## Erklärung
Strombedarfsberechnung für Wärmepumpen
https://www.umwelt-campus.de/energietools
Anleitung |  | Datum: 15.11.2025
Dieses Excel-Tool dient der Abschätzung des stündlichen elektrischen Energiebedarfs von Wärmepumpensystemen auf Basis temperaturabhängiger Leistungszahlen. Als Eingangsdaten werden stündliche Zeitreihen der Außentemperatur sowie des Wärmebedarfs verwendet, wobei zwischen Raumwärme und Trinkwarmwasser unterschieden wird. Zusätzlich sind der Wärmepumpentyp (Luft-, Sole- oder Wasser-Wasser-Wärmepumpe) sowie das Wärmeabgabesystem (Fußbodenheizung oder Radiatoren) zu definieren. Ausgegeben werden stündliche, monatliche und jährliche Kennwerte. Die Bestimmung der COP-Werte erfolgt in Anlehnung an die Methodik des Papers "Time series of heat demand and heat pump efficiency for energy system modeling" von Ruhnau et al. (2019). Dabei werden die Leistungszahlen als Funktion der Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und Wärmesenke beschrieben und mithilfe quadratischer Regressionsfunktionen modelliert. Zur Abbildung realer Betriebsbedingungen werden die so berechneten COP-Werte mit einem konstanten, feldmessungsbasierten Korrekturfaktor angepasst. Für Sole-Wasser-Wärmepumpen wird die Quellentemperatur über ein verzögertes und gedämpftes Modell aus der Außentemperatur abgeleitet, um die thermische Trägheit des Bodens zu berücksichtigen. Für Wasser-Wasser-Wärmepumpen wird eine konstante Quellentemperatur von 11 °C angenommen. Das Modell stellt eine vereinfachte, aber praxisnahe Abschätzung dar und ersetzt keine detaillierte gebäudespezifische Anlagenplanung.
Hinweise: | Den When2Heat Datensatz sowie die Dokumenation erhalten Sie unter folgendem Link: | https://doi.org/10.25832/when2heat/2023-07-27
| Die Methodik zur Berechnung des COP finden sie unter folgednem Link: | https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9878849
| Temperaturdaten erhalten Sie über das Portal des DWD. | https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/cdc/cdc_node.html
Sie können dieses Tool nicht für Daten aus Schaltjahren nutzen.
Karteireiter | Erläuterung
Eingabe | Fügen Sie Ihre Daten in die grün hinterlegten Zellen ein. Es werden die stündlichen Temperatur- und Wärmebedarfsdaten für den Standort der Wärmepumpe benötigt. Wählen Sie in dem Dropdown-Menü den Anlagentyp aus und bestimmen Sie den Trinkwasseranteil am Gesamtbedarf sowie die Art des Heizsystems.
Ergebnisse | Hier werden die Ergebnisse der Strombedarfsrechnung aufgeführt. Neben den Stundenwerten sind auch Monatswerte mit den jeweiligen Arbeitszahlen abgebildet. Zusätzlich werden einzelne Jahreswerte, die Jahresarbeitszahl und die Volllaststunden berechnet.
Copyright © 2025, Prof. Dr. Henrik te Heesen
Dieses Tool ist eine freie Software. Sie können dieses unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren, entweder gemäß Version 3 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren Version.
Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE IRGENDEINE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License. https://www.gnu.org/licenses/

## Eingabe
Anlagenspezifische Angaben | Wert | Zeitstempel in UTC | Wärmebedarf in kWh | Temperatur in °C
Anlagentyp | Wasser-Wasser-Wärmepumpe
Heizssystem | Fußbodenheizung | 2025-01-01 | 2.4749 | -2.1
Trinkwasseranteil | 20% | 2025-01-01 01:00 | 1.6608 | -0.5
|  | 2025-01-01 02:00 | 1.8751 | 0.8
|  | 2025-01-01 03:00 | 1.9287 | 0.8
|  | 2025-01-01 04:00 | 1.6072 | 0.8
|  | 2025-01-01 05:00 | 1.9287 | 0.8
|  | 2025-01-01 06:00 | 1.8751 | 0.9
|  | 2025-01-01 07:00 | 1.8215 | 0.9
|  | 2025-01-01 08:00 | 2.0894 | 1
|  | 2025-01-01 09:00 | 3.8987 | 1
|  | 2025-01-01 10:00 | 2.5716 | 1.5
|  | 2025-01-01 11:00 | 3.3934 | 2
|  | 2025-01-01 12:00 | 2.5156 | 2.1
|  | 2025-01-01 13:00 | 2.5972 | 2.4
|  | 2025-01-01 14:00 | 2.4109 | 2.8
|  | 2025-01-01 15:00 | 2.3037 | 2.8
|  | 2025-01-01 16:00 | 2.3037 | 3.3
|  | 2025-01-01 17:00 | 2.1966 | 3.4
|  | 2025-01-01 18:00 | 2.3573 | 3.6
|  | 2025-01-01 19:00 | 2.3548 | 3.4
|  | 2025-01-01 20:00 | 3.2096 | 3.2
|  | 2025-01-01 21:00 | 2.3829 | 3.4
|  | 2025-01-01 22:00 | 2.3573 | 3.4
|  | 2025-01-01 23:00 | 2.143 | 3.6
|  | 2025-01-02 | 2.5647 | 2
|  | 2025-01-02 01:00 | 2.1607 | 1.3
|  | 2025-01-02 02:00 | 2.3229 | 0.9
|  | 2025-01-02 03:00 | 2.2219 | -0.6
|  | 2025-01-02 04:00 | 2.5434 | 0.4
|  | 2025-01-02 05:00 | 2.6231 | 0.5
|  | 2025-01-02 06:00 | 2.6363 | 1
|  | 2025-01-02 07:00 | 2.6444 | 0.6
|  | 2025-01-02 08:00 | 3.144 | 0.5
|  | 2025-01-02 09:00 | 3.0484 | 0.9
|  | 2025-01-02 10:00 | 2.5647 | 1.8
|  | 2025-01-02 11:00 | 2.1209 | 2.6
|  | 2025-01-02 12:00 | 2.5249 | 3.8
|  | 2025-01-02 13:00 | 2.2219 | 4.9
|  | 2025-01-02 14:00 | 2.7268 | 5.5
|  | 2025-01-02 15:00 | 2.6657 | 5.1
|  | 2025-01-02 16:00 | 3.1707 | 3.8
|  | 2025-01-02 17:00 | 2.9873 | 2.4
|  | 2025-01-02 18:00 | 3.0058 | 1.9
|  | 2025-01-02 19:00 | 2.7853 | 1.6
|  | 2025-01-02 20:00 | 1.6159 | 0.8
|  | 2025-01-02 21:00 | 1.5946 | 0.1
|  | 2025-01-02 22:00 | 2.2803 | -0.2
|  | 2025-01-02 23:00 | 2.5249 | -0.4
|  | 2025-01-03 | 2.5647 | 0.1
|  | 2025-01-03 01:00 | 2.1607 | -0.1
|  | 2025-01-03 02:00 | 2.3229 | 0
|  | 2025-01-03 03:00 | 2.2219 | 0.2
|  | 2025-01-03 04:00 | 2.5434 | -0.3
|  | 2025-01-03 05:00 | 2.6231 | 0.2
|  | 2025-01-03 06:00 | 2.6363 | 0.5
|  | 2025-01-03 07:00 | 2.6444 | 0.5
|  | 2025-01-03 08:00 | 3.144 | 0.6
|  | 2025-01-03 09:00 | 3.0484 | 0.7
|  | 2025-01-03 10:00 | 2.5647 | 1.3
|  | 2025-01-03 11:00 | 2.1209 | 1.1
|  | 2025-01-03 12:00 | 2.5249 | 1.5
|  | 2025-01-03 13:00 | 2.2219 | 1.9
|  | 2025-01-03 14:00 | 2.7268 | 2
|  | 2025-01-03 15:00 | 2.6657 | 2.4
|  | 2025-01-03 16:00 | 3.1707 | 2.7
|  | 2025-01-03 17:00 | 2.9873 | 2.8
|  | 2025-01-03 18:00 | 3.0058 | 2.9
|  | 2025-01-03 19:00 | 2.7853 | 3
|  | 2025-01-03 20:00 | 1.6159 | 2.9
|  | 2025-01-03 21:00 | 1.5946 | 2.9
|  | 2025-01-03 22:00 | 2.2803 | 2.8
|  | 2025-01-03 23:00 | 2.5249 | 3
|  | 2025-01-04 | 2.0463 | 3.1
|  | 2025-01-04 01:00 | 2.1607 | 2.7
|  | 2025-01-04 02:00 | 2.3229 | 3.2
|  | 2025-01-04 03:00 | 2.2219 | 3.4
|  | 2025-01-04 04:00 | 2.5434 | 3.5
|  | 2025-01-04 05:00 | 2.6231 | 3.7
|  | 2025-01-04 06:00 | 2.6363 | 4.1
|  | 2025-01-04 07:00 | 2.6444 | 4
|  | 2025-01-04 08:00 | 3.144 | 3.9
|  | 2025-01-04 09:00 | 3.0484 | 4
|  | 2025-01-04 10:00 | 2.5647 | 4.1
|  | 2025-01-04 11:00 | 2.1209 | 4.2
|  | 2025-01-04 12:00 | 2.5249 | 4.6
|  | 2025-01-04 13:00 | 2.2219 | 5
|  | 2025-01-04 14:00 | 2.7268 | 5.2
|  | 2025-01-04 15:00 | 2.6657 | 5.2
|  | 2025-01-04 16:00 | 3.1707 | 5.2
|  | 2025-01-04 17:00 | 2.9873 | 5.2
|  | 2025-01-04 18:00 | 3.0058 | 5.6
|  | 2025-01-04 19:00 | 2.7853 | 6.1
|  | 2025-01-04 20:00 | 1.6159 | 6.7
|  | 2025-01-04 21:00 | 1.5946 | 6.4
|  | 2025-01-04 22:00 | 2.2803 | 6.8
|  | 2025-01-04 23:00 | 2.5249 | 7
|  | 2025-01-05 | 2.2863 | 6.8
|  | 2025-01-05 01:00 | 1.6608 | 6.9
|  | 2025-01-05 02:00 | 1.8751 | 6.6
|  | 2025-01-05 03:00 | 1.9287 | 6
|  | 2025-01-05 04:00 | 1.6072 | 5.5
|  | 2025-01-05 05:00 | 1.9287 | 4.5
|  | 2025-01-05 06:00 | 1.8751 | 3.2
|  | 2025-01-05 07:00 | 1.8215 | 2.4
|  | 2025-01-05 08:00 | 2.0894 | 1.9
|  | 2025-01-05 09:00 | 3.8987 | 2.4
|  | 2025-01-05 10:00 | 2.5716 | 4.3
|  | 2025-01-05 11:00 | 3.3934 | 5.1
|  | 2025-01-05 12:00 | 2.5156 | 6.3
|  | 2025-01-05 13:00 | 2.5972 | 6.1
|  | 2025-01-05 14:00 | 2.4109 | 6.5
|  | 2025-01-05 15:00 | 2.3037 | 6.1
|  | 2025-01-05 16:00 | 2.3037 | 5.8
|  | 2025-01-05 17:00 | 2.1966 | 4.9
|  | 2025-01-05 18:00 | 2.3573 | 5.5
|  | 2025-01-05 19:00 | 2.3548 | 5
|  | 2025-01-05 20:00 | 3.2096 | 4.7
|  | 2025-01-05 21:00 | 2.3829 | 5.2
|  | 2025-01-05 22:00 | 2.3573 | 5.3
|  | 2025-01-05 23:00 | 2.143 | 4.9
|  | 2025-01-06 | 2.5647 | 4.5
|  | 2025-01-06 01:00 | 2.1607 | 4.7
|  | 2025-01-06 02:00 | 2.3229 | 4.5
|  | 2025-01-06 03:00 | 2.2219 | 4.8
|  | 2025-01-06 04:00 | 2.5434 | 3.4
|  | 2025-01-06 05:00 | 2.6231 | 3.5
|  | 2025-01-06 06:00 | 2.6363 | 3.1
|  | 2025-01-06 07:00 | 2.6444 | 3.1
|  | 2025-01-06 08:00 | 3.144 | 3.3
|  | 2025-01-06 09:00 | 3.0484 | 3.3
|  | 2025-01-06 10:00 | 2.5647 | 3.1
|  | 2025-01-06 11:00 | 2.1209 | 3.8
|  | 2025-01-06 12:00 | 2.5249 | 3.7
|  | 2025-01-06 13:00 | 2.2219 | 3.1
|  | 2025-01-06 14:00 | 2.7268 | 2.5
|  | 2025-01-06 15:00 | 2.6657 | 2.8
|  | 2025-01-06 16:00 | 3.1707 | 3.2
|  | 2025-01-06 17:00 | 2.9873 | 3.5
|  | 2025-01-06 18:00 | 3.0058 | 4
|  | 2025-01-06 19:00 | 2.7853 | 4.4
|  | 2025-01-06 20:00 | 1.6159 | 4.5
|  | 2025-01-06 21:00 | 1.5946 | 5
|  | 2025-01-06 22:00 | 2.2803 | 4.3
|  | 2025-01-06 23:00 | 2.5249 | 4.9
|  | 2025-01-07 | 2.5647 | 4.8
|  | 2025-01-07 01:00 | 2.1607 | 5.1
|  | 2025-01-07 02:00 | 2.3229 | 4.9
|  | 2025-01-07 03:00 | 2.2219 | 5.1
|  | 2025-01-07 04:00 | 2.5434 | 4.4
|  | 2025-01-07 05:00 | 2.6231 | 4
|  | 2025-01-07 06:00 | 2.6363 | 3.7
|  | 2025-01-07 07:00 | 2.6444 | 3.1
|  | 2025-01-07 08:00 | 3.144 | 2.9
|  | 2025-01-07 09:00 | 3.0484 | 3.9
|  | 2025-01-07 10:00 | 2.5647 | 4.3
|  | 2025-01-07 11:00 | 2.1209 | 4.7
|  | 2025-01-07 12:00 | 2.5249 | 5
|  | 2025-01-07 13:00 | 2.2219 | 6
|  | 2025-01-07 14:00 | 2.7268 | 6.4
|  | 2025-01-07 15:00 | 2.6657 | 5.9
|  | 2025-01-07 16:00 | 3.1707 | 5.4
|  | 2025-01-07 17:00 | 2.9873 | 5
|  | 2025-01-07 18:00 | 3.0058 | 4.9
|  | 2025-01-07 19:00 | 2.7853 | 4.4
|  | 2025-01-07 20:00 | 1.6159 | 3.4
|  | 2025-01-07 21:00 | 1.5946 | 3.4
|  | 2025-01-07 22:00 | 2.2803 | 1.8
|  | 2025-01-07 23:00 | 2.5249 | 2.3
|  | 2025-01-08 | 2.5647 | 2.4
|  | 2025-01-08 01:00 | 2.1607 | 3
|  | 2025-01-08 02:00 | 2.3229 | 3.5
|  | 2025-01-08 03:00 | 2.2219 | 3.6
|  | 2025-01-08 04:00 | 2.5434 | 3.5
|  | 2025-01-08 05:00 | 2.6231 | 3.4
|  | 2025-01-08 06:00 | 2.6363 | 2.5
|  | 2025-01-08 07:00 | 2.6444 | 2.8
|  | 2025-01-08 08:00 | 3.144 | 2.8
|  | 2025-01-08 09:00 | 3.0484 | 3.2
|  | 2025-01-08 10:00 | 2.5647 | 3.3
|  | 2025-01-08 11:00 | 2.1209 | 3.6
|  | 2025-01-08 12:00 | 2.5249 | 3.5
|  | 2025-01-08 13:00 | 2.2219 | 3.5
|  | 2025-01-08 14:00 | 2.7268 | 3.4
|  | 2025-01-08 15:00 | 2.6657 | 3.8
|  | 2025-01-08 16:00 | 3.1707 | 3.8
|  | 2025-01-08 17:00 | 2.9873 | 3.9
|  | 2025-01-08 18:00 | 3.0058 | 4.5
|  | 2025-01-08 19:00 | 2.7853 | 4.6
|  | 2025-01-08 20:00 | 1.6159 | 4.8
|  | 2025-01-08 21:00 | 1.5946 | 4.6
|  | 2025-01-08 22:00 | 2.2803 | 4.6
|  | 2025-01-08 23:00 | 2.5249 | 4.6
|  | 2025-01-09 | 2.5647 | 4.5
|  | 2025-01-09 01:00 | 2.1607 | 4.4
|  | 2025-01-09 02:00 | 2.3229 | 4.7
|  | 2025-01-09 03:00 | 2.2219 | 4.7
|  | 2025-01-09 04:00 | 2.5434 | 4.6
|  | 2025-01-09 05:00 | 2.6231 | 4.7
|  | 2025-01-09 06:00 | 2.6363 | 4.3
|  | 2025-01-09 07:00 | 2.6444 | 4.5
|  | 2025-01-09 08:00 | 3.144 | 4.1
|  | 2025-01-09 09:00 | 3.0484 | 4
|  | 2025-01-09 10:00 | 2.5647 | 4.2
|  | 2025-01-09 11:00 | 2.1209 | 4.1
|  | 2025-01-09 12:00 | 2.5249 | 4.4
|  | 2025-01-09 13:00 | 2.2219 | 4.4
|  | 2025-01-09 14:00 | 2.7268 | 4.3
|  | 2025-01-09 15:00 | 2.6657 | 4.3
|  | 2025-01-09 16:00 | 3.1707 | 4
|  | 2025-01-09 17:00 | 2.9873 | 3.7
|  | 2025-01-09 18:00 | 3.0058 | 3.2
|  | 2025-01-09 19:00 | 2.7853 | 2.8
|  | 2025-01-09 20:00 | 1.6159 | 2.6
|  | 2025-01-09 21:00 | 1.5946 | 2.3
|  | 2025-01-09 22:00 | 2.2803 | 2.1
|  | 2025-01-09 23:00 | 2.5249 | 1.9
|  | 2025-01-10 | 1.2864 | 2
|  | 2025-01-10 01:00 | 2.1607 | 1.7
|  | 2025-01-10 02:00 | 2.3229 | 1.6
|  | 2025-01-10 03:00 | 2.2219 | 1.5
|  | 2025-01-10 04:00 | 2.5434 | 1.4
|  | 2025-01-10 05:00 | 2.6231 | 1.4
|  | 2025-01-10 06:00 | 2.6363 | 1.2
|  | 2025-01-10 07:00 | 2.6444 | 1.1
|  | 2025-01-10 08:00 | 3.144 | 1.1
|  | 2025-01-10 09:00 | 3.0484 | 1.1
|  | 2025-01-10 10:00 | 2.5647 | 1.3
|  | 2025-01-10 11:00 | 2.1209 | 1.7
|  | 2025-01-10 12:00 | 2.5249 | 2.4
|  | 2025-01-10 13:00 | 2.2219 | 1.9
|  | 2025-01-10 14:00 | 2.7268 | 2.7
|  | 2025-01-10 15:00 | 2.6657 | 2.6
|  | 2025-01-10 16:00 | 3.1707 | 2.2
|  | 2025-01-10 17:00 | 2.9873 | 1.2
|  | 2025-01-10 18:00 | 3.0058 | 0.7
|  | 2025-01-10 19:00 | 2.7853 | 0.3
|  | 2025-01-10 20:00 | 1.6159 | 0
|  | 2025-01-10 21:00 | 1.5946 | 0.2
|  | 2025-01-10 22:00 | 2.2803 | 0.3
|  | 2025-01-10 23:00 | 2.5249 | 0.3
|  | 2025-01-11 | 0.81091 | -0.6
|  | 2025-01-11 01:00 | 0.81127 | -0.4
|  | 2025-01-11 02:00 | 0.86922 | -0.4
|  | 2025-01-11 03:00 | 0.92717 | 0.1
|  | 2025-01-11 04:00 | 0.98511 | 0
|  | 2025-01-11 05:00 | 3.249 | 0.1
|  | 2025-01-11 06:00 | 1.159 | 0.3
|  | 2025-01-11 07:00 | 1.0761 | -0.1
|  | 2025-01-11 08:00 | 0.84851 | -0.4
|  | 2025-01-11 09:00 | 0.9437 | -0.1
|  | 2025-01-11 10:00 | 1.0554 | 0.7
|  | 2025-01-11 11:00 | 0.923 | 1
|  | 2025-01-11 12:00 | 1.6596 | 1.1
|  | 2025-01-11 13:00 | 1.2127 | 1.3
|  | 2025-01-11 14:00 | 0.76986 | 1.7
|  | 2025-01-11 15:00 | 0.84851 | 1.4
|  | 2025-01-11 16:00 | 0.81127 | 1
|  | 2025-01-11 17:00 | 0.69537 | 1
|  | 2025-01-11 18:00 | 1.1383 | 1.1
|  | 2025-01-11 19:00 | 0.90646 | 1.2
|  | 2025-01-11 20:00 | 1.0431 | 1
|  | 2025-01-11 21:00 | 0.75332 | 1.3
|  | 2025-01-11 22:00 | 1.6887 | 1.4
|  | 2025-01-11 23:00 | 0.057948 | 1.4
|  | 2025-01-12 | 2.1358 | 1.3
|  | 2025-01-12 01:00 | 1.0657 | 1.2
|  | 2025-01-12 02:00 | 0.97302 | 1.3
|  | 2025-01-12 03:00 | 1.0193 | 1.2
|  | 2025-01-12 04:00 | 0.92668 | 1
|  | 2025-01-12 05:00 | 0.97302 | 1.1
|  | 2025-01-12 06:00 | 1.112 | 1.2
|  | 2025-01-12 07:00 | 2.2807 | 0.7
|  | 2025-01-12 08:00 | 1.39 | 0.3
|  | 2025-01-12 09:00 | 1.6406 | 0.1
|  | 2025-01-12 10:00 | 1.4364 | 0.3
|  | 2025-01-12 11:00 | 1.39 | 0.6
|  | 2025-01-12 12:00 | 1.1584 | 0.9
|  | 2025-01-12 13:00 | 0.97302 | 1.1
|  | 2025-01-12 14:00 | 1.5942 | 1
|  | 2025-01-12 15:00 | 1.0193 | 1
|  | 2025-01-12 16:00 | 1.0193 | 0.7
|  | 2025-01-12 17:00 | 1.7985 | 0.6
|  | 2025-01-12 18:00 | 0.83401 | 0.4
|  | 2025-01-12 19:00 | 0.78768 | 0.1
|  | 2025-01-12 20:00 | 0.83401 | -0.4
|  | 2025-01-12 21:00 | 1.8911 | -0.5
|  | 2025-01-12 22:00 | 0.92668 | -0.9
|  | 2025-01-12 23:00 | 0.97302 | -0.8
|  | 2025-01-13 | 2.5647 | -1.1
|  | 2025-01-13 01:00 | 2.1607 | -0.7
|  | 2025-01-13 02:00 | 2.3229 | -0.8
|  | 2025-01-13 03:00 | 2.2219 | -0.7
|  | 2025-01-13 04:00 | 2.5434 | -0.7
|  | 2025-01-13 05:00 | 2.6231 | -0.6
|  | 2025-01-13 06:00 | 2.6363 | -0.3
|  | 2025-01-13 07:00 | 2.6444 | -0.2
|  | 2025-01-13 08:00 | 3.144 | -0.3
|  | 2025-01-13 09:00 | 3.0484 | 0.1
|  | 2025-01-13 10:00 | 2.5647 | 0.6
|  | 2025-01-13 11:00 | 2.1209 | 1.1
|  | 2025-01-13 12:00 | 2.5249 | 2.1
|  | 2025-01-13 13:00 | 2.2219 | 2.8
|  | 2025-01-13 14:00 | 2.7268 | 3.4
|  | 2025-01-13 15:00 | 2.6657 | 3
|  | 2025-01-13 16:00 | 3.1707 | 2.5
|  | 2025-01-13 17:00 | 2.9873 | 2.3
|  | 2025-01-13 18:00 | 3.0058 | 1.6
|  | 2025-01-13 19:00 | 2.7853 | 0.4
|  | 2025-01-13 20:00 | 1.6159 | 0
|  | 2025-01-13 21:00 | 1.5946 | 0.3
|  | 2025-01-13 22:00 | 2.2803 | 0.3
|  | 2025-01-13 23:00 | 2.5249 | 0.3
|  | 2025-01-14 | 2.5647 | 0.6
|  | 2025-01-14 01:00 | 2.1607 | 0.7
|  | 2025-01-14 02:00 | 2.3229 | -0.2
|  | 2025-01-14 03:00 | 2.2219 | 0.2
|  | 2025-01-14 04:00 | 2.5434 | 0.3
|  | 2025-01-14 05:00 | 2.6231 | 0.2
|  | 2025-01-14 06:00 | 2.6363 | 0
|  | 2025-01-14 07:00 | 2.6444 | 0.1
|  | 2025-01-14 08:00 | 3.144 | 0.1
|  | 2025-01-14 09:00 | 3.0484 | 0.2
|  | 2025-01-14 10:00 | 2.5647 | 0.5
|  | 2025-01-14 11:00 | 2.1209 | 1.2
|  | 2025-01-14 12:00 | 2.5249 | 2.3
|  | 2025-01-14 13:00 | 2.2219 | 2.2
|  | 2025-01-14 14:00 | 2.7268 | 2.7
|  | 2025-01-14 15:00 | 2.6657 | 2.5
|  | 2025-01-14 16:00 | 3.1707 | 2.2
|  | 2025-01-14 17:00 | 2.9873 | 1.8
|  | 2025-01-14 18:00 | 3.0058 | 0.8
|  | 2025-01-14 19:00 | 2.7853 | 0.7
|  | 2025-01-14 20:00 | 1.6159 | 0
|  | 2025-01-14 21:00 | 1.5946 | -0.6
|  | 2025-01-14 22:00 | 2.2803 | -1.4
|  | 2025-01-14 23:00 | 2.5249 | -1.2
|  | 2025-01-15 | 2.5647 | -1.4
|  | 2025-01-15 01:00 | 2.1607 | -1.5
|  | 2025-01-15 02:00 | 2.3229 | -1.4
|  | 2025-01-15 03:00 | 2.2219 | -1.3
|  | 2025-01-15 04:00 | 2.5434 | -1.7
|  | 2025-01-15 05:00 | 2.6231 | -2.3
|  | 2025-01-15 06:00 | 2.6363 | -2.4
|  | 2025-01-15 07:00 | 2.6444 | -2.6
|  | 2025-01-15 08:00 | 3.144 | -2.5
|  | 2025-01-15 09:00 | 3.0484 | -2.7
|  | 2025-01-15 10:00 | 2.5647 | -1.2
|  | 2025-01-15 11:00 | 2.1209 | 0
|  | 2025-01-15 12:00 | 2.5249 | 1.5
|  | 2025-01-15 13:00 | 2.2219 | 1.5
|  | 2025-01-15 14:00 | 2.7268 | 1.7
|  | 2025-01-15 15:00 | 2.6657 | 1.4
|  | 2025-01-15 16:00 | 3.1707 | 1.3
|  | 2025-01-15 17:00 | 2.9873 | 1.3
|  | 2025-01-15 18:00 | 3.0058 | 0.9
|  | 2025-01-15 19:00 | 2.7853 | 0.9
|  | 2025-01-15 20:00 | 1.6159 | 0.7
|  | 2025-01-15 21:00 | 1.5946 | 0.2
|  | 2025-01-15 22:00 | 2.2803 | -0.1
|  | 2025-01-15 23:00 | 2.5249 | -0.3
|  | 2025-01-16 | 2.5647 | -0.4
|  | 2025-01-16 01:00 | 2.1607 | -0.5
|  | 2025-01-16 02:00 | 2.3229 | -0.7
|  | 2025-01-16 03:00 | 2.2219 | -1
|  | 2025-01-16 04:00 | 2.5434 | -1.5
|  | 2025-01-16 05:00 | 2.6231 | -2.1
|  | 2025-01-16 06:00 | 2.6363 | -2.4
|  | 2025-01-16 07:00 | 2.6444 | -1.9
|  | 2025-01-16 08:00 | 3.144 | -1.6
|  | 2025-01-16 09:00 | 3.0484 | -0.9
|  | 2025-01-16 10:00 | 2.5647 | -0.3
|  | 2025-01-16 11:00 | 2.1209 | 1.1
|  | 2025-01-16 12:00 | 2.5249 | 2.7
|  | 2025-01-16 13:00 | 2.2219 | 3
|  | 2025-01-16 14:00 | 2.7268 | 3.5
|  | 2025-01-16 15:00 | 2.6657 | 2.6
|  | 2025-01-16 16:00 | 3.1707 | 1.9
|  | 2025-01-16 17:00 | 2.9873 | 1.3
|  | 2025-01-16 18:00 | 3.0058 | 1.6
|  | 2025-01-16 19:00 | 2.7853 | 1.5
|  | 2025-01-16 20:00 | 1.6159 | 1.6
|  | 2025-01-16 21:00 | 1.5946 | 1.1
|  | 2025-01-16 22:00 | 2.2803 | 1.1
|  | 2025-01-16 23:00 | 2.5249 | 1.4
|  | 2025-01-17 | 2.5647 | 2
|  | 2025-01-17 01:00 | 2.1607 | 2.2
|  | 2025-01-17 02:00 | 2.3229 | 2.9
|  | 2025-01-17 03:00 | 2.2219 | 2.5
|  | 2025-01-17 04:00 | 2.5434 | 2.8
|  | 2025-01-17 05:00 | 2.6231 | 3.3
|  | 2025-01-17 06:00 | 2.6363 | 3.3
|  | 2025-01-17 07:00 | 2.6444 | 3.1
|  | 2025-01-17 08:00 | 3.144 | 3.7
|  | 2025-01-17 09:00 | 3.0484 | 4.3
|  | 2025-01-17 10:00 | 2.5647 | 4.5
|  | 2025-01-17 11:00 | 2.1209 | 5.2
|  | 2025-01-17 12:00 | 2.5249 | 5.3
|  | 2025-01-17 13:00 | 2.2219 | 6
|  | 2025-01-17 14:00 | 2.7268 | 6.1
|  | 2025-01-17 15:00 | 2.6657 | 6.3
|  | 2025-01-17 16:00 | 3.1707 | 5.5
|  | 2025-01-17 17:00 | 2.9873 | 5.4
|  | 2025-01-17 18:00 | 3.0058 | 5.8
|  | 2025-01-17 19:00 | 2.7853 | 6
|  | 2025-01-17 20:00 | 1.6159 | 5.6
|  | 2025-01-17 21:00 | 1.5946 | 5.8
|  | 2025-01-17 22:00 | 2.2803 | 5.3
|  | 2025-01-17 23:00 | 2.5249 | 5.4
|  | 2025-01-18 | 2.0463 | 5.2
|  | 2025-01-18 01:00 | 2.1607 | 5.4
|  | 2025-01-18 02:00 | 2.3229 | 5.6
|  | 2025-01-18 03:00 | 2.2219 | 5.5
|  | 2025-01-18 04:00 | 2.5434 | 5.4
|  | 2025-01-18 05:00 | 2.6231 | 5.2
|  | 2025-01-18 06:00 | 2.6363 | 5.1
|  | 2025-01-18 07:00 | 2.6444 | 5.1
|  | 2025-01-18 08:00 | 3.144 | 5.4
|  | 2025-01-18 09:00 | 3.0484 | 5.6
|  | 2025-01-18 10:00 | 2.5647 | 6.3
|  | 2025-01-18 11:00 | 2.1209 | 6.4
|  | 2025-01-18 12:00 | 2.5249 | 6.4
|  | 2025-01-18 13:00 | 2.2219 | 6.1
|  | 2025-01-18 14:00 | 2.7268 | 5.8
|  | 2025-01-18 15:00 | 2.6657 | 5.2
|  | 2025-01-18 16:00 | 3.1707 | 4.8
|  | 2025-01-18 17:00 | 2.9873 | 4.2
|  | 2025-01-18 18:00 | 3.0058 | 4.7
|  | 2025-01-18 19:00 | 2.7853 | 4.2
|  | 2025-01-18 20:00 | 1.6159 | 3.3
|  | 2025-01-18 21:00 | 1.5946 | 3
|  | 2025-01-18 22:00 | 2.2803 | 2.8
|  | 2025-01-18 23:00 | 2.5249 | 2.6
|  | 2025-01-19 | 2.2863 | 1.9
|  | 2025-01-19 01:00 | 1.6608 | 1.6
|  | 2025-01-19 02:00 | 1.8751 | 1.5
|  | 2025-01-19 03:00 | 1.9287 | 1.3
|  | 2025-01-19 04:00 | 1.6072 | 1.8
|  | 2025-01-19 05:00 | 1.9287 | 1.8
|  | 2025-01-19 06:00 | 1.8751 | 1.6
|  | 2025-01-19 07:00 | 1.8215 | 1.5
|  | 2025-01-19 08:00 | 2.0894 | 1.3
|  | 2025-01-19 09:00 | 3.8987 | 1.2
|  | 2025-01-19 10:00 | 2.5716 | 1.4
|  | 2025-01-19 11:00 | 3.3934 | 2.1
|  | 2025-01-19 12:00 | 2.5156 | 1.9
|  | 2025-01-19 13:00 | 2.5972 | 2.2
|  | 2025-01-19 14:00 | 2.4109 | 2.5
|  | 2025-01-19 15:00 | 2.3037 | 2
|  | 2025-01-19 16:00 | 2.3037 | 1.9
|  | 2025-01-19 17:00 | 2.1966 | 1.7
|  | 2025-01-19 18:00 | 2.3573 | 1.7
|  | 2025-01-19 19:00 | 2.3548 | 1.7
|  | 2025-01-19 20:00 | 3.2096 | 1.5
|  | 2025-01-19 21:00 | 2.3829 | 1.2
|  | 2025-01-19 22:00 | 2.3573 | 1
|  | 2025-01-19 23:00 | 2.143 | 1.1
|  | 2025-01-20 | 2.5647 | 0.5
|  | 2025-01-20 01:00 | 2.1607 | 0.8
|  | 2025-01-20 02:00 | 2.3229 | 0.7
|  | 2025-01-20 03:00 | 2.2219 | 0.7
|  | 2025-01-20 04:00 | 2.5434 | 0.6
|  | 2025-01-20 05:00 | 2.6231 | 0.2
|  | 2025-01-20 06:00 | 2.6363 | -1.4
|  | 2025-01-20 07:00 | 2.6444 | -0.9
|  | 2025-01-20 08:00 | 3.144 | -0.5
|  | 2025-01-20 09:00 | 3.0484 | 0.1
|  | 2025-01-20 10:00 | 2.5647 | 1.4
|  | 2025-01-20 11:00 | 2.1209 | 2.2
|  | 2025-01-20 12:00 | 2.5249 | 2.8
|  | 2025-01-20 13:00 | 2.2219 | 2.8
|  | 2025-01-20 14:00 | 2.7268 | 2.7
|  | 2025-01-20 15:00 | 2.6657 | 2.6
|  | 2025-01-20 16:00 | 3.1707 | 2.3
|  | 2025-01-20 17:00 | 2.9873 | 1.9
|  | 2025-01-20 18:00 | 3.0058 | 1.8
|  | 2025-01-20 19:00 | 2.7853 | 1.6
|  | 2025-01-20 20:00 | 1.6159 | 1.5
|  | 2025-01-20 21:00 | 1.5946 | 1.5
|  | 2025-01-20 22:00 | 2.2803 | 1.5
|  | 2025-01-20 23:00 | 2.5249 | 1.5
|  | 2025-01-21 | 2.5647 | 1.6
|  | 2025-01-21 01:00 | 2.1607 | 1.8
|  | 2025-01-21 02:00 | 2.3229 | 1.7
|  | 2025-01-21 03:00 | 2.2219 | 1.8
|  | 2025-01-21 04:00 | 2.5434 | 2.3
|  | 2025-01-21 05:00 | 2.6231 | 2.4
|  | 2025-01-21 06:00 | 2.6363 | 2.3
|  | 2025-01-21 07:00 | 2.6444 | 2.6
|  | 2025-01-21 08:00 | 3.144 | 2.5
|  | 2025-01-21 09:00 | 3.0484 | 2.8
|  | 2025-01-21 10:00 | 2.5647 | 3.2
|  | 2025-01-21 11:00 | 2.1209 | 3.4
|  | 2025-01-21 12:00 | 2.5249 | 3.1
|  | 2025-01-21 13:00 | 2.2219 | 3.1
|  | 2025-01-21 14:00 | 2.7268 | 3.7
|  | 2025-01-21 15:00 | 2.6657 | 4
|  | 2025-01-21 16:00 | 3.1707 | 4
|  | 2025-01-21 17:00 | 2.9873 | 2.9
|  | 2025-01-21 18:00 | 3.0058 | 2.8
|  | 2025-01-21 19:00 | 2.7853 | 2.7
|  | 2025-01-21 20:00 | 1.6159 | 2.7
|  | 2025-01-21 21:00 | 1.5946 | 2.4
|  | 2025-01-21 22:00 | 2.2803 | 2.2
|  | 2025-01-21 23:00 | 2.5249 | 1.6
|  | 2025-01-22 | 2.5647 | 1.2
|  | 2025-01-22 01:00 | 2.1607 | 1.4
|  | 2025-01-22 02:00 | 2.3229 | 1.7
|  | 2025-01-22 03:00 | 2.2219 | 1
|  | 2025-01-22 04:00 | 2.5434 | 1.2
|  | 2025-01-22 05:00 | 2.6231 | 1
|  | 2025-01-22 06:00 | 2.6363 | 1.1
|  | 2025-01-22 07:00 | 2.6444 | 1.1
|  | 2025-01-22 08:00 | 3.144 | 0.9
|  | 2025-01-22 09:00 | 3.0484 | 1.1
|  | 2025-01-22 10:00 | 2.5647 | 1.5
|  | 2025-01-22 11:00 | 2.1209 | 1.7
|  | 2025-01-22 12:00 | 2.5249 | 1.3
|  | 2025-01-22 13:00 | 2.2219 | 1.5
|  | 2025-01-22 14:00 | 2.7268 | 1.7
|  | 2025-01-22 15:00 | 2.6657 | 2.1
|  | 2025-01-22 16:00 | 3.1707 | 2.2
|  | 2025-01-22 17:00 | 2.9873 | 2
|  | 2025-01-22 18:00 | 3.0058 | 1.8
|  | 2025-01-22 19:00 | 2.7853 | 1.2
|  | 2025-01-22 20:00 | 1.6159 | 1.3
|  | 2025-01-22 21:00 | 1.5946 | 1.1
|  | 2025-01-22 22:00 | 2.2803 | 1.4
|  | 2025-01-22 23:00 | 2.5249 | 1.4
|  | 2025-01-23 | 2.5647 | 1.7
|  | 2025-01-23 01:00 | 2.1607 | 1.4
|  | 2025-01-23 02:00 | 2.3229 | 1.4
|  | 2025-01-23 03:00 | 2.2219 | 1.2
|  | 2025-01-23 04:00 | 2.5434 | 1.5
|  | 2025-01-23 05:00 | 2.6231 | 1.4
|  | 2025-01-23 06:00 | 2.6363 | 1.4
|  | 2025-01-23 07:00 | 2.6444 | 1.5
|  | 2025-01-23 08:00 | 3.144 | 1.5
|  | 2025-01-23 09:00 | 3.0484 | 1.6
|  | 2025-01-23 10:00 | 2.5647 | 1.8
|  | 2025-01-23 11:00 | 2.1209 | 2.1
|  | 2025-01-23 12:00 | 2.5249 | 2
|  | 2025-01-23 13:00 | 2.2219 | 1.8
|  | 2025-01-23 14:00 | 2.7268 | 1.6
|  | 2025-01-23 15:00 | 2.6657 | 1
|  | 2025-01-23 16:00 | 3.1707 | 0.1
|  | 2025-01-23 17:00 | 2.9873 | 0.2
|  | 2025-01-23 18:00 | 3.0058 | -0.4
|  | 2025-01-23 19:00 | 2.7853 | -1.9
|  | 2025-01-23 20:00 | 1.6159 | -2.2
|  | 2025-01-23 21:00 | 1.5946 | -3.6
|  | 2025-01-23 22:00 | 2.2803 | -4.2
|  | 2025-01-23 23:00 | 2.5249 | -5.6
|  | 2025-01-24 | 2.5647 | -6.7
|  | 2025-01-24 01:00 | 2.1607 | -7.2
|  | 2025-01-24 02:00 | 2.3229 | -7.6
|  | 2025-01-24 03:00 | 2.2219 | -8.3
|  | 2025-01-24 04:00 | 2.5434 | -9.2
|  | 2025-01-24 05:00 | 2.6231 | -9.3
|  | 2025-01-24 06:00 | 2.6363 | -10
|  | 2025-01-24 07:00 | 2.6444 | -10.7
|  | 2025-01-24 08:00 | 3.144 | -11
|  | 2025-01-24 09:00 | 3.0484 | -9.5
|  | 2025-01-24 10:00 | 2.5647 | -7.8
|  | 2025-01-24 11:00 | 2.1209 | -6.3
|  | 2025-01-24 12:00 | 2.5249 | -5.2
|  | 2025-01-24 13:00 | 2.2219 | -2.8
|  | 2025-01-24 14:00 | 2.7268 | -3
|  | 2025-01-24 15:00 | 2.6657 | -3.8
|  | 2025-01-24 16:00 | 3.1707 | -4.6
|  | 2025-01-24 17:00 | 2.9873 | -6.8
|  | 2025-01-24 18:00 | 3.0058 | -8
|  | 2025-01-24 19:00 | 2.7853 | -8.4
|  | 2025-01-24 20:00 | 1.6159 | -10.3
|  | 2025-01-24 21:00 | 1.5946 | -10.3
|  | 2025-01-24 22:00 | 2.2803 | -10.1
|  | 2025-01-24 23:00 | 2.5249 | -11
|  | 2025-01-25 | 2.0463 | -10.4
|  | 2025-01-25 01:00 | 2.1607 | -10.9
|  | 2025-01-25 02:00 | 2.3229 | -11.1
|  | 2025-01-25 03:00 | 2.2219 | -11.1
|  | 2025-01-25 04:00 | 2.5434 | -11.4
|  | 2025-01-25 05:00 | 2.6231 | -10.7
|  | 2025-01-25 06:00 | 2.6363 | -11.2
|  | 2025-01-25 07:00 | 2.6444 | -11.4
|  | 2025-01-25 08:00 | 3.144 | -11.4
|  | 2025-01-25 09:00 | 3.0484 | -8.6
|  | 2025-01-25 10:00 | 2.5647 | -7.3
|  | 2025-01-25 11:00 | 2.1209 | -5.6
|  | 2025-01-25 12:00 | 2.5249 | -4.2
|  | 2025-01-25 13:00 | 2.2219 | -2.9
|  | 2025-01-25 14:00 | 2.7268 | -2.9
|  | 2025-01-25 15:00 | 2.6657 | -2.3
|  | 2025-01-25 16:00 | 3.1707 | -3.5
|  | 2025-01-25 17:00 | 2.9873 | -6.6
|  | 2025-01-25 18:00 | 3.0058 | -6.5
|  | 2025-01-25 19:00 | 2.7853 | -7.9
|  | 2025-01-25 20:00 | 1.6159 | -9.1
|  | 2025-01-25 21:00 | 1.5946 | -9
|  | 2025-01-25 22:00 | 2.2803 | -9.8
|  | 2025-01-25 23:00 | 2.5249 | -9.7
|  | 2025-01-26 | 2.2863 | -10.2
|  | 2025-01-26 01:00 | 1.6608 | -10.7
|  | 2025-01-26 02:00 | 1.8751 | -11.7
|  | 2025-01-26 03:00 | 1.9287 | -12
|  | 2025-01-26 04:00 | 1.6072 | -11.7
|  | 2025-01-26 05:00 | 1.9287 | -11.1
|  | 2025-01-26 06:00 | 1.8751 | -12.2
|  | 2025-01-26 07:00 | 1.8215 | -11.8
|  | 2025-01-26 08:00 | 2.0894 | -11.9
|  | 2025-01-26 09:00 | 3.8987 | -8.8
|  | 2025-01-26 10:00 | 2.5716 | -4.8
|  | 2025-01-26 11:00 | 3.3934 | -2.1
|  | 2025-01-26 12:00 | 2.5156 | 0
|  | 2025-01-26 13:00 | 2.5972 | 0.7
|  | 2025-01-26 14:00 | 2.4109 | 2
|  | 2025-01-26 15:00 | 2.3037 | 1.5
|  | 2025-01-26 16:00 | 2.3037 | 0.3
|  | 2025-01-26 17:00 | 2.1966 | -1.9
|  | 2025-01-26 18:00 | 2.3573 | -1.9
|  | 2025-01-26 19:00 | 2.3548 | -2.8
|  | 2025-01-26 20:00 | 3.2096 | -3.3
|  | 2025-01-26 21:00 | 2.3829 | -4.8
|  | 2025-01-26 22:00 | 2.3573 | -5.5
|  | 2025-01-26 23:00 | 2.143 | -6.5
|  | 2025-01-27 | 2.5647 | -7.2
|  | 2025-01-27 01:00 | 2.1607 | -7.3
|  | 2025-01-27 02:00 | 2.3229 | -7.5
|  | 2025-01-27 03:00 | 2.2219 | -8.5
|  | 2025-01-27 04:00 | 2.5434 | -8.4
|  | 2025-01-27 05:00 | 2.6231 | -8.2
|  | 2025-01-27 06:00 | 2.6363 | -9.1
|  | 2025-01-27 07:00 | 2.6444 | -9.2
|  | 2025-01-27 08:00 | 3.144 | -9.5
|  | 2025-01-27 09:00 | 3.0484 | -7.2
|  | 2025-01-27 10:00 | 2.5647 | -5.4
|  | 2025-01-27 11:00 | 2.1209 | -2
|  | 2025-01-27 12:00 | 2.5249 | 0.1
|  | 2025-01-27 13:00 | 2.2219 | 1.4
|  | 2025-01-27 14:00 | 2.7268 | 1.9
|  | 2025-01-27 15:00 | 2.6657 | 1.4
|  | 2025-01-27 16:00 | 3.1707 | -0.1
|  | 2025-01-27 17:00 | 2.9873 | -1.7
|  | 2025-01-27 18:00 | 3.0058 | -2.2
|  | 2025-01-27 19:00 | 2.7853 | -2.8
|  | 2025-01-27 20:00 | 1.6159 | -3.1
|  | 2025-01-27 21:00 | 1.5946 | -3.5
|  | 2025-01-27 22:00 | 2.2803 | -2.7
|  | 2025-01-27 23:00 | 2.5249 | -1.6
|  | 2025-01-28 | 2.5647 | -0.2
|  | 2025-01-28 01:00 | 2.1607 | 0.8
|  | 2025-01-28 02:00 | 2.3229 | 1.6
|  | 2025-01-28 03:00 | 2.2219 | 1.4
|  | 2025-01-28 04:00 | 2.5434 | 1.4
|  | 2025-01-28 05:00 | 2.6231 | 1.1
|  | 2025-01-28 06:00 | 2.6363 | 1.4
|  | 2025-01-28 07:00 | 2.6444 | 1.8
|  | 2025-01-28 08:00 | 3.144 | 2.2
|  | 2025-01-28 09:00 | 3.0484 | 2.8
|  | 2025-01-28 10:00 | 2.5647 | 3.7
|  | 2025-01-28 11:00 | 2.1209 | 3.9
|  | 2025-01-28 12:00 | 2.5249 | 4.1
|  | 2025-01-28 13:00 | 2.2219 | 5.1
|  | 2025-01-28 14:00 | 2.7268 | 5
|  | 2025-01-28 15:00 | 2.6657 | 5
|  | 2025-01-28 16:00 | 3.1707 | 5.1
|  | 2025-01-28 17:00 | 2.9873 | 4.6
|  | 2025-01-28 18:00 | 3.0058 | 4.1
|  | 2025-01-28 19:00 | 2.7853 | 3.6
|  | 2025-01-28 20:00 | 1.6159 | 3.4
|  | 2025-01-28 21:00 | 1.5946 | 3.1
|  | 2025-01-28 22:00 | 2.2803 | 2.7
|  | 2025-01-28 23:00 | 2.5249 | 2.5
|  | 2025-01-29 | 2.5647 | 2.3
|  | 2025-01-29 01:00 | 2.1607 | 2.3
|  | 2025-01-29 02:00 | 2.3229 | 1.5
|  | 2025-01-29 03:00 | 2.2219 | 1.4
|  | 2025-01-29 04:00 | 2.5434 | 0.9
|  | 2025-01-29 05:00 | 2.6231 | 0.7
|  | 2025-01-29 06:00 | 2.6363 | 0.2
|  | 2025-01-29 07:00 | 2.6444 | -0.4
|  | 2025-01-29 08:00 | 3.144 | -0.7
|  | 2025-01-29 09:00 | 3.0484 | -0.8
|  | 2025-01-29 10:00 | 2.5647 | -0.6
|  | 2025-01-29 11:00 | 2.1209 | -0.1
|  | 2025-01-29 12:00 | 2.5249 | 0.2
|  | 2025-01-29 13:00 | 2.2219 | -0.8
|  | 2025-01-29 14:00 | 2.7268 | -0.7
|  | 2025-01-29 15:00 | 2.6657 | -0.6
|  | 2025-01-29 16:00 | 3.1707 | -0.9
|  | 2025-01-29 17:00 | 2.9873 | -1
|  | 2025-01-29 18:00 | 3.0058 | -1
|  | 2025-01-29 19:00 | 2.7853 | -2.3
|  | 2025-01-29 20:00 | 1.6159 | -3.3
|  | 2025-01-29 21:00 | 1.5946 | -3.5
|  | 2025-01-29 22:00 | 2.2803 | -4.3
|  | 2025-01-29 23:00 | 2.5249 | -4.5
|  | 2025-01-30 | 2.5647 | -4.9
|  | 2025-01-30 01:00 | 2.1607 | -5.4
|  | 2025-01-30 02:00 | 2.3229 | -5.6
|  | 2025-01-30 03:00 | 2.2219 | -6.2
|  | 2025-01-30 04:00 | 2.5434 | -6.6
|  | 2025-01-30 05:00 | 2.6231 | -7.3
|  | 2025-01-30 06:00 | 2.6363 | -8
|  | 2025-01-30 07:00 | 2.6444 | -6.9
|  | 2025-01-30 08:00 | 3.144 | -6.9
|  | 2025-01-30 09:00 | 3.0484 | -4.3
|  | 2025-01-30 10:00 | 2.5647 | -3.3
|  | 2025-01-30 11:00 | 2.1209 | -2.7
|  | 2025-01-30 12:00 | 2.5249 | -0.8
|  | 2025-01-30 13:00 | 2.2219 | -0.8
|  | 2025-01-30 14:00 | 2.7268 | -0.8
|  | 2025-01-30 15:00 | 2.6657 | -1.2
|  | 2025-01-30 16:00 | 3.1707 | -1.6
|  | 2025-01-30 17:00 | 2.9873 | -2.5
|  | 2025-01-30 18:00 | 3.0058 | -2.8
|  | 2025-01-30 19:00 | 2.7853 | -3.1
|  | 2025-01-30 20:00 | 1.6159 | -3.2
|  | 2025-01-30 21:00 | 1.5946 | -3.5
|  | 2025-01-30 22:00 | 2.2803 | -3.6
|  | 2025-01-30 23:00 | 2.5249 | -3
|  | 2025-01-31 | 2.5647 | -2.7
|  | 2025-01-31 01:00 | 2.1607 | -2.9
|  | 2025-01-31 02:00 | 2.3229 | -3
|  | 2025-01-31 03:00 | 2.2219 | -3
|  | 2025-01-31 04:00 | 2.5434 | -2.8
|  | 2025-01-31 05:00 | 2.6231 | -2.6
|  | 2025-01-31 06:00 | 2.6363 | -3.1
|  | 2025-01-31 07:00 | 2.6444 | -3
|  | 2025-01-31 08:00 | 3.144 | -3.3
|  | 2025-01-31 09:00 | 3.0484 | -3.2
|  | 2025-01-31 10:00 | 2.5647 | -3
|  | 2025-01-31 11:00 | 2.1209 | -2.4
|  | 2025-01-31 12:00 | 2.5249 | -1.6
|  | 2025-01-31 13:00 | 2.2219 | -0.5
|  | 2025-01-31 14:00 | 2.7268 | -0.3
|  | 2025-01-31 15:00 | 2.6657 | -0.1
|  | 2025-01-31 16:00 | 3.1707 | -1
|  | 2025-01-31 17:00 | 2.9873 | -1.4
|  | 2025-01-31 18:00 | 3.0058 | -1.5
|  | 2025-01-31 19:00 | 2.7853 | -1.4
|  | 2025-01-31 20:00 | 1.6159 | -1.9
|  | 2025-01-31 21:00 | 1.5946 | -2.2
|  | 2025-01-31 22:00 | 2.2803 | -2.3
|  | 2025-01-31 23:00 | 2.5249 | -2.6
|  | 2025-02-01 | 2.6538 | -3.3
|  | 2025-02-01 01:00 | 2.1607 | -2.4
|  | 2025-02-01 02:00 | 2.3229 | -2.3
|  | 2025-02-01 03:00 | 2.2219 | -2.5
|  | 2025-02-01 04:00 | 2.5434 | -2.4
|  | 2025-02-01 05:00 | 2.6231 | -2.7
|  | 2025-02-01 06:00 | 2.6363 | -2.5
|  | 2025-02-01 07:00 | 2.6444 | -2.5
|  | 2025-02-01 08:00 | 3.144 | -2.5
|  | 2025-02-01 09:00 | 3.0484 | -2
|  | 2025-02-01 10:00 | 2.5647 | -1.3
|  | 2025-02-01 11:00 | 2.1209 | -0.1
|  | 2025-02-01 12:00 | 2.5249 | 0.9
|  | 2025-02-01 13:00 | 2.2219 | 1.7
|  | 2025-02-01 14:00 | 2.7268 | 1.7
|  | 2025-02-01 15:00 | 2.6657 | 1.7
|  | 2025-02-01 16:00 | 3.1707 | 1.6
|  | 2025-02-01 17:00 | 2.9873 | 1.4
|  | 2025-02-01 18:00 | 3.0058 | 1.1
|  | 2025-02-01 19:00 | 2.7853 | 1.3
|  | 2025-02-01 20:00 | 1.6159 | 0.8
|  | 2025-02-01 21:00 | 1.5946 | 1.5
|  | 2025-02-01 22:00 | 2.2803 | 1.2
|  | 2025-02-01 23:00 | 2.5249 | 1.3
|  | 2025-02-02 | 2.5449 | 1.3
|  | 2025-02-02 01:00 | 2.5194 | 1.5
|  | 2025-02-02 02:00 | 2.6339 | 1.8
|  | 2025-02-02 03:00 | 2.9775 | 2
|  | 2025-02-02 04:00 | 3.076 | 2.3
|  | 2025-02-02 05:00 | 2.9775 | 2.4
|  | 2025-02-02 06:00 | 2.863 | 2.7
|  | 2025-02-02 07:00 | 3.092 | 2.5
|  | 2025-02-02 08:00 | 2.908 | 2.5
|  | 2025-02-02 09:00 | 3.5218 | 2.6
|  | 2025-02-02 10:00 | 5.157 | 3.1
|  | 2025-02-02 11:00 | 2.9859 | 3.3
|  | 2025-02-02 12:00 | 2.2904 | 3.6
|  | 2025-02-02 13:00 | 2.5194 | 3.8
|  | 2025-02-02 14:00 | 2.2782 | 3.6
|  | 2025-02-02 15:00 | 2.3805 | 3.8
|  | 2025-02-02 16:00 | 2.0613 | 3.7
|  | 2025-02-02 17:00 | 2.0613 | 3.8
|  | 2025-02-02 18:00 | 2.2904 | 3.6
|  | 2025-02-02 19:00 | 2.1759 | 3.6
|  | 2025-02-02 20:00 | 2.2904 | 3.5
|  | 2025-02-02 21:00 | 2.2415 | 3.2
|  | 2025-02-02 22:00 | 2.0613 | 2.9
|  | 2025-02-02 23:00 | 2.0041 | 3
|  | 2025-02-03 | 1.2864 | 2.9
|  | 2025-02-03 01:00 | 2.1607 | 2.8
|  | 2025-02-03 02:00 | 2.3229 | 2.8
|  | 2025-02-03 03:00 | 2.2219 | 2.5
|  | 2025-02-03 04:00 | 2.5434 | 2.4
|  | 2025-02-03 05:00 | 2.6231 | 2.3
|  | 2025-02-03 06:00 | 2.6363 | 2.4
|  | 2025-02-03 07:00 | 2.6444 | 2.1
|  | 2025-02-03 08:00 | 3.144 | 2.7
|  | 2025-02-03 09:00 | 3.0484 | 3.2
|  | 2025-02-03 10:00 | 2.5647 | 3.7
|  | 2025-02-03 11:00 | 2.1209 | 3.6
|  | 2025-02-03 12:00 | 2.5249 | 3.6
|  | 2025-02-03 13:00 | 2.2219 | 4.2
|  | 2025-02-03 14:00 | 2.7268 | 4.6
|  | 2025-02-03 15:00 | 2.6657 | 4.7
|  | 2025-02-03 16:00 | 3.1707 | 4.6
|  | 2025-02-03 17:00 | 2.9873 | 4.5
|  | 2025-02-03 18:00 | 3.0058 | 4.5
|  | 2025-02-03 19:00 | 2.7853 | 4.7
|  | 2025-02-03 20:00 | 1.6159 | 4.3
|  | 2025-02-03 21:00 | 1.5946 | 4.5
|  | 2025-02-03 22:00 | 2.2803 | 4.8
|  | 2025-02-03 23:00 | 2.5249 | 5.2
|  | 2025-02-04 | 1.9736 | 5.3
|  | 2025-02-04 01:00 | 0.81127 | 5.3
|  | 2025-02-04 02:00 | 0.86922 | 5.4
|  | 2025-02-04 03:00 | 0.92717 | 5.4
|  | 2025-02-04 04:00 | 0.98511 | 5.5
|  | 2025-02-04 05:00 | 3.249 | 5.7
|  | 2025-02-04 06:00 | 1.159 | 6
|  | 2025-02-04 07:00 | 1.0761 | 6
|  | 2025-02-04 08:00 | 0.84851 | 5.9
|  | 2025-02-04 09:00 | 0.9437 | 6
|  | 2025-02-04 10:00 | 1.0554 | 6.2
|  | 2025-02-04 11:00 | 0.923 | 6.5
|  | 2025-02-04 12:00 | 1.6596 | 6.4
|  | 2025-02-04 13:00 | 1.2127 | 6.8
|  | 2025-02-04 14:00 | 0.76986 | 7.4
|  | 2025-02-04 15:00 | 0.84851 | 7.2
|  | 2025-02-04 16:00 | 0.81127 | 7.2
|  | 2025-02-04 17:00 | 0.69537 | 7
|  | 2025-02-04 18:00 | 1.1383 | 6.5
|  | 2025-02-04 19:00 | 0.90646 | 6.8
|  | 2025-02-04 20:00 | 1.0431 | 6.9
|  | 2025-02-04 21:00 | 0.75332 | 6.8
|  | 2025-02-04 22:00 | 1.6887 | 6.7
|  | 2025-02-04 23:00 | 0.057948 | 6.8
|  | 2025-02-05 | 2.5857 | 7.1
|  | 2025-02-05 01:00 | 2.1607 | 8
|  | 2025-02-05 02:00 | 2.3229 | 7.9
|  | 2025-02-05 03:00 | 2.2219 | 7.5
|  | 2025-02-05 04:00 | 2.5434 | 7.1
|  | 2025-02-05 05:00 | 2.6231 | 5.5
|  | 2025-02-05 06:00 | 2.6363 | 5.6
|  | 2025-02-05 07:00 | 2.6444 | 5
|  | 2025-02-05 08:00 | 3.144 | 4.9
|  | 2025-02-05 09:00 | 3.0484 | 5
|  | 2025-02-05 10:00 | 2.5647 | 5.6
|  | 2025-02-05 11:00 | 2.1209 | 5.5
|  | 2025-02-05 12:00 | 2.5249 | 5.5
|  | 2025-02-05 13:00 | 2.2219 | 5.3
|  | 2025-02-05 14:00 | 2.7268 | 3
|  | 2025-02-05 15:00 | 2.6657 | 2.3
|  | 2025-02-05 16:00 | 3.1707 | 2.6
|  | 2025-02-05 17:00 | 2.9873 | 2.4
|  | 2025-02-05 18:00 | 3.0058 | 1.8
|  | 2025-02-05 19:00 | 2.7853 | 1.7
|  | 2025-02-05 20:00 | 1.6159 | 1.7
|  | 2025-02-05 21:00 | 1.5946 | 1.8
|  | 2025-02-05 22:00 | 2.2803 | 1.7
|  | 2025-02-05 23:00 | 2.5249 | 1.7
|  | 2025-02-06 | 2.4866 | 1.7
|  | 2025-02-06 01:00 | 2.155 | 1.1
|  | 2025-02-06 02:00 | 2.5418 | 0.8
|  | 2025-02-06 03:00 | 2.5418 | 0.7
|  | 2025-02-06 04:00 | 2.4313 | 0.9
|  | 2025-02-06 05:00 | 2.4866 | 0.8
|  | 2025-02-06 06:00 | 2.803 | 1
|  | 2025-02-06 07:00 | 2.6894 | 1.4
|  | 2025-02-06 08:00 | 2.395 | 1.6
|  | 2025-02-06 09:00 | 2.7454 | 1.5
|  | 2025-02-06 10:00 | 2.8211 | 1.8
|  | 2025-02-06 11:00 | 2.7076 | 2.2
|  | 2025-02-06 12:00 | 2.3397 | 2.4
|  | 2025-02-06 13:00 | 2.5971 | 2.2
|  | 2025-02-06 14:00 | 2.8597 | 2.6
|  | 2025-02-06 15:00 | 2.8968 | 2.6
|  | 2025-02-06 16:00 | 2.5789 | 2.4
|  | 2025-02-06 17:00 | 2.3208 | 2.2
|  | 2025-02-06 18:00 | 2.5607 | 1.8
|  | 2025-02-06 19:00 | 2.4502 | 1.7
|  | 2025-02-06 20:00 | 2.4866 | 1.6
|  | 2025-02-06 21:00 | 2.2474 | 1.7
|  | 2025-02-06 22:00 | 2.376 | 1
|  | 2025-02-06 23:00 | 2.0445 | 1
|  | 2025-02-07 | 2.4656 | 1.3
|  | 2025-02-07 01:00 | 2.155 | 2
|  | 2025-02-07 02:00 | 2.5418 | 2.4
|  | 2025-02-07 03:00 | 2.5418 | 2.4
|  | 2025-02-07 04:00 | 2.4313 | 1.8
|  | 2025-02-07 05:00 | 2.4866 | 0.9
|  | 2025-02-07 06:00 | 2.803 | 1.4
|  | 2025-02-07 07:00 | 2.6894 | 1.2
|  | 2025-02-07 08:00 | 2.395 | 1.1
|  | 2025-02-07 09:00 | 2.7454 | 1.4
|  | 2025-02-07 10:00 | 2.8211 | 1.5
|  | 2025-02-07 11:00 | 2.7076 | 1.5
|  | 2025-02-07 12:00 | 2.3397 | 1.5
|  | 2025-02-07 13:00 | 2.5971 | 1.8
|  | 2025-02-07 14:00 | 2.8597 | 1.3
|  | 2025-02-07 15:00 | 2.8968 | 1.4
|  | 2025-02-07 16:00 | 2.5789 | 1
|  | 2025-02-07 17:00 | 2.3208 | -0.2
|  | 2025-02-07 18:00 | 2.5607 | -0.2
|  | 2025-02-07 19:00 | 2.4502 | -0.6
|  | 2025-02-07 20:00 | 2.4866 | -1
|  | 2025-02-07 21:00 | 2.2474 | -1
|  | 2025-02-07 22:00 | 2.376 | -1.4
|  | 2025-02-07 23:00 | 2.0445 | -1.9
|  | 2025-02-08 | 2.6538 | -2.1
|  | 2025-02-08 01:00 | 2.1607 | -1.6
|  | 2025-02-08 02:00 | 2.3229 | -1.7
|  | 2025-02-08 03:00 | 2.2219 | -1.7
|  | 2025-02-08 04:00 | 2.5434 | -1.7
|  | 2025-02-08 05:00 | 2.6231 | -1.8
|  | 2025-02-08 06:00 | 2.6363 | -1.2
|  | 2025-02-08 07:00 | 2.6444 | -0.9
|  | 2025-02-08 08:00 | 3.144 | -1.1
|  | 2025-02-08 09:00 | 3.0484 | -1.1
|  | 2025-02-08 10:00 | 2.5647 | -0.9
|  | 2025-02-08 11:00 | 2.1209 | -0.5
|  | 2025-02-08 12:00 | 2.5249 | -0.2
|  | 2025-02-08 13:00 | 2.2219 | 0.4
|  | 2025-02-08 14:00 | 2.7268 | -0.4
|  | 2025-02-08 15:00 | 2.6657 | -1.5
|  | 2025-02-08 16:00 | 3.1707 | -1.2
|  | 2025-02-08 17:00 | 2.9873 | -1.8
|  | 2025-02-08 18:00 | 3.0058 | -2.5
|  | 2025-02-08 19:00 | 2.7853 | -1.8
|  | 2025-02-08 20:00 | 1.6159 | -2.4
|  | 2025-02-08 21:00 | 1.5946 | -2.3
|  | 2025-02-08 22:00 | 2.2803 | -1.7
|  | 2025-02-08 23:00 | 2.5249 | -2.1
|  | 2025-02-09 | 2.5449 | -2.9
|  | 2025-02-09 01:00 | 2.5194 | -2.7
|  | 2025-02-09 02:00 | 2.6339 | -2.8
|  | 2025-02-09 03:00 | 2.9775 | -3
|  | 2025-02-09 04:00 | 3.076 | -2.9
|  | 2025-02-09 05:00 | 2.9775 | -2.7
|  | 2025-02-09 06:00 | 2.863 | -2.7
|  | 2025-02-09 07:00 | 3.092 | -2.6
|  | 2025-02-09 08:00 | 2.908 | -2.4
|  | 2025-02-09 09:00 | 3.5218 | -2.4
|  | 2025-02-09 10:00 | 5.157 | -1.2
|  | 2025-02-09 11:00 | 2.9859 | 1.1
|  | 2025-02-09 12:00 | 2.2904 | 1.8
|  | 2025-02-09 13:00 | 2.5194 | 1.4
|  | 2025-02-09 14:00 | 2.2782 | 1.2
|  | 2025-02-09 15:00 | 2.3805 | 0.1
|  | 2025-02-09 16:00 | 2.0613 | -0.9
|  | 2025-02-09 17:00 | 2.0613 | -1.3
|  | 2025-02-09 18:00 | 2.2904 | -2.1
|  | 2025-02-09 19:00 | 2.1759 | -3.3
|  | 2025-02-09 20:00 | 2.2904 | -4.3
|  | 2025-02-09 21:00 | 2.2415 | -5
|  | 2025-02-09 22:00 | 2.0613 | -4.5
|  | 2025-02-09 23:00 | 2.0041 | -3.5
|  | 2025-02-10 | 2.5647 | -2.2
|  | 2025-02-10 01:00 | 2.1607 | -1.1
|  | 2025-02-10 02:00 | 2.3229 | -0.5
|  | 2025-02-10 03:00 | 2.2219 | -0.9
|  | 2025-02-10 04:00 | 2.5434 | -1.1
|  | 2025-02-10 05:00 | 2.6231 | -1.5
|  | 2025-02-10 06:00 | 2.6363 | -2.3
|  | 2025-02-10 07:00 | 2.6444 | -1.8
|  | 2025-02-10 08:00 | 3.144 | -2.1
|  | 2025-02-10 09:00 | 3.0484 | -0.8
|  | 2025-02-10 10:00 | 2.5647 | 0.9
|  | 2025-02-10 11:00 | 2.1209 | 3.4
|  | 2025-02-10 12:00 | 2.5249 | 6.2
|  | 2025-02-10 13:00 | 2.2219 | 6.1
|  | 2025-02-10 14:00 | 2.7268 | 7.2
|  | 2025-02-10 15:00 | 2.6657 | 6.6
|  | 2025-02-10 16:00 | 3.1707 | 5.7
|  | 2025-02-10 17:00 | 2.9873 | 3.9
|  | 2025-02-10 18:00 | 3.0058 | 1.6
|  | 2025-02-10 19:00 | 2.7853 | 0.6
|  | 2025-02-10 20:00 | 1.6159 | 0.1
|  | 2025-02-10 21:00 | 1.5946 | -0.2
|  | 2025-02-10 22:00 | 2.2803 | -0.5
|  | 2025-02-10 23:00 | 2.5249 | -1.1
|  | 2025-02-11 | 2.5647 | -1.1
|  | 2025-02-11 01:00 | 2.1607 | -1.2
|  | 2025-02-11 02:00 | 2.3229 | 0.2
|  | 2025-02-11 03:00 | 2.2219 | -0.1
|  | 2025-02-11 04:00 | 2.5434 | 0.2
|  | 2025-02-11 05:00 | 2.6231 | 0.1
|  | 2025-02-11 06:00 | 2.6363 | 0.3
|  | 2025-02-11 07:00 | 2.6444 | 0.9
|  | 2025-02-11 08:00 | 3.144 | 1.1
|  | 2025-02-11 09:00 | 3.0484 | 2.6
|  | 2025-02-11 10:00 | 2.5647 | 5
|  | 2025-02-11 11:00 | 2.1209 | 6.4
|  | 2025-02-11 12:00 | 2.5249 | 6.3
|  | 2025-02-11 13:00 | 2.2219 | 7.4
|  | 2025-02-11 14:00 | 2.7268 | 6.4
|  | 2025-02-11 15:00 | 2.6657 | 6.7
|  | 2025-02-11 16:00 | 3.1707 | 6.5
|  | 2025-02-11 17:00 | 2.9873 | 6.7
|  | 2025-02-11 18:00 | 3.0058 | 6.7
|  | 2025-02-11 19:00 | 2.7853 | 7
|  | 2025-02-11 20:00 | 1.6159 | 7.1
|  | 2025-02-11 21:00 | 1.5946 | 7
|  | 2025-02-11 22:00 | 2.2803 | 7.1
|  | 2025-02-11 23:00 | 2.5249 | 6.9
|  | 2025-02-12 | 2.5647 | 7
|  | 2025-02-12 01:00 | 2.1607 | 6.7
|  | 2025-02-12 02:00 | 2.3229 | 7
|  | 2025-02-12 03:00 | 2.2219 | 7
|  | 2025-02-12 04:00 | 2.5434 | 6.1
|  | 2025-02-12 05:00 | 2.6231 | 6.8
|  | 2025-02-12 06:00 | 2.6363 | 7.3
|  | 2025-02-12 07:00 | 2.6444 | 5.9
|  | 2025-02-12 08:00 | 3.144 | 5.6
|  | 2025-02-12 09:00 | 3.0484 | 6.2
|  | 2025-02-12 10:00 | 2.5647 | 8.1
|  | 2025-02-12 11:00 | 2.1209 | 8.6
|  | 2025-02-12 12:00 | 2.5249 | 9.1
|  | 2025-02-12 13:00 | 2.2219 | 9.5
|  | 2025-02-12 14:00 | 2.7268 | 9.6
|  | 2025-02-12 15:00 | 2.6657 | 9.9
|  | 2025-02-12 16:00 | 3.1707 | 9.8
|  | 2025-02-12 17:00 | 2.9873 | 9.7
|  | 2025-02-12 18:00 | 3.0058 | 9.5
|  | 2025-02-12 19:00 | 2.7853 | 8.5
|  | 2025-02-12 20:00 | 1.6159 | 8.9
|  | 2025-02-12 21:00 | 1.5946 | 9.3
|  | 2025-02-12 22:00 | 2.2803 | 8.4
|  | 2025-02-12 23:00 | 2.5249 | 7.7
|  | 2025-02-13 | 2.5647 | 7.8
|  | 2025-02-13 01:00 | 2.1607 | 7.4
|  | 2025-02-13 02:00 | 2.3229 | 7.4
|  | 2025-02-13 03:00 | 2.2219 | 7.5
|  | 2025-02-13 04:00 | 2.5434 | 7.1
|  | 2025-02-13 05:00 | 2.6231 | 7.1
|  | 2025-02-13 06:00 | 2.6363 | 7.7
|  | 2025-02-13 07:00 | 2.6444 | 7.3
|  | 2025-02-13 08:00 | 3.144 | 7.1
|  | 2025-02-13 09:00 | 3.0484 | 6.3
|  | 2025-02-13 10:00 | 2.5647 | 6.2
|  | 2025-02-13 11:00 | 2.1209 | 6.8
|  | 2025-02-13 12:00 | 2.5249 | 7.7
|  | 2025-02-13 13:00 | 2.2219 | 7.9
|  | 2025-02-13 14:00 | 2.7268 | 8.7
|  | 2025-02-13 15:00 | 2.6657 | 8.5
|  | 2025-02-13 16:00 | 3.1707 | 7.5
|  | 2025-02-13 17:00 | 2.9873 | 6.4
|  | 2025-02-13 18:00 | 3.0058 | 4.9
|  | 2025-02-13 19:00 | 2.7853 | 4.1
|  | 2025-02-13 20:00 | 1.6159 | 3.1
|  | 2025-02-13 21:00 | 1.5946 | 3
|  | 2025-02-13 22:00 | 2.2803 | 2.3
|  | 2025-02-13 23:00 | 2.5249 | 2.2
|  | 2025-02-14 | 2.5647 | 1.2
|  | 2025-02-14 01:00 | 2.1607 | 1.4
|  | 2025-02-14 02:00 | 2.3229 | 1.5
|  | 2025-02-14 03:00 | 2.2219 | 1.6
|  | 2025-02-14 04:00 | 2.5434 | 1.7
|  | 2025-02-14 05:00 | 2.6231 | 1.9
|  | 2025-02-14 06:00 | 2.6363 | 2
|  | 2025-02-14 07:00 | 2.6444 | 2
|  | 2025-02-14 08:00 | 3.144 | 1.8
|  | 2025-02-14 09:00 | 3.0484 | 1.9
|  | 2025-02-14 10:00 | 2.5647 | 3.2
|  | 2025-02-14 11:00 | 2.1209 | 3.2
|  | 2025-02-14 12:00 | 2.5249 | 5.1
|  | 2025-02-14 13:00 | 2.2219 | 5.7
|  | 2025-02-14 14:00 | 2.7268 | 6.1
|  | 2025-02-14 15:00 | 2.6657 | 6.2
|  | 2025-02-14 16:00 | 3.1707 | 6
|  | 2025-02-14 17:00 | 2.9873 | 4.9
|  | 2025-02-14 18:00 | 3.0058 | 3.9
|  | 2025-02-14 19:00 | 2.7853 | 2.9
|  | 2025-02-14 20:00 | 1.6159 | 1.7
|  | 2025-02-14 21:00 | 1.5946 | 0.5
|  | 2025-02-14 22:00 | 2.2803 | 0.7
|  | 2025-02-14 23:00 | 2.5249 | 0.9
|  | 2025-02-15 | 2.0463 | 0.7
|  | 2025-02-15 01:00 | 2.1607 | 0.1
|  | 2025-02-15 02:00 | 2.3229 | 0.2
|  | 2025-02-15 03:00 | 2.2219 | 0.3
|  | 2025-02-15 04:00 | 2.5434 | -0.1
|  | 2025-02-15 05:00 | 2.6231 | -0.4
|  | 2025-02-15 06:00 | 2.6363 | -1.5
|  | 2025-02-15 07:00 | 2.6444 | -0.3
|  | 2025-02-15 08:00 | 3.144 | 0.2
|  | 2025-02-15 09:00 | 3.0484 | 2.7
|  | 2025-02-15 10:00 | 2.5647 | 4.6
|  | 2025-02-15 11:00 | 2.1209 | 6.5
|  | 2025-02-15 12:00 | 2.5249 | 8.3
|  | 2025-02-15 13:00 | 2.2219 | 9.5
|  | 2025-02-15 14:00 | 2.7268 | 9.9
|  | 2025-02-15 15:00 | 2.6657 | 10.2
|  | 2025-02-15 16:00 | 3.1707 | 9.7
|  | 2025-02-15 17:00 | 2.9873 | 8
|  | 2025-02-15 18:00 | 3.0058 | 6.1
|  | 2025-02-15 19:00 | 2.7853 | 4.3
|  | 2025-02-15 20:00 | 1.6159 | 2.8
|  | 2025-02-15 21:00 | 1.5946 | 1.8
|  | 2025-02-15 22:00 | 2.2803 | 1.2
|  | 2025-02-15 23:00 | 2.5249 | 0.8
|  | 2025-02-16 | 2.2863 | 0.7
|  | 2025-02-16 01:00 | 1.6608 | 0.7
|  | 2025-02-16 02:00 | 1.8751 | -0.2
|  | 2025-02-16 03:00 | 1.9287 | -0.9
|  | 2025-02-16 04:00 | 1.6072 | -1.4
|  | 2025-02-16 05:00 | 1.9287 | -1
|  | 2025-02-16 06:00 | 1.8751 | -1.1
|  | 2025-02-16 07:00 | 1.8215 | -0.6
|  | 2025-02-16 08:00 | 2.0894 | -1.2
|  | 2025-02-16 09:00 | 3.8987 | 3.6
|  | 2025-02-16 10:00 | 2.5716 | 5.6
|  | 2025-02-16 11:00 | 3.3934 | 6.7
|  | 2025-02-16 12:00 | 2.5156 | 8.7
|  | 2025-02-16 13:00 | 2.5972 | 9.6
|  | 2025-02-16 14:00 | 2.4109 | 10.6
|  | 2025-02-16 15:00 | 2.3037 | 10.6
|  | 2025-02-16 16:00 | 2.3037 | 9.7
|  | 2025-02-16 17:00 | 2.1966 | 8
|  | 2025-02-16 18:00 | 2.3573 | 7.3
|  | 2025-02-16 19:00 | 2.3548 | 6.9
|  | 2025-02-16 20:00 | 3.2096 | 6
|  | 2025-02-16 21:00 | 2.3829 | 4.3
|  | 2025-02-16 22:00 | 2.3573 | 4.1
|  | 2025-02-16 23:00 | 2.143 | 4.1
|  | 2025-02-17 | 2.5647 | 3.7
|  | 2025-02-17 01:00 | 2.1607 | 3.4
|  | 2025-02-17 02:00 | 2.3229 | 2.4
|  | 2025-02-17 03:00 | 2.2219 | 2.3
|  | 2025-02-17 04:00 | 2.5434 | 2.1
|  | 2025-02-17 05:00 | 2.6231 | 1.3
|  | 2025-02-17 06:00 | 2.6363 | 1.1
|  | 2025-02-17 07:00 | 2.6444 | 0.8
|  | 2025-02-17 08:00 | 3.144 | 0.9
|  | 2025-02-17 09:00 | 3.0484 | 1.5
|  | 2025-02-17 10:00 | 2.5647 | 1.8
|  | 2025-02-17 11:00 | 2.1209 | 1.8
|  | 2025-02-17 12:00 | 2.5249 | 2.4
|  | 2025-02-17 13:00 | 2.2219 | 2.6
|  | 2025-02-17 14:00 | 2.7268 | 2.9
|  | 2025-02-17 15:00 | 2.6657 | 3
|  | 2025-02-17 16:00 | 3.1707 | 3.4
|  | 2025-02-17 17:00 | 2.9873 | 2.9
|  | 2025-02-17 18:00 | 3.0058 | 2.9
|  | 2025-02-17 19:00 | 2.7853 | 2.6
|  | 2025-02-17 20:00 | 1.6159 | 2.8
|  | 2025-02-17 21:00 | 1.5946 | 2.6
|  | 2025-02-17 22:00 | 2.2803 | 2.6
|  | 2025-02-17 23:00 | 2.5249 | 2.5
|  | 2025-02-18 | 2.5647 | 2.7
|  | 2025-02-18 01:00 | 2.1607 | 2.4
|  | 2025-02-18 02:00 | 2.3229 | 2.2
|  | 2025-02-18 03:00 | 2.2219 | 1.9
|  | 2025-02-18 04:00 | 2.5434 | 1.6
|  | 2025-02-18 05:00 | 2.6231 | 0.9
|  | 2025-02-18 06:00 | 2.6363 | 0.5
|  | 2025-02-18 07:00 | 2.6444 | -0.4
|  | 2025-02-18 08:00 | 3.144 | -0.3
|  | 2025-02-18 09:00 | 3.0484 | 0.4
|  | 2025-02-18 10:00 | 2.5647 | 2
|  | 2025-02-18 11:00 | 2.1209 | 3.5
|  | 2025-02-18 12:00 | 2.5249 | 3.5
|  | 2025-02-18 13:00 | 2.2219 | 4.8
|  | 2025-02-18 14:00 | 2.7268 | 5.5
|  | 2025-02-18 15:00 | 2.6657 | 4.4
|  | 2025-02-18 16:00 | 3.1707 | 4.7
|  | 2025-02-18 17:00 | 2.9873 | 3.3
|  | 2025-02-18 18:00 | 3.0058 | 1.7
|  | 2025-02-18 19:00 | 2.7853 | 1.7
|  | 2025-02-18 20:00 | 1.6159 | 1.8
|  | 2025-02-18 21:00 | 1.5946 | 2.2
|  | 2025-02-18 22:00 | 2.2803 | 2.5
|  | 2025-02-18 23:00 | 2.5249 | 2.4
|  | 2025-02-19 | 2.5647 | 2.6
|  | 2025-02-19 01:00 | 2.1607 | 2.6
|  | 2025-02-19 02:00 | 2.3229 | 2.6
|  | 2025-02-19 03:00 | 2.2219 | 2.6
|  | 2025-02-19 04:00 | 2.5434 | 2.5
|  | 2025-02-19 05:00 | 2.6231 | 2.5
|  | 2025-02-19 06:00 | 2.6363 | 3.5
|  | 2025-02-19 07:00 | 2.6444 | 3.4
|  | 2025-02-19 08:00 | 3.144 | 3.3
|  | 2025-02-19 09:00 | 3.0484 | 3.8
|  | 2025-02-19 10:00 | 2.5647 | 4.3
|  | 2025-02-19 11:00 | 2.1209 | 5.1
|  | 2025-02-19 12:00 | 2.5249 | 5.7
|  | 2025-02-19 13:00 | 2.2219 | 6.8
|  | 2025-02-19 14:00 | 2.7268 | 6.9
|  | 2025-02-19 15:00 | 2.6657 | 6.9
|  | 2025-02-19 16:00 | 3.1707 | 5.8
|  | 2025-02-19 17:00 | 2.9873 | 4.7
|  | 2025-02-19 18:00 | 3.0058 | 2.8
|  | 2025-02-19 19:00 | 2.7853 | 2
|  | 2025-02-19 20:00 | 1.6159 | 1.4
|  | 2025-02-19 21:00 | 1.5946 | 0.5
|  | 2025-02-19 22:00 | 2.2803 | 2
|  | 2025-02-19 23:00 | 2.5249 | 2.2
|  | 2025-02-20 | 2.5647 | 2.1
|  | 2025-02-20 01:00 | 2.1607 | 2.1
|  | 2025-02-20 02:00 | 2.3229 | 2.2
|  | 2025-02-20 03:00 | 2.2219 | 2.3
|  | 2025-02-20 04:00 | 2.5434 | 2.4
|  | 2025-02-20 05:00 | 2.6231 | 2.5
|  | 2025-02-20 06:00 | 2.6363 | 2.5
|  | 2025-02-20 07:00 | 2.6444 | 2.7
|  | 2025-02-20 08:00 | 3.144 | 2.8
|  | 2025-02-20 09:00 | 3.0484 | 3.5
|  | 2025-02-20 10:00 | 2.5647 | 3.4
|  | 2025-02-20 11:00 | 2.1209 | 4.1
|  | 2025-02-20 12:00 | 2.5249 | 4.4
|  | 2025-02-20 13:00 | 2.2219 | 5.1
|  | 2025-02-20 14:00 | 2.7268 | 5.2
|  | 2025-02-20 15:00 | 2.6657 | 5.4
|  | 2025-02-20 16:00 | 3.1707 | 5.2
|  | 2025-02-20 17:00 | 2.9873 | 5
|  | 2025-02-20 18:00 | 3.0058 | 4.5
|  | 2025-02-20 19:00 | 2.7853 | 4.4
|  | 2025-02-20 20:00 | 1.6159 | 4.2
|  | 2025-02-20 21:00 | 1.5946 | 4.1
|  | 2025-02-20 22:00 | 2.2803 | 3.8
|  | 2025-02-20 23:00 | 2.5249 | 3.4
|  | 2025-02-21 | 2.5857 | 3.5
|  | 2025-02-21 01:00 | 2.1607 | 3.5
|  | 2025-02-21 02:00 | 2.3229 | 2.8
|  | 2025-02-21 03:00 | 2.2219 | 2.3
|  | 2025-02-21 04:00 | 2.5434 | 2.2
|  | 2025-02-21 05:00 | 2.6231 | 2.2
|  | 2025-02-21 06:00 | 2.6363 | 1.7
|  | 2025-02-21 07:00 | 2.6444 | 1.6
|  | 2025-02-21 08:00 | 3.144 | 1.6
|  | 2025-02-21 09:00 | 3.0484 | 2.3
|  | 2025-02-21 10:00 | 2.5647 | 2.6
|  | 2025-02-21 11:00 | 2.1209 | 3.1
|  | 2025-02-21 12:00 | 2.5249 | 3.8
|  | 2025-02-21 13:00 | 2.2219 | 5.1
|  | 2025-02-21 14:00 | 2.7268 | 4.6
|  | 2025-02-21 15:00 | 2.6657 | 4.7
|  | 2025-02-21 16:00 | 3.1707 | 4.7
|  | 2025-02-21 17:00 | 2.9873 | 4.6
|  | 2025-02-21 18:00 | 3.0058 | 4.2
|  | 2025-02-21 19:00 | 2.7853 | 4.5
|  | 2025-02-21 20:00 | 1.6159 | 4.4
|  | 2025-02-21 21:00 | 1.5946 | 4.7
|  | 2025-02-21 22:00 | 2.2803 | 4.9
|  | 2025-02-21 23:00 | 2.5249 | 5
|  | 2025-02-22 | 1.9472 | 5.1
|  | 2025-02-22 01:00 | 2.155 | 5.4
|  | 2025-02-22 02:00 | 2.5418 | 5.9
|  | 2025-02-22 03:00 | 2.5418 | 6.1
|  | 2025-02-22 04:00 | 2.4313 | 4.8
|  | 2025-02-22 05:00 | 2.4866 | 4
|  | 2025-02-22 06:00 | 2.803 | 3.4
|  | 2025-02-22 07:00 | 2.6894 | 3.6
|  | 2025-02-22 08:00 | 2.395 | 3.7
|  | 2025-02-22 09:00 | 2.7454 | 4.3
|  | 2025-02-22 10:00 | 2.8211 | 5.3
|  | 2025-02-22 11:00 | 2.7076 | 6.1
|  | 2025-02-22 12:00 | 2.3397 | 5.8
|  | 2025-02-22 13:00 | 2.5971 | 6.6
|  | 2025-02-22 14:00 | 2.8597 | 6.1
|  | 2025-02-22 15:00 | 2.8968 | 6
|  | 2025-02-22 16:00 | 2.5789 | 5.8
|  | 2025-02-22 17:00 | 2.3208 | 5.4
|  | 2025-02-22 18:00 | 2.5607 | 5
|  | 2025-02-22 19:00 | 2.4502 | 4.7
|  | 2025-02-22 20:00 | 2.4866 | 4.3
|  | 2025-02-22 21:00 | 2.2474 | 4.2
|  | 2025-02-22 22:00 | 2.376 | 4.2
|  | 2025-02-22 23:00 | 2.0445 | 3.9
|  | 2025-02-23 | 2.2863 | 3.7
|  | 2025-02-23 01:00 | 1.6608 | 3.5
|  | 2025-02-23 02:00 | 1.8751 | 3.8
|  | 2025-02-23 03:00 | 1.9287 | 3.6
|  | 2025-02-23 04:00 | 1.6072 | 3.7
|  | 2025-02-23 05:00 | 1.9287 | 4.1
|  | 2025-02-23 06:00 | 1.8751 | 3.4
|  | 2025-02-23 07:00 | 1.8215 | 2.6
|  | 2025-02-23 08:00 | 2.0894 | 2.3
|  | 2025-02-23 09:00 | 3.8987 | 2.2
|  | 2025-02-23 10:00 | 2.5716 | 3.3
|  | 2025-02-23 11:00 | 3.3934 | 2.9
|  | 2025-02-23 12:00 | 2.5156 | 4
|  | 2025-02-23 13:00 | 2.5972 | 3.5
|  | 2025-02-23 14:00 | 2.4109 | 4
|  | 2025-02-23 15:00 | 2.3037 | 0.6
|  | 2025-02-23 16:00 | 2.3037 | 1.6
|  | 2025-02-23 17:00 | 2.1966 | 1.1
|  | 2025-02-23 18:00 | 2.3573 | 0
|  | 2025-02-23 19:00 | 2.3548 | -0.4
|  | 2025-02-23 20:00 | 3.2096 | -1.7
|  | 2025-02-23 21:00 | 2.3829 | -1.2
|  | 2025-02-23 22:00 | 2.3573 | -1.1
|  | 2025-02-23 23:00 | 2.143 | -1.3
|  | 2025-02-24 | 2.5647 | -1.4
|  | 2025-02-24 01:00 | 2.1607 | -2
|  | 2025-02-24 02:00 | 2.3229 | -2
|  | 2025-02-24 03:00 | 2.2219 | -2.1
|  | 2025-02-24 04:00 | 2.5434 | -2.5
|  | 2025-02-24 05:00 | 2.6231 | -2.2
|  | 2025-02-24 06:00 | 2.6363 | -3.2
|  | 2025-02-24 07:00 | 2.6444 | -3.1
|  | 2025-02-24 08:00 | 3.144 | -2.3
|  | 2025-02-24 09:00 | 3.0484 | -1.4
|  | 2025-02-24 10:00 | 2.5647 | -0.5
|  | 2025-02-24 11:00 | 2.1209 | 0.8
|  | 2025-02-24 12:00 | 2.5249 | 0.3
|  | 2025-02-24 13:00 | 2.2219 | 1
|  | 2025-02-24 14:00 | 2.7268 | 0.7
|  | 2025-02-24 15:00 | 2.6657 | 1.1
|  | 2025-02-24 16:00 | 3.1707 | 0.2
|  | 2025-02-24 17:00 | 2.9873 | -0.8
|  | 2025-02-24 18:00 | 3.0058 | -1.1
|  | 2025-02-24 19:00 | 2.7853 | -2.1
|  | 2025-02-24 20:00 | 1.6159 | -2.6
|  | 2025-02-24 21:00 | 1.5946 | -3.5
|  | 2025-02-24 22:00 | 2.2803 | -4.1
|  | 2025-02-24 23:00 | 2.5249 | -4.9
|  | 2025-02-25 | 2.5647 | -5.2
|  | 2025-02-25 01:00 | 2.1607 | -6.2
|  | 2025-02-25 02:00 | 2.3229 | -6.9
|  | 2025-02-25 03:00 | 2.2219 | -7.6
|  | 2025-02-25 04:00 | 2.5434 | -8
|  | 2025-02-25 05:00 | 2.6231 | -7.9
|  | 2025-02-25 06:00 | 2.6363 | -8.5
|  | 2025-02-25 07:00 | 2.6444 | -8.1
|  | 2025-02-25 08:00 | 3.144 | -6.2
|  | 2025-02-25 09:00 | 3.0484 | -4.6
|  | 2025-02-25 10:00 | 2.5647 | -1.3
|  | 2025-02-25 11:00 | 2.1209 | -0.4
|  | 2025-02-25 12:00 | 2.5249 | 1.4
|  | 2025-02-25 13:00 | 2.2219 | 1.9
|  | 2025-02-25 14:00 | 2.7268 | 2.3
|  | 2025-02-25 15:00 | 2.6657 | 2.3
|  | 2025-02-25 16:00 | 3.1707 | 2.2
|  | 2025-02-25 17:00 | 2.9873 | 1.1
|  | 2025-02-25 18:00 | 3.0058 | -0.5
|  | 2025-02-25 19:00 | 2.7853 | -2
|  | 2025-02-25 20:00 | 1.6159 | -2.1
|  | 2025-02-25 21:00 | 1.5946 | -3
|  | 2025-02-25 22:00 | 2.2803 | -3.4
|  | 2025-02-25 23:00 | 2.5249 | -3
|  | 2025-02-26 | 2.5647 | -3.4
|  | 2025-02-26 01:00 | 2.1607 | -3.7
|  | 2025-02-26 02:00 | 2.3229 | -3.3
|  | 2025-02-26 03:00 | 2.2219 | -3.1
|  | 2025-02-26 04:00 | 2.5434 | -3
|  | 2025-02-26 05:00 | 2.6231 | -2.8
|  | 2025-02-26 06:00 | 2.6363 | -2.1
|  | 2025-02-26 07:00 | 2.6444 | -2
|  | 2025-02-26 08:00 | 3.144 | -1.7
|  | 2025-02-26 09:00 | 3.0484 | -1.3
|  | 2025-02-26 10:00 | 2.5647 | 0.5
|  | 2025-02-26 11:00 | 2.1209 | 0.3
|  | 2025-02-26 12:00 | 2.5249 | 0.8
|  | 2025-02-26 13:00 | 2.2219 | 0.8
|  | 2025-02-26 14:00 | 2.7268 | 0.4
|  | 2025-02-26 15:00 | 2.6657 | 0.2
|  | 2025-02-26 16:00 | 3.1707 | 0.5
|  | 2025-02-26 17:00 | 2.9873 | -0.4
|  | 2025-02-26 18:00 | 3.0058 | -1
|  | 2025-02-26 19:00 | 2.7853 | -0.9
|  | 2025-02-26 20:00 | 1.6159 | -1.6
|  | 2025-02-26 21:00 | 1.5946 | -2.1
|  | 2025-02-26 22:00 | 2.2803 | -2.5
|  | 2025-02-26 23:00 | 2.5249 | -2.8
|  | 2025-02-27 | 1.2864 | -2.9
|  | 2025-02-27 01:00 | 2.1607 | -2.8
|  | 2025-02-27 02:00 | 2.3229 | -3.3
|  | 2025-02-27 03:00 | 2.2219 | -3.7
|  | 2025-02-27 04:00 | 2.5434 | -4.6
|  | 2025-02-27 05:00 | 2.6231 | -5.1
|  | 2025-02-27 06:00 | 2.6363 | -5.8
|  | 2025-02-27 07:00 | 2.6444 | -6.1
|  | 2025-02-27 08:00 | 3.144 | -5.1
|  | 2025-02-27 09:00 | 3.0484 | -2.6
|  | 2025-02-27 10:00 | 2.5647 | -0.1
|  | 2025-02-27 11:00 | 2.1209 | 2.1
|  | 2025-02-27 12:00 | 2.5249 | 3
|  | 2025-02-27 13:00 | 2.2219 | 4
|  | 2025-02-27 14:00 | 2.7268 | 4.5
|  | 2025-02-27 15:00 | 2.6657 | 4.5
|  | 2025-02-27 16:00 | 3.1707 | 3.9
|  | 2025-02-27 17:00 | 2.9873 | 3.8
|  | 2025-02-27 18:00 | 3.0058 | 3
|  | 2025-02-27 19:00 | 2.7853 | 2.2
|  | 2025-02-27 20:00 | 1.6159 | 1.7
|  | 2025-02-27 21:00 | 1.5946 | -0.6
|  | 2025-02-27 22:00 | 2.2803 | -0.5
|  | 2025-02-27 23:00 | 2.5249 | -0.9
|  | 2025-02-28 | 0.69537 | -1.4
|  | 2025-02-28 01:00 | 0.81127 | -2.1
|  | 2025-02-28 02:00 | 0.86922 | -2.4
|  | 2025-02-28 03:00 | 0.92717 | -3.3
|  | 2025-02-28 04:00 | 0.98511 | -2.5
|  | 2025-02-28 05:00 | 3.249 | -3.5
|  | 2025-02-28 06:00 | 1.159 | -3.4
|  | 2025-02-28 07:00 | 1.0761 | -3.5
|  | 2025-02-28 08:00 | 0.84851 | -2.4
|  | 2025-02-28 09:00 | 0.9437 | -1.1
|  | 2025-02-28 10:00 | 1.0554 | -0.1
|  | 2025-02-28 11:00 | 0.923 | 0.9
|  | 2025-02-28 12:00 | 1.6596 | 2.2
|  | 2025-02-28 13:00 | 1.2127 | 3
|  | 2025-02-28 14:00 | 0.76986 | 4.8
|  | 2025-02-28 15:00 | 0.84851 | 5.4
|  | 2025-02-28 16:00 | 0.81127 | 4.6
|  | 2025-02-28 17:00 | 0.69537 | 3.3
|  | 2025-02-28 18:00 | 1.1383 | 2.8
|  | 2025-02-28 19:00 | 0.90646 | 1.6
|  | 2025-02-28 20:00 | 1.0431 | 1.1
|  | 2025-02-28 21:00 | 0.75332 | 0.4
|  | 2025-02-28 22:00 | 1.6887 | -0.5
|  | 2025-02-28 23:00 | 0.057948 | -0.4
|  | 2025-03-01 | 1.4553 | -0.2
|  | 2025-03-01 01:00 | 0.81127 | 0
|  | 2025-03-01 02:00 | 0.86922 | 0.5
|  | 2025-03-01 03:00 | 0.92717 | 0.4
|  | 2025-03-01 04:00 | 0.98511 | 0.2
|  | 2025-03-01 05:00 | 3.249 | 0.2
|  | 2025-03-01 06:00 | 1.159 | 0.3
|  | 2025-03-01 07:00 | 1.0761 | 0.5
|  | 2025-03-01 08:00 | 0.84851 | 0.5
|  | 2025-03-01 09:00 | 0.9437 | 1
|  | 2025-03-01 10:00 | 1.0554 | 1
|  | 2025-03-01 11:00 | 0.923 | 1.4
|  | 2025-03-01 12:00 | 1.6596 | 1.3
|  | 2025-03-01 13:00 | 1.2127 | 1.6
|  | 2025-03-01 14:00 | 0.76986 | 0.5
|  | 2025-03-01 15:00 | 0.84851 | 0.5
|  | 2025-03-01 16:00 | 0.81127 | 0.4
|  | 2025-03-01 17:00 | 0.69537 | 0.5
|  | 2025-03-01 18:00 | 1.1383 | 0.4
|  | 2025-03-01 19:00 | 0.90646 | 0.3
|  | 2025-03-01 20:00 | 1.0431 | 0.1
|  | 2025-03-01 21:00 | 0.75332 | 0.1
|  | 2025-03-01 22:00 | 1.6887 | -0.1
|  | 2025-03-01 23:00 | 0.057948 | 0
|  | 2025-03-02 | 2.2863 | 0.1
|  | 2025-03-02 01:00 | 1.6608 | 0.2
|  | 2025-03-02 02:00 | 1.8751 | 0.3
|  | 2025-03-02 03:00 | 1.9287 | 0
|  | 2025-03-02 04:00 | 1.6072 | 0
|  | 2025-03-02 05:00 | 1.9287 | -0.1
|  | 2025-03-02 06:00 | 1.8751 | -0.1
|  | 2025-03-02 07:00 | 1.8215 | 0.1
|  | 2025-03-02 08:00 | 2.0894 | 0.2
|  | 2025-03-02 09:00 | 3.8987 | 0.6
|  | 2025-03-02 10:00 | 2.5716 | 1.1
|  | 2025-03-02 11:00 | 3.3934 | 1.2
|  | 2025-03-02 12:00 | 2.5156 | 2.6
|  | 2025-03-02 13:00 | 2.5972 | 2.7
|  | 2025-03-02 14:00 | 2.4109 | 3.6
|  | 2025-03-02 15:00 | 2.3037 | 3.9
|  | 2025-03-02 16:00 | 2.3037 | 3.1
|  | 2025-03-02 17:00 | 2.1966 | 2.2
|  | 2025-03-02 18:00 | 2.3573 | 1.8
|  | 2025-03-02 19:00 | 2.3548 | 1.2
|  | 2025-03-02 20:00 | 3.2096 | 1
|  | 2025-03-02 21:00 | 2.3829 | 0.8
|  | 2025-03-02 22:00 | 2.3573 | 0.8
|  | 2025-03-02 23:00 | 2.143 | 0.5
|  | 2025-03-03 | 2.5647 | 0.3
|  | 2025-03-03 01:00 | 2.1607 | 0
|  | 2025-03-03 02:00 | 2.3229 | 0.1
|  | 2025-03-03 03:00 | 2.2219 | 0.1
|  | 2025-03-03 04:00 | 2.5434 | 0
|  | 2025-03-03 05:00 | 2.6231 | -0.5
|  | 2025-03-03 06:00 | 2.6363 | -0.4
|  | 2025-03-03 07:00 | 2.6444 | -0.5
|  | 2025-03-03 08:00 | 3.144 | -0.3
|  | 2025-03-03 09:00 | 3.0484 | 0.1
|  | 2025-03-03 10:00 | 2.5647 | 1.6
|  | 2025-03-03 11:00 | 2.1209 | 1.8
|  | 2025-03-03 12:00 | 2.5249 | 3.3
|  | 2025-03-03 13:00 | 2.2219 | 4.4
|  | 2025-03-03 14:00 | 2.7268 | 4.6
|  | 2025-03-03 15:00 | 2.6657 | 4.6
|  | 2025-03-03 16:00 | 3.1707 | 3.9
|  | 2025-03-03 17:00 | 2.9873 | 3.5
|  | 2025-03-03 18:00 | 3.0058 | 2.4
|  | 2025-03-03 19:00 | 2.7853 | 2.3
|  | 2025-03-03 20:00 | 1.6159 | 1.6
|  | 2025-03-03 21:00 | 1.5946 | 1
|  | 2025-03-03 22:00 | 2.2803 | 1.3
|  | 2025-03-03 23:00 | 2.5249 | 2
|  | 2025-03-04 | 2.5647 | 3
|  | 2025-03-04 01:00 | 2.1607 | 3.9
|  | 2025-03-04 02:00 | 2.3229 | 4.5
|  | 2025-03-04 03:00 | 2.2219 | 4.3
|  | 2025-03-04 04:00 | 2.5434 | 4.3
|  | 2025-03-04 05:00 | 2.6231 | 4.2
|  | 2025-03-04 06:00 | 2.6363 | 4
|  | 2025-03-04 07:00 | 2.6444 | 4.3
|  | 2025-03-04 08:00 | 3.144 | 4.6
|  | 2025-03-04 09:00 | 3.0484 | 5.1
|  | 2025-03-04 10:00 | 2.5647 | 5.7
|  | 2025-03-04 11:00 | 2.1209 | 5.7
|  | 2025-03-04 12:00 | 2.5249 | 6.2
|  | 2025-03-04 13:00 | 2.2219 | 6.2
|  | 2025-03-04 14:00 | 2.7268 | 6.2
|  | 2025-03-04 15:00 | 2.6657 | 6.3
|  | 2025-03-04 16:00 | 3.1707 | 5.7
|  | 2025-03-04 17:00 | 2.9873 | 5.4
|  | 2025-03-04 18:00 | 3.0058 | 4.8
|  | 2025-03-04 19:00 | 2.7853 | 4.7
|  | 2025-03-04 20:00 | 1.6159 | 4
|  | 2025-03-04 21:00 | 1.5946 | 3.9
|  | 2025-03-04 22:00 | 2.2803 | 3.4
|  | 2025-03-04 23:00 | 2.5249 | 3.2
|  | 2025-03-05 | 2.5647 | 3.8
|  | 2025-03-05 01:00 | 2.1607 | 4.1
|  | 2025-03-05 02:00 | 2.3229 | 4.2
|  | 2025-03-05 03:00 | 2.2219 | 4.6
|  | 2025-03-05 04:00 | 2.5434 | 4
|  | 2025-03-05 05:00 | 2.6231 | 3.6
|  | 2025-03-05 06:00 | 2.6363 | 3.1
|  | 2025-03-05 07:00 | 2.6444 | 3.3
|  | 2025-03-05 08:00 | 3.144 | 3.4
|  | 2025-03-05 09:00 | 3.0484 | 4
|  | 2025-03-05 10:00 | 2.5647 | 4.3
|  | 2025-03-05 11:00 | 2.1209 | 4.7
|  | 2025-03-05 12:00 | 2.5249 | 5.6
|  | 2025-03-05 13:00 | 2.2219 | 6.1
|  | 2025-03-05 14:00 | 2.7268 | 5.2
|  | 2025-03-05 15:00 | 2.6657 | 4.9
|  | 2025-03-05 16:00 | 3.1707 | 4.5
|  | 2025-03-05 17:00 | 2.9873 | 3.7
|  | 2025-03-05 18:00 | 3.0058 | 2.2
|  | 2025-03-05 19:00 | 2.7853 | 1.8
|  | 2025-03-05 20:00 | 1.6159 | 1.7
|  | 2025-03-05 21:00 | 1.5946 | 1.8
|  | 2025-03-05 22:00 | 2.2803 | 1.9
|  | 2025-03-05 23:00 | 2.5249 | 2.1
|  | 2025-03-06 | 2.5647 | 1.9
|  | 2025-03-06 01:00 | 2.1607 | 1.9
|  | 2025-03-06 02:00 | 2.3229 | 1.9
|  | 2025-03-06 03:00 | 2.2219 | 1.9
|  | 2025-03-06 04:00 | 2.5434 | 1.8
|  | 2025-03-06 05:00 | 2.6231 | 1.8
|  | 2025-03-06 06:00 | 2.6363 | 1.4
|  | 2025-03-06 07:00 | 2.6444 | 1.6
|  | 2025-03-06 08:00 | 3.144 | 1.8
|  | 2025-03-06 09:00 | 3.0484 | 2.2
|  | 2025-03-06 10:00 | 2.5647 | 1.7
|  | 2025-03-06 11:00 | 2.1209 | 3.5
|  | 2025-03-06 12:00 | 2.5249 | 3.4
|  | 2025-03-06 13:00 | 2.2219 | 5.3
|  | 2025-03-06 14:00 | 2.7268 | 5.7
|  | 2025-03-06 15:00 | 2.6657 | 4.7
|  | 2025-03-06 16:00 | 3.1707 | 4.1
|  | 2025-03-06 17:00 | 2.9873 | 3.6
|  | 2025-03-06 18:00 | 3.0058 | 2.6
|  | 2025-03-06 19:00 | 2.7853 | 1.3
|  | 2025-03-06 20:00 | 1.6159 | 0.8
|  | 2025-03-06 21:00 | 1.5946 | 0.5
|  | 2025-03-06 22:00 | 2.2803 | 0.3
|  | 2025-03-06 23:00 | 2.5249 | -0.3
|  | 2025-03-07 | 2.5647 | -0.2
|  | 2025-03-07 01:00 | 2.1607 | -0.1
|  | 2025-03-07 02:00 | 2.3229 | 0
|  | 2025-03-07 03:00 | 2.2219 | -0.1
|  | 2025-03-07 04:00 | 2.5434 | 0.2
|  | 2025-03-07 05:00 | 2.6231 | 0
|  | 2025-03-07 06:00 | 2.6363 | 0.2
|  | 2025-03-07 07:00 | 2.6444 | 0.1
|  | 2025-03-07 08:00 | 3.144 | 0.5
|  | 2025-03-07 09:00 | 3.0484 | 1
|  | 2025-03-07 10:00 | 2.5647 | 1.2
|  | 2025-03-07 11:00 | 2.1209 | 2
|  | 2025-03-07 12:00 | 2.5249 | 2.4
|  | 2025-03-07 13:00 | 2.2219 | 2.8
|  | 2025-03-07 14:00 | 2.7268 | 3.1
|  | 2025-03-07 15:00 | 2.6657 | 3.1
|  | 2025-03-07 16:00 | 3.1707 | 3
|  | 2025-03-07 17:00 | 2.9873 | 2.7
|  | 2025-03-07 18:00 | 3.0058 | 2
|  | 2025-03-07 19:00 | 2.7853 | 1.4
|  | 2025-03-07 20:00 | 1.6159 | 1.3
|  | 2025-03-07 21:00 | 1.5946 | 1.3
|  | 2025-03-07 22:00 | 2.2803 | 1.3
|  | 2025-03-07 23:00 | 2.5249 | 1.5
|  | 2025-03-08 | 2.0463 | 1.2
|  | 2025-03-08 01:00 | 2.1607 | 1.2
|  | 2025-03-08 02:00 | 2.3229 | 1.6
|  | 2025-03-08 03:00 | 2.2219 | 1.6
|  | 2025-03-08 04:00 | 2.5434 | 1.7
|  | 2025-03-08 05:00 | 2.6231 | 1.6
|  | 2025-03-08 06:00 | 2.6363 | 1.4
|  | 2025-03-08 07:00 | 2.6444 | 1.5
|  | 2025-03-08 08:00 | 3.144 | 1.3
|  | 2025-03-08 09:00 | 3.0484 | 1.8
|  | 2025-03-08 10:00 | 2.5647 | 3.4
|  | 2025-03-08 11:00 | 2.1209 | 4.4
|  | 2025-03-08 12:00 | 2.5249 | 5.2
|  | 2025-03-08 13:00 | 2.2219 | 5.7
|  | 2025-03-08 14:00 | 2.7268 | 5.4
|  | 2025-03-08 15:00 | 2.6657 | 4.2
|  | 2025-03-08 16:00 | 3.1707 | 3.4
|  | 2025-03-08 17:00 | 2.9873 | 2.1
|  | 2025-03-08 18:00 | 3.0058 | 1.2
|  | 2025-03-08 19:00 | 2.7853 | 1.1
|  | 2025-03-08 20:00 | 1.6159 | 1.3
|  | 2025-03-08 21:00 | 1.5946 | 1.2
|  | 2025-03-08 22:00 | 2.2803 | 1.6
|  | 2025-03-08 23:00 | 2.5249 | 1.9
|  | 2025-03-09 | 2.2863 | 3.2
|  | 2025-03-09 01:00 | 1.6608 | 3.8
|  | 2025-03-09 02:00 | 1.8751 | 3.6
|  | 2025-03-09 03:00 | 1.9287 | 3.4
|  | 2025-03-09 04:00 | 1.6072 | 3.2
|  | 2025-03-09 05:00 | 1.9287 | 3.5
|  | 2025-03-09 06:00 | 1.8751 | 3.5
|  | 2025-03-09 07:00 | 1.8215 | 3.7
|  | 2025-03-09 08:00 | 2.0894 | 4.4
|  | 2025-03-09 09:00 | 3.8987 | 5
|  | 2025-03-09 10:00 | 2.5716 | 5.5
|  | 2025-03-09 11:00 | 3.3934 | 5.8
|  | 2025-03-09 12:00 | 2.5156 | 5.8
|  | 2025-03-09 13:00 | 2.5972 | 5.9
|  | 2025-03-09 14:00 | 2.4109 | 6.1
|  | 2025-03-09 15:00 | 2.3037 | 6.2
|  | 2025-03-09 16:00 | 2.3037 | 6.2
|  | 2025-03-09 17:00 | 2.1966 | 5.7
|  | 2025-03-09 18:00 | 2.3573 | 6.1
|  | 2025-03-09 19:00 | 2.3548 | 5.6
|  | 2025-03-09 20:00 | 3.2096 | 5.4
|  | 2025-03-09 21:00 | 2.3829 | 5.5
|  | 2025-03-09 22:00 | 2.3573 | 5.4
|  | 2025-03-09 23:00 | 2.143 | 5.1
|  | 2025-03-10 | 2.5647 | 4.9
|  | 2025-03-10 01:00 | 2.1607 | 4.9
|  | 2025-03-10 02:00 | 2.3229 | 4.9
|  | 2025-03-10 03:00 | 2.2219 | 4.8
|  | 2025-03-10 04:00 | 2.5434 | 4.9
|  | 2025-03-10 05:00 | 2.6231 | 4.6
|  | 2025-03-10 06:00 | 2.6363 | 4.2
|  | 2025-03-10 07:00 | 2.6444 | 3.8
|  | 2025-03-10 08:00 | 3.144 | 3.9
|  | 2025-03-10 09:00 | 3.0484 | 4.4
|  | 2025-03-10 10:00 | 2.5647 | 4.5
|  | 2025-03-10 11:00 | 2.1209 | 4.7
|  | 2025-03-10 12:00 | 2.5249 | 5.2
|  | 2025-03-10 13:00 | 2.2219 | 5.3
|  | 2025-03-10 14:00 | 2.7268 | 5.7
|  | 2025-03-10 15:00 | 2.6657 | 5.7
|  | 2025-03-10 16:00 | 3.1707 | 5.7
|  | 2025-03-10 17:00 | 2.9873 | 5.9
|  | 2025-03-10 18:00 | 3.0058 | 4.5
|  | 2025-03-10 19:00 | 2.7853 | 3.3
|  | 2025-03-10 20:00 | 1.6159 | 2.2
|  | 2025-03-10 21:00 | 1.5946 | 2.1
|  | 2025-03-10 22:00 | 2.2803 | 0
|  | 2025-03-10 23:00 | 2.5249 | -0.3
|  | 2025-03-11 | 2.5857 | -0.2
|  | 2025-03-11 01:00 | 2.1607 | -0.1
|  | 2025-03-11 02:00 | 2.3229 | 0.1
|  | 2025-03-11 03:00 | 2.2219 | -0.8
|  | 2025-03-11 04:00 | 2.5434 | -0.9
|  | 2025-03-11 05:00 | 2.6231 | -1.5
|  | 2025-03-11 06:00 | 2.6363 | -1.3
|  | 2025-03-11 07:00 | 2.6444 | -1.6
|  | 2025-03-11 08:00 | 3.144 | -0.7
|  | 2025-03-11 09:00 | 3.0484 | -0.3
|  | 2025-03-11 10:00 | 2.5647 | 1.1
|  | 2025-03-11 11:00 | 2.1209 | 4.1
|  | 2025-03-11 12:00 | 2.5249 | 5.1
|  | 2025-03-11 13:00 | 2.2219 | 7.4
|  | 2025-03-11 14:00 | 2.7268 | 7.7
|  | 2025-03-11 15:00 | 2.6657 | 8
|  | 2025-03-11 16:00 | 3.1707 | 8.1
|  | 2025-03-11 17:00 | 2.9873 | 7.7
|  | 2025-03-11 18:00 | 3.0058 | 5.6
|  | 2025-03-11 19:00 | 2.7853 | 4.6
|  | 2025-03-11 20:00 | 1.6159 | 3.9
|  | 2025-03-11 21:00 | 1.5946 | 3.3
|  | 2025-03-11 22:00 | 2.2803 | 2.7
|  | 2025-03-11 23:00 | 2.5249 | 2.1
|  | 2025-03-12 | 2.4866 | 1.4
|  | 2025-03-12 01:00 | 2.155 | -0.2
|  | 2025-03-12 02:00 | 2.5418 | 0.6
|  | 2025-03-12 03:00 | 2.5418 | 0.4
|  | 2025-03-12 04:00 | 2.4313 | -0.1
|  | 2025-03-12 05:00 | 2.4866 | -0.3
|  | 2025-03-12 06:00 | 2.803 | -0.3
|  | 2025-03-12 07:00 | 2.6894 | 0
|  | 2025-03-12 08:00 | 2.395 | 1.6
|  | 2025-03-12 09:00 | 2.7454 | 2.5
|  | 2025-03-12 10:00 | 2.8211 | 5.5
|  | 2025-03-12 11:00 | 2.7076 | 7.9
|  | 2025-03-12 12:00 | 2.3397 | 10.3
|  | 2025-03-12 13:00 | 2.5971 | 13.5
|  | 2025-03-12 14:00 | 2.8597 | 15.7
|  | 2025-03-12 15:00 | 2.8968 | 15.5
|  | 2025-03-12 16:00 | 2.5789 | 14.6
|  | 2025-03-12 17:00 | 2.3208 | 12.4
|  | 2025-03-12 18:00 | 2.5607 | 9.9
|  | 2025-03-12 19:00 | 2.4502 | 8.7
|  | 2025-03-12 20:00 | 2.4866 | 7.7
|  | 2025-03-12 21:00 | 2.2474 | 7.7
|  | 2025-03-12 22:00 | 2.376 | 5.9
|  | 2025-03-12 23:00 | 2.0445 | 5.1
|  | 2025-03-13 | 2.4866 | 4.8
|  | 2025-03-13 01:00 | 2.155 | 4.2
|  | 2025-03-13 02:00 | 2.5418 | 4.3
|  | 2025-03-13 03:00 | 2.5418 | 4
|  | 2025-03-13 04:00 | 2.4313 | 2.2
|  | 2025-03-13 05:00 | 2.4866 | 1.6
|  | 2025-03-13 06:00 | 2.803 | 0.8
|  | 2025-03-13 07:00 | 2.6894 | 1.2
|  | 2025-03-13 08:00 | 2.395 | 3.4
|  | 2025-03-13 09:00 | 2.7454 | 7.2
|  | 2025-03-13 10:00 | 2.8211 | 10.8
|  | 2025-03-13 11:00 | 2.7076 | 14.5
|  | 2025-03-13 12:00 | 2.3397 | 16.7
|  | 2025-03-13 13:00 | 2.5971 | 18.7
|  | 2025-03-13 14:00 | 2.8597 | 18.4
|  | 2025-03-13 15:00 | 2.8968 | 17.5
|  | 2025-03-13 16:00 | 2.5789 | 17.7
|  | 2025-03-13 17:00 | 2.3208 | 15.9
|  | 2025-03-13 18:00 | 2.5607 | 13.5
|  | 2025-03-13 19:00 | 2.4502 | 9.8
|  | 2025-03-13 20:00 | 2.4866 | 10.1
|  | 2025-03-13 21:00 | 2.2474 | 8.5
|  | 2025-03-13 22:00 | 2.376 | 6.4
|  | 2025-03-13 23:00 | 2.0445 | 6.8
|  | 2025-03-14 | 2.4866 | 8.1
|  | 2025-03-14 01:00 | 2.155 | 7.3
|  | 2025-03-14 02:00 | 2.5418 | 6.3
|  | 2025-03-14 03:00 | 2.5418 | 8
|  | 2025-03-14 04:00 | 2.4313 | 8.7
|  | 2025-03-14 05:00 | 2.4866 | 8.5
|  | 2025-03-14 06:00 | 2.803 | 8.5
|  | 2025-03-14 07:00 | 2.6894 | 8.9
|  | 2025-03-14 08:00 | 2.395 | 9.7
|  | 2025-03-14 09:00 | 2.7454 | 11.5
|  | 2025-03-14 10:00 | 2.8211 | 13
|  | 2025-03-14 11:00 | 2.7076 | 13.5
|  | 2025-03-14 12:00 | 2.3397 | 13.7
|  | 2025-03-14 13:00 | 2.5971 | 14.4
|  | 2025-03-14 14:00 | 2.8597 | 14.8
|  | 2025-03-14 15:00 | 2.8968 | 14.5
|  | 2025-03-14 16:00 | 2.5789 | 14.2
|  | 2025-03-14 17:00 | 2.3208 | 12.9
|  | 2025-03-14 18:00 | 2.5607 | 11.1
|  | 2025-03-14 19:00 | 2.4502 | 9.8
|  | 2025-03-14 20:00 | 2.4866 | 8.6
|  | 2025-03-14 21:00 | 2.2474 | 7.6
|  | 2025-03-14 22:00 | 2.376 | 6.9
|  | 2025-03-14 23:00 | 2.0445 | 6.4
|  | 2025-03-15 | 2.5546 | 6
|  | 2025-03-15 01:00 | 2.155 | 5.7
|  | 2025-03-15 02:00 | 2.5418 | 5.5
|  | 2025-03-15 03:00 | 2.5418 | 5.4
|  | 2025-03-15 04:00 | 2.4313 | 5.5
|  | 2025-03-15 05:00 | 2.4866 | 5.3
|  | 2025-03-15 06:00 | 2.803 | 5.4
|  | 2025-03-15 07:00 | 2.6894 | 5.5
|  | 2025-03-15 08:00 | 2.395 | 5.7
|  | 2025-03-15 09:00 | 2.7454 | 6
|  | 2025-03-15 10:00 | 2.8211 | 6.1
|  | 2025-03-15 11:00 | 2.7076 | 6.2
|  | 2025-03-15 12:00 | 2.3397 | 6.7
|  | 2025-03-15 13:00 | 2.5971 | 6.6
|  | 2025-03-15 14:00 | 2.8597 | 6.8
|  | 2025-03-15 15:00 | 2.8968 | 7
|  | 2025-03-15 16:00 | 2.5789 | 7.1
|  | 2025-03-15 17:00 | 2.3208 | 7
|  | 2025-03-15 18:00 | 2.5607 | 7.2
|  | 2025-03-15 19:00 | 2.4502 | 7.3
|  | 2025-03-15 20:00 | 2.4866 | 7.6
|  | 2025-03-15 21:00 | 2.2474 | 7.4
|  | 2025-03-15 22:00 | 2.376 | 7.6
|  | 2025-03-15 23:00 | 2.0445 | 7.6
|  | 2025-03-16 | 1.2666 | 7.5
|  | 2025-03-16 01:00 | 2.5194 | 7.4
|  | 2025-03-16 02:00 | 2.6339 | 7.5
|  | 2025-03-16 03:00 | 2.9775 | 7.4
|  | 2025-03-16 04:00 | 3.076 | 7.6
|  | 2025-03-16 05:00 | 2.9775 | 7.3
|  | 2025-03-16 06:00 | 2.863 | 7.2
|  | 2025-03-16 07:00 | 3.092 | 7.4
|  | 2025-03-16 08:00 | 2.908 | 7.4
|  | 2025-03-16 09:00 | 3.5218 | 7.3
|  | 2025-03-16 10:00 | 5.157 | 7.5
|  | 2025-03-16 11:00 | 2.9859 | 7.6
|  | 2025-03-16 12:00 | 2.2904 | 7.4
|  | 2025-03-16 13:00 | 2.5194 | 7.2
|  | 2025-03-16 14:00 | 2.2782 | 7.3
|  | 2025-03-16 15:00 | 2.3805 | 7.3
|  | 2025-03-16 16:00 | 2.0613 | 7.4
|  | 2025-03-16 17:00 | 2.0613 | 7.5
|  | 2025-03-16 18:00 | 2.2904 | 7.4
|  | 2025-03-16 19:00 | 2.1759 | 7.4
|  | 2025-03-16 20:00 | 2.2904 | 7.4
|  | 2025-03-16 21:00 | 2.2415 | 7.3
|  | 2025-03-16 22:00 | 2.0613 | 7.1
|  | 2025-03-16 23:00 | 2.0041 | 7.2
|  | 2025-03-17 | 0.69537 | 7.3
|  | 2025-03-17 01:00 | 0.81127 | 7.4
|  | 2025-03-17 02:00 | 0.86922 | 7.2
|  | 2025-03-17 03:00 | 0.92717 | 7.4
|  | 2025-03-17 04:00 | 0.98511 | 7.1
|  | 2025-03-17 05:00 | 3.249 | 7.3
|  | 2025-03-17 06:00 | 1.159 | 6.6
|  | 2025-03-17 07:00 | 1.0761 | 6.8
|  | 2025-03-17 08:00 | 0.84851 | 6.6
|  | 2025-03-17 09:00 | 0.9437 | 6.4
|  | 2025-03-17 10:00 | 1.0554 | 6.7
|  | 2025-03-17 11:00 | 0.923 | 6.6
|  | 2025-03-17 12:00 | 1.6596 | 6.8
|  | 2025-03-17 13:00 | 1.2127 | 7
|  | 2025-03-17 14:00 | 0.76986 | 7.4
|  | 2025-03-17 15:00 | 0.84851 | 7.4
|  | 2025-03-17 16:00 | 0.81127 | 7.3
|  | 2025-03-17 17:00 | 0.69537 | 7.2
|  | 2025-03-17 18:00 | 1.1383 | 7.1
|  | 2025-03-17 19:00 | 0.90646 | 6.6
|  | 2025-03-17 20:00 | 1.0431 | 6.4
|  | 2025-03-17 21:00 | 0.75332 | 6.3
|  | 2025-03-17 22:00 | 1.6887 | 6.2
|  | 2025-03-17 23:00 | 0.057948 | 6.1
|  | 2025-03-18 | 1.9736 | 5.9
|  | 2025-03-18 01:00 | 0.81127 | 5.8
|  | 2025-03-18 02:00 | 0.86922 | 5.9
|  | 2025-03-18 03:00 | 0.92717 | 5.8
|  | 2025-03-18 04:00 | 0.98511 | 5.7
|  | 2025-03-18 05:00 | 3.249 | 5.5
|  | 2025-03-18 06:00 | 1.159 | 5.8
|  | 2025-03-18 07:00 | 1.0761 | 6.2
|  | 2025-03-18 08:00 | 0.84851 | 7.1
|  | 2025-03-18 09:00 | 0.9437 | 7.6
|  | 2025-03-18 10:00 | 1.0554 | 7.4
|  | 2025-03-18 11:00 | 0.923 | 8.2
|  | 2025-03-18 12:00 | 1.6596 | 8.6
|  | 2025-03-18 13:00 | 1.2127 | 9.3
|  | 2025-03-18 14:00 | 0.76986 | 9.6
|  | 2025-03-18 15:00 | 0.84851 | 9.8
|  | 2025-03-18 16:00 | 0.81127 | 10.1
|  | 2025-03-18 17:00 | 0.69537 | 9.8
|  | 2025-03-18 18:00 | 1.1383 | 9.1
|  | 2025-03-18 19:00 | 0.90646 | 8.9
|  | 2025-03-18 20:00 | 1.0431 | 8.5
|  | 2025-03-18 21:00 | 0.75332 | 8.1
|  | 2025-03-18 22:00 | 1.6887 | 8
|  | 2025-03-18 23:00 | 0.057948 | 7.1
|  | 2025-03-19 | 2.5647 | 6.2
|  | 2025-03-19 01:00 | 2.1607 | 6
|  | 2025-03-19 02:00 | 2.3229 | 4.9
|  | 2025-03-19 03:00 | 2.2219 | 4
|  | 2025-03-19 04:00 | 2.5434 | 2.1
|  | 2025-03-19 05:00 | 2.6231 | 2.5
|  | 2025-03-19 06:00 | 2.6363 | 2
|  | 2025-03-19 07:00 | 2.6444 | 3.2
|  | 2025-03-19 08:00 | 3.144 | 4.8
|  | 2025-03-19 09:00 | 3.0484 | 5.8
|  | 2025-03-19 10:00 | 2.5647 | 6.8
|  | 2025-03-19 11:00 | 2.1209 | 6.5
|  | 2025-03-19 12:00 | 2.5249 | 6.5
|  | 2025-03-19 13:00 | 2.2219 | 6.9
|  | 2025-03-19 14:00 | 2.7268 | 7
|  | 2025-03-19 15:00 | 2.6657 | 7
|  | 2025-03-19 16:00 | 3.1707 | 7.6
|  | 2025-03-19 17:00 | 2.9873 | 6.7
|  | 2025-03-19 18:00 | 3.0058 | 5.9
|  | 2025-03-19 19:00 | 2.7853 | 4.3
|  | 2025-03-19 20:00 | 1.6159 | 3.6
|  | 2025-03-19 21:00 | 1.5946 | 2.8
|  | 2025-03-19 22:00 | 2.2803 | 2.3
|  | 2025-03-19 23:00 | 2.5249 | 2.2
|  | 2025-03-20 | 2.5647 | 1.7
|  | 2025-03-20 01:00 | 2.1607 | 2.1
|  | 2025-03-20 02:00 | 2.3229 | 1
|  | 2025-03-20 03:00 | 2.2219 | 0.4
|  | 2025-03-20 04:00 | 2.5434 | -1
|  | 2025-03-20 05:00 | 2.6231 | -1
|  | 2025-03-20 06:00 | 2.6363 | -1.3
|  | 2025-03-20 07:00 | 2.6444 | 1.8
|  | 2025-03-20 08:00 | 3.144 | 3.2
|  | 2025-03-20 09:00 | 3.0484 | 4.1
|  | 2025-03-20 10:00 | 2.5647 | 4.1
|  | 2025-03-20 11:00 | 2.1209 | 4.9
|  | 2025-03-20 12:00 | 2.5249 | 5.6
|  | 2025-03-20 13:00 | 2.2219 | 6
|  | 2025-03-20 14:00 | 2.7268 | 6.2
|  | 2025-03-20 15:00 | 2.6657 | 5.6
|  | 2025-03-20 16:00 | 3.1707 | 5
|  | 2025-03-20 17:00 | 2.9873 | 4.4
|  | 2025-03-20 18:00 | 3.0058 | 4.5
|  | 2025-03-20 19:00 | 2.7853 | 4.7
|  | 2025-03-20 20:00 | 1.6159 | 5.1
|  | 2025-03-20 21:00 | 1.5946 | 5.3
|  | 2025-03-20 22:00 | 2.2803 | 5.3
|  | 2025-03-20 23:00 | 2.5249 | 5.7
|  | 2025-03-21 | 2.5647 | 5.6
|  | 2025-03-21 01:00 | 2.1607 | 5.1
|  | 2025-03-21 02:00 | 2.3229 | 4.9
|  | 2025-03-21 03:00 | 2.2219 | 4.9
|  | 2025-03-21 04:00 | 2.5434 | 4.3
|  | 2025-03-21 05:00 | 2.6231 | 3.8
|  | 2025-03-21 06:00 | 2.6363 | 2.3
|  | 2025-03-21 07:00 | 2.6444 | 2
|  | 2025-03-21 08:00 | 3.144 | 3
|  | 2025-03-21 09:00 | 3.0484 | 4.4
|  | 2025-03-21 10:00 | 2.5647 | 4.7
|  | 2025-03-21 11:00 | 2.1209 | 5.6
|  | 2025-03-21 12:00 | 2.5249 | 7.2
|  | 2025-03-21 13:00 | 2.2219 | 7.6
|  | 2025-03-21 14:00 | 2.7268 | 8
|  | 2025-03-21 15:00 | 2.6657 | 8.3
|  | 2025-03-21 16:00 | 3.1707 | 8.3
|  | 2025-03-21 17:00 | 2.9873 | 7.3
|  | 2025-03-21 18:00 | 3.0058 | 4.9
|  | 2025-03-21 19:00 | 2.7853 | 2
|  | 2025-03-21 20:00 | 1.6159 | 0
|  | 2025-03-21 21:00 | 1.5946 | 0.2
|  | 2025-03-21 22:00 | 2.2803 | -0.4
|  | 2025-03-21 23:00 | 2.5249 | -0.3
|  | 2025-03-22 | 2.0463 | -1.2
|  | 2025-03-22 01:00 | 2.1607 | -1.9
|  | 2025-03-22 02:00 | 2.3229 | -2.6
|  | 2025-03-22 03:00 | 2.2219 | -2.3
|  | 2025-03-22 04:00 | 2.5434 | -3.3
|  | 2025-03-22 05:00 | 2.6231 | -3.2
|  | 2025-03-22 06:00 | 2.6363 | -3.4
|  | 2025-03-22 07:00 | 2.6444 | -1
|  | 2025-03-22 08:00 | 3.144 | 0
|  | 2025-03-22 09:00 | 3.0484 | 3.7
|  | 2025-03-22 10:00 | 2.5647 | 5.5
|  | 2025-03-22 11:00 | 2.1209 | 5.7
|  | 2025-03-22 12:00 | 2.5249 | 6.8
|  | 2025-03-22 13:00 | 2.2219 | 8
|  | 2025-03-22 14:00 | 2.7268 | 8.5
|  | 2025-03-22 15:00 | 2.6657 | 7.8
|  | 2025-03-22 16:00 | 3.1707 | 6.9
|  | 2025-03-22 17:00 | 2.9873 | 5.9
|  | 2025-03-22 18:00 | 3.0058 | 5.2
|  | 2025-03-22 19:00 | 2.7853 | 4.7
|  | 2025-03-22 20:00 | 1.6159 | 4.3
|  | 2025-03-22 21:00 | 1.5946 | 4.5
|  | 2025-03-22 22:00 | 2.2803 | 3.7
|  | 2025-03-22 23:00 | 2.5249 | 4
|  | 2025-03-23 | 2.2863 | 3.7
|  | 2025-03-23 01:00 | 1.6608 | 3.9
|  | 2025-03-23 02:00 | 1.8751 | 3.8
|  | 2025-03-23 03:00 | 1.9287 | 3.7
|  | 2025-03-23 04:00 | 1.6072 | 3.1
|  | 2025-03-23 05:00 | 1.9287 | 3.4
|  | 2025-03-23 06:00 | 1.8751 | 3.4
|  | 2025-03-23 07:00 | 1.8215 | 3.8
|  | 2025-03-23 08:00 | 2.0894 | 4.5
|  | 2025-03-23 09:00 | 3.8987 | 4.9
|  | 2025-03-23 10:00 | 2.5716 | 3.3
|  | 2025-03-23 11:00 | 3.3934 | 2.8
|  | 2025-03-23 12:00 | 2.5156 | 0.7
|  | 2025-03-23 13:00 | 2.5972 | 0.9
|  | 2025-03-23 14:00 | 2.4109 | 0.7
|  | 2025-03-23 15:00 | 2.3037 | 0.1
|  | 2025-03-23 16:00 | 2.3037 | -0.1
|  | 2025-03-23 17:00 | 2.1966 | -0.3
|  | 2025-03-23 18:00 | 2.3573 | -0.7
|  | 2025-03-23 19:00 | 2.3548 | -1.4
|  | 2025-03-23 20:00 | 3.2096 | -1.7
|  | 2025-03-23 21:00 | 2.3829 | -1.3
|  | 2025-03-23 22:00 | 2.3573 | -1.6
|  | 2025-03-23 23:00 | 2.143 | -1.8
|  | 2025-03-24 | 2.5647 | -1.8
|  | 2025-03-24 01:00 | 2.1607 | -2.3
|  | 2025-03-24 02:00 | 2.3229 | -2.3
|  | 2025-03-24 03:00 | 2.2219 | -3.4
|  | 2025-03-24 04:00 | 2.5434 | -2.6
|  | 2025-03-24 05:00 | 2.6231 | -3.5
|  | 2025-03-24 06:00 | 2.6363 | -2.5
|  | 2025-03-24 07:00 | 2.6444 | -1.2
|  | 2025-03-24 08:00 | 3.144 | 0.1
|  | 2025-03-24 09:00 | 3.0484 | 1.7
|  | 2025-03-24 10:00 | 2.5647 | 3
|  | 2025-03-24 11:00 | 2.1209 | 4.7
|  | 2025-03-24 12:00 | 2.5249 | 5.7
|  | 2025-03-24 13:00 | 2.2219 | 6.1
|  | 2025-03-24 14:00 | 2.7268 | 6.9
|  | 2025-03-24 15:00 | 2.6657 | 6.9
|  | 2025-03-24 16:00 | 3.1707 | 6.7
|  | 2025-03-24 17:00 | 2.9873 | 5.9
|  | 2025-03-24 18:00 | 3.0058 | 4.2
|  | 2025-03-24 19:00 | 2.7853 | 1.7
|  | 2025-03-24 20:00 | 1.6159 | 0.3
|  | 2025-03-24 21:00 | 1.5946 | -0.7
|  | 2025-03-24 22:00 | 2.2803 | -2.1
|  | 2025-03-24 23:00 | 2.5249 | -2.7
|  | 2025-03-25 | 2.5857 | -3
|  | 2025-03-25 01:00 | 2.1607 | -2.5
|  | 2025-03-25 02:00 | 2.3229 | -3.7
|  | 2025-03-25 03:00 | 2.2219 | -3.8
|  | 2025-03-25 04:00 | 2.5434 | -4.4
|  | 2025-03-25 05:00 | 2.6231 | -4.5
|  | 2025-03-25 06:00 | 2.6363 | -4.8
|  | 2025-03-25 07:00 | 2.6444 | -4.2
|  | 2025-03-25 08:00 | 3.144 | -2
|  | 2025-03-25 09:00 | 3.0484 | 1
|  | 2025-03-25 10:00 | 2.5647 | 4
|  | 2025-03-25 11:00 | 2.1209 | 6
|  | 2025-03-25 12:00 | 2.5249 | 7.2
|  | 2025-03-25 13:00 | 2.2219 | 7.9
|  | 2025-03-25 14:00 | 2.7268 | 8.8
|  | 2025-03-25 15:00 | 2.6657 | 8.7
|  | 2025-03-25 16:00 | 3.1707 | 8.2
|  | 2025-03-25 17:00 | 2.9873 | 6.4
|  | 2025-03-25 18:00 | 3.0058 | 4.2
|  | 2025-03-25 19:00 | 2.7853 | 1.8
|  | 2025-03-25 20:00 | 1.6159 | 1
|  | 2025-03-25 21:00 | 1.5946 | 0.3
|  | 2025-03-25 22:00 | 2.2803 | -1.1
|  | 2025-03-25 23:00 | 2.5249 | -1.9
|  | 2025-03-26 | 1.1873 | -3
|  | 2025-03-26 01:00 | 2.155 | -3.5
|  | 2025-03-26 02:00 | 2.5418 | -2.9
|  | 2025-03-26 03:00 | 2.5418 | -3.8
|  | 2025-03-26 04:00 | 2.4313 | -3.1
|  | 2025-03-26 05:00 | 2.4866 | -5.8
|  | 2025-03-26 06:00 | 2.803 | -4.8
|  | 2025-03-26 07:00 | 2.6894 | -2.5
|  | 2025-03-26 08:00 | 2.395 | 0.4
|  | 2025-03-26 09:00 | 2.7454 | 3.5
|  | 2025-03-26 10:00 | 2.8211 | 5.3
|  | 2025-03-26 11:00 | 2.7076 | 7.5
|  | 2025-03-26 12:00 | 2.3397 | 8.6
|  | 2025-03-26 13:00 | 2.5971 | 9.1
|  | 2025-03-26 14:00 | 2.8597 | 11.3
|  | 2025-03-26 15:00 | 2.8968 | 10.6
|  | 2025-03-26 16:00 | 2.5789 | 10
|  | 2025-03-26 17:00 | 2.3208 | 9
|  | 2025-03-26 18:00 | 2.5607 | 8.4
|  | 2025-03-26 19:00 | 2.4502 | 6.8
|  | 2025-03-26 20:00 | 2.4866 | 6.2
|  | 2025-03-26 21:00 | 2.2474 | 7.2
|  | 2025-03-26 22:00 | 2.376 | 6.1
|  | 2025-03-26 23:00 | 2.0445 | 5.2
|  | 2025-03-27 | 0.69537 | 5.6
|  | 2025-03-27 01:00 | 0.81127 | 5.3
|  | 2025-03-27 02:00 | 0.86922 | 4.4
|  | 2025-03-27 03:00 | 0.92717 | 4.3
|  | 2025-03-27 04:00 | 0.98511 | 4.3
|  | 2025-03-27 05:00 | 3.249 | 4.3
|  | 2025-03-27 06:00 | 1.159 | 5
|  | 2025-03-27 07:00 | 1.0761 | 5.3
|  | 2025-03-27 08:00 | 0.84851 | 5.3
|  | 2025-03-27 09:00 | 0.9437 | 5.6
|  | 2025-03-27 10:00 | 1.0554 | 5.8
|  | 2025-03-27 11:00 | 0.923 | 6.2
|  | 2025-03-27 12:00 | 1.6596 | 7.1
|  | 2025-03-27 13:00 | 1.2127 | 7.3
|  | 2025-03-27 14:00 | 0.76986 | 8.2
|  | 2025-03-27 15:00 | 0.84851 | 8
|  | 2025-03-27 16:00 | 0.81127 | 8
|  | 2025-03-27 17:00 | 0.69537 | 7.8
|  | 2025-03-27 18:00 | 1.1383 | 7.7
|  | 2025-03-27 19:00 | 0.90646 | 7.7
|  | 2025-03-27 20:00 | 1.0431 | 7.7
|  | 2025-03-27 21:00 | 0.75332 | 7.6
|  | 2025-03-27 22:00 | 1.6887 | 7.4
|  | 2025-03-27 23:00 | 0.057948 | 7.7
|  | 2025-03-28 | 0.69537 | 7.4
|  | 2025-03-28 01:00 | 0.81127 | 7.5
|  | 2025-03-28 02:00 | 0.86922 | 6.9
|  | 2025-03-28 03:00 | 0.92717 | 6.9
|  | 2025-03-28 04:00 | 0.98511 | 6.6
|  | 2025-03-28 05:00 | 3.249 | 6.7
|  | 2025-03-28 06:00 | 1.159 | 6.6
|  | 2025-03-28 07:00 | 1.0761 | 7.2
|  | 2025-03-28 08:00 | 0.84851 | 7.6
|  | 2025-03-28 09:00 | 0.9437 | 10
|  | 2025-03-28 10:00 | 1.0554 | 11.2
|  | 2025-03-28 11:00 | 0.923 | 13.2
|  | 2025-03-28 12:00 | 1.6596 | 15.5
|  | 2025-03-28 13:00 | 1.2127 | 16
|  | 2025-03-28 14:00 | 0.76986 | 16.1
|  | 2025-03-28 15:00 | 0.84851 | 16
|  | 2025-03-28 16:00 | 0.81127 | 15.5
|  | 2025-03-28 17:00 | 0.69537 | 14.8
|  | 2025-03-28 18:00 | 1.1383 | 13.4
|  | 2025-03-28 19:00 | 0.90646 | 11.3
|  | 2025-03-28 20:00 | 1.0431 | 10
|  | 2025-03-28 21:00 | 0.75332 | 8.5
|  | 2025-03-28 22:00 | 1.6887 | 7.4
|  | 2025-03-28 23:00 | 0.057948 | 6.1
|  | 2025-03-29 | 0.81091 | 6.7
|  | 2025-03-29 01:00 | 0.81127 | 6.8
|  | 2025-03-29 02:00 | 0.86922 | 6.8
|  | 2025-03-29 03:00 | 0.92717 | 6.8
|  | 2025-03-29 04:00 | 0.98511 | 4.8
|  | 2025-03-29 05:00 | 3.249 | 5.1
|  | 2025-03-29 06:00 | 1.159 | 5.5
|  | 2025-03-29 07:00 | 1.0761 | 6.8
|  | 2025-03-29 08:00 | 0.84851 | 7.8
|  | 2025-03-29 09:00 | 0.9437 | 11.8
|  | 2025-03-29 10:00 | 1.0554 | 14.7
|  | 2025-03-29 11:00 | 0.923 | 17.4
|  | 2025-03-29 12:00 | 1.6596 | 20.1
|  | 2025-03-29 13:00 | 1.2127 | 20.4
|  | 2025-03-29 14:00 | 0.76986 | 21.1
|  | 2025-03-29 15:00 | 0.84851 | 21.2
|  | 2025-03-29 16:00 | 0.81127 | 20.6
|  | 2025-03-29 17:00 | 0.69537 | 18.9
|  | 2025-03-29 18:00 | 1.1383 | 17.1
|  | 2025-03-29 19:00 | 0.90646 | 14.6
|  | 2025-03-29 20:00 | 1.0431 | 12.7
|  | 2025-03-29 21:00 | 0.75332 | 11.4
|  | 2025-03-29 22:00 | 1.6887 | 10.3
|  | 2025-03-29 23:00 | 0.057948 | 9.2
|  | 2025-03-30 | 0.81091 | 7.3
|  | 2025-03-30 01:00 | 1.0657 | 7.9
|  | 2025-03-30 02:00 | 0.97302 | 6.5
|  | 2025-03-30 03:00 | 1.0193 | 7.4
|  | 2025-03-30 04:00 | 0.92668 | 6.1
|  | 2025-03-30 05:00 | 0.97302 | 6.1
|  | 2025-03-30 06:00 | 1.112 | 7.3
|  | 2025-03-30 07:00 | 2.2807 | 9.2
|  | 2025-03-30 08:00 | 1.39 | 11.6
|  | 2025-03-30 09:00 | 1.6406 | 14.4
|  | 2025-03-30 10:00 | 1.4364 | 16.7
|  | 2025-03-30 11:00 | 1.39 | 17.9
|  | 2025-03-30 12:00 | 1.1584 | 19.6
|  | 2025-03-30 13:00 | 0.97302 | 20.5
|  | 2025-03-30 14:00 | 1.5942 | 21
|  | 2025-03-30 15:00 | 1.0193 | 21.2
|  | 2025-03-30 16:00 | 1.0193 | 20.7
|  | 2025-03-30 17:00 | 1.7985 | 20.3
|  | 2025-03-30 18:00 | 0.83401 | 17.9
|  | 2025-03-30 19:00 | 0.78768 | 14.2
|  | 2025-03-30 20:00 | 0.83401 | 13.6
|  | 2025-03-30 21:00 | 1.8911 | 13.2
|  | 2025-03-30 22:00 | 0.92668 | 12
|  | 2025-03-30 23:00 | 0.97302 | 11.5
|  | 2025-03-31 | 0.69985 | 10
|  | 2025-03-31 01:00 | 0.73028 | 8.9
|  | 2025-03-31 02:00 | 0.76071 | 7.8
|  | 2025-03-31 03:00 | 0.82157 | 7.3
|  | 2025-03-31 04:00 | 0.79114 | 6.2
|  | 2025-03-31 05:00 | 0.96127 | 5.7
|  | 2025-03-31 06:00 | 1.0973 | 6.2
|  | 2025-03-31 07:00 | 1.332 | 6.9
|  | 2025-03-31 08:00 | 0.70356 | 11
|  | 2025-03-31 09:00 | 0.59428 | 16.5
|  | 2025-03-31 10:00 | 0.67128 | 18.1
|  | 2025-03-31 11:00 | 1.1941 | 19.9
|  | 2025-03-31 12:00 | 0.56385 | 20.3
|  | 2025-03-31 13:00 | 1.042 | 20.7
|  | 2025-03-31 14:00 | 0.426 | 21.5
|  | 2025-03-31 15:00 | 0.57999 | 21.5
|  | 2025-03-31 16:00 | 0.45643 | 21.5
|  | 2025-03-31 17:00 | 0.51728 | 20.6
|  | 2025-03-31 18:00 | 0.48685 | 18.1
|  | 2025-03-31 19:00 | 1.5487 | 13.9
|  | 2025-03-31 20:00 | 0.51728 | 12.8
|  | 2025-03-31 21:00 | 0.65514 | 11.3
|  | 2025-03-31 22:00 | 0.57814 | 10.7
|  | 2025-03-31 23:00 | 0.639 | 8.7
|  | 2025-04-01 | 0.69985 | 8.2
|  | 2025-04-01 01:00 | 0.73028 | 8.3
|  | 2025-04-01 02:00 | 0.76071 | 7.4
|  | 2025-04-01 03:00 | 0.82157 | 7.4
|  | 2025-04-01 04:00 | 0.79114 | 6.8
|  | 2025-04-01 05:00 | 0.96127 | 8.5
|  | 2025-04-01 06:00 | 1.0973 | 8.8
|  | 2025-04-01 07:00 | 1.332 | 9.9
|  | 2025-04-01 08:00 | 0.70356 | 11.1
|  | 2025-04-01 09:00 | 0.59428 | 12.4
|  | 2025-04-01 10:00 | 0.67128 | 13.4
|  | 2025-04-01 11:00 | 1.1941 | 13.6
|  | 2025-04-01 12:00 | 0.56385 | 14.2
|  | 2025-04-01 13:00 | 1.042 | 14.9
|  | 2025-04-01 14:00 | 0.426 | 15.4
|  | 2025-04-01 15:00 | 0.57999 | 15.8
|  | 2025-04-01 16:00 | 0.45643 | 14.4
|  | 2025-04-01 17:00 | 0.51728 | 12.2
|  | 2025-04-01 18:00 | 0.48685 | 11.5
|  | 2025-04-01 19:00 | 1.5487 | 10.9
|  | 2025-04-01 20:00 | 0.51728 | 11
|  | 2025-04-01 21:00 | 0.65514 | 11.1
|  | 2025-04-01 22:00 | 0.57814 | 10.3
|  | 2025-04-01 23:00 | 0.639 | 9.7
|  | 2025-04-02 | 0.79248 | 9.3
|  | 2025-04-02 01:00 | 0.73028 | 9.4
|  | 2025-04-02 02:00 | 0.76071 | 9.3
|  | 2025-04-02 03:00 | 0.82157 | 9.4
|  | 2025-04-02 04:00 | 0.79114 | 9.6
|  | 2025-04-02 05:00 | 0.96127 | 9.3
|  | 2025-04-02 06:00 | 1.0973 | 9.3
|  | 2025-04-02 07:00 | 1.332 | 9.3
|  | 2025-04-02 08:00 | 0.70356 | 9.8
|  | 2025-04-02 09:00 | 0.59428 | 10.1
|  | 2025-04-02 10:00 | 0.67128 | 10.7
|  | 2025-04-02 11:00 | 1.1941 | 11.3
|  | 2025-04-02 12:00 | 0.56385 | 14
|  | 2025-04-02 13:00 | 1.042 | 14.5
|  | 2025-04-02 14:00 | 0.426 | 14
|  | 2025-04-02 15:00 | 0.57999 | 14.2
|  | 2025-04-02 16:00 | 0.45643 | 13.4
|  | 2025-04-02 17:00 | 0.51728 | 9.7
|  | 2025-04-02 18:00 | 0.48685 | 9.6
|  | 2025-04-02 19:00 | 1.5487 | 9.5
|  | 2025-04-02 20:00 | 0.51728 | 9.6
|  | 2025-04-02 21:00 | 0.65514 | 8.6
|  | 2025-04-02 22:00 | 0.57814 | 8.4
|  | 2025-04-02 23:00 | 0.639 | 8.4
|  | 2025-04-03 | 0.60275 | 8.8
|  | 2025-04-03 01:00 | 0.81127 | 8.6
|  | 2025-04-03 02:00 | 0.86922 | 9.1
|  | 2025-04-03 03:00 | 0.92717 | 8.8
|  | 2025-04-03 04:00 | 0.98511 | 9.1
|  | 2025-04-03 05:00 | 3.249 | 9.8
|  | 2025-04-03 06:00 | 1.159 | 10.1
|  | 2025-04-03 07:00 | 1.0761 | 10.5
|  | 2025-04-03 08:00 | 0.84851 | 11
|  | 2025-04-03 09:00 | 0.9437 | 11
|  | 2025-04-03 10:00 | 1.0554 | 11.2
|  | 2025-04-03 11:00 | 0.923 | 10.7
|  | 2025-04-03 12:00 | 1.6596 | 11.2
|  | 2025-04-03 13:00 | 1.2127 | 11.3
|  | 2025-04-03 14:00 | 0.76986 | 11.4
|  | 2025-04-03 15:00 | 0.84851 | 11.2
|  | 2025-04-03 16:00 | 0.81127 | 11.4
|  | 2025-04-03 17:00 | 0.69537 | 10.9
|  | 2025-04-03 18:00 | 1.1383 | 9.9
|  | 2025-04-03 19:00 | 0.90646 | 8.8
|  | 2025-04-03 20:00 | 1.0431 | 8.3
|  | 2025-04-03 21:00 | 0.75332 | 8.1
|  | 2025-04-03 22:00 | 1.6887 | 8.3
|  | 2025-04-03 23:00 | 0.057948 | 7.8
|  | 2025-04-04 | 2.0707 | 6.6
|  | 2025-04-04 01:00 | 0.73028 | 6.4
|  | 2025-04-04 02:00 | 0.76071 | 6
|  | 2025-04-04 03:00 | 0.82157 | 5.6
|  | 2025-04-04 04:00 | 0.79114 | 5.1
|  | 2025-04-04 05:00 | 0.96127 | 5
|  | 2025-04-04 06:00 | 1.0973 | 4.7
|  | 2025-04-04 07:00 | 1.332 | 5
|  | 2025-04-04 08:00 | 0.70356 | 5.2
|  | 2025-04-04 09:00 | 0.59428 | 5.7
|  | 2025-04-04 10:00 | 0.67128 | 6.5
|  | 2025-04-04 11:00 | 1.1941 | 7.4
|  | 2025-04-04 12:00 | 0.56385 | 8.6
|  | 2025-04-04 13:00 | 1.042 | 8.7
|  | 2025-04-04 14:00 | 0.426 | 7.9
|  | 2025-04-04 15:00 | 0.57999 | 9.1
|  | 2025-04-04 16:00 | 0.45643 | 9.3
|  | 2025-04-04 17:00 | 0.51728 | 8.6
|  | 2025-04-04 18:00 | 0.48685 | 9.4
|  | 2025-04-04 19:00 | 1.5487 | 9.7
|  | 2025-04-04 20:00 | 0.51728 | 9.2
|  | 2025-04-04 21:00 | 0.65514 | 8.2
|  | 2025-04-04 22:00 | 0.57814 | 7.8
|  | 2025-04-04 23:00 | 0.639 | 7.7
|  | 2025-04-05 | 2.0463 | 7.2
|  | 2025-04-05 01:00 | 2.1607 | 7
|  | 2025-04-05 02:00 | 2.3229 | 7.3
|  | 2025-04-05 03:00 | 2.2219 | 6.9
|  | 2025-04-05 04:00 | 2.5434 | 6.2
|  | 2025-04-05 05:00 | 2.6231 | 5.3
|  | 2025-04-05 06:00 | 2.6363 | 5.5
|  | 2025-04-05 07:00 | 2.6444 | 7.2
|  | 2025-04-05 08:00 | 3.144 | 10.5
|  | 2025-04-05 09:00 | 3.0484 | 11.3
|  | 2025-04-05 10:00 | 2.5647 | 11.7
|  | 2025-04-05 11:00 | 2.1209 | 9.6
|  | 2025-04-05 12:00 | 2.5249 | 10.4
|  | 2025-04-05 13:00 | 2.2219 | 8
|  | 2025-04-05 14:00 | 2.7268 | 10
|  | 2025-04-05 15:00 | 2.6657 | 9.8
|  | 2025-04-05 16:00 | 3.1707 | 9.9
|  | 2025-04-05 17:00 | 2.9873 | 9
|  | 2025-04-05 18:00 | 3.0058 | 7.7
|  | 2025-04-05 19:00 | 2.7853 | 6.5
|  | 2025-04-05 20:00 | 1.6159 | 5.8
|  | 2025-04-05 21:00 | 1.5946 | 6.2
|  | 2025-04-05 22:00 | 2.2803 | 5.9
|  | 2025-04-05 23:00 | 2.5249 | 6
|  | 2025-04-06 | 2.3073 | 6
|  | 2025-04-06 01:00 | 1.6608 | 5.7
|  | 2025-04-06 02:00 | 1.8751 | 5.2
|  | 2025-04-06 03:00 | 1.9287 | 5.7
|  | 2025-04-06 04:00 | 1.6072 | 5.8
|  | 2025-04-06 05:00 | 1.9287 | 5.9
|  | 2025-04-06 06:00 | 1.8751 | 6.2
|  | 2025-04-06 07:00 | 1.8215 | 6.1
|  | 2025-04-06 08:00 | 2.0894 | 6.5
|  | 2025-04-06 09:00 | 3.8987 | 6.7
|  | 2025-04-06 10:00 | 2.5716 | 8.3
|  | 2025-04-06 11:00 | 3.3934 | 6.9
|  | 2025-04-06 12:00 | 2.5156 | 9.1
|  | 2025-04-06 13:00 | 2.5972 | 10.1
|  | 2025-04-06 14:00 | 2.4109 | 9.1
|  | 2025-04-06 15:00 | 2.3037 | 10.5
|  | 2025-04-06 16:00 | 2.3037 | 7.2
|  | 2025-04-06 17:00 | 2.1966 | 7.2
|  | 2025-04-06 18:00 | 2.3573 | 6.8
|  | 2025-04-06 19:00 | 2.3548 | 6.9
|  | 2025-04-06 20:00 | 3.2096 | 6.6
|  | 2025-04-06 21:00 | 2.3829 | 6.5
|  | 2025-04-06 22:00 | 2.3573 | 6.3
|  | 2025-04-06 23:00 | 2.143 | 6.4
|  | 2025-04-07 | 2.4866 | 6.4
|  | 2025-04-07 01:00 | 2.155 | 6
|  | 2025-04-07 02:00 | 2.5418 | 5.8
|  | 2025-04-07 03:00 | 2.5418 | 5.8
|  | 2025-04-07 04:00 | 2.4313 | 5.7
|  | 2025-04-07 05:00 | 2.4866 | 5.5
|  | 2025-04-07 06:00 | 2.803 | 5.2
|  | 2025-04-07 07:00 | 2.6894 | 5.1
|  | 2025-04-07 08:00 | 2.395 | 5.4
|  | 2025-04-07 09:00 | 2.7454 | 6.2
|  | 2025-04-07 10:00 | 2.8211 | 6.7
|  | 2025-04-07 11:00 | 2.7076 | 6.8
|  | 2025-04-07 12:00 | 2.3397 | 6.8
|  | 2025-04-07 13:00 | 2.5971 | 7.8
|  | 2025-04-07 14:00 | 2.8597 | 8.3
|  | 2025-04-07 15:00 | 2.8968 | 8.3
|  | 2025-04-07 16:00 | 2.5789 | 7.1
|  | 2025-04-07 17:00 | 2.3208 | 5.5
|  | 2025-04-07 18:00 | 2.5607 | 4
|  | 2025-04-07 19:00 | 2.4502 | 4.2
|  | 2025-04-07 20:00 | 2.4866 | 4.5
|  | 2025-04-07 21:00 | 2.2474 | 4.7
|  | 2025-04-07 22:00 | 2.376 | 5.1
|  | 2025-04-07 23:00 | 2.0445 | 5.1
|  | 2025-04-08 | 2.4866 | 5
|  | 2025-04-08 01:00 | 2.155 | 5.3
|  | 2025-04-08 02:00 | 2.5418 | 5.3
|  | 2025-04-08 03:00 | 2.5418 | 5.1
|  | 2025-04-08 04:00 | 2.4313 | 5.3
|  | 2025-04-08 05:00 | 2.4866 | 5.3
|  | 2025-04-08 06:00 | 2.803 | 5.2
|  | 2025-04-08 07:00 | 2.6894 | 5.7
|  | 2025-04-08 08:00 | 2.395 | 6
|  | 2025-04-08 09:00 | 2.7454 | 7
|  | 2025-04-08 10:00 | 2.8211 | 8.1
|  | 2025-04-08 11:00 | 2.7076 | 8.3
|  | 2025-04-08 12:00 | 2.3397 | 8.2
|  | 2025-04-08 13:00 | 2.5971 | 8.3
|  | 2025-04-08 14:00 | 2.8597 | 9.2
|  | 2025-04-08 15:00 | 2.8968 | 9.2
|  | 2025-04-08 16:00 | 2.5789 | 9.1
|  | 2025-04-08 17:00 | 2.3208 | 8.4
|  | 2025-04-08 18:00 | 2.5607 | 7
|  | 2025-04-08 19:00 | 2.4502 | 5.8
|  | 2025-04-08 20:00 | 2.4866 | 5
|  | 2025-04-08 21:00 | 2.2474 | 4.7
|  | 2025-04-08 22:00 | 2.376 | 4.8
|  | 2025-04-08 23:00 | 2.0445 | 3.3
|  | 2025-04-09 | 1.1873 | 3.6
|  | 2025-04-09 01:00 | 2.155 | 4
|  | 2025-04-09 02:00 | 2.5418 | 4.2
|  | 2025-04-09 03:00 | 2.5418 | 4.2
|  | 2025-04-09 04:00 | 2.4313 | 4.9
|  | 2025-04-09 05:00 | 2.4866 | 4.8
|  | 2025-04-09 06:00 | 2.803 | 5
|  | 2025-04-09 07:00 | 2.6894 | 5.4
|  | 2025-04-09 08:00 | 2.395 | 5.7
|  | 2025-04-09 09:00 | 2.7454 | 6.9
|  | 2025-04-09 10:00 | 2.8211 | 9.8
|  | 2025-04-09 11:00 | 2.7076 | 9
|  | 2025-04-09 12:00 | 2.3397 | 10.7
|  | 2025-04-09 13:00 | 2.5971 | 11.2
|  | 2025-04-09 14:00 | 2.8597 | 12.7
|  | 2025-04-09 15:00 | 2.8968 | 12.3
|  | 2025-04-09 16:00 | 2.5789 | 11.9
|  | 2025-04-09 17:00 | 2.3208 | 11.4
|  | 2025-04-09 18:00 | 2.5607 | 8.8
|  | 2025-04-09 19:00 | 2.4502 | 4.1
|  | 2025-04-09 20:00 | 2.4866 | 4.7
|  | 2025-04-09 21:00 | 2.2474 | 3.7
|  | 2025-04-09 22:00 | 2.376 | 3.8
|  | 2025-04-09 23:00 | 2.0445 | 4
|  | 2025-04-10 | 0.60275 | 3.1
|  | 2025-04-10 01:00 | 0.81127 | 2.5
|  | 2025-04-10 02:00 | 0.86922 | 2.8
|  | 2025-04-10 03:00 | 0.92717 | 2.4
|  | 2025-04-10 04:00 | 0.98511 | 3.3
|  | 2025-04-10 05:00 | 3.249 | 3.3
|  | 2025-04-10 06:00 | 1.159 | 3.6
|  | 2025-04-10 07:00 | 1.0761 | 4
|  | 2025-04-10 08:00 | 0.84851 | 4.5
|  | 2025-04-10 09:00 | 0.9437 | 4.6
|  | 2025-04-10 10:00 | 1.0554 | 5.6
|  | 2025-04-10 11:00 | 0.923 | 6.8
|  | 2025-04-10 12:00 | 1.6596 | 7.4
|  | 2025-04-10 13:00 | 1.2127 | 6.8
|  | 2025-04-10 14:00 | 0.76986 | 6.5
|  | 2025-04-10 15:00 | 0.84851 | 5.5
|  | 2025-04-10 16:00 | 0.81127 | 5.4
|  | 2025-04-10 17:00 | 0.69537 | 5.7
|  | 2025-04-10 18:00 | 1.1383 | 5.5
|  | 2025-04-10 19:00 | 0.90646 | 4.9
|  | 2025-04-10 20:00 | 1.0431 | 4.6
|  | 2025-04-10 21:00 | 0.75332 | 4.7
|  | 2025-04-10 22:00 | 1.6887 | 4.5
|  | 2025-04-10 23:00 | 0.057948 | 4.8
|  | 2025-04-11 | 0.79248 | 4.4
|  | 2025-04-11 01:00 | 0.73028 | 3.5
|  | 2025-04-11 02:00 | 0.76071 | 3.9
|  | 2025-04-11 03:00 | 0.82157 | 3.7
|  | 2025-04-11 04:00 | 0.79114 | 3.6
|  | 2025-04-11 05:00 | 0.96127 | 3.4
|  | 2025-04-11 06:00 | 1.0973 | 3.5
|  | 2025-04-11 07:00 | 1.332 | 3.9
|  | 2025-04-11 08:00 | 0.70356 | 4.3
|  | 2025-04-11 09:00 | 0.59428 | 5.9
|  | 2025-04-11 10:00 | 0.67128 | 6.4
|  | 2025-04-11 11:00 | 1.1941 | 6.9
|  | 2025-04-11 12:00 | 0.56385 | 7
|  | 2025-04-11 13:00 | 1.042 | 8
|  | 2025-04-11 14:00 | 0.426 | 9.1
|  | 2025-04-11 15:00 | 0.57999 | 8.6
|  | 2025-04-11 16:00 | 0.45643 | 8.8
|  | 2025-04-11 17:00 | 0.51728 | 8.3
|  | 2025-04-11 18:00 | 0.48685 | 7.6
|  | 2025-04-11 19:00 | 1.5487 | 5.9
|  | 2025-04-11 20:00 | 0.51728 | 4.8
|  | 2025-04-11 21:00 | 0.65514 | 3.8
|  | 2025-04-11 22:00 | 0.57814 | 2.9
|  | 2025-04-11 23:00 | 0.639 | 2.4
|  | 2025-04-12 | 0.81091 | 1.9
|  | 2025-04-12 01:00 | 0.81127 | 1.9
|  | 2025-04-12 02:00 | 0.86922 | 2.1
|  | 2025-04-12 03:00 | 0.92717 | 2.5
|  | 2025-04-12 04:00 | 0.98511 | 2.6
|  | 2025-04-12 05:00 | 3.249 | 3.2
|  | 2025-04-12 06:00 | 1.159 | 3.6
|  | 2025-04-12 07:00 | 1.0761 | 4.4
|  | 2025-04-12 08:00 | 0.84851 | 5
|  | 2025-04-12 09:00 | 0.9437 | 5.6
|  | 2025-04-12 10:00 | 1.0554 | 5.7
|  | 2025-04-12 11:00 | 0.923 | 6.1
|  | 2025-04-12 12:00 | 1.6596 | 6.6
|  | 2025-04-12 13:00 | 1.2127 | 6.2
|  | 2025-04-12 14:00 | 0.76986 | 5.9
|  | 2025-04-12 15:00 | 0.84851 | 6
|  | 2025-04-12 16:00 | 0.81127 | 6
|  | 2025-04-12 17:00 | 0.69537 | 5.7
|  | 2025-04-12 18:00 | 1.1383 | 5.5
|  | 2025-04-12 19:00 | 0.90646 | 5.5
|  | 2025-04-12 20:00 | 1.0431 | 5.4
|  | 2025-04-12 21:00 | 0.75332 | 5.3
|  | 2025-04-12 22:00 | 1.6887 | 5.3
|  | 2025-04-12 23:00 | 0.057948 | 4.6
|  | 2025-04-13 | 0.85748 | 4.3
|  | 2025-04-13 01:00 | 1.0657 | 4.6
|  | 2025-04-13 02:00 | 0.97302 | 4.6
|  | 2025-04-13 03:00 | 1.0193 | 4.4
|  | 2025-04-13 04:00 | 0.92668 | 4.7
|  | 2025-04-13 05:00 | 0.97302 | 5.1
|  | 2025-04-13 06:00 | 1.112 | 5.4
|  | 2025-04-13 07:00 | 2.2807 | 5.7
|  | 2025-04-13 08:00 | 1.39 | 6.5
|  | 2025-04-13 09:00 | 1.6406 | 7.4
|  | 2025-04-13 10:00 | 1.4364 | 7.5
|  | 2025-04-13 11:00 | 1.39 | 7.4
|  | 2025-04-13 12:00 | 1.1584 | 8.1
|  | 2025-04-13 13:00 | 0.97302 | 8.7
|  | 2025-04-13 14:00 | 1.5942 | 10
|  | 2025-04-13 15:00 | 1.0193 | 10
|  | 2025-04-13 16:00 | 1.0193 | 10
|  | 2025-04-13 17:00 | 1.7985 | 9.6
|  | 2025-04-13 18:00 | 0.83401 | 9.3
|  | 2025-04-13 19:00 | 0.78768 | 7.9
|  | 2025-04-13 20:00 | 0.83401 | 7.7
|  | 2025-04-13 21:00 | 1.8911 | 7.1
|  | 2025-04-13 22:00 | 0.92668 | 6.5
|  | 2025-04-13 23:00 | 0.97302 | 6.8
|  | 2025-04-14 | 0.69537 | 4.7
|  | 2025-04-14 01:00 | 0.81127 | 5.1
|  | 2025-04-14 02:00 | 0.86922 | 4.5
|  | 2025-04-14 03:00 | 0.92717 | 4.8
|  | 2025-04-14 04:00 | 0.98511 | 3
|  | 2025-04-14 05:00 | 3.249 | 3.4
|  | 2025-04-14 06:00 | 1.159 | 3.8
|  | 2025-04-14 07:00 | 1.0761 | 6.7
|  | 2025-04-14 08:00 | 0.84851 | 8.3
|  | 2025-04-14 09:00 | 0.9437 | 11
|  | 2025-04-14 10:00 | 1.0554 | 12.1
|  | 2025-04-14 11:00 | 0.923 | 11.6
|  | 2025-04-14 12:00 | 1.6596 | 12.3
|  | 2025-04-14 13:00 | 1.2127 | 11.4
|  | 2025-04-14 14:00 | 0.76986 | 11.2
|  | 2025-04-14 15:00 | 0.84851 | 10.5
|  | 2025-04-14 16:00 | 0.81127 | 10.5
|  | 2025-04-14 17:00 | 0.69537 | 10.9
|  | 2025-04-14 18:00 | 1.1383 | 10.3
|  | 2025-04-14 19:00 | 0.90646 | 8.5
|  | 2025-04-14 20:00 | 1.0431 | 6.9
|  | 2025-04-14 21:00 | 0.75332 | 6.7
|  | 2025-04-14 22:00 | 1.6887 | 6.8
|  | 2025-04-14 23:00 | 0.057948 | 6.5
|  | 2025-04-15 | 0.69537 | 6.2
|  | 2025-04-15 01:00 | 0.81127 | 6.1
|  | 2025-04-15 02:00 | 0.86922 | 5.9
|  | 2025-04-15 03:00 | 0.92717 | 5.8
|  | 2025-04-15 04:00 | 0.98511 | 5.7
|  | 2025-04-15 05:00 | 3.249 | 5.5
|  | 2025-04-15 06:00 | 1.159 | 5.3
|  | 2025-04-15 07:00 | 1.0761 | 6
|  | 2025-04-15 08:00 | 0.84851 | 8.2
|  | 2025-04-15 09:00 | 0.9437 | 8.2
|  | 2025-04-15 10:00 | 1.0554 | 8.8
|  | 2025-04-15 11:00 | 0.923 | 8.6
|  | 2025-04-15 12:00 | 1.6596 | 9.4
|  | 2025-04-15 13:00 | 1.2127 | 10.4
|  | 2025-04-15 14:00 | 0.76986 | 10.9
|  | 2025-04-15 15:00 | 0.84851 | 10.4
|  | 2025-04-15 16:00 | 0.81127 | 10.4
|  | 2025-04-15 17:00 | 0.69537 | 10.1
|  | 2025-04-15 18:00 | 1.1383 | 10.1
|  | 2025-04-15 19:00 | 0.90646 | 9
|  | 2025-04-15 20:00 | 1.0431 | 9.3
|  | 2025-04-15 21:00 | 0.75332 | 8.8
|  | 2025-04-15 22:00 | 1.6887 | 7.9
|  | 2025-04-15 23:00 | 0.057948 | 7.9
|  | 2025-04-16 | 0.69537 | 7.8
|  | 2025-04-16 01:00 | 0.81127 | 6.2
|  | 2025-04-16 02:00 | 0.86922 | 5.7
|  | 2025-04-16 03:00 | 0.92717 | 6.4
|  | 2025-04-16 04:00 | 0.98511 | 6.1
|  | 2025-04-16 05:00 | 3.249 | 6.4
|  | 2025-04-16 06:00 | 1.159 | 6.5
|  | 2025-04-16 07:00 | 1.0761 | 7.9
|  | 2025-04-16 08:00 | 0.84851 | 9.4
|  | 2025-04-16 09:00 | 0.9437 | 11
|  | 2025-04-16 10:00 | 1.0554 | 11.3
|  | 2025-04-16 11:00 | 0.923 | 11.6
|  | 2025-04-16 12:00 | 1.6596 | 11.2
|  | 2025-04-16 13:00 | 1.2127 | 11.8
|  | 2025-04-16 14:00 | 0.76986 | 12.1
|  | 2025-04-16 15:00 | 0.84851 | 11.7
|  | 2025-04-16 16:00 | 0.81127 | 11.4
|  | 2025-04-16 17:00 | 0.69537 | 10.4
|  | 2025-04-16 18:00 | 1.1383 | 9.1
|  | 2025-04-16 19:00 | 0.90646 | 7.5
|  | 2025-04-16 20:00 | 1.0431 | 6.9
|  | 2025-04-16 21:00 | 0.75332 | 6.1
|  | 2025-04-16 22:00 | 1.6887 | 4.9
|  | 2025-04-16 23:00 | 0.057948 | 3.3
|  | 2025-04-17 | 0.69537 | 4
|  | 2025-04-17 01:00 | 0.81127 | 2
|  | 2025-04-17 02:00 | 0.86922 | 1.5
|  | 2025-04-17 03:00 | 0.92717 | 1.6
|  | 2025-04-17 04:00 | 0.98511 | 1
|  | 2025-04-17 05:00 | 3.249 | 0.7
|  | 2025-04-17 06:00 | 1.159 | 1.1
|  | 2025-04-17 07:00 | 1.0761 | 4.1
|  | 2025-04-17 08:00 | 0.84851 | 6.6
|  | 2025-04-17 09:00 | 0.9437 | 8.5
|  | 2025-04-17 10:00 | 1.0554 | 9.8
|  | 2025-04-17 11:00 | 0.923 | 11.2
|  | 2025-04-17 12:00 | 1.6596 | 12.5
|  | 2025-04-17 13:00 | 1.2127 | 13.5
|  | 2025-04-17 14:00 | 0.76986 | 14.2
|  | 2025-04-17 15:00 | 0.84851 | 14.8
|  | 2025-04-17 16:00 | 0.81127 | 14.6
|  | 2025-04-17 17:00 | 0.69537 | 14.2
|  | 2025-04-17 18:00 | 1.1383 | 13.1
|  | 2025-04-17 19:00 | 0.90646 | 10.1
|  | 2025-04-17 20:00 | 1.0431 | 8.1
|  | 2025-04-17 21:00 | 0.75332 | 6.8
|  | 2025-04-17 22:00 | 1.6887 | 6
|  | 2025-04-17 23:00 | 0.057948 | 3.9
|  | 2025-04-18 | 0.69537 | 4.8
|  | 2025-04-18 01:00 | 0.81127 | 3
|  | 2025-04-18 02:00 | 0.86922 | 3
|  | 2025-04-18 03:00 | 0.92717 | 1.5
|  | 2025-04-18 04:00 | 0.98511 | 2.2
|  | 2025-04-18 05:00 | 3.249 | 1.1
|  | 2025-04-18 06:00 | 1.159 | 2.7
|  | 2025-04-18 07:00 | 1.0761 | 5.5
|  | 2025-04-18 08:00 | 0.84851 | 10.4
|  | 2025-04-18 09:00 | 0.9437 | 12.9
|  | 2025-04-18 10:00 | 1.0554 | 14.9
|  | 2025-04-18 11:00 | 0.923 | 15.7
|  | 2025-04-18 12:00 | 1.6596 | 16.5
|  | 2025-04-18 13:00 | 1.2127 | 17.5
|  | 2025-04-18 14:00 | 0.76986 | 18.1
|  | 2025-04-18 15:00 | 0.84851 | 18.6
|  | 2025-04-18 16:00 | 0.81127 | 18.9
|  | 2025-04-18 17:00 | 0.69537 | 18.1
|  | 2025-04-18 18:00 | 1.1383 | 17.6
|  | 2025-04-18 19:00 | 0.90646 | 13.7
|  | 2025-04-18 20:00 | 1.0431 | 11.1
|  | 2025-04-18 21:00 | 0.75332 | 10.1
|  | 2025-04-18 22:00 | 1.6887 | 9.4
|  | 2025-04-18 23:00 | 0.057948 | 6.9
|  | 2025-04-19 | 0.81091 | 6.4
|  | 2025-04-19 01:00 | 0.81127 | 5.7
|  | 2025-04-19 02:00 | 0.86922 | 5.1
|  | 2025-04-19 03:00 | 0.92717 | 3.4
|  | 2025-04-19 04:00 | 0.98511 | 3.8
|  | 2025-04-19 05:00 | 3.249 | 3.3
|  | 2025-04-19 06:00 | 1.159 | 5.1
|  | 2025-04-19 07:00 | 1.0761 | 6.4
|  | 2025-04-19 08:00 | 0.84851 | 12.2
|  | 2025-04-19 09:00 | 0.9437 | 14.2
|  | 2025-04-19 10:00 | 1.0554 | 16.1
|  | 2025-04-19 11:00 | 0.923 | 16.7
|  | 2025-04-19 12:00 | 1.6596 | 17.3
|  | 2025-04-19 13:00 | 1.2127 | 18.1
|  | 2025-04-19 14:00 | 0.76986 | 18.4
|  | 2025-04-19 15:00 | 0.84851 | 18.2
|  | 2025-04-19 16:00 | 0.81127 | 16.3
|  | 2025-04-19 17:00 | 0.69537 | 15.9
|  | 2025-04-19 18:00 | 1.1383 | 13.1
|  | 2025-04-19 19:00 | 0.90646 | 11.5
|  | 2025-04-19 20:00 | 1.0431 | 10.4
|  | 2025-04-19 21:00 | 0.75332 | 9.3
|  | 2025-04-19 22:00 | 1.6887 | 7.7
|  | 2025-04-19 23:00 | 0.057948 | 6.8
|  | 2025-04-20 | 0.76486 | 5.8
|  | 2025-04-20 01:00 | 1.0657 | 4.8
|  | 2025-04-20 02:00 | 0.97302 | 3.8
|  | 2025-04-20 03:00 | 1.0193 | 4.4
|  | 2025-04-20 04:00 | 0.92668 | 1.6
|  | 2025-04-20 05:00 | 0.97302 | 2
|  | 2025-04-20 06:00 | 1.112 | 3.3
|  | 2025-04-20 07:00 | 2.2807 | 6.1
|  | 2025-04-20 08:00 | 1.39 | 10.3
|  | 2025-04-20 09:00 | 1.6406 | 12.9
|  | 2025-04-20 10:00 | 1.4364 | 14.5
|  | 2025-04-20 11:00 | 1.39 | 15.5
|  | 2025-04-20 12:00 | 1.1584 | 16.2
|  | 2025-04-20 13:00 | 0.97302 | 17
|  | 2025-04-20 14:00 | 1.5942 | 17.4
|  | 2025-04-20 15:00 | 1.0193 | 16.9
|  | 2025-04-20 16:00 | 1.0193 | 16.6
|  | 2025-04-20 17:00 | 1.7985 | 15.8
|  | 2025-04-20 18:00 | 0.83401 | 13.7
|  | 2025-04-20 19:00 | 0.78768 | 11.7
|  | 2025-04-20 20:00 | 0.83401 | 10.5
|  | 2025-04-20 21:00 | 1.8911 | 9.3
|  | 2025-04-20 22:00 | 0.92668 | 7.6
|  | 2025-04-20 23:00 | 0.97302 | 6.7
|  | 2025-04-21 | 0.79248 | 5.6
|  | 2025-04-21 01:00 | 0.73028 | 3.4
|  | 2025-04-21 02:00 | 0.76071 | 1.4
|  | 2025-04-21 03:00 | 0.82157 | 1.3
|  | 2025-04-21 04:00 | 0.79114 | 1.1
|  | 2025-04-21 05:00 | 0.96127 | -0.7
|  | 2025-04-21 06:00 | 1.0973 | 0.4
|  | 2025-04-21 07:00 | 1.332 | 4
|  | 2025-04-21 08:00 | 0.70356 | 7.4
|  | 2025-04-21 09:00 | 0.59428 | 8.9
|  | 2025-04-21 10:00 | 0.67128 | 9.9
|  | 2025-04-21 11:00 | 1.1941 | 10
|  | 2025-04-21 12:00 | 0.56385 | 10.3
|  | 2025-04-21 13:00 | 1.042 | 10.5
|  | 2025-04-21 14:00 | 0.426 | 11.3
|  | 2025-04-21 15:00 | 0.57999 | 10.9
|  | 2025-04-21 16:00 | 0.45643 | 9.5
|  | 2025-04-21 17:00 | 0.51728 | 9.8
|  | 2025-04-21 18:00 | 0.48685 | 8.8
|  | 2025-04-21 19:00 | 1.5487 | 7.8
|  | 2025-04-21 20:00 | 0.51728 | 6
|  | 2025-04-21 21:00 | 0.65514 | 4.3
|  | 2025-04-21 22:00 | 0.57814 | 3.2
|  | 2025-04-21 23:00 | 0.639 | 2.2
|  | 2025-04-22 | 0.69537 | 1.2
|  | 2025-04-22 01:00 | 0.81127 | 0.5
|  | 2025-04-22 02:00 | 0.86922 | -0.7
|  | 2025-04-22 03:00 | 0.92717 | -0.7
|  | 2025-04-22 04:00 | 0.98511 | -1.4
|  | 2025-04-22 05:00 | 3.249 | -0.2
|  | 2025-04-22 06:00 | 1.159 | 0.4
|  | 2025-04-22 07:00 | 1.0761 | 3.4
|  | 2025-04-22 08:00 | 0.84851 | 4.5
|  | 2025-04-22 09:00 | 0.9437 | 6.7
|  | 2025-04-22 10:00 | 1.0554 | 7.8
|  | 2025-04-22 11:00 | 0.923 | 9.3
|  | 2025-04-22 12:00 | 1.6596 | 10.3
|  | 2025-04-22 13:00 | 1.2127 | 10.7
|  | 2025-04-22 14:00 | 0.76986 | 11.9
|  | 2025-04-22 15:00 | 0.84851 | 11.8
|  | 2025-04-22 16:00 | 0.81127 | 12.3
|  | 2025-04-22 17:00 | 0.69537 | 11.6
|  | 2025-04-22 18:00 | 1.1383 | 10.7
|  | 2025-04-22 19:00 | 0.90646 | 8.6
|  | 2025-04-22 20:00 | 1.0431 | 6.1
|  | 2025-04-22 21:00 | 0.75332 | 4.7
|  | 2025-04-22 22:00 | 1.6887 | 3.6
|  | 2025-04-22 23:00 | 0.057948 | 3.4
|  | 2025-04-23 | 0.69537 | 2.3
|  | 2025-04-23 01:00 | 0.81127 | 2.3
|  | 2025-04-23 02:00 | 0.86922 | 2.2
|  | 2025-04-23 03:00 | 0.92717 | 0.4
|  | 2025-04-23 04:00 | 0.98511 | 0.4
|  | 2025-04-23 05:00 | 3.249 | 0.3
|  | 2025-04-23 06:00 | 1.159 | 3.5
|  | 2025-04-23 07:00 | 1.0761 | 6
|  | 2025-04-23 08:00 | 0.84851 | 8.2
|  | 2025-04-23 09:00 | 0.9437 | 10.9
|  | 2025-04-23 10:00 | 1.0554 | 12.5
|  | 2025-04-23 11:00 | 0.923 | 13.7
|  | 2025-04-23 12:00 | 1.6596 | 14.6
|  | 2025-04-23 13:00 | 1.2127 | 15.5
|  | 2025-04-23 14:00 | 0.76986 | 15.7
|  | 2025-04-23 15:00 | 0.84851 | 15.9
|  | 2025-04-23 16:00 | 0.81127 | 15.9
|  | 2025-04-23 17:00 | 0.69537 | 15.6
|  | 2025-04-23 18:00 | 1.1383 | 14.6
|  | 2025-04-23 19:00 | 0.90646 | 11.5
|  | 2025-04-23 20:00 | 1.0431 | 9.1
|  | 2025-04-23 21:00 | 0.75332 | 7.6
|  | 2025-04-23 22:00 | 1.6887 | 6.6
|  | 2025-04-23 23:00 | 0.057948 | 6.2
|  | 2025-04-24 | 0.69537 | 4.4
|  | 2025-04-24 01:00 | 0.81127 | 3.3
|  | 2025-04-24 02:00 | 0.86922 | 4.1
|  | 2025-04-24 03:00 | 0.92717 | 2.9
|  | 2025-04-24 04:00 | 0.98511 | 1.5
|  | 2025-04-24 05:00 | 3.249 | 0.9
|  | 2025-04-24 06:00 | 1.159 | 4.6
|  | 2025-04-24 07:00 | 1.0761 | 7.1
|  | 2025-04-24 08:00 | 0.84851 | 11.7
|  | 2025-04-24 09:00 | 0.9437 | 14.6
|  | 2025-04-24 10:00 | 1.0554 | 16.6
|  | 2025-04-24 11:00 | 0.923 | 18
|  | 2025-04-24 12:00 | 1.6596 | 18.6
|  | 2025-04-24 13:00 | 1.2127 | 19.4
|  | 2025-04-24 14:00 | 0.76986 | 19.8
|  | 2025-04-24 15:00 | 0.84851 | 20.1
|  | 2025-04-24 16:00 | 0.81127 | 20.1
|  | 2025-04-24 17:00 | 0.69537 | 19.4
|  | 2025-04-24 18:00 | 1.1383 | 18.4
|  | 2025-04-24 19:00 | 0.90646 | 15.9
|  | 2025-04-24 20:00 | 1.0431 | 13.6
|  | 2025-04-24 21:00 | 0.75332 | 11.7
|  | 2025-04-24 22:00 | 1.6887 | 9.8
|  | 2025-04-24 23:00 | 0.057948 | 8.2
|  | 2025-04-25 | 0.69537 | 8.9
|  | 2025-04-25 01:00 | 0.81127 | 7.5
|  | 2025-04-25 02:00 | 0.86922 | 6.3
|  | 2025-04-25 03:00 | 0.92717 | 6.3
|  | 2025-04-25 04:00 | 0.98511 | 5.9
|  | 2025-04-25 05:00 | 3.249 | 5.9
|  | 2025-04-25 06:00 | 1.159 | 8.3
|  | 2025-04-25 07:00 | 1.0761 | 9.2
|  | 2025-04-25 08:00 | 0.84851 | 13.4
|  | 2025-04-25 09:00 | 0.9437 | 16.1
|  | 2025-04-25 10:00 | 1.0554 | 18.9
|  | 2025-04-25 11:00 | 0.923 | 21
|  | 2025-04-25 12:00 | 1.6596 | 22.1
|  | 2025-04-25 13:00 | 1.2127 | 22.8
|  | 2025-04-25 14:00 | 0.76986 | 23.2
|  | 2025-04-25 15:00 | 0.84851 | 23.2
|  | 2025-04-25 16:00 | 0.81127 | 22.8
|  | 2025-04-25 17:00 | 0.69537 | 21.7
|  | 2025-04-25 18:00 | 1.1383 | 20.4
|  | 2025-04-25 19:00 | 0.90646 | 18.8
|  | 2025-04-25 20:00 | 1.0431 | 16.4
|  | 2025-04-25 21:00 | 0.75332 | 15.4
|  | 2025-04-25 22:00 | 1.6887 | 16.2
|  | 2025-04-25 23:00 | 0.057948 | 13.9
|  | 2025-04-26 | 0.1159 | 11.1
|  | 2025-04-26 01:00 | 0.81127 | 10.2
|  | 2025-04-26 02:00 | 0.86922 | 9.4
|  | 2025-04-26 03:00 | 0.92717 | 9.2
|  | 2025-04-26 04:00 | 0.98511 | 8.4
|  | 2025-04-26 05:00 | 3.249 | 7.1
|  | 2025-04-26 06:00 | 1.159 | 8.7
|  | 2025-04-26 07:00 | 1.0761 | 9.9
|  | 2025-04-26 08:00 | 0.84851 | 11.2
|  | 2025-04-26 09:00 | 0.9437 | 12.7
|  | 2025-04-26 10:00 | 1.0554 | 13.4
|  | 2025-04-26 11:00 | 0.923 | 14.8
|  | 2025-04-26 12:00 | 1.6596 | 15.1
|  | 2025-04-26 13:00 | 1.2127 | 16.2
|  | 2025-04-26 14:00 | 0.76986 | 16.4
|  | 2025-04-26 15:00 | 0.84851 | 16.3
|  | 2025-04-26 16:00 | 0.81127 | 16.7
|  | 2025-04-26 17:00 | 0.69537 | 16.6
|  | 2025-04-26 18:00 | 1.1383 | 15.2
|  | 2025-04-26 19:00 | 0.90646 | 13.2
|  | 2025-04-26 20:00 | 1.0431 | 11.1
|  | 2025-04-26 21:00 | 0.75332 | 10.3
|  | 2025-04-26 22:00 | 1.6887 | 9.7
|  | 2025-04-26 23:00 | 0.057948 | 8.5
|  | 2025-04-27 | 0 | 9
|  | 2025-04-27 01:00 | 0 | 9
|  | 2025-04-27 02:00 | 0 | 8.3
|  | 2025-04-27 03:00 | 0 | 7.3
|  | 2025-04-27 04:00 | 0 | 6.8
|  | 2025-04-27 05:00 | 0 | 6.5
|  | 2025-04-27 06:00 | 0 | 7.2
|  | 2025-04-27 07:00 | 0.068973 | 10.5
|  | 2025-04-27 08:00 | 0.68973 | 12.3
|  | 2025-04-27 09:00 | 0.034487 | 14
|  | 2025-04-27 10:00 | 0 | 15.3
|  | 2025-04-27 11:00 | 0 | 15.7
|  | 2025-04-27 12:00 | 0.65525 | 17.2
|  | 2025-04-27 13:00 | 0.20692 | 17.6
|  | 2025-04-27 14:00 | 0 | 17
|  | 2025-04-27 15:00 | 0 | 17.8
|  | 2025-04-27 16:00 | 0 | 17.4
|  | 2025-04-27 17:00 | 1.0691 | 17.5
|  | 2025-04-27 18:00 | 0.10346 | 16.6
|  | 2025-04-27 19:00 | 0.24141 | 14.1
|  | 2025-04-27 20:00 | 0 | 11.5
|  | 2025-04-27 21:00 | 0 | 10
|  | 2025-04-27 22:00 | 0 | 9.2
|  | 2025-04-27 23:00 | 0 | 8.7
|  | 2025-04-28 | 0 | 7.7
|  | 2025-04-28 01:00 | 0 | 7.8
|  | 2025-04-28 02:00 | 0 | 5.8
|  | 2025-04-28 03:00 | 0 | 7.1
|  | 2025-04-28 04:00 | 0 | 6.4
|  | 2025-04-28 05:00 | 0 | 6.3
|  | 2025-04-28 06:00 | 0.10719 | 8.3
|  | 2025-04-28 07:00 | 0 | 9.8
|  | 2025-04-28 08:00 | 0.64315 | 13.2
|  | 2025-04-28 09:00 | 0.32157 | 15.7
|  | 2025-04-28 10:00 | 0 | 18
|  | 2025-04-28 11:00 | 0 | 19.3
|  | 2025-04-28 12:00 | 0 | 20.4
|  | 2025-04-28 13:00 | 0.21438 | 21.4
|  | 2025-04-28 14:00 | 0.21438 | 21.3
|  | 2025-04-28 15:00 | 0 | 21.8
|  | 2025-04-28 16:00 | 0 | 21.6
|  | 2025-04-28 17:00 | 0.10719 | 21.6
|  | 2025-04-28 18:00 | 0.21438 | 20.1
|  | 2025-04-28 19:00 | 0.42876 | 17.5
|  | 2025-04-28 20:00 | 0 | 15.6
|  | 2025-04-28 21:00 | 0 | 13.9
|  | 2025-04-28 22:00 | 0.10719 | 13.5
|  | 2025-04-28 23:00 | 0 | 13.8
|  | 2025-04-29 | 0 | 14.1
|  | 2025-04-29 01:00 | 0 | 14.1
|  | 2025-04-29 02:00 | 0 | 13.9
|  | 2025-04-29 03:00 | 0 | 12.9
|  | 2025-04-29 04:00 | 0 | 12.9
|  | 2025-04-29 05:00 | 0 | 11.6
|  | 2025-04-29 06:00 | 0.10719 | 11.8
|  | 2025-04-29 07:00 | 0 | 12.6
|  | 2025-04-29 08:00 | 0.64315 | 12.8
|  | 2025-04-29 09:00 | 0.32157 | 13.7
|  | 2025-04-29 10:00 | 0 | 15.1
|  | 2025-04-29 11:00 | 0 | 15.8
|  | 2025-04-29 12:00 | 0 | 14.4
|  | 2025-04-29 13:00 | 0.21438 | 17
|  | 2025-04-29 14:00 | 0.21438 | 17.3
|  | 2025-04-29 15:00 | 0 | 18.9
|  | 2025-04-29 16:00 | 0 | 19.6
|  | 2025-04-29 17:00 | 0.10719 | 17.7
|  | 2025-04-29 18:00 | 0.21438 | 16.5
|  | 2025-04-29 19:00 | 0.42876 | 14.3
|  | 2025-04-29 20:00 | 0 | 13.5
|  | 2025-04-29 21:00 | 0 | 12.2
|  | 2025-04-29 22:00 | 0.10719 | 12.3
|  | 2025-04-29 23:00 | 0 | 11.8
|  | 2025-04-30 | 0 | 11.2
|  | 2025-04-30 01:00 | 0 | 11.4
|  | 2025-04-30 02:00 | 0 | 11.6
|  | 2025-04-30 03:00 | 0 | 11.3
|  | 2025-04-30 04:00 | 0 | 10.8
|  | 2025-04-30 05:00 | 0 | 10.9
|  | 2025-04-30 06:00 | 0.10719 | 11.1
|  | 2025-04-30 07:00 | 0 | 11.5
|  | 2025-04-30 08:00 | 0.64315 | 12
|  | 2025-04-30 09:00 | 0.32157 | 12.9
|  | 2025-04-30 10:00 | 0 | 13.6
|  | 2025-04-30 11:00 | 0 | 14.5
|  | 2025-04-30 12:00 | 0 | 14.6
|  | 2025-04-30 13:00 | 0.21438 | 15.2
|  | 2025-04-30 14:00 | 0.21438 | 15.2
|  | 2025-04-30 15:00 | 0 | 14.2
|  | 2025-04-30 16:00 | 0 | 13.2
|  | 2025-04-30 17:00 | 0.10719 | 13.2
|  | 2025-04-30 18:00 | 0.21438 | 12.8
|  | 2025-04-30 19:00 | 0.42876 | 10.4
|  | 2025-04-30 20:00 | 0 | 10.6
|  | 2025-04-30 21:00 | 0 | 9.8
|  | 2025-04-30 22:00 | 0.10719 | 8.8
|  | 2025-04-30 23:00 | 0 | 8.5
|  | 2025-05-01 | 0 | 8.3
|  | 2025-05-01 01:00 | 0 | 8.7
|  | 2025-05-01 02:00 | 0 | 8.9
|  | 2025-05-01 03:00 | 0 | 8.8
|  | 2025-05-01 04:00 | 0 | 9.1
|  | 2025-05-01 05:00 | 0 | 8.8
|  | 2025-05-01 06:00 | 0.10719 | 8.8
|  | 2025-05-01 07:00 | 0 | 9.3
|  | 2025-05-01 08:00 | 0.64315 | 10.2
|  | 2025-05-01 09:00 | 0.32157 | 11.4
|  | 2025-05-01 10:00 | 0 | 12
|  | 2025-05-01 11:00 | 0 | 12.9
|  | 2025-05-01 12:00 | 0 | 13.8
|  | 2025-05-01 13:00 | 0.21438 | 14.6
|  | 2025-05-01 14:00 | 0.21438 | 14.8
|  | 2025-05-01 15:00 | 0 | 15.3
|  | 2025-05-01 16:00 | 0 | 15
|  | 2025-05-01 17:00 | 0.10719 | 14.6
|  | 2025-05-01 18:00 | 0.21438 | 14.1
|  | 2025-05-01 19:00 | 0.42876 | 12.9
|  | 2025-05-01 20:00 | 0 | 11.4
|  | 2025-05-01 21:00 | 0 | 9.5
|  | 2025-05-01 22:00 | 0.10719 | 9
|  | 2025-05-01 23:00 | 0 | 8.2
|  | 2025-05-02 | 0.48685 | 7.1
|  | 2025-05-02 01:00 | 0 | 6.1
|  | 2025-05-02 02:00 | 0 | 4.9
|  | 2025-05-02 03:00 | 0 | 5.6
|  | 2025-05-02 04:00 | 0 | 5
|  | 2025-05-02 05:00 | 0 | 4.1
|  | 2025-05-02 06:00 | 0.10719 | 5.6
|  | 2025-05-02 07:00 | 0 | 8.3
|  | 2025-05-02 08:00 | 0.64315 | 10.7
|  | 2025-05-02 09:00 | 0.32157 | 13.9
|  | 2025-05-02 10:00 | 0 | 16.4
|  | 2025-05-02 11:00 | 0 | 18.1
|  | 2025-05-02 12:00 | 0 | 18.1
|  | 2025-05-02 13:00 | 0.21438 | 16.5
|  | 2025-05-02 14:00 | 0.21438 | 16.2
|  | 2025-05-02 15:00 | 0 | 16.2
|  | 2025-05-02 16:00 | 0 | 15.7
|  | 2025-05-02 17:00 | 0.10719 | 15.1
|  | 2025-05-02 18:00 | 0.21438 | 12.1
|  | 2025-05-02 19:00 | 0.42876 | 11.7
|  | 2025-05-02 20:00 | 0 | 10.9
|  | 2025-05-02 21:00 | 0 | 10.8
|  | 2025-05-02 22:00 | 0.10719 | 10.5
|  | 2025-05-02 23:00 | 0 | 10.3
|  | 2025-05-03 | 0.213 | 10
|  | 2025-05-03 01:00 | 0.73028 | 9.8
|  | 2025-05-03 02:00 | 0.76071 | 9.7
|  | 2025-05-03 03:00 | 0.82157 | 9.6
|  | 2025-05-03 04:00 | 0.79114 | 9.5
|  | 2025-05-03 05:00 | 0.96127 | 9.4
|  | 2025-05-03 06:00 | 1.0973 | 9.3
|  | 2025-05-03 07:00 | 1.332 | 9.7
|  | 2025-05-03 08:00 | 0.70356 | 10.3
|  | 2025-05-03 09:00 | 0.59428 | 11.1
|  | 2025-05-03 10:00 | 0.67128 | 11.9
|  | 2025-05-03 11:00 | 1.1941 | 13.2
|  | 2025-05-03 12:00 | 0.56385 | 14.4
|  | 2025-05-03 13:00 | 1.042 | 14.9
|  | 2025-05-03 14:00 | 0.426 | 15.5
|  | 2025-05-03 15:00 | 0.57999 | 16
|  | 2025-05-03 16:00 | 0.45643 | 16
|  | 2025-05-03 17:00 | 0.51728 | 15.4
|  | 2025-05-03 18:00 | 0.48685 | 14.3
|  | 2025-05-03 19:00 | 1.5487 | 12.4
|  | 2025-05-03 20:00 | 0.51728 | 11
|  | 2025-05-03 21:00 | 0.65514 | 10
|  | 2025-05-03 22:00 | 0.57814 | 8.8
|  | 2025-05-03 23:00 | 0.639 | 8
|  | 2025-05-04 | 0 | 6
|  | 2025-05-04 01:00 | 0 | 4.4
|  | 2025-05-04 02:00 | 0 | 4.3
|  | 2025-05-04 03:00 | 0 | 5.3
|  | 2025-05-04 04:00 | 0 | 4.5
|  | 2025-05-04 05:00 | 0 | 4.4
|  | 2025-05-04 06:00 | 0 | 4.8
|  | 2025-05-04 07:00 | 0.068973 | 9.1
|  | 2025-05-04 08:00 | 0.68973 | 12.7
|  | 2025-05-04 09:00 | 0.034487 | 15.9
|  | 2025-05-04 10:00 | 0 | 18.9
|  | 2025-05-04 11:00 | 0 | 21
|  | 2025-05-04 12:00 | 0.65525 | 21.7
|  | 2025-05-04 13:00 | 0.20692 | 22.7
|  | 2025-05-04 14:00 | 0 | 23.3
|  | 2025-05-04 15:00 | 0 | 24
|  | 2025-05-04 16:00 | 0 | 24.3
|  | 2025-05-04 17:00 | 1.0691 | 24.1
|  | 2025-05-04 18:00 | 0.10346 | 22.6
|  | 2025-05-04 19:00 | 0.24141 | 19.5
|  | 2025-05-04 20:00 | 0 | 18
|  | 2025-05-04 21:00 | 0 | 15.7
|  | 2025-05-04 22:00 | 0 | 13.7
|  | 2025-05-04 23:00 | 0 | 12.8
|  | 2025-05-05 | 0 | 11
|  | 2025-05-05 01:00 | 0 | 10
|  | 2025-05-05 02:00 | 0 | 10
|  | 2025-05-05 03:00 | 0 | 9.8
|  | 2025-05-05 04:00 | 0 | 9.9
|  | 2025-05-05 05:00 | 0 | 10.6
|  | 2025-05-05 06:00 | 0.10719 | 10.5
|  | 2025-05-05 07:00 | 0 | 13.5
|  | 2025-05-05 08:00 | 0.64315 | 17.8
|  | 2025-05-05 09:00 | 0.32157 | 20.4
|  | 2025-05-05 10:00 | 0 | 22.7
|  | 2025-05-05 11:00 | 0 | 23.6
|  | 2025-05-05 12:00 | 0 | 24.6
|  | 2025-05-05 13:00 | 0.21438 | 24.4
|  | 2025-05-05 14:00 | 0.21438 | 23.9
|  | 2025-05-05 15:00 | 0 | 24
|  | 2025-05-05 16:00 | 0 | 23.5
|  | 2025-05-05 17:00 | 0.10719 | 23.2
|  | 2025-05-05 18:00 | 0.21438 | 21.4
|  | 2025-05-05 19:00 | 0.42876 | 20.3
|  | 2025-05-05 20:00 | 0 | 18.8
|  | 2025-05-05 21:00 | 0 | 17.9
|  | 2025-05-05 22:00 | 0.10719 | 17.8
|  | 2025-05-05 23:00 | 0 | 17.3
|  | 2025-05-06 | 0.48685 | 16.3
|  | 2025-05-06 01:00 | 0 | 15.9
|  | 2025-05-06 02:00 | 0 | 15.1
|  | 2025-05-06 03:00 | 0 | 13.8
|  | 2025-05-06 04:00 | 0 | 13.2
|  | 2025-05-06 05:00 | 0 | 13
|  | 2025-05-06 06:00 | 0.10719 | 13.5
|  | 2025-05-06 07:00 | 0 | 14.8
|  | 2025-05-06 08:00 | 0.64315 | 15.7
|  | 2025-05-06 09:00 | 0.32157 | 17.1
|  | 2025-05-06 10:00 | 0 | 19.2
|  | 2025-05-06 11:00 | 0 | 20
|  | 2025-05-06 12:00 | 0 | 19.9
|  | 2025-05-06 13:00 | 0.21438 | 19.3
|  | 2025-05-06 14:00 | 0.21438 | 17.4
|  | 2025-05-06 15:00 | 0 | 15.8
|  | 2025-05-06 16:00 | 0 | 16
|  | 2025-05-06 17:00 | 0.10719 | 14.3
|  | 2025-05-06 18:00 | 0.21438 | 13.4
|  | 2025-05-06 19:00 | 0.42876 | 12.5
|  | 2025-05-06 20:00 | 0 | 12.2
|  | 2025-05-06 21:00 | 0 | 11.4
|  | 2025-05-06 22:00 | 0.10719 | 10.8
|  | 2025-05-06 23:00 | 0 | 10.3
|  | 2025-05-07 | 0.79248 | 10.1
|  | 2025-05-07 01:00 | 0.73028 | 10
|  | 2025-05-07 02:00 | 0.76071 | 10.2
|  | 2025-05-07 03:00 | 0.82157 | 9.5
|  | 2025-05-07 04:00 | 0.79114 | 9.2
|  | 2025-05-07 05:00 | 0.96127 | 9.1
|  | 2025-05-07 06:00 | 1.0973 | 10.4
|  | 2025-05-07 07:00 | 1.332 | 12.2
|  | 2025-05-07 08:00 | 0.70356 | 13.7
|  | 2025-05-07 09:00 | 0.59428 | 15.7
|  | 2025-05-07 10:00 | 0.67128 | 17.4
|  | 2025-05-07 11:00 | 1.1941 | 18.1
|  | 2025-05-07 12:00 | 0.56385 | 19.2
|  | 2025-05-07 13:00 | 1.042 | 20.5
|  | 2025-05-07 14:00 | 0.426 | 20.4
|  | 2025-05-07 15:00 | 0.57999 | 21.2
|  | 2025-05-07 16:00 | 0.45643 | 20.7
|  | 2025-05-07 17:00 | 0.51728 | 20.4
|  | 2025-05-07 18:00 | 0.48685 | 19.2
|  | 2025-05-07 19:00 | 1.5487 | 17.8
|  | 2025-05-07 20:00 | 0.51728 | 15.9
|  | 2025-05-07 21:00 | 0.65514 | 15
|  | 2025-05-07 22:00 | 0.57814 | 13.7
|  | 2025-05-07 23:00 | 0.639 | 12.5
|  | 2025-05-08 | 0.69537 | 13.6
|  | 2025-05-08 01:00 | 0.81127 | 13.4
|  | 2025-05-08 02:00 | 0.86922 | 12.8
|  | 2025-05-08 03:00 | 0.92717 | 12.3
|  | 2025-05-08 04:00 | 0.98511 | 12.2
|  | 2025-05-08 05:00 | 3.249 | 12.2
|  | 2025-05-08 06:00 | 1.159 | 13.8
|  | 2025-05-08 07:00 | 1.0761 | 15.1
|  | 2025-05-08 08:00 | 0.84851 | 16.3
|  | 2025-05-08 09:00 | 0.9437 | 17.2
|  | 2025-05-08 10:00 | 1.0554 | 19.3
|  | 2025-05-08 11:00 | 0.923 | 20.9
|  | 2025-05-08 12:00 | 1.6596 | 22.2
|  | 2025-05-08 13:00 | 1.2127 | 22.9
|  | 2025-05-08 14:00 | 0.76986 | 23.2
|  | 2025-05-08 15:00 | 0.84851 | 22.9
|  | 2025-05-08 16:00 | 0.81127 | 23.1
|  | 2025-05-08 17:00 | 0.69537 | 22.9
|  | 2025-05-08 18:00 | 1.1383 | 21.9
|  | 2025-05-08 19:00 | 0.90646 | 20
|  | 2025-05-08 20:00 | 1.0431 | 18.8
|  | 2025-05-08 21:00 | 0.75332 | 18
|  | 2025-05-08 22:00 | 1.6887 | 16.6
|  | 2025-05-08 23:00 | 0.057948 | 16
|  | 2025-05-09 | 0.69537 | 14.5
|  | 2025-05-09 01:00 | 0.81127 | 12.3
|  | 2025-05-09 02:00 | 0.86922 | 12.9
|  | 2025-05-09 03:00 | 0.92717 | 11.8
|  | 2025-05-09 04:00 | 0.98511 | 12.4
|  | 2025-05-09 05:00 | 3.249 | 12.2
|  | 2025-05-09 06:00 | 1.159 | 13.6
|  | 2025-05-09 07:00 | 1.0761 | 14.4
|  | 2025-05-09 08:00 | 0.84851 | 15.8
|  | 2025-05-09 09:00 | 0.9437 | 15.6
|  | 2025-05-09 10:00 | 1.0554 | 15.7
|  | 2025-05-09 11:00 | 0.923 | 17.4
|  | 2025-05-09 12:00 | 1.6596 | 17.4
|  | 2025-05-09 13:00 | 1.2127 | 18
|  | 2025-05-09 14:00 | 0.76986 | 18.6
|  | 2025-05-09 15:00 | 0.84851 | 17.2
|  | 2025-05-09 16:00 | 0.81127 | 14.8
|  | 2025-05-09 17:00 | 0.69537 | 16
|  | 2025-05-09 18:00 | 1.1383 | 15.2
|  | 2025-05-09 19:00 | 0.90646 | 14.4
|  | 2025-05-09 20:00 | 1.0431 | 13.6
|  | 2025-05-09 21:00 | 0.75332 | 12.6
|  | 2025-05-09 22:00 | 1.6887 | 12.2
|  | 2025-05-09 23:00 | 0.057948 | 12.3
|  | 2025-05-10 | 0.1159 | 12.1
|  | 2025-05-10 01:00 | 0.81127 | 11.9
|  | 2025-05-10 02:00 | 0.86922 | 11.4
|  | 2025-05-10 03:00 | 0.92717 | 10.9
|  | 2025-05-10 04:00 | 0.98511 | 10.8
|  | 2025-05-10 05:00 | 3.249 | 10.9
|  | 2025-05-10 06:00 | 1.159 | 11.1
|  | 2025-05-10 07:00 | 1.0761 | 10.8
|  | 2025-05-10 08:00 | 0.84851 | 12.6
|  | 2025-05-10 09:00 | 0.9437 | 13.6
|  | 2025-05-10 10:00 | 1.0554 | 14.9
|  | 2025-05-10 11:00 | 0.923 | 15.3
|  | 2025-05-10 12:00 | 1.6596 | 15.3
|  | 2025-05-10 13:00 | 1.2127 | 16.7
|  | 2025-05-10 14:00 | 0.76986 | 16.8
|  | 2025-05-10 15:00 | 0.84851 | 17.2
|  | 2025-05-10 16:00 | 0.81127 | 17.3
|  | 2025-05-10 17:00 | 0.69537 | 17.7
|  | 2025-05-10 18:00 | 1.1383 | 17.1
|  | 2025-05-10 19:00 | 0.90646 | 13.9
|  | 2025-05-10 20:00 | 1.0431 | 11.3
|  | 2025-05-10 21:00 | 0.75332 | 9.9
|  | 2025-05-10 22:00 | 1.6887 | 9.6
|  | 2025-05-10 23:00 | 0.057948 | 7.6
|  | 2025-05-11 | 0.57948 | 7.3
|  | 2025-05-11 01:00 | 0 | 6.6
|  | 2025-05-11 02:00 | 0 | 5.7
|  | 2025-05-11 03:00 | 0 | 4.4
|  | 2025-05-11 04:00 | 0 | 4
|  | 2025-05-11 05:00 | 0 | 4.6
|  | 2025-05-11 06:00 | 0 | 5.9
|  | 2025-05-11 07:00 | 0.068973 | 9.7
|  | 2025-05-11 08:00 | 0.68973 | 13.6
|  | 2025-05-11 09:00 | 0.034487 | 16.5
|  | 2025-05-11 10:00 | 0 | 17.4
|  | 2025-05-11 11:00 | 0 | 18.1
|  | 2025-05-11 12:00 | 0.65525 | 20
|  | 2025-05-11 13:00 | 0.20692 | 20.3
|  | 2025-05-11 14:00 | 0 | 20.9
|  | 2025-05-11 15:00 | 0 | 20.7
|  | 2025-05-11 16:00 | 0 | 21.7
|  | 2025-05-11 17:00 | 1.0691 | 19.8
|  | 2025-05-11 18:00 | 0.10346 | 18
|  | 2025-05-11 19:00 | 0.24141 | 16.2
|  | 2025-05-11 20:00 | 0 | 14.8
|  | 2025-05-11 21:00 | 0 | 14.4
|  | 2025-05-11 22:00 | 0 | 13.9
|  | 2025-05-11 23:00 | 0 | 13.5
|  | 2025-05-12 | 0.69537 | 12.2
|  | 2025-05-12 01:00 | 0.81127 | 11.7
|  | 2025-05-12 02:00 | 0.86922 | 11
|  | 2025-05-12 03:00 | 0.92717 | 12.2
|  | 2025-05-12 04:00 | 0.98511 | 12.3
|  | 2025-05-12 05:00 | 3.249 | 11.5
|  | 2025-05-12 06:00 | 1.159 | 12.5
|  | 2025-05-12 07:00 | 1.0761 | 14.1
|  | 2025-05-12 08:00 | 0.84851 | 15.9
|  | 2025-05-12 09:00 | 0.9437 | 16
|  | 2025-05-12 10:00 | 1.0554 | 16.2
|  | 2025-05-12 11:00 | 0.923 | 17.3
|  | 2025-05-12 12:00 | 1.6596 | 18
|  | 2025-05-12 13:00 | 1.2127 | 18.1
|  | 2025-05-12 14:00 | 0.76986 | 17.1
|  | 2025-05-12 15:00 | 0.84851 | 17.7
|  | 2025-05-12 16:00 | 0.81127 | 17.5
|  | 2025-05-12 17:00 | 0.69537 | 16.4
|  | 2025-05-12 18:00 | 1.1383 | 15.9
|  | 2025-05-12 19:00 | 0.90646 | 15.1
|  | 2025-05-12 20:00 | 1.0431 | 13.9
|  | 2025-05-12 21:00 | 0.75332 | 13.1
|  | 2025-05-12 22:00 | 1.6887 | 12.1
|  | 2025-05-12 23:00 | 0.057948 | 11.5
|  | 2025-05-13 | 0.69537 | 11.2
|  | 2025-05-13 01:00 | 0.81127 | 11
|  | 2025-05-13 02:00 | 0.86922 | 10.6
|  | 2025-05-13 03:00 | 0.92717 | 10.3
|  | 2025-05-13 04:00 | 0.98511 | 9.7
|  | 2025-05-13 05:00 | 3.249 | 7.2
|  | 2025-05-13 06:00 | 1.159 | 7
|  | 2025-05-13 07:00 | 1.0761 | 7.5
|  | 2025-05-13 08:00 | 0.84851 | 8.4
|  | 2025-05-13 09:00 | 0.9437 | 10.3
|  | 2025-05-13 10:00 | 1.0554 | 10.6
|  | 2025-05-13 11:00 | 0.923 | 11.5
|  | 2025-05-13 12:00 | 1.6596 | 11.6
|  | 2025-05-13 13:00 | 1.2127 | 11.9
|  | 2025-05-13 14:00 | 0.76986 | 10.4
|  | 2025-05-13 15:00 | 0.84851 | 10.1
|  | 2025-05-13 16:00 | 0.81127 | 6.8
|  | 2025-05-13 17:00 | 0.69537 | 9.8
|  | 2025-05-13 18:00 | 1.1383 | 7.6
|  | 2025-05-13 19:00 | 0.90646 | 7
|  | 2025-05-13 20:00 | 1.0431 | 6.3
|  | 2025-05-13 21:00 | 0.75332 | 5.3
|  | 2025-05-13 22:00 | 1.6887 | 4.6
|  | 2025-05-13 23:00 | 0.057948 | 3.9
|  | 2025-05-14 | 0.69537 | 4.1
|  | 2025-05-14 01:00 | 0.81127 | 4.1
|  | 2025-05-14 02:00 | 0.86922 | 4.4
|  | 2025-05-14 03:00 | 0.92717 | 4
|  | 2025-05-14 04:00 | 0.98511 | 4.3
|  | 2025-05-14 05:00 | 3.249 | 5
|  | 2025-05-14 06:00 | 1.159 | 5.4
|  | 2025-05-14 07:00 | 1.0761 | 5.9
|  | 2025-05-14 08:00 | 0.84851 | 6.8
|  | 2025-05-14 09:00 | 0.9437 | 7.6
|  | 2025-05-14 10:00 | 1.0554 | 6.6
|  | 2025-05-14 11:00 | 0.923 | 9
|  | 2025-05-14 12:00 | 1.6596 | 10.1
|  | 2025-05-14 13:00 | 1.2127 | 10.4
|  | 2025-05-14 14:00 | 0.76986 | 10.9
|  | 2025-05-14 15:00 | 0.84851 | 8.9
|  | 2025-05-14 16:00 | 0.81127 | 8
|  | 2025-05-14 17:00 | 0.69537 | 8.9
|  | 2025-05-14 18:00 | 1.1383 | 7.6
|  | 2025-05-14 19:00 | 0.90646 | 7
|  | 2025-05-14 20:00 | 1.0431 | 6.4
|  | 2025-05-14 21:00 | 0.75332 | 6.2
|  | 2025-05-14 22:00 | 1.6887 | 5.7
|  | 2025-05-14 23:00 | 0.057948 | 5.4
|  | 2025-05-15 | 0.69537 | 5.2
|  | 2025-05-15 01:00 | 0.81127 | 4.9
|  | 2025-05-15 02:00 | 0.86922 | 4.2
|  | 2025-05-15 03:00 | 0.92717 | 3.2
|  | 2025-05-15 04:00 | 0.98511 | 4
|  | 2025-05-15 05:00 | 3.249 | 4
|  | 2025-05-15 06:00 | 1.159 | 4.8
|  | 2025-05-15 07:00 | 1.0761 | 5.7
|  | 2025-05-15 08:00 | 0.84851 | 7
|  | 2025-05-15 09:00 | 0.9437 | 8.7
|  | 2025-05-15 10:00 | 1.0554 | 9
|  | 2025-05-15 11:00 | 0.923 | 9.3
|  | 2025-05-15 12:00 | 1.6596 | 10.5
|  | 2025-05-15 13:00 | 1.2127 | 11.4
|  | 2025-05-15 14:00 | 0.76986 | 11.4
|  | 2025-05-15 15:00 | 0.84851 | 12
|  | 2025-05-15 16:00 | 0.81127 | 11.6
|  | 2025-05-15 17:00 | 0.69537 | 12.1
|  | 2025-05-15 18:00 | 1.1383 | 11.6
|  | 2025-05-15 19:00 | 0.90646 | 10
|  | 2025-05-15 20:00 | 1.0431 | 8.4
|  | 2025-05-15 21:00 | 0.75332 | 7.5
|  | 2025-05-15 22:00 | 1.6887 | 7.2
|  | 2025-05-15 23:00 | 0.057948 | 6.1
|  | 2025-05-16 | 0.1159 | 2.6
|  | 2025-05-16 01:00 | 0.81127 | 3.3
|  | 2025-05-16 02:00 | 0.86922 | 2.5
|  | 2025-05-16 03:00 | 0.92717 | 1.3
|  | 2025-05-16 04:00 | 0.98511 | 1.9
|  | 2025-05-16 05:00 | 3.249 | 0.7
|  | 2025-05-16 06:00 | 1.159 | 3.3
|  | 2025-05-16 07:00 | 1.0761 | 7.6
|  | 2025-05-16 08:00 | 0.84851 | 10.3
|  | 2025-05-16 09:00 | 0.9437 | 12.4
|  | 2025-05-16 10:00 | 1.0554 | 13.5
|  | 2025-05-16 11:00 | 0.923 | 14.6
|  | 2025-05-16 12:00 | 1.6596 | 15.6
|  | 2025-05-16 13:00 | 1.2127 | 16.8
|  | 2025-05-16 14:00 | 0.76986 | 17
|  | 2025-05-16 15:00 | 0.84851 | 17.2
|  | 2025-05-16 16:00 | 0.81127 | 16.7
|  | 2025-05-16 17:00 | 0.69537 | 16.5
|  | 2025-05-16 18:00 | 1.1383 | 15.8
|  | 2025-05-16 19:00 | 0.90646 | 13.7
|  | 2025-05-16 20:00 | 1.0431 | 12.3
|  | 2025-05-16 21:00 | 0.75332 | 11.4
|  | 2025-05-16 22:00 | 1.6887 | 8.8
|  | 2025-05-16 23:00 | 0.057948 | 9.7
|  | 2025-05-17 | 0 | 7.9
|  | 2025-05-17 01:00 | 0 | 8.3
|  | 2025-05-17 02:00 | 0 | 7.9
|  | 2025-05-17 03:00 | 0 | 8.1
|  | 2025-05-17 04:00 | 0 | 7.8
|  | 2025-05-17 05:00 | 0 | 7
|  | 2025-05-17 06:00 | 0.10719 | 8.3
|  | 2025-05-17 07:00 | 0 | 9.1
|  | 2025-05-17 08:00 | 0.64315 | 10.5
|  | 2025-05-17 09:00 | 0.32157 | 10.7
|  | 2025-05-17 10:00 | 0 | 10.9
|  | 2025-05-17 11:00 | 0 | 10.9
|  | 2025-05-17 12:00 | 0 | 12.5
|  | 2025-05-17 13:00 | 0.21438 | 14.1
|  | 2025-05-17 14:00 | 0.21438 | 14.5
|  | 2025-05-17 15:00 | 0 | 14.9
|  | 2025-05-17 16:00 | 0 | 15
|  | 2025-05-17 17:00 | 0.10719 | 14.2
|  | 2025-05-17 18:00 | 0.21438 | 13.5
|  | 2025-05-17 19:00 | 0.42876 | 13.4
|  | 2025-05-17 20:00 | 0 | 12.2
|  | 2025-05-17 21:00 | 0 | 11.5
|  | 2025-05-17 22:00 | 0.10719 | 12
|  | 2025-05-17 23:00 | 0 | 11.1
|  | 2025-05-18 | 0 | 11.4
|  | 2025-05-18 01:00 | 0 | 11.9
|  | 2025-05-18 02:00 | 0 | 11.9
|  | 2025-05-18 03:00 | 0 | 11.9
|  | 2025-05-18 04:00 | 0 | 11.9
|  | 2025-05-18 05:00 | 0 | 12.2
|  | 2025-05-18 06:00 | 0 | 12.4
|  | 2025-05-18 07:00 | 0.068973 | 12.8
|  | 2025-05-18 08:00 | 0.68973 | 13.2
|  | 2025-05-18 09:00 | 0.034487 | 13.9
|  | 2025-05-18 10:00 | 0 | 14.4
|  | 2025-05-18 11:00 | 0 | 16.1
|  | 2025-05-18 12:00 | 0.65525 | 16.1
|  | 2025-05-18 13:00 | 0.20692 | 16.6
|  | 2025-05-18 14:00 | 0 | 16.4
|  | 2025-05-18 15:00 | 0 | 16.3
|  | 2025-05-18 16:00 | 0 | 14.9
|  | 2025-05-18 17:00 | 1.0691 | 14.4
|  | 2025-05-18 18:00 | 0.10346 | 14.8
|  | 2025-05-18 19:00 | 0.24141 | 14.7
|  | 2025-05-18 20:00 | 0 | 14.4
|  | 2025-05-18 21:00 | 0 | 13.8
|  | 2025-05-18 22:00 | 0 | 13.6
|  | 2025-05-18 23:00 | 0 | 13.5
|  | 2025-05-19 | 0.57948 | 13.8
|  | 2025-05-19 01:00 | 0 | 12.6
|  | 2025-05-19 02:00 | 0 | 12.2
|  | 2025-05-19 03:00 | 0 | 12
|  | 2025-05-19 04:00 | 0 | 12
|  | 2025-05-19 05:00 | 0 | 11.7
|  | 2025-05-19 06:00 | 0.10719 | 12
|  | 2025-05-19 07:00 | 0 | 12.5
|  | 2025-05-19 08:00 | 0.64315 | 12.9
|  | 2025-05-19 09:00 | 0.32157 | 13
|  | 2025-05-19 10:00 | 0 | 12.5
|  | 2025-05-19 11:00 | 0 | 12.3
|  | 2025-05-19 12:00 | 0 | 12.7
|  | 2025-05-19 13:00 | 0.21438 | 13.3
|  | 2025-05-19 14:00 | 0.21438 | 15
|  | 2025-05-19 15:00 | 0 | 12.9
|  | 2025-05-19 16:00 | 0 | 13
|  | 2025-05-19 17:00 | 0.10719 | 12.7
|  | 2025-05-19 18:00 | 0.21438 | 11.8
|  | 2025-05-19 19:00 | 0.42876 | 11.9
|  | 2025-05-19 20:00 | 0 | 11.3
|  | 2025-05-19 21:00 | 0 | 11.3
|  | 2025-05-19 22:00 | 0.10719 | 10.4
|  | 2025-05-19 23:00 | 0 | 8.9
|  | 2025-05-20 | 0.69537 | 8.8
|  | 2025-05-20 01:00 | 0.81127 | 9.4
|  | 2025-05-20 02:00 | 0.86922 | 9.5
|  | 2025-05-20 03:00 | 0.92717 | 9.4
|  | 2025-05-20 04:00 | 0.98511 | 9.2
|  | 2025-05-20 05:00 | 3.249 | 9.7
|  | 2025-05-20 06:00 | 1.159 | 10.1
|  | 2025-05-20 07:00 | 1.0761 | 9.7
|  | 2025-05-20 08:00 | 0.84851 | 9.6
|  | 2025-05-20 09:00 | 0.9437 | 10.8
|  | 2025-05-20 10:00 | 1.0554 | 12.1
|  | 2025-05-20 11:00 | 0.923 | 13.3
|  | 2025-05-20 12:00 | 1.6596 | 14.1
|  | 2025-05-20 13:00 | 1.2127 | 13.8
|  | 2025-05-20 14:00 | 0.76986 | 14.5
|  | 2025-05-20 15:00 | 0.84851 | 13.9
|  | 2025-05-20 16:00 | 0.81127 | 13.8
|  | 2025-05-20 17:00 | 0.69537 | 12.6
|  | 2025-05-20 18:00 | 1.1383 | 12
|  | 2025-05-20 19:00 | 0.90646 | 11.1
|  | 2025-05-20 20:00 | 1.0431 | 10.5
|  | 2025-05-20 21:00 | 0.75332 | 9.9
|  | 2025-05-20 22:00 | 1.6887 | 9.3
|  | 2025-05-20 23:00 | 0.057948 | 8.5
|  | 2025-05-21 | 0.69537 | 7.8
|  | 2025-05-21 01:00 | 0.81127 | 6.9
|  | 2025-05-21 02:00 | 0.86922 | 6.3
|  | 2025-05-21 03:00 | 0.92717 | 6.2
|  | 2025-05-21 04:00 | 0.98511 | 6.7
|  | 2025-05-21 05:00 | 3.249 | 6.6
|  | 2025-05-21 06:00 | 1.159 | 7.8
|  | 2025-05-21 07:00 | 1.0761 | 9
|  | 2025-05-21 08:00 | 0.84851 | 9.9
|  | 2025-05-21 09:00 | 0.9437 | 11.8
|  | 2025-05-21 10:00 | 1.0554 | 14.3
|  | 2025-05-21 11:00 | 0.923 | 13.9
|  | 2025-05-21 12:00 | 1.6596 | 14.1
|  | 2025-05-21 13:00 | 1.2127 | 15.7
|  | 2025-05-21 14:00 | 0.76986 | 15.1
|  | 2025-05-21 15:00 | 0.84851 | 15.2
|  | 2025-05-21 16:00 | 0.81127 | 15.6
|  | 2025-05-21 17:00 | 0.69537 | 15.7
|  | 2025-05-21 18:00 | 1.1383 | 14.6
|  | 2025-05-21 19:00 | 0.90646 | 12.1
|  | 2025-05-21 20:00 | 1.0431 | 9.6
|  | 2025-05-21 21:00 | 0.75332 | 7.5
|  | 2025-05-21 22:00 | 1.6887 | 5.8
|  | 2025-05-21 23:00 | 0.057948 | 5.8
|  | 2025-05-22 | 0.69537 | 4.3
|  | 2025-05-22 01:00 | 0.81127 | 4
|  | 2025-05-22 02:00 | 0.86922 | 4.7
|  | 2025-05-22 03:00 | 0.92717 | 3.2
|  | 2025-05-22 04:00 | 0.98511 | 2.6
|  | 2025-05-22 05:00 | 3.249 | 3.3
|  | 2025-05-22 06:00 | 1.159 | 6.1
|  | 2025-05-22 07:00 | 1.0761 | 9.2
|  | 2025-05-22 08:00 | 0.84851 | 11.2
|  | 2025-05-22 09:00 | 0.9437 | 14.1
|  | 2025-05-22 10:00 | 1.0554 | 14.1
|  | 2025-05-22 11:00 | 0.923 | 15.3
|  | 2025-05-22 12:00 | 1.6596 | 15.6
|  | 2025-05-22 13:00 | 1.2127 | 16.6
|  | 2025-05-22 14:00 | 0.76986 | 17.5
|  | 2025-05-22 15:00 | 0.84851 | 17.5
|  | 2025-05-22 16:00 | 0.81127 | 16.8
|  | 2025-05-22 17:00 | 0.69537 | 16.6
|  | 2025-05-22 18:00 | 1.1383 | 16
|  | 2025-05-22 19:00 | 0.90646 | 13.5
|  | 2025-05-22 20:00 | 1.0431 | 11.2
|  | 2025-05-22 21:00 | 0.75332 | 9
|  | 2025-05-22 22:00 | 1.6887 | 8
|  | 2025-05-22 23:00 | 0.057948 | 7.5
|  | 2025-05-23 | 0.69537 | 6.7
|  | 2025-05-23 01:00 | 0.81127 | 5.5
|  | 2025-05-23 02:00 | 0.86922 | 5.7
|  | 2025-05-23 03:00 | 0.92717 | 5
|  | 2025-05-23 04:00 | 0.98511 | 4.9
|  | 2025-05-23 05:00 | 3.249 | 6.1
|  | 2025-05-23 06:00 | 1.159 | 8.5
|  | 2025-05-23 07:00 | 1.0761 | 11.4
|  | 2025-05-23 08:00 | 0.84851 | 13.1
|  | 2025-05-23 09:00 | 0.9437 | 16.8
|  | 2025-05-23 10:00 | 1.0554 | 18.5
|  | 2025-05-23 11:00 | 0.923 | 19.5
|  | 2025-05-23 12:00 | 1.6596 | 20.7
|  | 2025-05-23 13:00 | 1.2127 | 20.8
|  | 2025-05-23 14:00 | 0.76986 | 21.3
|  | 2025-05-23 15:00 | 0.84851 | 20.9
|  | 2025-05-23 16:00 | 0.81127 | 20.6
|  | 2025-05-23 17:00 | 0.69537 | 21.2
|  | 2025-05-23 18:00 | 1.1383 | 20
|  | 2025-05-23 19:00 | 0.90646 | 16.8
|  | 2025-05-23 20:00 | 1.0431 | 13.5
|  | 2025-05-23 21:00 | 0.75332 | 12.2
|  | 2025-05-23 22:00 | 1.6887 | 12
|  | 2025-05-23 23:00 | 0.057948 | 9.9
|  | 2025-05-24 | 0.81091 | 11.2
|  | 2025-05-24 01:00 | 0.81127 | 8.3
|  | 2025-05-24 02:00 | 0.86922 | 8.7
|  | 2025-05-24 03:00 | 0.92717 | 8.8
|  | 2025-05-24 04:00 | 0.98511 | 7.7
|  | 2025-05-24 05:00 | 3.249 | 8.4
|  | 2025-05-24 06:00 | 1.159 | 11.2
|  | 2025-05-24 07:00 | 1.0761 | 12.7
|  | 2025-05-24 08:00 | 0.84851 | 17.1
|  | 2025-05-24 09:00 | 0.9437 | 19.2
|  | 2025-05-24 10:00 | 1.0554 | 20.2
|  | 2025-05-24 11:00 | 0.923 | 22.1
|  | 2025-05-24 12:00 | 1.6596 | 23.2
|  | 2025-05-24 13:00 | 1.2127 | 23.7
|  | 2025-05-24 14:00 | 0.76986 | 24.3
|  | 2025-05-24 15:00 | 0.84851 | 24.1
|  | 2025-05-24 16:00 | 0.81127 | 23.4
|  | 2025-05-24 17:00 | 0.69537 | 22.2
|  | 2025-05-24 18:00 | 1.1383 | 21.4
|  | 2025-05-24 19:00 | 0.90646 | 18.4
|  | 2025-05-24 20:00 | 1.0431 | 18.3
|  | 2025-05-24 21:00 | 0.75332 | 16.6
|  | 2025-05-24 22:00 | 1.6887 | 16
|  | 2025-05-24 23:00 | 0.057948 | 14.7
|  | 2025-05-25 | 0.85748 | 14.9
|  | 2025-05-25 01:00 | 1.0657 | 14
|  | 2025-05-25 02:00 | 0.97302 | 13.5
|  | 2025-05-25 03:00 | 1.0193 | 13
|  | 2025-05-25 04:00 | 0.92668 | 12.6
|  | 2025-05-25 05:00 | 0.97302 | 12.6
|  | 2025-05-25 06:00 | 1.112 | 14
|  | 2025-05-25 07:00 | 2.2807 | 15.8
|  | 2025-05-25 08:00 | 1.39 | 19
|  | 2025-05-25 09:00 | 1.6406 | 21.2
|  | 2025-05-25 10:00 | 1.4364 | 21.6
|  | 2025-05-25 11:00 | 1.39 | 23.2
|  | 2025-05-25 12:00 | 1.1584 | 23.4
|  | 2025-05-25 13:00 | 0.97302 | 23.7
|  | 2025-05-25 14:00 | 1.5942 | 23.9
|  | 2025-05-25 15:00 | 1.0193 | 24.7
|  | 2025-05-25 16:00 | 1.0193 | 24.7
|  | 2025-05-25 17:00 | 1.7985 | 24.1
|  | 2025-05-25 18:00 | 0.83401 | 22.5
|  | 2025-05-25 19:00 | 0.78768 | 19.1
|  | 2025-05-25 20:00 | 0.83401 | 16.7
|  | 2025-05-25 21:00 | 1.8911 | 16.1
|  | 2025-05-25 22:00 | 0.92668 | 15.7
|  | 2025-05-25 23:00 | 0.97302 | 14.9
|  | 2025-05-26 | 0.1159 | 14
|  | 2025-05-26 01:00 | 0.81127 | 13.5
|  | 2025-05-26 02:00 | 0.86922 | 13.2
|  | 2025-05-26 03:00 | 0.92717 | 13.1
|  | 2025-05-26 04:00 | 0.98511 | 13
|  | 2025-05-26 05:00 | 3.249 | 13.2
|  | 2025-05-26 06:00 | 1.159 | 13.9
|  | 2025-05-26 07:00 | 1.0761 | 14
|  | 2025-05-26 08:00 | 0.84851 | 14.1
|  | 2025-05-26 09:00 | 0.9437 | 15
|  | 2025-05-26 10:00 | 1.0554 | 16
|  | 2025-05-26 11:00 | 0.923 | 16.4
|  | 2025-05-26 12:00 | 1.6596 | 16.9
|  | 2025-05-26 13:00 | 1.2127 | 16
|  | 2025-05-26 14:00 | 0.76986 | 16.8
|  | 2025-05-26 15:00 | 0.84851 | 17
|  | 2025-05-26 16:00 | 0.81127 | 16.9
|  | 2025-05-26 17:00 | 0.69537 | 16.6
|  | 2025-05-26 18:00 | 1.1383 | 16.1
|  | 2025-05-26 19:00 | 0.90646 | 14.8
|  | 2025-05-26 20:00 | 1.0431 | 13.7
|  | 2025-05-26 21:00 | 0.75332 | 13.6
|  | 2025-05-26 22:00 | 1.6887 | 13.7
|  | 2025-05-26 23:00 | 0.057948 | 13.1
|  | 2025-05-27 | 0 | 12.7
|  | 2025-05-27 01:00 | 0 | 12.3
|  | 2025-05-27 02:00 | 0 | 12.4
|  | 2025-05-27 03:00 | 0 | 12.4
|  | 2025-05-27 04:00 | 0 | 12.3
|  | 2025-05-27 05:00 | 0 | 12
|  | 2025-05-27 06:00 | 0.10719 | 12.7
|  | 2025-05-27 07:00 | 0 | 13
|  | 2025-05-27 08:00 | 0.64315 | 13.5
|  | 2025-05-27 09:00 | 0.32157 | 13.7
|  | 2025-05-27 10:00 | 0 | 14.4
|  | 2025-05-27 11:00 | 0 | 15.4
|  | 2025-05-27 12:00 | 0 | 16.3
|  | 2025-05-27 13:00 | 0.21438 | 16.6
|  | 2025-05-27 14:00 | 0.21438 | 18
|  | 2025-05-27 15:00 | 0 | 19
|  | 2025-05-27 16:00 | 0 | 19.5
|  | 2025-05-27 17:00 | 0.10719 | 19.1
|  | 2025-05-27 18:00 | 0.21438 | 17.9
|  | 2025-05-27 19:00 | 0.42876 | 16.9
|  | 2025-05-27 20:00 | 0 | 15.5
|  | 2025-05-27 21:00 | 0 | 14.7
|  | 2025-05-27 22:00 | 0.10719 | 13.4
|  | 2025-05-27 23:00 | 0 | 12
|  | 2025-05-28 | 0 | 11.4
|  | 2025-05-28 01:00 | 0 | 10.6
|  | 2025-05-28 02:00 | 0 | 9.8
|  | 2025-05-28 03:00 | 0 | 10
|  | 2025-05-28 04:00 | 0 | 9.5
|  | 2025-05-28 05:00 | 0 | 8.7
|  | 2025-05-28 06:00 | 0.10719 | 11.5
|  | 2025-05-28 07:00 | 0 | 14.8
|  | 2025-05-28 08:00 | 0.64315 | 18.1
|  | 2025-05-28 09:00 | 0.32157 | 21.2
|  | 2025-05-28 10:00 | 0 | 22.1
|  | 2025-05-28 11:00 | 0 | 22.6
|  | 2025-05-28 12:00 | 0 | 22.8
|  | 2025-05-28 13:00 | 0.21438 | 23.6
|  | 2025-05-28 14:00 | 0.21438 | 24.7
|  | 2025-05-28 15:00 | 0 | 24.6
|  | 2025-05-28 16:00 | 0 | 24.5
|  | 2025-05-28 17:00 | 0.10719 | 24.5
|  | 2025-05-28 18:00 | 0.21438 | 23.2
|  | 2025-05-28 19:00 | 0.42876 | 19.9
|  | 2025-05-28 20:00 | 0 | 18.4
|  | 2025-05-28 21:00 | 0 | 18.4
|  | 2025-05-28 22:00 | 0.10719 | 18.7
|  | 2025-05-28 23:00 | 0 | 16.4
|  | 2025-05-29 | 0 | 15.9
|  | 2025-05-29 01:00 | 0 | 15
|  | 2025-05-29 02:00 | 0 | 15.5
|  | 2025-05-29 03:00 | 0 | 14.8
|  | 2025-05-29 04:00 | 0 | 14.2
|  | 2025-05-29 05:00 | 0 | 14.7
|  | 2025-05-29 06:00 | 0.10719 | 15
|  | 2025-05-29 07:00 | 0 | 14.9
|  | 2025-05-29 08:00 | 0.64315 | 14.9
|  | 2025-05-29 09:00 | 0.32157 | 15.2
|  | 2025-05-29 10:00 | 0 | 15.6
|  | 2025-05-29 11:00 | 0 | 15
|  | 2025-05-29 12:00 | 0 | 15.2
|  | 2025-05-29 13:00 | 0.21438 | 15.4
|  | 2025-05-29 14:00 | 0.21438 | 15.4
|  | 2025-05-29 15:00 | 0 | 15.1
|  | 2025-05-29 16:00 | 0 | 14.9
|  | 2025-05-29 17:00 | 0.10719 | 14.9
|  | 2025-05-29 18:00 | 0.21438 | 15
|  | 2025-05-29 19:00 | 0.42876 | 14.5
|  | 2025-05-29 20:00 | 0 | 13.2
|  | 2025-05-29 21:00 | 0 | 11.8
|  | 2025-05-29 22:00 | 0.10719 | 12.4
|  | 2025-05-29 23:00 | 0 | 12.2
|  | 2025-05-30 | 0.57948 | 11.9
|  | 2025-05-30 01:00 | 0 | 12
|  | 2025-05-30 02:00 | 0 | 11.5
|  | 2025-05-30 03:00 | 0 | 11.2
|  | 2025-05-30 04:00 | 0 | 11.5
|  | 2025-05-30 05:00 | 0 | 11.5
|  | 2025-05-30 06:00 | 0.10719 | 12
|  | 2025-05-30 07:00 | 0 | 12.5
|  | 2025-05-30 08:00 | 0.64315 | 13.1
|  | 2025-05-30 09:00 | 0.32157 | 15.1
|  | 2025-05-30 10:00 | 0 | 16
|  | 2025-05-30 11:00 | 0 | 17.1
|  | 2025-05-30 12:00 | 0 | 17.5
|  | 2025-05-30 13:00 | 0.21438 | 18
|  | 2025-05-30 14:00 | 0.21438 | 17.2
|  | 2025-05-30 15:00 | 0 | 15.1
|  | 2025-05-30 16:00 | 0 | 15.1
|  | 2025-05-30 17:00 | 0.10719 | 15.1
|  | 2025-05-30 18:00 | 0.21438 | 13.1
|  | 2025-05-30 19:00 | 0.42876 | 13.2
|  | 2025-05-30 20:00 | 0 | 12.5
|  | 2025-05-30 21:00 | 0 | 12
|  | 2025-05-30 22:00 | 0.10719 | 11.8
|  | 2025-05-30 23:00 | 0 | 11.7
|  | 2025-05-31 | 0.81091 | 11.5
|  | 2025-05-31 01:00 | 0.81127 | 11.2
|  | 2025-05-31 02:00 | 0.86922 | 11.2
|  | 2025-05-31 03:00 | 0.92717 | 11
|  | 2025-05-31 04:00 | 0.98511 | 11
|  | 2025-05-31 05:00 | 3.249 | 10.9
|  | 2025-05-31 06:00 | 1.159 | 10.8
|  | 2025-05-31 07:00 | 1.0761 | 10.9
|  | 2025-05-31 08:00 | 0.84851 | 11.4
|  | 2025-05-31 09:00 | 0.9437 | 11.4
|  | 2025-05-31 10:00 | 1.0554 | 11.4
|  | 2025-05-31 11:00 | 0.923 | 11.6
|  | 2025-05-31 12:00 | 1.6596 | 12.9
|  | 2025-05-31 13:00 | 1.2127 | 12.6
|  | 2025-05-31 14:00 | 0.76986 | 13.4
|  | 2025-05-31 15:00 | 0.84851 | 13.3
|  | 2025-05-31 16:00 | 0.81127 | 13.4
|  | 2025-05-31 17:00 | 0.69537 | 13.2
|  | 2025-05-31 18:00 | 1.1383 | 13.5
|  | 2025-05-31 19:00 | 0.90646 | 13.4
|  | 2025-05-31 20:00 | 1.0431 | 13.4
|  | 2025-05-31 21:00 | 0.75332 | 13.1
|  | 2025-05-31 22:00 | 1.6887 | 12.8
|  | 2025-05-31 23:00 | 0.057948 | 13
|  | 2025-06-01 | 0.278 | 13.4
|  | 2025-06-01 01:00 | 1.0657 | 12.8
|  | 2025-06-01 02:00 | 0.97302 | 12.8
|  | 2025-06-01 03:00 | 1.0193 | 12.4
|  | 2025-06-01 04:00 | 0.92668 | 12
|  | 2025-06-01 05:00 | 0.97302 | 11.7
|  | 2025-06-01 06:00 | 1.112 | 11.4
|  | 2025-06-01 07:00 | 2.2807 | 11.6
|  | 2025-06-01 08:00 | 1.39 | 12.3
|  | 2025-06-01 09:00 | 1.6406 | 12.9
|  | 2025-06-01 10:00 | 1.4364 | 14.5
|  | 2025-06-01 11:00 | 1.39 | 15.8
|  | 2025-06-01 12:00 | 1.1584 | 14.2
|  | 2025-06-01 13:00 | 0.97302 | 15.4
|  | 2025-06-01 14:00 | 1.5942 | 16.1
|  | 2025-06-01 15:00 | 1.0193 | 15.3
|  | 2025-06-01 16:00 | 1.0193 | 15.7
|  | 2025-06-01 17:00 | 1.7985 | 15.7
|  | 2025-06-01 18:00 | 0.83401 | 14.9
|  | 2025-06-01 19:00 | 0.78768 | 13.5
|  | 2025-06-01 20:00 | 0.83401 | 12.1
|  | 2025-06-01 21:00 | 1.8911 | 10.8
|  | 2025-06-01 22:00 | 0.92668 | 10.4
|  | 2025-06-01 23:00 | 0.97302 | 10.4
|  | 2025-06-02 | 0 | 10.8
|  | 2025-06-02 01:00 | 0 | 11.1
|  | 2025-06-02 02:00 | 0 | 11.3
|  | 2025-06-02 03:00 | 0 | 11.2
|  | 2025-06-02 04:00 | 0 | 11.6
|  | 2025-06-02 05:00 | 0 | 11.8
|  | 2025-06-02 06:00 | 0.10719 | 12.5
|  | 2025-06-02 07:00 | 0 | 13.1
|  | 2025-06-02 08:00 | 0.64315 | 14.2
|  | 2025-06-02 09:00 | 0.32157 | 15.3
|  | 2025-06-02 10:00 | 0 | 17.3
|  | 2025-06-02 11:00 | 0 | 18.1
|  | 2025-06-02 12:00 | 0 | 18.4
|  | 2025-06-02 13:00 | 0.21438 | 19.3
|  | 2025-06-02 14:00 | 0.21438 | 19.8
|  | 2025-06-02 15:00 | 0 | 19
|  | 2025-06-02 16:00 | 0 | 18.7
|  | 2025-06-02 17:00 | 0.10719 | 18.3
|  | 2025-06-02 18:00 | 0.21438 | 17.2
|  | 2025-06-02 19:00 | 0.42876 | 16.4
|  | 2025-06-02 20:00 | 0 | 15.8
|  | 2025-06-02 21:00 | 0 | 14.3
|  | 2025-06-02 22:00 | 0.10719 | 13.7
|  | 2025-06-02 23:00 | 0 | 13
|  | 2025-06-03 | 0 | 13
|  | 2025-06-03 01:00 | 0 | 12.7
|  | 2025-06-03 02:00 | 0 | 11.8
|  | 2025-06-03 03:00 | 0 | 11.5
|  | 2025-06-03 04:00 | 0 | 11.3
|  | 2025-06-03 05:00 | 0 | 12.1
|  | 2025-06-03 06:00 | 0.10719 | 13.2
|  | 2025-06-03 07:00 | 0 | 15
|  | 2025-06-03 08:00 | 0.64315 | 16.3
|  | 2025-06-03 09:00 | 0.32157 | 17.8
|  | 2025-06-03 10:00 | 0 | 19.4
|  | 2025-06-03 11:00 | 0 | 20.3
|  | 2025-06-03 12:00 | 0 | 21.3
|  | 2025-06-03 13:00 | 0.21438 | 21.7
|  | 2025-06-03 14:00 | 0.21438 | 22.1
|  | 2025-06-03 15:00 | 0 | 22.4
|  | 2025-06-03 16:00 | 0 | 22.8
|  | 2025-06-03 17:00 | 0.10719 | 22.3
|  | 2025-06-03 18:00 | 0.21438 | 21.8
|  | 2025-06-03 19:00 | 0.42876 | 20.5
|  | 2025-06-03 20:00 | 0 | 16.7
|  | 2025-06-03 21:00 | 0 | 15.1
|  | 2025-06-03 22:00 | 0.10719 | 13.9
|  | 2025-06-03 23:00 | 0 | 13.3
|  | 2025-06-04 | 0 | 12
|  | 2025-06-04 01:00 | 0 | 10.7
|  | 2025-06-04 02:00 | 0 | 11
|  | 2025-06-04 03:00 | 0 | 10.4
|  | 2025-06-04 04:00 | 0 | 9.4
|  | 2025-06-04 05:00 | 0 | 12.2
|  | 2025-06-04 06:00 | 0.10719 | 13.2
|  | 2025-06-04 07:00 | 0 | 16
|  | 2025-06-04 08:00 | 0.64315 | 17.4
|  | 2025-06-04 09:00 | 0.32157 | 19
|  | 2025-06-04 10:00 | 0 | 20.3
|  | 2025-06-04 11:00 | 0 | 21.5
|  | 2025-06-04 12:00 | 0 | 21.9
|  | 2025-06-04 13:00 | 0.21438 | 22.6
|  | 2025-06-04 14:00 | 0.21438 | 23
|  | 2025-06-04 15:00 | 0 | 23.9
|  | 2025-06-04 16:00 | 0 | 23.9
|  | 2025-06-04 17:00 | 0.10719 | 23.8
|  | 2025-06-04 18:00 | 0.21438 | 22.5
|  | 2025-06-04 19:00 | 0.42876 | 21
|  | 2025-06-04 20:00 | 0 | 18.2
|  | 2025-06-04 21:00 | 0 | 16.5
|  | 2025-06-04 22:00 | 0.10719 | 14.7
|  | 2025-06-04 23:00 | 0 | 15.2
|  | 2025-06-05 | 0 | 13.6
|  | 2025-06-05 01:00 | 0 | 12.2
|  | 2025-06-05 02:00 | 0 | 10.7
|  | 2025-06-05 03:00 | 0 | 11
|  | 2025-06-05 04:00 | 0 | 9.9
|  | 2025-06-05 05:00 | 0 | 11.1
|  | 2025-06-05 06:00 | 0.10719 | 13
|  | 2025-06-05 07:00 | 0 | 16.4
|  | 2025-06-05 08:00 | 0.64315 | 20.4
|  | 2025-06-05 09:00 | 0.32157 | 22.1
|  | 2025-06-05 10:00 | 0 | 23.7
|  | 2025-06-05 11:00 | 0 | 24.1
|  | 2025-06-05 12:00 | 0 | 24.8
|  | 2025-06-05 13:00 | 0.21438 | 24.9
|  | 2025-06-05 14:00 | 0.21438 | 25.7
|  | 2025-06-05 15:00 | 0 | 25.8
|  | 2025-06-05 16:00 | 0 | 25.7
|  | 2025-06-05 17:00 | 0.10719 | 25.2
|  | 2025-06-05 18:00 | 0.21438 | 24.8
|  | 2025-06-05 19:00 | 0.42876 | 22.7
|  | 2025-06-05 20:00 | 0 | 19.9
|  | 2025-06-05 21:00 | 0 | 18.4
|  | 2025-06-05 22:00 | 0.10719 | 18
|  | 2025-06-05 23:00 | 0 | 15.7
|  | 2025-06-06 | 0.57948 | 14.1
|  | 2025-06-06 01:00 | 0 | 14.1
|  | 2025-06-06 02:00 | 0 | 11.6
|  | 2025-06-06 03:00 | 0 | 11.5
|  | 2025-06-06 04:00 | 0 | 10
|  | 2025-06-06 05:00 | 0 | 12.4
|  | 2025-06-06 06:00 | 0.10719 | 15.4
|  | 2025-06-06 07:00 | 0 | 18
|  | 2025-06-06 08:00 | 0.64315 | 20.8
|  | 2025-06-06 09:00 | 0.32157 | 23.3
|  | 2025-06-06 10:00 | 0 | 24.9
|  | 2025-06-06 11:00 | 0 | 25.4
|  | 2025-06-06 12:00 | 0 | 26.2
|  | 2025-06-06 13:00 | 0.21438 | 26.8
|  | 2025-06-06 14:00 | 0.21438 | 26
|  | 2025-06-06 15:00 | 0 | 19.6
|  | 2025-06-06 16:00 | 0 | 16.9
|  | 2025-06-06 17:00 | 0.10719 | 17.2
|  | 2025-06-06 18:00 | 0.21438 | 17
|  | 2025-06-06 19:00 | 0.42876 | 17.1
|  | 2025-06-06 20:00 | 0 | 17.1
|  | 2025-06-06 21:00 | 0 | 16.9
|  | 2025-06-06 22:00 | 0.10719 | 16.6
|  | 2025-06-06 23:00 | 0 | 15.9
|  | 2025-06-07 | 0.81091 | 15.3
|  | 2025-06-07 01:00 | 0.81127 | 15.2
|  | 2025-06-07 02:00 | 0.86922 | 14.3
|  | 2025-06-07 03:00 | 0.92717 | 13.3
|  | 2025-06-07 04:00 | 0.98511 | 12.6
|  | 2025-06-07 05:00 | 3.249 | 12.6
|  | 2025-06-07 06:00 | 1.159 | 13
|  | 2025-06-07 07:00 | 1.0761 | 13.5
|  | 2025-06-07 08:00 | 0.84851 | 14.6
|  | 2025-06-07 09:00 | 0.9437 | 15.6
|  | 2025-06-07 10:00 | 1.0554 | 16.8
|  | 2025-06-07 11:00 | 0.923 | 18.2
|  | 2025-06-07 12:00 | 1.6596 | 19.3
|  | 2025-06-07 13:00 | 1.2127 | 19.7
|  | 2025-06-07 14:00 | 0.76986 | 20.2
|  | 2025-06-07 15:00 | 0.84851 | 20.3
|  | 2025-06-07 16:00 | 0.81127 | 20.3
|  | 2025-06-07 17:00 | 0.69537 | 20.2
|  | 2025-06-07 18:00 | 1.1383 | 19.9
|  | 2025-06-07 19:00 | 0.90646 | 16.9
|  | 2025-06-07 20:00 | 1.0431 | 14.5
|  | 2025-06-07 21:00 | 0.75332 | 13.5
|  | 2025-06-07 22:00 | 1.6887 | 12.1
|  | 2025-06-07 23:00 | 0.057948 | 12.1
|  | 2025-06-08 | 0.278 | 12
|  | 2025-06-08 01:00 | 1.0657 | 10.7
|  | 2025-06-08 02:00 | 0.97302 | 10
|  | 2025-06-08 03:00 | 1.0193 | 10.3
|  | 2025-06-08 04:00 | 0.92668 | 11.3
|  | 2025-06-08 05:00 | 0.97302 | 10.8
|  | 2025-06-08 06:00 | 1.112 | 12.6
|  | 2025-06-08 07:00 | 2.2807 | 14.5
|  | 2025-06-08 08:00 | 1.39 | 16.4
|  | 2025-06-08 09:00 | 1.6406 | 18.1
|  | 2025-06-08 10:00 | 1.4364 | 19.9
|  | 2025-06-08 11:00 | 1.39 | 21.1
|  | 2025-06-08 12:00 | 1.1584 | 20
|  | 2025-06-08 13:00 | 0.97302 | 19.5
|  | 2025-06-08 14:00 | 1.5942 | 18.8
|  | 2025-06-08 15:00 | 1.0193 | 19.1
|  | 2025-06-08 16:00 | 1.0193 | 18.8
|  | 2025-06-08 17:00 | 1.7985 | 19
|  | 2025-06-08 18:00 | 0.83401 | 18.9
|  | 2025-06-08 19:00 | 0.78768 | 18.3
|  | 2025-06-08 20:00 | 0.83401 | 18
|  | 2025-06-08 21:00 | 1.8911 | 16.8
|  | 2025-06-08 22:00 | 0.92668 | 15.9
|  | 2025-06-08 23:00 | 0.97302 | 15.3
|  | 2025-06-09 | 0 | 15.1
|  | 2025-06-09 01:00 | 0 | 15.2
|  | 2025-06-09 02:00 | 0 | 15
|  | 2025-06-09 03:00 | 0 | 14.8
|  | 2025-06-09 04:00 | 0 | 14.6
|  | 2025-06-09 05:00 | 0 | 15
|  | 2025-06-09 06:00 | 0.10719 | 15.3
|  | 2025-06-09 07:00 | 0 | 16
|  | 2025-06-09 08:00 | 0.64315 | 19
|  | 2025-06-09 09:00 | 0.32157 | 21.9
|  | 2025-06-09 10:00 | 0 | 23.3
|  | 2025-06-09 11:00 | 0 | 24.8
|  | 2025-06-09 12:00 | 0 | 24.6
|  | 2025-06-09 13:00 | 0.21438 | 25.1
|  | 2025-06-09 14:00 | 0.21438 | 24.8
|  | 2025-06-09 15:00 | 0 | 24.6
|  | 2025-06-09 16:00 | 0 | 24.5
|  | 2025-06-09 17:00 | 0.10719 | 24.4
|  | 2025-06-09 18:00 | 0.21438 | 23.4
|  | 2025-06-09 19:00 | 0.42876 | 22.2
|  | 2025-06-09 20:00 | 0 | 19.6
|  | 2025-06-09 21:00 | 0 | 17.3
|  | 2025-06-09 22:00 | 0.10719 | 16.4
|  | 2025-06-09 23:00 | 0 | 16.1
|  | 2025-06-10 | 0 | 15.7
|  | 2025-06-10 01:00 | 0 | 15.8
|  | 2025-06-10 02:00 | 0 | 15.8
|  | 2025-06-10 03:00 | 0 | 15.6
|  | 2025-06-10 04:00 | 0 | 15.6
|  | 2025-06-10 05:00 | 0 | 15.5
|  | 2025-06-10 06:00 | 0.10719 | 15.7
|  | 2025-06-10 07:00 | 0 | 16.5
|  | 2025-06-10 08:00 | 0.64315 | 16.7
|  | 2025-06-10 09:00 | 0.32157 | 16.7
|  | 2025-06-10 10:00 | 0 | 19
|  | 2025-06-10 11:00 | 0 | 20
|  | 2025-06-10 12:00 | 0 | 21
|  | 2025-06-10 13:00 | 0.21438 | 21.5
|  | 2025-06-10 14:00 | 0.21438 | 22.4
|  | 2025-06-10 15:00 | 0 | 23.5
|  | 2025-06-10 16:00 | 0 | 24.5
|  | 2025-06-10 17:00 | 0.10719 | 25.1
|  | 2025-06-10 18:00 | 0.21438 | 23.8
|  | 2025-06-10 19:00 | 0.42876 | 21.4
|  | 2025-06-10 20:00 | 0 | 21.9
|  | 2025-06-10 21:00 | 0 | 18.8
|  | 2025-06-10 22:00 | 0.10719 | 16.1
|  | 2025-06-10 23:00 | 0 | 15.7
|  | 2025-06-11 | 0 | 15.4
|  | 2025-06-11 01:00 | 0 | 14.9
|  | 2025-06-11 02:00 | 0 | 15.7
|  | 2025-06-11 03:00 | 0 | 15.3
|  | 2025-06-11 04:00 | 0 | 15.4
|  | 2025-06-11 05:00 | 0 | 15.7
|  | 2025-06-11 06:00 | 0.10719 | 15.8
|  | 2025-06-11 07:00 | 0 | 17.1
|  | 2025-06-11 08:00 | 0.64315 | 18.4
|  | 2025-06-11 09:00 | 0.32157 | 19.5
|  | 2025-06-11 10:00 | 0 | 21
|  | 2025-06-11 11:00 | 0 | 22.2
|  | 2025-06-11 12:00 | 0 | 22.7
|  | 2025-06-11 13:00 | 0.21438 | 23.2
|  | 2025-06-11 14:00 | 0.21438 | 23.8
|  | 2025-06-11 15:00 | 0 | 24.1
|  | 2025-06-11 16:00 | 0 | 23.5
|  | 2025-06-11 17:00 | 0.10719 | 23.2
|  | 2025-06-11 18:00 | 0.21438 | 22.5
|  | 2025-06-11 19:00 | 0.42876 | 21.9
|  | 2025-06-11 20:00 | 0 | 19
|  | 2025-06-11 21:00 | 0 | 17.7
|  | 2025-06-11 22:00 | 0.10719 | 18.3
|  | 2025-06-11 23:00 | 0 | 17.2
|  | 2025-06-12 | 0 | 16.5
|  | 2025-06-12 01:00 | 0 | 16.3
|  | 2025-06-12 02:00 | 0 | 16.3
|  | 2025-06-12 03:00 | 0 | 15.8
|  | 2025-06-12 04:00 | 0 | 15.4
|  | 2025-06-12 05:00 | 0 | 14.7
|  | 2025-06-12 06:00 | 0.10719 | 15.1
|  | 2025-06-12 07:00 | 0 | 15.4
|  | 2025-06-12 08:00 | 0.64315 | 16
|  | 2025-06-12 09:00 | 0.32157 | 16.4
|  | 2025-06-12 10:00 | 0 | 17.9
|  | 2025-06-12 11:00 | 0 | 18.2
|  | 2025-06-12 12:00 | 0 | 18.9
|  | 2025-06-12 13:00 | 0.21438 | 19.6
|  | 2025-06-12 14:00 | 0.21438 | 19.3
|  | 2025-06-12 15:00 | 0 | 20.7
|  | 2025-06-12 16:00 | 0 | 19.5
|  | 2025-06-12 17:00 | 0.10719 | 14.3
|  | 2025-06-12 18:00 | 0.21438 | 13.6
|  | 2025-06-12 19:00 | 0.42876 | 12.8
|  | 2025-06-12 20:00 | 0 | 12.5
|  | 2025-06-12 21:00 | 0 | 12.8
|  | 2025-06-12 22:00 | 0.10719 | 12.8
|  | 2025-06-12 23:00 | 0 | 12.7
|  | 2025-06-13 | 0 | 12.5
|  | 2025-06-13 01:00 | 0 | 12.6
|  | 2025-06-13 02:00 | 0 | 12
|  | 2025-06-13 03:00 | 0 | 11.4
|  | 2025-06-13 04:00 | 0 | 11.3
|  | 2025-06-13 05:00 | 0 | 10.6
|  | 2025-06-13 06:00 | 0.10719 | 10.6
|  | 2025-06-13 07:00 | 0 | 11.8
|  | 2025-06-13 08:00 | 0.64315 | 13.6
|  | 2025-06-13 09:00 | 0.32157 | 13.6
|  | 2025-06-13 10:00 | 0 | 14.7
|  | 2025-06-13 11:00 | 0 | 15.6
|  | 2025-06-13 12:00 | 0 | 16.4
|  | 2025-06-13 13:00 | 0.21438 | 16.9
|  | 2025-06-13 14:00 | 0.21438 | 17.1
|  | 2025-06-13 15:00 | 0 | 16.3
|  | 2025-06-13 16:00 | 0 | 16.1
|  | 2025-06-13 17:00 | 0.10719 | 15.8
|  | 2025-06-13 18:00 | 0.21438 | 14.9
|  | 2025-06-13 19:00 | 0.42876 | 14.3
|  | 2025-06-13 20:00 | 0 | 13.4
|  | 2025-06-13 21:00 | 0 | 12.8
|  | 2025-06-13 22:00 | 0.10719 | 11.8
|  | 2025-06-13 23:00 | 0 | 11.8
|  | 2025-06-14 | 0 | 10.6
|  | 2025-06-14 01:00 | 0 | 11
|  | 2025-06-14 02:00 | 0 | 11
|  | 2025-06-14 03:00 | 0 | 10.5
|  | 2025-06-14 04:00 | 0 | 10.3
|  | 2025-06-14 05:00 | 0 | 11.1
|  | 2025-06-14 06:00 | 0.10719 | 12.6
|  | 2025-06-14 07:00 | 0 | 14.8
|  | 2025-06-14 08:00 | 0.64315 | 16.6
|  | 2025-06-14 09:00 | 0.32157 | 17.5
|  | 2025-06-14 10:00 | 0 | 17.6
|  | 2025-06-14 11:00 | 0 | 19.2
|  | 2025-06-14 12:00 | 0 | 19.6
|  | 2025-06-14 13:00 | 0.21438 | 19.4
|  | 2025-06-14 14:00 | 0.21438 | 21.2
|  | 2025-06-14 15:00 | 0 | 20.2
|  | 2025-06-14 16:00 | 0 | 20.2
|  | 2025-06-14 17:00 | 0.10719 | 19.9
|  | 2025-06-14 18:00 | 0.21438 | 19
|  | 2025-06-14 19:00 | 0.42876 | 17.6
|  | 2025-06-14 20:00 | 0 | 16.2
|  | 2025-06-14 21:00 | 0 | 15.2
|  | 2025-06-14 22:00 | 0.10719 | 14.6
|  | 2025-06-14 23:00 | 0 | 12.9
|  | 2025-06-15 | 0 | 11.8
|  | 2025-06-15 01:00 | 0 | 11.5
|  | 2025-06-15 02:00 | 0 | 11.3
|  | 2025-06-15 03:00 | 0 | 11
|  | 2025-06-15 04:00 | 0 | 11.3
|  | 2025-06-15 05:00 | 0 | 11.6
|  | 2025-06-15 06:00 | 0 | 12.6
|  | 2025-06-15 07:00 | 0.068973 | 13.9
|  | 2025-06-15 08:00 | 0.68973 | 15.3
|  | 2025-06-15 09:00 | 0.034487 | 16.8
|  | 2025-06-15 10:00 | 0 | 18.3
|  | 2025-06-15 11:00 | 0 | 18.8
|  | 2025-06-15 12:00 | 0.65525 | 19.3
|  | 2025-06-15 13:00 | 0.20692 | 19.6
|  | 2025-06-15 14:00 | 0 | 20.2
|  | 2025-06-15 15:00 | 0 | 19.7
|  | 2025-06-15 16:00 | 0 | 20
|  | 2025-06-15 17:00 | 1.0691 | 19.2
|  | 2025-06-15 18:00 | 0.10346 | 18.5
|  | 2025-06-15 19:00 | 0.24141 | 17.5
|  | 2025-06-15 20:00 | 0 | 16.5
|  | 2025-06-15 21:00 | 0 | 15.6
|  | 2025-06-15 22:00 | 0 | 14.9
|  | 2025-06-15 23:00 | 0 | 14
|  | 2025-06-16 | 0 | 13
|  | 2025-06-16 01:00 | 0 | 11.8
|  | 2025-06-16 02:00 | 0 | 11.1
|  | 2025-06-16 03:00 | 0 | 10.2
|  | 2025-06-16 04:00 | 0 | 10
|  | 2025-06-16 05:00 | 0 | 10.5
|  | 2025-06-16 06:00 | 0.10719 | 12.5
|  | 2025-06-16 07:00 | 0 | 13.5
|  | 2025-06-16 08:00 | 0.64315 | 14.6
|  | 2025-06-16 09:00 | 0.32157 | 16.4
|  | 2025-06-16 10:00 | 0 | 17.4
|  | 2025-06-16 11:00 | 0 | 17.8
|  | 2025-06-16 12:00 | 0 | 18
|  | 2025-06-16 13:00 | 0.21438 | 19.1
|  | 2025-06-16 14:00 | 0.21438 | 19.6
|  | 2025-06-16 15:00 | 0 | 19.8
|  | 2025-06-16 16:00 | 0 | 19.7
|  | 2025-06-16 17:00 | 0.10719 | 19.3
|  | 2025-06-16 18:00 | 0.21438 | 18.5
|  | 2025-06-16 19:00 | 0.42876 | 17.7
|  | 2025-06-16 20:00 | 0 | 16.8
|  | 2025-06-16 21:00 | 0 | 15.8
|  | 2025-06-16 22:00 | 0.10719 | 15
|  | 2025-06-16 23:00 | 0 | 14.3
|  | 2025-06-17 | 0 | 13.8
|  | 2025-06-17 01:00 | 0 | 13.7
|  | 2025-06-17 02:00 | 0 | 13.3
|  | 2025-06-17 03:00 | 0 | 13.2
|  | 2025-06-17 04:00 | 0 | 13.2
|  | 2025-06-17 05:00 | 0 | 12.3
|  | 2025-06-17 06:00 | 0.10719 | 11.5
|  | 2025-06-17 07:00 | 0 | 10.8
|  | 2025-06-17 08:00 | 0.64315 | 11.1
|  | 2025-06-17 09:00 | 0.32157 | 11.1
|  | 2025-06-17 10:00 | 0 | 11.5
|  | 2025-06-17 11:00 | 0 | 11.8
|  | 2025-06-17 12:00 | 0 | 12.3
|  | 2025-06-17 13:00 | 0.21438 | 12.5
|  | 2025-06-17 14:00 | 0.21438 | 13.3
|  | 2025-06-17 15:00 | 0 | 13.9
|  | 2025-06-17 16:00 | 0 | 14.5
|  | 2025-06-17 17:00 | 0.10719 | 15
|  | 2025-06-17 18:00 | 0.21438 | 14.9
|  | 2025-06-17 19:00 | 0.42876 | 14.9
|  | 2025-06-17 20:00 | 0 | 14.5
|  | 2025-06-17 21:00 | 0 | 14
|  | 2025-06-17 22:00 | 0.10719 | 14
|  | 2025-06-17 23:00 | 0 | 14.3
|  | 2025-06-18 | 0.57948 | 13.5
|  | 2025-06-18 01:00 | 0 | 12.9
|  | 2025-06-18 02:00 | 0 | 12.5
|  | 2025-06-18 03:00 | 0 | 12.8
|  | 2025-06-18 04:00 | 0 | 12.5
|  | 2025-06-18 05:00 | 0 | 13.1
|  | 2025-06-18 06:00 | 0.10719 | 14.7
|  | 2025-06-18 07:00 | 0 | 16.2
|  | 2025-06-18 08:00 | 0.64315 | 18
|  | 2025-06-18 09:00 | 0.32157 | 19.7
|  | 2025-06-18 10:00 | 0 | 19.9
|  | 2025-06-18 11:00 | 0 | 20.3
|  | 2025-06-18 12:00 | 0 | 20.7
|  | 2025-06-18 13:00 | 0.21438 | 20.3
|  | 2025-06-18 14:00 | 0.21438 | 20.1
|  | 2025-06-18 15:00 | 0 | 18.2
|  | 2025-06-18 16:00 | 0 | 17.4
|  | 2025-06-18 17:00 | 0.10719 | 15.6
|  | 2025-06-18 18:00 | 0.21438 | 15.7
|  | 2025-06-18 19:00 | 0.42876 | 15.2
|  | 2025-06-18 20:00 | 0 | 14.2
|  | 2025-06-18 21:00 | 0 | 13.6
|  | 2025-06-18 22:00 | 0.10719 | 13.2
|  | 2025-06-18 23:00 | 0 | 13
|  | 2025-06-19 | 0.1159 | 13.1
|  | 2025-06-19 01:00 | 0.81127 | 11.7
|  | 2025-06-19 02:00 | 0.86922 | 10.8
|  | 2025-06-19 03:00 | 0.92717 | 10.1
|  | 2025-06-19 04:00 | 0.98511 | 9.2
|  | 2025-06-19 05:00 | 3.249 | 9.2
|  | 2025-06-19 06:00 | 1.159 | 9.8
|  | 2025-06-19 07:00 | 1.0761 | 10.9
|  | 2025-06-19 08:00 | 0.84851 | 11
|  | 2025-06-19 09:00 | 0.9437 | 11.6
|  | 2025-06-19 10:00 | 1.0554 | 12.3
|  | 2025-06-19 11:00 | 0.923 | 12.5
|  | 2025-06-19 12:00 | 1.6596 | 13.1
|  | 2025-06-19 13:00 | 1.2127 | 12.8
|  | 2025-06-19 14:00 | 0.76986 | 13.3
|  | 2025-06-19 15:00 | 0.84851 | 13.6
|  | 2025-06-19 16:00 | 0.81127 | 13.2
|  | 2025-06-19 17:00 | 0.69537 | 12.7
|  | 2025-06-19 18:00 | 1.1383 | 12.3
|  | 2025-06-19 19:00 | 0.90646 | 11.9
|  | 2025-06-19 20:00 | 1.0431 | 11
|  | 2025-06-19 21:00 | 0.75332 | 10.7
|  | 2025-06-19 22:00 | 1.6887 | 10
|  | 2025-06-19 23:00 | 0.057948 | 8.3
|  | 2025-06-20 | 0 | 8.1
|  | 2025-06-20 01:00 | 0 | 7
|  | 2025-06-20 02:00 | 0 | 6.2
|  | 2025-06-20 03:00 | 0 | 4.9
|  | 2025-06-20 04:00 | 0 | 5.1
|  | 2025-06-20 05:00 | 0 | 6.3
|  | 2025-06-20 06:00 | 0.10719 | 8.3
|  | 2025-06-20 07:00 | 0 | 9.9
|  | 2025-06-20 08:00 | 0.64315 | 10.8
|  | 2025-06-20 09:00 | 0.32157 | 10.8
|  | 2025-06-20 10:00 | 0 | 11.2
|  | 2025-06-20 11:00 | 0 | 12.2
|  | 2025-06-20 12:00 | 0 | 12.4
|  | 2025-06-20 13:00 | 0.21438 | 12.9
|  | 2025-06-20 14:00 | 0.21438 | 13.8
|  | 2025-06-20 15:00 | 0 | 14
|  | 2025-06-20 16:00 | 0 | 13.7
|  | 2025-06-20 17:00 | 0.10719 | 13.2
|  | 2025-06-20 18:00 | 0.21438 | 12.7
|  | 2025-06-20 19:00 | 0.42876 | 12.4
|  | 2025-06-20 20:00 | 0 | 11.8
|  | 2025-06-20 21:00 | 0 | 11.3
|  | 2025-06-20 22:00 | 0.10719 | 10.5
|  | 2025-06-20 23:00 | 0 | 9
|  | 2025-06-21 | 0 | 9.9
|  | 2025-06-21 01:00 | 0 | 9.8
|  | 2025-06-21 02:00 | 0 | 9.2
|  | 2025-06-21 03:00 | 0 | 8.7
|  | 2025-06-21 04:00 | 0 | 8
|  | 2025-06-21 05:00 | 0 | 8.7
|  | 2025-06-21 06:00 | 0.10719 | 9.7
|  | 2025-06-21 07:00 | 0 | 10.1
|  | 2025-06-21 08:00 | 0.64315 | 11.6
|  | 2025-06-21 09:00 | 0.32157 | 12.1
|  | 2025-06-21 10:00 | 0 | 11.8
|  | 2025-06-21 11:00 | 0 | 13.3
|  | 2025-06-21 12:00 | 0 | 13.4
|  | 2025-06-21 13:00 | 0.21438 | 13.5
|  | 2025-06-21 14:00 | 0.21438 | 14.1
|  | 2025-06-21 15:00 | 0 | 14
|  | 2025-06-21 16:00 | 0 | 14
|  | 2025-06-21 17:00 | 0.10719 | 14.2
|  | 2025-06-21 18:00 | 0.21438 | 13.6
|  | 2025-06-21 19:00 | 0.42876 | 12.6
|  | 2025-06-21 20:00 | 0 | 10.9
|  | 2025-06-21 21:00 | 0 | 10.3
|  | 2025-06-21 22:00 | 0.10719 | 10.1
|  | 2025-06-21 23:00 | 0 | 10
|  | 2025-06-22 | 0 | 9.6
|  | 2025-06-22 01:00 | 0 | 8.9
|  | 2025-06-22 02:00 | 0 | 8.4
|  | 2025-06-22 03:00 | 0 | 7.7
|  | 2025-06-22 04:00 | 0 | 7
|  | 2025-06-22 05:00 | 0 | 9
|  | 2025-06-22 06:00 | 0 | 10.8
|  | 2025-06-22 07:00 | 0.068973 | 13.3
|  | 2025-06-22 08:00 | 0.68973 | 14.8
|  | 2025-06-22 09:00 | 0.034487 | 15.5
|  | 2025-06-22 10:00 | 0 | 15.8
|  | 2025-06-22 11:00 | 0 | 16.8
|  | 2025-06-22 12:00 | 0.65525 | 18.5
|  | 2025-06-22 13:00 | 0.20692 | 18.2
|  | 2025-06-22 14:00 | 0 | 18.5
|  | 2025-06-22 15:00 | 0 | 18.8
|  | 2025-06-22 16:00 | 0 | 17.7
|  | 2025-06-22 17:00 | 1.0691 | 18
|  | 2025-06-22 18:00 | 0.10346 | 17.5
|  | 2025-06-22 19:00 | 0.24141 | 15
|  | 2025-06-22 20:00 | 0 | 13.4
|  | 2025-06-22 21:00 | 0 | 11.7
|  | 2025-06-22 22:00 | 0 | 10.6
|  | 2025-06-22 23:00 | 0 | 9.8
|  | 2025-06-23 | 0.48685 | 8.3
|  | 2025-06-23 01:00 | 0 | 8
|  | 2025-06-23 02:00 | 0 | 7.4
|  | 2025-06-23 03:00 | 0 | 7.1
|  | 2025-06-23 04:00 | 0 | 6.9
|  | 2025-06-23 05:00 | 0 | 7.7
|  | 2025-06-23 06:00 | 0.10719 | 9.3
|  | 2025-06-23 07:00 | 0 | 14.5
|  | 2025-06-23 08:00 | 0.64315 | 16.6
|  | 2025-06-23 09:00 | 0.32157 | 18.3
|  | 2025-06-23 10:00 | 0 | 18.8
|  | 2025-06-23 11:00 | 0 | 19.6
|  | 2025-06-23 12:00 | 0 | 20
|  | 2025-06-23 13:00 | 0.21438 | 20.9
|  | 2025-06-23 14:00 | 0.21438 | 21.7
|  | 2025-06-23 15:00 | 0 | 21.7
|  | 2025-06-23 16:00 | 0 | 21.5
|  | 2025-06-23 17:00 | 0.10719 | 21.2
|  | 2025-06-23 18:00 | 0.21438 | 20.8
|  | 2025-06-23 19:00 | 0.42876 | 19.2
|  | 2025-06-23 20:00 | 0 | 16.3
|  | 2025-06-23 21:00 | 0 | 15.5
|  | 2025-06-23 22:00 | 0.10719 | 14.3
|  | 2025-06-23 23:00 | 0 | 12.6
|  | 2025-06-24 | 0.69985 | 11.2
|  | 2025-06-24 01:00 | 0.73028 | 10.9
|  | 2025-06-24 02:00 | 0.76071 | 8.4
|  | 2025-06-24 03:00 | 0.82157 | 9
|  | 2025-06-24 04:00 | 0.79114 | 8.9
|  | 2025-06-24 05:00 | 0.96127 | 9
|  | 2025-06-24 06:00 | 1.0973 | 12.4
|  | 2025-06-24 07:00 | 1.332 | 15.9
|  | 2025-06-24 08:00 | 0.70356 | 19.9
|  | 2025-06-24 09:00 | 0.59428 | 21.5
|  | 2025-06-24 10:00 | 0.67128 | 22.3
|  | 2025-06-24 11:00 | 1.1941 | 23.5
|  | 2025-06-24 12:00 | 0.56385 | 24.1
|  | 2025-06-24 13:00 | 1.042 | 24.3
|  | 2025-06-24 14:00 | 0.426 | 24.8
|  | 2025-06-24 15:00 | 0.57999 | 25.6
|  | 2025-06-24 16:00 | 0.45643 | 25.4
|  | 2025-06-24 17:00 | 0.51728 | 24.7
|  | 2025-06-24 18:00 | 0.48685 | 24.2
|  | 2025-06-24 19:00 | 1.5487 | 21.9
|  | 2025-06-24 20:00 | 0.51728 | 19
|  | 2025-06-24 21:00 | 0.65514 | 17.7
|  | 2025-06-24 22:00 | 0.57814 | 16.1
|  | 2025-06-24 23:00 | 0.639 | 15.5
|  | 2025-06-25 | 0.213 | 14.2
|  | 2025-06-25 01:00 | 0.73028 | 13.9
|  | 2025-06-25 02:00 | 0.76071 | 13.3
|  | 2025-06-25 03:00 | 0.82157 | 11.5
|  | 2025-06-25 04:00 | 0.79114 | 11.5
|  | 2025-06-25 05:00 | 0.96127 | 12.6
|  | 2025-06-25 06:00 | 1.0973 | 15.7
|  | 2025-06-25 07:00 | 1.332 | 18.5
|  | 2025-06-25 08:00 | 0.70356 | 20.1
|  | 2025-06-25 09:00 | 0.59428 | 21.7
|  | 2025-06-25 10:00 | 0.67128 | 23.6
|  | 2025-06-25 11:00 | 1.1941 | 24.1
|  | 2025-06-25 12:00 | 0.56385 | 24.9
|  | 2025-06-25 13:00 | 1.042 | 24.1
|  | 2025-06-25 14:00 | 0.426 | 25
|  | 2025-06-25 15:00 | 0.57999 | 24.7
|  | 2025-06-25 16:00 | 0.45643 | 24
|  | 2025-06-25 17:00 | 0.51728 | 23.4
|  | 2025-06-25 18:00 | 0.48685 | 22.9
|  | 2025-06-25 19:00 | 1.5487 | 22
|  | 2025-06-25 20:00 | 0.51728 | 20.2
|  | 2025-06-25 21:00 | 0.65514 | 17.9
|  | 2025-06-25 22:00 | 0.57814 | 16.7
|  | 2025-06-25 23:00 | 0.639 | 16
|  | 2025-06-26 | 0 | 15.1
|  | 2025-06-26 01:00 | 0 | 13.1
|  | 2025-06-26 02:00 | 0 | 12.9
|  | 2025-06-26 03:00 | 0 | 14
|  | 2025-06-26 04:00 | 0 | 12.7
|  | 2025-06-26 05:00 | 0 | 14.1
|  | 2025-06-26 06:00 | 0.10719 | 16.3
|  | 2025-06-26 07:00 | 0 | 18.4
|  | 2025-06-26 08:00 | 0.64315 | 19.9
|  | 2025-06-26 09:00 | 0.32157 | 21.2
|  | 2025-06-26 10:00 | 0 | 22.4
|  | 2025-06-26 11:00 | 0 | 23.3
|  | 2025-06-26 12:00 | 0 | 23.9
|  | 2025-06-26 13:00 | 0.21438 | 23.9
|  | 2025-06-26 14:00 | 0.21438 | 24.7
|  | 2025-06-26 15:00 | 0 | 24.6
|  | 2025-06-26 16:00 | 0 | 24.9
|  | 2025-06-26 17:00 | 0.10719 | 24.1
|  | 2025-06-26 18:00 | 0.21438 | 23.9
|  | 2025-06-26 19:00 | 0.42876 | 22.2
|  | 2025-06-26 20:00 | 0 | 19.2
|  | 2025-06-26 21:00 | 0 | 17.8
|  | 2025-06-26 22:00 | 0.10719 | 15.8
|  | 2025-06-26 23:00 | 0 | 15.5
|  | 2025-06-27 | 0 | 14.1
|  | 2025-06-27 01:00 | 0 | 13.8
|  | 2025-06-27 02:00 | 0 | 11.7
|  | 2025-06-27 03:00 | 0 | 12
|  | 2025-06-27 04:00 | 0 | 11.9
|  | 2025-06-27 05:00 | 0 | 12.3
|  | 2025-06-27 06:00 | 0.10719 | 14
|  | 2025-06-27 07:00 | 0 | 18.1
|  | 2025-06-27 08:00 | 0.64315 | 19.6
|  | 2025-06-27 09:00 | 0.32157 | 22.1
|  | 2025-06-27 10:00 | 0 | 24
|  | 2025-06-27 11:00 | 0 | 24.8
|  | 2025-06-27 12:00 | 0 | 25.4
|  | 2025-06-27 13:00 | 0.21438 | 25.9
|  | 2025-06-27 14:00 | 0.21438 | 26.3
|  | 2025-06-27 15:00 | 0 | 26.5
|  | 2025-06-27 16:00 | 0 | 26.5
|  | 2025-06-27 17:00 | 0.10719 | 26.1
|  | 2025-06-27 18:00 | 0.21438 | 25.2
|  | 2025-06-27 19:00 | 0.42876 | 22.6
|  | 2025-06-27 20:00 | 0 | 20.8
|  | 2025-06-27 21:00 | 0 | 19
|  | 2025-06-27 22:00 | 0.10719 | 17.9
|  | 2025-06-27 23:00 | 0 | 17.3
|  | 2025-06-28 | 0 | 17
|  | 2025-06-28 01:00 | 0 | 16.7
|  | 2025-06-28 02:00 | 0 | 16.6
|  | 2025-06-28 03:00 | 0 | 16.3
|  | 2025-06-28 04:00 | 0 | 16.4
|  | 2025-06-28 05:00 | 0 | 16.1
|  | 2025-06-28 06:00 | 0.10719 | 16.2
|  | 2025-06-28 07:00 | 0 | 15.8
|  | 2025-06-28 08:00 | 0.64315 | 16.3
|  | 2025-06-28 09:00 | 0.32157 | 16.9
|  | 2025-06-28 10:00 | 0 | 18.6
|  | 2025-06-28 11:00 | 0 | 19.6
|  | 2025-06-28 12:00 | 0 | 20.8
|  | 2025-06-28 13:00 | 0.21438 | 21.7
|  | 2025-06-28 14:00 | 0.21438 | 22.1
|  | 2025-06-28 15:00 | 0 | 22.2
|  | 2025-06-28 16:00 | 0 | 22.8
|  | 2025-06-28 17:00 | 0.10719 | 22.4
|  | 2025-06-28 18:00 | 0.21438 | 22.1
|  | 2025-06-28 19:00 | 0.42876 | 20.6
|  | 2025-06-28 20:00 | 0 | 17.9
|  | 2025-06-28 21:00 | 0 | 16.4
|  | 2025-06-28 22:00 | 0.10719 | 15.7
|  | 2025-06-28 23:00 | 0 | 14.8
|  | 2025-06-29 | 0 | 12.9
|  | 2025-06-29 01:00 | 0 | 12.5
|  | 2025-06-29 02:00 | 0 | 13
|  | 2025-06-29 03:00 | 0 | 12.5
|  | 2025-06-29 04:00 | 0 | 11.4
|  | 2025-06-29 05:00 | 0 | 11.9
|  | 2025-06-29 06:00 | 0 | 13
|  | 2025-06-29 07:00 | 0.068973 | 16.8
|  | 2025-06-29 08:00 | 0.68973 | 18.8
|  | 2025-06-29 09:00 | 0.034487 | 20.9
|  | 2025-06-29 10:00 | 0 | 21.4
|  | 2025-06-29 11:00 | 0 | 22.7
|  | 2025-06-29 12:00 | 0.65525 | 23
|  | 2025-06-29 13:00 | 0.20692 | 23.2
|  | 2025-06-29 14:00 | 0 | 23.8
|  | 2025-06-29 15:00 | 0 | 23.8
|  | 2025-06-29 16:00 | 0 | 24.8
|  | 2025-06-29 17:00 | 1.0691 | 25.4
|  | 2025-06-29 18:00 | 0.10346 | 24.5
|  | 2025-06-29 19:00 | 0.24141 | 21.9
|  | 2025-06-29 20:00 | 0 | 19.9
|  | 2025-06-29 21:00 | 0 | 18.3
|  | 2025-06-29 22:00 | 0 | 17
|  | 2025-06-29 23:00 | 0 | 15.3
|  | 2025-06-30 | 0 | 14.7
|  | 2025-06-30 01:00 | 0 | 13.6
|  | 2025-06-30 02:00 | 0 | 14.4
|  | 2025-06-30 03:00 | 0 | 14.6
|  | 2025-06-30 04:00 | 0 | 13.7
|  | 2025-06-30 05:00 | 0 | 13.6
|  | 2025-06-30 06:00 | 0.10719 | 15.6
|  | 2025-06-30 07:00 | 0 | 18
|  | 2025-06-30 08:00 | 0.64315 | 21.3
|  | 2025-06-30 09:00 | 0.32157 | 24.2
|  | 2025-06-30 10:00 | 0 | 25.4
|  | 2025-06-30 11:00 | 0 | 25.3
|  | 2025-06-30 12:00 | 0 | 26.3
|  | 2025-06-30 13:00 | 0.21438 | 27.6
|  | 2025-06-30 14:00 | 0.21438 | 25.6
|  | 2025-06-30 15:00 | 0 | 21.4
|  | 2025-06-30 16:00 | 0 | 17.3
|  | 2025-06-30 17:00 | 0.10719 | 15.8
|  | 2025-06-30 18:00 | 0.21438 | 17.7
|  | 2025-06-30 19:00 | 0.42876 | 17.5
|  | 2025-06-30 20:00 | 0 | 16.2
|  | 2025-06-30 21:00 | 0 | 15.6
|  | 2025-06-30 22:00 | 0.10719 | 15.3
|  | 2025-06-30 23:00 | 0 | 14.6
|  | 2025-07-01 | 0.48685 | 13.6
|  | 2025-07-01 01:00 | 0 | 12.4
|  | 2025-07-01 02:00 | 0 | 12.2
|  | 2025-07-01 03:00 | 0 | 12.2
|  | 2025-07-01 04:00 | 0 | 11.3
|  | 2025-07-01 05:00 | 0 | 11.7
|  | 2025-07-01 06:00 | 0.10719 | 13.8
|  | 2025-07-01 07:00 | 0 | 15.3
|  | 2025-07-01 08:00 | 0.64315 | 17.4
|  | 2025-07-01 09:00 | 0.32157 | 19.3
|  | 2025-07-01 10:00 | 0 | 20.7
|  | 2025-07-01 11:00 | 0 | 21.8
|  | 2025-07-01 12:00 | 0 | 22.2
|  | 2025-07-01 13:00 | 0.21438 | 21.6
|  | 2025-07-01 14:00 | 0.21438 | 22.2
|  | 2025-07-01 15:00 | 0 | 23
|  | 2025-07-01 16:00 | 0 | 23.1
|  | 2025-07-01 17:00 | 0.10719 | 22.6
|  | 2025-07-01 18:00 | 0.21438 | 21.2
|  | 2025-07-01 19:00 | 0.42876 | 20.3
|  | 2025-07-01 20:00 | 0 | 16.7
|  | 2025-07-01 21:00 | 0 | 15.5
|  | 2025-07-01 22:00 | 0.10719 | 15.2
|  | 2025-07-01 23:00 | 0 | 14.3
|  | 2025-07-02 | 0.213 | 12.3
|  | 2025-07-02 01:00 | 0.73028 | 12.3
|  | 2025-07-02 02:00 | 0.76071 | 11.9
|  | 2025-07-02 03:00 | 0.82157 | 11.7
|  | 2025-07-02 04:00 | 0.79114 | 11.1
|  | 2025-07-02 05:00 | 0.96127 | 12.7
|  | 2025-07-02 06:00 | 1.0973 | 15.7
|  | 2025-07-02 07:00 | 1.332 | 18.2
|  | 2025-07-02 08:00 | 0.70356 | 19.1
|  | 2025-07-02 09:00 | 0.59428 | 20.1
|  | 2025-07-02 10:00 | 0.67128 | 20.8
|  | 2025-07-02 11:00 | 1.1941 | 20.7
|  | 2025-07-02 12:00 | 0.56385 | 22.5
|  | 2025-07-02 13:00 | 1.042 | 22.8
|  | 2025-07-02 14:00 | 0.426 | 22.5
|  | 2025-07-02 15:00 | 0.57999 | 23.5
|  | 2025-07-02 16:00 | 0.45643 | 23.2
|  | 2025-07-02 17:00 | 0.51728 | 22.6
|  | 2025-07-02 18:00 | 0.48685 | 21.9
|  | 2025-07-02 19:00 | 1.5487 | 20.2
|  | 2025-07-02 20:00 | 0.51728 | 18.4
|  | 2025-07-02 21:00 | 0.65514 | 17.1
|  | 2025-07-02 22:00 | 0.57814 | 16.1
|  | 2025-07-02 23:00 | 0.639 | 15.3
|  | 2025-07-03 | 0 | 14.4
|  | 2025-07-03 01:00 | 0 | 13.2
|  | 2025-07-03 02:00 | 0 | 12.4
|  | 2025-07-03 03:00 | 0 | 12.4
|  | 2025-07-03 04:00 | 0 | 12.3
|  | 2025-07-03 05:00 | 0 | 12.8
|  | 2025-07-03 06:00 | 0.10719 | 14.8
|  | 2025-07-03 07:00 | 0 | 17.2
|  | 2025-07-03 08:00 | 0.64315 | 19.4
|  | 2025-07-03 09:00 | 0.32157 | 20.9
|  | 2025-07-03 10:00 | 0 | 22.2
|  | 2025-07-03 11:00 | 0 | 22.9
|  | 2025-07-03 12:00 | 0 | 23.4
|  | 2025-07-03 13:00 | 0.21438 | 24.1
|  | 2025-07-03 14:00 | 0.21438 | 24
|  | 2025-07-03 15:00 | 0 | 24.4
|  | 2025-07-03 16:00 | 0 | 24.3
|  | 2025-07-03 17:00 | 0.10719 | 23.8
|  | 2025-07-03 18:00 | 0.21438 | 22.7
|  | 2025-07-03 19:00 | 0.42876 | 21
|  | 2025-07-03 20:00 | 0 | 18.6
|  | 2025-07-03 21:00 | 0 | 17.6
|  | 2025-07-03 22:00 | 0.10719 | 16.6
|  | 2025-07-03 23:00 | 0 | 15.4
|  | 2025-07-04 | 0 | 15.6
|  | 2025-07-04 01:00 | 0 | 15.2
|  | 2025-07-04 02:00 | 0 | 15
|  | 2025-07-04 03:00 | 0 | 14.4
|  | 2025-07-04 04:00 | 0 | 13.7
|  | 2025-07-04 05:00 | 0 | 14.4
|  | 2025-07-04 06:00 | 0.10719 | 15.8
|  | 2025-07-04 07:00 | 0 | 17.5
|  | 2025-07-04 08:00 | 0.64315 | 20
|  | 2025-07-04 09:00 | 0.32157 | 21.8
|  | 2025-07-04 10:00 | 0 | 23.4
|  | 2025-07-04 11:00 | 0 | 25.4
|  | 2025-07-04 12:00 | 0 | 24.8
|  | 2025-07-04 13:00 | 0.21438 | 26.2
|  | 2025-07-04 14:00 | 0.21438 | 26
|  | 2025-07-04 15:00 | 0 | 26.7
|  | 2025-07-04 16:00 | 0 | 26.2
|  | 2025-07-04 17:00 | 0.10719 | 25.9
|  | 2025-07-04 18:00 | 0.21438 | 25.3
|  | 2025-07-04 19:00 | 0.42876 | 23.2
|  | 2025-07-04 20:00 | 0 | 21.4
|  | 2025-07-04 21:00 | 0 | 20
|  | 2025-07-04 22:00 | 0.10719 | 19.4
|  | 2025-07-04 23:00 | 0 | 19.2
|  | 2025-07-05 | 0 | 16.9
|  | 2025-07-05 01:00 | 0 | 16.4
|  | 2025-07-05 02:00 | 0 | 15
|  | 2025-07-05 03:00 | 0 | 13.8
|  | 2025-07-05 04:00 | 0 | 13.3
|  | 2025-07-05 05:00 | 0 | 14.5
|  | 2025-07-05 06:00 | 0.10719 | 16.2
|  | 2025-07-05 07:00 | 0 | 19.2
|  | 2025-07-05 08:00 | 0.64315 | 21.4
|  | 2025-07-05 09:00 | 0.32157 | 24.3
|  | 2025-07-05 10:00 | 0 | 26
|  | 2025-07-05 11:00 | 0 | 27.3
|  | 2025-07-05 12:00 | 0 | 28.2
|  | 2025-07-05 13:00 | 0.21438 | 28.8
|  | 2025-07-05 14:00 | 0.21438 | 29.4
|  | 2025-07-05 15:00 | 0 | 29.2
|  | 2025-07-05 16:00 | 0 | 28.8
|  | 2025-07-05 17:00 | 0.10719 | 27.7
|  | 2025-07-05 18:00 | 0.21438 | 26.2
|  | 2025-07-05 19:00 | 0.42876 | 24.9
|  | 2025-07-05 20:00 | 0 | 23.3
|  | 2025-07-05 21:00 | 0 | 22.7
|  | 2025-07-05 22:00 | 0.10719 | 21.5
|  | 2025-07-05 23:00 | 0 | 20.9
|  | 2025-07-06 | 0 | 19.6
|  | 2025-07-06 01:00 | 0 | 20
|  | 2025-07-06 02:00 | 0 | 18.9
|  | 2025-07-06 03:00 | 0 | 17.5
|  | 2025-07-06 04:00 | 0 | 17.7
|  | 2025-07-06 05:00 | 0 | 16.6
|  | 2025-07-06 06:00 | 0 | 18.1
|  | 2025-07-06 07:00 | 0.068973 | 18.4
|  | 2025-07-06 08:00 | 0.68973 | 20.5
|  | 2025-07-06 09:00 | 0.034487 | 23.2
|  | 2025-07-06 10:00 | 0 | 25
|  | 2025-07-06 11:00 | 0 | 26.3
|  | 2025-07-06 12:00 | 0.65525 | 28.2
|  | 2025-07-06 13:00 | 0.20692 | 28.9
|  | 2025-07-06 14:00 | 0 | 29.2
|  | 2025-07-06 15:00 | 0 | 29.9
|  | 2025-07-06 16:00 | 0 | 30.4
|  | 2025-07-06 17:00 | 1.0691 | 29.1
|  | 2025-07-06 18:00 | 0.10346 | 27.5
|  | 2025-07-06 19:00 | 0.24141 | 26.2
|  | 2025-07-06 20:00 | 0 | 25.6
|  | 2025-07-06 21:00 | 0 | 22.8
|  | 2025-07-06 22:00 | 0 | 18.7
|  | 2025-07-06 23:00 | 0 | 17.8
|  | 2025-07-07 | 0 | 17.9
|  | 2025-07-07 01:00 | 0 | 18.2
|  | 2025-07-07 02:00 | 0 | 18.3
|  | 2025-07-07 03:00 | 0 | 18
|  | 2025-07-07 04:00 | 0 | 17.2
|  | 2025-07-07 05:00 | 0 | 16.7
|  | 2025-07-07 06:00 | 0.10719 | 16.8
|  | 2025-07-07 07:00 | 0 | 17.2
|  | 2025-07-07 08:00 | 0.64315 | 18
|  | 2025-07-07 09:00 | 0.32157 | 19.3
|  | 2025-07-07 10:00 | 0 | 20.4
|  | 2025-07-07 11:00 | 0 | 19.7
|  | 2025-07-07 12:00 | 0 | 18.5
|  | 2025-07-07 13:00 | 0.21438 | 18.6
|  | 2025-07-07 14:00 | 0.21438 | 19.2
|  | 2025-07-07 15:00 | 0 | 18.6
|  | 2025-07-07 16:00 | 0 | 18.9
|  | 2025-07-07 17:00 | 0.10719 | 20
|  | 2025-07-07 18:00 | 0.21438 | 20.6
|  | 2025-07-07 19:00 | 0.42876 | 19.8
|  | 2025-07-07 20:00 | 0 | 19.2
|  | 2025-07-07 21:00 | 0 | 18
|  | 2025-07-07 22:00 | 0.10719 | 17.1
|  | 2025-07-07 23:00 | 0 | 16.7
|  | 2025-07-08 | 0 | 16.6
|  | 2025-07-08 01:00 | 0 | 16.3
|  | 2025-07-08 02:00 | 0 | 16.3
|  | 2025-07-08 03:00 | 0 | 16.1
|  | 2025-07-08 04:00 | 0 | 15.5
|  | 2025-07-08 05:00 | 0 | 15.5
|  | 2025-07-08 06:00 | 0.10719 | 15.5
|  | 2025-07-08 07:00 | 0 | 15.6
|  | 2025-07-08 08:00 | 0.64315 | 15.8
|  | 2025-07-08 09:00 | 0.32157 | 16.6
|  | 2025-07-08 10:00 | 0 | 17
|  | 2025-07-08 11:00 | 0 | 17.1
|  | 2025-07-08 12:00 | 0 | 17.7
|  | 2025-07-08 13:00 | 0.21438 | 19.4
|  | 2025-07-08 14:00 | 0.21438 | 18.7
|  | 2025-07-08 15:00 | 0 | 18.5
|  | 2025-07-08 16:00 | 0 | 17.9
|  | 2025-07-08 17:00 | 0.10719 | 17.3
|  | 2025-07-08 18:00 | 0.21438 | 17.2
|  | 2025-07-08 19:00 | 0.42876 | 16.7
|  | 2025-07-08 20:00 | 0 | 15.7
|  | 2025-07-08 21:00 | 0 | 15.6
|  | 2025-07-08 22:00 | 0.10719 | 15.4
|  | 2025-07-08 23:00 | 0 | 15.3
|  | 2025-07-09 | 0 | 15.1
|  | 2025-07-09 01:00 | 0 | 14.9
|  | 2025-07-09 02:00 | 0 | 14.8
|  | 2025-07-09 03:00 | 0 | 14.7
|  | 2025-07-09 04:00 | 0 | 14.4
|  | 2025-07-09 05:00 | 0 | 14.6
|  | 2025-07-09 06:00 | 0.10719 | 16
|  | 2025-07-09 07:00 | 0 | 16
|  | 2025-07-09 08:00 | 0.64315 | 17.6
|  | 2025-07-09 09:00 | 0.32157 | 17.7
|  | 2025-07-09 10:00 | 0 | 18.3
|  | 2025-07-09 11:00 | 0 | 19.6
|  | 2025-07-09 12:00 | 0 | 20.3
|  | 2025-07-09 13:00 | 0.21438 | 21
|  | 2025-07-09 14:00 | 0.21438 | 21.3
|  | 2025-07-09 15:00 | 0 | 20.7
|  | 2025-07-09 16:00 | 0 | 21.1
|  | 2025-07-09 17:00 | 0.10719 | 21.4
|  | 2025-07-09 18:00 | 0.21438 | 20.8
|  | 2025-07-09 19:00 | 0.42876 | 19.9
|  | 2025-07-09 20:00 | 0 | 17.1
|  | 2025-07-09 21:00 | 0 | 15.5
|  | 2025-07-09 22:00 | 0.10719 | 14.1
|  | 2025-07-09 23:00 | 0 | 12.7
|  | 2025-07-10 | 0 | 12.7
|  | 2025-07-10 01:00 | 0 | 12.2
|  | 2025-07-10 02:00 | 0 | 10.1
|  | 2025-07-10 03:00 | 0 | 10.8
|  | 2025-07-10 04:00 | 0 | 10.8
|  | 2025-07-10 05:00 | 0 | 10.9
|  | 2025-07-10 06:00 | 0.10719 | 12.3
|  | 2025-07-10 07:00 | 0 | 15.9
|  | 2025-07-10 08:00 | 0.64315 | 18.8
|  | 2025-07-10 09:00 | 0.32157 | 21.7
|  | 2025-07-10 10:00 | 0 | 22.7
|  | 2025-07-10 11:00 | 0 | 23.7
|  | 2025-07-10 12:00 | 0 | 24.7
|  | 2025-07-10 13:00 | 0.21438 | 24.6
|  | 2025-07-10 14:00 | 0.21438 | 25.6
|  | 2025-07-10 15:00 | 0 | 25.3
|  | 2025-07-10 16:00 | 0 | 24.8
|  | 2025-07-10 17:00 | 0.10719 | 23.9
|  | 2025-07-10 18:00 | 0.21438 | 24
|  | 2025-07-10 19:00 | 0.42876 | 22.3
|  | 2025-07-10 20:00 | 0 | 21.3
|  | 2025-07-10 21:00 | 0 | 20.1
|  | 2025-07-10 22:00 | 0.10719 | 19.4
|  | 2025-07-10 23:00 | 0 | 18.2
|  | 2025-07-11 | 0 | 15.3
|  | 2025-07-11 01:00 | 0 | 15.3
|  | 2025-07-11 02:00 | 0 | 15.1
|  | 2025-07-11 03:00 | 0 | 14.2
|  | 2025-07-11 04:00 | 0 | 13.9
|  | 2025-07-11 05:00 | 0 | 14
|  | 2025-07-11 06:00 | 0.10719 | 13.6
|  | 2025-07-11 07:00 | 0 | 13.8
|  | 2025-07-11 08:00 | 0.64315 | 14.6
|  | 2025-07-11 09:00 | 0.32157 | 14.9
|  | 2025-07-11 10:00 | 0 | 16
|  | 2025-07-11 11:00 | 0 | 17.5
|  | 2025-07-11 12:00 | 0 | 19
|  | 2025-07-11 13:00 | 0.21438 | 19.3
|  | 2025-07-11 14:00 | 0.21438 | 20.1
|  | 2025-07-11 15:00 | 0 | 19.3
|  | 2025-07-11 16:00 | 0 | 19.6
|  | 2025-07-11 17:00 | 0.10719 | 18.4
|  | 2025-07-11 18:00 | 0.21438 | 17.6
|  | 2025-07-11 19:00 | 0.42876 | 17.5
|  | 2025-07-11 20:00 | 0 | 15.9
|  | 2025-07-11 21:00 | 0 | 14.5
|  | 2025-07-11 22:00 | 0.10719 | 13.2
|  | 2025-07-11 23:00 | 0 | 12.9
|  | 2025-07-12 | 0 | 12.2
|  | 2025-07-12 01:00 | 0 | 11.4
|  | 2025-07-12 02:00 | 0 | 10.9
|  | 2025-07-12 03:00 | 0 | 10.6
|  | 2025-07-12 04:00 | 0 | 10.3
|  | 2025-07-12 05:00 | 0 | 10.6
|  | 2025-07-12 06:00 | 0.10719 | 10.6
|  | 2025-07-12 07:00 | 0 | 13.3
|  | 2025-07-12 08:00 | 0.64315 | 14.9
|  | 2025-07-12 09:00 | 0.32157 | 16.8
|  | 2025-07-12 10:00 | 0 | 18
|  | 2025-07-12 11:00 | 0 | 18.3
|  | 2025-07-12 12:00 | 0 | 18.9
|  | 2025-07-12 13:00 | 0.21438 | 19.3
|  | 2025-07-12 14:00 | 0.21438 | 19.5
|  | 2025-07-12 15:00 | 0 | 19
|  | 2025-07-12 16:00 | 0 | 18.2
|  | 2025-07-12 17:00 | 0.10719 | 15.6
|  | 2025-07-12 18:00 | 0.21438 | 13.2
|  | 2025-07-12 19:00 | 0.42876 | 12.9
|  | 2025-07-12 20:00 | 0 | 13
|  | 2025-07-12 21:00 | 0 | 13.7
|  | 2025-07-12 22:00 | 0.10719 | 14.3
|  | 2025-07-12 23:00 | 0 | 14.4
|  | 2025-07-13 | 0 | 14.5
|  | 2025-07-13 01:00 | 0 | 13.7
|  | 2025-07-13 02:00 | 0 | 13.3
|  | 2025-07-13 03:00 | 0 | 12.7
|  | 2025-07-13 04:00 | 0 | 12.1
|  | 2025-07-13 05:00 | 0 | 12.3
|  | 2025-07-13 06:00 | 0 | 12.4
|  | 2025-07-13 07:00 | 0.068973 | 13.1
|  | 2025-07-13 08:00 | 0.68973 | 13.5
|  | 2025-07-13 09:00 | 0.034487 | 14.8
|  | 2025-07-13 10:00 | 0 | 15.6
|  | 2025-07-13 11:00 | 0 | 15.4
|  | 2025-07-13 12:00 | 0.65525 | 16.7
|  | 2025-07-13 13:00 | 0.20692 | 17.8
|  | 2025-07-13 14:00 | 0 | 18.3
|  | 2025-07-13 15:00 | 0 | 18.5
|  | 2025-07-13 16:00 | 0 | 18.2
|  | 2025-07-13 17:00 | 1.0691 | 16.6
|  | 2025-07-13 18:00 | 0.10346 | 15.2
|  | 2025-07-13 19:00 | 0.24141 | 14.9
|  | 2025-07-13 20:00 | 0 | 14.6
|  | 2025-07-13 21:00 | 0 | 14.5
|  | 2025-07-13 22:00 | 0 | 14.3
|  | 2025-07-13 23:00 | 0 | 14.4
|  | 2025-07-14 | 0 | 14.4
|  | 2025-07-14 01:00 | 0 | 14.6
|  | 2025-07-14 02:00 | 0 | 16.2
|  | 2025-07-14 03:00 | 0 | 16.4
|  | 2025-07-14 04:00 | 0 | 16.1
|  | 2025-07-14 05:00 | 0 | 16
|  | 2025-07-14 06:00 | 0.10719 | 16.6
|  | 2025-07-14 07:00 | 0 | 16.5
|  | 2025-07-14 08:00 | 0.64315 | 17.1
|  | 2025-07-14 09:00 | 0.32157 | 17.1
|  | 2025-07-14 10:00 | 0 | 17.9
|  | 2025-07-14 11:00 | 0 | 17.6
|  | 2025-07-14 12:00 | 0 | 20.1
|  | 2025-07-14 13:00 | 0.21438 | 22.2
|  | 2025-07-14 14:00 | 0.21438 | 22.7
|  | 2025-07-14 15:00 | 0 | 20.2
|  | 2025-07-14 16:00 | 0 | 19
|  | 2025-07-14 17:00 | 0.10719 | 20.5
|  | 2025-07-14 18:00 | 0.21438 | 19.4
|  | 2025-07-14 19:00 | 0.42876 | 17.2
|  | 2025-07-14 20:00 | 0 | 16.8
|  | 2025-07-14 21:00 | 0 | 15.5
|  | 2025-07-14 22:00 | 0.10719 | 13.7
|  | 2025-07-14 23:00 | 0 | 13.4
|  | 2025-07-15 | 0.48685 | 13
|  | 2025-07-15 01:00 | 0 | 12.4
|  | 2025-07-15 02:00 | 0 | 11.6
|  | 2025-07-15 03:00 | 0 | 11.5
|  | 2025-07-15 04:00 | 0 | 11.1
|  | 2025-07-15 05:00 | 0 | 11.7
|  | 2025-07-15 06:00 | 0.10719 | 12.2
|  | 2025-07-15 07:00 | 0 | 12.9
|  | 2025-07-15 08:00 | 0.64315 | 13.5
|  | 2025-07-15 09:00 | 0.32157 | 14.5
|  | 2025-07-15 10:00 | 0 | 14.8
|  | 2025-07-15 11:00 | 0 | 15.8
|  | 2025-07-15 12:00 | 0 | 16.5
|  | 2025-07-15 13:00 | 0.21438 | 16.3
|  | 2025-07-15 14:00 | 0.21438 | 16.8
|  | 2025-07-15 15:00 | 0 | 17.3
|  | 2025-07-15 16:00 | 0 | 17.1
|  | 2025-07-15 17:00 | 0.10719 | 16.4
|  | 2025-07-15 18:00 | 0.21438 | 15.9
|  | 2025-07-15 19:00 | 0.42876 | 14.7
|  | 2025-07-15 20:00 | 0 | 14.2
|  | 2025-07-15 21:00 | 0 | 13.8
|  | 2025-07-15 22:00 | 0.10719 | 13.5
|  | 2025-07-15 23:00 | 0 | 13.2
|  | 2025-07-16 | 0.79248 | 12.9
|  | 2025-07-16 01:00 | 0.73028 | 12.7
|  | 2025-07-16 02:00 | 0.76071 | 12.2
|  | 2025-07-16 03:00 | 0.82157 | 11.8
|  | 2025-07-16 04:00 | 0.79114 | 11.5
|  | 2025-07-16 05:00 | 0.96127 | 11.8
|  | 2025-07-16 06:00 | 1.0973 | 12.2
|  | 2025-07-16 07:00 | 1.332 | 13.5
|  | 2025-07-16 08:00 | 0.70356 | 15.7
|  | 2025-07-16 09:00 | 0.59428 | 16.9
|  | 2025-07-16 10:00 | 0.67128 | 17.7
|  | 2025-07-16 11:00 | 1.1941 | 17.7
|  | 2025-07-16 12:00 | 0.56385 | 17.2
|  | 2025-07-16 13:00 | 1.042 | 15.8
|  | 2025-07-16 14:00 | 0.426 | 13.7
|  | 2025-07-16 15:00 | 0.57999 | 14
|  | 2025-07-16 16:00 | 0.45643 | 14.4
|  | 2025-07-16 17:00 | 0.51728 | 14.5
|  | 2025-07-16 18:00 | 0.48685 | 14
|  | 2025-07-16 19:00 | 1.5487 | 14.3
|  | 2025-07-16 20:00 | 0.51728 | 13.4
|  | 2025-07-16 21:00 | 0.65514 | 12.1
|  | 2025-07-16 22:00 | 0.57814 | 11.5
|  | 2025-07-16 23:00 | 0.639 | 11.5
|  | 2025-07-17 | 0.1159 | 10.9
|  | 2025-07-17 01:00 | 0.81127 | 10.6
|  | 2025-07-17 02:00 | 0.86922 | 11
|  | 2025-07-17 03:00 | 0.92717 | 11.2
|  | 2025-07-17 04:00 | 0.98511 | 11
|  | 2025-07-17 05:00 | 3.249 | 10.6
|  | 2025-07-17 06:00 | 1.159 | 11.8
|  | 2025-07-17 07:00 | 1.0761 | 12.5
|  | 2025-07-17 08:00 | 0.84851 | 15.6
|  | 2025-07-17 09:00 | 0.9437 | 17.2
|  | 2025-07-17 10:00 | 1.0554 | 18.7
|  | 2025-07-17 11:00 | 0.923 | 19.2
|  | 2025-07-17 12:00 | 1.6596 | 19.9
|  | 2025-07-17 13:00 | 1.2127 | 20.1
|  | 2025-07-17 14:00 | 0.76986 | 19.5
|  | 2025-07-17 15:00 | 0.84851 | 20.7
|  | 2025-07-17 16:00 | 0.81127 | 19.8
|  | 2025-07-17 17:00 | 0.69537 | 19.5
|  | 2025-07-17 18:00 | 1.1383 | 19.1
|  | 2025-07-17 19:00 | 0.90646 | 18
|  | 2025-07-17 20:00 | 1.0431 | 16.2
|  | 2025-07-17 21:00 | 0.75332 | 15.2
|  | 2025-07-17 22:00 | 1.6887 | 15.3
|  | 2025-07-17 23:00 | 0.057948 | 14.3
|  | 2025-07-18 | 0 | 14.8
|  | 2025-07-18 01:00 | 0 | 15.1
|  | 2025-07-18 02:00 | 0 | 14.7
|  | 2025-07-18 03:00 | 0 | 14.9
|  | 2025-07-18 04:00 | 0 | 14.3
|  | 2025-07-18 05:00 | 0 | 13.8
|  | 2025-07-18 06:00 | 0.10719 | 13.8
|  | 2025-07-18 07:00 | 0 | 14.3
|  | 2025-07-18 08:00 | 0.64315 | 15.3
|  | 2025-07-18 09:00 | 0.32157 | 16.1
|  | 2025-07-18 10:00 | 0 | 17.8
|  | 2025-07-18 11:00 | 0 | 18.7
|  | 2025-07-18 12:00 | 0 | 16.5
|  | 2025-07-18 13:00 | 0.21438 | 15.6
|  | 2025-07-18 14:00 | 0.21438 | 17.5
|  | 2025-07-18 15:00 | 0 | 19
|  | 2025-07-18 16:00 | 0 | 16.2
|  | 2025-07-18 17:00 | 0.10719 | 16.3
|  | 2025-07-18 18:00 | 0.21438 | 15.5
|  | 2025-07-18 19:00 | 0.42876 | 14.6
|  | 2025-07-18 20:00 | 0 | 14.5
|  | 2025-07-18 21:00 | 0 | 14.2
|  | 2025-07-18 22:00 | 0.10719 | 13.9
|  | 2025-07-18 23:00 | 0 | 13.7
|  | 2025-07-19 | 0 | 13.3
|  | 2025-07-19 01:00 | 0 | 12.9
|  | 2025-07-19 02:00 | 0 | 13.4
|  | 2025-07-19 03:00 | 0 | 13.2
|  | 2025-07-19 04:00 | 0 | 12.8
|  | 2025-07-19 05:00 | 0 | 12.8
|  | 2025-07-19 06:00 | 0.10719 | 12.8
|  | 2025-07-19 07:00 | 0 | 13.1
|  | 2025-07-19 08:00 | 0.64315 | 13.4
|  | 2025-07-19 09:00 | 0.32157 | 14.5
|  | 2025-07-19 10:00 | 0 | 15.1
|  | 2025-07-19 11:00 | 0 | 16.2
|  | 2025-07-19 12:00 | 0 | 16.3
|  | 2025-07-19 13:00 | 0.21438 | 16.9
|  | 2025-07-19 14:00 | 0.21438 | 17.8
|  | 2025-07-19 15:00 | 0 | 17.8
|  | 2025-07-19 16:00 | 0 | 17
|  | 2025-07-19 17:00 | 0.10719 | 15.6
|  | 2025-07-19 18:00 | 0.21438 | 14.4
|  | 2025-07-19 19:00 | 0.42876 | 14.2
|  | 2025-07-19 20:00 | 0 | 13.7
|  | 2025-07-19 21:00 | 0 | 13.3
|  | 2025-07-19 22:00 | 0.10719 | 13.5
|  | 2025-07-19 23:00 | 0 | 13.9
|  | 2025-07-20 | 0 | 14.5
|  | 2025-07-20 01:00 | 0 | 15
|  | 2025-07-20 02:00 | 0 | 15.3
|  | 2025-07-20 03:00 | 0 | 15.1
|  | 2025-07-20 04:00 | 0 | 15.2
|  | 2025-07-20 05:00 | 0 | 14.9
|  | 2025-07-20 06:00 | 0 | 15.9
|  | 2025-07-20 07:00 | 0.068973 | 16.4
|  | 2025-07-20 08:00 | 0.68973 | 17.8
|  | 2025-07-20 09:00 | 0.034487 | 18.7
|  | 2025-07-20 10:00 | 0 | 19.5
|  | 2025-07-20 11:00 | 0 | 20.2
|  | 2025-07-20 12:00 | 0.65525 | 21.4
|  | 2025-07-20 13:00 | 0.20692 | 21.6
|  | 2025-07-20 14:00 | 0 | 22
|  | 2025-07-20 15:00 | 0 | 22.9
|  | 2025-07-20 16:00 | 0 | 21.5
|  | 2025-07-20 17:00 | 1.0691 | 20.1
|  | 2025-07-20 18:00 | 0.10346 | 18.1
|  | 2025-07-20 19:00 | 0.24141 | 15.6
|  | 2025-07-20 20:00 | 0 | 15.4
|  | 2025-07-20 21:00 | 0 | 15
|  | 2025-07-20 22:00 | 0 | 14.6
|  | 2025-07-20 23:00 | 0 | 12.7
|  | 2025-07-21 | 0 | 12.2
|  | 2025-07-21 01:00 | 0 | 11.8
|  | 2025-07-21 02:00 | 0 | 11.1
|  | 2025-07-21 03:00 | 0 | 9.9
|  | 2025-07-21 04:00 | 0 | 9.4
|  | 2025-07-21 05:00 | 0 | 10
|  | 2025-07-21 06:00 | 0.10719 | 10.9
|  | 2025-07-21 07:00 | 0 | 12.9
|  | 2025-07-21 08:00 | 0.64315 | 13.9
|  | 2025-07-21 09:00 | 0.32157 | 16
|  | 2025-07-21 10:00 | 0 | 17.7
|  | 2025-07-21 11:00 | 0 | 18.5
|  | 2025-07-21 12:00 | 0 | 17.9
|  | 2025-07-21 13:00 | 0.21438 | 19.1
|  | 2025-07-21 14:00 | 0.21438 | 18
|  | 2025-07-21 15:00 | 0 | 17.3
|  | 2025-07-21 16:00 | 0 | 17.1
|  | 2025-07-21 17:00 | 0.10719 | 15.5
|  | 2025-07-21 18:00 | 0.21438 | 13.5
|  | 2025-07-21 19:00 | 0.42876 | 13.9
|  | 2025-07-21 20:00 | 0 | 12.4
|  | 2025-07-21 21:00 | 0 | 11.6
|  | 2025-07-21 22:00 | 0.10719 | 10.5
|  | 2025-07-21 23:00 | 0 | 11
|  | 2025-07-22 | 0 | 10.3
|  | 2025-07-22 01:00 | 0 | 9
|  | 2025-07-22 02:00 | 0 | 9.2
|  | 2025-07-22 03:00 | 0 | 9.4
|  | 2025-07-22 04:00 | 0 | 10
|  | 2025-07-22 05:00 | 0 | 9.6
|  | 2025-07-22 06:00 | 0.10719 | 11.5
|  | 2025-07-22 07:00 | 0 | 12
|  | 2025-07-22 08:00 | 0.64315 | 14.4
|  | 2025-07-22 09:00 | 0.32157 | 15.3
|  | 2025-07-22 10:00 | 0 | 14.7
|  | 2025-07-22 11:00 | 0 | 15.5
|  | 2025-07-22 12:00 | 0 | 16.4
|  | 2025-07-22 13:00 | 0.21438 | 15.2
|  | 2025-07-22 14:00 | 0.21438 | 13.9
|  | 2025-07-22 15:00 | 0 | 13.8
|  | 2025-07-22 16:00 | 0 | 11.5
|  | 2025-07-22 17:00 | 0.10719 | 11.3
|  | 2025-07-22 18:00 | 0.21438 | 11.7
|  | 2025-07-22 19:00 | 0.42876 | 11.9
|  | 2025-07-22 20:00 | 0 | 11.7
|  | 2025-07-22 21:00 | 0 | 11.2
|  | 2025-07-22 22:00 | 0.10719 | 11.3
|  | 2025-07-22 23:00 | 0 | 11.2
|  | 2025-07-23 | 0 | 11.2
|  | 2025-07-23 01:00 | 0 | 11
|  | 2025-07-23 02:00 | 0 | 11.3
|  | 2025-07-23 03:00 | 0 | 11.6
|  | 2025-07-23 04:00 | 0 | 11.4
|  | 2025-07-23 05:00 | 0 | 11.5
|  | 2025-07-23 06:00 | 0.10719 | 11.9
|  | 2025-07-23 07:00 | 0 | 12
|  | 2025-07-23 08:00 | 0.64315 | 12.3
|  | 2025-07-23 09:00 | 0.32157 | 13.3
|  | 2025-07-23 10:00 | 0 | 14.2
|  | 2025-07-23 11:00 | 0 | 15.2
|  | 2025-07-23 12:00 | 0 | 15.6
|  | 2025-07-23 13:00 | 0.21438 | 14.5
|  | 2025-07-23 14:00 | 0.21438 | 14.2
|  | 2025-07-23 15:00 | 0 | 15.1
|  | 2025-07-23 16:00 | 0 | 15.9
|  | 2025-07-23 17:00 | 0.10719 | 16.6
|  | 2025-07-23 18:00 | 0.21438 | 16.3
|  | 2025-07-23 19:00 | 0.42876 | 15.2
|  | 2025-07-23 20:00 | 0 | 13.3
|  | 2025-07-23 21:00 | 0 | 12.1
|  | 2025-07-23 22:00 | 0.10719 | 10.7
|  | 2025-07-23 23:00 | 0 | 10.3
|  | 2025-07-24 | 0 | 9.5
|  | 2025-07-24 01:00 | 0 | 9.4
|  | 2025-07-24 02:00 | 0 | 8.9
|  | 2025-07-24 03:00 | 0 | 7.7
|  | 2025-07-24 04:00 | 0 | 6.8
|  | 2025-07-24 05:00 | 0 | 7.6
|  | 2025-07-24 06:00 | 0.10719 | 9.7
|  | 2025-07-24 07:00 | 0 | 15.7
|  | 2025-07-24 08:00 | 0.64315 | 17.7
|  | 2025-07-24 09:00 | 0.32157 | 19.2
|  | 2025-07-24 10:00 | 0 | 20.5
|  | 2025-07-24 11:00 | 0 | 21.2
|  | 2025-07-24 12:00 | 0 | 21.9
|  | 2025-07-24 13:00 | 0.21438 | 23.1
|  | 2025-07-24 14:00 | 0.21438 | 23.4
|  | 2025-07-24 15:00 | 0 | 23.4
|  | 2025-07-24 16:00 | 0 | 23.6
|  | 2025-07-24 17:00 | 0.10719 | 23.1
|  | 2025-07-24 18:00 | 0.21438 | 21.8
|  | 2025-07-24 19:00 | 0.42876 | 20
|  | 2025-07-24 20:00 | 0 | 17.2
|  | 2025-07-24 21:00 | 0 | 15
|  | 2025-07-24 22:00 | 0.10719 | 14.1
|  | 2025-07-24 23:00 | 0 | 12.8
|  | 2025-07-25 | 0 | 12
|  | 2025-07-25 01:00 | 0 | 10.4
|  | 2025-07-25 02:00 | 0 | 9.6
|  | 2025-07-25 03:00 | 0 | 9.8
|  | 2025-07-25 04:00 | 0 | 8.9
|  | 2025-07-25 05:00 | 0 | 11
|  | 2025-07-25 06:00 | 0.10719 | 14.6
|  | 2025-07-25 07:00 | 0 | 17.2
|  | 2025-07-25 08:00 | 0.64315 | 19.1
|  | 2025-07-25 09:00 | 0.32157 | 20.5
|  | 2025-07-25 10:00 | 0 | 22.3
|  | 2025-07-25 11:00 | 0 | 23.7
|  | 2025-07-25 12:00 | 0 | 22.8
|  | 2025-07-25 13:00 | 0.21438 | 24.3
|  | 2025-07-25 14:00 | 0.21438 | 24.1
|  | 2025-07-25 15:00 | 0 | 24.3
|  | 2025-07-25 16:00 | 0 | 24.7
|  | 2025-07-25 17:00 | 0.10719 | 24.4
|  | 2025-07-25 18:00 | 0.21438 | 24
|  | 2025-07-25 19:00 | 0.42876 | 22.8
|  | 2025-07-25 20:00 | 0 | 21
|  | 2025-07-25 21:00 | 0 | 20.5
|  | 2025-07-25 22:00 | 0.10719 | 19.4
|  | 2025-07-25 23:00 | 0 | 17
|  | 2025-07-26 | 0 | 16.8
|  | 2025-07-26 01:00 | 0 | 15.3
|  | 2025-07-26 02:00 | 0 | 15
|  | 2025-07-26 03:00 | 0 | 13.5
|  | 2025-07-26 04:00 | 0 | 12.8
|  | 2025-07-26 05:00 | 0 | 14.3
|  | 2025-07-26 06:00 | 0.10719 | 17.2
|  | 2025-07-26 07:00 | 0 | 18.8
|  | 2025-07-26 08:00 | 0.64315 | 21.6
|  | 2025-07-26 09:00 | 0.32157 | 23.5
|  | 2025-07-26 10:00 | 0 | 23.7
|  | 2025-07-26 11:00 | 0 | 25.1
|  | 2025-07-26 12:00 | 0 | 26.3
|  | 2025-07-26 13:00 | 0.21438 | 26.1
|  | 2025-07-26 14:00 | 0.21438 | 26.5
|  | 2025-07-26 15:00 | 0 | 28.2
|  | 2025-07-26 16:00 | 0 | 27.5
|  | 2025-07-26 17:00 | 0.10719 | 27.5
|  | 2025-07-26 18:00 | 0.21438 | 27.3
|  | 2025-07-26 19:00 | 0.42876 | 24.8
|  | 2025-07-26 20:00 | 0 | 21.8
|  | 2025-07-26 21:00 | 0 | 20.1
|  | 2025-07-26 22:00 | 0.10719 | 19.4
|  | 2025-07-26 23:00 | 0 | 17.1
|  | 2025-07-27 | 0 | 16.8
|  | 2025-07-27 01:00 | 0 | 17.1
|  | 2025-07-27 02:00 | 0 | 17.5
|  | 2025-07-27 03:00 | 0 | 14.4
|  | 2025-07-27 04:00 | 0 | 15.1
|  | 2025-07-27 05:00 | 0 | 15.7
|  | 2025-07-27 06:00 | 0 | 18.1
|  | 2025-07-27 07:00 | 0.068973 | 22.3
|  | 2025-07-27 08:00 | 0.68973 | 22.8
|  | 2025-07-27 09:00 | 0.034487 | 26.4
|  | 2025-07-27 10:00 | 0 | 27.1
|  | 2025-07-27 11:00 | 0 | 27.5
|  | 2025-07-27 12:00 | 0.65525 | 28.2
|  | 2025-07-27 13:00 | 0.20692 | 27.7
|  | 2025-07-27 14:00 | 0 | 28.1
|  | 2025-07-27 15:00 | 0 | 29.6
|  | 2025-07-27 16:00 | 0 | 26.8
|  | 2025-07-27 17:00 | 1.0691 | 24.8
|  | 2025-07-27 18:00 | 0.10346 | 22.9
|  | 2025-07-27 19:00 | 0.24141 | 20.8
|  | 2025-07-27 20:00 | 0 | 20
|  | 2025-07-27 21:00 | 0 | 18.4
|  | 2025-07-27 22:00 | 0 | 17.8
|  | 2025-07-27 23:00 | 0 | 17
|  | 2025-07-28 | 0 | 17
|  | 2025-07-28 01:00 | 0 | 16.6
|  | 2025-07-28 02:00 | 0 | 15.8
|  | 2025-07-28 03:00 | 0 | 15.4
|  | 2025-07-28 04:00 | 0 | 14.9
|  | 2025-07-28 05:00 | 0 | 15.6
|  | 2025-07-28 06:00 | 0.10719 | 17
|  | 2025-07-28 07:00 | 0 | 21.5
|  | 2025-07-28 08:00 | 0.64315 | 22.6
|  | 2025-07-28 09:00 | 0.32157 | 25.3
|  | 2025-07-28 10:00 | 0 | 26.9
|  | 2025-07-28 11:00 | 0 | 26.8
|  | 2025-07-28 12:00 | 0 | 28
|  | 2025-07-28 13:00 | 0.21438 | 27.8
|  | 2025-07-28 14:00 | 0.21438 | 29.4
|  | 2025-07-28 15:00 | 0 | 28.5
|  | 2025-07-28 16:00 | 0 | 27.3
|  | 2025-07-28 17:00 | 0.10719 | 20.9
|  | 2025-07-28 18:00 | 0.21438 | 18.1
|  | 2025-07-28 19:00 | 0.42876 | 17.6
|  | 2025-07-28 20:00 | 0 | 17.9
|  | 2025-07-28 21:00 | 0 | 17.8
|  | 2025-07-28 22:00 | 0.10719 | 18.1
|  | 2025-07-28 23:00 | 0 | 18.3
|  | 2025-07-29 | 0 | 18.1
|  | 2025-07-29 01:00 | 0 | 17.6
|  | 2025-07-29 02:00 | 0 | 17.4
|  | 2025-07-29 03:00 | 0 | 17.2
|  | 2025-07-29 04:00 | 0 | 16.9
|  | 2025-07-29 05:00 | 0 | 17.1
|  | 2025-07-29 06:00 | 0.10719 | 17.4
|  | 2025-07-29 07:00 | 0 | 18.5
|  | 2025-07-29 08:00 | 0.64315 | 22.4
|  | 2025-07-29 09:00 | 0.32157 | 23.1
|  | 2025-07-29 10:00 | 0 | 24.8
|  | 2025-07-29 11:00 | 0 | 27.2
|  | 2025-07-29 12:00 | 0 | 28.1
|  | 2025-07-29 13:00 | 0.21438 | 29
|  | 2025-07-29 14:00 | 0.21438 | 28.3
|  | 2025-07-29 15:00 | 0 | 29.4
|  | 2025-07-29 16:00 | 0 | 26.4
|  | 2025-07-29 17:00 | 0.10719 | 25.9
|  | 2025-07-29 18:00 | 0.21438 | 25.9
|  | 2025-07-29 19:00 | 0.42876 | 24.5
|  | 2025-07-29 20:00 | 0 | 20.6
|  | 2025-07-29 21:00 | 0 | 18.8
|  | 2025-07-29 22:00 | 0.10719 | 17.6
|  | 2025-07-29 23:00 | 0 | 16.3
|  | 2025-07-30 | 0 | 16.5
|  | 2025-07-30 01:00 | 0 | 16.4
|  | 2025-07-30 02:00 | 0 | 16.7
|  | 2025-07-30 03:00 | 0 | 16.8
|  | 2025-07-30 04:00 | 0 | 16.4
|  | 2025-07-30 05:00 | 0 | 14.9
|  | 2025-07-30 06:00 | 0.10719 | 17.1
|  | 2025-07-30 07:00 | 0 | 18.1
|  | 2025-07-30 08:00 | 0.64315 | 20.3
|  | 2025-07-30 09:00 | 0.32157 | 19.9
|  | 2025-07-30 10:00 | 0 | 21.7
|  | 2025-07-30 11:00 | 0 | 23.7
|  | 2025-07-30 12:00 | 0 | 25.5
|  | 2025-07-30 13:00 | 0.21438 | 26.1
|  | 2025-07-30 14:00 | 0.21438 | 27.3
|  | 2025-07-30 15:00 | 0 | 26.1
|  | 2025-07-30 16:00 | 0 | 26.7
|  | 2025-07-30 17:00 | 0.10719 | 26.5
|  | 2025-07-30 18:00 | 0.21438 | 25.5
|  | 2025-07-30 19:00 | 0.42876 | 22.6
|  | 2025-07-30 20:00 | 0 | 19.9
|  | 2025-07-30 21:00 | 0 | 18.5
|  | 2025-07-30 22:00 | 0.10719 | 17.6
|  | 2025-07-30 23:00 | 0 | 17.4
|  | 2025-07-31 | 0 | 17.3
|  | 2025-07-31 01:00 | 0 | 16.8
|  | 2025-07-31 02:00 | 0 | 15.3
|  | 2025-07-31 03:00 | 0 | 14.8
|  | 2025-07-31 04:00 | 0 | 14.8
|  | 2025-07-31 05:00 | 0 | 14.8
|  | 2025-07-31 06:00 | 0.10719 | 16.3
|  | 2025-07-31 07:00 | 0 | 18.4
|  | 2025-07-31 08:00 | 0.64315 | 21.8
|  | 2025-07-31 09:00 | 0.32157 | 23.5
|  | 2025-07-31 10:00 | 0 | 26.1
|  | 2025-07-31 11:00 | 0 | 28.6
|  | 2025-07-31 12:00 | 0 | 28.4
|  | 2025-07-31 13:00 | 0.21438 | 28.7
|  | 2025-07-31 14:00 | 0.21438 | 29.9
|  | 2025-07-31 15:00 | 0 | 30.4
|  | 2025-07-31 16:00 | 0 | 28.4
|  | 2025-07-31 17:00 | 0.10719 | 22.3
|  | 2025-07-31 18:00 | 0.21438 | 19.4
|  | 2025-07-31 19:00 | 0.42876 | 18.6
|  | 2025-07-31 20:00 | 0 | 17.8
|  | 2025-07-31 21:00 | 0 | 17.8
|  | 2025-07-31 22:00 | 0.10719 | 17.4
|  | 2025-07-31 23:00 | 0 | 16.1
|  | 2025-08-01 | 0 | 16.3
|  | 2025-08-01 01:00 | 0 | 15.5
|  | 2025-08-01 02:00 | 0 | 15
|  | 2025-08-01 03:00 | 0 | 14.6
|  | 2025-08-01 04:00 | 0 | 15.2
|  | 2025-08-01 05:00 | 0 | 14.5
|  | 2025-08-01 06:00 | 0.10719 | 17
|  | 2025-08-01 07:00 | 0 | 20.5
|  | 2025-08-01 08:00 | 0.64315 | 22.1
|  | 2025-08-01 09:00 | 0.32157 | 24.3
|  | 2025-08-01 10:00 | 0 | 25.4
|  | 2025-08-01 11:00 | 0 | 26.5
|  | 2025-08-01 12:00 | 0 | 29.4
|  | 2025-08-01 13:00 | 0.21438 | 28.5
|  | 2025-08-01 14:00 | 0.21438 | 28.6
|  | 2025-08-01 15:00 | 0 | 30.4
|  | 2025-08-01 16:00 | 0 | 30.5
|  | 2025-08-01 17:00 | 0.10719 | 29.7
|  | 2025-08-01 18:00 | 0.21438 | 28.8
|  | 2025-08-01 19:00 | 0.42876 | 25.2
|  | 2025-08-01 20:00 | 0 | 23.4
|  | 2025-08-01 21:00 | 0 | 23
|  | 2025-08-01 22:00 | 0.10719 | 21.9
|  | 2025-08-01 23:00 | 0 | 20.2
|  | 2025-08-02 | 0 | 20.1
|  | 2025-08-02 01:00 | 0 | 20.2
|  | 2025-08-02 02:00 | 0 | 21.3
|  | 2025-08-02 03:00 | 0 | 20.5
|  | 2025-08-02 04:00 | 0 | 19.2
|  | 2025-08-02 05:00 | 0 | 19.3
|  | 2025-08-02 06:00 | 0.10719 | 20
|  | 2025-08-02 07:00 | 0 | 21.2
|  | 2025-08-02 08:00 | 0.64315 | 22
|  | 2025-08-02 09:00 | 0.32157 | 22.1
|  | 2025-08-02 10:00 | 0 | 23.1
|  | 2025-08-02 11:00 | 0 | 22.3
|  | 2025-08-02 12:00 | 0 | 22.1
|  | 2025-08-02 13:00 | 0.21438 | 21.7
|  | 2025-08-02 14:00 | 0.21438 | 21
|  | 2025-08-02 15:00 | 0 | 20.9
|  | 2025-08-02 16:00 | 0 | 20.5
|  | 2025-08-02 17:00 | 0.10719 | 19.8
|  | 2025-08-02 18:00 | 0.21438 | 19.3
|  | 2025-08-02 19:00 | 0.42876 | 18.9
|  | 2025-08-02 20:00 | 0 | 18
|  | 2025-08-02 21:00 | 0 | 17.3
|  | 2025-08-02 22:00 | 0.10719 | 15.8
|  | 2025-08-02 23:00 | 0 | 14.7
|  | 2025-08-03 | 0 | 13.7
|  | 2025-08-03 01:00 | 0 | 13.6
|  | 2025-08-03 02:00 | 0 | 13.4
|  | 2025-08-03 03:00 | 0 | 13.3
|  | 2025-08-03 04:00 | 0 | 14
|  | 2025-08-03 05:00 | 0 | 14.7
|  | 2025-08-03 06:00 | 0 | 15.7
|  | 2025-08-03 07:00 | 0.068973 | 17.2
|  | 2025-08-03 08:00 | 0.68973 | 19.5
|  | 2025-08-03 09:00 | 0.034487 | 20.5
|  | 2025-08-03 10:00 | 0 | 21.3
|  | 2025-08-03 11:00 | 0 | 22.2
|  | 2025-08-03 12:00 | 0.65525 | 22.9
|  | 2025-08-03 13:00 | 0.20692 | 23.4
|  | 2025-08-03 14:00 | 0 | 23
|  | 2025-08-03 15:00 | 0 | 22.1
|  | 2025-08-03 16:00 | 0 | 21.5
|  | 2025-08-03 17:00 | 1.0691 | 21.2
|  | 2025-08-03 18:00 | 0.10346 | 20
|  | 2025-08-03 19:00 | 0.24141 | 18.6
|  | 2025-08-03 20:00 | 0 | 17.4
|  | 2025-08-03 21:00 | 0 | 16.8
|  | 2025-08-03 22:00 | 0 | 16.8
|  | 2025-08-03 23:00 | 0 | 17.1
|  | 2025-08-04 | 0 | 17.5
|  | 2025-08-04 01:00 | 0 | 17.5
|  | 2025-08-04 02:00 | 0 | 17.4
|  | 2025-08-04 03:00 | 0 | 16.8
|  | 2025-08-04 04:00 | 0 | 16.4
|  | 2025-08-04 05:00 | 0 | 16.5
|  | 2025-08-04 06:00 | 0.10719 | 17.2
|  | 2025-08-04 07:00 | 0 | 18.9
|  | 2025-08-04 08:00 | 0.64315 | 19
|  | 2025-08-04 09:00 | 0.32157 | 20.8
|  | 2025-08-04 10:00 | 0 | 21
|  | 2025-08-04 11:00 | 0 | 22.4
|  | 2025-08-04 12:00 | 0 | 23.2
|  | 2025-08-04 13:00 | 0.21438 | 23.9
|  | 2025-08-04 14:00 | 0.21438 | 23.7
|  | 2025-08-04 15:00 | 0 | 23.5
|  | 2025-08-04 16:00 | 0 | 23.9
|  | 2025-08-04 17:00 | 0.10719 | 24.1
|  | 2025-08-04 18:00 | 0.21438 | 22.8
|  | 2025-08-04 19:00 | 0.42876 | 21.2
|  | 2025-08-04 20:00 | 0 | 20.6
|  | 2025-08-04 21:00 | 0 | 20.2
|  | 2025-08-04 22:00 | 0.10719 | 20.3
|  | 2025-08-04 23:00 | 0 | 20
|  | 2025-08-05 | 0 | 19.9
|  | 2025-08-05 01:00 | 0 | 20.4
|  | 2025-08-05 02:00 | 0 | 20.4
|  | 2025-08-05 03:00 | 0 | 19.3
|  | 2025-08-05 04:00 | 0 | 16.7
|  | 2025-08-05 05:00 | 0 | 15.2
|  | 2025-08-05 06:00 | 0.10719 | 15
|  | 2025-08-05 07:00 | 0 | 15.9
|  | 2025-08-05 08:00 | 0.64315 | 17.4
|  | 2025-08-05 09:00 | 0.32157 | 18.5
|  | 2025-08-05 10:00 | 0 | 20
|  | 2025-08-05 11:00 | 0 | 19.5
|  | 2025-08-05 12:00 | 0 | 20.9
|  | 2025-08-05 13:00 | 0.21438 | 21.3
|  | 2025-08-05 14:00 | 0.21438 | 21.9
|  | 2025-08-05 15:00 | 0 | 22.4
|  | 2025-08-05 16:00 | 0 | 22.7
|  | 2025-08-05 17:00 | 0.10719 | 21.6
|  | 2025-08-05 18:00 | 0.21438 | 20.4
|  | 2025-08-05 19:00 | 0.42876 | 18.6
|  | 2025-08-05 20:00 | 0 | 16.5
|  | 2025-08-05 21:00 | 0 | 15.3
|  | 2025-08-05 22:00 | 0.10719 | 15.2
|  | 2025-08-05 23:00 | 0 | 15.3
|  | 2025-08-06 | 0 | 14.6
|  | 2025-08-06 01:00 | 0 | 13.5
|  | 2025-08-06 02:00 | 0 | 13.1
|  | 2025-08-06 03:00 | 0 | 12.1
|  | 2025-08-06 04:00 | 0 | 12.1
|  | 2025-08-06 05:00 | 0 | 12.1
|  | 2025-08-06 06:00 | 0.10719 | 14.4
|  | 2025-08-06 07:00 | 0 | 16.3
|  | 2025-08-06 08:00 | 0.64315 | 18.4
|  | 2025-08-06 09:00 | 0.32157 | 19.6
|  | 2025-08-06 10:00 | 0 | 20.8
|  | 2025-08-06 11:00 | 0 | 20.7
|  | 2025-08-06 12:00 | 0 | 22.4
|  | 2025-08-06 13:00 | 0.21438 | 22.6
|  | 2025-08-06 14:00 | 0.21438 | 22.9
|  | 2025-08-06 15:00 | 0 | 23.4
|  | 2025-08-06 16:00 | 0 | 23.4
|  | 2025-08-06 17:00 | 0.10719 | 22
|  | 2025-08-06 18:00 | 0.21438 | 21
|  | 2025-08-06 19:00 | 0.42876 | 18.9
|  | 2025-08-06 20:00 | 0 | 16.8
|  | 2025-08-06 21:00 | 0 | 15.8
|  | 2025-08-06 22:00 | 0.10719 | 15.6
|  | 2025-08-06 23:00 | 0 | 14.6
|  | 2025-08-07 | 0 | 16.2
|  | 2025-08-07 01:00 | 0 | 15.8
|  | 2025-08-07 02:00 | 0 | 15.3
|  | 2025-08-07 03:00 | 0 | 14.7
|  | 2025-08-07 04:00 | 0 | 15.3
|  | 2025-08-07 05:00 | 0 | 15.3
|  | 2025-08-07 06:00 | 0.10719 | 16.7
|  | 2025-08-07 07:00 | 0 | 18.8
|  | 2025-08-07 08:00 | 0.64315 | 20.6
|  | 2025-08-07 09:00 | 0.32157 | 22
|  | 2025-08-07 10:00 | 0 | 23.6
|  | 2025-08-07 11:00 | 0 | 24.5
|  | 2025-08-07 12:00 | 0 | 25.4
|  | 2025-08-07 13:00 | 0.21438 | 26.6
|  | 2025-08-07 14:00 | 0.21438 | 27.2
|  | 2025-08-07 15:00 | 0 | 27.6
|  | 2025-08-07 16:00 | 0 | 27.7
|  | 2025-08-07 17:00 | 0.10719 | 27.1
|  | 2025-08-07 18:00 | 0.21438 | 26.4
|  | 2025-08-07 19:00 | 0.42876 | 25
|  | 2025-08-07 20:00 | 0 | 23.7
|  | 2025-08-07 21:00 | 0 | 22.7
|  | 2025-08-07 22:00 | 0.10719 | 21.7
|  | 2025-08-07 23:00 | 0 | 21.2
|  | 2025-08-08 | 0 | 18.5
|  | 2025-08-08 01:00 | 0 | 16.7
|  | 2025-08-08 02:00 | 0 | 16.3
|  | 2025-08-08 03:00 | 0 | 15.1
|  | 2025-08-08 04:00 | 0 | 14.6
|  | 2025-08-08 05:00 | 0 | 16
|  | 2025-08-08 06:00 | 0.10719 | 20.6
|  | 2025-08-08 07:00 | 0 | 21.5
|  | 2025-08-08 08:00 | 0.64315 | 21.3
|  | 2025-08-08 09:00 | 0.32157 | 23.1
|  | 2025-08-08 10:00 | 0 | 25.5
|  | 2025-08-08 11:00 | 0 | 24.9
|  | 2025-08-08 12:00 | 0 | 25.3
|  | 2025-08-08 13:00 | 0.21438 | 24.8
|  | 2025-08-08 14:00 | 0.21438 | 26.1
|  | 2025-08-08 15:00 | 0 | 25.3
|  | 2025-08-08 16:00 | 0 | 24.4
|  | 2025-08-08 17:00 | 0.10719 | 23.6
|  | 2025-08-08 18:00 | 0.21438 | 22.5
|  | 2025-08-08 19:00 | 0.42876 | 21.3
|  | 2025-08-08 20:00 | 0 | 18.6
|  | 2025-08-08 21:00 | 0 | 15.2
|  | 2025-08-08 22:00 | 0.10719 | 15
|  | 2025-08-08 23:00 | 0 | 15
|  | 2025-08-09 | 0 | 15.2
|  | 2025-08-09 01:00 | 0 | 14.9
|  | 2025-08-09 02:00 | 0 | 14.9
|  | 2025-08-09 03:00 | 0 | 14.9
|  | 2025-08-09 04:00 | 0 | 14.9
|  | 2025-08-09 05:00 | 0 | 14.8
|  | 2025-08-09 06:00 | 0.10719 | 14.9
|  | 2025-08-09 07:00 | 0 | 14.7
|  | 2025-08-09 08:00 | 0.64315 | 14.8
|  | 2025-08-09 09:00 | 0.32157 | 15.2
|  | 2025-08-09 10:00 | 0 | 16.7
|  | 2025-08-09 11:00 | 0 | 17.5
|  | 2025-08-09 12:00 | 0 | 17
|  | 2025-08-09 13:00 | 0.21438 | 18.3
|  | 2025-08-09 14:00 | 0.21438 | 19.1
|  | 2025-08-09 15:00 | 0 | 18.5
|  | 2025-08-09 16:00 | 0 | 17.8
|  | 2025-08-09 17:00 | 0.10719 | 14.3
|  | 2025-08-09 18:00 | 0.21438 | 16.3
|  | 2025-08-09 19:00 | 0.42876 | 15.1
|  | 2025-08-09 20:00 | 0 | 15.8
|  | 2025-08-09 21:00 | 0 | 15.4
|  | 2025-08-09 22:00 | 0.10719 | 15
|  | 2025-08-09 23:00 | 0 | 14.9
|  | 2025-08-10 | 0 | 15.1
|  | 2025-08-10 01:00 | 0 | 14
|  | 2025-08-10 02:00 | 0 | 13
|  | 2025-08-10 03:00 | 0 | 12.7
|  | 2025-08-10 04:00 | 0 | 12.7
|  | 2025-08-10 05:00 | 0 | 12.2
|  | 2025-08-10 06:00 | 0 | 12.9
|  | 2025-08-10 07:00 | 0.068973 | 16.3
|  | 2025-08-10 08:00 | 0.68973 | 16.5
|  | 2025-08-10 09:00 | 0.034487 | 18
|  | 2025-08-10 10:00 | 0 | 19.3
|  | 2025-08-10 11:00 | 0 | 20
|  | 2025-08-10 12:00 | 0.65525 | 20.2
|  | 2025-08-10 13:00 | 0.20692 | 20.8
|  | 2025-08-10 14:00 | 0 | 21.7
|  | 2025-08-10 15:00 | 0 | 20.9
|  | 2025-08-10 16:00 | 0 | 21.3
|  | 2025-08-10 17:00 | 1.0691 | 20.1
|  | 2025-08-10 18:00 | 0.10346 | 18.9
|  | 2025-08-10 19:00 | 0.24141 | 17.2
|  | 2025-08-10 20:00 | 0 | 15.5
|  | 2025-08-10 21:00 | 0 | 15.1
|  | 2025-08-10 22:00 | 0 | 14.5
|  | 2025-08-10 23:00 | 0 | 14.7
|  | 2025-08-11 | 0 | 15.6
|  | 2025-08-11 01:00 | 0 | 15.6
|  | 2025-08-11 02:00 | 0 | 15.5
|  | 2025-08-11 03:00 | 0 | 14.8
|  | 2025-08-11 04:00 | 0 | 14.3
|  | 2025-08-11 05:00 | 0 | 14.7
|  | 2025-08-11 06:00 | 0.10719 | 15.5
|  | 2025-08-11 07:00 | 0 | 16
|  | 2025-08-11 08:00 | 0.64315 | 17
|  | 2025-08-11 09:00 | 0.32157 | 17.4
|  | 2025-08-11 10:00 | 0 | 18.8
|  | 2025-08-11 11:00 | 0 | 19.3
|  | 2025-08-11 12:00 | 0 | 21
|  | 2025-08-11 13:00 | 0.21438 | 21.2
|  | 2025-08-11 14:00 | 0.21438 | 21.8
|  | 2025-08-11 15:00 | 0 | 21.2
|  | 2025-08-11 16:00 | 0 | 20.7
|  | 2025-08-11 17:00 | 0.10719 | 20.3
|  | 2025-08-11 18:00 | 0.21438 | 19.6
|  | 2025-08-11 19:00 | 0.42876 | 18.5
|  | 2025-08-11 20:00 | 0 | 17.9
|  | 2025-08-11 21:00 | 0 | 17.3
|  | 2025-08-11 22:00 | 0.10719 | 16.5
|  | 2025-08-11 23:00 | 0 | 16.2
|  | 2025-08-12 | 0 | 15.3
|  | 2025-08-12 01:00 | 0 | 15.2
|  | 2025-08-12 02:00 | 0 | 15.2
|  | 2025-08-12 03:00 | 0 | 14.8
|  | 2025-08-12 04:00 | 0 | 14.1
|  | 2025-08-12 05:00 | 0 | 13.9
|  | 2025-08-12 06:00 | 0.10719 | 17.2
|  | 2025-08-12 07:00 | 0 | 18
|  | 2025-08-12 08:00 | 0.64315 | 18.5
|  | 2025-08-12 09:00 | 0.32157 | 19.5
|  | 2025-08-12 10:00 | 0 | 20.8
|  | 2025-08-12 11:00 | 0 | 22.4
|  | 2025-08-12 12:00 | 0 | 22.7
|  | 2025-08-12 13:00 | 0.21438 | 21.2
|  | 2025-08-12 14:00 | 0.21438 | 20.8
|  | 2025-08-12 15:00 | 0 | 19.3
|  | 2025-08-12 16:00 | 0 | 17.8
|  | 2025-08-12 17:00 | 0.10719 | 17.9
|  | 2025-08-12 18:00 | 0.21438 | 17.5
|  | 2025-08-12 19:00 | 0.42876 | 16.9
|  | 2025-08-12 20:00 | 0 | 16
|  | 2025-08-12 21:00 | 0 | 15.9
|  | 2025-08-12 22:00 | 0.10719 | 15.7
|  | 2025-08-12 23:00 | 0 | 15
|  | 2025-08-13 | 0 | 14.8
|  | 2025-08-13 01:00 | 0 | 14.5
|  | 2025-08-13 02:00 | 0 | 14.2
|  | 2025-08-13 03:00 | 0 | 14.3
|  | 2025-08-13 04:00 | 0 | 14.4
|  | 2025-08-13 05:00 | 0 | 14.6
|  | 2025-08-13 06:00 | 0.10719 | 15.8
|  | 2025-08-13 07:00 | 0 | 16.4
|  | 2025-08-13 08:00 | 0.64315 | 16.8
|  | 2025-08-13 09:00 | 0.32157 | 17.5
|  | 2025-08-13 10:00 | 0 | 18.6
|  | 2025-08-13 11:00 | 0 | 18.6
|  | 2025-08-13 12:00 | 0 | 18.8
|  | 2025-08-13 13:00 | 0.21438 | 20.2
|  | 2025-08-13 14:00 | 0.21438 | 19.6
|  | 2025-08-13 15:00 | 0 | 20.1
|  | 2025-08-13 16:00 | 0 | 19.4
|  | 2025-08-13 17:00 | 0.10719 | 18.3
|  | 2025-08-13 18:00 | 0.21438 | 18
|  | 2025-08-13 19:00 | 0.42876 | 17.4
|  | 2025-08-13 20:00 | 0 | 16.8
|  | 2025-08-13 21:00 | 0 | 16.8
|  | 2025-08-13 22:00 | 0.10719 | 16.4
|  | 2025-08-13 23:00 | 0 | 16.1
|  | 2025-08-14 | 0 | 15.4
|  | 2025-08-14 01:00 | 0 | 14.5
|  | 2025-08-14 02:00 | 0 | 13.7
|  | 2025-08-14 03:00 | 0 | 13.9
|  | 2025-08-14 04:00 | 0 | 13.6
|  | 2025-08-14 05:00 | 0 | 13.7
|  | 2025-08-14 06:00 | 0.10719 | 14.1
|  | 2025-08-14 07:00 | 0 | 14.4
|  | 2025-08-14 08:00 | 0.64315 | 14.9
|  | 2025-08-14 09:00 | 0.32157 | 15.8
|  | 2025-08-14 10:00 | 0 | 16.8
|  | 2025-08-14 11:00 | 0 | 17.2
|  | 2025-08-14 12:00 | 0 | 17.5
|  | 2025-08-14 13:00 | 0.21438 | 18.5
|  | 2025-08-14 14:00 | 0.21438 | 20.1
|  | 2025-08-14 15:00 | 0 | 18.2
|  | 2025-08-14 16:00 | 0 | 19.1
|  | 2025-08-14 17:00 | 0.10719 | 19
|  | 2025-08-14 18:00 | 0.21438 | 18
|  | 2025-08-14 19:00 | 0.42876 | 16.6
|  | 2025-08-14 20:00 | 0 | 15.4
|  | 2025-08-14 21:00 | 0 | 14.5
|  | 2025-08-14 22:00 | 0.10719 | 13.8
|  | 2025-08-14 23:00 | 0 | 13.6
|  | 2025-08-15 | 0 | 13.4
|  | 2025-08-15 01:00 | 0 | 13.1
|  | 2025-08-15 02:00 | 0 | 12.6
|  | 2025-08-15 03:00 | 0 | 12.1
|  | 2025-08-15 04:00 | 0 | 12.2
|  | 2025-08-15 05:00 | 0 | 11
|  | 2025-08-15 06:00 | 0.10719 | 13.2
|  | 2025-08-15 07:00 | 0 | 15.5
|  | 2025-08-15 08:00 | 0.64315 | 18.2
|  | 2025-08-15 09:00 | 0.32157 | 19.1
|  | 2025-08-15 10:00 | 0 | 21.1
|  | 2025-08-15 11:00 | 0 | 22.2
|  | 2025-08-15 12:00 | 0 | 22.2
|  | 2025-08-15 13:00 | 0.21438 | 23
|  | 2025-08-15 14:00 | 0.21438 | 22.6
|  | 2025-08-15 15:00 | 0 | 23.7
|  | 2025-08-15 16:00 | 0 | 23.6
|  | 2025-08-15 17:00 | 0.10719 | 22
|  | 2025-08-15 18:00 | 0.21438 | 21.7
|  | 2025-08-15 19:00 | 0.42876 | 18.1
|  | 2025-08-15 20:00 | 0 | 15.6
|  | 2025-08-15 21:00 | 0 | 14.6
|  | 2025-08-15 22:00 | 0.10719 | 14
|  | 2025-08-15 23:00 | 0 | 14.6
|  | 2025-08-16 | 0.69501 | 15.9
|  | 2025-08-16 01:00 | 0 | 15.1
|  | 2025-08-16 02:00 | 0 | 14.4
|  | 2025-08-16 03:00 | 0 | 14.2
|  | 2025-08-16 04:00 | 0 | 13.6
|  | 2025-08-16 05:00 | 0 | 14.3
|  | 2025-08-16 06:00 | 0.10719 | 15.5
|  | 2025-08-16 07:00 | 0 | 16.4
|  | 2025-08-16 08:00 | 0.64315 | 18
|  | 2025-08-16 09:00 | 0.32157 | 19.9
|  | 2025-08-16 10:00 | 0 | 20.7
|  | 2025-08-16 11:00 | 0 | 21.9
|  | 2025-08-16 12:00 | 0 | 22.5
|  | 2025-08-16 13:00 | 0.21438 | 23.8
|  | 2025-08-16 14:00 | 0.21438 | 23.9
|  | 2025-08-16 15:00 | 0 | 24.4
|  | 2025-08-16 16:00 | 0 | 23.8
|  | 2025-08-16 17:00 | 0.10719 | 23.1
|  | 2025-08-16 18:00 | 0.21438 | 21.4
|  | 2025-08-16 19:00 | 0.42876 | 20.1
|  | 2025-08-16 20:00 | 0 | 18.8
|  | 2025-08-16 21:00 | 0 | 17.9
|  | 2025-08-16 22:00 | 0.10719 | 17.2
|  | 2025-08-16 23:00 | 0 | 16.6
|  | 2025-08-17 | 0.278 | 15.6
|  | 2025-08-17 01:00 | 1.0657 | 14.5
|  | 2025-08-17 02:00 | 0.97302 | 13
|  | 2025-08-17 03:00 | 1.0193 | 11.9
|  | 2025-08-17 04:00 | 0.92668 | 11.8
|  | 2025-08-17 05:00 | 0.97302 | 11
|  | 2025-08-17 06:00 | 1.112 | 12.8
|  | 2025-08-17 07:00 | 2.2807 | 15.9
|  | 2025-08-17 08:00 | 1.39 | 18.4
|  | 2025-08-17 09:00 | 1.6406 | 21
|  | 2025-08-17 10:00 | 1.4364 | 21.8
|  | 2025-08-17 11:00 | 1.39 | 22.7
|  | 2025-08-17 12:00 | 1.1584 | 22.7
|  | 2025-08-17 13:00 | 0.97302 | 23.6
|  | 2025-08-17 14:00 | 1.5942 | 23.4
|  | 2025-08-17 15:00 | 1.0193 | 23.5
|  | 2025-08-17 16:00 | 1.0193 | 23.5
|  | 2025-08-17 17:00 | 1.7985 | 22.4
|  | 2025-08-17 18:00 | 0.83401 | 21.8
|  | 2025-08-17 19:00 | 0.78768 | 19.6
|  | 2025-08-17 20:00 | 0.83401 | 17
|  | 2025-08-17 21:00 | 1.8911 | 16.5
|  | 2025-08-17 22:00 | 0.92668 | 14.6
|  | 2025-08-17 23:00 | 0.97302 | 14.2
|  | 2025-08-18 | 0 | 13.7
|  | 2025-08-18 01:00 | 0 | 14.3
|  | 2025-08-18 02:00 | 0 | 14.3
|  | 2025-08-18 03:00 | 0 | 14.4
|  | 2025-08-18 04:00 | 0 | 13.2
|  | 2025-08-18 05:00 | 0 | 13.1
|  | 2025-08-18 06:00 | 0.10719 | 14.1
|  | 2025-08-18 07:00 | 0 | 17.3
|  | 2025-08-18 08:00 | 0.64315 | 19.6
|  | 2025-08-18 09:00 | 0.32157 | 21.4
|  | 2025-08-18 10:00 | 0 | 22.9
|  | 2025-08-18 11:00 | 0 | 23.9
|  | 2025-08-18 12:00 | 0 | 24.8
|  | 2025-08-18 13:00 | 0.21438 | 25.6
|  | 2025-08-18 14:00 | 0.21438 | 26.4
|  | 2025-08-18 15:00 | 0 | 26.7
|  | 2025-08-18 16:00 | 0 | 26.2
|  | 2025-08-18 17:00 | 0.10719 | 25.5
|  | 2025-08-18 18:00 | 0.21438 | 24.3
|  | 2025-08-18 19:00 | 0.42876 | 22
|  | 2025-08-18 20:00 | 0 | 19.8
|  | 2025-08-18 21:00 | 0 | 18.5
|  | 2025-08-18 22:00 | 0.10719 | 17.7
|  | 2025-08-18 23:00 | 0 | 16.7
|  | 2025-08-19 | 0 | 16
|  | 2025-08-19 01:00 | 0 | 15.4
|  | 2025-08-19 02:00 | 0 | 15.5
|  | 2025-08-19 03:00 | 0 | 14.3
|  | 2025-08-19 04:00 | 0 | 14.2
|  | 2025-08-19 05:00 | 0 | 14.8
|  | 2025-08-19 06:00 | 0.10719 | 15.4
|  | 2025-08-19 07:00 | 0 | 16.3
|  | 2025-08-19 08:00 | 0.64315 | 21.3
|  | 2025-08-19 09:00 | 0.32157 | 23.2
|  | 2025-08-19 10:00 | 0 | 25.6
|  | 2025-08-19 11:00 | 0 | 26.5
|  | 2025-08-19 12:00 | 0 | 27.4
|  | 2025-08-19 13:00 | 0.21438 | 27.7
|  | 2025-08-19 14:00 | 0.21438 | 28.5
|  | 2025-08-19 15:00 | 0 | 28.1
|  | 2025-08-19 16:00 | 0 | 28.1
|  | 2025-08-19 17:00 | 0.10719 | 27.3
|  | 2025-08-19 18:00 | 0.21438 | 26
|  | 2025-08-19 19:00 | 0.42876 | 23
|  | 2025-08-19 20:00 | 0 | 20.5
|  | 2025-08-19 21:00 | 0 | 19.1
|  | 2025-08-19 22:00 | 0.10719 | 18.8
|  | 2025-08-19 23:00 | 0 | 18.6
|  | 2025-08-20 | 0 | 16.7
|  | 2025-08-20 01:00 | 0 | 16.1
|  | 2025-08-20 02:00 | 0 | 16.6
|  | 2025-08-20 03:00 | 0 | 16
|  | 2025-08-20 04:00 | 0 | 15.5
|  | 2025-08-20 05:00 | 0 | 15.9
|  | 2025-08-20 06:00 | 0.10719 | 17.2
|  | 2025-08-20 07:00 | 0 | 18.5
|  | 2025-08-20 08:00 | 0.64315 | 21.5
|  | 2025-08-20 09:00 | 0.32157 | 23
|  | 2025-08-20 10:00 | 0 | 24.5
|  | 2025-08-20 11:00 | 0 | 23.4
|  | 2025-08-20 12:00 | 0 | 24.7
|  | 2025-08-20 13:00 | 0.21438 | 23.4
|  | 2025-08-20 14:00 | 0.21438 | 25.7
|  | 2025-08-20 15:00 | 0 | 26.2
|  | 2025-08-20 16:00 | 0 | 26.4
|  | 2025-08-20 17:00 | 0.10719 | 25.7
|  | 2025-08-20 18:00 | 0.21438 | 24.7
|  | 2025-08-20 19:00 | 0.42876 | 23.1
|  | 2025-08-20 20:00 | 0 | 21
|  | 2025-08-20 21:00 | 0 | 19.9
|  | 2025-08-20 22:00 | 0.10719 | 18.5
|  | 2025-08-20 23:00 | 0 | 18.2
|  | 2025-08-21 | 0 | 17.1
|  | 2025-08-21 01:00 | 0 | 16.9
|  | 2025-08-21 02:00 | 0 | 17.1
|  | 2025-08-21 03:00 | 0 | 16.3
|  | 2025-08-21 04:00 | 0 | 16.6
|  | 2025-08-21 05:00 | 0 | 16.6
|  | 2025-08-21 06:00 | 0.10719 | 17.8
|  | 2025-08-21 07:00 | 0 | 19.8
|  | 2025-08-21 08:00 | 0.64315 | 22
|  | 2025-08-21 09:00 | 0.32157 | 24.1
|  | 2025-08-21 10:00 | 0 | 25.2
|  | 2025-08-21 11:00 | 0 | 26.2
|  | 2025-08-21 12:00 | 0 | 27.6
|  | 2025-08-21 13:00 | 0.21438 | 27.2
|  | 2025-08-21 14:00 | 0.21438 | 27.3
|  | 2025-08-21 15:00 | 0 | 27
|  | 2025-08-21 16:00 | 0 | 25.8
|  | 2025-08-21 17:00 | 0.10719 | 23.7
|  | 2025-08-21 18:00 | 0.21438 | 21.5
|  | 2025-08-21 19:00 | 0.42876 | 19.3
|  | 2025-08-21 20:00 | 0 | 17.6
|  | 2025-08-21 21:00 | 0 | 17.3
|  | 2025-08-21 22:00 | 0.10719 | 17.4
|  | 2025-08-21 23:00 | 0 | 16.6
|  | 2025-08-22 | 0 | 15.2
|  | 2025-08-22 01:00 | 0 | 14.4
|  | 2025-08-22 02:00 | 0 | 15
|  | 2025-08-22 03:00 | 0 | 14.3
|  | 2025-08-22 04:00 | 0 | 14.2
|  | 2025-08-22 05:00 | 0 | 13.7
|  | 2025-08-22 06:00 | 0.10719 | 15.5
|  | 2025-08-22 07:00 | 0 | 17
|  | 2025-08-22 08:00 | 0.64315 | 20.4
|  | 2025-08-22 09:00 | 0.32157 | 23.2
|  | 2025-08-22 10:00 | 0 | 25.2
|  | 2025-08-22 11:00 | 0 | 26.6
|  | 2025-08-22 12:00 | 0 | 27.4
|  | 2025-08-22 13:00 | 0.21438 | 27.4
|  | 2025-08-22 14:00 | 0.21438 | 28
|  | 2025-08-22 15:00 | 0 | 27.7
|  | 2025-08-22 16:00 | 0 | 26.8
|  | 2025-08-22 17:00 | 0.10719 | 26.3
|  | 2025-08-22 18:00 | 0.21438 | 25.3
|  | 2025-08-22 19:00 | 0.42876 | 22.1
|  | 2025-08-22 20:00 | 0 | 19.1
|  | 2025-08-22 21:00 | 0 | 19.3
|  | 2025-08-22 22:00 | 0.10719 | 18.3
|  | 2025-08-22 23:00 | 0 | 18.1
|  | 2025-08-23 | 0 | 16.4
|  | 2025-08-23 01:00 | 0 | 16.3
|  | 2025-08-23 02:00 | 0 | 16.5
|  | 2025-08-23 03:00 | 0 | 15.6
|  | 2025-08-23 04:00 | 0 | 15
|  | 2025-08-23 05:00 | 0 | 14.3
|  | 2025-08-23 06:00 | 0.10719 | 15.4
|  | 2025-08-23 07:00 | 0 | 15.9
|  | 2025-08-23 08:00 | 0.64315 | 20
|  | 2025-08-23 09:00 | 0.32157 | 21.4
|  | 2025-08-23 10:00 | 0 | 23.3
|  | 2025-08-23 11:00 | 0 | 24.3
|  | 2025-08-23 12:00 | 0 | 25.2
|  | 2025-08-23 13:00 | 0.21438 | 26.2
|  | 2025-08-23 14:00 | 0.21438 | 26.2
|  | 2025-08-23 15:00 | 0 | 26.1
|  | 2025-08-23 16:00 | 0 | 19.7
|  | 2025-08-23 17:00 | 0.10719 | 18.8
|  | 2025-08-23 18:00 | 0.21438 | 16.7
|  | 2025-08-23 19:00 | 0.42876 | 16.3
|  | 2025-08-23 20:00 | 0 | 15.7
|  | 2025-08-23 21:00 | 0 | 15.6
|  | 2025-08-23 22:00 | 0.10719 | 15.1
|  | 2025-08-23 23:00 | 0 | 15.6
|  | 2025-08-24 | 0 | 15.4
|  | 2025-08-24 01:00 | 0 | 15.3
|  | 2025-08-24 02:00 | 0 | 15.3
|  | 2025-08-24 03:00 | 0 | 15.4
|  | 2025-08-24 04:00 | 0 | 15.5
|  | 2025-08-24 05:00 | 0 | 15.6
|  | 2025-08-24 06:00 | 0 | 15.7
|  | 2025-08-24 07:00 | 0.068973 | 16.1
|  | 2025-08-24 08:00 | 0.68973 | 16.5
|  | 2025-08-24 09:00 | 0.034487 | 16.5
|  | 2025-08-24 10:00 | 0 | 17.4
|  | 2025-08-24 11:00 | 0 | 18.1
|  | 2025-08-24 12:00 | 0.65525 | 19.3
|  | 2025-08-24 13:00 | 0.20692 | 21.1
|  | 2025-08-24 14:00 | 0 | 22.1
|  | 2025-08-24 15:00 | 0 | 23
|  | 2025-08-24 16:00 | 0 | 21.9
|  | 2025-08-24 17:00 | 1.0691 | 21.2
|  | 2025-08-24 18:00 | 0.10346 | 19.9
|  | 2025-08-24 19:00 | 0.24141 | 17.5
|  | 2025-08-24 20:00 | 0 | 16.8
|  | 2025-08-24 21:00 | 0 | 16
|  | 2025-08-24 22:00 | 0 | 15.3
|  | 2025-08-24 23:00 | 0 | 14.9
|  | 2025-08-25 | 0.57948 | 14.2
|  | 2025-08-25 01:00 | 0 | 13.4
|  | 2025-08-25 02:00 | 0 | 12.4
|  | 2025-08-25 03:00 | 0 | 11.8
|  | 2025-08-25 04:00 | 0 | 11.7
|  | 2025-08-25 05:00 | 0 | 12.5
|  | 2025-08-25 06:00 | 0.10719 | 14
|  | 2025-08-25 07:00 | 0 | 15.3
|  | 2025-08-25 08:00 | 0.64315 | 15.4
|  | 2025-08-25 09:00 | 0.32157 | 17.9
|  | 2025-08-25 10:00 | 0 | 17.5
|  | 2025-08-25 11:00 | 0 | 17.1
|  | 2025-08-25 12:00 | 0 | 16.4
|  | 2025-08-25 13:00 | 0.21438 | 16.8
|  | 2025-08-25 14:00 | 0.21438 | 18.5
|  | 2025-08-25 15:00 | 0 | 18.9
|  | 2025-08-25 16:00 | 0 | 20.1
|  | 2025-08-25 17:00 | 0.10719 | 19.2
|  | 2025-08-25 18:00 | 0.21438 | 18.6
|  | 2025-08-25 19:00 | 0.42876 | 17.6
|  | 2025-08-25 20:00 | 0 | 18.3
|  | 2025-08-25 21:00 | 0 | 17.9
|  | 2025-08-25 22:00 | 0.10719 | 18.2
|  | 2025-08-25 23:00 | 0 | 17.7
|  | 2025-08-26 | 0.1159 | 16.6
|  | 2025-08-26 01:00 | 0.81127 | 16.4
|  | 2025-08-26 02:00 | 0.86922 | 15.9
|  | 2025-08-26 03:00 | 0.92717 | 16
|  | 2025-08-26 04:00 | 0.98511 | 15.9
|  | 2025-08-26 05:00 | 3.249 | 15.5
|  | 2025-08-26 06:00 | 1.159 | 15.4
|  | 2025-08-26 07:00 | 1.0761 | 16
|  | 2025-08-26 08:00 | 0.84851 | 16.7
|  | 2025-08-26 09:00 | 0.9437 | 16.7
|  | 2025-08-26 10:00 | 1.0554 | 17.5
|  | 2025-08-26 11:00 | 0.923 | 18.3
|  | 2025-08-26 12:00 | 1.6596 | 18.7
|  | 2025-08-26 13:00 | 1.2127 | 19.5
|  | 2025-08-26 14:00 | 0.76986 | 19.5
|  | 2025-08-26 15:00 | 0.84851 | 18.7
|  | 2025-08-26 16:00 | 0.81127 | 19
|  | 2025-08-26 17:00 | 0.69537 | 17.1
|  | 2025-08-26 18:00 | 1.1383 | 16.8
|  | 2025-08-26 19:00 | 0.90646 | 15.8
|  | 2025-08-26 20:00 | 1.0431 | 15.1
|  | 2025-08-26 21:00 | 0.75332 | 15.3
|  | 2025-08-26 22:00 | 1.6887 | 15.3
|  | 2025-08-26 23:00 | 0.057948 | 15.2
|  | 2025-08-27 | 0 | 14.1
|  | 2025-08-27 01:00 | 0 | 14
|  | 2025-08-27 02:00 | 0 | 14
|  | 2025-08-27 03:00 | 0 | 13.8
|  | 2025-08-27 04:00 | 0 | 13.7
|  | 2025-08-27 05:00 | 0 | 13.3
|  | 2025-08-27 06:00 | 0.10719 | 13
|  | 2025-08-27 07:00 | 0 | 13.8
|  | 2025-08-27 08:00 | 0.64315 | 14.6
|  | 2025-08-27 09:00 | 0.32157 | 15.4
|  | 2025-08-27 10:00 | 0 | 15.3
|  | 2025-08-27 11:00 | 0 | 15.1
|  | 2025-08-27 12:00 | 0 | 16.3
|  | 2025-08-27 13:00 | 0.21438 | 16.5
|  | 2025-08-27 14:00 | 0.21438 | 16.7
|  | 2025-08-27 15:00 | 0 | 15.3
|  | 2025-08-27 16:00 | 0 | 15.5
|  | 2025-08-27 17:00 | 0.10719 | 15.3
|  | 2025-08-27 18:00 | 0.21438 | 15
|  | 2025-08-27 19:00 | 0.42876 | 14.5
|  | 2025-08-27 20:00 | 0 | 14.3
|  | 2025-08-27 21:00 | 0 | 13.7
|  | 2025-08-27 22:00 | 0.10719 | 11.2
|  | 2025-08-27 23:00 | 0 | 10.2
|  | 2025-08-28 | 0 | 9.7
|  | 2025-08-28 01:00 | 0 | 9.3
|  | 2025-08-28 02:00 | 0 | 9.1
|  | 2025-08-28 03:00 | 0 | 8.6
|  | 2025-08-28 04:00 | 0 | 8.6
|  | 2025-08-28 05:00 | 0 | 8.3
|  | 2025-08-28 06:00 | 0.10719 | 9.1
|  | 2025-08-28 07:00 | 0 | 9.2
|  | 2025-08-28 08:00 | 0.64315 | 10.2
|  | 2025-08-28 09:00 | 0.32157 | 10.4
|  | 2025-08-28 10:00 | 0 | 10.2
|  | 2025-08-28 11:00 | 0 | 10.5
|  | 2025-08-28 12:00 | 0 | 11.2
|  | 2025-08-28 13:00 | 0.21438 | 13.7
|  | 2025-08-28 14:00 | 0.21438 | 15.2
|  | 2025-08-28 15:00 | 0 | 16
|  | 2025-08-28 16:00 | 0 | 15
|  | 2025-08-28 17:00 | 0.10719 | 15.4
|  | 2025-08-28 18:00 | 0.21438 | 14.9
|  | 2025-08-28 19:00 | 0.42876 | 13.1
|  | 2025-08-28 20:00 | 0 | 12.5
|  | 2025-08-28 21:00 | 0 | 12
|  | 2025-08-28 22:00 | 0.10719 | 11.9
|  | 2025-08-28 23:00 | 0 | 11.4
|  | 2025-08-29 | 0 | 11
|  | 2025-08-29 01:00 | 0 | 11
|  | 2025-08-29 02:00 | 0 | 11.1
|  | 2025-08-29 03:00 | 0 | 10.7
|  | 2025-08-29 04:00 | 0 | 10.6
|  | 2025-08-29 05:00 | 0 | 10.2
|  | 2025-08-29 06:00 | 0.10719 | 10.5
|  | 2025-08-29 07:00 | 0 | 10.6
|  | 2025-08-29 08:00 | 0.64315 | 11.1
|  | 2025-08-29 09:00 | 0.32157 | 10.8
|  | 2025-08-29 10:00 | 0 | 10.8
|  | 2025-08-29 11:00 | 0 | 11.3
|  | 2025-08-29 12:00 | 0 | 11.1
|  | 2025-08-29 13:00 | 0.21438 | 11.5
|  | 2025-08-29 14:00 | 0.21438 | 10.8
|  | 2025-08-29 15:00 | 0 | 10.8
|  | 2025-08-29 16:00 | 0 | 11
|  | 2025-08-29 17:00 | 0.10719 | 12.6
|  | 2025-08-29 18:00 | 0.21438 | 11
|  | 2025-08-29 19:00 | 0.42876 | 10.1
|  | 2025-08-29 20:00 | 0 | 10.7
|  | 2025-08-29 21:00 | 0 | 10.2
|  | 2025-08-29 22:00 | 0.10719 | 8.9
|  | 2025-08-29 23:00 | 0 | 8.3
|  | 2025-08-30 | 0 | 7.8
|  | 2025-08-30 01:00 | 0 | 7.4
|  | 2025-08-30 02:00 | 0 | 8.1
|  | 2025-08-30 03:00 | 0 | 7.4
|  | 2025-08-30 04:00 | 0 | 6.6
|  | 2025-08-30 05:00 | 0 | 6.1
|  | 2025-08-30 06:00 | 0.10719 | 6.7
|  | 2025-08-30 07:00 | 0 | 9.2
|  | 2025-08-30 08:00 | 0.64315 | 10
|  | 2025-08-30 09:00 | 0.32157 | 11.2
|  | 2025-08-30 10:00 | 0 | 13
|  | 2025-08-30 11:00 | 0 | 15.1
|  | 2025-08-30 12:00 | 0 | 15.6
|  | 2025-08-30 13:00 | 0.21438 | 14.5
|  | 2025-08-30 14:00 | 0.21438 | 15.4
|  | 2025-08-30 15:00 | 0 | 14.2
|  | 2025-08-30 16:00 | 0 | 15.5
|  | 2025-08-30 17:00 | 0.10719 | 14.8
|  | 2025-08-30 18:00 | 0.21438 | 13.6
|  | 2025-08-30 19:00 | 0.42876 | 12.6
|  | 2025-08-30 20:00 | 0 | 11
|  | 2025-08-30 21:00 | 0 | 9.4
|  | 2025-08-30 22:00 | 0.10719 | 9.7
|  | 2025-08-30 23:00 | 0 | 10
|  | 2025-08-31 | 0 | 9.2
|  | 2025-08-31 01:00 | 0 | 8.9
|  | 2025-08-31 02:00 | 0 | 7.8
|  | 2025-08-31 03:00 | 0 | 7.7
|  | 2025-08-31 04:00 | 0 | 6.8
|  | 2025-08-31 05:00 | 0 | 6.3
|  | 2025-08-31 06:00 | 0 | 7.2
|  | 2025-08-31 07:00 | 0.068973 | 10.4
|  | 2025-08-31 08:00 | 0.68973 | 12.7
|  | 2025-08-31 09:00 | 0.034487 | 13.3
|  | 2025-08-31 10:00 | 0 | 13.9
|  | 2025-08-31 11:00 | 0 | 14.1
|  | 2025-08-31 12:00 | 0.65525 | 14.8
|  | 2025-08-31 13:00 | 0.20692 | 15.2
|  | 2025-08-31 14:00 | 0 | 14.3
|  | 2025-08-31 15:00 | 0 | 13.5
|  | 2025-08-31 16:00 | 0 | 13.5
|  | 2025-08-31 17:00 | 1.0691 | 13
|  | 2025-08-31 18:00 | 0.10346 | 12.2
|  | 2025-08-31 19:00 | 0.24141 | 11.4
|  | 2025-08-31 20:00 | 0 | 10.8
|  | 2025-08-31 21:00 | 0 | 10.2
|  | 2025-08-31 22:00 | 0 | 10.2
|  | 2025-08-31 23:00 | 0 | 10.5
|  | 2025-09-01 | 0 | 10.8
|  | 2025-09-01 01:00 | 0 | 11.1
|  | 2025-09-01 02:00 | 0 | 11.2
|  | 2025-09-01 03:00 | 0 | 10.9
|  | 2025-09-01 04:00 | 0 | 10.9
|  | 2025-09-01 05:00 | 0 | 10.6
|  | 2025-09-01 06:00 | 0.10719 | 11
|  | 2025-09-01 07:00 | 0 | 12.3
|  | 2025-09-01 08:00 | 0.64315 | 14.3
|  | 2025-09-01 09:00 | 0.32157 | 16.1
|  | 2025-09-01 10:00 | 0 | 18
|  | 2025-09-01 11:00 | 0 | 20.3
|  | 2025-09-01 12:00 | 0 | 22.3
|  | 2025-09-01 13:00 | 0.21438 | 21.8
|  | 2025-09-01 14:00 | 0.21438 | 22.2
|  | 2025-09-01 15:00 | 0 | 22.9
|  | 2025-09-01 16:00 | 0 | 21.4
|  | 2025-09-01 17:00 | 0.10719 | 20.5
|  | 2025-09-01 18:00 | 0.21438 | 18
|  | 2025-09-01 19:00 | 0.42876 | 16
|  | 2025-09-01 20:00 | 0 | 14.2
|  | 2025-09-01 21:00 | 0 | 13.6
|  | 2025-09-01 22:00 | 0.10719 | 13.5
|  | 2025-09-01 23:00 | 0 | 12.8
|  | 2025-09-02 | 0 | 11
|  | 2025-09-02 01:00 | 0 | 10
|  | 2025-09-02 02:00 | 0 | 9.8
|  | 2025-09-02 03:00 | 0 | 9.1
|  | 2025-09-02 04:00 | 0 | 10
|  | 2025-09-02 05:00 | 0 | 9.1
|  | 2025-09-02 06:00 | 0.10719 | 11.2
|  | 2025-09-02 07:00 | 0 | 12
|  | 2025-09-02 08:00 | 0.64315 | 14
|  | 2025-09-02 09:00 | 0.32157 | 16
|  | 2025-09-02 10:00 | 0 | 18
|  | 2025-09-02 11:00 | 0 | 17.9
|  | 2025-09-02 12:00 | 0 | 18.7
|  | 2025-09-02 13:00 | 0.21438 | 16.9
|  | 2025-09-02 14:00 | 0.21438 | 15.1
|  | 2025-09-02 15:00 | 0 | 14.8
|  | 2025-09-02 16:00 | 0 | 15.2
|  | 2025-09-02 17:00 | 0.10719 | 15.1
|  | 2025-09-02 18:00 | 0.21438 | 14.7
|  | 2025-09-02 19:00 | 0.42876 | 14.1
|  | 2025-09-02 20:00 | 0 | 13.5
|  | 2025-09-02 21:00 | 0 | 12.9
|  | 2025-09-02 22:00 | 0.10719 | 13.6
|  | 2025-09-02 23:00 | 0 | 12.6
|  | 2025-09-03 | 0 | 12.6
|  | 2025-09-03 01:00 | 0 | 12.3
|  | 2025-09-03 02:00 | 0 | 12.3
|  | 2025-09-03 03:00 | 0 | 12.5
|  | 2025-09-03 04:00 | 0 | 12.3
|  | 2025-09-03 05:00 | 0 | 12.1
|  | 2025-09-03 06:00 | 0.10719 | 12.1
|  | 2025-09-03 07:00 | 0 | 12.1
|  | 2025-09-03 08:00 | 0.64315 | 12.3
|  | 2025-09-03 09:00 | 0.32157 | 11.8
|  | 2025-09-03 10:00 | 0 | 12.1
|  | 2025-09-03 11:00 | 0 | 12.2
|  | 2025-09-03 12:00 | 0 | 13.9
|  | 2025-09-03 13:00 | 0.21438 | 14
|  | 2025-09-03 14:00 | 0.21438 | 14.9
|  | 2025-09-03 15:00 | 0 | 13.7
|  | 2025-09-03 16:00 | 0 | 13.3
|  | 2025-09-03 17:00 | 0.10719 | 13.5
|  | 2025-09-03 18:00 | 0.21438 | 13.5
|  | 2025-09-03 19:00 | 0.42876 | 11.9
|  | 2025-09-03 20:00 | 0 | 12
|  | 2025-09-03 21:00 | 0 | 11.4
|  | 2025-09-03 22:00 | 0.10719 | 11.6
|  | 2025-09-03 23:00 | 0 | 11.6
|  | 2025-09-04 | 0 | 11.4
|  | 2025-09-04 01:00 | 0 | 11.2
|  | 2025-09-04 02:00 | 0 | 11.2
|  | 2025-09-04 03:00 | 0 | 11.8
|  | 2025-09-04 04:00 | 0 | 11.8
|  | 2025-09-04 05:00 | 0 | 11.5
|  | 2025-09-04 06:00 | 0.10719 | 11.7
|  | 2025-09-04 07:00 | 0 | 12.2
|  | 2025-09-04 08:00 | 0.64315 | 12.8
|  | 2025-09-04 09:00 | 0.32157 | 14.1
|  | 2025-09-04 10:00 | 0 | 13.3
|  | 2025-09-04 11:00 | 0 | 15.5
|  | 2025-09-04 12:00 | 0 | 16.7
|  | 2025-09-04 13:00 | 0.21438 | 15.9
|  | 2025-09-04 14:00 | 0.21438 | 15.7
|  | 2025-09-04 15:00 | 0 | 14.9
|  | 2025-09-04 16:00 | 0 | 14.6
|  | 2025-09-04 17:00 | 0.10719 | 14.6
|  | 2025-09-04 18:00 | 0.21438 | 13.2
|  | 2025-09-04 19:00 | 0.42876 | 12.5
|  | 2025-09-04 20:00 | 0 | 10.5
|  | 2025-09-04 21:00 | 0 | 9.4
|  | 2025-09-04 22:00 | 0.10719 | 9.7
|  | 2025-09-04 23:00 | 0 | 9.3
|  | 2025-09-05 | 0 | 8.8
|  | 2025-09-05 01:00 | 0 | 9.3
|  | 2025-09-05 02:00 | 0 | 9.8
|  | 2025-09-05 03:00 | 0 | 9.2
|  | 2025-09-05 04:00 | 0 | 9.2
|  | 2025-09-05 05:00 | 0 | 9.5
|  | 2025-09-05 06:00 | 0.10719 | 9.6
|  | 2025-09-05 07:00 | 0 | 11.4
|  | 2025-09-05 08:00 | 0.64315 | 11.9
|  | 2025-09-05 09:00 | 0.32157 | 13.2
|  | 2025-09-05 10:00 | 0 | 13.3
|  | 2025-09-05 11:00 | 0 | 15
|  | 2025-09-05 12:00 | 0 | 12.9
|  | 2025-09-05 13:00 | 0.21438 | 13.3
|  | 2025-09-05 14:00 | 0.21438 | 13.5
|  | 2025-09-05 15:00 | 0 | 16.2
|  | 2025-09-05 16:00 | 0 | 14.1
|  | 2025-09-05 17:00 | 0.10719 | 13.4
|  | 2025-09-05 18:00 | 0.21438 | 13.2
|  | 2025-09-05 19:00 | 0.42876 | 11
|  | 2025-09-05 20:00 | 0 | 10.4
|  | 2025-09-05 21:00 | 0 | 10.2
|  | 2025-09-05 22:00 | 0.10719 | 10.4
|  | 2025-09-05 23:00 | 0 | 8.5
|  | 2025-09-06 | 0 | 8.4
|  | 2025-09-06 01:00 | 0 | 8.1
|  | 2025-09-06 02:00 | 0 | 6.7
|  | 2025-09-06 03:00 | 0 | 5.8
|  | 2025-09-06 04:00 | 0 | 5.9
|  | 2025-09-06 05:00 | 0 | 4.4
|  | 2025-09-06 06:00 | 0.10719 | 5.6
|  | 2025-09-06 07:00 | 0 | 7.9
|  | 2025-09-06 08:00 | 0.64315 | 9.1
|  | 2025-09-06 09:00 | 0.32157 | 11.9
|  | 2025-09-06 10:00 | 0 | 14.1
|  | 2025-09-06 11:00 | 0 | 14.1
|  | 2025-09-06 12:00 | 0 | 14.8
|  | 2025-09-06 13:00 | 0.21438 | 15.9
|  | 2025-09-06 14:00 | 0.21438 | 16.2
|  | 2025-09-06 15:00 | 0 | 15.8
|  | 2025-09-06 16:00 | 0 | 15.8
|  | 2025-09-06 17:00 | 0.10719 | 14.3
|  | 2025-09-06 18:00 | 0.21438 | 13.3
|  | 2025-09-06 19:00 | 0.42876 | 11.6
|  | 2025-09-06 20:00 | 0 | 10.8
|  | 2025-09-06 21:00 | 0 | 10.7
|  | 2025-09-06 22:00 | 0.10719 | 10.1
|  | 2025-09-06 23:00 | 0 | 10
|  | 2025-09-07 | 0 | 9.6
|  | 2025-09-07 01:00 | 0 | 9.3
|  | 2025-09-07 02:00 | 0 | 8.2
|  | 2025-09-07 03:00 | 0 | 8.9
|  | 2025-09-07 04:00 | 0 | 8.5
|  | 2025-09-07 05:00 | 0 | 9.1
|  | 2025-09-07 06:00 | 0 | 9.6
|  | 2025-09-07 07:00 | 0.068973 | 11
|  | 2025-09-07 08:00 | 0.68973 | 11
|  | 2025-09-07 09:00 | 0.034487 | 11.2
|  | 2025-09-07 10:00 | 0 | 11.7
|  | 2025-09-07 11:00 | 0 | 12.9
|  | 2025-09-07 12:00 | 0.65525 | 14.4
|  | 2025-09-07 13:00 | 0.20692 | 14.4
|  | 2025-09-07 14:00 | 0 | 13.4
|  | 2025-09-07 15:00 | 0 | 12.7
|  | 2025-09-07 16:00 | 0 | 12.8
|  | 2025-09-07 17:00 | 1.0691 | 13.3
|  | 2025-09-07 18:00 | 0.10346 | 13.5
|  | 2025-09-07 19:00 | 0.24141 | 13.1
|  | 2025-09-07 20:00 | 0 | 13.1
|  | 2025-09-07 21:00 | 0 | 13.7
|  | 2025-09-07 22:00 | 0 | 13.6
|  | 2025-09-07 23:00 | 0 | 13.4
|  | 2025-09-08 | 0.57948 | 13.5
|  | 2025-09-08 01:00 | 0 | 13.1
|  | 2025-09-08 02:00 | 0 | 12.6
|  | 2025-09-08 03:00 | 0 | 12.1
|  | 2025-09-08 04:00 | 0 | 11.7
|  | 2025-09-08 05:00 | 0 | 10.9
|  | 2025-09-08 06:00 | 0.10719 | 11.5
|  | 2025-09-08 07:00 | 0 | 11.6
|  | 2025-09-08 08:00 | 0.64315 | 12.4
|  | 2025-09-08 09:00 | 0.32157 | 13.2
|  | 2025-09-08 10:00 | 0 | 14.2
|  | 2025-09-08 11:00 | 0 | 15.4
|  | 2025-09-08 12:00 | 0 | 14.9
|  | 2025-09-08 13:00 | 0.21438 | 15.9
|  | 2025-09-08 14:00 | 0.21438 | 16.1
|  | 2025-09-08 15:00 | 0 | 15.8
|  | 2025-09-08 16:00 | 0 | 16.3
|  | 2025-09-08 17:00 | 0.10719 | 14.9
|  | 2025-09-08 18:00 | 0.21438 | 13.7
|  | 2025-09-08 19:00 | 0.42876 | 12
|  | 2025-09-08 20:00 | 0 | 12
|  | 2025-09-08 21:00 | 0 | 11.1
|  | 2025-09-08 22:00 | 0.10719 | 10.9
|  | 2025-09-08 23:00 | 0 | 10.8
|  | 2025-09-09 | 0.60275 | 10.5
|  | 2025-09-09 01:00 | 0.81127 | 10.5
|  | 2025-09-09 02:00 | 0.86922 | 10.1
|  | 2025-09-09 03:00 | 0.92717 | 10
|  | 2025-09-09 04:00 | 0.98511 | 9.3
|  | 2025-09-09 05:00 | 3.249 | 9.4
|  | 2025-09-09 06:00 | 1.159 | 10.9
|  | 2025-09-09 07:00 | 1.0761 | 11.7
|  | 2025-09-09 08:00 | 0.84851 | 14
|  | 2025-09-09 09:00 | 0.9437 | 15.1
|  | 2025-09-09 10:00 | 1.0554 | 17.3
|  | 2025-09-09 11:00 | 0.923 | 17.3
|  | 2025-09-09 12:00 | 1.6596 | 19.6
|  | 2025-09-09 13:00 | 1.2127 | 19.5
|  | 2025-09-09 14:00 | 0.76986 | 19.6
|  | 2025-09-09 15:00 | 0.84851 | 19.4
|  | 2025-09-09 16:00 | 0.81127 | 19.1
|  | 2025-09-09 17:00 | 0.69537 | 19
|  | 2025-09-09 18:00 | 1.1383 | 17.8
|  | 2025-09-09 19:00 | 0.90646 | 15.4
|  | 2025-09-09 20:00 | 1.0431 | 15.5
|  | 2025-09-09 21:00 | 0.75332 | 14.5
|  | 2025-09-09 22:00 | 1.6887 | 13.3
|  | 2025-09-09 23:00 | 0.057948 | 13.2
|  | 2025-09-10 | 0.69985 | 12.6
|  | 2025-09-10 01:00 | 0.73028 | 12.8
|  | 2025-09-10 02:00 | 0.76071 | 11.3
|  | 2025-09-10 03:00 | 0.82157 | 12.1
|  | 2025-09-10 04:00 | 0.79114 | 12
|  | 2025-09-10 05:00 | 0.96127 | 11.3
|  | 2025-09-10 06:00 | 1.0973 | 11.9
|  | 2025-09-10 07:00 | 1.332 | 12.9
|  | 2025-09-10 08:00 | 0.70356 | 16.1
|  | 2025-09-10 09:00 | 0.59428 | 19
|  | 2025-09-10 10:00 | 0.67128 | 20.5
|  | 2025-09-10 11:00 | 1.1941 | 20.8
|  | 2025-09-10 12:00 | 0.56385 | 22
|  | 2025-09-10 13:00 | 1.042 | 22.2
|  | 2025-09-10 14:00 | 0.426 | 22.2
|  | 2025-09-10 15:00 | 0.57999 | 22.5
|  | 2025-09-10 16:00 | 0.45643 | 21.5
|  | 2025-09-10 17:00 | 0.51728 | 20.5
|  | 2025-09-10 18:00 | 0.48685 | 18.5
|  | 2025-09-10 19:00 | 1.5487 | 16.8
|  | 2025-09-10 20:00 | 0.51728 | 15.4
|  | 2025-09-10 21:00 | 0.65514 | 14.2
|  | 2025-09-10 22:00 | 0.57814 | 12.5
|  | 2025-09-10 23:00 | 0.639 | 13.4
|  | 2025-09-11 | 0.213 | 13
|  | 2025-09-11 01:00 | 0.73028 | 12.2
|  | 2025-09-11 02:00 | 0.76071 | 11.3
|  | 2025-09-11 03:00 | 0.82157 | 11.4
|  | 2025-09-11 04:00 | 0.79114 | 11.1
|  | 2025-09-11 05:00 | 0.96127 | 11.3
|  | 2025-09-11 06:00 | 1.0973 | 11.3
|  | 2025-09-11 07:00 | 1.332 | 14.1
|  | 2025-09-11 08:00 | 0.70356 | 16.2
|  | 2025-09-11 09:00 | 0.59428 | 18.9
|  | 2025-09-11 10:00 | 0.67128 | 20.7
|  | 2025-09-11 11:00 | 1.1941 | 22.1
|  | 2025-09-11 12:00 | 0.56385 | 23
|  | 2025-09-11 13:00 | 1.042 | 23.7
|  | 2025-09-11 14:00 | 0.426 | 24.2
|  | 2025-09-11 15:00 | 0.57999 | 24.2
|  | 2025-09-11 16:00 | 0.45643 | 23.9
|  | 2025-09-11 17:00 | 0.51728 | 23.2
|  | 2025-09-11 18:00 | 0.48685 | 19.8
|  | 2025-09-11 19:00 | 1.5487 | 17.1
|  | 2025-09-11 20:00 | 0.51728 | 17
|  | 2025-09-11 21:00 | 0.65514 | 15.8
|  | 2025-09-11 22:00 | 0.57814 | 15.5
|  | 2025-09-11 23:00 | 0.639 | 14.2
|  | 2025-09-12 | 0.57948 | 13.1
|  | 2025-09-12 01:00 | 0 | 13
|  | 2025-09-12 02:00 | 0 | 12.2
|  | 2025-09-12 03:00 | 0 | 12.2
|  | 2025-09-12 04:00 | 0 | 11.7
|  | 2025-09-12 05:00 | 0 | 11.4
|  | 2025-09-12 06:00 | 0.10719 | 13
|  | 2025-09-12 07:00 | 0 | 13.5
|  | 2025-09-12 08:00 | 0.64315 | 16.2
|  | 2025-09-12 09:00 | 0.32157 | 19.1
|  | 2025-09-12 10:00 | 0 | 20.8
|  | 2025-09-12 11:00 | 0 | 22.1
|  | 2025-09-12 12:00 | 0 | 23.8
|  | 2025-09-12 13:00 | 0.21438 | 24
|  | 2025-09-12 14:00 | 0.21438 | 24.5
|  | 2025-09-12 15:00 | 0 | 24.7
|  | 2025-09-12 16:00 | 0 | 23.8
|  | 2025-09-12 17:00 | 0.10719 | 22.8
|  | 2025-09-12 18:00 | 0.21438 | 19.5
|  | 2025-09-12 19:00 | 0.42876 | 17.2
|  | 2025-09-12 20:00 | 0 | 17.2
|  | 2025-09-12 21:00 | 0 | 15
|  | 2025-09-12 22:00 | 0.10719 | 14.9
|  | 2025-09-12 23:00 | 0 | 14.4
|  | 2025-09-13 | 0.7392 | 13.7
|  | 2025-09-13 01:00 | 0.81127 | 15.1
|  | 2025-09-13 02:00 | 0.86922 | 12.5
|  | 2025-09-13 03:00 | 0.92717 | 11.9
|  | 2025-09-13 04:00 | 0.98511 | 13.2
|  | 2025-09-13 05:00 | 3.249 | 11.8
|  | 2025-09-13 06:00 | 1.159 | 11.6
|  | 2025-09-13 07:00 | 1.0761 | 13.5
|  | 2025-09-13 08:00 | 0.84851 | 15.5
|  | 2025-09-13 09:00 | 0.9437 | 18.5
|  | 2025-09-13 10:00 | 1.0554 | 20.6
|  | 2025-09-13 11:00 | 0.923 | 23
|  | 2025-09-13 12:00 | 1.6596 | 24.5
|  | 2025-09-13 13:00 | 1.2127 | 24.9
|  | 2025-09-13 14:00 | 0.76986 | 24.9
|  | 2025-09-13 15:00 | 0.84851 | 24.4
|  | 2025-09-13 16:00 | 0.81127 | 24
|  | 2025-09-13 17:00 | 0.69537 | 22.9
|  | 2025-09-13 18:00 | 1.1383 | 20.3
|  | 2025-09-13 19:00 | 0.90646 | 19.3
|  | 2025-09-13 20:00 | 1.0431 | 17.9
|  | 2025-09-13 21:00 | 0.75332 | 16.7
|  | 2025-09-13 22:00 | 1.6887 | 17.3
|  | 2025-09-13 23:00 | 0.057948 | 17.5
|  | 2025-09-14 | 0.74657 | 17
|  | 2025-09-14 01:00 | 1.1168 | 17.1
|  | 2025-09-14 02:00 | 0.88302 | 15.7
|  | 2025-09-14 03:00 | 0.90899 | 14.9
|  | 2025-09-14 04:00 | 1.0129 | 14.9
|  | 2025-09-14 05:00 | 1.0388 | 14.4
|  | 2025-09-14 06:00 | 0.93496 | 14.1
|  | 2025-09-14 07:00 | 1.1168 | 15
|  | 2025-09-14 08:00 | 0.93496 | 15.7
|  | 2025-09-14 09:00 | 1.5046 | 16
|  | 2025-09-14 10:00 | 1.051 | 16.1
|  | 2025-09-14 11:00 | 1.3107 | 18.1
|  | 2025-09-14 12:00 | 0.83108 | 18.8
|  | 2025-09-14 13:00 | 1.1549 | 18.1
|  | 2025-09-14 14:00 | 0.5454 | 19.5
|  | 2025-09-14 15:00 | 0.49345 | 20.1
|  | 2025-09-14 16:00 | 0.81724 | 18.7
|  | 2025-09-14 17:00 | 1.5687 | 17.1
|  | 2025-09-14 18:00 | 0.46748 | 15.9
|  | 2025-09-14 19:00 | 0.72719 | 14.5
|  | 2025-09-14 20:00 | 0.64928 | 13.7
|  | 2025-09-14 21:00 | 1.3687 | 12.9
|  | 2025-09-14 22:00 | 0.80511 | 13.5
|  | 2025-09-14 23:00 | 0.77914 | 12.8
|  | 2025-09-15 | 0.213 | 12.4
|  | 2025-09-15 01:00 | 0.73028 | 11.7
|  | 2025-09-15 02:00 | 0.76071 | 11.5
|  | 2025-09-15 03:00 | 0.82157 | 9.7
|  | 2025-09-15 04:00 | 0.79114 | 8.9
|  | 2025-09-15 05:00 | 0.96127 | 8.4
|  | 2025-09-15 06:00 | 1.0973 | 9.6
|  | 2025-09-15 07:00 | 1.332 | 10.2
|  | 2025-09-15 08:00 | 0.70356 | 11.3
|  | 2025-09-15 09:00 | 0.59428 | 12.3
|  | 2025-09-15 10:00 | 0.67128 | 15.5
|  | 2025-09-15 11:00 | 1.1941 | 19
|  | 2025-09-15 12:00 | 0.56385 | 20.9
|  | 2025-09-15 13:00 | 1.042 | 20.6
|  | 2025-09-15 14:00 | 0.426 | 20.3
|  | 2025-09-15 15:00 | 0.57999 | 20
|  | 2025-09-15 16:00 | 0.45643 | 20
|  | 2025-09-15 17:00 | 0.51728 | 19.4
|  | 2025-09-15 18:00 | 0.48685 | 17.5
|  | 2025-09-15 19:00 | 1.5487 | 15.9
|  | 2025-09-15 20:00 | 0.51728 | 15.3
|  | 2025-09-15 21:00 | 0.65514 | 13.7
|  | 2025-09-15 22:00 | 0.57814 | 13.5
|  | 2025-09-15 23:00 | 0.639 | 12.3
|  | 2025-09-16 | 0 | 12.8
|  | 2025-09-16 01:00 | 0 | 12.7
|  | 2025-09-16 02:00 | 0 | 12.2
|  | 2025-09-16 03:00 | 0 | 10.9
|  | 2025-09-16 04:00 | 0 | 12.6
|  | 2025-09-16 05:00 | 0 | 11.6
|  | 2025-09-16 06:00 | 0.10719 | 11.8
|  | 2025-09-16 07:00 | 0 | 12.8
|  | 2025-09-16 08:00 | 0.64315 | 13.5
|  | 2025-09-16 09:00 | 0.32157 | 15.2
|  | 2025-09-16 10:00 | 0 | 19.4
|  | 2025-09-16 11:00 | 0 | 19.8
|  | 2025-09-16 12:00 | 0 | 21.2
|  | 2025-09-16 13:00 | 0.21438 | 23.1
|  | 2025-09-16 14:00 | 0.21438 | 22.7
|  | 2025-09-16 15:00 | 0 | 22.4
|  | 2025-09-16 16:00 | 0 | 22.1
|  | 2025-09-16 17:00 | 0.10719 | 20.8
|  | 2025-09-16 18:00 | 0.21438 | 19.6
|  | 2025-09-16 19:00 | 0.42876 | 18.5
|  | 2025-09-16 20:00 | 0 | 17.6
|  | 2025-09-16 21:00 | 0 | 16.8
|  | 2025-09-16 22:00 | 0.10719 | 16
|  | 2025-09-16 23:00 | 0 | 16.9
|  | 2025-09-17 | 0.48685 | 16.2
|  | 2025-09-17 01:00 | 0 | 16.3
|  | 2025-09-17 02:00 | 0 | 16.6
|  | 2025-09-17 03:00 | 0 | 12.6
|  | 2025-09-17 04:00 | 0 | 11.6
|  | 2025-09-17 05:00 | 0 | 10.8
|  | 2025-09-17 06:00 | 0.10719 | 11.1
|  | 2025-09-17 07:00 | 0 | 11.5
|  | 2025-09-17 08:00 | 0.64315 | 11.8
|  | 2025-09-17 09:00 | 0.32157 | 12.3
|  | 2025-09-17 10:00 | 0 | 12.3
|  | 2025-09-17 11:00 | 0 | 12.2
|  | 2025-09-17 12:00 | 0 | 12.3
|  | 2025-09-17 13:00 | 0.21438 | 12.1
|  | 2025-09-17 14:00 | 0.21438 | 12
|  | 2025-09-17 15:00 | 0 | 12.1
|  | 2025-09-17 16:00 | 0 | 12.1
|  | 2025-09-17 17:00 | 0.10719 | 12.3
|  | 2025-09-17 18:00 | 0.21438 | 12.1
|  | 2025-09-17 19:00 | 0.42876 | 11.9
|  | 2025-09-17 20:00 | 0 | 11.9
|  | 2025-09-17 21:00 | 0 | 12.3
|  | 2025-09-17 22:00 | 0.10719 | 12.2
|  | 2025-09-17 23:00 | 0 | 12
|  | 2025-09-18 | 0.79248 | 12
|  | 2025-09-18 01:00 | 0.73028 | 12.1
|  | 2025-09-18 02:00 | 0.76071 | 12.2
|  | 2025-09-18 03:00 | 0.82157 | 12.5
|  | 2025-09-18 04:00 | 0.79114 | 12.4
|  | 2025-09-18 05:00 | 0.96127 | 12.2
|  | 2025-09-18 06:00 | 1.0973 | 12.4
|  | 2025-09-18 07:00 | 1.332 | 12.4
|  | 2025-09-18 08:00 | 0.70356 | 12.8
|  | 2025-09-18 09:00 | 0.59428 | 13
|  | 2025-09-18 10:00 | 0.67128 | 13.4
|  | 2025-09-18 11:00 | 1.1941 | 13.5
|  | 2025-09-18 12:00 | 0.56385 | 13.8
|  | 2025-09-18 13:00 | 1.042 | 14.3
|  | 2025-09-18 14:00 | 0.426 | 14
|  | 2025-09-18 15:00 | 0.57999 | 13.8
|  | 2025-09-18 16:00 | 0.45643 | 13.5
|  | 2025-09-18 17:00 | 0.51728 | 13.2
|  | 2025-09-18 18:00 | 0.48685 | 13.1
|  | 2025-09-18 19:00 | 1.5487 | 13
|  | 2025-09-18 20:00 | 0.51728 | 12.6
|  | 2025-09-18 21:00 | 0.65514 | 12.3
|  | 2025-09-18 22:00 | 0.57814 | 12.2
|  | 2025-09-18 23:00 | 0.639 | 12.3
|  | 2025-09-19 | 0.60275 | 12.2
|  | 2025-09-19 01:00 | 0.81127 | 12.3
|  | 2025-09-19 02:00 | 0.86922 | 12.3
|  | 2025-09-19 03:00 | 0.92717 | 11.8
|  | 2025-09-19 04:00 | 0.98511 | 12.1
|  | 2025-09-19 05:00 | 3.249 | 12.3
|  | 2025-09-19 06:00 | 1.159 | 12.3
|  | 2025-09-19 07:00 | 1.0761 | 12.3
|  | 2025-09-19 08:00 | 0.84851 | 12.8
|  | 2025-09-19 09:00 | 0.9437 | 14
|  | 2025-09-19 10:00 | 1.0554 | 14.7
|  | 2025-09-19 11:00 | 0.923 | 15.5
|  | 2025-09-19 12:00 | 1.6596 | 15.9
|  | 2025-09-19 13:00 | 1.2127 | 16.5
|  | 2025-09-19 14:00 | 0.76986 | 16.5
|  | 2025-09-19 15:00 | 0.84851 | 16.3
|  | 2025-09-19 16:00 | 0.81127 | 16.7
|  | 2025-09-19 17:00 | 0.69537 | 16.5
|  | 2025-09-19 18:00 | 1.1383 | 13.5
|  | 2025-09-19 19:00 | 0.90646 | 12.4
|  | 2025-09-19 20:00 | 1.0431 | 11.3
|  | 2025-09-19 21:00 | 0.75332 | 12
|  | 2025-09-19 22:00 | 1.6887 | 10.7
|  | 2025-09-19 23:00 | 0.057948 | 9.6
|  | 2025-09-20 | 0.83631 | 10.8
|  | 2025-09-20 01:00 | 0.73028 | 11.2
|  | 2025-09-20 02:00 | 0.76071 | 11.7
|  | 2025-09-20 03:00 | 0.82157 | 10.7
|  | 2025-09-20 04:00 | 0.79114 | 10.3
|  | 2025-09-20 05:00 | 0.96127 | 10.2
|  | 2025-09-20 06:00 | 1.0973 | 10.1
|  | 2025-09-20 07:00 | 1.332 | 10.3
|  | 2025-09-20 08:00 | 0.70356 | 10.7
|  | 2025-09-20 09:00 | 0.59428 | 12.2
|  | 2025-09-20 10:00 | 0.67128 | 13.4
|  | 2025-09-20 11:00 | 1.1941 | 15.3
|  | 2025-09-20 12:00 | 0.56385 | 18.4
|  | 2025-09-20 13:00 | 1.042 | 20.3
|  | 2025-09-20 14:00 | 0.426 | 21.4
|  | 2025-09-20 15:00 | 0.57999 | 20.6
|  | 2025-09-20 16:00 | 0.45643 | 19.4
|  | 2025-09-20 17:00 | 0.51728 | 20.5
|  | 2025-09-20 18:00 | 0.48685 | 15.8
|  | 2025-09-20 19:00 | 1.5487 | 15
|  | 2025-09-20 20:00 | 0.51728 | 13.4
|  | 2025-09-20 21:00 | 0.65514 | 12.7
|  | 2025-09-20 22:00 | 0.57814 | 12.4
|  | 2025-09-20 23:00 | 0.639 | 12.5
|  | 2025-09-21 | 0.74657 | 12.6
|  | 2025-09-21 01:00 | 1.1168 | 12.6
|  | 2025-09-21 02:00 | 0.88302 | 12.3
|  | 2025-09-21 03:00 | 0.90899 | 11.6
|  | 2025-09-21 04:00 | 1.0129 | 11
|  | 2025-09-21 05:00 | 1.0388 | 9.7
|  | 2025-09-21 06:00 | 0.93496 | 10
|  | 2025-09-21 07:00 | 1.1168 | 14.2
|  | 2025-09-21 08:00 | 0.93496 | 17.7
|  | 2025-09-21 09:00 | 1.5046 | 20.8
|  | 2025-09-21 10:00 | 1.051 | 22.7
|  | 2025-09-21 11:00 | 1.3107 | 25.1
|  | 2025-09-21 12:00 | 0.83108 | 26
|  | 2025-09-21 13:00 | 1.1549 | 27.5
|  | 2025-09-21 14:00 | 0.5454 | 27.6
|  | 2025-09-21 15:00 | 0.49345 | 27.8
|  | 2025-09-21 16:00 | 0.81724 | 27.2
|  | 2025-09-21 17:00 | 1.5687 | 24.6
|  | 2025-09-21 18:00 | 0.46748 | 19.8
|  | 2025-09-21 19:00 | 0.72719 | 18.5
|  | 2025-09-21 20:00 | 0.64928 | 17.6
|  | 2025-09-21 21:00 | 1.3687 | 15.4
|  | 2025-09-21 22:00 | 0.80511 | 14.6
|  | 2025-09-21 23:00 | 0.77914 | 12.2
|  | 2025-09-22 | 0.69985 | 11.4
|  | 2025-09-22 01:00 | 0.73028 | 11.3
|  | 2025-09-22 02:00 | 0.76071 | 10.6
|  | 2025-09-22 03:00 | 0.82157 | 10.5
|  | 2025-09-22 04:00 | 0.79114 | 9.8
|  | 2025-09-22 05:00 | 0.96127 | 9.6
|  | 2025-09-22 06:00 | 1.0973 | 9.1
|  | 2025-09-22 07:00 | 1.332 | 13
|  | 2025-09-22 08:00 | 0.70356 | 16.5
|  | 2025-09-22 09:00 | 0.59428 | 20.4
|  | 2025-09-22 10:00 | 0.67128 | 21.8
|  | 2025-09-22 11:00 | 1.1941 | 23.4
|  | 2025-09-22 12:00 | 0.56385 | 25.4
|  | 2025-09-22 13:00 | 1.042 | 25.7
|  | 2025-09-22 14:00 | 0.426 | 25.4
|  | 2025-09-22 15:00 | 0.57999 | 23.7
|  | 2025-09-22 16:00 | 0.45643 | 18.4
|  | 2025-09-22 17:00 | 0.51728 | 16.3
|  | 2025-09-22 18:00 | 0.48685 | 16.1
|  | 2025-09-22 19:00 | 1.5487 | 16
|  | 2025-09-22 20:00 | 0.51728 | 16.4
|  | 2025-09-22 21:00 | 0.65514 | 16.3
|  | 2025-09-22 22:00 | 0.57814 | 16.7
|  | 2025-09-22 23:00 | 0.639 | 16.4
|  | 2025-09-23 | 0.69985 | 15.9
|  | 2025-09-23 01:00 | 0.73028 | 16
|  | 2025-09-23 02:00 | 0.76071 | 16.1
|  | 2025-09-23 03:00 | 0.82157 | 15.8
|  | 2025-09-23 04:00 | 0.79114 | 15
|  | 2025-09-23 05:00 | 0.96127 | 10.8
|  | 2025-09-23 06:00 | 1.0973 | 10.4
|  | 2025-09-23 07:00 | 1.332 | 10.6
|  | 2025-09-23 08:00 | 0.70356 | 11.2
|  | 2025-09-23 09:00 | 0.59428 | 11.7
|  | 2025-09-23 10:00 | 0.67128 | 12.9
|  | 2025-09-23 11:00 | 1.1941 | 13.7
|  | 2025-09-23 12:00 | 0.56385 | 13.5
|  | 2025-09-23 13:00 | 1.042 | 13.7
|  | 2025-09-23 14:00 | 0.426 | 15.4
|  | 2025-09-23 15:00 | 0.57999 | 15.1
|  | 2025-09-23 16:00 | 0.45643 | 14.4
|  | 2025-09-23 17:00 | 0.51728 | 12.6
|  | 2025-09-23 18:00 | 0.48685 | 11.3
|  | 2025-09-23 19:00 | 1.5487 | 10.3
|  | 2025-09-23 20:00 | 0.51728 | 9.5
|  | 2025-09-23 21:00 | 0.65514 | 8.6
|  | 2025-09-23 22:00 | 0.57814 | 7.2
|  | 2025-09-23 23:00 | 0.639 | 6.4
|  | 2025-09-24 | 0.69985 | 4.8
|  | 2025-09-24 01:00 | 0.73028 | 4.2
|  | 2025-09-24 02:00 | 0.76071 | 3.8
|  | 2025-09-24 03:00 | 0.82157 | 3.3
|  | 2025-09-24 04:00 | 0.79114 | 3.1
|  | 2025-09-24 05:00 | 0.96127 | 2.5
|  | 2025-09-24 06:00 | 1.0973 | 3.5
|  | 2025-09-24 07:00 | 1.332 | 4.8
|  | 2025-09-24 08:00 | 0.70356 | 9.2
|  | 2025-09-24 09:00 | 0.59428 | 10.5
|  | 2025-09-24 10:00 | 0.67128 | 12.1
|  | 2025-09-24 11:00 | 1.1941 | 12.6
|  | 2025-09-24 12:00 | 0.56385 | 14
|  | 2025-09-24 13:00 | 1.042 | 14.5
|  | 2025-09-24 14:00 | 0.426 | 15.7
|  | 2025-09-24 15:00 | 0.57999 | 14.1
|  | 2025-09-24 16:00 | 0.45643 | 14.5
|  | 2025-09-24 17:00 | 0.51728 | 12.9
|  | 2025-09-24 18:00 | 0.48685 | 9.8
|  | 2025-09-24 19:00 | 1.5487 | 9.3
|  | 2025-09-24 20:00 | 0.51728 | 6.8
|  | 2025-09-24 21:00 | 0.65514 | 6.5
|  | 2025-09-24 22:00 | 0.57814 | 5.3
|  | 2025-09-24 23:00 | 0.639 | 6
|  | 2025-09-25 | 0.69985 | 3.9
|  | 2025-09-25 01:00 | 0.73028 | 3.6
|  | 2025-09-25 02:00 | 0.76071 | 1.6
|  | 2025-09-25 03:00 | 0.82157 | 3.3
|  | 2025-09-25 04:00 | 0.79114 | 3.1
|  | 2025-09-25 05:00 | 0.96127 | 3.1
|  | 2025-09-25 06:00 | 1.0973 | 3.5
|  | 2025-09-25 07:00 | 1.332 | 6.2
|  | 2025-09-25 08:00 | 0.70356 | 8.3
|  | 2025-09-25 09:00 | 0.59428 | 11.2
|  | 2025-09-25 10:00 | 0.67128 | 14.3
|  | 2025-09-25 11:00 | 1.1941 | 15.9
|  | 2025-09-25 12:00 | 0.56385 | 17.8
|  | 2025-09-25 13:00 | 1.042 | 18.4
|  | 2025-09-25 14:00 | 0.426 | 18.2
|  | 2025-09-25 15:00 | 0.57999 | 18.1
|  | 2025-09-25 16:00 | 0.45643 | 17.8
|  | 2025-09-25 17:00 | 0.51728 | 16.5
|  | 2025-09-25 18:00 | 0.48685 | 12.9
|  | 2025-09-25 19:00 | 1.5487 | 10.3
|  | 2025-09-25 20:00 | 0.51728 | 9
|  | 2025-09-25 21:00 | 0.65514 | 8.5
|  | 2025-09-25 22:00 | 0.57814 | 7.9
|  | 2025-09-25 23:00 | 0.639 | 6
|  | 2025-09-26 | 0.79248 | 5.9
|  | 2025-09-26 01:00 | 0.73028 | 5.8
|  | 2025-09-26 02:00 | 0.76071 | 5.8
|  | 2025-09-26 03:00 | 0.82157 | 5.4
|  | 2025-09-26 04:00 | 0.79114 | 3.8
|  | 2025-09-26 05:00 | 0.96127 | 5.5
|  | 2025-09-26 06:00 | 1.0973 | 4
|  | 2025-09-26 07:00 | 1.332 | 8.5
|  | 2025-09-26 08:00 | 0.70356 | 11.1
|  | 2025-09-26 09:00 | 0.59428 | 15.3
|  | 2025-09-26 10:00 | 0.67128 | 17.7
|  | 2025-09-26 11:00 | 1.1941 | 19
|  | 2025-09-26 12:00 | 0.56385 | 20.1
|  | 2025-09-26 13:00 | 1.042 | 20.7
|  | 2025-09-26 14:00 | 0.426 | 19.9
|  | 2025-09-26 15:00 | 0.57999 | 19.8
|  | 2025-09-26 16:00 | 0.45643 | 18.6
|  | 2025-09-26 17:00 | 0.51728 | 17.2
|  | 2025-09-26 18:00 | 0.48685 | 15.7
|  | 2025-09-26 19:00 | 1.5487 | 13.1
|  | 2025-09-26 20:00 | 0.51728 | 11
|  | 2025-09-26 21:00 | 0.65514 | 11.4
|  | 2025-09-26 22:00 | 0.57814 | 11.2
|  | 2025-09-26 23:00 | 0.639 | 11.9
|  | 2025-09-27 | 0.81091 | 9.6
|  | 2025-09-27 01:00 | 0.81127 | 8
|  | 2025-09-27 02:00 | 0.86922 | 7.7
|  | 2025-09-27 03:00 | 0.92717 | 6.8
|  | 2025-09-27 04:00 | 0.98511 | 6.9
|  | 2025-09-27 05:00 | 3.249 | 6.8
|  | 2025-09-27 06:00 | 1.159 | 6.9
|  | 2025-09-27 07:00 | 1.0761 | 8.2
|  | 2025-09-27 08:00 | 0.84851 | 11.2
|  | 2025-09-27 09:00 | 0.9437 | 16
|  | 2025-09-27 10:00 | 1.0554 | 19
|  | 2025-09-27 11:00 | 0.923 | 19.8
|  | 2025-09-27 12:00 | 1.6596 | 19.9
|  | 2025-09-27 13:00 | 1.2127 | 20
|  | 2025-09-27 14:00 | 0.76986 | 19.2
|  | 2025-09-27 15:00 | 0.84851 | 19.3
|  | 2025-09-27 16:00 | 0.81127 | 19.7
|  | 2025-09-27 17:00 | 0.69537 | 17.3
|  | 2025-09-27 18:00 | 1.1383 | 14
|  | 2025-09-27 19:00 | 0.90646 | 12.5
|  | 2025-09-27 20:00 | 1.0431 | 11
|  | 2025-09-27 21:00 | 0.75332 | 11.2
|  | 2025-09-27 22:00 | 1.6887 | 11.1
|  | 2025-09-27 23:00 | 0.057948 | 10.7
|  | 2025-09-28 | 0.85748 | 10.7
|  | 2025-09-28 01:00 | 1.0657 | 10.6
|  | 2025-09-28 02:00 | 0.97302 | 10.4
|  | 2025-09-28 03:00 | 1.0193 | 10.7
|  | 2025-09-28 04:00 | 0.92668 | 10.4
|  | 2025-09-28 05:00 | 0.97302 | 10.8
|  | 2025-09-28 06:00 | 1.112 | 10.4
|  | 2025-09-28 07:00 | 2.2807 | 11.2
|  | 2025-09-28 08:00 | 1.39 | 12
|  | 2025-09-28 09:00 | 1.6406 | 12.2
|  | 2025-09-28 10:00 | 1.4364 | 13.1
|  | 2025-09-28 11:00 | 1.39 | 14.9
|  | 2025-09-28 12:00 | 1.1584 | 15.1
|  | 2025-09-28 13:00 | 0.97302 | 16.6
|  | 2025-09-28 14:00 | 1.5942 | 18
|  | 2025-09-28 15:00 | 1.0193 | 17.9
|  | 2025-09-28 16:00 | 1.0193 | 17.2
|  | 2025-09-28 17:00 | 1.7985 | 15.1
|  | 2025-09-28 18:00 | 0.83401 | 12
|  | 2025-09-28 19:00 | 0.78768 | 11.7
|  | 2025-09-28 20:00 | 0.83401 | 11.2
|  | 2025-09-28 21:00 | 1.8911 | 10.8
|  | 2025-09-28 22:00 | 0.92668 | 10.6
|  | 2025-09-28 23:00 | 0.97302 | 10.8
|  | 2025-09-29 | 0.69537 | 10.5
|  | 2025-09-29 01:00 | 0.81127 | 9.3
|  | 2025-09-29 02:00 | 0.86922 | 8
|  | 2025-09-29 03:00 | 0.92717 | 7.5
|  | 2025-09-29 04:00 | 0.98511 | 7.2
|  | 2025-09-29 05:00 | 3.249 | 7.3
|  | 2025-09-29 06:00 | 1.159 | 7.1
|  | 2025-09-29 07:00 | 1.0761 | 8
|  | 2025-09-29 08:00 | 0.84851 | 8.9
|  | 2025-09-29 09:00 | 0.9437 | 10.1
|  | 2025-09-29 10:00 | 1.0554 | 10.8
|  | 2025-09-29 11:00 | 0.923 | 11.3
|  | 2025-09-29 12:00 | 1.6596 | 12.7
|  | 2025-09-29 13:00 | 1.2127 | 13.1
|  | 2025-09-29 14:00 | 0.76986 | 13.6
|  | 2025-09-29 15:00 | 0.84851 | 13.6
|  | 2025-09-29 16:00 | 0.81127 | 13.2
|  | 2025-09-29 17:00 | 0.69537 | 12.3
|  | 2025-09-29 18:00 | 1.1383 | 10.4
|  | 2025-09-29 19:00 | 0.90646 | 10.1
|  | 2025-09-29 20:00 | 1.0431 | 9.4
|  | 2025-09-29 21:00 | 0.75332 | 9.3
|  | 2025-09-29 22:00 | 1.6887 | 7.3
|  | 2025-09-29 23:00 | 0.057948 | 6.5
|  | 2025-09-30 | 0.69537 | 7.9
|  | 2025-09-30 01:00 | 0.81127 | 7.2
|  | 2025-09-30 02:00 | 0.86922 | 6.6
|  | 2025-09-30 03:00 | 0.92717 | 6.3
|  | 2025-09-30 04:00 | 0.98511 | 6.5
|  | 2025-09-30 05:00 | 3.249 | 6.5
|  | 2025-09-30 06:00 | 1.159 | 6.6
|  | 2025-09-30 07:00 | 1.0761 | 7.8
|  | 2025-09-30 08:00 | 0.84851 | 10
|  | 2025-09-30 09:00 | 0.9437 | 12.2
|  | 2025-09-30 10:00 | 1.0554 | 13.7
|  | 2025-09-30 11:00 | 0.923 | 15.2
|  | 2025-09-30 12:00 | 1.6596 | 16.1
|  | 2025-09-30 13:00 | 1.2127 | 17.3
|  | 2025-09-30 14:00 | 0.76986 | 16.8
|  | 2025-09-30 15:00 | 0.84851 | 17
|  | 2025-09-30 16:00 | 0.81127 | 16.2
|  | 2025-09-30 17:00 | 0.69537 | 14.6
|  | 2025-09-30 18:00 | 1.1383 | 12.8
|  | 2025-09-30 19:00 | 0.90646 | 11.8
|  | 2025-09-30 20:00 | 1.0431 | 10.9
|  | 2025-09-30 21:00 | 0.75332 | 10.9
|  | 2025-09-30 22:00 | 1.6887 | 10.2
|  | 2025-09-30 23:00 | 0.057948 | 9.3
|  | 2025-10-01 | 0.69537 | 5.9
|  | 2025-10-01 01:00 | 0.81127 | 5.3
|  | 2025-10-01 02:00 | 0.86922 | 5.2
|  | 2025-10-01 03:00 | 0.92717 | 6
|  | 2025-10-01 04:00 | 0.98511 | 4.2
|  | 2025-10-01 05:00 | 3.249 | 5.3
|  | 2025-10-01 06:00 | 1.159 | 5.3
|  | 2025-10-01 07:00 | 1.0761 | 6.9
|  | 2025-10-01 08:00 | 0.84851 | 8
|  | 2025-10-01 09:00 | 0.9437 | 9
|  | 2025-10-01 10:00 | 1.0554 | 9.7
|  | 2025-10-01 11:00 | 0.923 | 9.9
|  | 2025-10-01 12:00 | 1.6596 | 10
|  | 2025-10-01 13:00 | 1.2127 | 9.6
|  | 2025-10-01 14:00 | 0.76986 | 9.7
|  | 2025-10-01 15:00 | 0.84851 | 9.7
|  | 2025-10-01 16:00 | 0.81127 | 9.7
|  | 2025-10-01 17:00 | 0.69537 | 9.8
|  | 2025-10-01 18:00 | 1.1383 | 9.9
|  | 2025-10-01 19:00 | 0.90646 | 10.1
|  | 2025-10-01 20:00 | 1.0431 | 9.5
|  | 2025-10-01 21:00 | 0.75332 | 10.1
|  | 2025-10-01 22:00 | 1.6887 | 10.1
|  | 2025-10-01 23:00 | 0.057948 | 10.6
|  | 2025-10-02 | 0.69537 | 10.7
|  | 2025-10-02 01:00 | 0.81127 | 12.4
|  | 2025-10-02 02:00 | 0.86922 | 12.4
|  | 2025-10-02 03:00 | 0.92717 | 13.2
|  | 2025-10-02 04:00 | 0.98511 | 12.8
|  | 2025-10-02 05:00 | 3.249 | 12.7
|  | 2025-10-02 06:00 | 1.159 | 12.8
|  | 2025-10-02 07:00 | 1.0761 | 13.1
|  | 2025-10-02 08:00 | 0.84851 | 14.6
|  | 2025-10-02 09:00 | 0.9437 | 16.4
|  | 2025-10-02 10:00 | 1.0554 | 18.2
|  | 2025-10-02 11:00 | 0.923 | 19
|  | 2025-10-02 12:00 | 1.6596 | 19.3
|  | 2025-10-02 13:00 | 1.2127 | 20.1
|  | 2025-10-02 14:00 | 0.76986 | 21.9
|  | 2025-10-02 15:00 | 0.84851 | 21.5
|  | 2025-10-02 16:00 | 0.81127 | 21.3
|  | 2025-10-02 17:00 | 0.69537 | 19
|  | 2025-10-02 18:00 | 1.1383 | 15.7
|  | 2025-10-02 19:00 | 0.90646 | 14.8
|  | 2025-10-02 20:00 | 1.0431 | 14.7
|  | 2025-10-02 21:00 | 0.75332 | 12.4
|  | 2025-10-02 22:00 | 1.6887 | 13.2
|  | 2025-10-02 23:00 | 0.057948 | 12.9
|  | 2025-10-03 | 0.69537 | 12.5
|  | 2025-10-03 01:00 | 0.81127 | 12.3
|  | 2025-10-03 02:00 | 0.86922 | 11.7
|  | 2025-10-03 03:00 | 0.92717 | 11.8
|  | 2025-10-03 04:00 | 0.98511 | 12.1
|  | 2025-10-03 05:00 | 3.249 | 12.1
|  | 2025-10-03 06:00 | 1.159 | 12.9
|  | 2025-10-03 07:00 | 1.0761 | 14.3
|  | 2025-10-03 08:00 | 0.84851 | 14.5
|  | 2025-10-03 09:00 | 0.9437 | 15.4
|  | 2025-10-03 10:00 | 1.0554 | 16.8
|  | 2025-10-03 11:00 | 0.923 | 18.4
|  | 2025-10-03 12:00 | 1.6596 | 19.2
|  | 2025-10-03 13:00 | 1.2127 | 20.1
|  | 2025-10-03 14:00 | 0.76986 | 20.4
|  | 2025-10-03 15:00 | 0.84851 | 19.6
|  | 2025-10-03 16:00 | 0.81127 | 18.6
|  | 2025-10-03 17:00 | 0.69537 | 16.9
|  | 2025-10-03 18:00 | 1.1383 | 15.9
|  | 2025-10-03 19:00 | 0.90646 | 14.9
|  | 2025-10-03 20:00 | 1.0431 | 15.3
|  | 2025-10-03 21:00 | 0.75332 | 14.8
|  | 2025-10-03 22:00 | 1.6887 | 14.4
|  | 2025-10-03 23:00 | 0.057948 | 13.7
|  | 2025-10-04 | 0.81091 | 13.4
|  | 2025-10-04 01:00 | 0.81127 | 13.2
|  | 2025-10-04 02:00 | 0.86922 | 13.1
|  | 2025-10-04 03:00 | 0.92717 | 12.5
|  | 2025-10-04 04:00 | 0.98511 | 12.1
|  | 2025-10-04 05:00 | 3.249 | 12.1
|  | 2025-10-04 06:00 | 1.159 | 12
|  | 2025-10-04 07:00 | 1.0761 | 11.7
|  | 2025-10-04 08:00 | 0.84851 | 12.4
|  | 2025-10-04 09:00 | 0.9437 | 12.5
|  | 2025-10-04 10:00 | 1.0554 | 13
|  | 2025-10-04 11:00 | 0.923 | 13.7
|  | 2025-10-04 12:00 | 1.6596 | 13.5
|  | 2025-10-04 13:00 | 1.2127 | 13.9
|  | 2025-10-04 14:00 | 0.76986 | 12
|  | 2025-10-04 15:00 | 0.84851 | 12.2
|  | 2025-10-04 16:00 | 0.81127 | 11.7
|  | 2025-10-04 17:00 | 0.69537 | 11
|  | 2025-10-04 18:00 | 1.1383 | 10.4
|  | 2025-10-04 19:00 | 0.90646 | 10.1
|  | 2025-10-04 20:00 | 1.0431 | 9.7
|  | 2025-10-04 21:00 | 0.75332 | 9.1
|  | 2025-10-04 22:00 | 1.6887 | 8.6
|  | 2025-10-04 23:00 | 0.057948 | 7.9
|  | 2025-10-05 | 0.85748 | 8
|  | 2025-10-05 01:00 | 1.0657 | 6.9
|  | 2025-10-05 02:00 | 0.97302 | 6.7
|  | 2025-10-05 03:00 | 1.0193 | 6
|  | 2025-10-05 04:00 | 0.92668 | 6.1
|  | 2025-10-05 05:00 | 0.97302 | 5.9
|  | 2025-10-05 06:00 | 1.112 | 5.9
|  | 2025-10-05 07:00 | 2.2807 | 6.3
|  | 2025-10-05 08:00 | 1.39 | 8.2
|  | 2025-10-05 09:00 | 1.6406 | 8.3
|  | 2025-10-05 10:00 | 1.4364 | 9.4
|  | 2025-10-05 11:00 | 1.39 | 9.7
|  | 2025-10-05 12:00 | 1.1584 | 9.6
|  | 2025-10-05 13:00 | 0.97302 | 9.5
|  | 2025-10-05 14:00 | 1.5942 | 10.9
|  | 2025-10-05 15:00 | 1.0193 | 11.5
|  | 2025-10-05 16:00 | 1.0193 | 9.9
|  | 2025-10-05 17:00 | 1.7985 | 9.4
|  | 2025-10-05 18:00 | 0.83401 | 8
|  | 2025-10-05 19:00 | 0.78768 | 7.4
|  | 2025-10-05 20:00 | 0.83401 | 6.6
|  | 2025-10-05 21:00 | 1.8911 | 5.9
|  | 2025-10-05 22:00 | 0.92668 | 5.5
|  | 2025-10-05 23:00 | 0.97302 | 5.2
|  | 2025-10-06 | 0.69537 | 5.2
|  | 2025-10-06 01:00 | 0.81127 | 5.4
|  | 2025-10-06 02:00 | 0.86922 | 5.6
|  | 2025-10-06 03:00 | 0.92717 | 5.7
|  | 2025-10-06 04:00 | 0.98511 | 5.7
|  | 2025-10-06 05:00 | 3.249 | 5.5
|  | 2025-10-06 06:00 | 1.159 | 5.9
|  | 2025-10-06 07:00 | 1.0761 | 6.7
|  | 2025-10-06 08:00 | 0.84851 | 7.3
|  | 2025-10-06 09:00 | 0.9437 | 9
|  | 2025-10-06 10:00 | 1.0554 | 10
|  | 2025-10-06 11:00 | 0.923 | 10.4
|  | 2025-10-06 12:00 | 1.6596 | 10.4
|  | 2025-10-06 13:00 | 1.2127 | 11.3
|  | 2025-10-06 14:00 | 0.76986 | 11.4
|  | 2025-10-06 15:00 | 0.84851 | 12.2
|  | 2025-10-06 16:00 | 0.81127 | 11.9
|  | 2025-10-06 17:00 | 0.69537 | 10.8
|  | 2025-10-06 18:00 | 1.1383 | 9.4
|  | 2025-10-06 19:00 | 0.90646 | 8.7
|  | 2025-10-06 20:00 | 1.0431 | 8.7
|  | 2025-10-06 21:00 | 0.75332 | 8.9
|  | 2025-10-06 22:00 | 1.6887 | 9.3
|  | 2025-10-06 23:00 | 0.057948 | 10.1
|  | 2025-10-07 | 0.69537 | 10.9
|  | 2025-10-07 01:00 | 0.81127 | 11.7
|  | 2025-10-07 02:00 | 0.86922 | 12
|  | 2025-10-07 03:00 | 0.92717 | 12.2
|  | 2025-10-07 04:00 | 0.98511 | 12.2
|  | 2025-10-07 05:00 | 3.249 | 12.2
|  | 2025-10-07 06:00 | 1.159 | 12.1
|  | 2025-10-07 07:00 | 1.0761 | 12.2
|  | 2025-10-07 08:00 | 0.84851 | 12.3
|  | 2025-10-07 09:00 | 0.9437 | 12.5
|  | 2025-10-07 10:00 | 1.0554 | 12.9
|  | 2025-10-07 11:00 | 0.923 | 12.7
|  | 2025-10-07 12:00 | 1.6596 | 13.1
|  | 2025-10-07 13:00 | 1.2127 | 14.4
|  | 2025-10-07 14:00 | 0.76986 | 14.8
|  | 2025-10-07 15:00 | 0.84851 | 14.9
|  | 2025-10-07 16:00 | 0.81127 | 14.1
|  | 2025-10-07 17:00 | 0.69537 | 13.5
|  | 2025-10-07 18:00 | 1.1383 | 12.3
|  | 2025-10-07 19:00 | 0.90646 | 11.9
|  | 2025-10-07 20:00 | 1.0431 | 11.8
|  | 2025-10-07 21:00 | 0.75332 | 11.4
|  | 2025-10-07 22:00 | 1.6887 | 11.3
|  | 2025-10-07 23:00 | 0.057948 | 11.4
|  | 2025-10-08 | 0.69537 | 12.2
|  | 2025-10-08 01:00 | 0.81127 | 12.3
|  | 2025-10-08 02:00 | 0.86922 | 12.2
|  | 2025-10-08 03:00 | 0.92717 | 12
|  | 2025-10-08 04:00 | 0.98511 | 12
|  | 2025-10-08 05:00 | 3.249 | 12
|  | 2025-10-08 06:00 | 1.159 | 11.9
|  | 2025-10-08 07:00 | 1.0761 | 12.2
|  | 2025-10-08 08:00 | 0.84851 | 12.6
|  | 2025-10-08 09:00 | 0.9437 | 13.4
|  | 2025-10-08 10:00 | 1.0554 | 15.1
|  | 2025-10-08 11:00 | 0.923 | 16.1
|  | 2025-10-08 12:00 | 1.6596 | 16.9
|  | 2025-10-08 13:00 | 1.2127 | 17.3
|  | 2025-10-08 14:00 | 0.76986 | 16.8
|  | 2025-10-08 15:00 | 0.84851 | 17
|  | 2025-10-08 16:00 | 0.81127 | 16.7
|  | 2025-10-08 17:00 | 0.69537 | 15.6
|  | 2025-10-08 18:00 | 1.1383 | 15.4
|  | 2025-10-08 19:00 | 0.90646 | 15.1
|  | 2025-10-08 20:00 | 1.0431 | 14.7
|  | 2025-10-08 21:00 | 0.75332 | 14.6
|  | 2025-10-08 22:00 | 1.6887 | 14.1
|  | 2025-10-08 23:00 | 0.057948 | 14
|  | 2025-10-09 | 0.69537 | 11.2
|  | 2025-10-09 01:00 | 0.81127 | 11.4
|  | 2025-10-09 02:00 | 0.86922 | 12.2
|  | 2025-10-09 03:00 | 0.92717 | 11.5
|  | 2025-10-09 04:00 | 0.98511 | 11.7
|  | 2025-10-09 05:00 | 3.249 | 11.7
|  | 2025-10-09 06:00 | 1.159 | 11.9
|  | 2025-10-09 07:00 | 1.0761 | 11.9
|  | 2025-10-09 08:00 | 0.84851 | 12.7
|  | 2025-10-09 09:00 | 0.9437 | 14.4
|  | 2025-10-09 10:00 | 1.0554 | 14.3
|  | 2025-10-09 11:00 | 0.923 | 14.5
|  | 2025-10-09 12:00 | 1.6596 | 14.6
|  | 2025-10-09 13:00 | 1.2127 | 14.5
|  | 2025-10-09 14:00 | 0.76986 | 15.1
|  | 2025-10-09 15:00 | 0.84851 | 14.2
|  | 2025-10-09 16:00 | 0.81127 | 12.9
|  | 2025-10-09 17:00 | 0.69537 | 12.5
|  | 2025-10-09 18:00 | 1.1383 | 11.7
|  | 2025-10-09 19:00 | 0.90646 | 11.1
|  | 2025-10-09 20:00 | 1.0431 | 10.9
|  | 2025-10-09 21:00 | 0.75332 | 11.1
|  | 2025-10-09 22:00 | 1.6887 | 11.1
|  | 2025-10-09 23:00 | 0.057948 | 11.2
|  | 2025-10-10 | 0.69537 | 11.1
|  | 2025-10-10 01:00 | 0.81127 | 11.1
|  | 2025-10-10 02:00 | 0.86922 | 11.2
|  | 2025-10-10 03:00 | 0.92717 | 10.6
|  | 2025-10-10 04:00 | 0.98511 | 10.6
|  | 2025-10-10 05:00 | 3.249 | 10.5
|  | 2025-10-10 06:00 | 1.159 | 10.4
|  | 2025-10-10 07:00 | 1.0761 | 10.4
|  | 2025-10-10 08:00 | 0.84851 | 11.4
|  | 2025-10-10 09:00 | 0.9437 | 11.4
|  | 2025-10-10 10:00 | 1.0554 | 12.1
|  | 2025-10-10 11:00 | 0.923 | 13.3
|  | 2025-10-10 12:00 | 1.6596 | 15.3
|  | 2025-10-10 13:00 | 1.2127 | 16.2
|  | 2025-10-10 14:00 | 0.76986 | 14.3
|  | 2025-10-10 15:00 | 0.84851 | 13.2
|  | 2025-10-10 16:00 | 0.81127 | 12.6
|  | 2025-10-10 17:00 | 0.69537 | 12.2
|  | 2025-10-10 18:00 | 1.1383 | 11.6
|  | 2025-10-10 19:00 | 0.90646 | 11.1
|  | 2025-10-10 20:00 | 1.0431 | 11.1
|  | 2025-10-10 21:00 | 0.75332 | 10.9
|  | 2025-10-10 22:00 | 1.6887 | 10.7
|  | 2025-10-10 23:00 | 0.057948 | 10.7
|  | 2025-10-11 | 0.81091 | 10.6
|  | 2025-10-11 01:00 | 0.81127 | 10.3
|  | 2025-10-11 02:00 | 0.86922 | 9.9
|  | 2025-10-11 03:00 | 0.92717 | 9.4
|  | 2025-10-11 04:00 | 0.98511 | 8.9
|  | 2025-10-11 05:00 | 3.249 | 7.2
|  | 2025-10-11 06:00 | 1.159 | 7.4
|  | 2025-10-11 07:00 | 1.0761 | 8.9
|  | 2025-10-11 08:00 | 0.84851 | 9.7
|  | 2025-10-11 09:00 | 0.9437 | 11.4
|  | 2025-10-11 10:00 | 1.0554 | 12.6
|  | 2025-10-11 11:00 | 0.923 | 14.7
|  | 2025-10-11 12:00 | 1.6596 | 14.7
|  | 2025-10-11 13:00 | 1.2127 | 16.6
|  | 2025-10-11 14:00 | 0.76986 | 16.3
|  | 2025-10-11 15:00 | 0.84851 | 15.8
|  | 2025-10-11 16:00 | 0.81127 | 15.2
|  | 2025-10-11 17:00 | 0.69537 | 14.2
|  | 2025-10-11 18:00 | 1.1383 | 12
|  | 2025-10-11 19:00 | 0.90646 | 11.1
|  | 2025-10-11 20:00 | 1.0431 | 10.3
|  | 2025-10-11 21:00 | 0.75332 | 10.2
|  | 2025-10-11 22:00 | 1.6887 | 8.7
|  | 2025-10-11 23:00 | 0.057948 | 8.1
|  | 2025-10-12 | 0.85748 | 7.7
|  | 2025-10-12 01:00 | 1.0657 | 7.7
|  | 2025-10-12 02:00 | 0.97302 | 7.1
|  | 2025-10-12 03:00 | 1.0193 | 7.9
|  | 2025-10-12 04:00 | 0.92668 | 8.6
|  | 2025-10-12 05:00 | 0.97302 | 8.9
|  | 2025-10-12 06:00 | 1.112 | 8.4
|  | 2025-10-12 07:00 | 2.2807 | 8.9
|  | 2025-10-12 08:00 | 1.39 | 9.7
|  | 2025-10-12 09:00 | 1.6406 | 11.3
|  | 2025-10-12 10:00 | 1.4364 | 12.1
|  | 2025-10-12 11:00 | 1.39 | 13.6
|  | 2025-10-12 12:00 | 1.1584 | 13.7
|  | 2025-10-12 13:00 | 0.97302 | 14.5
|  | 2025-10-12 14:00 | 1.5942 | 15.7
|  | 2025-10-12 15:00 | 1.0193 | 14.8
|  | 2025-10-12 16:00 | 1.0193 | 13.4
|  | 2025-10-12 17:00 | 1.7985 | 12.4
|  | 2025-10-12 18:00 | 0.83401 | 12.1
|  | 2025-10-12 19:00 | 0.78768 | 11.6
|  | 2025-10-12 20:00 | 0.83401 | 11.4
|  | 2025-10-12 21:00 | 1.8911 | 11.2
|  | 2025-10-12 22:00 | 0.92668 | 10.7
|  | 2025-10-12 23:00 | 0.97302 | 9.8
|  | 2025-10-13 | 0.60275 | 8.8
|  | 2025-10-13 01:00 | 0.81127 | 8.9
|  | 2025-10-13 02:00 | 0.86922 | 7.7
|  | 2025-10-13 03:00 | 0.92717 | 7.8
|  | 2025-10-13 04:00 | 0.98511 | 7.6
|  | 2025-10-13 05:00 | 3.249 | 7.8
|  | 2025-10-13 06:00 | 1.159 | 6.9
|  | 2025-10-13 07:00 | 1.0761 | 8.1
|  | 2025-10-13 08:00 | 0.84851 | 8.7
|  | 2025-10-13 09:00 | 0.9437 | 10.7
|  | 2025-10-13 10:00 | 1.0554 | 13
|  | 2025-10-13 11:00 | 0.923 | 15.2
|  | 2025-10-13 12:00 | 1.6596 | 18.1
|  | 2025-10-13 13:00 | 1.2127 | 18.7
|  | 2025-10-13 14:00 | 0.76986 | 17.6
|  | 2025-10-13 15:00 | 0.84851 | 17.7
|  | 2025-10-13 16:00 | 0.81127 | 16.7
|  | 2025-10-13 17:00 | 0.69537 | 13.9
|  | 2025-10-13 18:00 | 1.1383 | 13.1
|  | 2025-10-13 19:00 | 0.90646 | 12
|  | 2025-10-13 20:00 | 1.0431 | 12.1
|  | 2025-10-13 21:00 | 0.75332 | 11.1
|  | 2025-10-13 22:00 | 1.6887 | 10
|  | 2025-10-13 23:00 | 0.057948 | 8.5
|  | 2025-10-14 | 0.69985 | 9.6
|  | 2025-10-14 01:00 | 0.73028 | 7.8
|  | 2025-10-14 02:00 | 0.76071 | 7.6
|  | 2025-10-14 03:00 | 0.82157 | 7.1
|  | 2025-10-14 04:00 | 0.79114 | 8.2
|  | 2025-10-14 05:00 | 0.96127 | 6.6
|  | 2025-10-14 06:00 | 1.0973 | 6.7
|  | 2025-10-14 07:00 | 1.332 | 7.7
|  | 2025-10-14 08:00 | 0.70356 | 9
|  | 2025-10-14 09:00 | 0.59428 | 11
|  | 2025-10-14 10:00 | 0.67128 | 15.4
|  | 2025-10-14 11:00 | 1.1941 | 16.1
|  | 2025-10-14 12:00 | 0.56385 | 17.1
|  | 2025-10-14 13:00 | 1.042 | 19.3
|  | 2025-10-14 14:00 | 0.426 | 21.3
|  | 2025-10-14 15:00 | 0.57999 | 18.4
|  | 2025-10-14 16:00 | 0.45643 | 17.8
|  | 2025-10-14 17:00 | 0.51728 | 16.8
|  | 2025-10-14 18:00 | 0.48685 | 15.6
|  | 2025-10-14 19:00 | 1.5487 | 14.6
|  | 2025-10-14 20:00 | 0.51728 | 14.4
|  | 2025-10-14 21:00 | 0.65514 | 14.7
|  | 2025-10-14 22:00 | 0.57814 | 14.4
|  | 2025-10-14 23:00 | 0.639 | 14.8
|  | 2025-10-15 | 0.79248 | 14.5
|  | 2025-10-15 01:00 | 0.73028 | 14.2
|  | 2025-10-15 02:00 | 0.76071 | 14.2
|  | 2025-10-15 03:00 | 0.82157 | 14
|  | 2025-10-15 04:00 | 0.79114 | 13.7
|  | 2025-10-15 05:00 | 0.96127 | 14.1
|  | 2025-10-15 06:00 | 1.0973 | 13.5
|  | 2025-10-15 07:00 | 1.332 | 13.4
|  | 2025-10-15 08:00 | 0.70356 | 13.6
|  | 2025-10-15 09:00 | 0.59428 | 14.3
|  | 2025-10-15 10:00 | 0.67128 | 15
|  | 2025-10-15 11:00 | 1.1941 | 15.5
|  | 2025-10-15 12:00 | 0.56385 | 15.9
|  | 2025-10-15 13:00 | 1.042 | 16.1
|  | 2025-10-15 14:00 | 0.426 | 15.5
|  | 2025-10-15 15:00 | 0.57999 | 15.4
|  | 2025-10-15 16:00 | 0.45643 | 14.1
|  | 2025-10-15 17:00 | 0.51728 | 12.9
|  | 2025-10-15 18:00 | 0.48685 | 11.8
|  | 2025-10-15 19:00 | 1.5487 | 10.8
|  | 2025-10-15 20:00 | 0.51728 | 10.5
|  | 2025-10-15 21:00 | 0.65514 | 10.2
|  | 2025-10-15 22:00 | 0.57814 | 9.7
|  | 2025-10-15 23:00 | 0.639 | 9.3
|  | 2025-10-16 | 0.1159 | 9.6
|  | 2025-10-16 01:00 | 0.81127 | 9.6
|  | 2025-10-16 02:00 | 0.86922 | 9.8
|  | 2025-10-16 03:00 | 0.92717 | 10
|  | 2025-10-16 04:00 | 0.98511 | 10.3
|  | 2025-10-16 05:00 | 3.249 | 10.9
|  | 2025-10-16 06:00 | 1.159 | 11.2
|  | 2025-10-16 07:00 | 1.0761 | 11.4
|  | 2025-10-16 08:00 | 0.84851 | 11.7
|  | 2025-10-16 09:00 | 0.9437 | 12.5
|  | 2025-10-16 10:00 | 1.0554 | 13.1
|  | 2025-10-16 11:00 | 0.923 | 13.1
|  | 2025-10-16 12:00 | 1.6596 | 13.6
|  | 2025-10-16 13:00 | 1.2127 | 13.8
|  | 2025-10-16 14:00 | 0.76986 | 13.9
|  | 2025-10-16 15:00 | 0.84851 | 13.8
|  | 2025-10-16 16:00 | 0.81127 | 13.4
|  | 2025-10-16 17:00 | 0.69537 | 13
|  | 2025-10-16 18:00 | 1.1383 | 13.3
|  | 2025-10-16 19:00 | 0.90646 | 13
|  | 2025-10-16 20:00 | 1.0431 | 12.6
|  | 2025-10-16 21:00 | 0.75332 | 12.5
|  | 2025-10-16 22:00 | 1.6887 | 12.6
|  | 2025-10-16 23:00 | 0.057948 | 12.7
|  | 2025-10-17 | 0.57948 | 12.7
|  | 2025-10-17 01:00 | 0 | 12.9
|  | 2025-10-17 02:00 | 0 | 12.7
|  | 2025-10-17 03:00 | 0 | 11.8
|  | 2025-10-17 04:00 | 0 | 11.7
|  | 2025-10-17 05:00 | 0 | 11.3
|  | 2025-10-17 06:00 | 0.10719 | 11.1
|  | 2025-10-17 07:00 | 0 | 11
|  | 2025-10-17 08:00 | 0.64315 | 11
|  | 2025-10-17 09:00 | 0.32157 | 11.2
|  | 2025-10-17 10:00 | 0 | 10.8
|  | 2025-10-17 11:00 | 0 | 11.1
|  | 2025-10-17 12:00 | 0 | 11
|  | 2025-10-17 13:00 | 0.21438 | 10.7
|  | 2025-10-17 14:00 | 0.21438 | 9.3
|  | 2025-10-17 15:00 | 0 | 8.9
|  | 2025-10-17 16:00 | 0 | 9.2
|  | 2025-10-17 17:00 | 0.10719 | 8.4
|  | 2025-10-17 18:00 | 0.21438 | 8.5
|  | 2025-10-17 19:00 | 0.42876 | 7.8
|  | 2025-10-17 20:00 | 0 | 7.2
|  | 2025-10-17 21:00 | 0 | 5.6
|  | 2025-10-17 22:00 | 0.10719 | 4.3
|  | 2025-10-17 23:00 | 0 | 5.1
|  | 2025-10-18 | 0.81091 | 4
|  | 2025-10-18 01:00 | 0.81127 | 3.7
|  | 2025-10-18 02:00 | 0.86922 | 2.7
|  | 2025-10-18 03:00 | 0.92717 | 2.4
|  | 2025-10-18 04:00 | 0.98511 | 2.6
|  | 2025-10-18 05:00 | 3.249 | 2.3
|  | 2025-10-18 06:00 | 1.159 | 1.8
|  | 2025-10-18 07:00 | 1.0761 | 3
|  | 2025-10-18 08:00 | 0.84851 | 5
|  | 2025-10-18 09:00 | 0.9437 | 7.5
|  | 2025-10-18 10:00 | 1.0554 | 7.2
|  | 2025-10-18 11:00 | 0.923 | 9
|  | 2025-10-18 12:00 | 1.6596 | 9
|  | 2025-10-18 13:00 | 1.2127 | 11.3
|  | 2025-10-18 14:00 | 0.76986 | 10.3
|  | 2025-10-18 15:00 | 0.84851 | 11.4
|  | 2025-10-18 16:00 | 0.81127 | 9.8
|  | 2025-10-18 17:00 | 0.69537 | 7.7
|  | 2025-10-18 18:00 | 1.1383 | 5.8
|  | 2025-10-18 19:00 | 0.90646 | 4.7
|  | 2025-10-18 20:00 | 1.0431 | 4.3
|  | 2025-10-18 21:00 | 0.75332 | 3.3
|  | 2025-10-18 22:00 | 1.6887 | 2.3
|  | 2025-10-18 23:00 | 0.057948 | 1.9
|  | 2025-10-19 | 0.85748 | 2.2
|  | 2025-10-19 01:00 | 1.0657 | -0.8
|  | 2025-10-19 02:00 | 0.97302 | 0.5
|  | 2025-10-19 03:00 | 1.0193 | -0.5
|  | 2025-10-19 04:00 | 0.92668 | 0.2
|  | 2025-10-19 05:00 | 0.97302 | -0.8
|  | 2025-10-19 06:00 | 1.112 | 0
|  | 2025-10-19 07:00 | 2.2807 | -0.7
|  | 2025-10-19 08:00 | 1.39 | 3.1
|  | 2025-10-19 09:00 | 1.6406 | 7.4
|  | 2025-10-19 10:00 | 1.4364 | 9.9
|  | 2025-10-19 11:00 | 1.39 | 10.5
|  | 2025-10-19 12:00 | 1.1584 | 12.3
|  | 2025-10-19 13:00 | 0.97302 | 12.5
|  | 2025-10-19 14:00 | 1.5942 | 13.6
|  | 2025-10-19 15:00 | 1.0193 | 13
|  | 2025-10-19 16:00 | 1.0193 | 11
|  | 2025-10-19 17:00 | 1.7985 | 7.6
|  | 2025-10-19 18:00 | 0.83401 | 6.9
|  | 2025-10-19 19:00 | 0.78768 | 5.4
|  | 2025-10-19 20:00 | 0.83401 | 4.1
|  | 2025-10-19 21:00 | 1.8911 | 2.9
|  | 2025-10-19 22:00 | 0.92668 | 2.5
|  | 2025-10-19 23:00 | 0.97302 | 2.7
|  | 2025-10-20 | 0.69537 | 2.9
|  | 2025-10-20 01:00 | 0.81127 | 1.6
|  | 2025-10-20 02:00 | 0.86922 | 1
|  | 2025-10-20 03:00 | 0.92717 | 0.9
|  | 2025-10-20 04:00 | 0.98511 | 1.2
|  | 2025-10-20 05:00 | 3.249 | 0.8
|  | 2025-10-20 06:00 | 1.159 | 1.5
|  | 2025-10-20 07:00 | 1.0761 | 0.6
|  | 2025-10-20 08:00 | 0.84851 | 4.7
|  | 2025-10-20 09:00 | 0.9437 | 9.4
|  | 2025-10-20 10:00 | 1.0554 | 11.8
|  | 2025-10-20 11:00 | 0.923 | 12.4
|  | 2025-10-20 12:00 | 1.6596 | 13
|  | 2025-10-20 13:00 | 1.2127 | 13
|  | 2025-10-20 14:00 | 0.76986 | 13.2
|  | 2025-10-20 15:00 | 0.84851 | 12.9
|  | 2025-10-20 16:00 | 0.81127 | 11.6
|  | 2025-10-20 17:00 | 0.69537 | 8.3
|  | 2025-10-20 18:00 | 1.1383 | 6.7
|  | 2025-10-20 19:00 | 0.90646 | 4.3
|  | 2025-10-20 20:00 | 1.0431 | 5
|  | 2025-10-20 21:00 | 0.75332 | 3.9
|  | 2025-10-20 22:00 | 1.6887 | 3
|  | 2025-10-20 23:00 | 0.057948 | 1.9
|  | 2025-10-21 | 0.69537 | 1.5
|  | 2025-10-21 01:00 | 0.81127 | 0.4
|  | 2025-10-21 02:00 | 0.86922 | 0
|  | 2025-10-21 03:00 | 0.92717 | 1.4
|  | 2025-10-21 04:00 | 0.98511 | 0.6
|  | 2025-10-21 05:00 | 3.249 | -0.5
|  | 2025-10-21 06:00 | 1.159 | -0.1
|  | 2025-10-21 07:00 | 1.0761 | 1.4
|  | 2025-10-21 08:00 | 0.84851 | 5.1
|  | 2025-10-21 09:00 | 0.9437 | 8.4
|  | 2025-10-21 10:00 | 1.0554 | 11.3
|  | 2025-10-21 11:00 | 0.923 | 13.8
|  | 2025-10-21 12:00 | 1.6596 | 15.8
|  | 2025-10-21 13:00 | 1.2127 | 16.4
|  | 2025-10-21 14:00 | 0.76986 | 16.7
|  | 2025-10-21 15:00 | 0.84851 | 17.3
|  | 2025-10-21 16:00 | 0.81127 | 16.1
|  | 2025-10-21 17:00 | 0.69537 | 14.8
|  | 2025-10-21 18:00 | 1.1383 | 13.8
|  | 2025-10-21 19:00 | 0.90646 | 14.6
|  | 2025-10-21 20:00 | 1.0431 | 14.3
|  | 2025-10-21 21:00 | 0.75332 | 13.6
|  | 2025-10-21 22:00 | 1.6887 | 13.4
|  | 2025-10-21 23:00 | 0.057948 | 13.1
|  | 2025-10-22 | 0.69537 | 13.5
|  | 2025-10-22 01:00 | 0.81127 | 13.6
|  | 2025-10-22 02:00 | 0.86922 | 13.8
|  | 2025-10-22 03:00 | 0.92717 | 13.4
|  | 2025-10-22 04:00 | 0.98511 | 13.7
|  | 2025-10-22 05:00 | 3.249 | 14
|  | 2025-10-22 06:00 | 1.159 | 14
|  | 2025-10-22 07:00 | 1.0761 | 14.1
|  | 2025-10-22 08:00 | 0.84851 | 14
|  | 2025-10-22 09:00 | 0.9437 | 14.9
|  | 2025-10-22 10:00 | 1.0554 | 15.6
|  | 2025-10-22 11:00 | 0.923 | 16.1
|  | 2025-10-22 12:00 | 1.6596 | 14.8
|  | 2025-10-22 13:00 | 1.2127 | 12
|  | 2025-10-22 14:00 | 0.76986 | 11.4
|  | 2025-10-22 15:00 | 0.84851 | 10.9
|  | 2025-10-22 16:00 | 0.81127 | 10.5
|  | 2025-10-22 17:00 | 0.69537 | 9.7
|  | 2025-10-22 18:00 | 1.1383 | 9.2
|  | 2025-10-22 19:00 | 0.90646 | 8.5
|  | 2025-10-22 20:00 | 1.0431 | 7.9
|  | 2025-10-22 21:00 | 0.75332 | 7.6
|  | 2025-10-22 22:00 | 1.6887 | 7.1
|  | 2025-10-22 23:00 | 0.057948 | 6.8
|  | 2025-10-23 | 0.69537 | 6.3
|  | 2025-10-23 01:00 | 0.81127 | 6.2
|  | 2025-10-23 02:00 | 0.86922 | 6.2
|  | 2025-10-23 03:00 | 0.92717 | 6.2
|  | 2025-10-23 04:00 | 0.98511 | 6
|  | 2025-10-23 05:00 | 3.249 | 6
|  | 2025-10-23 06:00 | 1.159 | 5.9
|  | 2025-10-23 07:00 | 1.0761 | 5.4
|  | 2025-10-23 08:00 | 0.84851 | 6.4
|  | 2025-10-23 09:00 | 0.9437 | 7
|  | 2025-10-23 10:00 | 1.0554 | 7.7
|  | 2025-10-23 11:00 | 0.923 | 7.7
|  | 2025-10-23 12:00 | 1.6596 | 8.3
|  | 2025-10-23 13:00 | 1.2127 | 8.5
|  | 2025-10-23 14:00 | 0.76986 | 8.5
|  | 2025-10-23 15:00 | 0.84851 | 8.5
|  | 2025-10-23 16:00 | 0.81127 | 7.8
|  | 2025-10-23 17:00 | 0.69537 | 7
|  | 2025-10-23 18:00 | 1.1383 | 6.8
|  | 2025-10-23 19:00 | 0.90646 | 6.4
|  | 2025-10-23 20:00 | 1.0431 | 6.1
|  | 2025-10-23 21:00 | 0.75332 | 5.9
|  | 2025-10-23 22:00 | 1.6887 | 4.7
|  | 2025-10-23 23:00 | 0.057948 | 4.7
|  | 2025-10-24 | 0.60275 | 5.2
|  | 2025-10-24 01:00 | 0.81127 | 5.3
|  | 2025-10-24 02:00 | 0.86922 | 5.3
|  | 2025-10-24 03:00 | 0.92717 | 5.2
|  | 2025-10-24 04:00 | 0.98511 | 5.4
|  | 2025-10-24 05:00 | 3.249 | 5.3
|  | 2025-10-24 06:00 | 1.159 | 4.8
|  | 2025-10-24 07:00 | 1.0761 | 4.9
|  | 2025-10-24 08:00 | 0.84851 | 5.7
|  | 2025-10-24 09:00 | 0.9437 | 7.6
|  | 2025-10-24 10:00 | 1.0554 | 9.6
|  | 2025-10-24 11:00 | 0.923 | 9.4
|  | 2025-10-24 12:00 | 1.6596 | 10.5
|  | 2025-10-24 13:00 | 1.2127 | 10.8
|  | 2025-10-24 14:00 | 0.76986 | 10.8
|  | 2025-10-24 15:00 | 0.84851 | 10.5
|  | 2025-10-24 16:00 | 0.81127 | 9.3
|  | 2025-10-24 17:00 | 0.69537 | 6.8
|  | 2025-10-24 18:00 | 1.1383 | 5.1
|  | 2025-10-24 19:00 | 0.90646 | 5.1
|  | 2025-10-24 20:00 | 1.0431 | 4.2
|  | 2025-10-24 21:00 | 0.75332 | 2.8
|  | 2025-10-24 22:00 | 1.6887 | 2.2
|  | 2025-10-24 23:00 | 0.057948 | 2.3
|  | 2025-10-25 | 0.90801 | 1.8
|  | 2025-10-25 01:00 | 0.73028 | 1.6
|  | 2025-10-25 02:00 | 0.76071 | 1.1
|  | 2025-10-25 03:00 | 0.82157 | 0.1
|  | 2025-10-25 04:00 | 0.79114 | 0
|  | 2025-10-25 05:00 | 0.96127 | -1
|  | 2025-10-25 06:00 | 1.0973 | 0.1
|  | 2025-10-25 07:00 | 1.332 | 0.6
|  | 2025-10-25 08:00 | 0.70356 | 1.3
|  | 2025-10-25 09:00 | 0.59428 | 4
|  | 2025-10-25 10:00 | 0.67128 | 6.5
|  | 2025-10-25 11:00 | 1.1941 | 9.6
|  | 2025-10-25 12:00 | 0.56385 | 11.4
|  | 2025-10-25 13:00 | 1.042 | 11.9
|  | 2025-10-25 14:00 | 0.426 | 11.7
|  | 2025-10-25 15:00 | 0.57999 | 11.9
|  | 2025-10-25 16:00 | 0.45643 | 10.2
|  | 2025-10-25 17:00 | 0.51728 | 9.3
|  | 2025-10-25 18:00 | 0.48685 | 7.8
|  | 2025-10-25 19:00 | 1.5487 | 7.7
|  | 2025-10-25 20:00 | 0.51728 | 7.8
|  | 2025-10-25 21:00 | 0.65514 | 7.6
|  | 2025-10-25 22:00 | 0.57814 | 8
|  | 2025-10-25 23:00 | 0.639 | 7.9
|  | 2025-10-26 | 0.85748 | 7.3
|  | 2025-10-26 01:00 | 1.0657 | 7.2
|  | 2025-10-26 02:00 | 0.97302 | 7.2
|  | 2025-10-26 03:00 | 1.0193 | 7.3
|  | 2025-10-26 04:00 | 0.92668 | 7.2
|  | 2025-10-26 05:00 | 0.97302 | 7.3
|  | 2025-10-26 06:00 | 1.112 | 6.6
|  | 2025-10-26 07:00 | 2.2807 | 6.9
|  | 2025-10-26 08:00 | 1.39 | 8.2
|  | 2025-10-26 09:00 | 1.6406 | 9.6
|  | 2025-10-26 10:00 | 1.4364 | 10.1
|  | 2025-10-26 11:00 | 1.39 | 11.6
|  | 2025-10-26 12:00 | 1.1584 | 13
|  | 2025-10-26 13:00 | 0.97302 | 13.4
|  | 2025-10-26 14:00 | 1.5942 | 14.1
|  | 2025-10-26 15:00 | 1.0193 | 13.6
|  | 2025-10-26 16:00 | 1.0193 | 13.2
|  | 2025-10-26 17:00 | 1.7985 | 9.3
|  | 2025-10-26 18:00 | 0.83401 | 8.9
|  | 2025-10-26 19:00 | 0.78768 | 7.9
|  | 2025-10-26 20:00 | 0.83401 | 6.4
|  | 2025-10-26 21:00 | 1.8911 | 5.6
|  | 2025-10-26 22:00 | 0.92668 | 5.7
|  | 2025-10-26 23:00 | 0.97302 | 4.6
|  | 2025-10-27 | 0.69537 | 4.3
|  | 2025-10-27 01:00 | 0.81127 | 3.4
|  | 2025-10-27 02:00 | 0.86922 | 2.8
|  | 2025-10-27 03:00 | 0.92717 | 1.4
|  | 2025-10-27 04:00 | 0.98511 | 1.6
|  | 2025-10-27 05:00 | 3.249 | 2.1
|  | 2025-10-27 06:00 | 1.159 | 3.2
|  | 2025-10-27 07:00 | 1.0761 | 4.8
|  | 2025-10-27 08:00 | 0.84851 | 6.6
|  | 2025-10-27 09:00 | 0.9437 | 8
|  | 2025-10-27 10:00 | 1.0554 | 9.2
|  | 2025-10-27 11:00 | 0.923 | 9.7
|  | 2025-10-27 12:00 | 1.6596 | 11.9
|  | 2025-10-27 13:00 | 1.2127 | 12.3
|  | 2025-10-27 14:00 | 0.76986 | 12.6
|  | 2025-10-27 15:00 | 0.84851 | 12.1
|  | 2025-10-27 16:00 | 0.81127 | 11.7
|  | 2025-10-27 17:00 | 0.69537 | 11.2
|  | 2025-10-27 18:00 | 1.1383 | 10.6
|  | 2025-10-27 19:00 | 0.90646 | 10.9
|  | 2025-10-27 20:00 | 1.0431 | 10.5
|  | 2025-10-27 21:00 | 0.75332 | 10.6
|  | 2025-10-27 22:00 | 1.6887 | 10.7
|  | 2025-10-27 23:00 | 0.057948 | 10.6
|  | 2025-10-28 | 0.69537 | 10.4
|  | 2025-10-28 01:00 | 0.81127 | 9.6
|  | 2025-10-28 02:00 | 0.86922 | 8.6
|  | 2025-10-28 03:00 | 0.92717 | 8.6
|  | 2025-10-28 04:00 | 0.98511 | 8.5
|  | 2025-10-28 05:00 | 3.249 | 8.4
|  | 2025-10-28 06:00 | 1.159 | 8.6
|  | 2025-10-28 07:00 | 1.0761 | 8.4
|  | 2025-10-28 08:00 | 0.84851 | 8.5
|  | 2025-10-28 09:00 | 0.9437 | 8.7
|  | 2025-10-28 10:00 | 1.0554 | 9.2
|  | 2025-10-28 11:00 | 0.923 | 9.5
|  | 2025-10-28 12:00 | 1.6596 | 8.3
|  | 2025-10-28 13:00 | 1.2127 | 9
|  | 2025-10-28 14:00 | 0.76986 | 8.9
|  | 2025-10-28 15:00 | 0.84851 | 8.7
|  | 2025-10-28 16:00 | 0.81127 | 8.5
|  | 2025-10-28 17:00 | 0.69537 | 7.6
|  | 2025-10-28 18:00 | 1.1383 | 7.2
|  | 2025-10-28 19:00 | 0.90646 | 7.3
|  | 2025-10-28 20:00 | 1.0431 | 7.2
|  | 2025-10-28 21:00 | 0.75332 | 6.6
|  | 2025-10-28 22:00 | 1.6887 | 6
|  | 2025-10-28 23:00 | 0.057948 | 5.9
|  | 2025-10-29 | 0.69537 | 5.8
|  | 2025-10-29 01:00 | 0.81127 | 6
|  | 2025-10-29 02:00 | 0.86922 | 5.8
|  | 2025-10-29 03:00 | 0.92717 | 5.8
|  | 2025-10-29 04:00 | 0.98511 | 5.2
|  | 2025-10-29 05:00 | 3.249 | 5.6
|  | 2025-10-29 06:00 | 1.159 | 5.3
|  | 2025-10-29 07:00 | 1.0761 | 5.2
|  | 2025-10-29 08:00 | 0.84851 | 5.4
|  | 2025-10-29 09:00 | 0.9437 | 6.2
|  | 2025-10-29 10:00 | 1.0554 | 7
|  | 2025-10-29 11:00 | 0.923 | 7.1
|  | 2025-10-29 12:00 | 1.6596 | 7.7
|  | 2025-10-29 13:00 | 1.2127 | 7.8
|  | 2025-10-29 14:00 | 0.76986 | 7.2
|  | 2025-10-29 15:00 | 0.84851 | 6.6
|  | 2025-10-29 16:00 | 0.81127 | 6.2
|  | 2025-10-29 17:00 | 0.69537 | 5.6
|  | 2025-10-29 18:00 | 1.1383 | 4.8
|  | 2025-10-29 19:00 | 0.90646 | 4.1
|  | 2025-10-29 20:00 | 1.0431 | 3.6
|  | 2025-10-29 21:00 | 0.75332 | 3.9
|  | 2025-10-29 22:00 | 1.6887 | 3.4
|  | 2025-10-29 23:00 | 0.057948 | 3
|  | 2025-10-30 | 1.9736 | 2.9
|  | 2025-10-30 01:00 | 0.81127 | 2.4
|  | 2025-10-30 02:00 | 0.86922 | 2.7
|  | 2025-10-30 03:00 | 0.92717 | 2.2
|  | 2025-10-30 04:00 | 0.98511 | 2
|  | 2025-10-30 05:00 | 3.249 | 2.3
|  | 2025-10-30 06:00 | 1.159 | 2.8
|  | 2025-10-30 07:00 | 1.0761 | 2.9
|  | 2025-10-30 08:00 | 0.84851 | 3.3
|  | 2025-10-30 09:00 | 0.9437 | 3.7
|  | 2025-10-30 10:00 | 1.0554 | 4.9
|  | 2025-10-30 11:00 | 0.923 | 5.7
|  | 2025-10-30 12:00 | 1.6596 | 6.1
|  | 2025-10-30 13:00 | 1.2127 | 6.5
|  | 2025-10-30 14:00 | 0.76986 | 6.4
|  | 2025-10-30 15:00 | 0.84851 | 6.2
|  | 2025-10-30 16:00 | 0.81127 | 5.5
|  | 2025-10-30 17:00 | 0.69537 | 4.8
|  | 2025-10-30 18:00 | 1.1383 | 4.5
|  | 2025-10-30 19:00 | 0.90646 | 4.2
|  | 2025-10-30 20:00 | 1.0431 | 3.8
|  | 2025-10-30 21:00 | 0.75332 | 3.7
|  | 2025-10-30 22:00 | 1.6887 | 3.8
|  | 2025-10-30 23:00 | 0.057948 | 3.5
|  | 2025-10-31 | 2.5647 | 3.4
|  | 2025-10-31 01:00 | 2.1607 | 3.2
|  | 2025-10-31 02:00 | 2.3229 | 2.9
|  | 2025-10-31 03:00 | 2.2219 | 2.5
|  | 2025-10-31 04:00 | 2.5434 | 2.5
|  | 2025-10-31 05:00 | 2.6231 | 2.3
|  | 2025-10-31 06:00 | 2.6363 | 2.2
|  | 2025-10-31 07:00 | 2.6444 | 2.2
|  | 2025-10-31 08:00 | 3.144 | 2.2
|  | 2025-10-31 09:00 | 3.0484 | 2.6
|  | 2025-10-31 10:00 | 2.5647 | 2.8
|  | 2025-10-31 11:00 | 2.1209 | 3.5
|  | 2025-10-31 12:00 | 2.5249 | 3.8
|  | 2025-10-31 13:00 | 2.2219 | 4.1
|  | 2025-10-31 14:00 | 2.7268 | 4.6
|  | 2025-10-31 15:00 | 2.6657 | 4.4
|  | 2025-10-31 16:00 | 3.1707 | 3.8
|  | 2025-10-31 17:00 | 2.9873 | 3.5
|  | 2025-10-31 18:00 | 3.0058 | 3.2
|  | 2025-10-31 19:00 | 2.7853 | 3.3
|  | 2025-10-31 20:00 | 1.6159 | 3.1
|  | 2025-10-31 21:00 | 1.5946 | 3
|  | 2025-10-31 22:00 | 2.2803 | 2.7
|  | 2025-10-31 23:00 | 2.5249 | 2.6
|  | 2025-11-01 | 1.402 | 2.6
|  | 2025-11-01 01:00 | 2.1607 | 2.6
|  | 2025-11-01 02:00 | 2.3229 | 2.8
|  | 2025-11-01 03:00 | 2.2219 | 2.8
|  | 2025-11-01 04:00 | 2.5434 | 2.8
|  | 2025-11-01 05:00 | 2.6231 | 2.9
|  | 2025-11-01 06:00 | 2.6363 | 3.1
|  | 2025-11-01 07:00 | 2.6444 | 3.3
|  | 2025-11-01 08:00 | 3.144 | 3.8
|  | 2025-11-01 09:00 | 3.0484 | 4.8
|  | 2025-11-01 10:00 | 2.5647 | 5.3
|  | 2025-11-01 11:00 | 2.1209 | 5.8
|  | 2025-11-01 12:00 | 2.5249 | 6.9
|  | 2025-11-01 13:00 | 2.2219 | 8.4
|  | 2025-11-01 14:00 | 2.7268 | 7.9
|  | 2025-11-01 15:00 | 2.6657 | 7.8
|  | 2025-11-01 16:00 | 3.1707 | 7
|  | 2025-11-01 17:00 | 2.9873 | 6.7
|  | 2025-11-01 18:00 | 3.0058 | 6
|  | 2025-11-01 19:00 | 2.7853 | 6.1
|  | 2025-11-01 20:00 | 1.6159 | 5.9
|  | 2025-11-01 21:00 | 1.5946 | 5.9
|  | 2025-11-01 22:00 | 2.2803 | 6
|  | 2025-11-01 23:00 | 2.5249 | 6.2
|  | 2025-11-02 | 0.85748 | 6.6
|  | 2025-11-02 01:00 | 1.0657 | 7
|  | 2025-11-02 02:00 | 0.97302 | 7.3
|  | 2025-11-02 03:00 | 1.0193 | 7.5
|  | 2025-11-02 04:00 | 0.92668 | 7.3
|  | 2025-11-02 05:00 | 0.97302 | 7.9
|  | 2025-11-02 06:00 | 1.112 | 7.2
|  | 2025-11-02 07:00 | 2.2807 | 8.4
|  | 2025-11-02 08:00 | 1.39 | 9.1
|  | 2025-11-02 09:00 | 1.6406 | 9.4
|  | 2025-11-02 10:00 | 1.4364 | 10.1
|  | 2025-11-02 11:00 | 1.39 | 10.7
|  | 2025-11-02 12:00 | 1.1584 | 11.4
|  | 2025-11-02 13:00 | 0.97302 | 12.3
|  | 2025-11-02 14:00 | 1.5942 | 12.5
|  | 2025-11-02 15:00 | 1.0193 | 12.3
|  | 2025-11-02 16:00 | 1.0193 | 12.3
|  | 2025-11-02 17:00 | 1.7985 | 11.6
|  | 2025-11-02 18:00 | 0.83401 | 11.1
|  | 2025-11-02 19:00 | 0.78768 | 10.9
|  | 2025-11-02 20:00 | 0.83401 | 11
|  | 2025-11-02 21:00 | 1.8911 | 10.8
|  | 2025-11-02 22:00 | 0.92668 | 10.8
|  | 2025-11-02 23:00 | 0.97302 | 10.6
|  | 2025-11-03 | 0.69537 | 10.7
|  | 2025-11-03 01:00 | 0.81127 | 10.7
|  | 2025-11-03 02:00 | 0.86922 | 10.7
|  | 2025-11-03 03:00 | 0.92717 | 10.7
|  | 2025-11-03 04:00 | 0.98511 | 10.3
|  | 2025-11-03 05:00 | 3.249 | 10.4
|  | 2025-11-03 06:00 | 1.159 | 10.3
|  | 2025-11-03 07:00 | 1.0761 | 10.5
|  | 2025-11-03 08:00 | 0.84851 | 10.9
|  | 2025-11-03 09:00 | 0.9437 | 12.3
|  | 2025-11-03 10:00 | 1.0554 | 12.8
|  | 2025-11-03 11:00 | 0.923 | 13.4
|  | 2025-11-03 12:00 | 1.6596 | 13.3
|  | 2025-11-03 13:00 | 1.2127 | 13.3
|  | 2025-11-03 14:00 | 0.76986 | 12.6
|  | 2025-11-03 15:00 | 0.84851 | 12.1
|  | 2025-11-03 16:00 | 0.81127 | 11.5
|  | 2025-11-03 17:00 | 0.69537 | 11.1
|  | 2025-11-03 18:00 | 1.1383 | 10.8
|  | 2025-11-03 19:00 | 0.90646 | 10.3
|  | 2025-11-03 20:00 | 1.0431 | 10.1
|  | 2025-11-03 21:00 | 0.75332 | 10.1
|  | 2025-11-03 22:00 | 1.6887 | 10.1
|  | 2025-11-03 23:00 | 0.057948 | 10.1
|  | 2025-11-04 | 0.69537 | 9.6
|  | 2025-11-04 01:00 | 0.81127 | 9.1
|  | 2025-11-04 02:00 | 0.86922 | 9.4
|  | 2025-11-04 03:00 | 0.92717 | 9.3
|  | 2025-11-04 04:00 | 0.98511 | 8.7
|  | 2025-11-04 05:00 | 3.249 | 8.5
|  | 2025-11-04 06:00 | 1.159 | 8.2
|  | 2025-11-04 07:00 | 1.0761 | 8
|  | 2025-11-04 08:00 | 0.84851 | 8.1
|  | 2025-11-04 09:00 | 0.9437 | 8.7
|  | 2025-11-04 10:00 | 1.0554 | 9.6
|  | 2025-11-04 11:00 | 0.923 | 9.7
|  | 2025-11-04 12:00 | 1.6596 | 9.7
|  | 2025-11-04 13:00 | 1.2127 | 9.7
|  | 2025-11-04 14:00 | 0.76986 | 9.3
|  | 2025-11-04 15:00 | 0.84851 | 9
|  | 2025-11-04 16:00 | 0.81127 | 8.5
|  | 2025-11-04 17:00 | 0.69537 | 8.3
|  | 2025-11-04 18:00 | 1.1383 | 8.1
|  | 2025-11-04 19:00 | 0.90646 | 8
|  | 2025-11-04 20:00 | 1.0431 | 7.7
|  | 2025-11-04 21:00 | 0.75332 | 7.3
|  | 2025-11-04 22:00 | 1.6887 | 7
|  | 2025-11-04 23:00 | 0.057948 | 6.8
|  | 2025-11-05 | 0.69537 | 6.5
|  | 2025-11-05 01:00 | 0.81127 | 6.3
|  | 2025-11-05 02:00 | 0.86922 | 5.9
|  | 2025-11-05 03:00 | 0.92717 | 5.5
|  | 2025-11-05 04:00 | 0.98511 | 5.3
|  | 2025-11-05 05:00 | 3.249 | 5.2
|  | 2025-11-05 06:00 | 1.159 | 5.1
|  | 2025-11-05 07:00 | 1.0761 | 4.4
|  | 2025-11-05 08:00 | 0.84851 | 5.8
|  | 2025-11-05 09:00 | 0.9437 | 7.3
|  | 2025-11-05 10:00 | 1.0554 | 8.2
|  | 2025-11-05 11:00 | 0.923 | 8.4
|  | 2025-11-05 12:00 | 1.6596 | 8.5
|  | 2025-11-05 13:00 | 1.2127 | 9.2
|  | 2025-11-05 14:00 | 0.76986 | 11.2
|  | 2025-11-05 15:00 | 0.84851 | 8.4
|  | 2025-11-05 16:00 | 0.81127 | 7.2
|  | 2025-11-05 17:00 | 0.69537 | 4.1
|  | 2025-11-05 18:00 | 1.1383 | 3
|  | 2025-11-05 19:00 | 0.90646 | 2.9
|  | 2025-11-05 20:00 | 1.0431 | 2.9
|  | 2025-11-05 21:00 | 0.75332 | 4
|  | 2025-11-05 22:00 | 1.6887 | 4.2
|  | 2025-11-05 23:00 | 0.057948 | 5.6
|  | 2025-11-06 | 0.69537 | 5
|  | 2025-11-06 01:00 | 0.81127 | 5
|  | 2025-11-06 02:00 | 0.86922 | 5
|  | 2025-11-06 03:00 | 0.92717 | 5.6
|  | 2025-11-06 04:00 | 0.98511 | 6.5
|  | 2025-11-06 05:00 | 3.249 | 6.1
|  | 2025-11-06 06:00 | 1.159 | 6.4
|  | 2025-11-06 07:00 | 1.0761 | 6.3
|  | 2025-11-06 08:00 | 0.84851 | 6.7
|  | 2025-11-06 09:00 | 0.9437 | 7.5
|  | 2025-11-06 10:00 | 1.0554 | 8
|  | 2025-11-06 11:00 | 0.923 | 8.6
|  | 2025-11-06 12:00 | 1.6596 | 8.2
|  | 2025-11-06 13:00 | 1.2127 | 8.6
|  | 2025-11-06 14:00 | 0.76986 | 7.5
|  | 2025-11-06 15:00 | 0.84851 | 7.5
|  | 2025-11-06 16:00 | 0.81127 | 6
|  | 2025-11-06 17:00 | 0.69537 | 6.3
|  | 2025-11-06 18:00 | 1.1383 | 6.4
|  | 2025-11-06 19:00 | 0.90646 | 5.9
|  | 2025-11-06 20:00 | 1.0431 | 5.6
|  | 2025-11-06 21:00 | 0.75332 | 5.5
|  | 2025-11-06 22:00 | 1.6887 | 5.2
|  | 2025-11-06 23:00 | 0.057948 | 5.1
|  | 2025-11-07 | 0.69537 | 4.9
|  | 2025-11-07 01:00 | 0.81127 | 5.2
|  | 2025-11-07 02:00 | 0.86922 | 5.2
|  | 2025-11-07 03:00 | 0.92717 | 5.3
|  | 2025-11-07 04:00 | 0.98511 | 5.3
|  | 2025-11-07 05:00 | 3.249 | 5.5
|  | 2025-11-07 06:00 | 1.159 | 5.4
|  | 2025-11-07 07:00 | 1.0761 | 5.1
|  | 2025-11-07 08:00 | 0.84851 | 5.3
|  | 2025-11-07 09:00 | 0.9437 | 4.8
|  | 2025-11-07 10:00 | 1.0554 | 5.2
|  | 2025-11-07 11:00 | 0.923 | 5.3
|  | 2025-11-07 12:00 | 1.6596 | 5.3
|  | 2025-11-07 13:00 | 1.2127 | 5.8
|  | 2025-11-07 14:00 | 0.76986 | 6.2
|  | 2025-11-07 15:00 | 0.84851 | 6.5
|  | 2025-11-07 16:00 | 0.81127 | 6.5
|  | 2025-11-07 17:00 | 0.69537 | 6.6
|  | 2025-11-07 18:00 | 1.1383 | 6.9
|  | 2025-11-07 19:00 | 0.90646 | 6.8
|  | 2025-11-07 20:00 | 1.0431 | 7.6
|  | 2025-11-07 21:00 | 0.75332 | 8
|  | 2025-11-07 22:00 | 1.6887 | 9.1
|  | 2025-11-07 23:00 | 0.057948 | 8.3
|  | 2025-11-08 | 0.81091 | 8.1
|  | 2025-11-08 01:00 | 0.81127 | 7.9
|  | 2025-11-08 02:00 | 0.86922 | 8.1
|  | 2025-11-08 03:00 | 0.92717 | 8.3
|  | 2025-11-08 04:00 | 0.98511 | 7.7
|  | 2025-11-08 05:00 | 3.249 | 7.5
|  | 2025-11-08 06:00 | 1.159 | 7.4
|  | 2025-11-08 07:00 | 1.0761 | 7.7
|  | 2025-11-08 08:00 | 0.84851 | 8.4
|  | 2025-11-08 09:00 | 0.9437 | 8.9
|  | 2025-11-08 10:00 | 1.0554 | 8.8
|  | 2025-11-08 11:00 | 0.923 | 8.9
|  | 2025-11-08 12:00 | 1.6596 | 9.2
|  | 2025-11-08 13:00 | 1.2127 | 8.5
|  | 2025-11-08 14:00 | 0.76986 | 8.5
|  | 2025-11-08 15:00 | 0.84851 | 8.2
|  | 2025-11-08 16:00 | 0.81127 | 7.9
|  | 2025-11-08 17:00 | 0.69537 | 8
|  | 2025-11-08 18:00 | 1.1383 | 8.1
|  | 2025-11-08 19:00 | 0.90646 | 8
|  | 2025-11-08 20:00 | 1.0431 | 7.9
|  | 2025-11-08 21:00 | 0.75332 | 8
|  | 2025-11-08 22:00 | 1.6887 | 7.8
|  | 2025-11-08 23:00 | 0.057948 | 7.7
|  | 2025-11-09 | 0.85748 | 5.7
|  | 2025-11-09 01:00 | 1.0657 | 5.2
|  | 2025-11-09 02:00 | 0.97302 | 5
|  | 2025-11-09 03:00 | 1.0193 | 4.1
|  | 2025-11-09 04:00 | 0.92668 | 3.4
|  | 2025-11-09 05:00 | 0.97302 | 2.4
|  | 2025-11-09 06:00 | 1.112 | 2.7
|  | 2025-11-09 07:00 | 2.2807 | 2.4
|  | 2025-11-09 08:00 | 1.39 | 2
|  | 2025-11-09 09:00 | 1.6406 | 2.1
|  | 2025-11-09 10:00 | 1.4364 | 3.2
|  | 2025-11-09 11:00 | 1.39 | 3.3
|  | 2025-11-09 12:00 | 1.1584 | 4.3
|  | 2025-11-09 13:00 | 0.97302 | 3.7
|  | 2025-11-09 14:00 | 1.5942 | 3.9
|  | 2025-11-09 15:00 | 1.0193 | 4.1
|  | 2025-11-09 16:00 | 1.0193 | 2.8
|  | 2025-11-09 17:00 | 1.7985 | 3.3
|  | 2025-11-09 18:00 | 0.83401 | 3.3
|  | 2025-11-09 19:00 | 0.78768 | 3.3
|  | 2025-11-09 20:00 | 0.83401 | 3.2
|  | 2025-11-09 21:00 | 1.8911 | 3.2
|  | 2025-11-09 22:00 | 0.92668 | 3.1
|  | 2025-11-09 23:00 | 0.97302 | 3.2
|  | 2025-11-10 | 0.69537 | 3.3
|  | 2025-11-10 01:00 | 0.81127 | 3
|  | 2025-11-10 02:00 | 0.86922 | 2.3
|  | 2025-11-10 03:00 | 0.92717 | 2
|  | 2025-11-10 04:00 | 0.98511 | 1.9
|  | 2025-11-10 05:00 | 3.249 | 1.5
|  | 2025-11-10 06:00 | 1.159 | 2.2
|  | 2025-11-10 07:00 | 1.0761 | 4.1
|  | 2025-11-10 08:00 | 0.84851 | 4.5
|  | 2025-11-10 09:00 | 0.9437 | 5.2
|  | 2025-11-10 10:00 | 1.0554 | 5.7
|  | 2025-11-10 11:00 | 0.923 | 6.6
|  | 2025-11-10 12:00 | 1.6596 | 6.8
|  | 2025-11-10 13:00 | 1.2127 | 7.4
|  | 2025-11-10 14:00 | 0.76986 | 8.2
|  | 2025-11-10 15:00 | 0.84851 | 8.2
|  | 2025-11-10 16:00 | 0.81127 | 7.9
|  | 2025-11-10 17:00 | 0.69537 | 7.8
|  | 2025-11-10 18:00 | 1.1383 | 7.6
|  | 2025-11-10 19:00 | 0.90646 | 7.3
|  | 2025-11-10 20:00 | 1.0431 | 7
|  | 2025-11-10 21:00 | 0.75332 | 6.6
|  | 2025-11-10 22:00 | 1.6887 | 6.6
|  | 2025-11-10 23:00 | 0.057948 | 7.2
|  | 2025-11-11 | 1.9736 | 8.8
|  | 2025-11-11 01:00 | 0.81127 | 8.9
|  | 2025-11-11 02:00 | 0.86922 | 9
|  | 2025-11-11 03:00 | 0.92717 | 8.8
|  | 2025-11-11 04:00 | 0.98511 | 8.5
|  | 2025-11-11 05:00 | 3.249 | 8.7
|  | 2025-11-11 06:00 | 1.159 | 8.4
|  | 2025-11-11 07:00 | 1.0761 | 8.6
|  | 2025-11-11 08:00 | 0.84851 | 8.6
|  | 2025-11-11 09:00 | 0.9437 | 8.8
|  | 2025-11-11 10:00 | 1.0554 | 8.4
|  | 2025-11-11 11:00 | 0.923 | 9.1
|  | 2025-11-11 12:00 | 1.6596 | 9.2
|  | 2025-11-11 13:00 | 1.2127 | 8
|  | 2025-11-11 14:00 | 0.76986 | 7.1
|  | 2025-11-11 15:00 | 0.84851 | 8.6
|  | 2025-11-11 16:00 | 0.81127 | 7.7
|  | 2025-11-11 17:00 | 0.69537 | 7.1
|  | 2025-11-11 18:00 | 1.1383 | 5.6
|  | 2025-11-11 19:00 | 0.90646 | 5.4
|  | 2025-11-11 20:00 | 1.0431 | 4.5
|  | 2025-11-11 21:00 | 0.75332 | 4.1
|  | 2025-11-11 22:00 | 1.6887 | 3.9
|  | 2025-11-11 23:00 | 0.057948 | 3.3
|  | 2025-11-12 | 1.2864 | 2.9
|  | 2025-11-12 01:00 | 2.1607 | 2.5
|  | 2025-11-12 02:00 | 2.3229 | 2.6
|  | 2025-11-12 03:00 | 2.2219 | 1.8
|  | 2025-11-12 04:00 | 2.5434 | 2.3
|  | 2025-11-12 05:00 | 2.6231 | 2.3
|  | 2025-11-12 06:00 | 2.6363 | 1.8
|  | 2025-11-12 07:00 | 2.6444 | 2.1
|  | 2025-11-12 08:00 | 3.144 | 2.9
|  | 2025-11-12 09:00 | 3.0484 | 4.2
|  | 2025-11-12 10:00 | 2.5647 | 5
|  | 2025-11-12 11:00 | 2.1209 | 4.4
|  | 2025-11-12 12:00 | 2.5249 | 5.5
|  | 2025-11-12 13:00 | 2.2219 | 5.2
|  | 2025-11-12 14:00 | 2.7268 | 4.9
|  | 2025-11-12 15:00 | 2.6657 | 5.5
|  | 2025-11-12 16:00 | 3.1707 | 4.1
|  | 2025-11-12 17:00 | 2.9873 | 3.7
|  | 2025-11-12 18:00 | 3.0058 | 3.7
|  | 2025-11-12 19:00 | 2.7853 | 3.2
|  | 2025-11-12 20:00 | 1.6159 | 2.7
|  | 2025-11-12 21:00 | 1.5946 | 2.6
|  | 2025-11-12 22:00 | 2.2803 | 1.9
|  | 2025-11-12 23:00 | 2.5249 | 1.6
|  | 2025-11-13 | 0.69537 | 2.3
|  | 2025-11-13 01:00 | 0.81127 | 2.1
|  | 2025-11-13 02:00 | 0.86922 | 2.6
|  | 2025-11-13 03:00 | 0.92717 | 2.6
|  | 2025-11-13 04:00 | 0.98511 | 2.3
|  | 2025-11-13 05:00 | 3.249 | 2.4
|  | 2025-11-13 06:00 | 1.159 | 2.5
|  | 2025-11-13 07:00 | 1.0761 | 2.7
|  | 2025-11-13 08:00 | 0.84851 | 2.9
|  | 2025-11-13 09:00 | 0.9437 | 2.7
|  | 2025-11-13 10:00 | 1.0554 | 3.2
|  | 2025-11-13 11:00 | 0.923 | 3.1
|  | 2025-11-13 12:00 | 1.6596 | 2.9
|  | 2025-11-13 13:00 | 1.2127 | 2.6
|  | 2025-11-13 14:00 | 0.76986 | 2.4
|  | 2025-11-13 15:00 | 0.84851 | 2.4
|  | 2025-11-13 16:00 | 0.81127 | 2.1
|  | 2025-11-13 17:00 | 0.69537 | 1.5
|  | 2025-11-13 18:00 | 1.1383 | 1.3
|  | 2025-11-13 19:00 | 0.90646 | 1.4
|  | 2025-11-13 20:00 | 1.0431 | 1.4
|  | 2025-11-13 21:00 | 0.75332 | 1.5
|  | 2025-11-13 22:00 | 1.6887 | 1.8
|  | 2025-11-13 23:00 | 0.057948 | 2.3
|  | 2025-11-14 | 1.9736 | 2.8
|  | 2025-11-14 01:00 | 0.81127 | 3.3
|  | 2025-11-14 02:00 | 0.86922 | 3.6
|  | 2025-11-14 03:00 | 0.92717 | 3.5
|  | 2025-11-14 04:00 | 0.98511 | 3.2
|  | 2025-11-14 05:00 | 3.249 | 2.8
|  | 2025-11-14 06:00 | 1.159 | 2.7
|  | 2025-11-14 07:00 | 1.0761 | 2.8
|  | 2025-11-14 08:00 | 0.84851 | 3.2
|  | 2025-11-14 09:00 | 0.9437 | 3.8
|  | 2025-11-14 10:00 | 1.0554 | 4.9
|  | 2025-11-14 11:00 | 0.923 | 5.6
|  | 2025-11-14 12:00 | 1.6596 | 6.5
|  | 2025-11-14 13:00 | 1.2127 | 7.1
|  | 2025-11-14 14:00 | 0.76986 | 5.8
|  | 2025-11-14 15:00 | 0.84851 | 5.8
|  | 2025-11-14 16:00 | 0.81127 | 3.8
|  | 2025-11-14 17:00 | 0.69537 | 2.1
|  | 2025-11-14 18:00 | 1.1383 | 2.4
|  | 2025-11-14 19:00 | 0.90646 | 2.2
|  | 2025-11-14 20:00 | 1.0431 | 1.4
|  | 2025-11-14 21:00 | 0.75332 | 1.3
|  | 2025-11-14 22:00 | 1.6887 | 1.1
|  | 2025-11-14 23:00 | 0.057948 | 1.5
|  | 2025-11-15 | 2.0463 | 1.2
|  | 2025-11-15 01:00 | 2.1607 | 0.9
|  | 2025-11-15 02:00 | 2.3229 | 0.9
|  | 2025-11-15 03:00 | 2.2219 | 0.5
|  | 2025-11-15 04:00 | 2.5434 | 0.4
|  | 2025-11-15 05:00 | 2.6231 | 1
|  | 2025-11-15 06:00 | 2.6363 | 0.7
|  | 2025-11-15 07:00 | 2.6444 | 1.1
|  | 2025-11-15 08:00 | 3.144 | 1.1
|  | 2025-11-15 09:00 | 3.0484 | 1.9
|  | 2025-11-15 10:00 | 2.5647 | 3.6
|  | 2025-11-15 11:00 | 2.1209 | 5
|  | 2025-11-15 12:00 | 2.5249 | 6.2
|  | 2025-11-15 13:00 | 2.2219 | 4.9
|  | 2025-11-15 14:00 | 2.7268 | 4.5
|  | 2025-11-15 15:00 | 2.6657 | 4.4
|  | 2025-11-15 16:00 | 3.1707 | 4.2
|  | 2025-11-15 17:00 | 2.9873 | 3.3
|  | 2025-11-15 18:00 | 3.0058 | 1.6
|  | 2025-11-15 19:00 | 2.7853 | 0.5
|  | 2025-11-15 20:00 | 1.6159 | 0
|  | 2025-11-15 21:00 | 1.5946 | -0.4
|  | 2025-11-15 22:00 | 2.2803 | -0.9
|  | 2025-11-15 23:00 | 2.5249 | -0.6
|  | 2025-11-16 | 1.0081 | -0.7
|  | 2025-11-16 01:00 | 1.6608 | -0.6
|  | 2025-11-16 02:00 | 1.8751 | -0.7
|  | 2025-11-16 03:00 | 1.9287 | -1.3
|  | 2025-11-16 04:00 | 1.6072 | -1.6
|  | 2025-11-16 05:00 | 1.9287 | -1.8
|  | 2025-11-16 06:00 | 1.8751 | -1.8
|  | 2025-11-16 07:00 | 1.8215 | -1.3
|  | 2025-11-16 08:00 | 2.0894 | -0.6
|  | 2025-11-16 09:00 | 3.8987 | -0.6
|  | 2025-11-16 10:00 | 2.5716 | 0.8
|  | 2025-11-16 11:00 | 3.3934 | 1.7
|  | 2025-11-16 12:00 | 2.5156 | 3.7
|  | 2025-11-16 13:00 | 2.5972 | 7.9
|  | 2025-11-16 14:00 | 2.4109 | 7.4
|  | 2025-11-16 15:00 | 2.3037 | 6.4
|  | 2025-11-16 16:00 | 2.3037 | 2.7
|  | 2025-11-16 17:00 | 2.1966 | 1.1
|  | 2025-11-16 18:00 | 2.3573 | 0.4
|  | 2025-11-16 19:00 | 2.3548 | -0.2
|  | 2025-11-16 20:00 | 3.2096 | 0.2
|  | 2025-11-16 21:00 | 2.3829 | 0.4
|  | 2025-11-16 22:00 | 2.3573 | 1.9
|  | 2025-11-16 23:00 | 2.143 | 1.6
|  | 2025-11-17 | 1.9736 | 1.9
|  | 2025-11-17 01:00 | 0.81127 | 2
|  | 2025-11-17 02:00 | 0.86922 | 1.9
|  | 2025-11-17 03:00 | 0.92717 | 2.1
|  | 2025-11-17 04:00 | 0.98511 | 1.9
|  | 2025-11-17 05:00 | 3.249 | 2.3
|  | 2025-11-17 06:00 | 1.159 | 2.4
|  | 2025-11-17 07:00 | 1.0761 | 2.5
|  | 2025-11-17 08:00 | 0.84851 | 2.7
|  | 2025-11-17 09:00 | 0.9437 | 3.1
|  | 2025-11-17 10:00 | 1.0554 | 3.7
|  | 2025-11-17 11:00 | 0.923 | 4.1
|  | 2025-11-17 12:00 | 1.6596 | 4.5
|  | 2025-11-17 13:00 | 1.2127 | 5.2
|  | 2025-11-17 14:00 | 0.76986 | 5.4
|  | 2025-11-17 15:00 | 0.84851 | 5.2
|  | 2025-11-17 16:00 | 0.81127 | 5.4
|  | 2025-11-17 17:00 | 0.69537 | 5.3
|  | 2025-11-17 18:00 | 1.1383 | 5.2
|  | 2025-11-17 19:00 | 0.90646 | 5.2
|  | 2025-11-17 20:00 | 1.0431 | 5.3
|  | 2025-11-17 21:00 | 0.75332 | 5.3
|  | 2025-11-17 22:00 | 1.6887 | 5.1
|  | 2025-11-17 23:00 | 0.057948 | 5.1
|  | 2025-11-18 | 2.5647 | 5.1
|  | 2025-11-18 01:00 | 2.1607 | 5.3
|  | 2025-11-18 02:00 | 2.3229 | 5.1
|  | 2025-11-18 03:00 | 2.2219 | 5
|  | 2025-11-18 04:00 | 2.5434 | 5.6
|  | 2025-11-18 05:00 | 2.6231 | 5.2
|  | 2025-11-18 06:00 | 2.6363 | 5.7
|  | 2025-11-18 07:00 | 2.6444 | 5.9
|  | 2025-11-18 08:00 | 3.144 | 6.5
|  | 2025-11-18 09:00 | 3.0484 | 7
|  | 2025-11-18 10:00 | 2.5647 | 7.4
|  | 2025-11-18 11:00 | 2.1209 | 7.8
|  | 2025-11-18 12:00 | 2.5249 | 8.3
|  | 2025-11-18 13:00 | 2.2219 | 8.3
|  | 2025-11-18 14:00 | 2.7268 | 8.3
|  | 2025-11-18 15:00 | 2.6657 | 8.5
|  | 2025-11-18 16:00 | 3.1707 | 8.8
|  | 2025-11-18 17:00 | 2.9873 | 8.5
|  | 2025-11-18 18:00 | 3.0058 | 8.6
|  | 2025-11-18 19:00 | 2.7853 | 8.6
|  | 2025-11-18 20:00 | 1.6159 | 8.5
|  | 2025-11-18 21:00 | 1.5946 | 8.5
|  | 2025-11-18 22:00 | 2.2803 | 8.4
|  | 2025-11-18 23:00 | 2.5249 | 8.1
|  | 2025-11-19 | 2.5647 | 8
|  | 2025-11-19 01:00 | 2.1607 | 7.8
|  | 2025-11-19 02:00 | 2.3229 | 7.7
|  | 2025-11-19 03:00 | 2.2219 | 7.7
|  | 2025-11-19 04:00 | 2.5434 | 7.5
|  | 2025-11-19 05:00 | 2.6231 | 7.5
|  | 2025-11-19 06:00 | 2.6363 | 6.9
|  | 2025-11-19 07:00 | 2.6444 | 6.9
|  | 2025-11-19 08:00 | 3.144 | 7
|  | 2025-11-19 09:00 | 3.0484 | 7.2
|  | 2025-11-19 10:00 | 2.5647 | 7.3
|  | 2025-11-19 11:00 | 2.1209 | 7.3
|  | 2025-11-19 12:00 | 2.5249 | 7.3
|  | 2025-11-19 13:00 | 2.2219 | 7.4
|  | 2025-11-19 14:00 | 2.7268 | 7.3
|  | 2025-11-19 15:00 | 2.6657 | 7.3
|  | 2025-11-19 16:00 | 3.1707 | 7.3
|  | 2025-11-19 17:00 | 2.9873 | 7.3
|  | 2025-11-19 18:00 | 3.0058 | 7.1
|  | 2025-11-19 19:00 | 2.7853 | 7
|  | 2025-11-19 20:00 | 1.6159 | 7
|  | 2025-11-19 21:00 | 1.5946 | 6.8
|  | 2025-11-19 22:00 | 2.2803 | 6.7
|  | 2025-11-19 23:00 | 2.5249 | 6.4
|  | 2025-11-20 | 2.5647 | 6.4
|  | 2025-11-20 01:00 | 2.1607 | 6.7
|  | 2025-11-20 02:00 | 2.3229 | 7
|  | 2025-11-20 03:00 | 2.2219 | 7.4
|  | 2025-11-20 04:00 | 2.5434 | 3.7
|  | 2025-11-20 05:00 | 2.6231 | 1.9
|  | 2025-11-20 06:00 | 2.6363 | 1.6
|  | 2025-11-20 07:00 | 2.6444 | 2.1
|  | 2025-11-20 08:00 | 3.144 | 2.3
|  | 2025-11-20 09:00 | 3.0484 | 3
|  | 2025-11-20 10:00 | 2.5647 | 2.6
|  | 2025-11-20 11:00 | 2.1209 | 3.7
|  | 2025-11-20 12:00 | 2.5249 | 2.8
|  | 2025-11-20 13:00 | 2.2219 | 3.8
|  | 2025-11-20 14:00 | 2.7268 | 4.4
|  | 2025-11-20 15:00 | 2.6657 | 2.7
|  | 2025-11-20 16:00 | 3.1707 | 1.3
|  | 2025-11-20 17:00 | 2.9873 | 1.1
|  | 2025-11-20 18:00 | 3.0058 | 1
|  | 2025-11-20 19:00 | 2.7853 | 0.7
|  | 2025-11-20 20:00 | 1.6159 | 0.6
|  | 2025-11-20 21:00 | 1.5946 | -0.4
|  | 2025-11-20 22:00 | 2.2803 | -0.5
|  | 2025-11-20 23:00 | 2.5249 | -0.4
|  | 2025-11-21 | 2.5647 | -0.2
|  | 2025-11-21 01:00 | 2.1607 | -0.2
|  | 2025-11-21 02:00 | 2.3229 | -0.8
|  | 2025-11-21 03:00 | 2.2219 | -0.5
|  | 2025-11-21 04:00 | 2.5434 | -0.2
|  | 2025-11-21 05:00 | 2.6231 | -0.6
|  | 2025-11-21 06:00 | 2.6363 | -1.5
|  | 2025-11-21 07:00 | 2.6444 | -2.1
|  | 2025-11-21 08:00 | 3.144 | -1.5
|  | 2025-11-21 09:00 | 3.0484 | 0.5
|  | 2025-11-21 10:00 | 2.5647 | 1.2
|  | 2025-11-21 11:00 | 2.1209 | 2.1
|  | 2025-11-21 12:00 | 2.5249 | 2.6
|  | 2025-11-21 13:00 | 2.2219 | 2.9
|  | 2025-11-21 14:00 | 2.7268 | 2
|  | 2025-11-21 15:00 | 2.6657 | 1.7
|  | 2025-11-21 16:00 | 3.1707 | 0.8
|  | 2025-11-21 17:00 | 2.9873 | 0.6
|  | 2025-11-21 18:00 | 3.0058 | -0.3
|  | 2025-11-21 19:00 | 2.7853 | -0.2
|  | 2025-11-21 20:00 | 1.6159 | -0.5
|  | 2025-11-21 21:00 | 1.5946 | -1.1
|  | 2025-11-21 22:00 | 2.2803 | -1.5
|  | 2025-11-21 23:00 | 2.5249 | -1.8
|  | 2025-11-22 | 1.402 | -2.2
|  | 2025-11-22 01:00 | 2.1607 | -1.8
|  | 2025-11-22 02:00 | 2.3229 | -3.1
|  | 2025-11-22 03:00 | 2.2219 | -2.8
|  | 2025-11-22 04:00 | 2.5434 | -2.7
|  | 2025-11-22 05:00 | 2.6231 | -3
|  | 2025-11-22 06:00 | 2.6363 | -3.1
|  | 2025-11-22 07:00 | 2.6444 | -3.1
|  | 2025-11-22 08:00 | 3.144 | -3.3
|  | 2025-11-22 09:00 | 3.0484 | -2.8
|  | 2025-11-22 10:00 | 2.5647 | -2.3
|  | 2025-11-22 11:00 | 2.1209 | -1.7
|  | 2025-11-22 12:00 | 2.5249 | -0.1
|  | 2025-11-22 13:00 | 2.2219 | 0.6
|  | 2025-11-22 14:00 | 2.7268 | 0.6
|  | 2025-11-22 15:00 | 2.6657 | 0.4
|  | 2025-11-22 16:00 | 3.1707 | 0.3
|  | 2025-11-22 17:00 | 2.9873 | 0.3
|  | 2025-11-22 18:00 | 3.0058 | 0.4
|  | 2025-11-22 19:00 | 2.7853 | 0.7
|  | 2025-11-22 20:00 | 1.6159 | 0.6
|  | 2025-11-22 21:00 | 1.5946 | 0.1
|  | 2025-11-22 22:00 | 2.2803 | 1.3
|  | 2025-11-22 23:00 | 2.5249 | 2.4
|  | 2025-11-23 | 2.1358 | 3.1
|  | 2025-11-23 01:00 | 1.0657 | 3.8
|  | 2025-11-23 02:00 | 0.97302 | 4.8
|  | 2025-11-23 03:00 | 1.0193 | 5.2
|  | 2025-11-23 04:00 | 0.92668 | 6.4
|  | 2025-11-23 05:00 | 0.97302 | 6.6
|  | 2025-11-23 06:00 | 1.112 | 7.4
|  | 2025-11-23 07:00 | 2.2807 | 8
|  | 2025-11-23 08:00 | 1.39 | 8.4
|  | 2025-11-23 09:00 | 1.6406 | 8.8
|  | 2025-11-23 10:00 | 1.4364 | 9.2
|  | 2025-11-23 11:00 | 1.39 | 9
|  | 2025-11-23 12:00 | 1.1584 | 8.5
|  | 2025-11-23 13:00 | 0.97302 | 8.5
|  | 2025-11-23 14:00 | 1.5942 | 8.6
|  | 2025-11-23 15:00 | 1.0193 | 8.8
|  | 2025-11-23 16:00 | 1.0193 | 9
|  | 2025-11-23 17:00 | 1.7985 | 9.1
|  | 2025-11-23 18:00 | 0.83401 | 9.3
|  | 2025-11-23 19:00 | 0.78768 | 9.4
|  | 2025-11-23 20:00 | 0.83401 | 9.5
|  | 2025-11-23 21:00 | 1.8911 | 9.6
|  | 2025-11-23 22:00 | 0.92668 | 9.1
|  | 2025-11-23 23:00 | 0.97302 | 8.9
|  | 2025-11-24 | 2.5647 | 9.2
|  | 2025-11-24 01:00 | 2.1607 | 8.8
|  | 2025-11-24 02:00 | 2.3229 | 8.5
|  | 2025-11-24 03:00 | 2.2219 | 8.5
|  | 2025-11-24 04:00 | 2.5434 | 8.2
|  | 2025-11-24 05:00 | 2.6231 | 8.1
|  | 2025-11-24 06:00 | 2.6363 | 8.3
|  | 2025-11-24 07:00 | 2.6444 | 8.1
|  | 2025-11-24 08:00 | 3.144 | 8.8
|  | 2025-11-24 09:00 | 3.0484 | 9.1
|  | 2025-11-24 10:00 | 2.5647 | 9.2
|  | 2025-11-24 11:00 | 2.1209 | 9.3
|  | 2025-11-24 12:00 | 2.5249 | 10.1
|  | 2025-11-24 13:00 | 2.2219 | 9.9
|  | 2025-11-24 14:00 | 2.7268 | 9.5
|  | 2025-11-24 15:00 | 2.6657 | 8.2
|  | 2025-11-24 16:00 | 3.1707 | 7.1
|  | 2025-11-24 17:00 | 2.9873 | 6.7
|  | 2025-11-24 18:00 | 3.0058 | 6.2
|  | 2025-11-24 19:00 | 2.7853 | 4.9
|  | 2025-11-24 20:00 | 1.6159 | 3.9
|  | 2025-11-24 21:00 | 1.5946 | 2.8
|  | 2025-11-24 22:00 | 2.2803 | 2.2
|  | 2025-11-24 23:00 | 2.5249 | 1.8
|  | 2025-11-25 | 2.5647 | 1.7
|  | 2025-11-25 01:00 | 2.1607 | 1.6
|  | 2025-11-25 02:00 | 2.3229 | 1.6
|  | 2025-11-25 03:00 | 2.2219 | 1.5
|  | 2025-11-25 04:00 | 2.5434 | 1.4
|  | 2025-11-25 05:00 | 2.6231 | 1.2
|  | 2025-11-25 06:00 | 2.6363 | 0.7
|  | 2025-11-25 07:00 | 2.6444 | 0.2
|  | 2025-11-25 08:00 | 3.144 | 0.1
|  | 2025-11-25 09:00 | 3.0484 | 1
|  | 2025-11-25 10:00 | 2.5647 | 2
|  | 2025-11-25 11:00 | 2.1209 | 3.4
|  | 2025-11-25 12:00 | 2.5249 | 5
|  | 2025-11-25 13:00 | 2.2219 | 5.4
|  | 2025-11-25 14:00 | 2.7268 | 4.8
|  | 2025-11-25 15:00 | 2.6657 | 4.2
|  | 2025-11-25 16:00 | 3.1707 | 4.2
|  | 2025-11-25 17:00 | 2.9873 | 3.6
|  | 2025-11-25 18:00 | 3.0058 | 3.3
|  | 2025-11-25 19:00 | 2.7853 | 2.9
|  | 2025-11-25 20:00 | 1.6159 | 2.1
|  | 2025-11-25 21:00 | 1.5946 | 2
|  | 2025-11-25 22:00 | 2.2803 | 1.8
|  | 2025-11-25 23:00 | 2.5249 | 2.1
|  | 2025-11-26 | 2.5647 | 1.6
|  | 2025-11-26 01:00 | 2.1607 | 1.6
|  | 2025-11-26 02:00 | 2.3229 | 1.4
|  | 2025-11-26 03:00 | 2.2219 | 1.4
|  | 2025-11-26 04:00 | 2.5434 | 0.9
|  | 2025-11-26 05:00 | 2.6231 | 0.8
|  | 2025-11-26 06:00 | 2.6363 | 0.8
|  | 2025-11-26 07:00 | 2.6444 | 0.9
|  | 2025-11-26 08:00 | 3.144 | 1
|  | 2025-11-26 09:00 | 3.0484 | 1.2
|  | 2025-11-26 10:00 | 2.5647 | 2.2
|  | 2025-11-26 11:00 | 2.1209 | 3.3
|  | 2025-11-26 12:00 | 2.5249 | 5.7
|  | 2025-11-26 13:00 | 2.2219 | 6.3
|  | 2025-11-26 14:00 | 2.7268 | 6.4
|  | 2025-11-26 15:00 | 2.6657 | 5.2
|  | 2025-11-26 16:00 | 3.1707 | 3
|  | 2025-11-26 17:00 | 2.9873 | 2
|  | 2025-11-26 18:00 | 3.0058 | 2
|  | 2025-11-26 19:00 | 2.7853 | 2.1
|  | 2025-11-26 20:00 | 1.6159 | 1.6
|  | 2025-11-26 21:00 | 1.5946 | 1.4
|  | 2025-11-26 22:00 | 2.2803 | 1.2
|  | 2025-11-26 23:00 | 2.5249 | 1
|  | 2025-11-27 | 2.5647 | 1
|  | 2025-11-27 01:00 | 2.1607 | 1
|  | 2025-11-27 02:00 | 2.3229 | 1
|  | 2025-11-27 03:00 | 2.2219 | 0.9
|  | 2025-11-27 04:00 | 2.5434 | 0.8
|  | 2025-11-27 05:00 | 2.6231 | 0.7
|  | 2025-11-27 06:00 | 2.6363 | 0.7
|  | 2025-11-27 07:00 | 2.6444 | 0.6
|  | 2025-11-27 08:00 | 3.144 | 0.7
|  | 2025-11-27 09:00 | 3.0484 | 0.6
|  | 2025-11-27 10:00 | 2.5647 | 0.8
|  | 2025-11-27 11:00 | 2.1209 | 1
|  | 2025-11-27 12:00 | 2.5249 | 1
|  | 2025-11-27 13:00 | 2.2219 | 1.2
|  | 2025-11-27 14:00 | 2.7268 | 1.2
|  | 2025-11-27 15:00 | 2.6657 | 1
|  | 2025-11-27 16:00 | 3.1707 | 1
|  | 2025-11-27 17:00 | 2.9873 | 1
|  | 2025-11-27 18:00 | 3.0058 | 1
|  | 2025-11-27 19:00 | 2.7853 | 1.2
|  | 2025-11-27 20:00 | 1.6159 | 1.1
|  | 2025-11-27 21:00 | 1.5946 | 1.1
|  | 2025-11-27 22:00 | 2.2803 | 1.1
|  | 2025-11-27 23:00 | 2.5249 | 1
|  | 2025-11-28 | 2.5647 | 1.1
|  | 2025-11-28 01:00 | 2.1607 | 1.3
|  | 2025-11-28 02:00 | 2.3229 | 1.2
|  | 2025-11-28 03:00 | 2.2219 | 1.2
|  | 2025-11-28 04:00 | 2.5434 | 1.5
|  | 2025-11-28 05:00 | 2.6231 | 1.2
|  | 2025-11-28 06:00 | 2.6363 | 1.6
|  | 2025-11-28 07:00 | 2.6444 | 1.7
|  | 2025-11-28 08:00 | 3.144 | 1.8
|  | 2025-11-28 09:00 | 3.0484 | 2.4
|  | 2025-11-28 10:00 | 2.5647 | 2.3
|  | 2025-11-28 11:00 | 2.1209 | 2.1
|  | 2025-11-28 12:00 | 2.5249 | 3
|  | 2025-11-28 13:00 | 2.2219 | 3.7
|  | 2025-11-28 14:00 | 2.7268 | 3.1
|  | 2025-11-28 15:00 | 2.6657 | 3.2
|  | 2025-11-28 16:00 | 3.1707 | 3.7
|  | 2025-11-28 17:00 | 2.9873 | 3.7
|  | 2025-11-28 18:00 | 3.0058 | 4.2
|  | 2025-11-28 19:00 | 2.7853 | 4
|  | 2025-11-28 20:00 | 1.6159 | 4.7
|  | 2025-11-28 21:00 | 1.5946 | 4.5
|  | 2025-11-28 22:00 | 2.2803 | 4.7
|  | 2025-11-28 23:00 | 2.5249 | 4.8
|  | 2025-11-29 | 1.402 | 7.1
|  | 2025-11-29 01:00 | 2.1607 | 7.6
|  | 2025-11-29 02:00 | 2.3229 | 8.3
|  | 2025-11-29 03:00 | 2.2219 | 8.4
|  | 2025-11-29 04:00 | 2.5434 | 8.5
|  | 2025-11-29 05:00 | 2.6231 | 8.4
|  | 2025-11-29 06:00 | 2.6363 | 8.5
|  | 2025-11-29 07:00 | 2.6444 | 8.2
|  | 2025-11-29 08:00 | 3.144 | 8.3
|  | 2025-11-29 09:00 | 3.0484 | 8.1
|  | 2025-11-29 10:00 | 2.5647 | 8.2
|  | 2025-11-29 11:00 | 2.1209 | 8.8
|  | 2025-11-29 12:00 | 2.5249 | 8.5
|  | 2025-11-29 13:00 | 2.2219 | 8.7
|  | 2025-11-29 14:00 | 2.7268 | 8.3
|  | 2025-11-29 15:00 | 2.6657 | 7.8
|  | 2025-11-29 16:00 | 3.1707 | 7.8
|  | 2025-11-29 17:00 | 2.9873 | 7.6
|  | 2025-11-29 18:00 | 3.0058 | 7.6
|  | 2025-11-29 19:00 | 2.7853 | 7.3
|  | 2025-11-29 20:00 | 1.6159 | 7.4
|  | 2025-11-29 21:00 | 1.5946 | 7.2
|  | 2025-11-29 22:00 | 2.2803 | 6.9
|  | 2025-11-29 23:00 | 2.5249 | 6.8
|  | 2025-11-30 | 0.85748 | 6.8
|  | 2025-11-30 01:00 | 1.0657 | 6.7
|  | 2025-11-30 02:00 | 0.97302 | 6.2
|  | 2025-11-30 03:00 | 1.0193 | 6.5
|  | 2025-11-30 04:00 | 0.92668 | 6.2
|  | 2025-11-30 05:00 | 0.97302 | 6.1
|  | 2025-11-30 06:00 | 1.112 | 5.8
|  | 2025-11-30 07:00 | 2.2807 | 5.7
|  | 2025-11-30 08:00 | 1.39 | 5.7
|  | 2025-11-30 09:00 | 1.6406 | 5.9
|  | 2025-11-30 10:00 | 1.4364 | 6.1
|  | 2025-11-30 11:00 | 1.39 | 6.3
|  | 2025-11-30 12:00 | 1.1584 | 6.6
|  | 2025-11-30 13:00 | 0.97302 | 6.7
|  | 2025-11-30 14:00 | 1.5942 | 6.6
|  | 2025-11-30 15:00 | 1.0193 | 6.5
|  | 2025-11-30 16:00 | 1.0193 | 6.6
|  | 2025-11-30 17:00 | 1.7985 | 6.7
|  | 2025-11-30 18:00 | 0.83401 | 6.6
|  | 2025-11-30 19:00 | 0.78768 | 6.8
|  | 2025-11-30 20:00 | 0.83401 | 6.7
|  | 2025-11-30 21:00 | 1.8911 | 6.6
|  | 2025-11-30 22:00 | 0.92668 | 6.7
|  | 2025-11-30 23:00 | 0.97302 | 6.9
|  | 2025-12-01 | 0.69537 | 6.8
|  | 2025-12-01 01:00 | 0.81127 | 6.4
|  | 2025-12-01 02:00 | 0.86922 | 5.9
|  | 2025-12-01 03:00 | 0.92717 | 5.8
|  | 2025-12-01 04:00 | 0.98511 | 4.6
|  | 2025-12-01 05:00 | 3.249 | 3.8
|  | 2025-12-01 06:00 | 1.159 | 3.5
|  | 2025-12-01 07:00 | 1.0761 | 3.6
|  | 2025-12-01 08:00 | 0.84851 | 3.2
|  | 2025-12-01 09:00 | 0.9437 | 3.7
|  | 2025-12-01 10:00 | 1.0554 | 4.5
|  | 2025-12-01 11:00 | 0.923 | 4.5
|  | 2025-12-01 12:00 | 1.6596 | 5.1
|  | 2025-12-01 13:00 | 1.2127 | 5.9
|  | 2025-12-01 14:00 | 0.76986 | 5.3
|  | 2025-12-01 15:00 | 0.84851 | 4.2
|  | 2025-12-01 16:00 | 0.81127 | 2.1
|  | 2025-12-01 17:00 | 0.69537 | -0.1
|  | 2025-12-01 18:00 | 1.1383 | -0.2
|  | 2025-12-01 19:00 | 0.90646 | -1.1
|  | 2025-12-01 20:00 | 1.0431 | -2.3
|  | 2025-12-01 21:00 | 0.75332 | -2.7
|  | 2025-12-01 22:00 | 1.6887 | -1.9
|  | 2025-12-01 23:00 | 0.057948 | -2.3
|  | 2025-12-02 | 0.69537 | -2.3
|  | 2025-12-02 01:00 | 0.81127 | -2.6
|  | 2025-12-02 02:00 | 0.86922 | -2.7
|  | 2025-12-02 03:00 | 0.92717 | -2.1
|  | 2025-12-02 04:00 | 0.98511 | -1.7
|  | 2025-12-02 05:00 | 3.249 | -1.8
|  | 2025-12-02 06:00 | 1.159 | -1.4
|  | 2025-12-02 07:00 | 1.0761 | -1.4
|  | 2025-12-02 08:00 | 0.84851 | -1.7
|  | 2025-12-02 09:00 | 0.9437 | -1.6
|  | 2025-12-02 10:00 | 1.0554 | -1.1
|  | 2025-12-02 11:00 | 0.923 | -1.3
|  | 2025-12-02 12:00 | 1.6596 | -1.3
|  | 2025-12-02 13:00 | 1.2127 | -1.5
|  | 2025-12-02 14:00 | 0.76986 | -1.6
|  | 2025-12-02 15:00 | 0.84851 | -1.2
|  | 2025-12-02 16:00 | 0.81127 | -1.1
|  | 2025-12-02 17:00 | 0.69537 | -0.8
|  | 2025-12-02 18:00 | 1.1383 | -1.3
|  | 2025-12-02 19:00 | 0.90646 | -1.1
|  | 2025-12-02 20:00 | 1.0431 | -1.1
|  | 2025-12-02 21:00 | 0.75332 | -0.8
|  | 2025-12-02 22:00 | 1.6887 | -0.9
|  | 2025-12-02 23:00 | 0.057948 | -0.9
|  | 2025-12-03 | 1.9736 | -0.9
|  | 2025-12-03 01:00 | 0.81127 | -0.9
|  | 2025-12-03 02:00 | 0.86922 | -1.4
|  | 2025-12-03 03:00 | 0.92717 | -1.7
|  | 2025-12-03 04:00 | 0.98511 | -1.8
|  | 2025-12-03 05:00 | 3.249 | -1.8
|  | 2025-12-03 06:00 | 1.159 | -1.7
|  | 2025-12-03 07:00 | 1.0761 | -1.6
|  | 2025-12-03 08:00 | 0.84851 | -1.6
|  | 2025-12-03 09:00 | 0.9437 | -1.4
|  | 2025-12-03 10:00 | 1.0554 | -1.2
|  | 2025-12-03 11:00 | 0.923 | -0.9
|  | 2025-12-03 12:00 | 1.6596 | -0.7
|  | 2025-12-03 13:00 | 1.2127 | -0.5
|  | 2025-12-03 14:00 | 0.76986 | -0.8
|  | 2025-12-03 15:00 | 0.84851 | -0.8
|  | 2025-12-03 16:00 | 0.81127 | -0.6
|  | 2025-12-03 17:00 | 0.69537 | -0.5
|  | 2025-12-03 18:00 | 1.1383 | -0.6
|  | 2025-12-03 19:00 | 0.90646 | -0.3
|  | 2025-12-03 20:00 | 1.0431 | -0.3
|  | 2025-12-03 21:00 | 0.75332 | -0.2
|  | 2025-12-03 22:00 | 1.6887 | -0.2
|  | 2025-12-03 23:00 | 0.057948 | -0.6
|  | 2025-12-04 | 2.5647 | -0.6
|  | 2025-12-04 01:00 | 2.1607 | -0.8
|  | 2025-12-04 02:00 | 2.3229 | -1
|  | 2025-12-04 03:00 | 2.2219 | -1.1
|  | 2025-12-04 04:00 | 2.5434 | -1.3
|  | 2025-12-04 05:00 | 2.6231 | -1.3
|  | 2025-12-04 06:00 | 2.6363 | -0.8
|  | 2025-12-04 07:00 | 2.6444 | -0.9
|  | 2025-12-04 08:00 | 3.144 | -0.8
|  | 2025-12-04 09:00 | 3.0484 | -0.9
|  | 2025-12-04 10:00 | 2.5647 | -0.3
|  | 2025-12-04 11:00 | 2.1209 | 0.1
|  | 2025-12-04 12:00 | 2.5249 | 0.3
|  | 2025-12-04 13:00 | 2.2219 | 0.6
|  | 2025-12-04 14:00 | 2.7268 | 0.8
|  | 2025-12-04 15:00 | 2.6657 | 0.9
|  | 2025-12-04 16:00 | 3.1707 | 0.5
|  | 2025-12-04 17:00 | 2.9873 | 0.2
|  | 2025-12-04 18:00 | 3.0058 | 0.1
|  | 2025-12-04 19:00 | 2.7853 | 0.2
|  | 2025-12-04 20:00 | 1.6159 | 0.1
|  | 2025-12-04 21:00 | 1.5946 | 0.3
|  | 2025-12-04 22:00 | 2.2803 | 0.4
|  | 2025-12-04 23:00 | 2.5249 | 0.4
|  | 2025-12-05 | 2.5647 | 0.2
|  | 2025-12-05 01:00 | 2.1607 | 0.2
|  | 2025-12-05 02:00 | 2.3229 | 0.1
|  | 2025-12-05 03:00 | 2.2219 | -0.1
|  | 2025-12-05 04:00 | 2.5434 | -0.1
|  | 2025-12-05 05:00 | 2.6231 | -0.3
|  | 2025-12-05 06:00 | 2.6363 | -0.6
|  | 2025-12-05 07:00 | 2.6444 | -1.1
|  | 2025-12-05 08:00 | 3.144 | -1.5
|  | 2025-12-05 09:00 | 3.0484 | -1.1
|  | 2025-12-05 10:00 | 2.5647 | -1
|  | 2025-12-05 11:00 | 2.1209 | -0.5
|  | 2025-12-05 12:00 | 2.5249 | 0.7
|  | 2025-12-05 13:00 | 2.2219 | 1
|  | 2025-12-05 14:00 | 2.7268 | 1.2
|  | 2025-12-05 15:00 | 2.6657 | -0.4
|  | 2025-12-05 16:00 | 3.1707 | -1.4
|  | 2025-12-05 17:00 | 2.9873 | -1.8
|  | 2025-12-05 18:00 | 3.0058 | -2.3
|  | 2025-12-05 19:00 | 2.7853 | -3
|  | 2025-12-05 20:00 | 1.6159 | -3.1
|  | 2025-12-05 21:00 | 1.5946 | -3.9
|  | 2025-12-05 22:00 | 2.2803 | -4.3
|  | 2025-12-05 23:00 | 2.5249 | -4.2
|  | 2025-12-06 | 2.6538 | -4.9
|  | 2025-12-06 01:00 | 2.1607 | -4.4
|  | 2025-12-06 02:00 | 2.3229 | -4.1
|  | 2025-12-06 03:00 | 2.2219 | -4.3
|  | 2025-12-06 04:00 | 2.5434 | -4.5
|  | 2025-12-06 05:00 | 2.6231 | -4.7
|  | 2025-12-06 06:00 | 2.6363 | -6
|  | 2025-12-06 07:00 | 2.6444 | -6.4
|  | 2025-12-06 08:00 | 3.144 | -5.8
|  | 2025-12-06 09:00 | 3.0484 | -4.3
|  | 2025-12-06 10:00 | 2.5647 | -2.3
|  | 2025-12-06 11:00 | 2.1209 | 0.2
|  | 2025-12-06 12:00 | 2.5249 | 1.7
|  | 2025-12-06 13:00 | 2.2219 | 2.7
|  | 2025-12-06 14:00 | 2.7268 | -0.2
|  | 2025-12-06 15:00 | 2.6657 | 0.6
|  | 2025-12-06 16:00 | 3.1707 | -0.1
|  | 2025-12-06 17:00 | 2.9873 | -1.4
|  | 2025-12-06 18:00 | 3.0058 | -1.8
|  | 2025-12-06 19:00 | 2.7853 | -1.6
|  | 2025-12-06 20:00 | 1.6159 | -1.7
|  | 2025-12-06 21:00 | 1.5946 | -1.8
|  | 2025-12-06 22:00 | 2.2803 | -1.8
|  | 2025-12-06 23:00 | 2.5249 | -1.8
|  | 2025-12-07 | 2.5658 | -1.5
|  | 2025-12-07 01:00 | 2.5194 | -1
|  | 2025-12-07 02:00 | 2.6339 | -1.2
|  | 2025-12-07 03:00 | 2.9775 | -0.3
|  | 2025-12-07 04:00 | 3.076 | -0.9
|  | 2025-12-07 05:00 | 2.9775 | -0.8
|  | 2025-12-07 06:00 | 2.863 | -0.9
|  | 2025-12-07 07:00 | 3.092 | -1.2
|  | 2025-12-07 08:00 | 2.908 | -1
|  | 2025-12-07 09:00 | 3.5218 | -0.2
|  | 2025-12-07 10:00 | 5.157 | 1.9
|  | 2025-12-07 11:00 | 2.9859 | 1.6
|  | 2025-12-07 12:00 | 2.2904 | 3.8
|  | 2025-12-07 13:00 | 2.5194 | 4
|  | 2025-12-07 14:00 | 2.2782 | 5.1
|  | 2025-12-07 15:00 | 2.3805 | 3.2
|  | 2025-12-07 16:00 | 2.0613 | 0.4
|  | 2025-12-07 17:00 | 2.0613 | 0.2
|  | 2025-12-07 18:00 | 2.2904 | -1.2
|  | 2025-12-07 19:00 | 2.1759 | -0.8
|  | 2025-12-07 20:00 | 2.2904 | -1.6
|  | 2025-12-07 21:00 | 2.2415 | -1.4
|  | 2025-12-07 22:00 | 2.0613 | -2.1
|  | 2025-12-07 23:00 | 2.0041 | -2.2
|  | 2025-12-08 | 2.4866 | -2.7
|  | 2025-12-08 01:00 | 2.155 | -2.3
|  | 2025-12-08 02:00 | 2.5418 | -2
|  | 2025-12-08 03:00 | 2.5418 | -1.8
|  | 2025-12-08 04:00 | 2.4313 | -2.1
|  | 2025-12-08 05:00 | 2.4866 | -2
|  | 2025-12-08 06:00 | 2.803 | -1.1
|  | 2025-12-08 07:00 | 2.6894 | -1.2
|  | 2025-12-08 08:00 | 2.395 | -0.7
|  | 2025-12-08 09:00 | 2.7454 | 0.2
|  | 2025-12-08 10:00 | 2.8211 | 0.7
|  | 2025-12-08 11:00 | 2.7076 | 1.3
|  | 2025-12-08 12:00 | 2.3397 | 2.2
|  | 2025-12-08 13:00 | 2.5971 | 2.1
|  | 2025-12-08 14:00 | 2.8597 | 3.3
|  | 2025-12-08 15:00 | 2.8968 | 3.5
|  | 2025-12-08 16:00 | 2.5789 | 2.7
|  | 2025-12-08 17:00 | 2.3208 | 2.6
|  | 2025-12-08 18:00 | 2.5607 | 2.5
|  | 2025-12-08 19:00 | 2.4502 | 2.2
|  | 2025-12-08 20:00 | 2.4866 | 1.5
|  | 2025-12-08 21:00 | 2.2474 | 1.5
|  | 2025-12-08 22:00 | 2.376 | 0.9
|  | 2025-12-08 23:00 | 2.0445 | 1.6
|  | 2025-12-09 | 2.4866 | 2
|  | 2025-12-09 01:00 | 2.155 | 2.3
|  | 2025-12-09 02:00 | 2.5418 | 1.8
|  | 2025-12-09 03:00 | 2.5418 | 2.1
|  | 2025-12-09 04:00 | 2.4313 | 2.2
|  | 2025-12-09 05:00 | 2.4866 | 2.1
|  | 2025-12-09 06:00 | 2.803 | 2.4
|  | 2025-12-09 07:00 | 2.6894 | 2.9
|  | 2025-12-09 08:00 | 2.395 | 3.1
|  | 2025-12-09 09:00 | 2.7454 | 3.6
|  | 2025-12-09 10:00 | 2.8211 | 3.9
|  | 2025-12-09 11:00 | 2.7076 | 4.5
|  | 2025-12-09 12:00 | 2.3397 | 4.8
|  | 2025-12-09 13:00 | 2.5971 | 5.4
|  | 2025-12-09 14:00 | 2.8597 | 5.9
|  | 2025-12-09 15:00 | 2.8968 | 5.9
|  | 2025-12-09 16:00 | 2.5789 | 5.7
|  | 2025-12-09 17:00 | 2.3208 | 5.8
|  | 2025-12-09 18:00 | 2.5607 | 6.1
|  | 2025-12-09 19:00 | 2.4502 | 6.1
|  | 2025-12-09 20:00 | 2.4866 | 6.1
|  | 2025-12-09 21:00 | 2.2474 | 6.2
|  | 2025-12-09 22:00 | 2.376 | 6.2
|  | 2025-12-09 23:00 | 2.0445 | 6
|  | 2025-12-10 | 2.4656 | 6.2
|  | 2025-12-10 01:00 | 2.155 | 5.8
|  | 2025-12-10 02:00 | 2.5418 | 6.5
|  | 2025-12-10 03:00 | 2.5418 | 6.5
|  | 2025-12-10 04:00 | 2.4313 | 6.7
|  | 2025-12-10 05:00 | 2.4866 | 6.9
|  | 2025-12-10 06:00 | 2.803 | 6.9
|  | 2025-12-10 07:00 | 2.6894 | 7
|  | 2025-12-10 08:00 | 2.395 | 7.2
|  | 2025-12-10 09:00 | 2.7454 | 7.5
|  | 2025-12-10 10:00 | 2.8211 | 7.3
|  | 2025-12-10 11:00 | 2.7076 | 7.6
|  | 2025-12-10 12:00 | 2.3397 | 7.3
|  | 2025-12-10 13:00 | 2.5971 | 7.2
|  | 2025-12-10 14:00 | 2.8597 | 7.3
|  | 2025-12-10 15:00 | 2.8968 | 7.4
|  | 2025-12-10 16:00 | 2.5789 | 7.4
|  | 2025-12-10 17:00 | 2.3208 | 7.4
|  | 2025-12-10 18:00 | 2.5607 | 7.6
|  | 2025-12-10 19:00 | 2.4502 | 8.4
|  | 2025-12-10 20:00 | 2.4866 | 8.7
|  | 2025-12-10 21:00 | 2.2474 | 9.8
|  | 2025-12-10 22:00 | 2.376 | 9.8
|  | 2025-12-10 23:00 | 2.0445 | 10.2
|  | 2025-12-11 | 2.5647 | 9.5
|  | 2025-12-11 01:00 | 2.1607 | 9.3
|  | 2025-12-11 02:00 | 2.3229 | 9.1
|  | 2025-12-11 03:00 | 2.2219 | 9.5
|  | 2025-12-11 04:00 | 2.5434 | 9.4
|  | 2025-12-11 05:00 | 2.6231 | 9.4
|  | 2025-12-11 06:00 | 2.6363 | 9.3
|  | 2025-12-11 07:00 | 2.6444 | 8.6
|  | 2025-12-11 08:00 | 3.144 | 8.4
|  | 2025-12-11 09:00 | 3.0484 | 8.8
|  | 2025-12-11 10:00 | 2.5647 | 9.1
|  | 2025-12-11 11:00 | 2.1209 | 9.7
|  | 2025-12-11 12:00 | 2.5249 | 10.5
|  | 2025-12-11 13:00 | 2.2219 | 11.1
|  | 2025-12-11 14:00 | 2.7268 | 11.7
|  | 2025-12-11 15:00 | 2.6657 | 11.5
|  | 2025-12-11 16:00 | 3.1707 | 11
|  | 2025-12-11 17:00 | 2.9873 | 10.9
|  | 2025-12-11 18:00 | 3.0058 | 10.6
|  | 2025-12-11 19:00 | 2.7853 | 10
|  | 2025-12-11 20:00 | 1.6159 | 9.8
|  | 2025-12-11 21:00 | 1.5946 | 8.4
|  | 2025-12-11 22:00 | 2.2803 | 8.4
|  | 2025-12-11 23:00 | 2.5249 | 8.4
|  | 2025-12-12 | 2.5647 | 7.6
|  | 2025-12-12 01:00 | 2.1607 | 7.7
|  | 2025-12-12 02:00 | 2.3229 | 7.2
|  | 2025-12-12 03:00 | 2.2219 | 7.6
|  | 2025-12-12 04:00 | 2.5434 | 7.3
|  | 2025-12-12 05:00 | 2.6231 | 7
|  | 2025-12-12 06:00 | 2.6363 | 7.2
|  | 2025-12-12 07:00 | 2.6444 | 6.6
|  | 2025-12-12 08:00 | 3.144 | 6.7
|  | 2025-12-12 09:00 | 3.0484 | 6.7
|  | 2025-12-12 10:00 | 2.5647 | 6.6
|  | 2025-12-12 11:00 | 2.1209 | 6.7
|  | 2025-12-12 12:00 | 2.5249 | 7.2
|  | 2025-12-12 13:00 | 2.2219 | 6.8
|  | 2025-12-12 14:00 | 2.7268 | 6.8
|  | 2025-12-12 15:00 | 2.6657 | 6.7
|  | 2025-12-12 16:00 | 3.1707 | 6.2
|  | 2025-12-12 17:00 | 2.9873 | 6.1
|  | 2025-12-12 18:00 | 3.0058 | 6.1
|  | 2025-12-12 19:00 | 2.7853 | 6
|  | 2025-12-12 20:00 | 1.6159 | 5.8
|  | 2025-12-12 21:00 | 1.5946 | 5.7
|  | 2025-12-12 22:00 | 2.2803 | 5.3
|  | 2025-12-12 23:00 | 2.5249 | 4.9
|  | 2025-12-13 | 2.0463 | 4.3
|  | 2025-12-13 01:00 | 2.1607 | 3.9
|  | 2025-12-13 02:00 | 2.3229 | 3.6
|  | 2025-12-13 03:00 | 2.2219 | 3.4
|  | 2025-12-13 04:00 | 2.5434 | 3.4
|  | 2025-12-13 05:00 | 2.6231 | 3.2
|  | 2025-12-13 06:00 | 2.6363 | 3.4
|  | 2025-12-13 07:00 | 2.6444 | 3.1
|  | 2025-12-13 08:00 | 3.144 | 3.3
|  | 2025-12-13 09:00 | 3.0484 | 3.1
|  | 2025-12-13 10:00 | 2.5647 | 3.5
|  | 2025-12-13 11:00 | 2.1209 | 3.8
|  | 2025-12-13 12:00 | 2.5249 | 4.3
|  | 2025-12-13 13:00 | 2.2219 | 4.7
|  | 2025-12-13 14:00 | 2.7268 | 5.3
|  | 2025-12-13 15:00 | 2.6657 | 5
|  | 2025-12-13 16:00 | 3.1707 | 5.1
|  | 2025-12-13 17:00 | 2.9873 | 5.1
|  | 2025-12-13 18:00 | 3.0058 | 5.8
|  | 2025-12-13 19:00 | 2.7853 | 5.9
|  | 2025-12-13 20:00 | 1.6159 | 6.1
|  | 2025-12-13 21:00 | 1.5946 | 5.9
|  | 2025-12-13 22:00 | 2.2803 | 5.3
|  | 2025-12-13 23:00 | 2.5249 | 5.4
|  | 2025-12-14 | 2.2863 | 4.9
|  | 2025-12-14 01:00 | 1.6608 | 4.7
|  | 2025-12-14 02:00 | 1.8751 | 4.5
|  | 2025-12-14 03:00 | 1.9287 | 4.4
|  | 2025-12-14 04:00 | 1.6072 | 4.5
|  | 2025-12-14 05:00 | 1.9287 | 4.6
|  | 2025-12-14 06:00 | 1.8751 | 5
|  | 2025-12-14 07:00 | 1.8215 | 4.7
|  | 2025-12-14 08:00 | 2.0894 | 4.9
|  | 2025-12-14 09:00 | 3.8987 | 5
|  | 2025-12-14 10:00 | 2.5716 | 5.1
|  | 2025-12-14 11:00 | 3.3934 | 5.8
|  | 2025-12-14 12:00 | 2.5156 | 6.9
|  | 2025-12-14 13:00 | 2.5972 | 7.5
|  | 2025-12-14 14:00 | 2.4109 | 7.3
|  | 2025-12-14 15:00 | 2.3037 | 6
|  | 2025-12-14 16:00 | 2.3037 | 5.4
|  | 2025-12-14 17:00 | 2.1966 | 5
|  | 2025-12-14 18:00 | 2.3573 | 4.6
|  | 2025-12-14 19:00 | 2.3548 | 4.1
|  | 2025-12-14 20:00 | 3.2096 | 3.6
|  | 2025-12-14 21:00 | 2.3829 | 3.6
|  | 2025-12-14 22:00 | 2.3573 | 3.1
|  | 2025-12-14 23:00 | 2.143 | 2.9
|  | 2025-12-15 | 2.5647 | 1.7
|  | 2025-12-15 01:00 | 2.1607 | 1.7
|  | 2025-12-15 02:00 | 2.3229 | 1.8
|  | 2025-12-15 03:00 | 2.2219 | 1.9
|  | 2025-12-15 04:00 | 2.5434 | 2.1
|  | 2025-12-15 05:00 | 2.6231 | 1.1
|  | 2025-12-15 06:00 | 2.6363 | 1.2
|  | 2025-12-15 07:00 | 2.6444 | 0.9
|  | 2025-12-15 08:00 | 3.144 | -0.2
|  | 2025-12-15 09:00 | 3.0484 | 4.1
|  | 2025-12-15 10:00 | 2.5647 | 5.9
|  | 2025-12-15 11:00 | 2.1209 | 7
|  | 2025-12-15 12:00 | 2.5249 | 7.3
|  | 2025-12-15 13:00 | 2.2219 | 8.8
|  | 2025-12-15 14:00 | 2.7268 | 8.7
|  | 2025-12-15 15:00 | 2.6657 | 6.4
|  | 2025-12-15 16:00 | 3.1707 | 4.2
|  | 2025-12-15 17:00 | 2.9873 | 2.9
|  | 2025-12-15 18:00 | 3.0058 | 2.1
|  | 2025-12-15 19:00 | 2.7853 | 0.6
|  | 2025-12-15 20:00 | 1.6159 | 0.5
|  | 2025-12-15 21:00 | 1.5946 | -0.9
|  | 2025-12-15 22:00 | 2.2803 | -1.2
|  | 2025-12-15 23:00 | 2.5249 | -0.4
|  | 2025-12-16 | 2.5647 | -0.3
|  | 2025-12-16 01:00 | 2.1607 | 0.7
|  | 2025-12-16 02:00 | 2.3229 | 1.5
|  | 2025-12-16 03:00 | 2.2219 | 1.2
|  | 2025-12-16 04:00 | 2.5434 | 1.7
|  | 2025-12-16 05:00 | 2.6231 | 1.8
|  | 2025-12-16 06:00 | 2.6363 | 2.7
|  | 2025-12-16 07:00 | 2.6444 | 3.7
|  | 2025-12-16 08:00 | 3.144 | 3.5
|  | 2025-12-16 09:00 | 3.0484 | 5
|  | 2025-12-16 10:00 | 2.5647 | 6.1
|  | 2025-12-16 11:00 | 2.1209 | 6.2
|  | 2025-12-16 12:00 | 2.5249 | 6.9
|  | 2025-12-16 13:00 | 2.2219 | 7.5
|  | 2025-12-16 14:00 | 2.7268 | 7.7
|  | 2025-12-16 15:00 | 2.6657 | 7.8
|  | 2025-12-16 16:00 | 3.1707 | 7.7
|  | 2025-12-16 17:00 | 2.9873 | 7.5
|  | 2025-12-16 18:00 | 3.0058 | 7.2
|  | 2025-12-16 19:00 | 2.7853 | 7.4
|  | 2025-12-16 20:00 | 1.6159 | 6
|  | 2025-12-16 21:00 | 1.5946 | 5.1
|  | 2025-12-16 22:00 | 2.2803 | 4
|  | 2025-12-16 23:00 | 2.5249 | 3.9
|  | 2025-12-17 | 2.5857 | 3.5
|  | 2025-12-17 01:00 | 2.1607 | 3.3
|  | 2025-12-17 02:00 | 2.3229 | 3.4
|  | 2025-12-17 03:00 | 2.2219 | 2.8
|  | 2025-12-17 04:00 | 2.5434 | 0.9
|  | 2025-12-17 05:00 | 2.6231 | 0.5
|  | 2025-12-17 06:00 | 2.6363 | 0
|  | 2025-12-17 07:00 | 2.6444 | 0.2
|  | 2025-12-17 08:00 | 3.144 | -0.9
|  | 2025-12-17 09:00 | 3.0484 | 1.7
|  | 2025-12-17 10:00 | 2.5647 | 2.3
|  | 2025-12-17 11:00 | 2.1209 | 2.8
|  | 2025-12-17 12:00 | 2.5249 | 2.1
|  | 2025-12-17 13:00 | 2.2219 | 2.3
|  | 2025-12-17 14:00 | 2.7268 | 2.4
|  | 2025-12-17 15:00 | 2.6657 | 1.9
|  | 2025-12-17 16:00 | 3.1707 | 2.1
|  | 2025-12-17 17:00 | 2.9873 | 2.2
|  | 2025-12-17 18:00 | 3.0058 | 2.4
|  | 2025-12-17 19:00 | 2.7853 | 2.5
|  | 2025-12-17 20:00 | 1.6159 | 2.6
|  | 2025-12-17 21:00 | 1.5946 | 2.5
|  | 2025-12-17 22:00 | 2.2803 | 2.6
|  | 2025-12-17 23:00 | 2.5249 | 3
|  | 2025-12-18 | 2.4656 | 2.8
|  | 2025-12-18 01:00 | 2.155 | 2.4
|  | 2025-12-18 02:00 | 2.5418 | 2.4
|  | 2025-12-18 03:00 | 2.5418 | 2
|  | 2025-12-18 04:00 | 2.4313 | 1
|  | 2025-12-18 05:00 | 2.4866 | 0.9
|  | 2025-12-18 06:00 | 2.803 | 1
|  | 2025-12-18 07:00 | 2.6894 | 0.1
|  | 2025-12-18 08:00 | 2.395 | -0.1
|  | 2025-12-18 09:00 | 2.7454 | 0
|  | 2025-12-18 10:00 | 2.8211 | 1
|  | 2025-12-18 11:00 | 2.7076 | 3.7
|  | 2025-12-18 12:00 | 2.3397 | 5.8
|  | 2025-12-18 13:00 | 2.5971 | 5.3
|  | 2025-12-18 14:00 | 2.8597 | 4.4
|  | 2025-12-18 15:00 | 2.8968 | 3.8
|  | 2025-12-18 16:00 | 2.5789 | 3
|  | 2025-12-18 17:00 | 2.3208 | 2.9
|  | 2025-12-18 18:00 | 2.5607 | 2.6
|  | 2025-12-18 19:00 | 2.4502 | 2.2
|  | 2025-12-18 20:00 | 2.4866 | 2
|  | 2025-12-18 21:00 | 2.2474 | 2
|  | 2025-12-18 22:00 | 2.376 | 1.4
|  | 2025-12-18 23:00 | 2.0445 | 1.6
|  | 2025-12-19 | 2.5647 | 1.3
|  | 2025-12-19 01:00 | 2.1607 | 1.3
|  | 2025-12-19 02:00 | 2.3229 | 1.3
|  | 2025-12-19 03:00 | 2.2219 | 1.5
|  | 2025-12-19 04:00 | 2.5434 | 1.6
|  | 2025-12-19 05:00 | 2.6231 | 1.6
|  | 2025-12-19 06:00 | 2.6363 | 1.8
|  | 2025-12-19 07:00 | 2.6444 | 1.9
|  | 2025-12-19 08:00 | 3.144 | 2.2
|  | 2025-12-19 09:00 | 3.0484 | 2.7
|  | 2025-12-19 10:00 | 2.5647 | 3.4
|  | 2025-12-19 11:00 | 2.1209 | 3.7
|  | 2025-12-19 12:00 | 2.5249 | 3.8
|  | 2025-12-19 13:00 | 2.2219 | 3.5
|  | 2025-12-19 14:00 | 2.7268 | 3.1
|  | 2025-12-19 15:00 | 2.6657 | 2.9
|  | 2025-12-19 16:00 | 3.1707 | 2.7
|  | 2025-12-19 17:00 | 2.9873 | 2.5
|  | 2025-12-19 18:00 | 3.0058 | 2.4
|  | 2025-12-19 19:00 | 2.7853 | 2.2
|  | 2025-12-19 20:00 | 1.6159 | 2
|  | 2025-12-19 21:00 | 1.5946 | 2.2
|  | 2025-12-19 22:00 | 2.2803 | 2.1
|  | 2025-12-19 23:00 | 2.5249 | 1.7
|  | 2025-12-20 | 2.6538 | 0.6
|  | 2025-12-20 01:00 | 2.1607 | -1.1
|  | 2025-12-20 02:00 | 2.3229 | -1.3
|  | 2025-12-20 03:00 | 2.2219 | -1.3
|  | 2025-12-20 04:00 | 2.5434 | -2
|  | 2025-12-20 05:00 | 2.6231 | -2.7
|  | 2025-12-20 06:00 | 2.6363 | -2.6
|  | 2025-12-20 07:00 | 2.6444 | -1.5
|  | 2025-12-20 08:00 | 3.144 | -1.9
|  | 2025-12-20 09:00 | 3.0484 | 1.6
|  | 2025-12-20 10:00 | 2.5647 | 2.5
|  | 2025-12-20 11:00 | 2.1209 | 4.4
|  | 2025-12-20 12:00 | 2.5249 | 4.7
|  | 2025-12-20 13:00 | 2.2219 | 4.3
|  | 2025-12-20 14:00 | 2.7268 | 4.3
|  | 2025-12-20 15:00 | 2.6657 | 4.2
|  | 2025-12-20 16:00 | 3.1707 | 2.5
|  | 2025-12-20 17:00 | 2.9873 | 2.3
|  | 2025-12-20 18:00 | 3.0058 | 1.9
|  | 2025-12-20 19:00 | 2.7853 | 2.2
|  | 2025-12-20 20:00 | 1.6159 | 2.4
|  | 2025-12-20 21:00 | 1.5946 | 2.5
|  | 2025-12-20 22:00 | 2.2803 | 2.6
|  | 2025-12-20 23:00 | 2.5249 | 2.6
|  | 2025-12-21 | 2.5658 | 2.3
|  | 2025-12-21 01:00 | 2.5194 | 2.6
|  | 2025-12-21 02:00 | 2.6339 | 2.1
|  | 2025-12-21 03:00 | 2.9775 | 2.2
|  | 2025-12-21 04:00 | 3.076 | 2.6
|  | 2025-12-21 05:00 | 2.9775 | 2.9
|  | 2025-12-21 06:00 | 2.863 | 2.9
|  | 2025-12-21 07:00 | 3.092 | 3.1
|  | 2025-12-21 08:00 | 2.908 | 3.2
|  | 2025-12-21 09:00 | 3.5218 | 3.8
|  | 2025-12-21 10:00 | 5.157 | 4.2
|  | 2025-12-21 11:00 | 2.9859 | 4.6
|  | 2025-12-21 12:00 | 2.2904 | 5
|  | 2025-12-21 13:00 | 2.5194 | 5.2
|  | 2025-12-21 14:00 | 2.2782 | 5.5
|  | 2025-12-21 15:00 | 2.3805 | 5.3
|  | 2025-12-21 16:00 | 2.0613 | 4.3
|  | 2025-12-21 17:00 | 2.0613 | 3.7
|  | 2025-12-21 18:00 | 2.2904 | 3.4
|  | 2025-12-21 19:00 | 2.1759 | 3.4
|  | 2025-12-21 20:00 | 2.2904 | 2.9
|  | 2025-12-21 21:00 | 2.2415 | 2.9
|  | 2025-12-21 22:00 | 2.0613 | 2.8
|  | 2025-12-21 23:00 | 2.0041 | 2.4
|  | 2025-12-22 | 2.4656 | 1.6
|  | 2025-12-22 01:00 | 2.155 | 1.1
|  | 2025-12-22 02:00 | 2.5418 | -0.5
|  | 2025-12-22 03:00 | 2.5418 | -0.2
|  | 2025-12-22 04:00 | 2.4313 | -0.5
|  | 2025-12-22 05:00 | 2.4866 | -0.7
|  | 2025-12-22 06:00 | 2.803 | -0.5
|  | 2025-12-22 07:00 | 2.6894 | -0.5
|  | 2025-12-22 08:00 | 2.395 | -0.3
|  | 2025-12-22 09:00 | 2.7454 | 1.4
|  | 2025-12-22 10:00 | 2.8211 | 3.2
|  | 2025-12-22 11:00 | 2.7076 | 4.4
|  | 2025-12-22 12:00 | 2.3397 | 5.9
|  | 2025-12-22 13:00 | 2.5971 | 6
|  | 2025-12-22 14:00 | 2.8597 | 5.5
|  | 2025-12-22 15:00 | 2.8968 | 4.5
|  | 2025-12-22 16:00 | 2.5789 | 2.9
|  | 2025-12-22 17:00 | 2.3208 | 2.5
|  | 2025-12-22 18:00 | 2.5607 | 2.3
|  | 2025-12-22 19:00 | 2.4502 | 2.5
|  | 2025-12-22 20:00 | 2.4866 | 2.5
|  | 2025-12-22 21:00 | 2.2474 | 2.4
|  | 2025-12-22 22:00 | 2.376 | 1.8
|  | 2025-12-22 23:00 | 2.0445 | 0.9
|  | 2025-12-23 | 2.5647 | -0.1
|  | 2025-12-23 01:00 | 2.1607 | -1
|  | 2025-12-23 02:00 | 2.3229 | -1.8
|  | 2025-12-23 03:00 | 2.2219 | -2.2
|  | 2025-12-23 04:00 | 2.5434 | -2.5
|  | 2025-12-23 05:00 | 2.6231 | -3
|  | 2025-12-23 06:00 | 2.6363 | -3.8
|  | 2025-12-23 07:00 | 2.6444 | -4.9
|  | 2025-12-23 08:00 | 3.144 | -5
|  | 2025-12-23 09:00 | 3.0484 | -4.9
|  | 2025-12-23 10:00 | 2.5647 | -3.8
|  | 2025-12-23 11:00 | 2.1209 | -3.4
|  | 2025-12-23 12:00 | 2.5249 | -3.6
|  | 2025-12-23 13:00 | 2.2219 | -3.6
|  | 2025-12-23 14:00 | 2.7268 | -3.6
|  | 2025-12-23 15:00 | 2.6657 | -4.5
|  | 2025-12-23 16:00 | 3.1707 | -6.9
|  | 2025-12-23 17:00 | 2.9873 | -9.3
|  | 2025-12-23 18:00 | 3.0058 | -10.3
|  | 2025-12-23 19:00 | 2.7853 | -12.2
|  | 2025-12-23 20:00 | 1.6159 | -13.1
|  | 2025-12-23 21:00 | 1.5946 | -12.7
|  | 2025-12-23 22:00 | 2.2803 | -14
|  | 2025-12-23 23:00 | 2.5249 | -13.9
|  | 2025-12-24 | 2.5647 | -15.6
|  | 2025-12-24 01:00 | 2.1607 | -14.3
|  | 2025-12-24 02:00 | 2.3229 | -16
|  | 2025-12-24 03:00 | 2.2219 | -11.6
|  | 2025-12-24 04:00 | 2.5434 | -11.8
|  | 2025-12-24 05:00 | 2.6231 | -11.4
|  | 2025-12-24 06:00 | 2.6363 | -10.3
|  | 2025-12-24 07:00 | 2.6444 | -8.5
|  | 2025-12-24 08:00 | 3.144 | -9.5
|  | 2025-12-24 09:00 | 3.0484 | -9.9
|  | 2025-12-24 10:00 | 2.5647 | -8.6
|  | 2025-12-24 11:00 | 2.1209 | -8.8
|  | 2025-12-24 12:00 | 2.5249 | -8
|  | 2025-12-24 13:00 | 2.2219 | -6.7
|  | 2025-12-24 14:00 | 2.7268 | -6.1
|  | 2025-12-24 15:00 | 2.6657 | -5.9
|  | 2025-12-24 16:00 | 3.1707 | -5.1
|  | 2025-12-24 17:00 | 2.9873 | -4.1
|  | 2025-12-24 18:00 | 3.0058 | -3.5
|  | 2025-12-24 19:00 | 2.7853 | -3
|  | 2025-12-24 20:00 | 1.6159 | -2.3
|  | 2025-12-24 21:00 | 1.5946 | -1.8
|  | 2025-12-24 22:00 | 2.2803 | -1.3
|  | 2025-12-24 23:00 | 2.5249 | -0.6
|  | 2025-12-25 | 2.5647 | 0.1
|  | 2025-12-25 01:00 | 2.1607 | 0.6
|  | 2025-12-25 02:00 | 2.3229 | 0.6
|  | 2025-12-25 03:00 | 2.2219 | 0.8
|  | 2025-12-25 04:00 | 2.5434 | 0.9
|  | 2025-12-25 05:00 | 2.6231 | 0.8
|  | 2025-12-25 06:00 | 2.6363 | 1.4
|  | 2025-12-25 07:00 | 2.6444 | 1.3
|  | 2025-12-25 08:00 | 3.144 | 1.6
|  | 2025-12-25 09:00 | 3.0484 | 1.5
|  | 2025-12-25 10:00 | 2.5647 | 1.4
|  | 2025-12-25 11:00 | 2.1209 | 1.4
|  | 2025-12-25 12:00 | 2.5249 | 1.5
|  | 2025-12-25 13:00 | 2.2219 | 1.2
|  | 2025-12-25 14:00 | 2.7268 | 1.1
|  | 2025-12-25 15:00 | 2.6657 | 1.3
|  | 2025-12-25 16:00 | 3.1707 | 1.2
|  | 2025-12-25 17:00 | 2.9873 | 0.9
|  | 2025-12-25 18:00 | 3.0058 | 0.6
|  | 2025-12-25 19:00 | 2.7853 | 0.6
|  | 2025-12-25 20:00 | 1.6159 | 0.5
|  | 2025-12-25 21:00 | 1.5946 | 0.3
|  | 2025-12-25 22:00 | 2.2803 | 0.3
|  | 2025-12-25 23:00 | 2.5249 | 0.4
|  | 2025-12-26 | 2.5647 | 0.4
|  | 2025-12-26 01:00 | 2.1607 | 0.4
|  | 2025-12-26 02:00 | 2.3229 | 0.4
|  | 2025-12-26 03:00 | 2.2219 | 0.5
|  | 2025-12-26 04:00 | 2.5434 | 0.3
|  | 2025-12-26 05:00 | 2.6231 | 0.2
|  | 2025-12-26 06:00 | 2.6363 | 0.4
|  | 2025-12-26 07:00 | 2.6444 | 0.6
|  | 2025-12-26 08:00 | 3.144 | 0.4
|  | 2025-12-26 09:00 | 3.0484 | 0.4
|  | 2025-12-26 10:00 | 2.5647 | 0.5
|  | 2025-12-26 11:00 | 2.1209 | 0.1
|  | 2025-12-26 12:00 | 2.5249 | -0.1
|  | 2025-12-26 13:00 | 2.2219 | -0.3
|  | 2025-12-26 14:00 | 2.7268 | -0.7
|  | 2025-12-26 15:00 | 2.6657 | -1.8
|  | 2025-12-26 16:00 | 3.1707 | -2
|  | 2025-12-26 17:00 | 2.9873 | -1.7
|  | 2025-12-26 18:00 | 3.0058 | -1.7
|  | 2025-12-26 19:00 | 2.7853 | -1.4
|  | 2025-12-26 20:00 | 1.6159 | -1.7
|  | 2025-12-26 21:00 | 1.5946 | -1.7
|  | 2025-12-26 22:00 | 2.2803 | -2
|  | 2025-12-26 23:00 | 2.5249 | -2
|  | 2025-12-27 | 2.0463 | -2.3
|  | 2025-12-27 01:00 | 2.1607 | -3.2
|  | 2025-12-27 02:00 | 2.3229 | -3.5
|  | 2025-12-27 03:00 | 2.2219 | -3.7
|  | 2025-12-27 04:00 | 2.5434 | -4.3
|  | 2025-12-27 05:00 | 2.6231 | -4.2
|  | 2025-12-27 06:00 | 2.6363 | -3.9
|  | 2025-12-27 07:00 | 2.6444 | -3.5
|  | 2025-12-27 08:00 | 3.144 | -3.3
|  | 2025-12-27 09:00 | 3.0484 | -3.3
|  | 2025-12-27 10:00 | 2.5647 | -2.9
|  | 2025-12-27 11:00 | 2.1209 | -2.1
|  | 2025-12-27 12:00 | 2.5249 | -1.7
|  | 2025-12-27 13:00 | 2.2219 | -1.2
|  | 2025-12-27 14:00 | 2.7268 | -1.2
|  | 2025-12-27 15:00 | 2.6657 | -0.8
|  | 2025-12-27 16:00 | 3.1707 | -0.6
|  | 2025-12-27 17:00 | 2.9873 | -0.5
|  | 2025-12-27 18:00 | 3.0058 | -0.5
|  | 2025-12-27 19:00 | 2.7853 | -0.1
|  | 2025-12-27 20:00 | 1.6159 | 0.2
|  | 2025-12-27 21:00 | 1.5946 | 0.6
|  | 2025-12-27 22:00 | 2.2803 | 1
|  | 2025-12-27 23:00 | 2.5249 | 0.8
|  | 2025-12-28 | 1.0081 | 1.7
|  | 2025-12-28 01:00 | 1.6608 | 2.2
|  | 2025-12-28 02:00 | 1.8751 | 2.4
|  | 2025-12-28 03:00 | 1.9287 | 2.7
|  | 2025-12-28 04:00 | 1.6072 | 3
|  | 2025-12-28 05:00 | 1.9287 | 3.4
|  | 2025-12-28 06:00 | 1.8751 | 3.9
|  | 2025-12-28 07:00 | 1.8215 | 4
|  | 2025-12-28 08:00 | 2.0894 | 4.3
|  | 2025-12-28 09:00 | 3.8987 | 4
|  | 2025-12-28 10:00 | 2.5716 | 4.3
|  | 2025-12-28 11:00 | 3.3934 | 4.8
|  | 2025-12-28 12:00 | 2.5156 | 5.2
|  | 2025-12-28 13:00 | 2.5972 | 5
|  | 2025-12-28 14:00 | 2.4109 | 5.3
|  | 2025-12-28 15:00 | 2.3037 | 6
|  | 2025-12-28 16:00 | 2.3037 | 5.7
|  | 2025-12-28 17:00 | 2.1966 | 5.6
|  | 2025-12-28 18:00 | 2.3573 | 5.8
|  | 2025-12-28 19:00 | 2.3548 | 5.7
|  | 2025-12-28 20:00 | 3.2096 | 5.3
|  | 2025-12-28 21:00 | 2.3829 | 4.5
|  | 2025-12-28 22:00 | 2.3573 | 3.9
|  | 2025-12-28 23:00 | 2.143 | 3.1
|  | 2025-12-29 | 1.9736 | 2.6
|  | 2025-12-29 01:00 | 0.81127 | 2.3
|  | 2025-12-29 02:00 | 0.86922 | 2.5
|  | 2025-12-29 03:00 | 0.92717 | 1.8
|  | 2025-12-29 04:00 | 0.98511 | 1.9
|  | 2025-12-29 05:00 | 3.249 | 1.2
|  | 2025-12-29 06:00 | 1.159 | 0.5
|  | 2025-12-29 07:00 | 1.0761 | 0.1
|  | 2025-12-29 08:00 | 0.84851 | 0.1
|  | 2025-12-29 09:00 | 0.9437 | 0
|  | 2025-12-29 10:00 | 1.0554 | 0.3
|  | 2025-12-29 11:00 | 0.923 | 0.4
|  | 2025-12-29 12:00 | 1.6596 | 0.2
|  | 2025-12-29 13:00 | 1.2127 | 0.1
|  | 2025-12-29 14:00 | 0.76986 | 0
|  | 2025-12-29 15:00 | 0.84851 | 0
|  | 2025-12-29 16:00 | 0.81127 | -0.2
|  | 2025-12-29 17:00 | 0.69537 | -0.2
|  | 2025-12-29 18:00 | 1.1383 | -0.2
|  | 2025-12-29 19:00 | 0.90646 | -0.3
|  | 2025-12-29 20:00 | 1.0431 | -0.3
|  | 2025-12-29 21:00 | 0.75332 | -0.2
|  | 2025-12-29 22:00 | 1.6887 | -0.6
|  | 2025-12-29 23:00 | 0.057948 | -0.3
|  | 2025-12-30 | 2.5647 | -0.5
|  | 2025-12-30 01:00 | 2.1607 | -1.8
|  | 2025-12-30 02:00 | 2.3229 | -2.2
|  | 2025-12-30 03:00 | 2.2219 | -2.3
|  | 2025-12-30 04:00 | 2.5434 | -2.8
|  | 2025-12-30 05:00 | 2.6231 | -3
|  | 2025-12-30 06:00 | 2.6363 | -3.3
|  | 2025-12-30 07:00 | 2.6444 | -3.7
|  | 2025-12-30 08:00 | 3.144 | -3.1
|  | 2025-12-30 09:00 | 3.0484 | -2.7
|  | 2025-12-30 10:00 | 2.5647 | -2.4
|  | 2025-12-30 11:00 | 2.1209 | -2.1
|  | 2025-12-30 12:00 | 2.5249 | -1.6
|  | 2025-12-30 13:00 | 2.2219 | -1.3
|  | 2025-12-30 14:00 | 2.7268 | -1.1
|  | 2025-12-30 15:00 | 2.6657 | -0.9
|  | 2025-12-30 16:00 | 3.1707 | -0.6
|  | 2025-12-30 17:00 | 2.9873 | -0.7
|  | 2025-12-30 18:00 | 3.0058 | -0.8
|  | 2025-12-30 19:00 | 2.7853 | -0.8
|  | 2025-12-30 20:00 | 1.6159 | -0.9
|  | 2025-12-30 21:00 | 1.5946 | -0.9
|  | 2025-12-30 22:00 | 2.2803 | -1.4
|  | 2025-12-30 23:00 | 2.5249 | -1.6
|  | 2025-12-31 | 2.4749 | -2.4
|  | 2025-12-31 01:00 | 2.1607 | -2.4
|  | 2025-12-31 02:00 | 2.3229 | -2.2
|  | 2025-12-31 03:00 | 2.2219 | -3
|  | 2025-12-31 04:00 | 2.5434 | -3.6
|  | 2025-12-31 05:00 | 2.6231 | -4.4
|  | 2025-12-31 06:00 | 2.6363 | -4.9
|  | 2025-12-31 07:00 | 2.6444 | -5.7
|  | 2025-12-31 08:00 | 3.144 | -5.8
|  | 2025-12-31 09:00 | 3.0484 | -5.3
|  | 2025-12-31 10:00 | 2.5647 | -4.7
|  | 2025-12-31 11:00 | 2.1209 | -3.8
|  | 2025-12-31 12:00 | 2.5249 | -3.5
|  | 2025-12-31 13:00 | 2.2219 | -3.1
|  | 2025-12-31 14:00 | 2.7268 | -2.8
|  | 2025-12-31 15:00 | 2.6657 | -3.8
|  | 2025-12-31 16:00 | 3.1707 | -4.6
|  | 2025-12-31 17:00 | 2.9873 | -5.4
|  | 2025-12-31 18:00 | 3.0058 | -5.5
|  | 2025-12-31 19:00 | 2.7853 | -5.8
|  | 2025-12-31 20:00 | 1.6159 | -6
|  | 2025-12-31 21:00 | 1.5946 | -6.3
|  | 2025-12-31 22:00 | 2.2803 | -5.4
|  | 2025-12-31 23:00 | 2.5249 | -4

## Ergebnisse
Monat | Strombedarf in kWh | Arbeitszahl | Zeitstempel in UTC | COP | Strombedarf in kWh
Januar | 377.7389 | 4.7507 | 2025-01-01 | 4.6441 | 0.53292
Februar | 337.3967 | 4.8105 | 2025-01-01 01:00 | 4.7074 | 0.35281
März | 322.9228 | 4.897 | 2025-01-01 02:00 | 4.759 | 0.39402
April | 161.1277 | 5.0221 | 2025-01-01 03:00 | 4.759 | 0.40528
Mai | 92.6532 | 5.1388 | 2025-01-01 04:00 | 4.759 | 0.33773
Juni | 39.0894 | 5.1934 | 2025-01-01 05:00 | 4.759 | 0.40528
Juli | 25.1362 | 5.2012 | 2025-01-01 06:00 | 4.7629 | 0.39369
August | 24.0961 | 5.2021 | 2025-01-01 07:00 | 4.7629 | 0.38244
September | 84.6016 | 5.1592 | 2025-01-01 08:00 | 4.7669 | 0.43832
Oktober | 155.8824 | 5.0565 | 2025-01-01 09:00 | 4.7669 | 0.81788
November | 264.7303 | 4.8972 | 2025-01-01 10:00 | 4.7867 | 0.53723
Dezember | 363.6343 | 4.7746 | 2025-01-01 11:00 | 4.8066 | 0.706
Jahr | 2249.0095 | 4.8913 | 2025-01-01 12:00 | 4.8106 | 0.52293
|  |  | 2025-01-01 13:00 | 4.8225 | 0.53855
Volllaststunden | 1833.4439 |  | 2025-01-01 14:00 | 4.8384 | 0.49828
Jahresarbeitszahl | 4.8913 |  | 2025-01-01 15:00 | 4.8384 | 0.47613
|  |  | 2025-01-01 16:00 | 4.8583 | 0.47418
Art | Wert |  | 2025-01-01 17:00 | 4.8622 | 0.45176
Anlagentyp | Wasser-Wasser-Wärmepumpe |  | 2025-01-01 18:00 | 4.8702 | 0.48402
Heizssystem | Fußbodenheizung |  | 2025-01-01 19:00 | 4.8622 | 0.48431
Trinkwasseranteil | 20% |  | 2025-01-01 20:00 | 4.8543 | 0.66119
Wärmeleistung der Wärmepumpe | 6 |  | 2025-01-01 21:00 | 4.8622 | 0.49007
|  |  | 2025-01-01 22:00 | 4.8622 | 0.48482
|  |  | 2025-01-01 23:00 | 4.8702 | 0.44002
|  |  | 2025-01-02 | 4.8066 | 0.53358
|  |  | 2025-01-02 01:00 | 4.7788 | 0.45215
|  |  | 2025-01-02 02:00 | 4.7629 | 0.4877
|  |  | 2025-01-02 03:00 | 4.7034 | 0.47239
|  |  | 2025-01-02 04:00 | 4.7431 | 0.53624
|  |  | 2025-01-02 05:00 | 4.747 | 0.55258
|  |  | 2025-01-02 06:00 | 4.7669 | 0.55304
|  |  | 2025-01-02 07:00 | 4.751 | 0.5566
|  |  | 2025-01-02 08:00 | 4.747 | 0.6623
|  |  | 2025-01-02 09:00 | 4.7629 | 0.64003
|  |  | 2025-01-02 10:00 | 4.7986 | 0.53446
|  |  | 2025-01-02 11:00 | 4.8304 | 0.43907
|  |  | 2025-01-02 12:00 | 4.8781 | 0.51758
|  |  | 2025-01-02 13:00 | 4.9219 | 0.45142
|  |  | 2025-01-02 14:00 | 4.9458 | 0.55134
|  |  | 2025-01-02 15:00 | 4.9299 | 0.54072
|  |  | 2025-01-02 16:00 | 4.8781 | 0.64998
|  |  | 2025-01-02 17:00 | 4.8225 | 0.61944
|  |  | 2025-01-02 18:00 | 4.8026 | 0.62587
|  |  | 2025-01-02 19:00 | 4.7907 | 0.58139
|  |  | 2025-01-02 20:00 | 4.759 | 0.33955
|  |  | 2025-01-02 21:00 | 4.7312 | 0.33704
|  |  | 2025-01-02 22:00 | 4.7193 | 0.48319
|  |  | 2025-01-02 23:00 | 4.7114 | 0.53591
|  |  | 2025-01-03 | 4.7312 | 0.54209
|  |  | 2025-01-03 01:00 | 4.7233 | 0.45747
|  |  | 2025-01-03 02:00 | 4.7272 | 0.49138
|  |  | 2025-01-03 03:00 | 4.7351 | 0.46923
|  |  | 2025-01-03 04:00 | 4.7153 | 0.5394
|  |  | 2025-01-03 05:00 | 4.7351 | 0.55397
|  |  | 2025-01-03 06:00 | 4.747 | 0.55535
|  |  | 2025-01-03 07:00 | 4.747 | 0.55707
|  |  | 2025-01-03 08:00 | 4.751 | 0.66175
|  |  | 2025-01-03 09:00 | 4.755 | 0.64109
|  |  | 2025-01-03 10:00 | 4.7788 | 0.53669
|  |  | 2025-01-03 11:00 | 4.7709 | 0.44455
|  |  | 2025-01-03 12:00 | 4.7867 | 0.52747
|  |  | 2025-01-03 13:00 | 4.8026 | 0.46264
|  |  | 2025-01-03 14:00 | 4.8066 | 0.56731
|  |  | 2025-01-03 15:00 | 4.8225 | 0.55277
|  |  | 2025-01-03 16:00 | 4.8344 | 0.65586
|  |  | 2025-01-03 17:00 | 4.8384 | 0.61741
|  |  | 2025-01-03 18:00 | 4.8424 | 0.62074
|  |  | 2025-01-03 19:00 | 4.8463 | 0.57472
|  |  | 2025-01-03 20:00 | 4.8424 | 0.3337
|  |  | 2025-01-03 21:00 | 4.8424 | 0.32931
|  |  | 2025-01-03 22:00 | 4.8384 | 0.47129
|  |  | 2025-01-03 23:00 | 4.8463 | 0.52098
|  |  | 2025-01-04 | 4.8503 | 0.4219
|  |  | 2025-01-04 01:00 | 4.8344 | 0.44695
|  |  | 2025-01-04 02:00 | 4.8543 | 0.47852
|  |  | 2025-01-04 03:00 | 4.8622 | 0.45696
|  |  | 2025-01-04 04:00 | 4.8662 | 0.52267
|  |  | 2025-01-04 05:00 | 4.8742 | 0.53817
|  |  | 2025-01-04 06:00 | 4.8901 | 0.53911
|  |  | 2025-01-04 07:00 | 4.8861 | 0.54121
|  |  | 2025-01-04 08:00 | 4.8821 | 0.64397
|  |  | 2025-01-04 09:00 | 4.8861 | 0.62389
|  |  | 2025-01-04 10:00 | 4.8901 | 0.52447
|  |  | 2025-01-04 11:00 | 4.8941 | 0.43336
|  |  | 2025-01-04 12:00 | 4.91 | 0.51423
|  |  | 2025-01-04 13:00 | 4.9259 | 0.45106
|  |  | 2025-01-04 14:00 | 4.9339 | 0.55268
|  |  | 2025-01-04 15:00 | 4.9339 | 0.54029
|  |  | 2025-01-04 16:00 | 4.9339 | 0.64264
|  |  | 2025-01-04 17:00 | 4.9339 | 0.60546
|  |  | 2025-01-04 18:00 | 4.9498 | 0.60726
|  |  | 2025-01-04 19:00 | 4.9697 | 0.56045
|  |  | 2025-01-04 20:00 | 4.9936 | 0.3236
|  |  | 2025-01-04 21:00 | 4.9817 | 0.3201
|  |  | 2025-01-04 22:00 | 4.9976 | 0.45628
|  |  | 2025-01-04 23:00 | 5.0056 | 0.50441
|  |  | 2025-01-05 | 4.9976 | 0.45749
|  |  | 2025-01-05 01:00 | 5.0016 | 0.33206
|  |  | 2025-01-05 02:00 | 4.9896 | 0.3758
|  |  | 2025-01-05 03:00 | 4.9657 | 0.3884
|  |  | 2025-01-05 04:00 | 4.9458 | 0.32497
|  |  | 2025-01-05 05:00 | 4.906 | 0.39313
|  |  | 2025-01-05 06:00 | 4.8543 | 0.38628
|  |  | 2025-01-05 07:00 | 4.8225 | 0.37772
|  |  | 2025-01-05 08:00 | 4.8026 | 0.43506
|  |  | 2025-01-05 09:00 | 4.8225 | 0.80845
|  |  | 2025-01-05 10:00 | 4.898 | 0.52502
|  |  | 2025-01-05 11:00 | 4.9299 | 0.68834
|  |  | 2025-01-05 12:00 | 4.9777 | 0.50537
|  |  | 2025-01-05 13:00 | 4.9697 | 0.5226
|  |  | 2025-01-05 14:00 | 4.9856 | 0.48356
|  |  | 2025-01-05 15:00 | 4.9697 | 0.46355
|  |  | 2025-01-05 16:00 | 4.9578 | 0.46467
|  |  | 2025-01-05 17:00 | 4.9219 | 0.44628
|  |  | 2025-01-05 18:00 | 4.9458 | 0.47662
|  |  | 2025-01-05 19:00 | 4.9259 | 0.47805
|  |  | 2025-01-05 20:00 | 4.914 | 0.65316
|  |  | 2025-01-05 21:00 | 4.9339 | 0.48296
|  |  | 2025-01-05 22:00 | 4.9378 | 0.47739
|  |  | 2025-01-05 23:00 | 4.9219 | 0.4354
|  |  | 2025-01-06 | 4.906 | 0.52277
|  |  | 2025-01-06 01:00 | 4.914 | 0.43971
|  |  | 2025-01-06 02:00 | 4.906 | 0.47347
|  |  | 2025-01-06 03:00 | 4.9179 | 0.45179
|  |  | 2025-01-06 04:00 | 4.8622 | 0.5231
|  |  | 2025-01-06 05:00 | 4.8662 | 0.53905
|  |  | 2025-01-06 06:00 | 4.8503 | 0.54353
|  |  | 2025-01-06 07:00 | 4.8503 | 0.54521
|  |  | 2025-01-06 08:00 | 4.8583 | 0.64714
|  |  | 2025-01-06 09:00 | 4.8583 | 0.62747
|  |  | 2025-01-06 10:00 | 4.8503 | 0.52877
|  |  | 2025-01-06 11:00 | 4.8781 | 0.43477
|  |  | 2025-01-06 12:00 | 4.8742 | 0.51801
|  |  | 2025-01-06 13:00 | 4.8503 | 0.45809
|  |  | 2025-01-06 14:00 | 4.8265 | 0.56498
|  |  | 2025-01-06 15:00 | 4.8384 | 0.55095
|  |  | 2025-01-06 16:00 | 4.8543 | 0.65317
|  |  | 2025-01-06 17:00 | 4.8662 | 0.61388
|  |  | 2025-01-06 18:00 | 4.8861 | 0.61518
|  |  | 2025-01-06 19:00 | 4.902 | 0.56819
|  |  | 2025-01-06 20:00 | 4.906 | 0.32937
|  |  | 2025-01-06 21:00 | 4.9259 | 0.32372
|  |  | 2025-01-06 22:00 | 4.898 | 0.46555
|  |  | 2025-01-06 23:00 | 4.9219 | 0.51298
|  |  | 2025-01-07 | 4.9179 | 0.5215
|  |  | 2025-01-07 01:00 | 4.9299 | 0.43829
|  |  | 2025-01-07 02:00 | 4.9219 | 0.47194
|  |  | 2025-01-07 03:00 | 4.9299 | 0.45069
|  |  | 2025-01-07 04:00 | 4.902 | 0.51885
|  |  | 2025-01-07 05:00 | 4.8861 | 0.53686
|  |  | 2025-01-07 06:00 | 4.8742 | 0.54087
|  |  | 2025-01-07 07:00 | 4.8503 | 0.54521
|  |  | 2025-01-07 08:00 | 4.8424 | 0.64926
|  |  | 2025-01-07 09:00 | 4.8821 | 0.6244
|  |  | 2025-01-07 10:00 | 4.898 | 0.52362
|  |  | 2025-01-07 11:00 | 4.914 | 0.4316
|  |  | 2025-01-07 12:00 | 4.9259 | 0.51257
|  |  | 2025-01-07 13:00 | 4.9657 | 0.44744
|  |  | 2025-01-07 14:00 | 4.9817 | 0.54738
|  |  | 2025-01-07 15:00 | 4.9617 | 0.53725
|  |  | 2025-01-07 16:00 | 4.9418 | 0.6416
|  |  | 2025-01-07 17:00 | 4.9259 | 0.60644
|  |  | 2025-01-07 18:00 | 4.9219 | 0.6107
|  |  | 2025-01-07 19:00 | 4.902 | 0.56819
|  |  | 2025-01-07 20:00 | 4.8622 | 0.33234
|  |  | 2025-01-07 21:00 | 4.8622 | 0.32796
|  |  | 2025-01-07 22:00 | 4.7986 | 0.4752
|  |  | 2025-01-07 23:00 | 4.8185 | 0.52399
|  |  | 2025-01-08 | 4.8225 | 0.53182
|  |  | 2025-01-08 01:00 | 4.8463 | 0.44585
|  |  | 2025-01-08 02:00 | 4.8662 | 0.47735
|  |  | 2025-01-08 03:00 | 4.8702 | 0.45622
|  |  | 2025-01-08 04:00 | 4.8662 | 0.52267
|  |  | 2025-01-08 05:00 | 4.8622 | 0.53949
|  |  | 2025-01-08 06:00 | 4.8265 | 0.54621
|  |  | 2025-01-08 07:00 | 4.8384 | 0.54655
|  |  | 2025-01-08 08:00 | 4.8384 | 0.6498
|  |  | 2025-01-08 09:00 | 4.8543 | 0.62798
|  |  | 2025-01-08 10:00 | 4.8583 | 0.52791
|  |  | 2025-01-08 11:00 | 4.8702 | 0.43548
|  |  | 2025-01-08 12:00 | 4.8662 | 0.51885
|  |  | 2025-01-08 13:00 | 4.8662 | 0.45659
|  |  | 2025-01-08 14:00 | 4.8622 | 0.56082
|  |  | 2025-01-08 15:00 | 4.8781 | 0.54646
|  |  | 2025-01-08 16:00 | 4.8781 | 0.64998
|  |  | 2025-01-08 17:00 | 4.8821 | 0.61188
|  |  | 2025-01-08 18:00 | 4.906 | 0.61268
|  |  | 2025-01-08 19:00 | 4.91 | 0.56727
|  |  | 2025-01-08 20:00 | 4.9179 | 0.32857
|  |  | 2025-01-08 21:00 | 4.91 | 0.32477
|  |  | 2025-01-08 22:00 | 4.91 | 0.46442
|  |  | 2025-01-08 23:00 | 4.91 | 0.51423
|  |  | 2025-01-09 | 4.906 | 0.52277
|  |  | 2025-01-09 01:00 | 4.902 | 0.44078
|  |  | 2025-01-09 02:00 | 4.914 | 0.47271
|  |  | 2025-01-09 03:00 | 4.914 | 0.45216
|  |  | 2025-01-09 04:00 | 4.91 | 0.51801
|  |  | 2025-01-09 05:00 | 4.914 | 0.53381
|  |  | 2025-01-09 06:00 | 4.898 | 0.53823
|  |  | 2025-01-09 07:00 | 4.906 | 0.53902
|  |  | 2025-01-09 08:00 | 4.8901 | 0.64293
|  |  | 2025-01-09 09:00 | 4.8861 | 0.62389
|  |  | 2025-01-09 10:00 | 4.8941 | 0.52405
|  |  | 2025-01-09 11:00 | 4.8901 | 0.43371
|  |  | 2025-01-09 12:00 | 4.902 | 0.51506
|  |  | 2025-01-09 13:00 | 4.902 | 0.45326
|  |  | 2025-01-09 14:00 | 4.898 | 0.55672
|  |  | 2025-01-09 15:00 | 4.898 | 0.54424
|  |  | 2025-01-09 16:00 | 4.8861 | 0.64892
|  |  | 2025-01-09 17:00 | 4.8742 | 0.61288
|  |  | 2025-01-09 18:00 | 4.8543 | 0.61921
|  |  | 2025-01-09 19:00 | 4.8384 | 0.57566
|  |  | 2025-01-09 20:00 | 4.8304 | 0.33453
|  |  | 2025-01-09 21:00 | 4.8185 | 0.33094
|  |  | 2025-01-09 22:00 | 4.8106 | 0.47402
|  |  | 2025-01-09 23:00 | 4.8026 | 0.52572
|  |  | 2025-01-10 | 4.8066 | 0.26764
|  |  | 2025-01-10 01:00 | 4.7947 | 0.45065
|  |  | 2025-01-10 02:00 | 4.7907 | 0.48487
|  |  | 2025-01-10 03:00 | 4.7867 | 0.46417
|  |  | 2025-01-10 04:00 | 4.7828 | 0.53179
|  |  | 2025-01-10 05:00 | 4.7828 | 0.54846
|  |  | 2025-01-10 06:00 | 4.7748 | 0.55212
|  |  | 2025-01-10 07:00 | 4.7709 | 0.55429
|  |  | 2025-01-10 08:00 | 4.7709 | 0.65899
|  |  | 2025-01-10 09:00 | 4.7709 | 0.63896
|  |  | 2025-01-10 10:00 | 4.7788 | 0.53669
|  |  | 2025-01-10 11:00 | 4.7947 | 0.44234
|  |  | 2025-01-10 12:00 | 4.8225 | 0.52356
|  |  | 2025-01-10 13:00 | 4.8026 | 0.46264
|  |  | 2025-01-10 14:00 | 4.8344 | 0.56405
|  |  | 2025-01-10 15:00 | 4.8304 | 0.55186
|  |  | 2025-01-10 16:00 | 4.8145 | 0.65856
|  |  | 2025-01-10 17:00 | 4.7748 | 0.62563
|  |  | 2025-01-10 18:00 | 4.755 | 0.63214
|  |  | 2025-01-10 19:00 | 4.7391 | 0.58772
|  |  | 2025-01-10 20:00 | 4.7272 | 0.34183
|  |  | 2025-01-10 21:00 | 4.7351 | 0.33676
|  |  | 2025-01-10 22:00 | 4.7391 | 0.48117
|  |  | 2025-01-10 23:00 | 4.7391 | 0.53277
|  |  | 2025-01-11 | 4.7034 | 0.17241
|  |  | 2025-01-11 01:00 | 4.7114 | 0.17219
|  |  | 2025-01-11 02:00 | 4.7114 | 0.18449
|  |  | 2025-01-11 03:00 | 4.7312 | 0.19597
|  |  | 2025-01-11 04:00 | 4.7272 | 0.20839
|  |  | 2025-01-11 05:00 | 4.7312 | 0.68671
|  |  | 2025-01-11 06:00 | 4.7391 | 0.24455
|  |  | 2025-01-11 07:00 | 4.7233 | 0.22784
|  |  | 2025-01-11 08:00 | 4.7114 | 0.1801
|  |  | 2025-01-11 09:00 | 4.7233 | 0.1998
|  |  | 2025-01-11 10:00 | 4.755 | 0.22196
|  |  | 2025-01-11 11:00 | 4.7669 | 0.19363
|  |  | 2025-01-11 12:00 | 4.7709 | 0.34787
|  |  | 2025-01-11 13:00 | 4.7788 | 0.25377
|  |  | 2025-01-11 14:00 | 4.7947 | 0.16057
|  |  | 2025-01-11 15:00 | 4.7828 | 0.17741
|  |  | 2025-01-11 16:00 | 4.7669 | 0.17019
|  |  | 2025-01-11 17:00 | 4.7669 | 0.14588
|  |  | 2025-01-11 18:00 | 4.7709 | 0.23858
|  |  | 2025-01-11 19:00 | 4.7748 | 0.18984
|  |  | 2025-01-11 20:00 | 4.7669 | 0.21881
|  |  | 2025-01-11 21:00 | 4.7788 | 0.15764
|  |  | 2025-01-11 22:00 | 4.7828 | 0.35308
|  |  | 2025-01-11 23:00 | 4.7828 | 0.012116
|  |  | 2025-01-12 | 4.7788 | 0.44692
|  |  | 2025-01-12 01:00 | 4.7748 | 0.22319
|  |  | 2025-01-12 02:00 | 4.7788 | 0.20361
|  |  | 2025-01-12 03:00 | 4.7748 | 0.21348
|  |  | 2025-01-12 04:00 | 4.7669 | 0.1944
|  |  | 2025-01-12 05:00 | 4.7709 | 0.20395
|  |  | 2025-01-12 06:00 | 4.7748 | 0.23289
|  |  | 2025-01-12 07:00 | 4.755 | 0.47964
|  |  | 2025-01-12 08:00 | 4.7391 | 0.29331
|  |  | 2025-01-12 09:00 | 4.7312 | 0.34676
|  |  | 2025-01-12 10:00 | 4.7391 | 0.30309
|  |  | 2025-01-12 11:00 | 4.751 | 0.29257
|  |  | 2025-01-12 12:00 | 4.7629 | 0.2432
|  |  | 2025-01-12 13:00 | 4.7709 | 0.20395
|  |  | 2025-01-12 14:00 | 4.7669 | 0.33444
|  |  | 2025-01-12 15:00 | 4.7669 | 0.21384
|  |  | 2025-01-12 16:00 | 4.755 | 0.21438
|  |  | 2025-01-12 17:00 | 4.751 | 0.37854
|  |  | 2025-01-12 18:00 | 4.7431 | 0.17584
|  |  | 2025-01-12 19:00 | 4.7312 | 0.16649
|  |  | 2025-01-12 20:00 | 4.7114 | 0.17702
|  |  | 2025-01-12 21:00 | 4.7074 | 0.40174
|  |  | 2025-01-12 22:00 | 4.6916 | 0.19752
|  |  | 2025-01-12 23:00 | 4.6955 | 0.20722
|  |  | 2025-01-13 | 4.6836 | 0.54759
|  |  | 2025-01-13 01:00 | 4.6995 | 0.45978
|  |  | 2025-01-13 02:00 | 4.6955 | 0.4947
|  |  | 2025-01-13 03:00 | 4.6995 | 0.47279
|  |  | 2025-01-13 04:00 | 4.6995 | 0.54121
|  |  | 2025-01-13 05:00 | 4.7034 | 0.55771
|  |  | 2025-01-13 06:00 | 4.7153 | 0.55909
|  |  | 2025-01-13 07:00 | 4.7193 | 0.56034
|  |  | 2025-01-13 08:00 | 4.7153 | 0.66675
|  |  | 2025-01-13 09:00 | 4.7312 | 0.64432
|  |  | 2025-01-13 10:00 | 4.751 | 0.53982
|  |  | 2025-01-13 11:00 | 4.7709 | 0.44455
|  |  | 2025-01-13 12:00 | 4.8106 | 0.52486
|  |  | 2025-01-13 13:00 | 4.8384 | 0.45922
|  |  | 2025-01-13 14:00 | 4.8622 | 0.56082
|  |  | 2025-01-13 15:00 | 4.8463 | 0.55005
|  |  | 2025-01-13 16:00 | 4.8265 | 0.65694
|  |  | 2025-01-13 17:00 | 4.8185 | 0.61995
|  |  | 2025-01-13 18:00 | 4.7907 | 0.62743
|  |  | 2025-01-13 19:00 | 4.7431 | 0.58723
|  |  | 2025-01-13 20:00 | 4.7272 | 0.34183
|  |  | 2025-01-13 21:00 | 4.7391 | 0.33648
|  |  | 2025-01-13 22:00 | 4.7391 | 0.48117
|  |  | 2025-01-13 23:00 | 4.7391 | 0.53277
|  |  | 2025-01-14 | 4.751 | 0.53982
|  |  | 2025-01-14 01:00 | 4.755 | 0.45441
|  |  | 2025-01-14 02:00 | 4.7193 | 0.49221
|  |  | 2025-01-14 03:00 | 4.7351 | 0.46923
|  |  | 2025-01-14 04:00 | 4.7391 | 0.53669
|  |  | 2025-01-14 05:00 | 4.7351 | 0.55397
|  |  | 2025-01-14 06:00 | 4.7272 | 0.55768
|  |  | 2025-01-14 07:00 | 4.7312 | 0.55893
|  |  | 2025-01-14 08:00 | 4.7312 | 0.66452
|  |  | 2025-01-14 09:00 | 4.7351 | 0.64378
|  |  | 2025-01-14 10:00 | 4.747 | 0.54027
|  |  | 2025-01-14 11:00 | 4.7748 | 0.44418
|  |  | 2025-01-14 12:00 | 4.8185 | 0.52399
|  |  | 2025-01-14 13:00 | 4.8145 | 0.46149
|  |  | 2025-01-14 14:00 | 4.8344 | 0.56405
|  |  | 2025-01-14 15:00 | 4.8265 | 0.55231
|  |  | 2025-01-14 16:00 | 4.8145 | 0.65856
|  |  | 2025-01-14 17:00 | 4.7986 | 0.62252
|  |  | 2025-01-14 18:00 | 4.759 | 0.63162
|  |  | 2025-01-14 19:00 | 4.755 | 0.58576
|  |  | 2025-01-14 20:00 | 4.7272 | 0.34183
|  |  | 2025-01-14 21:00 | 4.7034 | 0.33903
|  |  | 2025-01-14 22:00 | 4.6718 | 0.4881
|  |  | 2025-01-14 23:00 | 4.6797 | 0.53954
|  |  | 2025-01-15 | 4.6718 | 0.54898
|  |  | 2025-01-15 01:00 | 4.6678 | 0.4629
|  |  | 2025-01-15 02:00 | 4.6718 | 0.49721
|  |  | 2025-01-15 03:00 | 4.6757 | 0.47519
|  |  | 2025-01-15 04:00 | 4.6599 | 0.54581
|  |  | 2025-01-15 05:00 | 4.6361 | 0.5658
|  |  | 2025-01-15 06:00 | 4.6322 | 0.56912
|  |  | 2025-01-15 07:00 | 4.6243 | 0.57185
|  |  | 2025-01-15 08:00 | 4.6282 | 0.6793
|  |  | 2025-01-15 09:00 | 4.6203 | 0.65978
|  |  | 2025-01-15 10:00 | 4.6797 | 0.54805
|  |  | 2025-01-15 11:00 | 4.7272 | 0.44865
|  |  | 2025-01-15 12:00 | 4.7867 | 0.52747
|  |  | 2025-01-15 13:00 | 4.7867 | 0.46417
|  |  | 2025-01-15 14:00 | 4.7947 | 0.56872
|  |  | 2025-01-15 15:00 | 4.7828 | 0.55736
|  |  | 2025-01-15 16:00 | 4.7788 | 0.66349
|  |  | 2025-01-15 17:00 | 4.7788 | 0.62511
|  |  | 2025-01-15 18:00 | 4.7629 | 0.63109
|  |  | 2025-01-15 19:00 | 4.7629 | 0.58478
|  |  | 2025-01-15 20:00 | 4.755 | 0.33983
|  |  | 2025-01-15 21:00 | 4.7351 | 0.33676
|  |  | 2025-01-15 22:00 | 4.7233 | 0.48278
|  |  | 2025-01-15 23:00 | 4.7153 | 0.53546
|  |  | 2025-01-16 | 4.7114 | 0.54437
|  |  | 2025-01-16 01:00 | 4.7074 | 0.45901
|  |  | 2025-01-16 02:00 | 4.6995 | 0.49428
|  |  | 2025-01-16 03:00 | 4.6876 | 0.47399
|  |  | 2025-01-16 04:00 | 4.6678 | 0.54489
|  |  | 2025-01-16 05:00 | 4.6441 | 0.56484
|  |  | 2025-01-16 06:00 | 4.6322 | 0.56912
|  |  | 2025-01-16 07:00 | 4.652 | 0.56845
|  |  | 2025-01-16 08:00 | 4.6638 | 0.67411
|  |  | 2025-01-16 09:00 | 4.6916 | 0.64976
|  |  | 2025-01-16 10:00 | 4.7153 | 0.54391
|  |  | 2025-01-16 11:00 | 4.7709 | 0.44455
|  |  | 2025-01-16 12:00 | 4.8344 | 0.52227
|  |  | 2025-01-16 13:00 | 4.8463 | 0.45846
|  |  | 2025-01-16 14:00 | 4.8662 | 0.56036
|  |  | 2025-01-16 15:00 | 4.8304 | 0.55186
|  |  | 2025-01-16 16:00 | 4.8026 | 0.6602
|  |  | 2025-01-16 17:00 | 4.7788 | 0.62511
|  |  | 2025-01-16 18:00 | 4.7907 | 0.62743
|  |  | 2025-01-16 19:00 | 4.7867 | 0.58187
|  |  | 2025-01-16 20:00 | 4.7907 | 0.3373
|  |  | 2025-01-16 21:00 | 4.7709 | 0.33424
|  |  | 2025-01-16 22:00 | 4.7709 | 0.47796
|  |  | 2025-01-16 23:00 | 4.7828 | 0.52791
|  |  | 2025-01-17 | 4.8066 | 0.53358
|  |  | 2025-01-17 01:00 | 4.8145 | 0.44879
|  |  | 2025-01-17 02:00 | 4.8424 | 0.4797
|  |  | 2025-01-17 03:00 | 4.8265 | 0.46035
|  |  | 2025-01-17 04:00 | 4.8384 | 0.52568
|  |  | 2025-01-17 05:00 | 4.8583 | 0.53993
|  |  | 2025-01-17 06:00 | 4.8583 | 0.54264
|  |  | 2025-01-17 07:00 | 4.8503 | 0.54521
|  |  | 2025-01-17 08:00 | 4.8742 | 0.64503
|  |  | 2025-01-17 09:00 | 4.898 | 0.62237
|  |  | 2025-01-17 10:00 | 4.906 | 0.52277
|  |  | 2025-01-17 11:00 | 4.9339 | 0.42986
|  |  | 2025-01-17 12:00 | 4.9378 | 0.51133
|  |  | 2025-01-17 13:00 | 4.9657 | 0.44744
|  |  | 2025-01-17 14:00 | 4.9697 | 0.54869
|  |  | 2025-01-17 15:00 | 4.9777 | 0.53553
|  |  | 2025-01-17 16:00 | 4.9458 | 0.64108
|  |  | 2025-01-17 17:00 | 4.9418 | 0.60448
|  |  | 2025-01-17 18:00 | 4.9578 | 0.60629
|  |  | 2025-01-17 19:00 | 4.9657 | 0.5609
|  |  | 2025-01-17 20:00 | 4.9498 | 0.32646
|  |  | 2025-01-17 21:00 | 4.9578 | 0.32164
|  |  | 2025-01-17 22:00 | 4.9378 | 0.4618
|  |  | 2025-01-17 23:00 | 4.9418 | 0.51092
|  |  | 2025-01-18 | 4.9339 | 0.41475
|  |  | 2025-01-18 01:00 | 4.9418 | 0.43723
|  |  | 2025-01-18 02:00 | 4.9498 | 0.46929
|  |  | 2025-01-18 03:00 | 4.9458 | 0.44924
|  |  | 2025-01-18 04:00 | 4.9418 | 0.51467
|  |  | 2025-01-18 05:00 | 4.9339 | 0.53166
|  |  | 2025-01-18 06:00 | 4.9299 | 0.53476
|  |  | 2025-01-18 07:00 | 4.9299 | 0.53641
|  |  | 2025-01-18 08:00 | 4.9418 | 0.63619
|  |  | 2025-01-18 09:00 | 4.9498 | 0.61586
|  |  | 2025-01-18 10:00 | 4.9777 | 0.51524
|  |  | 2025-01-18 11:00 | 4.9817 | 0.42574
|  |  | 2025-01-18 12:00 | 4.9817 | 0.50683
|  |  | 2025-01-18 13:00 | 4.9697 | 0.44708
|  |  | 2025-01-18 14:00 | 4.9578 | 0.55002
|  |  | 2025-01-18 15:00 | 4.9339 | 0.54029
|  |  | 2025-01-18 16:00 | 4.9179 | 0.64472
|  |  | 2025-01-18 17:00 | 4.8941 | 0.61038
|  |  | 2025-01-18 18:00 | 4.914 | 0.61169
|  |  | 2025-01-18 19:00 | 4.8941 | 0.56911
|  |  | 2025-01-18 20:00 | 4.8583 | 0.33261
|  |  | 2025-01-18 21:00 | 4.8463 | 0.32904
|  |  | 2025-01-18 22:00 | 4.8384 | 0.47129
|  |  | 2025-01-18 23:00 | 4.8304 | 0.5227
|  |  | 2025-01-19 | 4.8026 | 0.47606
|  |  | 2025-01-19 01:00 | 4.7907 | 0.34667
|  |  | 2025-01-19 02:00 | 4.7867 | 0.39173
|  |  | 2025-01-19 03:00 | 4.7788 | 0.40359
|  |  | 2025-01-19 04:00 | 4.7986 | 0.33494
|  |  | 2025-01-19 05:00 | 4.7986 | 0.40192
|  |  | 2025-01-19 06:00 | 4.7907 | 0.39141
|  |  | 2025-01-19 07:00 | 4.7867 | 0.38054
|  |  | 2025-01-19 08:00 | 4.7788 | 0.43723
|  |  | 2025-01-19 09:00 | 4.7748 | 0.81652
|  |  | 2025-01-19 10:00 | 4.7828 | 0.53768
|  |  | 2025-01-19 11:00 | 4.8106 | 0.70542
|  |  | 2025-01-19 12:00 | 4.8026 | 0.52379
|  |  | 2025-01-19 13:00 | 4.8145 | 0.53944
|  |  | 2025-01-19 14:00 | 4.8265 | 0.49951
|  |  | 2025-01-19 15:00 | 4.8066 | 0.47928
|  |  | 2025-01-19 16:00 | 4.8026 | 0.47968
|  |  | 2025-01-19 17:00 | 4.7947 | 0.45813
|  |  | 2025-01-19 18:00 | 4.7947 | 0.49165
|  |  | 2025-01-19 19:00 | 4.7947 | 0.49114
|  |  | 2025-01-19 20:00 | 4.7867 | 0.67052
|  |  | 2025-01-19 21:00 | 4.7748 | 0.49905
|  |  | 2025-01-19 22:00 | 4.7669 | 0.49451
|  |  | 2025-01-19 23:00 | 4.7709 | 0.44918
|  |  | 2025-01-20 | 4.747 | 0.54027
|  |  | 2025-01-20 01:00 | 4.759 | 0.45404
|  |  | 2025-01-20 02:00 | 4.755 | 0.48851
|  |  | 2025-01-20 03:00 | 4.755 | 0.46727
|  |  | 2025-01-20 04:00 | 4.751 | 0.53534
|  |  | 2025-01-20 05:00 | 4.7351 | 0.55397
|  |  | 2025-01-20 06:00 | 4.6718 | 0.5643
|  |  | 2025-01-20 07:00 | 4.6916 | 0.56366
|  |  | 2025-01-20 08:00 | 4.7074 | 0.66788
|  |  | 2025-01-20 09:00 | 4.7312 | 0.64432
|  |  | 2025-01-20 10:00 | 4.7828 | 0.53624
|  |  | 2025-01-20 11:00 | 4.8145 | 0.44052
|  |  | 2025-01-20 12:00 | 4.8384 | 0.52184
|  |  | 2025-01-20 13:00 | 4.8384 | 0.45922
|  |  | 2025-01-20 14:00 | 4.8344 | 0.56405
|  |  | 2025-01-20 15:00 | 4.8304 | 0.55186
|  |  | 2025-01-20 16:00 | 4.8185 | 0.65802
|  |  | 2025-01-20 17:00 | 4.8026 | 0.62201
|  |  | 2025-01-20 18:00 | 4.7986 | 0.62639
|  |  | 2025-01-20 19:00 | 4.7907 | 0.58139
|  |  | 2025-01-20 20:00 | 4.7867 | 0.33758
|  |  | 2025-01-20 21:00 | 4.7867 | 0.33313
|  |  | 2025-01-20 22:00 | 4.7867 | 0.47638
|  |  | 2025-01-20 23:00 | 4.7867 | 0.52747
|  |  | 2025-01-21 | 4.7907 | 0.53535
|  |  | 2025-01-21 01:00 | 4.7986 | 0.45028
|  |  | 2025-01-21 02:00 | 4.7947 | 0.48447
|  |  | 2025-01-21 03:00 | 4.7986 | 0.46302
|  |  | 2025-01-21 04:00 | 4.8185 | 0.52784
|  |  | 2025-01-21 05:00 | 4.8225 | 0.54394
|  |  | 2025-01-21 06:00 | 4.8185 | 0.54711
|  |  | 2025-01-21 07:00 | 4.8304 | 0.54745
|  |  | 2025-01-21 08:00 | 4.8265 | 0.6514
|  |  | 2025-01-21 09:00 | 4.8384 | 0.63004
|  |  | 2025-01-21 10:00 | 4.8543 | 0.52834
|  |  | 2025-01-21 11:00 | 4.8622 | 0.43619
|  |  | 2025-01-21 12:00 | 4.8503 | 0.52056
|  |  | 2025-01-21 13:00 | 4.8503 | 0.45809
|  |  | 2025-01-21 14:00 | 4.8742 | 0.55945
|  |  | 2025-01-21 15:00 | 4.8861 | 0.54557
|  |  | 2025-01-21 16:00 | 4.8861 | 0.64892
|  |  | 2025-01-21 17:00 | 4.8424 | 0.6169
|  |  | 2025-01-21 18:00 | 4.8384 | 0.62125
|  |  | 2025-01-21 19:00 | 4.8344 | 0.57613
|  |  | 2025-01-21 20:00 | 4.8344 | 0.33425
|  |  | 2025-01-21 21:00 | 4.8225 | 0.33066
|  |  | 2025-01-21 22:00 | 4.8145 | 0.47363
|  |  | 2025-01-21 23:00 | 4.7907 | 0.52703
|  |  | 2025-01-22 | 4.7748 | 0.53713
|  |  | 2025-01-22 01:00 | 4.7828 | 0.45177
|  |  | 2025-01-22 02:00 | 4.7947 | 0.48447
|  |  | 2025-01-22 03:00 | 4.7669 | 0.46611
|  |  | 2025-01-22 04:00 | 4.7748 | 0.53267
|  |  | 2025-01-22 05:00 | 4.7669 | 0.55028
|  |  | 2025-01-22 06:00 | 4.7709 | 0.55258
|  |  | 2025-01-22 07:00 | 4.7709 | 0.55429
|  |  | 2025-01-22 08:00 | 4.7629 | 0.66009
|  |  | 2025-01-22 09:00 | 4.7709 | 0.63896
|  |  | 2025-01-22 10:00 | 4.7867 | 0.53579
|  |  | 2025-01-22 11:00 | 4.7947 | 0.44234
|  |  | 2025-01-22 12:00 | 4.7788 | 0.52835
|  |  | 2025-01-22 13:00 | 4.7867 | 0.46417
|  |  | 2025-01-22 14:00 | 4.7947 | 0.56872
|  |  | 2025-01-22 15:00 | 4.8106 | 0.55414
|  |  | 2025-01-22 16:00 | 4.8145 | 0.65856
|  |  | 2025-01-22 17:00 | 4.8066 | 0.62149
|  |  | 2025-01-22 18:00 | 4.7986 | 0.62639
|  |  | 2025-01-22 19:00 | 4.7748 | 0.58332
|  |  | 2025-01-22 20:00 | 4.7788 | 0.33814
|  |  | 2025-01-22 21:00 | 4.7709 | 0.33424
|  |  | 2025-01-22 22:00 | 4.7828 | 0.47677
|  |  | 2025-01-22 23:00 | 4.7828 | 0.52791
|  |  | 2025-01-23 | 4.7947 | 0.53491
|  |  | 2025-01-23 01:00 | 4.7828 | 0.45177
|  |  | 2025-01-23 02:00 | 4.7828 | 0.48567
|  |  | 2025-01-23 03:00 | 4.7748 | 0.46533
|  |  | 2025-01-23 04:00 | 4.7867 | 0.53135
|  |  | 2025-01-23 05:00 | 4.7828 | 0.54846
|  |  | 2025-01-23 06:00 | 4.7828 | 0.5512
|  |  | 2025-01-23 07:00 | 4.7867 | 0.55245
|  |  | 2025-01-23 08:00 | 4.7867 | 0.65681
|  |  | 2025-01-23 09:00 | 4.7907 | 0.63631
|  |  | 2025-01-23 10:00 | 4.7986 | 0.53446
|  |  | 2025-01-23 11:00 | 4.8106 | 0.44088
|  |  | 2025-01-23 12:00 | 4.8066 | 0.52529
|  |  | 2025-01-23 13:00 | 4.7986 | 0.46302
|  |  | 2025-01-23 14:00 | 4.7907 | 0.56919
|  |  | 2025-01-23 15:00 | 4.7669 | 0.55921
|  |  | 2025-01-23 16:00 | 4.7312 | 0.67016
|  |  | 2025-01-23 17:00 | 4.7351 | 0.63087
|  |  | 2025-01-23 18:00 | 4.7114 | 0.63799
|  |  | 2025-01-23 19:00 | 4.652 | 0.59873
|  |  | 2025-01-23 20:00 | 4.6401 | 0.34825
|  |  | 2025-01-23 21:00 | 4.5848 | 0.34781
|  |  | 2025-01-23 22:00 | 4.5611 | 0.49994
|  |  | 2025-01-23 23:00 | 4.506 | 0.56034
|  |  | 2025-01-24 | 4.4627 | 0.5747
|  |  | 2025-01-24 01:00 | 4.4431 | 0.48631
|  |  | 2025-01-24 02:00 | 4.4274 | 0.52466
|  |  | 2025-01-24 03:00 | 4.3999 | 0.50498
|  |  | 2025-01-24 04:00 | 4.3647 | 0.58272
|  |  | 2025-01-24 05:00 | 4.3608 | 0.60152
|  |  | 2025-01-24 06:00 | 4.3335 | 0.60835
|  |  | 2025-01-24 07:00 | 4.3062 | 0.6141
|  |  | 2025-01-24 08:00 | 4.2945 | 0.7321
|  |  | 2025-01-24 09:00 | 4.353 | 0.7003
|  |  | 2025-01-24 10:00 | 4.4195 | 0.58031
|  |  | 2025-01-24 11:00 | 4.4784 | 0.47358
|  |  | 2025-01-24 12:00 | 4.5217 | 0.55839
|  |  | 2025-01-24 13:00 | 4.6164 | 0.4813
|  |  | 2025-01-24 14:00 | 4.6085 | 0.5917
|  |  | 2025-01-24 15:00 | 4.5769 | 0.58243
|  |  | 2025-01-24 16:00 | 4.5453 | 0.69757
|  |  | 2025-01-24 17:00 | 4.4588 | 0.66997
|  |  | 2025-01-24 18:00 | 4.4117 | 0.68133
|  |  | 2025-01-24 19:00 | 4.396 | 0.63359
|  |  | 2025-01-24 20:00 | 4.3218 | 0.3739
|  |  | 2025-01-24 21:00 | 4.3218 | 0.36898
|  |  | 2025-01-24 22:00 | 4.3296 | 0.52668
|  |  | 2025-01-24 23:00 | 4.2945 | 0.58793
|  |  | 2025-01-25 | 4.3179 | 0.47392
|  |  | 2025-01-25 01:00 | 4.2984 | 0.50269
|  |  | 2025-01-25 02:00 | 4.2906 | 0.54139
|  |  | 2025-01-25 03:00 | 4.2906 | 0.51785
|  |  | 2025-01-25 04:00 | 4.2789 | 0.59441
|  |  | 2025-01-25 05:00 | 4.3062 | 0.60916
|  |  | 2025-01-25 06:00 | 4.2867 | 0.61499
|  |  | 2025-01-25 07:00 | 4.2789 | 0.61801
|  |  | 2025-01-25 08:00 | 4.2789 | 0.73476
|  |  | 2025-01-25 09:00 | 4.3882 | 0.69468
|  |  | 2025-01-25 10:00 | 4.4391 | 0.57775
|  |  | 2025-01-25 11:00 | 4.506 | 0.47068
|  |  | 2025-01-25 12:00 | 4.5611 | 0.55356
|  |  | 2025-01-25 13:00 | 4.6124 | 0.48171
|  |  | 2025-01-25 14:00 | 4.6124 | 0.59119
|  |  | 2025-01-25 15:00 | 4.6361 | 0.57498
|  |  | 2025-01-25 16:00 | 4.5887 | 0.69097
|  |  | 2025-01-25 17:00 | 4.4666 | 0.66879
|  |  | 2025-01-25 18:00 | 4.4706 | 0.67236
|  |  | 2025-01-25 19:00 | 4.4156 | 0.63078
|  |  | 2025-01-25 20:00 | 4.3686 | 0.36989
|  |  | 2025-01-25 21:00 | 4.3725 | 0.36469
|  |  | 2025-01-25 22:00 | 4.3413 | 0.52526
|  |  | 2025-01-25 23:00 | 4.3452 | 0.58107
|  |  | 2025-01-26 | 4.3257 | 0.52855
|  |  | 2025-01-26 01:00 | 4.3062 | 0.38568
|  |  | 2025-01-26 02:00 | 4.2672 | 0.43942
|  |  | 2025-01-26 03:00 | 4.2556 | 0.45322
|  |  | 2025-01-26 04:00 | 4.2672 | 0.37665
|  |  | 2025-01-26 05:00 | 4.2906 | 0.44952
|  |  | 2025-01-26 06:00 | 4.2478 | 0.44143
|  |  | 2025-01-26 07:00 | 4.2633 | 0.42726
|  |  | 2025-01-26 08:00 | 4.2594 | 0.49054
|  |  | 2025-01-26 09:00 | 4.3804 | 0.89005
|  |  | 2025-01-26 10:00 | 4.5375 | 0.56675
|  |  | 2025-01-26 11:00 | 4.6441 | 0.73071
|  |  | 2025-01-26 12:00 | 4.7272 | 0.53215
|  |  | 2025-01-26 13:00 | 4.755 | 0.5462
|  |  | 2025-01-26 14:00 | 4.8066 | 0.50157
|  |  | 2025-01-26 15:00 | 4.7867 | 0.48127
|  |  | 2025-01-26 16:00 | 4.7391 | 0.48611
|  |  | 2025-01-26 17:00 | 4.652 | 0.47218
|  |  | 2025-01-26 18:00 | 4.652 | 0.50673
|  |  | 2025-01-26 19:00 | 4.6164 | 0.51011
|  |  | 2025-01-26 20:00 | 4.5966 | 0.69825
|  |  | 2025-01-26 21:00 | 4.5375 | 0.52515
|  |  | 2025-01-26 22:00 | 4.5099 | 0.52269
|  |  | 2025-01-26 23:00 | 4.4706 | 0.47936
|  |  | 2025-01-27 | 4.4431 | 0.57724
|  |  | 2025-01-27 01:00 | 4.4391 | 0.48674
|  |  | 2025-01-27 02:00 | 4.4313 | 0.52419
|  |  | 2025-01-27 03:00 | 4.3921 | 0.50588
|  |  | 2025-01-27 04:00 | 4.396 | 0.57857
|  |  | 2025-01-27 05:00 | 4.4039 | 0.59564
|  |  | 2025-01-27 06:00 | 4.3686 | 0.60346
|  |  | 2025-01-27 07:00 | 4.3647 | 0.60586
|  |  | 2025-01-27 08:00 | 4.353 | 0.72225
|  |  | 2025-01-27 09:00 | 4.4431 | 0.6861
|  |  | 2025-01-27 10:00 | 4.5138 | 0.56819
|  |  | 2025-01-27 11:00 | 4.648 | 0.4563
|  |  | 2025-01-27 12:00 | 4.7312 | 0.53366
|  |  | 2025-01-27 13:00 | 4.7828 | 0.46456
|  |  | 2025-01-27 14:00 | 4.8026 | 0.56778
|  |  | 2025-01-27 15:00 | 4.7828 | 0.55736
|  |  | 2025-01-27 16:00 | 4.7233 | 0.67129
|  |  | 2025-01-27 17:00 | 4.6599 | 0.64106
|  |  | 2025-01-27 18:00 | 4.6401 | 0.64779
|  |  | 2025-01-27 19:00 | 4.6164 | 0.60334
|  |  | 2025-01-27 20:00 | 4.6045 | 0.35094
|  |  | 2025-01-27 21:00 | 4.5887 | 0.34751
|  |  | 2025-01-27 22:00 | 4.6203 | 0.49353
|  |  | 2025-01-27 23:00 | 4.6638 | 0.54137
|  |  | 2025-01-28 | 4.7193 | 0.54345
|  |  | 2025-01-28 01:00 | 4.759 | 0.45404
|  |  | 2025-01-28 02:00 | 4.7907 | 0.48487
|  |  | 2025-01-28 03:00 | 4.7828 | 0.46456
|  |  | 2025-01-28 04:00 | 4.7828 | 0.53179
|  |  | 2025-01-28 05:00 | 4.7709 | 0.54982
|  |  | 2025-01-28 06:00 | 4.7828 | 0.5512
|  |  | 2025-01-28 07:00 | 4.7986 | 0.55108
|  |  | 2025-01-28 08:00 | 4.8145 | 0.65301
|  |  | 2025-01-28 09:00 | 4.8384 | 0.63004
|  |  | 2025-01-28 10:00 | 4.8742 | 0.52618
|  |  | 2025-01-28 11:00 | 4.8821 | 0.43442
|  |  | 2025-01-28 12:00 | 4.8901 | 0.51632
|  |  | 2025-01-28 13:00 | 4.9299 | 0.45069
|  |  | 2025-01-28 14:00 | 4.9259 | 0.55357
|  |  | 2025-01-28 15:00 | 4.9259 | 0.54116
|  |  | 2025-01-28 16:00 | 4.9299 | 0.64315
|  |  | 2025-01-28 17:00 | 4.91 | 0.60841
|  |  | 2025-01-28 18:00 | 4.8901 | 0.61468
|  |  | 2025-01-28 19:00 | 4.8702 | 0.5719
|  |  | 2025-01-28 20:00 | 4.8622 | 0.33234
|  |  | 2025-01-28 21:00 | 4.8503 | 0.32877
|  |  | 2025-01-28 22:00 | 4.8344 | 0.47168
|  |  | 2025-01-28 23:00 | 4.8265 | 0.52313
|  |  | 2025-01-29 | 4.8185 | 0.53226
|  |  | 2025-01-29 01:00 | 4.8185 | 0.44842
|  |  | 2025-01-29 02:00 | 4.7867 | 0.48527
|  |  | 2025-01-29 03:00 | 4.7828 | 0.46456
|  |  | 2025-01-29 04:00 | 4.7629 | 0.53401
|  |  | 2025-01-29 05:00 | 4.755 | 0.55166
|  |  | 2025-01-29 06:00 | 4.7351 | 0.55675
|  |  | 2025-01-29 07:00 | 4.7114 | 0.56129
|  |  | 2025-01-29 08:00 | 4.6995 | 0.669
|  |  | 2025-01-29 09:00 | 4.6955 | 0.64921
|  |  | 2025-01-29 10:00 | 4.7034 | 0.54528
|  |  | 2025-01-29 11:00 | 4.7233 | 0.44903
|  |  | 2025-01-29 12:00 | 4.7351 | 0.53322
|  |  | 2025-01-29 13:00 | 4.6955 | 0.47319
|  |  | 2025-01-29 14:00 | 4.6995 | 0.58024
|  |  | 2025-01-29 15:00 | 4.7034 | 0.56676
|  |  | 2025-01-29 16:00 | 4.6916 | 0.67583
|  |  | 2025-01-29 17:00 | 4.6876 | 0.63727
|  |  | 2025-01-29 18:00 | 4.6876 | 0.64123
|  |  | 2025-01-29 19:00 | 4.6361 | 0.60077
|  |  | 2025-01-29 20:00 | 4.5966 | 0.35154
|  |  | 2025-01-29 21:00 | 4.5887 | 0.34751
|  |  | 2025-01-29 22:00 | 4.5572 | 0.50038
|  |  | 2025-01-29 23:00 | 4.5493 | 0.555
|  |  | 2025-01-30 | 4.5335 | 0.56572
|  |  | 2025-01-30 01:00 | 4.5138 | 0.47869
|  |  | 2025-01-30 02:00 | 4.506 | 0.51551
|  |  | 2025-01-30 03:00 | 4.4824 | 0.49569
|  |  | 2025-01-30 04:00 | 4.4666 | 0.56943
|  |  | 2025-01-30 05:00 | 4.4391 | 0.59091
|  |  | 2025-01-30 06:00 | 4.4117 | 0.59757
|  |  | 2025-01-30 07:00 | 4.4549 | 0.5936
|  |  | 2025-01-30 08:00 | 4.4549 | 0.70574
|  |  | 2025-01-30 09:00 | 4.5572 | 0.66892
|  |  | 2025-01-30 10:00 | 4.5966 | 0.55795
|  |  | 2025-01-30 11:00 | 4.6203 | 0.45903
|  |  | 2025-01-30 12:00 | 4.6955 | 0.53772
|  |  | 2025-01-30 13:00 | 4.6955 | 0.47319
|  |  | 2025-01-30 14:00 | 4.6955 | 0.58073
|  |  | 2025-01-30 15:00 | 4.6797 | 0.56963
|  |  | 2025-01-30 16:00 | 4.6638 | 0.67984
|  |  | 2025-01-30 17:00 | 4.6282 | 0.64544
|  |  | 2025-01-30 18:00 | 4.6164 | 0.65112
|  |  | 2025-01-30 19:00 | 4.6045 | 0.6049
|  |  | 2025-01-30 20:00 | 4.6006 | 0.35124
|  |  | 2025-01-30 21:00 | 4.5887 | 0.34751
|  |  | 2025-01-30 22:00 | 4.5848 | 0.49736
|  |  | 2025-01-30 23:00 | 4.6085 | 0.54787
|  |  | 2025-01-31 | 4.6203 | 0.55509
|  |  | 2025-01-31 01:00 | 4.6124 | 0.46846
|  |  | 2025-01-31 02:00 | 4.6085 | 0.50404
|  |  | 2025-01-31 03:00 | 4.6085 | 0.48213
|  |  | 2025-01-31 04:00 | 4.6164 | 0.55096
|  |  | 2025-01-31 05:00 | 4.6243 | 0.56725
|  |  | 2025-01-31 06:00 | 4.6045 | 0.57254
|  |  | 2025-01-31 07:00 | 4.6085 | 0.57382
|  |  | 2025-01-31 08:00 | 4.5966 | 0.68397
|  |  | 2025-01-31 09:00 | 4.6006 | 0.66261
|  |  | 2025-01-31 10:00 | 4.6085 | 0.55652
|  |  | 2025-01-31 11:00 | 4.6322 | 0.45786
|  |  | 2025-01-31 12:00 | 4.6638 | 0.54137
|  |  | 2025-01-31 13:00 | 4.7074 | 0.472
|  |  | 2025-01-31 14:00 | 4.7153 | 0.57829
|  |  | 2025-01-31 15:00 | 4.7233 | 0.56438
|  |  | 2025-01-31 16:00 | 4.6876 | 0.6764
|  |  | 2025-01-31 17:00 | 4.6718 | 0.63943
|  |  | 2025-01-31 18:00 | 4.6678 | 0.64395
|  |  | 2025-01-31 19:00 | 4.6718 | 0.59619
|  |  | 2025-01-31 20:00 | 4.652 | 0.34736
|  |  | 2025-01-31 21:00 | 4.6401 | 0.34366
|  |  | 2025-01-31 22:00 | 4.6361 | 0.49185
|  |  | 2025-01-31 23:00 | 4.6243 | 0.546
|  |  | 2025-02-01 | 4.5966 | 0.57733
|  |  | 2025-02-01 01:00 | 4.6322 | 0.46646
|  |  | 2025-02-01 02:00 | 4.6361 | 0.50103
|  |  | 2025-02-01 03:00 | 4.6282 | 0.48007
|  |  | 2025-02-01 04:00 | 4.6322 | 0.54908
|  |  | 2025-02-01 05:00 | 4.6203 | 0.56774
|  |  | 2025-02-01 06:00 | 4.6282 | 0.56961
|  |  | 2025-02-01 07:00 | 4.6282 | 0.57137
|  |  | 2025-02-01 08:00 | 4.6282 | 0.6793
|  |  | 2025-02-01 09:00 | 4.648 | 0.65585
|  |  | 2025-02-01 10:00 | 4.6757 | 0.54852
|  |  | 2025-02-01 11:00 | 4.7233 | 0.44903
|  |  | 2025-02-01 12:00 | 4.7629 | 0.53011
|  |  | 2025-02-01 13:00 | 4.7947 | 0.4634
|  |  | 2025-02-01 14:00 | 4.7947 | 0.56872
|  |  | 2025-02-01 15:00 | 4.7947 | 0.55597
|  |  | 2025-02-01 16:00 | 4.7907 | 0.66184
|  |  | 2025-02-01 17:00 | 4.7828 | 0.62459
|  |  | 2025-02-01 18:00 | 4.7709 | 0.63004
|  |  | 2025-02-01 19:00 | 4.7788 | 0.58284
|  |  | 2025-02-01 20:00 | 4.759 | 0.33955
|  |  | 2025-02-01 21:00 | 4.7867 | 0.33313
|  |  | 2025-02-01 22:00 | 4.7748 | 0.47757
|  |  | 2025-02-01 23:00 | 4.7788 | 0.52835
|  |  | 2025-02-02 | 4.7788 | 0.53253
|  |  | 2025-02-02 01:00 | 4.7867 | 0.52633
|  |  | 2025-02-02 02:00 | 4.7986 | 0.54889
|  |  | 2025-02-02 03:00 | 4.8066 | 0.61946
|  |  | 2025-02-02 04:00 | 4.8185 | 0.63836
|  |  | 2025-02-02 05:00 | 4.8225 | 0.61742
|  |  | 2025-02-02 06:00 | 4.8344 | 0.59221
|  |  | 2025-02-02 07:00 | 4.8265 | 0.64064
|  |  | 2025-02-02 08:00 | 4.8265 | 0.60252
|  |  | 2025-02-02 09:00 | 4.8304 | 0.72909
|  |  | 2025-02-02 10:00 | 4.8503 | 1.0632
|  |  | 2025-02-02 11:00 | 4.8583 | 0.6146
|  |  | 2025-02-02 12:00 | 4.8702 | 0.47029
|  |  | 2025-02-02 13:00 | 4.8781 | 0.51647
|  |  | 2025-02-02 14:00 | 4.8702 | 0.46778
|  |  | 2025-02-02 15:00 | 4.8781 | 0.48799
|  |  | 2025-02-02 16:00 | 4.8742 | 0.42291
|  |  | 2025-02-02 17:00 | 4.8781 | 0.42257
|  |  | 2025-02-02 18:00 | 4.8702 | 0.47029
|  |  | 2025-02-02 19:00 | 4.8702 | 0.44677
|  |  | 2025-02-02 20:00 | 4.8662 | 0.47067
|  |  | 2025-02-02 21:00 | 4.8543 | 0.46176
|  |  | 2025-02-02 22:00 | 4.8424 | 0.42569
|  |  | 2025-02-02 23:00 | 4.8463 | 0.41353
|  |  | 2025-02-03 | 4.8424 | 0.26566
|  |  | 2025-02-03 01:00 | 4.8384 | 0.44658
|  |  | 2025-02-03 02:00 | 4.8384 | 0.48009
|  |  | 2025-02-03 03:00 | 4.8265 | 0.46035
|  |  | 2025-02-03 04:00 | 4.8225 | 0.52741
|  |  | 2025-02-03 05:00 | 4.8185 | 0.54439
|  |  | 2025-02-03 06:00 | 4.8225 | 0.54666
|  |  | 2025-02-03 07:00 | 4.8106 | 0.54971
|  |  | 2025-02-03 08:00 | 4.8344 | 0.65033
|  |  | 2025-02-03 09:00 | 4.8543 | 0.62798
|  |  | 2025-02-03 10:00 | 4.8742 | 0.52618
|  |  | 2025-02-03 11:00 | 4.8702 | 0.43548
|  |  | 2025-02-03 12:00 | 4.8702 | 0.51843
|  |  | 2025-02-03 13:00 | 4.8941 | 0.45399
|  |  | 2025-02-03 14:00 | 4.91 | 0.55537
|  |  | 2025-02-03 15:00 | 4.914 | 0.54248
|  |  | 2025-02-03 16:00 | 4.91 | 0.64576
|  |  | 2025-02-03 17:00 | 4.906 | 0.6089
|  |  | 2025-02-03 18:00 | 4.906 | 0.61268
|  |  | 2025-02-03 19:00 | 4.914 | 0.56681
|  |  | 2025-02-03 20:00 | 4.898 | 0.32991
|  |  | 2025-02-03 21:00 | 4.906 | 0.32504
|  |  | 2025-02-03 22:00 | 4.9179 | 0.46367
|  |  | 2025-02-03 23:00 | 4.9339 | 0.51174
|  |  | 2025-02-04 | 4.9378 | 0.3997
|  |  | 2025-02-04 01:00 | 4.9378 | 0.1643
|  |  | 2025-02-04 02:00 | 4.9418 | 0.17589
|  |  | 2025-02-04 03:00 | 4.9418 | 0.18762
|  |  | 2025-02-04 04:00 | 4.9458 | 0.19918
|  |  | 2025-02-04 05:00 | 4.9538 | 0.65586
|  |  | 2025-02-04 06:00 | 4.9657 | 0.23339
|  |  | 2025-02-04 07:00 | 4.9657 | 0.21671
|  |  | 2025-02-04 08:00 | 4.9617 | 0.17101
|  |  | 2025-02-04 09:00 | 4.9657 | 0.19004
|  |  | 2025-02-04 10:00 | 4.9737 | 0.2122
|  |  | 2025-02-04 11:00 | 4.9856 | 0.18513
|  |  | 2025-02-04 12:00 | 4.9817 | 0.33315
|  |  | 2025-02-04 13:00 | 4.9976 | 0.24266
|  |  | 2025-02-04 14:00 | 5.0215 | 0.15331
|  |  | 2025-02-04 15:00 | 5.0135 | 0.16924
|  |  | 2025-02-04 16:00 | 5.0135 | 0.16182
|  |  | 2025-02-04 17:00 | 5.0056 | 0.13892
|  |  | 2025-02-04 18:00 | 4.9856 | 0.22831
|  |  | 2025-02-04 19:00 | 4.9976 | 0.18138
|  |  | 2025-02-04 20:00 | 5.0016 | 0.20855
|  |  | 2025-02-04 21:00 | 4.9976 | 0.15074
|  |  | 2025-02-04 22:00 | 4.9936 | 0.33817
|  |  | 2025-02-04 23:00 | 4.9976 | 0.011595
|  |  | 2025-02-05 | 5.0095 | 0.51615
|  |  | 2025-02-05 01:00 | 5.0454 | 0.42826
|  |  | 2025-02-05 02:00 | 5.0414 | 0.46076
|  |  | 2025-02-05 03:00 | 5.0255 | 0.44212
|  |  | 2025-02-05 04:00 | 5.0095 | 0.50772
|  |  | 2025-02-05 05:00 | 4.9458 | 0.53038
|  |  | 2025-02-05 06:00 | 4.9498 | 0.5326
|  |  | 2025-02-05 07:00 | 4.9259 | 0.53684
|  |  | 2025-02-05 08:00 | 4.9219 | 0.63877
|  |  | 2025-02-05 09:00 | 4.9259 | 0.61885
|  |  | 2025-02-05 10:00 | 4.9498 | 0.51815
|  |  | 2025-02-05 11:00 | 4.9458 | 0.42882
|  |  | 2025-02-05 12:00 | 4.9458 | 0.5105
|  |  | 2025-02-05 13:00 | 4.9378 | 0.44997
|  |  | 2025-02-05 14:00 | 4.8463 | 0.56266
|  |  | 2025-02-05 15:00 | 4.8185 | 0.55322
|  |  | 2025-02-05 16:00 | 4.8304 | 0.6564
|  |  | 2025-02-05 17:00 | 4.8225 | 0.61944
|  |  | 2025-02-05 18:00 | 4.7986 | 0.62639
|  |  | 2025-02-05 19:00 | 4.7947 | 0.58091
|  |  | 2025-02-05 20:00 | 4.7947 | 0.33702
|  |  | 2025-02-05 21:00 | 4.7986 | 0.33231
|  |  | 2025-02-05 22:00 | 4.7947 | 0.47559
|  |  | 2025-02-05 23:00 | 4.7947 | 0.5266
|  |  | 2025-02-06 | 4.7947 | 0.51861
|  |  | 2025-02-06 01:00 | 4.7709 | 0.4517
|  |  | 2025-02-06 02:00 | 4.759 | 0.53411
|  |  | 2025-02-06 03:00 | 4.755 | 0.53456
|  |  | 2025-02-06 04:00 | 4.7629 | 0.51046
|  |  | 2025-02-06 05:00 | 4.759 | 0.5225
|  |  | 2025-02-06 06:00 | 4.7669 | 0.58801
|  |  | 2025-02-06 07:00 | 4.7828 | 0.56231
|  |  | 2025-02-06 08:00 | 4.7907 | 0.49992
|  |  | 2025-02-06 09:00 | 4.7867 | 0.57355
|  |  | 2025-02-06 10:00 | 4.7986 | 0.5879
|  |  | 2025-02-06 11:00 | 4.8145 | 0.56238
|  |  | 2025-02-06 12:00 | 4.8225 | 0.48517
|  |  | 2025-02-06 13:00 | 4.8145 | 0.53942
|  |  | 2025-02-06 14:00 | 4.8304 | 0.59203
|  |  | 2025-02-06 15:00 | 4.8304 | 0.5997
|  |  | 2025-02-06 16:00 | 4.8225 | 0.53477
|  |  | 2025-02-06 17:00 | 4.8145 | 0.48204
|  |  | 2025-02-06 18:00 | 4.7986 | 0.53364
|  |  | 2025-02-06 19:00 | 4.7947 | 0.51103
|  |  | 2025-02-06 20:00 | 4.7907 | 0.51904
|  |  | 2025-02-06 21:00 | 4.7947 | 0.46872
|  |  | 2025-02-06 22:00 | 4.7669 | 0.49845
|  |  | 2025-02-06 23:00 | 4.7669 | 0.4289
|  |  | 2025-02-07 | 4.7788 | 0.51594
|  |  | 2025-02-07 01:00 | 4.8066 | 0.44835
|  |  | 2025-02-07 02:00 | 4.8225 | 0.52708
|  |  | 2025-02-07 03:00 | 4.8225 | 0.52708
|  |  | 2025-02-07 04:00 | 4.7986 | 0.50666
|  |  | 2025-02-07 05:00 | 4.7629 | 0.52207
|  |  | 2025-02-07 06:00 | 4.7828 | 0.58606
|  |  | 2025-02-07 07:00 | 4.7748 | 0.56325
|  |  | 2025-02-07 08:00 | 4.7709 | 0.502
|  |  | 2025-02-07 09:00 | 4.7828 | 0.57403
|  |  | 2025-02-07 10:00 | 4.7867 | 0.58936
|  |  | 2025-02-07 11:00 | 4.7867 | 0.56564
|  |  | 2025-02-07 12:00 | 4.7867 | 0.48879
|  |  | 2025-02-07 13:00 | 4.7986 | 0.54121
|  |  | 2025-02-07 14:00 | 4.7788 | 0.59842
|  |  | 2025-02-07 15:00 | 4.7828 | 0.60568
|  |  | 2025-02-07 16:00 | 4.7669 | 0.541
|  |  | 2025-02-07 17:00 | 4.7193 | 0.49177
|  |  | 2025-02-07 18:00 | 4.7193 | 0.54261
|  |  | 2025-02-07 19:00 | 4.7034 | 0.52094
|  |  | 2025-02-07 20:00 | 4.6876 | 0.53045
|  |  | 2025-02-07 21:00 | 4.6876 | 0.47943
|  |  | 2025-02-07 22:00 | 4.6718 | 0.5086
|  |  | 2025-02-07 23:00 | 4.652 | 0.43949
|  |  | 2025-02-08 | 4.6441 | 0.57144
|  |  | 2025-02-08 01:00 | 4.6638 | 0.46329
|  |  | 2025-02-08 02:00 | 4.6599 | 0.49848
|  |  | 2025-02-08 03:00 | 4.6599 | 0.47681
|  |  | 2025-02-08 04:00 | 4.6599 | 0.54581
|  |  | 2025-02-08 05:00 | 4.6559 | 0.5634
|  |  | 2025-02-08 06:00 | 4.6797 | 0.56335
|  |  | 2025-02-08 07:00 | 4.6916 | 0.56366
|  |  | 2025-02-08 08:00 | 4.6836 | 0.67127
|  |  | 2025-02-08 09:00 | 4.6836 | 0.65086
|  |  | 2025-02-08 10:00 | 4.6916 | 0.54666
|  |  | 2025-02-08 11:00 | 4.7074 | 0.45054
|  |  | 2025-02-08 12:00 | 4.7193 | 0.53501
|  |  | 2025-02-08 13:00 | 4.7431 | 0.46844
|  |  | 2025-02-08 14:00 | 4.7114 | 0.57878
|  |  | 2025-02-08 15:00 | 4.6678 | 0.57108
|  |  | 2025-02-08 16:00 | 4.6797 | 0.67754
|  |  | 2025-02-08 17:00 | 4.6559 | 0.6416
|  |  | 2025-02-08 18:00 | 4.6282 | 0.64945
|  |  | 2025-02-08 19:00 | 4.6559 | 0.59822
|  |  | 2025-02-08 20:00 | 4.6322 | 0.34884
|  |  | 2025-02-08 21:00 | 4.6361 | 0.34395
|  |  | 2025-02-08 22:00 | 4.6599 | 0.48935
|  |  | 2025-02-08 23:00 | 4.6441 | 0.54367
|  |  | 2025-02-09 | 4.6124 | 0.55174
|  |  | 2025-02-09 01:00 | 4.6203 | 0.54529
|  |  | 2025-02-09 02:00 | 4.6164 | 0.57056
|  |  | 2025-02-09 03:00 | 4.6085 | 0.64609
|  |  | 2025-02-09 04:00 | 4.6124 | 0.66689
|  |  | 2025-02-09 05:00 | 4.6203 | 0.64443
|  |  | 2025-02-09 06:00 | 4.6203 | 0.61965
|  |  | 2025-02-09 07:00 | 4.6243 | 0.66865
|  |  | 2025-02-09 08:00 | 4.6322 | 0.62778
|  |  | 2025-02-09 09:00 | 4.6322 | 0.76029
|  |  | 2025-02-09 10:00 | 4.6797 | 1.102
|  |  | 2025-02-09 11:00 | 4.7709 | 0.62586
|  |  | 2025-02-09 12:00 | 4.7986 | 0.4773
|  |  | 2025-02-09 13:00 | 4.7828 | 0.52677
|  |  | 2025-02-09 14:00 | 4.7748 | 0.47712
|  |  | 2025-02-09 15:00 | 4.7312 | 0.50314
|  |  | 2025-02-09 16:00 | 4.6916 | 0.43937
|  |  | 2025-02-09 17:00 | 4.6757 | 0.44086
|  |  | 2025-02-09 18:00 | 4.6441 | 0.49318
|  |  | 2025-02-09 19:00 | 4.5966 | 0.47336
|  |  | 2025-02-09 20:00 | 4.5572 | 0.50259
|  |  | 2025-02-09 21:00 | 4.5296 | 0.49486
|  |  | 2025-02-09 22:00 | 4.5493 | 0.45311
|  |  | 2025-02-09 23:00 | 4.5887 | 0.43674
|  |  | 2025-02-10 | 4.6401 | 0.55273
|  |  | 2025-02-10 01:00 | 4.6836 | 0.46134
|  |  | 2025-02-10 02:00 | 4.7074 | 0.49345
|  |  | 2025-02-10 03:00 | 4.6916 | 0.47359
|  |  | 2025-02-10 04:00 | 4.6836 | 0.54305
|  |  | 2025-02-10 05:00 | 4.6678 | 0.56196
|  |  | 2025-02-10 06:00 | 4.6361 | 0.56864
|  |  | 2025-02-10 07:00 | 4.6559 | 0.56797
|  |  | 2025-02-10 08:00 | 4.6441 | 0.67699
|  |  | 2025-02-10 09:00 | 4.6955 | 0.64921
|  |  | 2025-02-10 10:00 | 4.7629 | 0.53847
|  |  | 2025-02-10 11:00 | 4.8622 | 0.43619
|  |  | 2025-02-10 12:00 | 4.9737 | 0.50764
|  |  | 2025-02-10 13:00 | 4.9697 | 0.44708
|  |  | 2025-02-10 14:00 | 5.0135 | 0.5439
|  |  | 2025-02-10 15:00 | 4.9896 | 0.53425
|  |  | 2025-02-10 16:00 | 4.9538 | 0.64005
|  |  | 2025-02-10 17:00 | 4.8821 | 0.61188
|  |  | 2025-02-10 18:00 | 4.7907 | 0.62743
|  |  | 2025-02-10 19:00 | 4.751 | 0.58625
|  |  | 2025-02-10 20:00 | 4.7312 | 0.34154
|  |  | 2025-02-10 21:00 | 4.7193 | 0.33789
|  |  | 2025-02-10 22:00 | 4.7074 | 0.48441
|  |  | 2025-02-10 23:00 | 4.6836 | 0.53908
|  |  | 2025-02-11 | 4.6836 | 0.54759
|  |  | 2025-02-11 01:00 | 4.6797 | 0.46173
|  |  | 2025-02-11 02:00 | 4.7351 | 0.49056
|  |  | 2025-02-11 03:00 | 4.7233 | 0.47041
|  |  | 2025-02-11 04:00 | 4.7351 | 0.53714
|  |  | 2025-02-11 05:00 | 4.7312 | 0.55443
|  |  | 2025-02-11 06:00 | 4.7391 | 0.55628
|  |  | 2025-02-11 07:00 | 4.7629 | 0.55521
|  |  | 2025-02-11 08:00 | 4.7709 | 0.65899
|  |  | 2025-02-11 09:00 | 4.8304 | 0.63108
|  |  | 2025-02-11 10:00 | 4.9259 | 0.52066
|  |  | 2025-02-11 11:00 | 4.9817 | 0.42574
|  |  | 2025-02-11 12:00 | 4.9777 | 0.50724
|  |  | 2025-02-11 13:00 | 5.0215 | 0.44247
|  |  | 2025-02-11 14:00 | 4.9817 | 0.54738
|  |  | 2025-02-11 15:00 | 4.9936 | 0.53382
|  |  | 2025-02-11 16:00 | 4.9856 | 0.63596
|  |  | 2025-02-11 17:00 | 4.9936 | 0.59822
|  |  | 2025-02-11 18:00 | 4.9936 | 0.60194
|  |  | 2025-02-11 19:00 | 5.0056 | 0.55644
|  |  | 2025-02-11 20:00 | 5.0095 | 0.32257
|  |  | 2025-02-11 21:00 | 5.0056 | 0.31857
|  |  | 2025-02-11 22:00 | 5.0095 | 0.45519
|  |  | 2025-02-11 23:00 | 5.0016 | 0.50481
|  |  | 2025-02-12 | 5.0056 | 0.51237
|  |  | 2025-02-12 01:00 | 4.9936 | 0.4327
|  |  | 2025-02-12 02:00 | 5.0056 | 0.46406
|  |  | 2025-02-12 03:00 | 5.0056 | 0.44388
|  |  | 2025-02-12 04:00 | 4.9697 | 0.51179
|  |  | 2025-02-12 05:00 | 4.9976 | 0.52488
|  |  | 2025-02-12 06:00 | 5.0175 | 0.52542
|  |  | 2025-02-12 07:00 | 4.9617 | 0.53296
|  |  | 2025-02-12 08:00 | 4.9498 | 0.63517
|  |  | 2025-02-12 09:00 | 4.9737 | 0.6129
|  |  | 2025-02-12 10:00 | 5.0494 | 0.50792
|  |  | 2025-02-12 11:00 | 5.0693 | 0.41837
|  |  | 2025-02-12 12:00 | 5.0893 | 0.49611
|  |  | 2025-02-12 13:00 | 5.1052 | 0.43522
|  |  | 2025-02-12 14:00 | 5.1092 | 0.53371
|  |  | 2025-02-12 15:00 | 5.1212 | 0.52053
|  |  | 2025-02-12 16:00 | 5.1172 | 0.61961
|  |  | 2025-02-12 17:00 | 5.1132 | 0.58422
|  |  | 2025-02-12 18:00 | 5.1052 | 0.58878
|  |  | 2025-02-12 19:00 | 5.0653 | 0.54987
|  |  | 2025-02-12 20:00 | 5.0813 | 0.31801
|  |  | 2025-02-12 21:00 | 5.0972 | 0.31284
|  |  | 2025-02-12 22:00 | 5.0614 | 0.45053
|  |  | 2025-02-12 23:00 | 5.0335 | 0.50161
|  |  | 2025-02-13 | 5.0374 | 0.50913
|  |  | 2025-02-13 01:00 | 5.0215 | 0.4303
|  |  | 2025-02-13 02:00 | 5.0215 | 0.46258
|  |  | 2025-02-13 03:00 | 5.0255 | 0.44212
|  |  | 2025-02-13 04:00 | 5.0095 | 0.50772
|  |  | 2025-02-13 05:00 | 5.0095 | 0.52363
|  |  | 2025-02-13 06:00 | 5.0335 | 0.52375
|  |  | 2025-02-13 07:00 | 5.0175 | 0.52704
|  |  | 2025-02-13 08:00 | 5.0095 | 0.62759
|  |  | 2025-02-13 09:00 | 4.9777 | 0.61241
|  |  | 2025-02-13 10:00 | 4.9737 | 0.51566
|  |  | 2025-02-13 11:00 | 4.9976 | 0.42438
|  |  | 2025-02-13 12:00 | 5.0335 | 0.50161
|  |  | 2025-02-13 13:00 | 5.0414 | 0.44072
|  |  | 2025-02-13 14:00 | 5.0733 | 0.53749
|  |  | 2025-02-13 15:00 | 5.0653 | 0.52626
|  |  | 2025-02-13 16:00 | 5.0255 | 0.63092
|  |  | 2025-02-13 17:00 | 4.9817 | 0.59965
|  |  | 2025-02-13 18:00 | 4.9219 | 0.6107
|  |  | 2025-02-13 19:00 | 4.8901 | 0.56958
|  |  | 2025-02-13 20:00 | 4.8503 | 0.33316
|  |  | 2025-02-13 21:00 | 4.8463 | 0.32904
|  |  | 2025-02-13 22:00 | 4.8185 | 0.47324
|  |  | 2025-02-13 23:00 | 4.8145 | 0.52442
|  |  | 2025-02-14 | 4.7748 | 0.53713
|  |  | 2025-02-14 01:00 | 4.7828 | 0.45177
|  |  | 2025-02-14 02:00 | 4.7867 | 0.48527
|  |  | 2025-02-14 03:00 | 4.7907 | 0.46379
|  |  | 2025-02-14 04:00 | 4.7947 | 0.53047
|  |  | 2025-02-14 05:00 | 4.8026 | 0.54619
|  |  | 2025-02-14 06:00 | 4.8066 | 0.54847
|  |  | 2025-02-14 07:00 | 4.8066 | 0.55016
|  |  | 2025-02-14 08:00 | 4.7986 | 0.65518
|  |  | 2025-02-14 09:00 | 4.8026 | 0.63474
|  |  | 2025-02-14 10:00 | 4.8543 | 0.52834
|  |  | 2025-02-14 11:00 | 4.8543 | 0.43691
|  |  | 2025-02-14 12:00 | 4.9299 | 0.51215
|  |  | 2025-02-14 13:00 | 4.9538 | 0.44852
|  |  | 2025-02-14 14:00 | 4.9697 | 0.54869
|  |  | 2025-02-14 15:00 | 4.9737 | 0.53596
|  |  | 2025-02-14 16:00 | 4.9657 | 0.63851
|  |  | 2025-02-14 17:00 | 4.9219 | 0.60693
|  |  | 2025-02-14 18:00 | 4.8821 | 0.61568
|  |  | 2025-02-14 19:00 | 4.8424 | 0.57519
|  |  | 2025-02-14 20:00 | 4.7947 | 0.33702
|  |  | 2025-02-14 21:00 | 4.747 | 0.33592
|  |  | 2025-02-14 22:00 | 4.755 | 0.47956
|  |  | 2025-02-14 23:00 | 4.7629 | 0.53011
|  |  | 2025-02-15 | 4.755 | 0.43035
|  |  | 2025-02-15 01:00 | 4.7312 | 0.4567
|  |  | 2025-02-15 02:00 | 4.7351 | 0.49056
|  |  | 2025-02-15 03:00 | 4.7391 | 0.46884
|  |  | 2025-02-15 04:00 | 4.7233 | 0.53849
|  |  | 2025-02-15 05:00 | 4.7114 | 0.55677
|  |  | 2025-02-15 06:00 | 4.6678 | 0.56478
|  |  | 2025-02-15 07:00 | 4.7153 | 0.56081
|  |  | 2025-02-15 08:00 | 4.7351 | 0.66396
|  |  | 2025-02-15 09:00 | 4.8344 | 0.63056
|  |  | 2025-02-15 10:00 | 4.91 | 0.52235
|  |  | 2025-02-15 11:00 | 4.9856 | 0.4254
|  |  | 2025-02-15 12:00 | 5.0574 | 0.49924
|  |  | 2025-02-15 13:00 | 5.1052 | 0.43522
|  |  | 2025-02-15 14:00 | 5.1212 | 0.53246
|  |  | 2025-02-15 15:00 | 5.1331 | 0.51931
|  |  | 2025-02-15 16:00 | 5.1132 | 0.6201
|  |  | 2025-02-15 17:00 | 5.0454 | 0.59207
|  |  | 2025-02-15 18:00 | 4.9697 | 0.60483
|  |  | 2025-02-15 19:00 | 4.898 | 0.56865
|  |  | 2025-02-15 20:00 | 4.8384 | 0.33398
|  |  | 2025-02-15 21:00 | 4.7986 | 0.33231
|  |  | 2025-02-15 22:00 | 4.7748 | 0.47757
|  |  | 2025-02-15 23:00 | 4.759 | 0.53055
|  |  | 2025-02-16 | 4.755 | 0.48083
|  |  | 2025-02-16 01:00 | 4.755 | 0.34928
|  |  | 2025-02-16 02:00 | 4.7193 | 0.39733
|  |  | 2025-02-16 03:00 | 4.6916 | 0.4111
|  |  | 2025-02-16 04:00 | 4.6718 | 0.34403
|  |  | 2025-02-16 05:00 | 4.6876 | 0.41145
|  |  | 2025-02-16 06:00 | 4.6836 | 0.40035
|  |  | 2025-02-16 07:00 | 4.7034 | 0.38728
|  |  | 2025-02-16 08:00 | 4.6797 | 0.44649
|  |  | 2025-02-16 09:00 | 4.8702 | 0.80053
|  |  | 2025-02-16 10:00 | 4.9498 | 0.51953
|  |  | 2025-02-16 11:00 | 4.9936 | 0.67956
|  |  | 2025-02-16 12:00 | 5.0733 | 0.49584
|  |  | 2025-02-16 13:00 | 5.1092 | 0.50833
|  |  | 2025-02-16 14:00 | 5.1491 | 0.46821
|  |  | 2025-02-16 15:00 | 5.1491 | 0.4474
|  |  | 2025-02-16 16:00 | 5.1132 | 0.45054
|  |  | 2025-02-16 17:00 | 5.0454 | 0.43536
|  |  | 2025-02-16 18:00 | 5.0175 | 0.46981
|  |  | 2025-02-16 19:00 | 5.0016 | 0.47082
|  |  | 2025-02-16 20:00 | 4.9657 | 0.64635
|  |  | 2025-02-16 21:00 | 4.898 | 0.48649
|  |  | 2025-02-16 22:00 | 4.8901 | 0.48206
|  |  | 2025-02-16 23:00 | 4.8901 | 0.43823
|  |  | 2025-02-17 | 4.8742 | 0.52618
|  |  | 2025-02-17 01:00 | 4.8622 | 0.44439
|  |  | 2025-02-17 02:00 | 4.8225 | 0.48167
|  |  | 2025-02-17 03:00 | 4.8185 | 0.46111
|  |  | 2025-02-17 04:00 | 4.8106 | 0.52872
|  |  | 2025-02-17 05:00 | 4.7788 | 0.54891
|  |  | 2025-02-17 06:00 | 4.7709 | 0.55258
|  |  | 2025-02-17 07:00 | 4.759 | 0.55567
|  |  | 2025-02-17 08:00 | 4.7629 | 0.66009
|  |  | 2025-02-17 09:00 | 4.7867 | 0.63684
|  |  | 2025-02-17 10:00 | 4.7986 | 0.53446
|  |  | 2025-02-17 11:00 | 4.7986 | 0.44197
|  |  | 2025-02-17 12:00 | 4.8225 | 0.52356
|  |  | 2025-02-17 13:00 | 4.8304 | 0.45997
|  |  | 2025-02-17 14:00 | 4.8424 | 0.56312
|  |  | 2025-02-17 15:00 | 4.8463 | 0.55005
|  |  | 2025-02-17 16:00 | 4.8622 | 0.6521
|  |  | 2025-02-17 17:00 | 4.8424 | 0.6169
|  |  | 2025-02-17 18:00 | 4.8424 | 0.62074
|  |  | 2025-02-17 19:00 | 4.8304 | 0.57661
|  |  | 2025-02-17 20:00 | 4.8384 | 0.33398
|  |  | 2025-02-17 21:00 | 4.8304 | 0.33012
|  |  | 2025-02-17 22:00 | 4.8304 | 0.47207
|  |  | 2025-02-17 23:00 | 4.8265 | 0.52313
|  |  | 2025-02-18 | 4.8344 | 0.53051
|  |  | 2025-02-18 01:00 | 4.8225 | 0.44805
|  |  | 2025-02-18 02:00 | 4.8145 | 0.48247
|  |  | 2025-02-18 03:00 | 4.8026 | 0.46264
|  |  | 2025-02-18 04:00 | 4.7907 | 0.53091
|  |  | 2025-02-18 05:00 | 4.7629 | 0.55074
|  |  | 2025-02-18 06:00 | 4.747 | 0.55535
|  |  | 2025-02-18 07:00 | 4.7114 | 0.56129
|  |  | 2025-02-18 08:00 | 4.7153 | 0.66675
|  |  | 2025-02-18 09:00 | 4.7431 | 0.6427
|  |  | 2025-02-18 10:00 | 4.8066 | 0.53358
|  |  | 2025-02-18 11:00 | 4.8662 | 0.43584
|  |  | 2025-02-18 12:00 | 4.8662 | 0.51885
|  |  | 2025-02-18 13:00 | 4.9179 | 0.45179
|  |  | 2025-02-18 14:00 | 4.9458 | 0.55134
|  |  | 2025-02-18 15:00 | 4.902 | 0.5438
|  |  | 2025-02-18 16:00 | 4.914 | 0.64524
|  |  | 2025-02-18 17:00 | 4.8583 | 0.61488
|  |  | 2025-02-18 18:00 | 4.7947 | 0.62691
|  |  | 2025-02-18 19:00 | 4.7947 | 0.58091
|  |  | 2025-02-18 20:00 | 4.7986 | 0.33674
|  |  | 2025-02-18 21:00 | 4.8145 | 0.33121
|  |  | 2025-02-18 22:00 | 4.8265 | 0.47246
|  |  | 2025-02-18 23:00 | 4.8225 | 0.52356
|  |  | 2025-02-19 | 4.8304 | 0.53095
|  |  | 2025-02-19 01:00 | 4.8304 | 0.44732
|  |  | 2025-02-19 02:00 | 4.8304 | 0.48088
|  |  | 2025-02-19 03:00 | 4.8304 | 0.45997
|  |  | 2025-02-19 04:00 | 4.8265 | 0.52698
|  |  | 2025-02-19 05:00 | 4.8265 | 0.54349
|  |  | 2025-02-19 06:00 | 4.8662 | 0.54175
|  |  | 2025-02-19 07:00 | 4.8622 | 0.54387
|  |  | 2025-02-19 08:00 | 4.8583 | 0.64714
|  |  | 2025-02-19 09:00 | 4.8781 | 0.62491
|  |  | 2025-02-19 10:00 | 4.898 | 0.52362
|  |  | 2025-02-19 11:00 | 4.9299 | 0.43021
|  |  | 2025-02-19 12:00 | 4.9538 | 0.50968
|  |  | 2025-02-19 13:00 | 4.9976 | 0.44459
|  |  | 2025-02-19 14:00 | 5.0016 | 0.5452
|  |  | 2025-02-19 15:00 | 5.0016 | 0.53297
|  |  | 2025-02-19 16:00 | 4.9578 | 0.63954
|  |  | 2025-02-19 17:00 | 4.914 | 0.60791
|  |  | 2025-02-19 18:00 | 4.8384 | 0.62125
|  |  | 2025-02-19 19:00 | 4.8066 | 0.57947
|  |  | 2025-02-19 20:00 | 4.7828 | 0.33786
|  |  | 2025-02-19 21:00 | 4.747 | 0.33592
|  |  | 2025-02-19 22:00 | 4.8066 | 0.47441
|  |  | 2025-02-19 23:00 | 4.8145 | 0.52442
|  |  | 2025-02-20 | 4.8106 | 0.53314
|  |  | 2025-02-20 01:00 | 4.8106 | 0.44916
|  |  | 2025-02-20 02:00 | 4.8145 | 0.48247
|  |  | 2025-02-20 03:00 | 4.8185 | 0.46111
|  |  | 2025-02-20 04:00 | 4.8225 | 0.52741
|  |  | 2025-02-20 05:00 | 4.8265 | 0.54349
|  |  | 2025-02-20 06:00 | 4.8265 | 0.54621
|  |  | 2025-02-20 07:00 | 4.8344 | 0.547
|  |  | 2025-02-20 08:00 | 4.8384 | 0.6498
|  |  | 2025-02-20 09:00 | 4.8662 | 0.62644
|  |  | 2025-02-20 10:00 | 4.8622 | 0.52748
|  |  | 2025-02-20 11:00 | 4.8901 | 0.43371
|  |  | 2025-02-20 12:00 | 4.902 | 0.51506
|  |  | 2025-02-20 13:00 | 4.9299 | 0.45069
|  |  | 2025-02-20 14:00 | 4.9339 | 0.55268
|  |  | 2025-02-20 15:00 | 4.9418 | 0.53942
|  |  | 2025-02-20 16:00 | 4.9339 | 0.64264
|  |  | 2025-02-20 17:00 | 4.9259 | 0.60644
|  |  | 2025-02-20 18:00 | 4.906 | 0.61268
|  |  | 2025-02-20 19:00 | 4.902 | 0.56819
|  |  | 2025-02-20 20:00 | 4.8941 | 0.33018
|  |  | 2025-02-20 21:00 | 4.8901 | 0.32609
|  |  | 2025-02-20 22:00 | 4.8781 | 0.46745
|  |  | 2025-02-20 23:00 | 4.8622 | 0.51928
|  |  | 2025-02-21 | 4.8662 | 0.53136
|  |  | 2025-02-21 01:00 | 4.8662 | 0.44403
|  |  | 2025-02-21 02:00 | 4.8384 | 0.48009
|  |  | 2025-02-21 03:00 | 4.8185 | 0.46111
|  |  | 2025-02-21 04:00 | 4.8145 | 0.52828
|  |  | 2025-02-21 05:00 | 4.8145 | 0.54484
|  |  | 2025-02-21 06:00 | 4.7947 | 0.54983
|  |  | 2025-02-21 07:00 | 4.7907 | 0.55199
|  |  | 2025-02-21 08:00 | 4.7907 | 0.65626
|  |  | 2025-02-21 09:00 | 4.8185 | 0.63264
|  |  | 2025-02-21 10:00 | 4.8304 | 0.53095
|  |  | 2025-02-21 11:00 | 4.8503 | 0.43727
|  |  | 2025-02-21 12:00 | 4.8781 | 0.51758
|  |  | 2025-02-21 13:00 | 4.9299 | 0.45069
|  |  | 2025-02-21 14:00 | 4.91 | 0.55537
|  |  | 2025-02-21 15:00 | 4.914 | 0.54248
|  |  | 2025-02-21 16:00 | 4.914 | 0.64524
|  |  | 2025-02-21 17:00 | 4.91 | 0.60841
|  |  | 2025-02-21 18:00 | 4.8941 | 0.61418
|  |  | 2025-02-21 19:00 | 4.906 | 0.56773
|  |  | 2025-02-21 20:00 | 4.902 | 0.32964
|  |  | 2025-02-21 21:00 | 4.914 | 0.32451
|  |  | 2025-02-21 22:00 | 4.9219 | 0.46329
|  |  | 2025-02-21 23:00 | 4.9259 | 0.51257
|  |  | 2025-02-22 | 4.9299 | 0.39498
|  |  | 2025-02-22 01:00 | 4.9418 | 0.43608
|  |  | 2025-02-22 02:00 | 4.9617 | 0.51228
|  |  | 2025-02-22 03:00 | 4.9697 | 0.51146
|  |  | 2025-02-22 04:00 | 4.9179 | 0.49437
|  |  | 2025-02-22 05:00 | 4.8861 | 0.5089
|  |  | 2025-02-22 06:00 | 4.8622 | 0.57648
|  |  | 2025-02-22 07:00 | 4.8702 | 0.55222
|  |  | 2025-02-22 08:00 | 4.8742 | 0.49136
|  |  | 2025-02-22 09:00 | 4.898 | 0.56052
|  |  | 2025-02-22 10:00 | 4.9378 | 0.57133
|  |  | 2025-02-22 11:00 | 4.9697 | 0.54482
|  |  | 2025-02-22 12:00 | 4.9578 | 0.47193
|  |  | 2025-02-22 13:00 | 4.9896 | 0.52049
|  |  | 2025-02-22 14:00 | 4.9697 | 0.57544
|  |  | 2025-02-22 15:00 | 4.9657 | 0.58337
|  |  | 2025-02-22 16:00 | 4.9578 | 0.52018
|  |  | 2025-02-22 17:00 | 4.9418 | 0.46962
|  |  | 2025-02-22 18:00 | 4.9259 | 0.51985
|  |  | 2025-02-22 19:00 | 4.914 | 0.49863
|  |  | 2025-02-22 20:00 | 4.898 | 0.50766
|  |  | 2025-02-22 21:00 | 4.8941 | 0.4592
|  |  | 2025-02-22 22:00 | 4.8941 | 0.4855
|  |  | 2025-02-22 23:00 | 4.8821 | 0.41877
|  |  | 2025-02-23 | 4.8742 | 0.46907
|  |  | 2025-02-23 01:00 | 4.8662 | 0.3413
|  |  | 2025-02-23 02:00 | 4.8781 | 0.38439
|  |  | 2025-02-23 03:00 | 4.8702 | 0.39602
|  |  | 2025-02-23 04:00 | 4.8742 | 0.32975
|  |  | 2025-02-23 05:00 | 4.8901 | 0.39441
|  |  | 2025-02-23 06:00 | 4.8622 | 0.38565
|  |  | 2025-02-23 07:00 | 4.8304 | 0.3771
|  |  | 2025-02-23 08:00 | 4.8185 | 0.43362
|  |  | 2025-02-23 09:00 | 4.8145 | 0.80979
|  |  | 2025-02-23 10:00 | 4.8583 | 0.52932
|  |  | 2025-02-23 11:00 | 4.8424 | 0.70078
|  |  | 2025-02-23 12:00 | 4.8861 | 0.51484
|  |  | 2025-02-23 13:00 | 4.8662 | 0.53371
|  |  | 2025-02-23 14:00 | 4.8861 | 0.49341
|  |  | 2025-02-23 15:00 | 4.751 | 0.48489
|  |  | 2025-02-23 16:00 | 4.7907 | 0.48087
|  |  | 2025-02-23 17:00 | 4.7709 | 0.46041
|  |  | 2025-02-23 18:00 | 4.7272 | 0.49866
|  |  | 2025-02-23 19:00 | 4.7114 | 0.49982
|  |  | 2025-02-23 20:00 | 4.6599 | 0.68877
|  |  | 2025-02-23 21:00 | 4.6797 | 0.50919
|  |  | 2025-02-23 22:00 | 4.6836 | 0.5033
|  |  | 2025-02-23 23:00 | 4.6757 | 0.45832
|  |  | 2025-02-24 | 4.6718 | 0.54898
|  |  | 2025-02-24 01:00 | 4.648 | 0.46487
|  |  | 2025-02-24 02:00 | 4.648 | 0.49975
|  |  | 2025-02-24 03:00 | 4.6441 | 0.47843
|  |  | 2025-02-24 04:00 | 4.6282 | 0.54954
|  |  | 2025-02-24 05:00 | 4.6401 | 0.56532
|  |  | 2025-02-24 06:00 | 4.6006 | 0.57303
|  |  | 2025-02-24 07:00 | 4.6045 | 0.57431
|  |  | 2025-02-24 08:00 | 4.6361 | 0.67814
|  |  | 2025-02-24 09:00 | 4.6718 | 0.65252
|  |  | 2025-02-24 10:00 | 4.7074 | 0.54482
|  |  | 2025-02-24 11:00 | 4.759 | 0.44566
|  |  | 2025-02-24 12:00 | 4.7391 | 0.53277
|  |  | 2025-02-24 13:00 | 4.7669 | 0.46611
|  |  | 2025-02-24 14:00 | 4.755 | 0.57347
|  |  | 2025-02-24 15:00 | 4.7709 | 0.55875
|  |  | 2025-02-24 16:00 | 4.7351 | 0.6696
|  |  | 2025-02-24 17:00 | 4.6955 | 0.63619
|  |  | 2025-02-24 18:00 | 4.6836 | 0.64177
|  |  | 2025-02-24 19:00 | 4.6441 | 0.59975
|  |  | 2025-02-24 20:00 | 4.6243 | 0.34944
|  |  | 2025-02-24 21:00 | 4.5887 | 0.34751
|  |  | 2025-02-24 22:00 | 4.5651 | 0.49951
|  |  | 2025-02-24 23:00 | 4.5335 | 0.55693
|  |  | 2025-02-25 | 4.5217 | 0.5672
|  |  | 2025-02-25 01:00 | 4.4824 | 0.48205
|  |  | 2025-02-25 02:00 | 4.4549 | 0.52142
|  |  | 2025-02-25 03:00 | 4.4274 | 0.50185
|  |  | 2025-02-25 04:00 | 4.4117 | 0.57652
|  |  | 2025-02-25 05:00 | 4.4156 | 0.59406
|  |  | 2025-02-25 06:00 | 4.3921 | 0.60023
|  |  | 2025-02-25 07:00 | 4.4078 | 0.59994
|  |  | 2025-02-25 08:00 | 4.4824 | 0.70141
|  |  | 2025-02-25 09:00 | 4.5453 | 0.67066
|  |  | 2025-02-25 10:00 | 4.6757 | 0.54852
|  |  | 2025-02-25 11:00 | 4.7114 | 0.45016
|  |  | 2025-02-25 12:00 | 4.7828 | 0.52791
|  |  | 2025-02-25 13:00 | 4.8026 | 0.46264
|  |  | 2025-02-25 14:00 | 4.8185 | 0.56591
|  |  | 2025-02-25 15:00 | 4.8185 | 0.55322
|  |  | 2025-02-25 16:00 | 4.8145 | 0.65856
|  |  | 2025-02-25 17:00 | 4.7709 | 0.62615
|  |  | 2025-02-25 18:00 | 4.7074 | 0.63853
|  |  | 2025-02-25 19:00 | 4.648 | 0.59924
|  |  | 2025-02-25 20:00 | 4.6441 | 0.34795
|  |  | 2025-02-25 21:00 | 4.6085 | 0.34602
|  |  | 2025-02-25 22:00 | 4.5927 | 0.49651
|  |  | 2025-02-25 23:00 | 4.6085 | 0.54787
|  |  | 2025-02-26 | 4.5927 | 0.55843
|  |  | 2025-02-26 01:00 | 4.5808 | 0.47169
|  |  | 2025-02-26 02:00 | 4.5966 | 0.50534
|  |  | 2025-02-26 03:00 | 4.6045 | 0.48254
|  |  | 2025-02-26 04:00 | 4.6085 | 0.5519
|  |  | 2025-02-26 05:00 | 4.6164 | 0.56822
|  |  | 2025-02-26 06:00 | 4.6441 | 0.56767
|  |  | 2025-02-26 07:00 | 4.648 | 0.56894
|  |  | 2025-02-26 08:00 | 4.6599 | 0.67469
|  |  | 2025-02-26 09:00 | 4.6757 | 0.65196
|  |  | 2025-02-26 10:00 | 4.747 | 0.54027
|  |  | 2025-02-26 11:00 | 4.7391 | 0.44753
|  |  | 2025-02-26 12:00 | 4.759 | 0.53055
|  |  | 2025-02-26 13:00 | 4.759 | 0.46688
|  |  | 2025-02-26 14:00 | 4.7431 | 0.57491
|  |  | 2025-02-26 15:00 | 4.7351 | 0.56296
|  |  | 2025-02-26 16:00 | 4.747 | 0.66793
|  |  | 2025-02-26 17:00 | 4.7114 | 0.63405
|  |  | 2025-02-26 18:00 | 4.6876 | 0.64123
|  |  | 2025-02-26 19:00 | 4.6916 | 0.59368
|  |  | 2025-02-26 20:00 | 4.6638 | 0.34648
|  |  | 2025-02-26 21:00 | 4.6441 | 0.34337
|  |  | 2025-02-26 22:00 | 4.6282 | 0.49269
|  |  | 2025-02-26 23:00 | 4.6164 | 0.54693
|  |  | 2025-02-27 | 4.6124 | 0.27891
|  |  | 2025-02-27 01:00 | 4.6164 | 0.46806
|  |  | 2025-02-27 02:00 | 4.5966 | 0.50534
|  |  | 2025-02-27 03:00 | 4.5808 | 0.48504
|  |  | 2025-02-27 04:00 | 4.5453 | 0.55957
|  |  | 2025-02-27 05:00 | 4.5256 | 0.57962
|  |  | 2025-02-27 06:00 | 4.4981 | 0.58609
|  |  | 2025-02-27 07:00 | 4.4863 | 0.58944
|  |  | 2025-02-27 08:00 | 4.5256 | 0.6947
|  |  | 2025-02-27 09:00 | 4.6243 | 0.65921
|  |  | 2025-02-27 10:00 | 4.7233 | 0.543
|  |  | 2025-02-27 11:00 | 4.8106 | 0.44088
|  |  | 2025-02-27 12:00 | 4.8463 | 0.52098
|  |  | 2025-02-27 13:00 | 4.8861 | 0.45473
|  |  | 2025-02-27 14:00 | 4.906 | 0.55582
|  |  | 2025-02-27 15:00 | 4.906 | 0.54336
|  |  | 2025-02-27 16:00 | 4.8821 | 0.64945
|  |  | 2025-02-27 17:00 | 4.8781 | 0.61238
|  |  | 2025-02-27 18:00 | 4.8463 | 0.62023
|  |  | 2025-02-27 19:00 | 4.8145 | 0.57851
|  |  | 2025-02-27 20:00 | 4.7947 | 0.33702
|  |  | 2025-02-27 21:00 | 4.7034 | 0.33903
|  |  | 2025-02-27 22:00 | 4.7074 | 0.48441
|  |  | 2025-02-27 23:00 | 4.6916 | 0.53817
|  |  | 2025-02-28 | 4.6718 | 0.14885
|  |  | 2025-02-28 01:00 | 4.6441 | 0.17469
|  |  | 2025-02-28 02:00 | 4.6322 | 0.18765
|  |  | 2025-02-28 03:00 | 4.5966 | 0.20171
|  |  | 2025-02-28 04:00 | 4.6282 | 0.21285
|  |  | 2025-02-28 05:00 | 4.5887 | 0.70803
|  |  | 2025-02-28 06:00 | 4.5927 | 0.25235
|  |  | 2025-02-28 07:00 | 4.5887 | 0.23452
|  |  | 2025-02-28 08:00 | 4.6322 | 0.18318
|  |  | 2025-02-28 09:00 | 4.6836 | 0.20149
|  |  | 2025-02-28 10:00 | 4.7233 | 0.22345
|  |  | 2025-02-28 11:00 | 4.7629 | 0.19379
|  |  | 2025-02-28 12:00 | 4.8145 | 0.34471
|  |  | 2025-02-28 13:00 | 4.8463 | 0.25024
|  |  | 2025-02-28 14:00 | 4.9179 | 0.15654
|  |  | 2025-02-28 15:00 | 4.9418 | 0.1717
|  |  | 2025-02-28 16:00 | 4.91 | 0.16523
|  |  | 2025-02-28 17:00 | 4.8583 | 0.14313
|  |  | 2025-02-28 18:00 | 4.8384 | 0.23525
|  |  | 2025-02-28 19:00 | 4.7907 | 0.18921
|  |  | 2025-02-28 20:00 | 4.7709 | 0.21863
|  |  | 2025-02-28 21:00 | 4.7431 | 0.15883
|  |  | 2025-02-28 22:00 | 4.7074 | 0.35873
|  |  | 2025-02-28 23:00 | 4.7114 | 0.0123
|  |  | 2025-03-01 | 4.7193 | 0.30836
|  |  | 2025-03-01 01:00 | 4.7272 | 0.17162
|  |  | 2025-03-01 02:00 | 4.747 | 0.18311
|  |  | 2025-03-01 03:00 | 4.7431 | 0.19548
|  |  | 2025-03-01 04:00 | 4.7351 | 0.20804
|  |  | 2025-03-01 05:00 | 4.7351 | 0.68614
|  |  | 2025-03-01 06:00 | 4.7391 | 0.24455
|  |  | 2025-03-01 07:00 | 4.747 | 0.2267
|  |  | 2025-03-01 08:00 | 4.747 | 0.17875
|  |  | 2025-03-01 09:00 | 4.7669 | 0.19797
|  |  | 2025-03-01 10:00 | 4.7669 | 0.22141
|  |  | 2025-03-01 11:00 | 4.7828 | 0.19298
|  |  | 2025-03-01 12:00 | 4.7788 | 0.34729
|  |  | 2025-03-01 13:00 | 4.7907 | 0.25314
|  |  | 2025-03-01 14:00 | 4.747 | 0.16218
|  |  | 2025-03-01 15:00 | 4.747 | 0.17875
|  |  | 2025-03-01 16:00 | 4.7431 | 0.17104
|  |  | 2025-03-01 17:00 | 4.747 | 0.14649
|  |  | 2025-03-01 18:00 | 4.7431 | 0.23998
|  |  | 2025-03-01 19:00 | 4.7391 | 0.19127
|  |  | 2025-03-01 20:00 | 4.7312 | 0.22047
|  |  | 2025-03-01 21:00 | 4.7312 | 0.15922
|  |  | 2025-03-01 22:00 | 4.7233 | 0.35753
|  |  | 2025-03-01 23:00 | 4.7272 | 0.012258
|  |  | 2025-03-02 | 4.7312 | 0.48325
|  |  | 2025-03-02 01:00 | 4.7351 | 0.35074
|  |  | 2025-03-02 02:00 | 4.7391 | 0.39567
|  |  | 2025-03-02 03:00 | 4.7272 | 0.408
|  |  | 2025-03-02 04:00 | 4.7272 | 0.34
|  |  | 2025-03-02 05:00 | 4.7233 | 0.40834
|  |  | 2025-03-02 06:00 | 4.7233 | 0.397
|  |  | 2025-03-02 07:00 | 4.7312 | 0.38501
|  |  | 2025-03-02 08:00 | 4.7351 | 0.44126
|  |  | 2025-03-02 09:00 | 4.751 | 0.82061
|  |  | 2025-03-02 10:00 | 4.7709 | 0.53902
|  |  | 2025-03-02 11:00 | 4.7748 | 0.7107
|  |  | 2025-03-02 12:00 | 4.8304 | 0.52078
|  |  | 2025-03-02 13:00 | 4.8344 | 0.53722
|  |  | 2025-03-02 14:00 | 4.8702 | 0.49502
|  |  | 2025-03-02 15:00 | 4.8821 | 0.47187
|  |  | 2025-03-02 16:00 | 4.8503 | 0.47496
|  |  | 2025-03-02 17:00 | 4.8145 | 0.45624
|  |  | 2025-03-02 18:00 | 4.7986 | 0.49124
|  |  | 2025-03-02 19:00 | 4.7748 | 0.49318
|  |  | 2025-03-02 20:00 | 4.7669 | 0.67331
|  |  | 2025-03-02 21:00 | 4.759 | 0.50071
|  |  | 2025-03-02 22:00 | 4.759 | 0.49534
|  |  | 2025-03-02 23:00 | 4.747 | 0.45144
|  |  | 2025-03-03 | 4.7391 | 0.54118
|  |  | 2025-03-03 01:00 | 4.7272 | 0.45708
|  |  | 2025-03-03 02:00 | 4.7312 | 0.49097
|  |  | 2025-03-03 03:00 | 4.7312 | 0.46962
|  |  | 2025-03-03 04:00 | 4.7272 | 0.53804
|  |  | 2025-03-03 05:00 | 4.7074 | 0.55724
|  |  | 2025-03-03 06:00 | 4.7114 | 0.55956
|  |  | 2025-03-03 07:00 | 4.7074 | 0.56176
|  |  | 2025-03-03 08:00 | 4.7153 | 0.66675
|  |  | 2025-03-03 09:00 | 4.7312 | 0.64432
|  |  | 2025-03-03 10:00 | 4.7907 | 0.53535
|  |  | 2025-03-03 11:00 | 4.7986 | 0.44197
|  |  | 2025-03-03 12:00 | 4.8583 | 0.5197
|  |  | 2025-03-03 13:00 | 4.902 | 0.45326
|  |  | 2025-03-03 14:00 | 4.91 | 0.55537
|  |  | 2025-03-03 15:00 | 4.91 | 0.54292
|  |  | 2025-03-03 16:00 | 4.8821 | 0.64945
|  |  | 2025-03-03 17:00 | 4.8662 | 0.61388
|  |  | 2025-03-03 18:00 | 4.8225 | 0.62329
|  |  | 2025-03-03 19:00 | 4.8185 | 0.57803
|  |  | 2025-03-03 20:00 | 4.7907 | 0.3373
|  |  | 2025-03-03 21:00 | 4.7669 | 0.33452
|  |  | 2025-03-03 22:00 | 4.7788 | 0.47717
|  |  | 2025-03-03 23:00 | 4.8066 | 0.52529
|  |  | 2025-03-04 | 4.8463 | 0.52921
|  |  | 2025-03-04 01:00 | 4.8821 | 0.44258
|  |  | 2025-03-04 02:00 | 4.906 | 0.47347
|  |  | 2025-03-04 03:00 | 4.898 | 0.45362
|  |  | 2025-03-04 04:00 | 4.898 | 0.51927
|  |  | 2025-03-04 05:00 | 4.8941 | 0.53598
|  |  | 2025-03-04 06:00 | 4.8861 | 0.53955
|  |  | 2025-03-04 07:00 | 4.898 | 0.53989
|  |  | 2025-03-04 08:00 | 4.91 | 0.64032
|  |  | 2025-03-04 09:00 | 4.9299 | 0.61835
|  |  | 2025-03-04 10:00 | 4.9538 | 0.51773
|  |  | 2025-03-04 11:00 | 4.9538 | 0.42813
|  |  | 2025-03-04 12:00 | 4.9737 | 0.50764
|  |  | 2025-03-04 13:00 | 4.9737 | 0.44673
|  |  | 2025-03-04 14:00 | 4.9737 | 0.54825
|  |  | 2025-03-04 15:00 | 4.9777 | 0.53553
|  |  | 2025-03-04 16:00 | 4.9538 | 0.64005
|  |  | 2025-03-04 17:00 | 4.9418 | 0.60448
|  |  | 2025-03-04 18:00 | 4.9179 | 0.6112
|  |  | 2025-03-04 19:00 | 4.914 | 0.56681
|  |  | 2025-03-04 20:00 | 4.8861 | 0.33071
|  |  | 2025-03-04 21:00 | 4.8821 | 0.32662
|  |  | 2025-03-04 22:00 | 4.8622 | 0.46898
|  |  | 2025-03-04 23:00 | 4.8543 | 0.52013
|  |  | 2025-03-05 | 4.8781 | 0.52575
|  |  | 2025-03-05 01:00 | 4.8901 | 0.44186
|  |  | 2025-03-05 02:00 | 4.8941 | 0.47463
|  |  | 2025-03-05 03:00 | 4.91 | 0.45252
|  |  | 2025-03-05 04:00 | 4.8861 | 0.52054
|  |  | 2025-03-05 05:00 | 4.8702 | 0.53861
|  |  | 2025-03-05 06:00 | 4.8503 | 0.54353
|  |  | 2025-03-05 07:00 | 4.8583 | 0.54431
|  |  | 2025-03-05 08:00 | 4.8622 | 0.64661
|  |  | 2025-03-05 09:00 | 4.8861 | 0.62389
|  |  | 2025-03-05 10:00 | 4.898 | 0.52362
|  |  | 2025-03-05 11:00 | 4.914 | 0.4316
|  |  | 2025-03-05 12:00 | 4.9498 | 0.51009
|  |  | 2025-03-05 13:00 | 4.9697 | 0.44708
|  |  | 2025-03-05 14:00 | 4.9339 | 0.55268
|  |  | 2025-03-05 15:00 | 4.9219 | 0.5416
|  |  | 2025-03-05 16:00 | 4.906 | 0.64629
|  |  | 2025-03-05 17:00 | 4.8742 | 0.61288
|  |  | 2025-03-05 18:00 | 4.8145 | 0.62432
|  |  | 2025-03-05 19:00 | 4.7986 | 0.58043
|  |  | 2025-03-05 20:00 | 4.7947 | 0.33702
|  |  | 2025-03-05 21:00 | 4.7986 | 0.33231
|  |  | 2025-03-05 22:00 | 4.8026 | 0.4748
|  |  | 2025-03-05 23:00 | 4.8106 | 0.52486
|  |  | 2025-03-06 | 4.8026 | 0.53402
|  |  | 2025-03-06 01:00 | 4.8026 | 0.44991
|  |  | 2025-03-06 02:00 | 4.8026 | 0.48367
|  |  | 2025-03-06 03:00 | 4.8026 | 0.46264
|  |  | 2025-03-06 04:00 | 4.7986 | 0.53003
|  |  | 2025-03-06 05:00 | 4.7986 | 0.54664
|  |  | 2025-03-06 06:00 | 4.7828 | 0.5512
|  |  | 2025-03-06 07:00 | 4.7907 | 0.55199
|  |  | 2025-03-06 08:00 | 4.7986 | 0.65518
|  |  | 2025-03-06 09:00 | 4.8145 | 0.63316
|  |  | 2025-03-06 10:00 | 4.7947 | 0.53491
|  |  | 2025-03-06 11:00 | 4.8662 | 0.43584
|  |  | 2025-03-06 12:00 | 4.8622 | 0.51928
|  |  | 2025-03-06 13:00 | 4.9378 | 0.44997
|  |  | 2025-03-06 14:00 | 4.9538 | 0.55046
|  |  | 2025-03-06 15:00 | 4.914 | 0.54248
|  |  | 2025-03-06 16:00 | 4.8901 | 0.64839
|  |  | 2025-03-06 17:00 | 4.8702 | 0.61338
|  |  | 2025-03-06 18:00 | 4.8304 | 0.62227
|  |  | 2025-03-06 19:00 | 4.7788 | 0.58284
|  |  | 2025-03-06 20:00 | 4.759 | 0.33955
|  |  | 2025-03-06 21:00 | 4.747 | 0.33592
|  |  | 2025-03-06 22:00 | 4.7391 | 0.48117
|  |  | 2025-03-06 23:00 | 4.7153 | 0.53546
|  |  | 2025-03-07 | 4.7193 | 0.54345
|  |  | 2025-03-07 01:00 | 4.7233 | 0.45747
|  |  | 2025-03-07 02:00 | 4.7272 | 0.49138
|  |  | 2025-03-07 03:00 | 4.7233 | 0.47041
|  |  | 2025-03-07 04:00 | 4.7351 | 0.53714
|  |  | 2025-03-07 05:00 | 4.7272 | 0.5549
|  |  | 2025-03-07 06:00 | 4.7351 | 0.55675
|  |  | 2025-03-07 07:00 | 4.7312 | 0.55893
|  |  | 2025-03-07 08:00 | 4.747 | 0.6623
|  |  | 2025-03-07 09:00 | 4.7669 | 0.63949
|  |  | 2025-03-07 10:00 | 4.7748 | 0.53713
|  |  | 2025-03-07 11:00 | 4.8066 | 0.44124
|  |  | 2025-03-07 12:00 | 4.8225 | 0.52356
|  |  | 2025-03-07 13:00 | 4.8384 | 0.45922
|  |  | 2025-03-07 14:00 | 4.8503 | 0.5622
|  |  | 2025-03-07 15:00 | 4.8503 | 0.54959
|  |  | 2025-03-07 16:00 | 4.8463 | 0.65424
|  |  | 2025-03-07 17:00 | 4.8344 | 0.61792
|  |  | 2025-03-07 18:00 | 4.8066 | 0.62535
|  |  | 2025-03-07 19:00 | 4.7828 | 0.58236
|  |  | 2025-03-07 20:00 | 4.7788 | 0.33814
|  |  | 2025-03-07 21:00 | 4.7788 | 0.33369
|  |  | 2025-03-07 22:00 | 4.7788 | 0.47717
|  |  | 2025-03-07 23:00 | 4.7867 | 0.52747
|  |  | 2025-03-08 | 4.7748 | 0.42857
|  |  | 2025-03-08 01:00 | 4.7748 | 0.45253
|  |  | 2025-03-08 02:00 | 4.7907 | 0.48487
|  |  | 2025-03-08 03:00 | 4.7907 | 0.46379
|  |  | 2025-03-08 04:00 | 4.7947 | 0.53047
|  |  | 2025-03-08 05:00 | 4.7907 | 0.54755
|  |  | 2025-03-08 06:00 | 4.7828 | 0.5512
|  |  | 2025-03-08 07:00 | 4.7867 | 0.55245
|  |  | 2025-03-08 08:00 | 4.7788 | 0.6579
|  |  | 2025-03-08 09:00 | 4.7986 | 0.63526
|  |  | 2025-03-08 10:00 | 4.8622 | 0.52748
|  |  | 2025-03-08 11:00 | 4.902 | 0.43265
|  |  | 2025-03-08 12:00 | 4.9339 | 0.51174
|  |  | 2025-03-08 13:00 | 4.9538 | 0.44852
|  |  | 2025-03-08 14:00 | 4.9418 | 0.55179
|  |  | 2025-03-08 15:00 | 4.8941 | 0.54468
|  |  | 2025-03-08 16:00 | 4.8622 | 0.6521
|  |  | 2025-03-08 17:00 | 4.8106 | 0.62098
|  |  | 2025-03-08 18:00 | 4.7748 | 0.62952
|  |  | 2025-03-08 19:00 | 4.7709 | 0.58381
|  |  | 2025-03-08 20:00 | 4.7788 | 0.33814
|  |  | 2025-03-08 21:00 | 4.7748 | 0.33396
|  |  | 2025-03-08 22:00 | 4.7907 | 0.47598
|  |  | 2025-03-08 23:00 | 4.8026 | 0.52572
|  |  | 2025-03-09 | 4.8543 | 0.471
|  |  | 2025-03-09 01:00 | 4.8781 | 0.34046
|  |  | 2025-03-09 02:00 | 4.8702 | 0.38502
|  |  | 2025-03-09 03:00 | 4.8622 | 0.39667
|  |  | 2025-03-09 04:00 | 4.8543 | 0.3311
|  |  | 2025-03-09 05:00 | 4.8662 | 0.39634
|  |  | 2025-03-09 06:00 | 4.8662 | 0.38533
|  |  | 2025-03-09 07:00 | 4.8742 | 0.37371
|  |  | 2025-03-09 08:00 | 4.902 | 0.42624
|  |  | 2025-03-09 09:00 | 4.9259 | 0.79148
|  |  | 2025-03-09 10:00 | 4.9458 | 0.51995
|  |  | 2025-03-09 11:00 | 4.9578 | 0.68447
|  |  | 2025-03-09 12:00 | 4.9578 | 0.5074
|  |  | 2025-03-09 13:00 | 4.9617 | 0.52344
|  |  | 2025-03-09 14:00 | 4.9697 | 0.48511
|  |  | 2025-03-09 15:00 | 4.9737 | 0.46318
|  |  | 2025-03-09 16:00 | 4.9737 | 0.46318
|  |  | 2025-03-09 17:00 | 4.9538 | 0.44341
|  |  | 2025-03-09 18:00 | 4.9697 | 0.47433
|  |  | 2025-03-09 19:00 | 4.9498 | 0.47575
|  |  | 2025-03-09 20:00 | 4.9418 | 0.64948
|  |  | 2025-03-09 21:00 | 4.9458 | 0.48179
|  |  | 2025-03-09 22:00 | 4.9418 | 0.47701
|  |  | 2025-03-09 23:00 | 4.9299 | 0.43469
|  |  | 2025-03-10 | 4.9219 | 0.52108
|  |  | 2025-03-10 01:00 | 4.9219 | 0.439
|  |  | 2025-03-10 02:00 | 4.9219 | 0.47194
|  |  | 2025-03-10 03:00 | 4.9179 | 0.45179
|  |  | 2025-03-10 04:00 | 4.9219 | 0.51675
|  |  | 2025-03-10 05:00 | 4.91 | 0.53425
|  |  | 2025-03-10 06:00 | 4.8941 | 0.53867
|  |  | 2025-03-10 07:00 | 4.8781 | 0.5421
|  |  | 2025-03-10 08:00 | 4.8821 | 0.64397
|  |  | 2025-03-10 09:00 | 4.902 | 0.62187
|  |  | 2025-03-10 10:00 | 4.906 | 0.52277
|  |  | 2025-03-10 11:00 | 4.914 | 0.4316
|  |  | 2025-03-10 12:00 | 4.9339 | 0.51174
|  |  | 2025-03-10 13:00 | 4.9378 | 0.44997
|  |  | 2025-03-10 14:00 | 4.9538 | 0.55046
|  |  | 2025-03-10 15:00 | 4.9538 | 0.53812
|  |  | 2025-03-10 16:00 | 4.9538 | 0.64005
|  |  | 2025-03-10 17:00 | 4.9617 | 0.60206
|  |  | 2025-03-10 18:00 | 4.906 | 0.61268
|  |  | 2025-03-10 19:00 | 4.8583 | 0.57331
|  |  | 2025-03-10 20:00 | 4.8145 | 0.33563
|  |  | 2025-03-10 21:00 | 4.8106 | 0.33148
|  |  | 2025-03-10 22:00 | 4.7272 | 0.48238
|  |  | 2025-03-10 23:00 | 4.7153 | 0.53546
|  |  | 2025-03-11 | 4.7193 | 0.5479
|  |  | 2025-03-11 01:00 | 4.7233 | 0.45747
|  |  | 2025-03-11 02:00 | 4.7312 | 0.49097
|  |  | 2025-03-11 03:00 | 4.6955 | 0.47319
|  |  | 2025-03-11 04:00 | 4.6916 | 0.54213
|  |  | 2025-03-11 05:00 | 4.6678 | 0.56196
|  |  | 2025-03-11 06:00 | 4.6757 | 0.56382
|  |  | 2025-03-11 07:00 | 4.6638 | 0.567
|  |  | 2025-03-11 08:00 | 4.6995 | 0.669
|  |  | 2025-03-11 09:00 | 4.7153 | 0.64649
|  |  | 2025-03-11 10:00 | 4.7709 | 0.53758
|  |  | 2025-03-11 11:00 | 4.8901 | 0.43371
|  |  | 2025-03-11 12:00 | 4.9299 | 0.51215
|  |  | 2025-03-11 13:00 | 5.0215 | 0.44247
|  |  | 2025-03-11 14:00 | 5.0335 | 0.54174
|  |  | 2025-03-11 15:00 | 5.0454 | 0.52834
|  |  | 2025-03-11 16:00 | 5.0494 | 0.62793
|  |  | 2025-03-11 17:00 | 5.0335 | 0.59348
|  |  | 2025-03-11 18:00 | 4.9498 | 0.60726
|  |  | 2025-03-11 19:00 | 4.91 | 0.56727
|  |  | 2025-03-11 20:00 | 4.8821 | 0.33098
|  |  | 2025-03-11 21:00 | 4.8583 | 0.32823
|  |  | 2025-03-11 22:00 | 4.8344 | 0.47168
|  |  | 2025-03-11 23:00 | 4.8106 | 0.52486
|  |  | 2025-03-12 | 4.7828 | 0.5199
|  |  | 2025-03-12 01:00 | 4.7193 | 0.45664
|  |  | 2025-03-12 02:00 | 4.751 | 0.535
|  |  | 2025-03-12 03:00 | 4.7431 | 0.5359
|  |  | 2025-03-12 04:00 | 4.7233 | 0.51475
|  |  | 2025-03-12 05:00 | 4.7153 | 0.52733
|  |  | 2025-03-12 06:00 | 4.7153 | 0.59444
|  |  | 2025-03-12 07:00 | 4.7272 | 0.56892
|  |  | 2025-03-12 08:00 | 4.7907 | 0.49992
|  |  | 2025-03-12 09:00 | 4.8265 | 0.56883
|  |  | 2025-03-12 10:00 | 4.9458 | 0.57041
|  |  | 2025-03-12 11:00 | 5.0414 | 0.53707
|  |  | 2025-03-12 12:00 | 5.1371 | 0.45545
|  |  | 2025-03-12 13:00 | 5.2049 | 0.49896
|  |  | 2025-03-12 14:00 | 5.2049 | 0.54943
|  |  | 2025-03-12 15:00 | 5.2049 | 0.55656
|  |  | 2025-03-12 16:00 | 5.2049 | 0.49547
|  |  | 2025-03-12 17:00 | 5.2049 | 0.44588
|  |  | 2025-03-12 18:00 | 5.1212 | 0.50003
|  |  | 2025-03-12 19:00 | 5.0733 | 0.48296
|  |  | 2025-03-12 20:00 | 5.0335 | 0.49401
|  |  | 2025-03-12 21:00 | 5.0335 | 0.44649
|  |  | 2025-03-12 22:00 | 4.9617 | 0.47887
|  |  | 2025-03-12 23:00 | 4.9299 | 0.41472
|  |  | 2025-03-13 | 4.9179 | 0.50561
|  |  | 2025-03-13 01:00 | 4.8941 | 0.44033
|  |  | 2025-03-13 02:00 | 4.898 | 0.51895
|  |  | 2025-03-13 03:00 | 4.8861 | 0.52021
|  |  | 2025-03-13 04:00 | 4.8145 | 0.50499
|  |  | 2025-03-13 05:00 | 4.7907 | 0.51904
|  |  | 2025-03-13 06:00 | 4.759 | 0.58899
|  |  | 2025-03-13 07:00 | 4.7748 | 0.56325
|  |  | 2025-03-13 08:00 | 4.8622 | 0.49257
|  |  | 2025-03-13 09:00 | 5.0135 | 0.54761
|  |  | 2025-03-13 10:00 | 5.1571 | 0.54704
|  |  | 2025-03-13 11:00 | 5.2049 | 0.5202
|  |  | 2025-03-13 12:00 | 5.2049 | 0.44952
|  |  | 2025-03-13 13:00 | 5.2049 | 0.49896
|  |  | 2025-03-13 14:00 | 5.2049 | 0.54943
|  |  | 2025-03-13 15:00 | 5.2049 | 0.55656
|  |  | 2025-03-13 16:00 | 5.2049 | 0.49547
|  |  | 2025-03-13 17:00 | 5.2049 | 0.44588
|  |  | 2025-03-13 18:00 | 5.2049 | 0.49198
|  |  | 2025-03-13 19:00 | 5.1172 | 0.47882
|  |  | 2025-03-13 20:00 | 5.1291 | 0.48479
|  |  | 2025-03-13 21:00 | 5.0653 | 0.44367
|  |  | 2025-03-13 22:00 | 4.9817 | 0.47696
|  |  | 2025-03-13 23:00 | 4.9976 | 0.4091
|  |  | 2025-03-14 | 5.0494 | 0.49245
|  |  | 2025-03-14 01:00 | 5.0175 | 0.4295
|  |  | 2025-03-14 02:00 | 4.9777 | 0.51064
|  |  | 2025-03-14 03:00 | 5.0454 | 0.50379
|  |  | 2025-03-14 04:00 | 5.0733 | 0.47923
|  |  | 2025-03-14 05:00 | 5.0653 | 0.4909
|  |  | 2025-03-14 06:00 | 5.0653 | 0.55336
|  |  | 2025-03-14 07:00 | 5.0813 | 0.52928
|  |  | 2025-03-14 08:00 | 5.1132 | 0.46839
|  |  | 2025-03-14 09:00 | 5.185 | 0.5295
|  |  | 2025-03-14 10:00 | 5.2049 | 0.54201
|  |  | 2025-03-14 11:00 | 5.2049 | 0.5202
|  |  | 2025-03-14 12:00 | 5.2049 | 0.44952
|  |  | 2025-03-14 13:00 | 5.2049 | 0.49896
|  |  | 2025-03-14 14:00 | 5.2049 | 0.54943
|  |  | 2025-03-14 15:00 | 5.2049 | 0.55656
|  |  | 2025-03-14 16:00 | 5.2049 | 0.49547
|  |  | 2025-03-14 17:00 | 5.2049 | 0.44588
|  |  | 2025-03-14 18:00 | 5.169 | 0.4954
|  |  | 2025-03-14 19:00 | 5.1172 | 0.47882
|  |  | 2025-03-14 20:00 | 5.0693 | 0.49051
|  |  | 2025-03-14 21:00 | 5.0295 | 0.44684
|  |  | 2025-03-14 22:00 | 5.0016 | 0.47506
|  |  | 2025-03-14 23:00 | 4.9817 | 0.41041
|  |  | 2025-03-15 | 4.9657 | 0.51446
|  |  | 2025-03-15 01:00 | 4.9538 | 0.43503
|  |  | 2025-03-15 02:00 | 4.9458 | 0.51393
|  |  | 2025-03-15 03:00 | 4.9418 | 0.51435
|  |  | 2025-03-15 04:00 | 4.9458 | 0.49159
|  |  | 2025-03-15 05:00 | 4.9378 | 0.50357
|  |  | 2025-03-15 06:00 | 4.9418 | 0.56719
|  |  | 2025-03-15 07:00 | 4.9458 | 0.54378
|  |  | 2025-03-15 08:00 | 4.9538 | 0.48346
|  |  | 2025-03-15 09:00 | 4.9657 | 0.55288
|  |  | 2025-03-15 10:00 | 4.9697 | 0.56767
|  |  | 2025-03-15 11:00 | 4.9737 | 0.54438
|  |  | 2025-03-15 12:00 | 4.9936 | 0.46854
|  |  | 2025-03-15 13:00 | 4.9896 | 0.52049
|  |  | 2025-03-15 14:00 | 4.9976 | 0.57222
|  |  | 2025-03-15 15:00 | 5.0056 | 0.57872
|  |  | 2025-03-15 16:00 | 5.0095 | 0.5148
|  |  | 2025-03-15 17:00 | 5.0056 | 0.46364
|  |  | 2025-03-15 18:00 | 5.0135 | 0.51077
|  |  | 2025-03-15 19:00 | 5.0175 | 0.48833
|  |  | 2025-03-15 20:00 | 5.0295 | 0.4944
|  |  | 2025-03-15 21:00 | 5.0215 | 0.44755
|  |  | 2025-03-15 22:00 | 5.0295 | 0.47242
|  |  | 2025-03-15 23:00 | 5.0295 | 0.4065
|  |  | 2025-03-16 | 5.0255 | 0.25203
|  |  | 2025-03-16 01:00 | 5.0215 | 0.50173
|  |  | 2025-03-16 02:00 | 5.0255 | 0.52412
|  |  | 2025-03-16 03:00 | 5.0215 | 0.59295
|  |  | 2025-03-16 04:00 | 5.0295 | 0.61159
|  |  | 2025-03-16 05:00 | 5.0175 | 0.59342
|  |  | 2025-03-16 06:00 | 5.0135 | 0.57105
|  |  | 2025-03-16 07:00 | 5.0215 | 0.61575
|  |  | 2025-03-16 08:00 | 5.0215 | 0.57911
|  |  | 2025-03-16 09:00 | 5.0175 | 0.70191
|  |  | 2025-03-16 10:00 | 5.0255 | 1.0262
|  |  | 2025-03-16 11:00 | 5.0295 | 0.59368
|  |  | 2025-03-16 12:00 | 5.0215 | 0.45611
|  |  | 2025-03-16 13:00 | 5.0135 | 0.50252
|  |  | 2025-03-16 14:00 | 5.0175 | 0.45404
|  |  | 2025-03-16 15:00 | 5.0175 | 0.47443
|  |  | 2025-03-16 16:00 | 5.0215 | 0.4105
|  |  | 2025-03-16 17:00 | 5.0255 | 0.41018
|  |  | 2025-03-16 18:00 | 5.0215 | 0.45611
|  |  | 2025-03-16 19:00 | 5.0215 | 0.43331
|  |  | 2025-03-16 20:00 | 5.0215 | 0.45611
|  |  | 2025-03-16 21:00 | 5.0175 | 0.44674
|  |  | 2025-03-16 22:00 | 5.0095 | 0.41148
|  |  | 2025-03-16 23:00 | 5.0135 | 0.39973
|  |  | 2025-03-17 | 5.0175 | 0.13859
|  |  | 2025-03-17 01:00 | 5.0215 | 0.16156
|  |  | 2025-03-17 02:00 | 5.0135 | 0.17337
|  |  | 2025-03-17 03:00 | 5.0215 | 0.18464
|  |  | 2025-03-17 04:00 | 5.0095 | 0.19665
|  |  | 2025-03-17 05:00 | 5.0175 | 0.64753
|  |  | 2025-03-17 06:00 | 4.9896 | 0.23227
|  |  | 2025-03-17 07:00 | 4.9976 | 0.21533
|  |  | 2025-03-17 08:00 | 4.9896 | 0.17006
|  |  | 2025-03-17 09:00 | 4.9817 | 0.18944
|  |  | 2025-03-17 10:00 | 4.9936 | 0.21136
|  |  | 2025-03-17 11:00 | 4.9896 | 0.18498
|  |  | 2025-03-17 12:00 | 4.9976 | 0.33209
|  |  | 2025-03-17 13:00 | 5.0056 | 0.24228
|  |  | 2025-03-17 14:00 | 5.0215 | 0.15331
|  |  | 2025-03-17 15:00 | 5.0215 | 0.16898
|  |  | 2025-03-17 16:00 | 5.0175 | 0.16169
|  |  | 2025-03-17 17:00 | 5.0135 | 0.1387
|  |  | 2025-03-17 18:00 | 5.0095 | 0.22722
|  |  | 2025-03-17 19:00 | 4.9896 | 0.18167
|  |  | 2025-03-17 20:00 | 4.9817 | 0.20938
|  |  | 2025-03-17 21:00 | 4.9777 | 0.15134
|  |  | 2025-03-17 22:00 | 4.9737 | 0.33952
|  |  | 2025-03-17 23:00 | 4.9697 | 0.01166
|  |  | 2025-03-18 | 4.9617 | 0.39777
|  |  | 2025-03-18 01:00 | 4.9578 | 0.16364
|  |  | 2025-03-18 02:00 | 4.9617 | 0.17518
|  |  | 2025-03-18 03:00 | 4.9578 | 0.18701
|  |  | 2025-03-18 04:00 | 4.9538 | 0.19886
|  |  | 2025-03-18 05:00 | 4.9458 | 0.65691
|  |  | 2025-03-18 06:00 | 4.9578 | 0.23377
|  |  | 2025-03-18 07:00 | 4.9737 | 0.21637
|  |  | 2025-03-18 08:00 | 5.0095 | 0.16938
|  |  | 2025-03-18 09:00 | 5.0295 | 0.18763
|  |  | 2025-03-18 10:00 | 5.0215 | 0.21018
|  |  | 2025-03-18 11:00 | 5.0534 | 0.18265
|  |  | 2025-03-18 12:00 | 5.0693 | 0.32739
|  |  | 2025-03-18 13:00 | 5.0972 | 0.23792
|  |  | 2025-03-18 14:00 | 5.1092 | 0.15068
|  |  | 2025-03-18 15:00 | 5.1172 | 0.16582
|  |  | 2025-03-18 16:00 | 5.1291 | 0.15817
|  |  | 2025-03-18 17:00 | 5.1172 | 0.13589
|  |  | 2025-03-18 18:00 | 5.0893 | 0.22366
|  |  | 2025-03-18 19:00 | 5.0813 | 0.17839
|  |  | 2025-03-18 20:00 | 5.0653 | 0.20592
|  |  | 2025-03-18 21:00 | 5.0494 | 0.14919
|  |  | 2025-03-18 22:00 | 5.0454 | 0.3347
|  |  | 2025-03-18 23:00 | 5.0095 | 0.011567
|  |  | 2025-03-19 | 4.9737 | 0.51566
|  |  | 2025-03-19 01:00 | 4.9657 | 0.43513
|  |  | 2025-03-19 02:00 | 4.9219 | 0.47194
|  |  | 2025-03-19 03:00 | 4.8861 | 0.45473
|  |  | 2025-03-19 04:00 | 4.8106 | 0.52872
|  |  | 2025-03-19 05:00 | 4.8265 | 0.54349
|  |  | 2025-03-19 06:00 | 4.8066 | 0.54847
|  |  | 2025-03-19 07:00 | 4.8543 | 0.54476
|  |  | 2025-03-19 08:00 | 4.9179 | 0.63928
|  |  | 2025-03-19 09:00 | 4.9578 | 0.61487
|  |  | 2025-03-19 10:00 | 4.9976 | 0.51319
|  |  | 2025-03-19 11:00 | 4.9856 | 0.4254
|  |  | 2025-03-19 12:00 | 4.9856 | 0.50643
|  |  | 2025-03-19 13:00 | 5.0016 | 0.44423
|  |  | 2025-03-19 14:00 | 5.0056 | 0.54476
|  |  | 2025-03-19 15:00 | 5.0056 | 0.53255
|  |  | 2025-03-19 16:00 | 5.0295 | 0.63042
|  |  | 2025-03-19 17:00 | 4.9936 | 0.59822
|  |  | 2025-03-19 18:00 | 4.9617 | 0.6058
|  |  | 2025-03-19 19:00 | 4.898 | 0.56865
|  |  | 2025-03-19 20:00 | 4.8702 | 0.3318
|  |  | 2025-03-19 21:00 | 4.8384 | 0.32958
|  |  | 2025-03-19 22:00 | 4.8185 | 0.47324
|  |  | 2025-03-19 23:00 | 4.8145 | 0.52442
|  |  | 2025-03-20 | 4.7947 | 0.53491
|  |  | 2025-03-20 01:00 | 4.8106 | 0.44916
|  |  | 2025-03-20 02:00 | 4.7669 | 0.48729
|  |  | 2025-03-20 03:00 | 4.7431 | 0.46844
|  |  | 2025-03-20 04:00 | 4.6876 | 0.54259
|  |  | 2025-03-20 05:00 | 4.6876 | 0.55959
|  |  | 2025-03-20 06:00 | 4.6757 | 0.56382
|  |  | 2025-03-20 07:00 | 4.7986 | 0.55108
|  |  | 2025-03-20 08:00 | 4.8543 | 0.64767
|  |  | 2025-03-20 09:00 | 4.8901 | 0.62338
|  |  | 2025-03-20 10:00 | 4.8901 | 0.52447
|  |  | 2025-03-20 11:00 | 4.9219 | 0.4309
|  |  | 2025-03-20 12:00 | 4.9498 | 0.51009
|  |  | 2025-03-20 13:00 | 4.9657 | 0.44744
|  |  | 2025-03-20 14:00 | 4.9737 | 0.54825
|  |  | 2025-03-20 15:00 | 4.9498 | 0.53855
|  |  | 2025-03-20 16:00 | 4.9259 | 0.64367
|  |  | 2025-03-20 17:00 | 4.902 | 0.60939
|  |  | 2025-03-20 18:00 | 4.906 | 0.61268
|  |  | 2025-03-20 19:00 | 4.914 | 0.56681
|  |  | 2025-03-20 20:00 | 4.9299 | 0.32778
|  |  | 2025-03-20 21:00 | 4.9378 | 0.32294
|  |  | 2025-03-20 22:00 | 4.9378 | 0.4618
|  |  | 2025-03-20 23:00 | 4.9538 | 0.50968
|  |  | 2025-03-21 | 4.9498 | 0.51815
|  |  | 2025-03-21 01:00 | 4.9299 | 0.43829
|  |  | 2025-03-21 02:00 | 4.9219 | 0.47194
|  |  | 2025-03-21 03:00 | 4.9219 | 0.45142
|  |  | 2025-03-21 04:00 | 4.898 | 0.51927
|  |  | 2025-03-21 05:00 | 4.8781 | 0.53773
|  |  | 2025-03-21 06:00 | 4.8185 | 0.54711
|  |  | 2025-03-21 07:00 | 4.8066 | 0.55016
|  |  | 2025-03-21 08:00 | 4.8463 | 0.64873
|  |  | 2025-03-21 09:00 | 4.902 | 0.62187
|  |  | 2025-03-21 10:00 | 4.914 | 0.52192
|  |  | 2025-03-21 11:00 | 4.9498 | 0.42848
|  |  | 2025-03-21 12:00 | 5.0135 | 0.50361
|  |  | 2025-03-21 13:00 | 5.0295 | 0.44177
|  |  | 2025-03-21 14:00 | 5.0454 | 0.54046
|  |  | 2025-03-21 15:00 | 5.0574 | 0.52709
|  |  | 2025-03-21 16:00 | 5.0574 | 0.62694
|  |  | 2025-03-21 17:00 | 5.0175 | 0.59537
|  |  | 2025-03-21 18:00 | 4.9219 | 0.6107
|  |  | 2025-03-21 19:00 | 4.8066 | 0.57947
|  |  | 2025-03-21 20:00 | 4.7272 | 0.34183
|  |  | 2025-03-21 21:00 | 4.7351 | 0.33676
|  |  | 2025-03-21 22:00 | 4.7114 | 0.484
|  |  | 2025-03-21 23:00 | 4.7153 | 0.53546
|  |  | 2025-03-22 | 4.6797 | 0.43728
|  |  | 2025-03-22 01:00 | 4.652 | 0.46448
|  |  | 2025-03-22 02:00 | 4.6243 | 0.50232
|  |  | 2025-03-22 03:00 | 4.6361 | 0.47925
|  |  | 2025-03-22 04:00 | 4.5966 | 0.55332
|  |  | 2025-03-22 05:00 | 4.6006 | 0.57017
|  |  | 2025-03-22 06:00 | 4.5927 | 0.57402
|  |  | 2025-03-22 07:00 | 4.6876 | 0.56413
|  |  | 2025-03-22 08:00 | 4.7272 | 0.66508
|  |  | 2025-03-22 09:00 | 4.8742 | 0.62542
|  |  | 2025-03-22 10:00 | 4.9458 | 0.51856
|  |  | 2025-03-22 11:00 | 4.9538 | 0.42813
|  |  | 2025-03-22 12:00 | 4.9976 | 0.50521
|  |  | 2025-03-22 13:00 | 5.0454 | 0.44037
|  |  | 2025-03-22 14:00 | 5.0653 | 0.53833
|  |  | 2025-03-22 15:00 | 5.0374 | 0.52918
|  |  | 2025-03-22 16:00 | 5.0016 | 0.63394
|  |  | 2025-03-22 17:00 | 4.9617 | 0.60206
|  |  | 2025-03-22 18:00 | 4.9339 | 0.60922
|  |  | 2025-03-22 19:00 | 4.914 | 0.56681
|  |  | 2025-03-22 20:00 | 4.898 | 0.32991
|  |  | 2025-03-22 21:00 | 4.906 | 0.32504
|  |  | 2025-03-22 22:00 | 4.8742 | 0.46783
|  |  | 2025-03-22 23:00 | 4.8861 | 0.51674
|  |  | 2025-03-23 | 4.8742 | 0.46907
|  |  | 2025-03-23 01:00 | 4.8821 | 0.34018
|  |  | 2025-03-23 02:00 | 4.8781 | 0.38439
|  |  | 2025-03-23 03:00 | 4.8742 | 0.3957
|  |  | 2025-03-23 04:00 | 4.8503 | 0.33137
|  |  | 2025-03-23 05:00 | 4.8622 | 0.39667
|  |  | 2025-03-23 06:00 | 4.8622 | 0.38565
|  |  | 2025-03-23 07:00 | 4.8781 | 0.37341
|  |  | 2025-03-23 08:00 | 4.906 | 0.42589
|  |  | 2025-03-23 09:00 | 4.9219 | 0.79212
|  |  | 2025-03-23 10:00 | 4.8583 | 0.52932
|  |  | 2025-03-23 11:00 | 4.8384 | 0.70136
|  |  | 2025-03-23 12:00 | 4.755 | 0.52904
|  |  | 2025-03-23 13:00 | 4.7629 | 0.54529
|  |  | 2025-03-23 14:00 | 4.755 | 0.50702
|  |  | 2025-03-23 15:00 | 4.7312 | 0.48692
|  |  | 2025-03-23 16:00 | 4.7233 | 0.48774
|  |  | 2025-03-23 17:00 | 4.7153 | 0.46583
|  |  | 2025-03-23 18:00 | 4.6995 | 0.50161
|  |  | 2025-03-23 19:00 | 4.6718 | 0.50406
|  |  | 2025-03-23 20:00 | 4.6599 | 0.68877
|  |  | 2025-03-23 21:00 | 4.6757 | 0.50962
|  |  | 2025-03-23 22:00 | 4.6638 | 0.50544
|  |  | 2025-03-23 23:00 | 4.6559 | 0.46027
|  |  | 2025-03-24 | 4.6559 | 0.55085
|  |  | 2025-03-24 01:00 | 4.6361 | 0.46606
|  |  | 2025-03-24 02:00 | 4.6361 | 0.50103
|  |  | 2025-03-24 03:00 | 4.5927 | 0.48378
|  |  | 2025-03-24 04:00 | 4.6243 | 0.55001
|  |  | 2025-03-24 05:00 | 4.5887 | 0.57165
|  |  | 2025-03-24 06:00 | 4.6282 | 0.56961
|  |  | 2025-03-24 07:00 | 4.6797 | 0.56509
|  |  | 2025-03-24 08:00 | 4.7312 | 0.66452
|  |  | 2025-03-24 09:00 | 4.7947 | 0.63579
|  |  | 2025-03-24 10:00 | 4.8463 | 0.52921
|  |  | 2025-03-24 11:00 | 4.914 | 0.4316
|  |  | 2025-03-24 12:00 | 4.9538 | 0.50968
|  |  | 2025-03-24 13:00 | 4.9697 | 0.44708
|  |  | 2025-03-24 14:00 | 5.0016 | 0.5452
|  |  | 2025-03-24 15:00 | 5.0016 | 0.53297
|  |  | 2025-03-24 16:00 | 4.9936 | 0.63495
|  |  | 2025-03-24 17:00 | 4.9617 | 0.60206
|  |  | 2025-03-24 18:00 | 4.8941 | 0.61418
|  |  | 2025-03-24 19:00 | 4.7947 | 0.58091
|  |  | 2025-03-24 20:00 | 4.7391 | 0.34097
|  |  | 2025-03-24 21:00 | 4.6995 | 0.33932
|  |  | 2025-03-24 22:00 | 4.6441 | 0.49101
|  |  | 2025-03-24 23:00 | 4.6203 | 0.54647
|  |  | 2025-03-25 | 4.6085 | 0.56107
|  |  | 2025-03-25 01:00 | 4.6282 | 0.46686
|  |  | 2025-03-25 02:00 | 4.5808 | 0.50708
|  |  | 2025-03-25 03:00 | 4.5769 | 0.48545
|  |  | 2025-03-25 04:00 | 4.5532 | 0.5586
|  |  | 2025-03-25 05:00 | 4.5493 | 0.5766
|  |  | 2025-03-25 06:00 | 4.5375 | 0.581
|  |  | 2025-03-25 07:00 | 4.5611 | 0.57977
|  |  | 2025-03-25 08:00 | 4.648 | 0.67641
|  |  | 2025-03-25 09:00 | 4.7669 | 0.63949
|  |  | 2025-03-25 10:00 | 4.8861 | 0.5249
|  |  | 2025-03-25 11:00 | 4.9657 | 0.4271
|  |  | 2025-03-25 12:00 | 5.0135 | 0.50361
|  |  | 2025-03-25 13:00 | 5.0414 | 0.44072
|  |  | 2025-03-25 14:00 | 5.0773 | 0.53706
|  |  | 2025-03-25 15:00 | 5.0733 | 0.52544
|  |  | 2025-03-25 16:00 | 4.8941 | 0.61418
|  |  | 2025-03-25 17:00 | 4.9817 | 0.59965
|  |  | 2025-03-25 18:00 | 4.8941 | 0.61418
|  |  | 2025-03-25 19:00 | 4.7986 | 0.58043
|  |  | 2025-03-25 20:00 | 4.7669 | 0.33899
|  |  | 2025-03-25 21:00 | 4.7391 | 0.33648
|  |  | 2025-03-25 22:00 | 4.6836 | 0.48686
|  |  | 2025-03-25 23:00 | 4.652 | 0.54275
|  |  | 2025-03-26 | 4.6085 | 0.25763
|  |  | 2025-03-26 01:00 | 4.5887 | 0.46963
|  |  | 2025-03-26 02:00 | 4.6124 | 0.55108
|  |  | 2025-03-26 03:00 | 4.5769 | 0.55536
|  |  | 2025-03-26 04:00 | 4.6045 | 0.52802
|  |  | 2025-03-26 05:00 | 4.4981 | 0.5528
|  |  | 2025-03-26 06:00 | 4.5375 | 0.61774
|  |  | 2025-03-26 07:00 | 4.6282 | 0.58109
|  |  | 2025-03-26 08:00 | 4.7431 | 0.50494
|  |  | 2025-03-26 09:00 | 4.8662 | 0.56418
|  |  | 2025-03-26 10:00 | 4.9378 | 0.57133
|  |  | 2025-03-26 11:00 | 5.0255 | 0.53877
|  |  | 2025-03-26 12:00 | 5.0693 | 0.46154
|  |  | 2025-03-26 13:00 | 5.0893 | 0.5103
|  |  | 2025-03-26 14:00 | 5.177 | 0.55239
|  |  | 2025-03-26 15:00 | 5.1491 | 0.56259
|  |  | 2025-03-26 16:00 | 5.1252 | 0.50319
|  |  | 2025-03-26 17:00 | 5.0853 | 0.45637
|  |  | 2025-03-26 18:00 | 5.0614 | 0.50594
|  |  | 2025-03-26 19:00 | 4.9976 | 0.49028
|  |  | 2025-03-26 20:00 | 4.9737 | 0.49994
|  |  | 2025-03-26 21:00 | 5.0135 | 0.44826
|  |  | 2025-03-26 22:00 | 4.9697 | 0.47811
|  |  | 2025-03-26 23:00 | 4.9339 | 0.41438
|  |  | 2025-03-27 | 4.9498 | 0.14049
|  |  | 2025-03-27 01:00 | 4.9378 | 0.1643
|  |  | 2025-03-27 02:00 | 4.902 | 0.17732
|  |  | 2025-03-27 03:00 | 4.898 | 0.18929
|  |  | 2025-03-27 04:00 | 4.898 | 0.20112
|  |  | 2025-03-27 05:00 | 4.898 | 0.66332
|  |  | 2025-03-27 06:00 | 4.9259 | 0.23528
|  |  | 2025-03-27 07:00 | 4.9378 | 0.21794
|  |  | 2025-03-27 08:00 | 4.9378 | 0.17184
|  |  | 2025-03-27 09:00 | 4.9498 | 0.19066
|  |  | 2025-03-27 10:00 | 4.9578 | 0.21288
|  |  | 2025-03-27 11:00 | 4.9737 | 0.18558
|  |  | 2025-03-27 12:00 | 5.0095 | 0.3313
|  |  | 2025-03-27 13:00 | 5.0175 | 0.2417
|  |  | 2025-03-27 14:00 | 5.0534 | 0.15235
|  |  | 2025-03-27 15:00 | 5.0454 | 0.16817
|  |  | 2025-03-27 16:00 | 5.0454 | 0.16079
|  |  | 2025-03-27 17:00 | 5.0374 | 0.13804
|  |  | 2025-03-27 18:00 | 5.0335 | 0.22614
|  |  | 2025-03-27 19:00 | 5.0335 | 0.18009
|  |  | 2025-03-27 20:00 | 5.0335 | 0.20723
|  |  | 2025-03-27 21:00 | 5.0295 | 0.14978
|  |  | 2025-03-27 22:00 | 5.0215 | 0.33629
|  |  | 2025-03-27 23:00 | 5.0335 | 0.011513
|  |  | 2025-03-28 | 5.0215 | 0.13848
|  |  | 2025-03-28 01:00 | 5.0255 | 0.16143
|  |  | 2025-03-28 02:00 | 5.0016 | 0.17379
|  |  | 2025-03-28 03:00 | 5.0016 | 0.18537
|  |  | 2025-03-28 04:00 | 4.9896 | 0.19743
|  |  | 2025-03-28 05:00 | 4.9936 | 0.65063
|  |  | 2025-03-28 06:00 | 4.9896 | 0.23227
|  |  | 2025-03-28 07:00 | 5.0135 | 0.21465
|  |  | 2025-03-28 08:00 | 5.0295 | 0.16871
|  |  | 2025-03-28 09:00 | 5.1252 | 0.18413
|  |  | 2025-03-28 10:00 | 5.173 | 0.20403
|  |  | 2025-03-28 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-03-28 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-03-28 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-03-28 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-03-28 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-03-28 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-03-28 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-03-28 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-03-28 19:00 | 5.177 | 0.17509
|  |  | 2025-03-28 20:00 | 5.1252 | 0.20352
|  |  | 2025-03-28 21:00 | 5.0653 | 0.14872
|  |  | 2025-03-28 22:00 | 5.0215 | 0.33629
|  |  | 2025-03-28 23:00 | 4.9697 | 0.01166
|  |  | 2025-03-29 | 4.9936 | 0.16239
|  |  | 2025-03-29 01:00 | 4.9976 | 0.16233
|  |  | 2025-03-29 02:00 | 4.9976 | 0.17393
|  |  | 2025-03-29 03:00 | 4.9976 | 0.18552
|  |  | 2025-03-29 04:00 | 4.9179 | 0.20031
|  |  | 2025-03-29 05:00 | 4.9299 | 0.65904
|  |  | 2025-03-29 06:00 | 4.9458 | 0.23433
|  |  | 2025-03-29 07:00 | 4.9976 | 0.21533
|  |  | 2025-03-29 08:00 | 5.0374 | 0.16844
|  |  | 2025-03-29 09:00 | 5.197 | 0.18159
|  |  | 2025-03-29 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-03-29 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-03-29 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-03-29 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-03-29 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-03-29 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-03-29 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-03-29 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-03-29 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-03-29 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-03-29 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-03-29 21:00 | 5.181 | 0.1454
|  |  | 2025-03-29 22:00 | 5.1371 | 0.32872
|  |  | 2025-03-29 23:00 | 5.0933 | 0.011377
|  |  | 2025-03-30 | 5.0175 | 0.16162
|  |  | 2025-03-30 01:00 | 5.0414 | 0.21139
|  |  | 2025-03-30 02:00 | 4.9856 | 0.19516
|  |  | 2025-03-30 03:00 | 5.0215 | 0.203
|  |  | 2025-03-30 04:00 | 4.9697 | 0.18647
|  |  | 2025-03-30 05:00 | 4.9697 | 0.19579
|  |  | 2025-03-30 06:00 | 5.0175 | 0.22163
|  |  | 2025-03-30 07:00 | 5.0933 | 0.44779
|  |  | 2025-03-30 08:00 | 5.189 | 0.26788
|  |  | 2025-03-30 09:00 | 5.2049 | 0.3152
|  |  | 2025-03-30 10:00 | 5.2049 | 0.27596
|  |  | 2025-03-30 11:00 | 5.2049 | 0.26706
|  |  | 2025-03-30 12:00 | 5.2049 | 0.22255
|  |  | 2025-03-30 13:00 | 5.2049 | 0.18694
|  |  | 2025-03-30 14:00 | 5.2049 | 0.3063
|  |  | 2025-03-30 15:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-03-30 16:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-03-30 17:00 | 5.2049 | 0.34553
|  |  | 2025-03-30 18:00 | 5.2049 | 0.16024
|  |  | 2025-03-30 19:00 | 5.2049 | 0.15133
|  |  | 2025-03-30 20:00 | 5.2049 | 0.16024
|  |  | 2025-03-30 21:00 | 5.2049 | 0.36334
|  |  | 2025-03-30 22:00 | 5.2049 | 0.17804
|  |  | 2025-03-30 23:00 | 5.185 | 0.18766
|  |  | 2025-03-31 | 5.1252 | 0.13655
|  |  | 2025-03-31 01:00 | 5.0813 | 0.14372
|  |  | 2025-03-31 02:00 | 5.0374 | 0.15101
|  |  | 2025-03-31 03:00 | 5.0175 | 0.16374
|  |  | 2025-03-31 04:00 | 4.9737 | 0.15906
|  |  | 2025-03-31 05:00 | 4.9538 | 0.19405
|  |  | 2025-03-31 06:00 | 4.9737 | 0.22062
|  |  | 2025-03-31 07:00 | 5.0016 | 0.26631
|  |  | 2025-03-31 08:00 | 5.165 | 0.13622
|  |  | 2025-03-31 09:00 | 5.2049 | 0.11418
|  |  | 2025-03-31 10:00 | 5.2049 | 0.12897
|  |  | 2025-03-31 11:00 | 5.2049 | 0.22942
|  |  | 2025-03-31 12:00 | 5.2049 | 0.10833
|  |  | 2025-03-31 13:00 | 5.2049 | 0.20019
|  |  | 2025-03-31 14:00 | 5.2049 | 0.081845
|  |  | 2025-03-31 15:00 | 5.2049 | 0.11143
|  |  | 2025-03-31 16:00 | 5.2049 | 0.087691
|  |  | 2025-03-31 17:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-03-31 18:00 | 5.2049 | 0.093537
|  |  | 2025-03-31 19:00 | 5.2049 | 0.29754
|  |  | 2025-03-31 20:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-03-31 21:00 | 5.177 | 0.12655
|  |  | 2025-03-31 22:00 | 5.1531 | 0.11219
|  |  | 2025-03-31 23:00 | 5.0733 | 0.12595
|  |  | 2025-04-01 | 5.0534 | 0.13849
|  |  | 2025-04-01 01:00 | 5.0574 | 0.1444
|  |  | 2025-04-01 02:00 | 5.0215 | 0.15149
|  |  | 2025-04-01 03:00 | 5.0215 | 0.16361
|  |  | 2025-04-01 04:00 | 4.9976 | 0.1583
|  |  | 2025-04-01 05:00 | 5.0653 | 0.18977
|  |  | 2025-04-01 06:00 | 5.0773 | 0.21611
|  |  | 2025-04-01 07:00 | 5.1212 | 0.26009
|  |  | 2025-04-01 08:00 | 5.169 | 0.13611
|  |  | 2025-04-01 09:00 | 5.2049 | 0.11418
|  |  | 2025-04-01 10:00 | 5.2049 | 0.12897
|  |  | 2025-04-01 11:00 | 5.2049 | 0.22942
|  |  | 2025-04-01 12:00 | 5.2049 | 0.10833
|  |  | 2025-04-01 13:00 | 5.2049 | 0.20019
|  |  | 2025-04-01 14:00 | 5.2049 | 0.081845
|  |  | 2025-04-01 15:00 | 5.2049 | 0.11143
|  |  | 2025-04-01 16:00 | 5.2049 | 0.087691
|  |  | 2025-04-01 17:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-04-01 18:00 | 5.185 | 0.093897
|  |  | 2025-04-01 19:00 | 5.1611 | 0.30007
|  |  | 2025-04-01 20:00 | 5.165 | 0.10015
|  |  | 2025-04-01 21:00 | 5.169 | 0.12674
|  |  | 2025-04-01 22:00 | 5.1371 | 0.11254
|  |  | 2025-04-01 23:00 | 5.1132 | 0.12497
|  |  | 2025-04-02 | 5.0972 | 0.15547
|  |  | 2025-04-02 01:00 | 5.1012 | 0.14316
|  |  | 2025-04-02 02:00 | 5.0972 | 0.14924
|  |  | 2025-04-02 03:00 | 5.1012 | 0.16105
|  |  | 2025-04-02 04:00 | 5.1092 | 0.15485
|  |  | 2025-04-02 05:00 | 5.0972 | 0.18859
|  |  | 2025-04-02 06:00 | 5.0972 | 0.21527
|  |  | 2025-04-02 07:00 | 5.0972 | 0.26131
|  |  | 2025-04-02 08:00 | 5.1172 | 0.13749
|  |  | 2025-04-02 09:00 | 5.1291 | 0.11586
|  |  | 2025-04-02 10:00 | 5.1531 | 0.13027
|  |  | 2025-04-02 11:00 | 5.177 | 0.23066
|  |  | 2025-04-02 12:00 | 5.2049 | 0.10833
|  |  | 2025-04-02 13:00 | 5.2049 | 0.20019
|  |  | 2025-04-02 14:00 | 5.2049 | 0.081845
|  |  | 2025-04-02 15:00 | 5.2049 | 0.11143
|  |  | 2025-04-02 16:00 | 5.2049 | 0.087691
|  |  | 2025-04-02 17:00 | 5.1132 | 0.10117
|  |  | 2025-04-02 18:00 | 5.1092 | 0.09529
|  |  | 2025-04-02 19:00 | 5.1052 | 0.30335
|  |  | 2025-04-02 20:00 | 5.1092 | 0.10125
|  |  | 2025-04-02 21:00 | 5.0693 | 0.12924
|  |  | 2025-04-02 22:00 | 5.0614 | 0.11423
|  |  | 2025-04-02 23:00 | 5.0614 | 0.12625
|  |  | 2025-04-03 | 5.0773 | 0.11871
|  |  | 2025-04-03 01:00 | 5.0693 | 0.16003
|  |  | 2025-04-03 02:00 | 5.0893 | 0.17079
|  |  | 2025-04-03 03:00 | 5.0773 | 0.18261
|  |  | 2025-04-03 04:00 | 5.0893 | 0.19357
|  |  | 2025-04-03 05:00 | 5.1172 | 0.63491
|  |  | 2025-04-03 06:00 | 5.1291 | 0.22596
|  |  | 2025-04-03 07:00 | 5.1451 | 0.20916
|  |  | 2025-04-03 08:00 | 5.165 | 0.16428
|  |  | 2025-04-03 09:00 | 5.165 | 0.18271
|  |  | 2025-04-03 10:00 | 5.173 | 0.20403
|  |  | 2025-04-03 11:00 | 5.1531 | 0.17912
|  |  | 2025-04-03 12:00 | 5.173 | 0.32083
|  |  | 2025-04-03 13:00 | 5.177 | 0.23425
|  |  | 2025-04-03 14:00 | 5.181 | 0.14859
|  |  | 2025-04-03 15:00 | 5.173 | 0.16403
|  |  | 2025-04-03 16:00 | 5.181 | 0.15659
|  |  | 2025-04-03 17:00 | 5.1611 | 0.13473
|  |  | 2025-04-03 18:00 | 5.1212 | 0.22226
|  |  | 2025-04-03 19:00 | 5.0773 | 0.17853
|  |  | 2025-04-03 20:00 | 5.0574 | 0.20625
|  |  | 2025-04-03 21:00 | 5.0494 | 0.14919
|  |  | 2025-04-03 22:00 | 5.0574 | 0.33391
|  |  | 2025-04-03 23:00 | 5.0374 | 0.011503
|  |  | 2025-04-04 | 4.9896 | 0.41501
|  |  | 2025-04-04 01:00 | 4.9817 | 0.14659
|  |  | 2025-04-04 02:00 | 4.9657 | 0.15319
|  |  | 2025-04-04 03:00 | 4.9498 | 0.16598
|  |  | 2025-04-04 04:00 | 4.9299 | 0.16048
|  |  | 2025-04-04 05:00 | 4.9259 | 0.19515
|  |  | 2025-04-04 06:00 | 4.914 | 0.2233
|  |  | 2025-04-04 07:00 | 4.9259 | 0.2704
|  |  | 2025-04-04 08:00 | 4.9339 | 0.1426
|  |  | 2025-04-04 09:00 | 4.9538 | 0.11997
|  |  | 2025-04-04 10:00 | 4.9856 | 0.13464
|  |  | 2025-04-04 11:00 | 5.0215 | 0.2378
|  |  | 2025-04-04 12:00 | 5.0693 | 0.11123
|  |  | 2025-04-04 13:00 | 5.0733 | 0.20538
|  |  | 2025-04-04 14:00 | 5.0414 | 0.084499
|  |  | 2025-04-04 15:00 | 5.0893 | 0.11396
|  |  | 2025-04-04 16:00 | 5.0972 | 0.089544
|  |  | 2025-04-04 17:00 | 5.0693 | 0.10204
|  |  | 2025-04-04 18:00 | 5.1012 | 0.095439
|  |  | 2025-04-04 19:00 | 5.1132 | 0.30288
|  |  | 2025-04-04 20:00 | 5.0933 | 0.10156
|  |  | 2025-04-04 21:00 | 5.0534 | 0.12964
|  |  | 2025-04-04 22:00 | 5.0374 | 0.11477
|  |  | 2025-04-04 23:00 | 5.0335 | 0.12695
|  |  | 2025-04-05 | 5.0135 | 0.40816
|  |  | 2025-04-05 01:00 | 5.0056 | 0.43167
|  |  | 2025-04-05 02:00 | 5.0175 | 0.46295
|  |  | 2025-04-05 03:00 | 5.0016 | 0.44423
|  |  | 2025-04-05 04:00 | 4.9737 | 0.51138
|  |  | 2025-04-05 05:00 | 4.9378 | 0.53123
|  |  | 2025-04-05 06:00 | 4.9458 | 0.53303
|  |  | 2025-04-05 07:00 | 5.0135 | 0.52746
|  |  | 2025-04-05 08:00 | 5.1451 | 0.61106
|  |  | 2025-04-05 09:00 | 5.177 | 0.58883
|  |  | 2025-04-05 10:00 | 5.193 | 0.49388
|  |  | 2025-04-05 11:00 | 5.1092 | 0.41511
|  |  | 2025-04-05 12:00 | 5.1411 | 0.49111
|  |  | 2025-04-05 13:00 | 5.0454 | 0.44037
|  |  | 2025-04-05 14:00 | 5.1252 | 0.53205
|  |  | 2025-04-05 15:00 | 5.1172 | 0.52093
|  |  | 2025-04-05 16:00 | 5.1212 | 0.61913
|  |  | 2025-04-05 17:00 | 5.0853 | 0.58743
|  |  | 2025-04-05 18:00 | 5.0335 | 0.59717
|  |  | 2025-04-05 19:00 | 4.9856 | 0.55866
|  |  | 2025-04-05 20:00 | 4.9578 | 0.32594
|  |  | 2025-04-05 21:00 | 4.9737 | 0.32061
|  |  | 2025-04-05 22:00 | 4.9617 | 0.45958
|  |  | 2025-04-05 23:00 | 4.9657 | 0.50846
|  |  | 2025-04-06 | 4.9657 | 0.46465
|  |  | 2025-04-06 01:00 | 4.9538 | 0.33526
|  |  | 2025-04-06 02:00 | 4.9339 | 0.38005
|  |  | 2025-04-06 03:00 | 4.9538 | 0.38934
|  |  | 2025-04-06 04:00 | 4.9578 | 0.32419
|  |  | 2025-04-06 05:00 | 4.9617 | 0.38871
|  |  | 2025-04-06 06:00 | 4.9737 | 0.37701
|  |  | 2025-04-06 07:00 | 4.9697 | 0.36653
|  |  | 2025-04-06 08:00 | 4.9856 | 0.41909
|  |  | 2025-04-06 09:00 | 4.9936 | 0.78075
|  |  | 2025-04-06 10:00 | 5.0574 | 0.50848
|  |  | 2025-04-06 11:00 | 5.0016 | 0.67848
|  |  | 2025-04-06 12:00 | 5.0893 | 0.49429
|  |  | 2025-04-06 13:00 | 5.1291 | 0.50635
|  |  | 2025-04-06 14:00 | 5.0893 | 0.47372
|  |  | 2025-04-06 15:00 | 5.1451 | 0.44775
|  |  | 2025-04-06 16:00 | 5.0135 | 0.4595
|  |  | 2025-04-06 17:00 | 5.0135 | 0.43813
|  |  | 2025-04-06 18:00 | 4.9976 | 0.47169
|  |  | 2025-04-06 19:00 | 5.0016 | 0.47082
|  |  | 2025-04-06 20:00 | 4.9896 | 0.64326
|  |  | 2025-04-06 21:00 | 4.9856 | 0.47794
|  |  | 2025-04-06 22:00 | 4.9777 | 0.47357
|  |  | 2025-04-06 23:00 | 4.9817 | 0.43018
|  |  | 2025-04-07 | 4.9817 | 0.49914
|  |  | 2025-04-07 01:00 | 4.9657 | 0.43398
|  |  | 2025-04-07 02:00 | 4.9578 | 0.51269
|  |  | 2025-04-07 03:00 | 4.9578 | 0.51269
|  |  | 2025-04-07 04:00 | 4.9538 | 0.4908
|  |  | 2025-04-07 05:00 | 4.9458 | 0.50276
|  |  | 2025-04-07 06:00 | 4.9339 | 0.56811
|  |  | 2025-04-07 07:00 | 4.9299 | 0.54553
|  |  | 2025-04-07 08:00 | 4.9418 | 0.48463
|  |  | 2025-04-07 09:00 | 4.9737 | 0.55199
|  |  | 2025-04-07 10:00 | 4.9936 | 0.56495
|  |  | 2025-04-07 11:00 | 4.9976 | 0.54178
|  |  | 2025-04-07 12:00 | 4.9976 | 0.46817
|  |  | 2025-04-07 13:00 | 5.0374 | 0.51555
|  |  | 2025-04-07 14:00 | 5.0574 | 0.56546
|  |  | 2025-04-07 15:00 | 5.0574 | 0.57279
|  |  | 2025-04-07 16:00 | 5.0095 | 0.5148
|  |  | 2025-04-07 17:00 | 4.9458 | 0.46924
|  |  | 2025-04-07 18:00 | 4.8861 | 0.52409
|  |  | 2025-04-07 19:00 | 4.8941 | 0.50065
|  |  | 2025-04-07 20:00 | 4.906 | 0.50684
|  |  | 2025-04-07 21:00 | 4.914 | 0.45734
|  |  | 2025-04-07 22:00 | 4.9299 | 0.48197
|  |  | 2025-04-07 23:00 | 4.9299 | 0.41472
|  |  | 2025-04-08 | 4.9259 | 0.50479
|  |  | 2025-04-08 01:00 | 4.9378 | 0.43643
|  |  | 2025-04-08 02:00 | 4.9378 | 0.51476
|  |  | 2025-04-08 03:00 | 4.9299 | 0.51559
|  |  | 2025-04-08 04:00 | 4.9378 | 0.49238
|  |  | 2025-04-08 05:00 | 4.9378 | 0.50357
|  |  | 2025-04-08 06:00 | 4.9339 | 0.56811
|  |  | 2025-04-08 07:00 | 4.9538 | 0.5429
|  |  | 2025-04-08 08:00 | 4.9657 | 0.4823
|  |  | 2025-04-08 09:00 | 5.0056 | 0.54848
|  |  | 2025-04-08 10:00 | 5.0494 | 0.55871
|  |  | 2025-04-08 11:00 | 5.0574 | 0.53537
|  |  | 2025-04-08 12:00 | 5.0534 | 0.463
|  |  | 2025-04-08 13:00 | 5.0574 | 0.51352
|  |  | 2025-04-08 14:00 | 5.0933 | 0.56148
|  |  | 2025-04-08 15:00 | 5.0933 | 0.56876
|  |  | 2025-04-08 16:00 | 5.0893 | 0.50673
|  |  | 2025-04-08 17:00 | 5.0614 | 0.45853
|  |  | 2025-04-08 18:00 | 5.0056 | 0.51158
|  |  | 2025-04-08 19:00 | 4.9578 | 0.49422
|  |  | 2025-04-08 20:00 | 4.9259 | 0.50479
|  |  | 2025-04-08 21:00 | 4.914 | 0.45734
|  |  | 2025-04-08 22:00 | 4.9179 | 0.48314
|  |  | 2025-04-08 23:00 | 4.8583 | 0.42083
|  |  | 2025-04-09 | 4.8702 | 0.24379
|  |  | 2025-04-09 01:00 | 4.8861 | 0.44105
|  |  | 2025-04-09 02:00 | 4.8941 | 0.51937
|  |  | 2025-04-09 03:00 | 4.8941 | 0.51937
|  |  | 2025-04-09 04:00 | 4.9219 | 0.49397
|  |  | 2025-04-09 05:00 | 4.9179 | 0.50561
|  |  | 2025-04-09 06:00 | 4.9259 | 0.56903
|  |  | 2025-04-09 07:00 | 4.9418 | 0.54422
|  |  | 2025-04-09 08:00 | 4.9538 | 0.48346
|  |  | 2025-04-09 09:00 | 5.0016 | 0.54891
|  |  | 2025-04-09 10:00 | 5.1172 | 0.55131
|  |  | 2025-04-09 11:00 | 5.0853 | 0.53244
|  |  | 2025-04-09 12:00 | 5.1531 | 0.45404
|  |  | 2025-04-09 13:00 | 5.173 | 0.50204
|  |  | 2025-04-09 14:00 | 5.2049 | 0.54943
|  |  | 2025-04-09 15:00 | 5.2049 | 0.55656
|  |  | 2025-04-09 16:00 | 5.2009 | 0.49585
|  |  | 2025-04-09 17:00 | 5.181 | 0.44794
|  |  | 2025-04-09 18:00 | 5.0773 | 0.50435
|  |  | 2025-04-09 19:00 | 4.8901 | 0.50106
|  |  | 2025-04-09 20:00 | 4.914 | 0.50602
|  |  | 2025-04-09 21:00 | 4.8742 | 0.46108
|  |  | 2025-04-09 22:00 | 4.8781 | 0.48708
|  |  | 2025-04-09 23:00 | 4.8861 | 0.41843
|  |  | 2025-04-10 | 4.8503 | 0.12427
|  |  | 2025-04-10 01:00 | 4.8265 | 0.16809
|  |  | 2025-04-10 02:00 | 4.8384 | 0.17965
|  |  | 2025-04-10 03:00 | 4.8225 | 0.19226
|  |  | 2025-04-10 04:00 | 4.8583 | 0.20277
|  |  | 2025-04-10 05:00 | 4.8583 | 0.66875
|  |  | 2025-04-10 06:00 | 4.8702 | 0.23797
|  |  | 2025-04-10 07:00 | 4.8861 | 0.22024
|  |  | 2025-04-10 08:00 | 4.906 | 0.17295
|  |  | 2025-04-10 09:00 | 4.91 | 0.1922
|  |  | 2025-04-10 10:00 | 4.9498 | 0.21323
|  |  | 2025-04-10 11:00 | 4.9976 | 0.18469
|  |  | 2025-04-10 12:00 | 5.0215 | 0.33051
|  |  | 2025-04-10 13:00 | 4.9976 | 0.24266
|  |  | 2025-04-10 14:00 | 4.9856 | 0.15442
|  |  | 2025-04-10 15:00 | 4.9458 | 0.17156
|  |  | 2025-04-10 16:00 | 4.9418 | 0.16416
|  |  | 2025-04-10 17:00 | 4.9538 | 0.14037
|  |  | 2025-04-10 18:00 | 4.9458 | 0.23014
|  |  | 2025-04-10 19:00 | 4.9219 | 0.18417
|  |  | 2025-04-10 20:00 | 4.91 | 0.21244
|  |  | 2025-04-10 21:00 | 4.914 | 0.1533
|  |  | 2025-04-10 22:00 | 4.906 | 0.34421
|  |  | 2025-04-10 23:00 | 4.9179 | 0.011783
|  |  | 2025-04-11 | 4.902 | 0.16166
|  |  | 2025-04-11 01:00 | 4.8662 | 0.15007
|  |  | 2025-04-11 02:00 | 4.8821 | 0.15582
|  |  | 2025-04-11 03:00 | 4.8742 | 0.16856
|  |  | 2025-04-11 04:00 | 4.8702 | 0.16244
|  |  | 2025-04-11 05:00 | 4.8622 | 0.1977
|  |  | 2025-04-11 06:00 | 4.8662 | 0.22549
|  |  | 2025-04-11 07:00 | 4.8821 | 0.27283
|  |  | 2025-04-11 08:00 | 4.898 | 0.14364
|  |  | 2025-04-11 09:00 | 4.9617 | 0.11977
|  |  | 2025-04-11 10:00 | 4.9817 | 0.13475
|  |  | 2025-04-11 11:00 | 5.0016 | 0.23875
|  |  | 2025-04-11 12:00 | 5.0056 | 0.11265
|  |  | 2025-04-11 13:00 | 5.0454 | 0.20652
|  |  | 2025-04-11 14:00 | 5.0893 | 0.083705
|  |  | 2025-04-11 15:00 | 5.0693 | 0.11441
|  |  | 2025-04-11 16:00 | 5.0773 | 0.089895
|  |  | 2025-04-11 17:00 | 5.0574 | 0.10228
|  |  | 2025-04-11 18:00 | 5.0295 | 0.0968
|  |  | 2025-04-11 19:00 | 4.9617 | 0.31212
|  |  | 2025-04-11 20:00 | 4.9179 | 0.10518
|  |  | 2025-04-11 21:00 | 4.8781 | 0.1343
|  |  | 2025-04-11 22:00 | 4.8424 | 0.11939
|  |  | 2025-04-11 23:00 | 4.8225 | 0.1325
|  |  | 2025-04-12 | 4.8026 | 0.16885
|  |  | 2025-04-12 01:00 | 4.8026 | 0.16892
|  |  | 2025-04-12 02:00 | 4.8106 | 0.18069
|  |  | 2025-04-12 03:00 | 4.8265 | 0.1921
|  |  | 2025-04-12 04:00 | 4.8304 | 0.20394
|  |  | 2025-04-12 05:00 | 4.8543 | 0.6693
|  |  | 2025-04-12 06:00 | 4.8702 | 0.23797
|  |  | 2025-04-12 07:00 | 4.902 | 0.21953
|  |  | 2025-04-12 08:00 | 4.9259 | 0.17226
|  |  | 2025-04-12 09:00 | 4.9498 | 0.19066
|  |  | 2025-04-12 10:00 | 4.9538 | 0.21306
|  |  | 2025-04-12 11:00 | 4.9697 | 0.18572
|  |  | 2025-04-12 12:00 | 4.9896 | 0.33262
|  |  | 2025-04-12 13:00 | 4.9737 | 0.24383
|  |  | 2025-04-12 14:00 | 4.9617 | 0.15516
|  |  | 2025-04-12 15:00 | 4.9657 | 0.17087
|  |  | 2025-04-12 16:00 | 4.9657 | 0.16337
|  |  | 2025-04-12 17:00 | 4.9538 | 0.14037
|  |  | 2025-04-12 18:00 | 4.9458 | 0.23014
|  |  | 2025-04-12 19:00 | 4.9458 | 0.18328
|  |  | 2025-04-12 20:00 | 4.9418 | 0.21107
|  |  | 2025-04-12 21:00 | 4.9378 | 0.15256
|  |  | 2025-04-12 22:00 | 4.9378 | 0.34199
|  |  | 2025-04-12 23:00 | 4.91 | 0.011802
|  |  | 2025-04-13 | 4.898 | 0.17507
|  |  | 2025-04-13 01:00 | 4.91 | 0.21704
|  |  | 2025-04-13 02:00 | 4.91 | 0.19817
|  |  | 2025-04-13 03:00 | 4.902 | 0.20795
|  |  | 2025-04-13 04:00 | 4.914 | 0.18858
|  |  | 2025-04-13 05:00 | 4.9299 | 0.19737
|  |  | 2025-04-13 06:00 | 4.9418 | 0.22502
|  |  | 2025-04-13 07:00 | 4.9538 | 0.4604
|  |  | 2025-04-13 08:00 | 4.9856 | 0.27881
|  |  | 2025-04-13 09:00 | 5.0215 | 0.32671
|  |  | 2025-04-13 10:00 | 5.0255 | 0.28581
|  |  | 2025-04-13 11:00 | 5.0215 | 0.27681
|  |  | 2025-04-13 12:00 | 5.0494 | 0.2294
|  |  | 2025-04-13 13:00 | 5.0733 | 0.19179
|  |  | 2025-04-13 14:00 | 5.1252 | 0.31106
|  |  | 2025-04-13 15:00 | 5.1252 | 0.19889
|  |  | 2025-04-13 16:00 | 5.1252 | 0.19889
|  |  | 2025-04-13 17:00 | 5.1092 | 0.35201
|  |  | 2025-04-13 18:00 | 5.0972 | 0.16362
|  |  | 2025-04-13 19:00 | 5.0414 | 0.15624
|  |  | 2025-04-13 20:00 | 5.0335 | 0.16569
|  |  | 2025-04-13 21:00 | 5.0095 | 0.37751
|  |  | 2025-04-13 22:00 | 4.9856 | 0.18587
|  |  | 2025-04-13 23:00 | 4.9976 | 0.1947
|  |  | 2025-04-14 | 4.914 | 0.14151
|  |  | 2025-04-14 01:00 | 4.9299 | 0.16456
|  |  | 2025-04-14 02:00 | 4.906 | 0.17717
|  |  | 2025-04-14 03:00 | 4.9179 | 0.18853
|  |  | 2025-04-14 04:00 | 4.8463 | 0.20327
|  |  | 2025-04-14 05:00 | 4.8622 | 0.6682
|  |  | 2025-04-14 06:00 | 4.8781 | 0.23758
|  |  | 2025-04-14 07:00 | 4.9936 | 0.2155
|  |  | 2025-04-14 08:00 | 5.0574 | 0.16778
|  |  | 2025-04-14 09:00 | 5.165 | 0.18271
|  |  | 2025-04-14 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-04-14 11:00 | 5.189 | 0.17788
|  |  | 2025-04-14 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-04-14 13:00 | 5.181 | 0.23407
|  |  | 2025-04-14 14:00 | 5.173 | 0.14882
|  |  | 2025-04-14 15:00 | 5.1451 | 0.16492
|  |  | 2025-04-14 16:00 | 5.1451 | 0.15768
|  |  | 2025-04-14 17:00 | 5.1611 | 0.13473
|  |  | 2025-04-14 18:00 | 5.1371 | 0.22157
|  |  | 2025-04-14 19:00 | 5.0653 | 0.17895
|  |  | 2025-04-14 20:00 | 5.0016 | 0.20855
|  |  | 2025-04-14 21:00 | 4.9936 | 0.15086
|  |  | 2025-04-14 22:00 | 4.9976 | 0.3379
|  |  | 2025-04-14 23:00 | 4.9856 | 0.011623
|  |  | 2025-04-15 | 4.9737 | 0.13981
|  |  | 2025-04-15 01:00 | 4.9697 | 0.16324
|  |  | 2025-04-15 02:00 | 4.9617 | 0.17518
|  |  | 2025-04-15 03:00 | 4.9578 | 0.18701
|  |  | 2025-04-15 04:00 | 4.9538 | 0.19886
|  |  | 2025-04-15 05:00 | 4.9458 | 0.65691
|  |  | 2025-04-15 06:00 | 4.9378 | 0.23471
|  |  | 2025-04-15 07:00 | 4.9657 | 0.21671
|  |  | 2025-04-15 08:00 | 5.0534 | 0.16791
|  |  | 2025-04-15 09:00 | 5.0534 | 0.18675
|  |  | 2025-04-15 10:00 | 5.0773 | 0.20787
|  |  | 2025-04-15 11:00 | 5.0693 | 0.18207
|  |  | 2025-04-15 12:00 | 5.1012 | 0.32534
|  |  | 2025-04-15 13:00 | 5.1411 | 0.23589
|  |  | 2025-04-15 14:00 | 5.1611 | 0.14917
|  |  | 2025-04-15 15:00 | 5.1411 | 0.16504
|  |  | 2025-04-15 16:00 | 5.1411 | 0.1578
|  |  | 2025-04-15 17:00 | 5.1291 | 0.13557
|  |  | 2025-04-15 18:00 | 5.1291 | 0.22192
|  |  | 2025-04-15 19:00 | 5.0853 | 0.17825
|  |  | 2025-04-15 20:00 | 5.0972 | 0.20463
|  |  | 2025-04-15 21:00 | 5.0773 | 0.14837
|  |  | 2025-04-15 22:00 | 5.0414 | 0.33496
|  |  | 2025-04-15 23:00 | 5.0414 | 0.011494
|  |  | 2025-04-16 | 5.0374 | 0.13804
|  |  | 2025-04-16 01:00 | 4.9737 | 0.16311
|  |  | 2025-04-16 02:00 | 4.9538 | 0.17547
|  |  | 2025-04-16 03:00 | 4.9817 | 0.18612
|  |  | 2025-04-16 04:00 | 4.9697 | 0.19822
|  |  | 2025-04-16 05:00 | 4.9817 | 0.65219
|  |  | 2025-04-16 06:00 | 4.9856 | 0.23246
|  |  | 2025-04-16 07:00 | 5.0414 | 0.21346
|  |  | 2025-04-16 08:00 | 5.1012 | 0.16633
|  |  | 2025-04-16 09:00 | 5.165 | 0.18271
|  |  | 2025-04-16 10:00 | 5.177 | 0.20387
|  |  | 2025-04-16 11:00 | 5.189 | 0.17788
|  |  | 2025-04-16 12:00 | 5.173 | 0.32083
|  |  | 2025-04-16 13:00 | 5.197 | 0.23336
|  |  | 2025-04-16 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-04-16 15:00 | 5.193 | 0.1634
|  |  | 2025-04-16 16:00 | 5.181 | 0.15659
|  |  | 2025-04-16 17:00 | 5.1411 | 0.13526
|  |  | 2025-04-16 18:00 | 5.0893 | 0.22366
|  |  | 2025-04-16 19:00 | 5.0255 | 0.18037
|  |  | 2025-04-16 20:00 | 5.0016 | 0.20855
|  |  | 2025-04-16 21:00 | 4.9697 | 0.15158
|  |  | 2025-04-16 22:00 | 4.9219 | 0.3431
|  |  | 2025-04-16 23:00 | 4.8583 | 0.011928
|  |  | 2025-04-17 | 4.8861 | 0.14232
|  |  | 2025-04-17 01:00 | 4.8066 | 0.16878
|  |  | 2025-04-17 02:00 | 4.7867 | 0.18159
|  |  | 2025-04-17 03:00 | 4.7907 | 0.19353
|  |  | 2025-04-17 04:00 | 4.7669 | 0.20666
|  |  | 2025-04-17 05:00 | 4.755 | 0.68328
|  |  | 2025-04-17 06:00 | 4.7709 | 0.24292
|  |  | 2025-04-17 07:00 | 4.8901 | 0.22006
|  |  | 2025-04-17 08:00 | 4.9896 | 0.17006
|  |  | 2025-04-17 09:00 | 5.0653 | 0.18631
|  |  | 2025-04-17 10:00 | 5.1172 | 0.20625
|  |  | 2025-04-17 11:00 | 5.173 | 0.17843
|  |  | 2025-04-17 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-04-17 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-04-17 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-04-17 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-04-17 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-04-17 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-04-17 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-04-17 19:00 | 5.1291 | 0.17673
|  |  | 2025-04-17 20:00 | 5.0494 | 0.20657
|  |  | 2025-04-17 21:00 | 4.9976 | 0.15074
|  |  | 2025-04-17 22:00 | 4.9657 | 0.34007
|  |  | 2025-04-17 23:00 | 4.8821 | 0.011869
|  |  | 2025-04-18 | 4.9179 | 0.1414
|  |  | 2025-04-18 01:00 | 4.8463 | 0.1674
|  |  | 2025-04-18 02:00 | 4.8463 | 0.17936
|  |  | 2025-04-18 03:00 | 4.7867 | 0.19369
|  |  | 2025-04-18 04:00 | 4.8145 | 0.20461
|  |  | 2025-04-18 05:00 | 4.7709 | 0.681
|  |  | 2025-04-18 06:00 | 4.8344 | 0.23973
|  |  | 2025-04-18 07:00 | 4.9458 | 0.21759
|  |  | 2025-04-18 08:00 | 5.1411 | 0.16504
|  |  | 2025-04-18 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-04-18 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-04-18 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-04-18 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-04-18 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-04-18 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-04-18 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-04-18 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-04-18 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-04-18 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-04-18 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-04-18 20:00 | 5.169 | 0.20179
|  |  | 2025-04-18 21:00 | 5.1291 | 0.14687
|  |  | 2025-04-18 22:00 | 5.1012 | 0.33103
|  |  | 2025-04-18 23:00 | 5.0016 | 0.011586
|  |  | 2025-04-19 | 4.9817 | 0.16278
|  |  | 2025-04-19 01:00 | 4.9538 | 0.16377
|  |  | 2025-04-19 02:00 | 4.9299 | 0.17632
|  |  | 2025-04-19 03:00 | 4.8622 | 0.19069
|  |  | 2025-04-19 04:00 | 4.8781 | 0.20194
|  |  | 2025-04-19 05:00 | 4.8583 | 0.66875
|  |  | 2025-04-19 06:00 | 4.9299 | 0.23509
|  |  | 2025-04-19 07:00 | 4.9817 | 0.21602
|  |  | 2025-04-19 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-04-19 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-04-19 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-04-19 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-04-19 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-04-19 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-04-19 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-04-19 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-04-19 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-04-19 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-04-19 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-04-19 19:00 | 5.185 | 0.17482
|  |  | 2025-04-19 20:00 | 5.1411 | 0.20289
|  |  | 2025-04-19 21:00 | 5.0972 | 0.14779
|  |  | 2025-04-19 22:00 | 5.0335 | 0.33549
|  |  | 2025-04-19 23:00 | 4.9976 | 0.011595
|  |  | 2025-04-20 | 4.9578 | 0.15428
|  |  | 2025-04-20 01:00 | 4.9179 | 0.21669
|  |  | 2025-04-20 02:00 | 4.8781 | 0.19946
|  |  | 2025-04-20 03:00 | 4.902 | 0.20795
|  |  | 2025-04-20 04:00 | 4.7907 | 0.19343
|  |  | 2025-04-20 05:00 | 4.8066 | 0.20243
|  |  | 2025-04-20 06:00 | 4.8583 | 0.22889
|  |  | 2025-04-20 07:00 | 4.9697 | 0.45892
|  |  | 2025-04-20 08:00 | 5.1371 | 0.27058
|  |  | 2025-04-20 09:00 | 5.2049 | 0.3152
|  |  | 2025-04-20 10:00 | 5.2049 | 0.27596
|  |  | 2025-04-20 11:00 | 5.2049 | 0.26706
|  |  | 2025-04-20 12:00 | 5.2049 | 0.22255
|  |  | 2025-04-20 13:00 | 5.2049 | 0.18694
|  |  | 2025-04-20 14:00 | 5.2049 | 0.3063
|  |  | 2025-04-20 15:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-04-20 16:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-04-20 17:00 | 5.2049 | 0.34553
|  |  | 2025-04-20 18:00 | 5.2049 | 0.16024
|  |  | 2025-04-20 19:00 | 5.193 | 0.15168
|  |  | 2025-04-20 20:00 | 5.1451 | 0.1621
|  |  | 2025-04-20 21:00 | 5.0972 | 0.37101
|  |  | 2025-04-20 22:00 | 5.0295 | 0.18425
|  |  | 2025-04-20 23:00 | 4.9936 | 0.19485
|  |  | 2025-04-21 | 4.9498 | 0.1601
|  |  | 2025-04-21 01:00 | 4.8622 | 0.15019
|  |  | 2025-04-21 02:00 | 4.7828 | 0.15905
|  |  | 2025-04-21 03:00 | 4.7788 | 0.17192
|  |  | 2025-04-21 04:00 | 4.7709 | 0.16583
|  |  | 2025-04-21 05:00 | 4.6995 | 0.20455
|  |  | 2025-04-21 06:00 | 4.7431 | 0.23134
|  |  | 2025-04-21 07:00 | 4.8861 | 0.2726
|  |  | 2025-04-21 08:00 | 5.0215 | 0.14011
|  |  | 2025-04-21 09:00 | 5.0813 | 0.11695
|  |  | 2025-04-21 10:00 | 5.1212 | 0.13108
|  |  | 2025-04-21 11:00 | 5.1252 | 0.23299
|  |  | 2025-04-21 12:00 | 5.1371 | 0.10976
|  |  | 2025-04-21 13:00 | 5.1451 | 0.20252
|  |  | 2025-04-21 14:00 | 5.177 | 0.082286
|  |  | 2025-04-21 15:00 | 5.1611 | 0.11238
|  |  | 2025-04-21 16:00 | 5.1052 | 0.089404
|  |  | 2025-04-21 17:00 | 5.1172 | 0.10109
|  |  | 2025-04-21 18:00 | 5.0773 | 0.095888
|  |  | 2025-04-21 19:00 | 5.0374 | 0.30743
|  |  | 2025-04-21 20:00 | 4.9657 | 0.10417
|  |  | 2025-04-21 21:00 | 4.898 | 0.13375
|  |  | 2025-04-21 22:00 | 4.8543 | 0.1191
|  |  | 2025-04-21 23:00 | 4.8145 | 0.13272
|  |  | 2025-04-22 | 4.7748 | 0.14563
|  |  | 2025-04-22 01:00 | 4.747 | 0.1709
|  |  | 2025-04-22 02:00 | 4.6995 | 0.18496
|  |  | 2025-04-22 03:00 | 4.6995 | 0.19729
|  |  | 2025-04-22 04:00 | 4.6718 | 0.21087
|  |  | 2025-04-22 05:00 | 4.7193 | 0.68844
|  |  | 2025-04-22 06:00 | 4.7431 | 0.24435
|  |  | 2025-04-22 07:00 | 4.8622 | 0.22133
|  |  | 2025-04-22 08:00 | 4.906 | 0.17295
|  |  | 2025-04-22 09:00 | 4.9936 | 0.18898
|  |  | 2025-04-22 10:00 | 5.0374 | 0.20952
|  |  | 2025-04-22 11:00 | 5.0972 | 0.18108
|  |  | 2025-04-22 12:00 | 5.1371 | 0.32307
|  |  | 2025-04-22 13:00 | 5.1531 | 0.23534
|  |  | 2025-04-22 14:00 | 5.2009 | 0.14802
|  |  | 2025-04-22 15:00 | 5.197 | 0.16327
|  |  | 2025-04-22 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-04-22 17:00 | 5.189 | 0.13401
|  |  | 2025-04-22 18:00 | 5.1531 | 0.22089
|  |  | 2025-04-22 19:00 | 5.0693 | 0.17881
|  |  | 2025-04-22 20:00 | 4.9697 | 0.20988
|  |  | 2025-04-22 21:00 | 4.914 | 0.1533
|  |  | 2025-04-22 22:00 | 4.8702 | 0.34674
|  |  | 2025-04-22 23:00 | 4.8622 | 0.011918
|  |  | 2025-04-23 | 4.8185 | 0.14431
|  |  | 2025-04-23 01:00 | 4.8185 | 0.16837
|  |  | 2025-04-23 02:00 | 4.8145 | 0.18054
|  |  | 2025-04-23 03:00 | 4.7431 | 0.19548
|  |  | 2025-04-23 04:00 | 4.7431 | 0.20769
|  |  | 2025-04-23 05:00 | 4.7391 | 0.68556
|  |  | 2025-04-23 06:00 | 4.8662 | 0.23816
|  |  | 2025-04-23 07:00 | 4.9657 | 0.21671
|  |  | 2025-04-23 08:00 | 5.0534 | 0.16791
|  |  | 2025-04-23 09:00 | 5.1611 | 0.18285
|  |  | 2025-04-23 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-04-23 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-04-23 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-04-23 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-04-23 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-04-23 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-04-23 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-04-23 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-04-23 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-04-23 19:00 | 5.185 | 0.17482
|  |  | 2025-04-23 20:00 | 5.0893 | 0.20495
|  |  | 2025-04-23 21:00 | 5.0295 | 0.14978
|  |  | 2025-04-23 22:00 | 4.9896 | 0.33844
|  |  | 2025-04-23 23:00 | 4.9737 | 0.011651
|  |  | 2025-04-24 | 4.902 | 0.14185
|  |  | 2025-04-24 01:00 | 4.8583 | 0.16699
|  |  | 2025-04-24 02:00 | 4.8901 | 0.17775
|  |  | 2025-04-24 03:00 | 4.8424 | 0.19147
|  |  | 2025-04-24 04:00 | 4.7867 | 0.2058
|  |  | 2025-04-24 05:00 | 4.7629 | 0.68214
|  |  | 2025-04-24 06:00 | 4.91 | 0.23604
|  |  | 2025-04-24 07:00 | 5.0095 | 0.21482
|  |  | 2025-04-24 08:00 | 5.193 | 0.1634
|  |  | 2025-04-24 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-04-24 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-04-24 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-04-24 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-04-24 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-04-24 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-04-24 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-04-24 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-04-24 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-04-24 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-04-24 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-04-24 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-04-24 21:00 | 5.193 | 0.14507
|  |  | 2025-04-24 22:00 | 5.1172 | 0.33
|  |  | 2025-04-24 23:00 | 5.0534 | 0.011467
|  |  | 2025-04-25 | 5.0813 | 0.13685
|  |  | 2025-04-25 01:00 | 5.0255 | 0.16143
|  |  | 2025-04-25 02:00 | 4.9777 | 0.17462
|  |  | 2025-04-25 03:00 | 4.9777 | 0.18627
|  |  | 2025-04-25 04:00 | 4.9617 | 0.19854
|  |  | 2025-04-25 05:00 | 4.9617 | 0.6548
|  |  | 2025-04-25 06:00 | 5.0574 | 0.22916
|  |  | 2025-04-25 07:00 | 5.0933 | 0.21129
|  |  | 2025-04-25 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-04-25 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-04-25 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-04-25 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-04-25 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-04-25 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-04-25 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-04-25 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-04-25 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-04-25 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-04-25 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-04-25 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-04-25 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-04-25 21:00 | 5.2049 | 0.14473
|  |  | 2025-04-25 22:00 | 5.2049 | 0.32444
|  |  | 2025-04-25 23:00 | 5.2049 | 0.011133
|  |  | 2025-04-26 | 5.169 | 0.022421
|  |  | 2025-04-26 01:00 | 5.1331 | 0.15805
|  |  | 2025-04-26 02:00 | 5.1012 | 0.17039
|  |  | 2025-04-26 03:00 | 5.0933 | 0.18204
|  |  | 2025-04-26 04:00 | 5.0614 | 0.19463
|  |  | 2025-04-26 05:00 | 5.0095 | 0.64856
|  |  | 2025-04-26 06:00 | 5.0733 | 0.22844
|  |  | 2025-04-26 07:00 | 5.1212 | 0.21013
|  |  | 2025-04-26 08:00 | 5.173 | 0.16403
|  |  | 2025-04-26 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-04-26 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-04-26 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-04-26 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-04-26 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-04-26 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-04-26 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-04-26 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-04-26 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-04-26 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-04-26 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-04-26 20:00 | 5.169 | 0.20179
|  |  | 2025-04-26 21:00 | 5.1371 | 0.14664
|  |  | 2025-04-26 22:00 | 5.1132 | 0.33026
|  |  | 2025-04-26 23:00 | 5.0653 | 0.01144
|  |  | 2025-04-27 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-27 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-27 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-27 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-27 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-27 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-27 06:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-27 07:00 | 5.1451 | 0.013406
|  |  | 2025-04-27 08:00 | 5.2049 | 0.13252
|  |  | 2025-04-27 09:00 | 5.2049 | 0.0066258
|  |  | 2025-04-27 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-27 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-27 12:00 | 5.2049 | 0.12589
|  |  | 2025-04-27 13:00 | 5.2049 | 0.039755
|  |  | 2025-04-27 14:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-27 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-27 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-27 17:00 | 5.2049 | 0.2054
|  |  | 2025-04-27 18:00 | 5.2049 | 0.019877
|  |  | 2025-04-27 19:00 | 5.2049 | 0.04638
|  |  | 2025-04-27 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-27 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-27 22:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-27 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-28 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-28 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-28 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-28 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-28 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-28 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-28 06:00 | 5.0574 | 0.021195
|  |  | 2025-04-28 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-28 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-04-28 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-04-28 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-28 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-28 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-28 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-04-28 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-04-28 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-28 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-28 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-04-28 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-04-28 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-04-28 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-28 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-28 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-04-28 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-29 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-29 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-29 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-29 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-29 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-29 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-29 06:00 | 5.197 | 0.020626
|  |  | 2025-04-29 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-29 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-04-29 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-04-29 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-29 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-29 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-29 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-04-29 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-04-29 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-29 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-29 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-04-29 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-04-29 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-04-29 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-29 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-29 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-04-29 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-30 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-30 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-30 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-30 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-30 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-30 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-30 06:00 | 5.169 | 0.020737
|  |  | 2025-04-30 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-30 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-04-30 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-04-30 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-30 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-30 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-30 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-04-30 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-04-30 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-30 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-30 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-04-30 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-04-30 19:00 | 5.1411 | 0.083399
|  |  | 2025-04-30 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-30 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-04-30 22:00 | 5.0773 | 0.021112
|  |  | 2025-04-30 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-01 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-01 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-01 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-01 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-01 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-01 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-01 06:00 | 5.0773 | 0.021112
|  |  | 2025-05-01 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-01 08:00 | 5.1331 | 0.12529
|  |  | 2025-05-01 09:00 | 5.181 | 0.062068
|  |  | 2025-05-01 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-01 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-01 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-01 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-01 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-01 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-01 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-01 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-05-01 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-01 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-05-01 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-01 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-01 22:00 | 5.0853 | 0.021079
|  |  | 2025-05-01 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-02 | 5.0095 | 0.097185
|  |  | 2025-05-02 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-02 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-02 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-02 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-02 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-02 06:00 | 4.9498 | 0.021656
|  |  | 2025-05-02 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-02 08:00 | 5.1531 | 0.12481
|  |  | 2025-05-02 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-05-02 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-02 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-02 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-02 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-02 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-02 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-02 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-02 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-05-02 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-02 19:00 | 5.193 | 0.082566
|  |  | 2025-05-02 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-02 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-02 22:00 | 5.1451 | 0.020834
|  |  | 2025-05-02 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-03 | 5.1252 | 0.041559
|  |  | 2025-05-03 01:00 | 5.1172 | 0.14271
|  |  | 2025-05-03 02:00 | 5.1132 | 0.14877
|  |  | 2025-05-03 03:00 | 5.1092 | 0.1608
|  |  | 2025-05-03 04:00 | 5.1052 | 0.15497
|  |  | 2025-05-03 05:00 | 5.1012 | 0.18844
|  |  | 2025-05-03 06:00 | 5.0972 | 0.21527
|  |  | 2025-05-03 07:00 | 5.1132 | 0.2605
|  |  | 2025-05-03 08:00 | 5.1371 | 0.13696
|  |  | 2025-05-03 09:00 | 5.169 | 0.11497
|  |  | 2025-05-03 10:00 | 5.2009 | 0.12907
|  |  | 2025-05-03 11:00 | 5.2049 | 0.22942
|  |  | 2025-05-03 12:00 | 5.2049 | 0.10833
|  |  | 2025-05-03 13:00 | 5.2049 | 0.20019
|  |  | 2025-05-03 14:00 | 5.2049 | 0.081845
|  |  | 2025-05-03 15:00 | 5.2049 | 0.11143
|  |  | 2025-05-03 16:00 | 5.2049 | 0.087691
|  |  | 2025-05-03 17:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-05-03 18:00 | 5.2049 | 0.093537
|  |  | 2025-05-03 19:00 | 5.2049 | 0.29754
|  |  | 2025-05-03 20:00 | 5.165 | 0.10015
|  |  | 2025-05-03 21:00 | 5.1252 | 0.12783
|  |  | 2025-05-03 22:00 | 5.0773 | 0.11387
|  |  | 2025-05-03 23:00 | 5.0454 | 0.12665
|  |  | 2025-05-04 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-04 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-04 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-04 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-04 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-04 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-04 06:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-04 07:00 | 5.0893 | 0.013553
|  |  | 2025-05-04 08:00 | 5.2049 | 0.13252
|  |  | 2025-05-04 09:00 | 5.2049 | 0.0066258
|  |  | 2025-05-04 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-04 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-04 12:00 | 5.2049 | 0.12589
|  |  | 2025-05-04 13:00 | 5.2049 | 0.039755
|  |  | 2025-05-04 14:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-04 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-04 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-04 17:00 | 5.2049 | 0.2054
|  |  | 2025-05-04 18:00 | 5.2049 | 0.019877
|  |  | 2025-05-04 19:00 | 5.2049 | 0.04638
|  |  | 2025-05-04 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-04 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-04 22:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-04 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-05 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-05 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-05 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-05 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-05 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-05 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-05 06:00 | 5.1451 | 0.020834
|  |  | 2025-05-05 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-05 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-05-05 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-05-05 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-05 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-05 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-05 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-05 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-05 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-05 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-05 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-05-05 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-05 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-05-05 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-05 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-05 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-05-05 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-06 | 5.2049 | 0.093537
|  |  | 2025-05-06 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-06 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-06 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-06 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-06 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-06 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-05-06 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-06 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-05-06 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-05-06 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-06 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-06 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-06 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-06 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-06 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-06 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-06 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-05-06 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-06 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-05-06 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-06 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-06 22:00 | 5.1571 | 0.020785
|  |  | 2025-05-06 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-07 | 5.1291 | 0.1545
|  |  | 2025-05-07 01:00 | 5.1252 | 0.14249
|  |  | 2025-05-07 02:00 | 5.1331 | 0.1482
|  |  | 2025-05-07 03:00 | 5.1052 | 0.16093
|  |  | 2025-05-07 04:00 | 5.0933 | 0.15533
|  |  | 2025-05-07 05:00 | 5.0893 | 0.18888
|  |  | 2025-05-07 06:00 | 5.1411 | 0.21343
|  |  | 2025-05-07 07:00 | 5.2049 | 0.25591
|  |  | 2025-05-07 08:00 | 5.2049 | 0.13517
|  |  | 2025-05-07 09:00 | 5.2049 | 0.11418
|  |  | 2025-05-07 10:00 | 5.2049 | 0.12897
|  |  | 2025-05-07 11:00 | 5.2049 | 0.22942
|  |  | 2025-05-07 12:00 | 5.2049 | 0.10833
|  |  | 2025-05-07 13:00 | 5.2049 | 0.20019
|  |  | 2025-05-07 14:00 | 5.2049 | 0.081845
|  |  | 2025-05-07 15:00 | 5.2049 | 0.11143
|  |  | 2025-05-07 16:00 | 5.2049 | 0.087691
|  |  | 2025-05-07 17:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-05-07 18:00 | 5.2049 | 0.093537
|  |  | 2025-05-07 19:00 | 5.2049 | 0.29754
|  |  | 2025-05-07 20:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-05-07 21:00 | 5.2049 | 0.12587
|  |  | 2025-05-07 22:00 | 5.2049 | 0.11108
|  |  | 2025-05-07 23:00 | 5.2049 | 0.12277
|  |  | 2025-05-08 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-05-08 01:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-05-08 02:00 | 5.2049 | 0.167
|  |  | 2025-05-08 03:00 | 5.2049 | 0.17813
|  |  | 2025-05-08 04:00 | 5.2049 | 0.18927
|  |  | 2025-05-08 05:00 | 5.2049 | 0.62421
|  |  | 2025-05-08 06:00 | 5.2049 | 0.22267
|  |  | 2025-05-08 07:00 | 5.2049 | 0.20675
|  |  | 2025-05-08 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-05-08 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-05-08 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-05-08 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-05-08 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-05-08 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-05-08 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-05-08 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-05-08 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-05-08 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-05-08 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-05-08 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-05-08 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-05-08 21:00 | 5.2049 | 0.14473
|  |  | 2025-05-08 22:00 | 5.2049 | 0.32444
|  |  | 2025-05-08 23:00 | 5.2049 | 0.011133
|  |  | 2025-05-09 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-05-09 01:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-05-09 02:00 | 5.2049 | 0.167
|  |  | 2025-05-09 03:00 | 5.197 | 0.17841
|  |  | 2025-05-09 04:00 | 5.2049 | 0.18927
|  |  | 2025-05-09 05:00 | 5.2049 | 0.62421
|  |  | 2025-05-09 06:00 | 5.2049 | 0.22267
|  |  | 2025-05-09 07:00 | 5.2049 | 0.20675
|  |  | 2025-05-09 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-05-09 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-05-09 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-05-09 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-05-09 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-05-09 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-05-09 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-05-09 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-05-09 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-05-09 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-05-09 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-05-09 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-05-09 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-05-09 21:00 | 5.2049 | 0.14473
|  |  | 2025-05-09 22:00 | 5.2049 | 0.32444
|  |  | 2025-05-09 23:00 | 5.2049 | 0.011133
|  |  | 2025-05-10 | 5.2049 | 0.022267
|  |  | 2025-05-10 01:00 | 5.2009 | 0.15599
|  |  | 2025-05-10 02:00 | 5.181 | 0.16777
|  |  | 2025-05-10 03:00 | 5.1611 | 0.17965
|  |  | 2025-05-10 04:00 | 5.1571 | 0.19102
|  |  | 2025-05-10 05:00 | 5.1611 | 0.62952
|  |  | 2025-05-10 06:00 | 5.169 | 0.22421
|  |  | 2025-05-10 07:00 | 5.1571 | 0.20867
|  |  | 2025-05-10 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-05-10 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-05-10 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-05-10 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-05-10 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-05-10 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-05-10 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-05-10 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-05-10 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-05-10 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-05-10 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-05-10 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-05-10 20:00 | 5.177 | 0.20148
|  |  | 2025-05-10 21:00 | 5.1212 | 0.1471
|  |  | 2025-05-10 22:00 | 5.1092 | 0.33052
|  |  | 2025-05-10 23:00 | 5.0295 | 0.011522
|  |  | 2025-05-11 | 5.0175 | 0.11549
|  |  | 2025-05-11 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-11 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-11 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-11 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-11 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-11 06:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-11 07:00 | 5.1132 | 0.013489
|  |  | 2025-05-11 08:00 | 5.2049 | 0.13252
|  |  | 2025-05-11 09:00 | 5.2049 | 0.0066258
|  |  | 2025-05-11 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-11 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-11 12:00 | 5.2049 | 0.12589
|  |  | 2025-05-11 13:00 | 5.2049 | 0.039755
|  |  | 2025-05-11 14:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-11 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-11 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-11 17:00 | 5.2049 | 0.2054
|  |  | 2025-05-11 18:00 | 5.2049 | 0.019877
|  |  | 2025-05-11 19:00 | 5.2049 | 0.04638
|  |  | 2025-05-11 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-11 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-11 22:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-11 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-12 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-05-12 01:00 | 5.193 | 0.15622
|  |  | 2025-05-12 02:00 | 5.165 | 0.16829
|  |  | 2025-05-12 03:00 | 5.2049 | 0.17813
|  |  | 2025-05-12 04:00 | 5.2049 | 0.18927
|  |  | 2025-05-12 05:00 | 5.185 | 0.62661
|  |  | 2025-05-12 06:00 | 5.2049 | 0.22267
|  |  | 2025-05-12 07:00 | 5.2049 | 0.20675
|  |  | 2025-05-12 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-05-12 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-05-12 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-05-12 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-05-12 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-05-12 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-05-12 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-05-12 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-05-12 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-05-12 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-05-12 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-05-12 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-05-12 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-05-12 21:00 | 5.2049 | 0.14473
|  |  | 2025-05-12 22:00 | 5.2049 | 0.32444
|  |  | 2025-05-12 23:00 | 5.185 | 0.011176
|  |  | 2025-05-13 | 5.173 | 0.13442
|  |  | 2025-05-13 01:00 | 5.165 | 0.15707
|  |  | 2025-05-13 02:00 | 5.1491 | 0.16881
|  |  | 2025-05-13 03:00 | 5.1371 | 0.18048
|  |  | 2025-05-13 04:00 | 5.1132 | 0.19266
|  |  | 2025-05-13 05:00 | 5.0135 | 0.64804
|  |  | 2025-05-13 06:00 | 5.0056 | 0.23153
|  |  | 2025-05-13 07:00 | 5.0255 | 0.21414
|  |  | 2025-05-13 08:00 | 5.0614 | 0.16765
|  |  | 2025-05-13 09:00 | 5.1371 | 0.1837
|  |  | 2025-05-13 10:00 | 5.1491 | 0.20497
|  |  | 2025-05-13 11:00 | 5.185 | 0.17801
|  |  | 2025-05-13 12:00 | 5.189 | 0.31984
|  |  | 2025-05-13 13:00 | 5.2009 | 0.23318
|  |  | 2025-05-13 14:00 | 5.1411 | 0.14975
|  |  | 2025-05-13 15:00 | 5.1291 | 0.16543
|  |  | 2025-05-13 16:00 | 4.9976 | 0.16233
|  |  | 2025-05-13 17:00 | 5.1172 | 0.13589
|  |  | 2025-05-13 18:00 | 5.0295 | 0.22632
|  |  | 2025-05-13 19:00 | 5.0056 | 0.18109
|  |  | 2025-05-13 20:00 | 4.9777 | 0.20955
|  |  | 2025-05-13 21:00 | 4.9378 | 0.15256
|  |  | 2025-05-13 22:00 | 4.91 | 0.34393
|  |  | 2025-05-13 23:00 | 4.8821 | 0.011869
|  |  | 2025-05-14 | 4.8901 | 0.1422
|  |  | 2025-05-14 01:00 | 4.8901 | 0.1659
|  |  | 2025-05-14 02:00 | 4.902 | 0.17732
|  |  | 2025-05-14 03:00 | 4.8861 | 0.18976
|  |  | 2025-05-14 04:00 | 4.898 | 0.20112
|  |  | 2025-05-14 05:00 | 4.9259 | 0.65957
|  |  | 2025-05-14 06:00 | 4.9418 | 0.23452
|  |  | 2025-05-14 07:00 | 4.9617 | 0.21689
|  |  | 2025-05-14 08:00 | 4.9976 | 0.16978
|  |  | 2025-05-14 09:00 | 5.0295 | 0.18763
|  |  | 2025-05-14 10:00 | 4.9896 | 0.21152
|  |  | 2025-05-14 11:00 | 5.0853 | 0.1815
|  |  | 2025-05-14 12:00 | 5.1291 | 0.32357
|  |  | 2025-05-14 13:00 | 5.1411 | 0.23589
|  |  | 2025-05-14 14:00 | 5.1611 | 0.14917
|  |  | 2025-05-14 15:00 | 5.0813 | 0.16699
|  |  | 2025-05-14 16:00 | 5.0454 | 0.16079
|  |  | 2025-05-14 17:00 | 5.0813 | 0.13685
|  |  | 2025-05-14 18:00 | 5.0295 | 0.22632
|  |  | 2025-05-14 19:00 | 5.0056 | 0.18109
|  |  | 2025-05-14 20:00 | 4.9817 | 0.20938
|  |  | 2025-05-14 21:00 | 4.9737 | 0.15146
|  |  | 2025-05-14 22:00 | 4.9538 | 0.34089
|  |  | 2025-05-14 23:00 | 4.9418 | 0.011726
|  |  | 2025-05-15 | 4.9339 | 0.14094
|  |  | 2025-05-15 01:00 | 4.9219 | 0.16483
|  |  | 2025-05-15 02:00 | 4.8941 | 0.17761
|  |  | 2025-05-15 03:00 | 4.8543 | 0.191
|  |  | 2025-05-15 04:00 | 4.8861 | 0.20162
|  |  | 2025-05-15 05:00 | 4.8861 | 0.66494
|  |  | 2025-05-15 06:00 | 4.9179 | 0.23566
|  |  | 2025-05-15 07:00 | 4.9538 | 0.21724
|  |  | 2025-05-15 08:00 | 5.0056 | 0.16951
|  |  | 2025-05-15 09:00 | 5.0733 | 0.18601
|  |  | 2025-05-15 10:00 | 5.0853 | 0.20755
|  |  | 2025-05-15 11:00 | 5.0972 | 0.18108
|  |  | 2025-05-15 12:00 | 5.1451 | 0.32257
|  |  | 2025-05-15 13:00 | 5.181 | 0.23407
|  |  | 2025-05-15 14:00 | 5.181 | 0.14859
|  |  | 2025-05-15 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-05-15 16:00 | 5.189 | 0.15634
|  |  | 2025-05-15 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-05-15 18:00 | 5.189 | 0.21936
|  |  | 2025-05-15 19:00 | 5.1252 | 0.17686
|  |  | 2025-05-15 20:00 | 5.0614 | 0.20608
|  |  | 2025-05-15 21:00 | 5.0255 | 0.1499
|  |  | 2025-05-15 22:00 | 5.0135 | 0.33683
|  |  | 2025-05-15 23:00 | 4.9697 | 0.01166
|  |  | 2025-05-16 | 4.8304 | 0.023993
|  |  | 2025-05-16 01:00 | 4.8583 | 0.16699
|  |  | 2025-05-16 02:00 | 4.8265 | 0.18009
|  |  | 2025-05-16 03:00 | 4.7788 | 0.19402
|  |  | 2025-05-16 04:00 | 4.8026 | 0.20512
|  |  | 2025-05-16 05:00 | 4.755 | 0.68328
|  |  | 2025-05-16 06:00 | 4.8583 | 0.23855
|  |  | 2025-05-16 07:00 | 5.0295 | 0.21397
|  |  | 2025-05-16 08:00 | 5.1371 | 0.16517
|  |  | 2025-05-16 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-05-16 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-05-16 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-05-16 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-05-16 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-05-16 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-05-16 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-05-16 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-05-16 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-05-16 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-05-16 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-05-16 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-05-16 21:00 | 5.181 | 0.1454
|  |  | 2025-05-16 22:00 | 5.0773 | 0.33259
|  |  | 2025-05-16 23:00 | 5.1132 | 0.011333
|  |  | 2025-05-17 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-17 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-17 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-17 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-17 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-17 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-17 06:00 | 5.0574 | 0.021195
|  |  | 2025-05-17 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-17 08:00 | 5.1451 | 0.125
|  |  | 2025-05-17 09:00 | 5.1531 | 0.062404
|  |  | 2025-05-17 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-17 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-17 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-17 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-17 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-17 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-17 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-17 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-05-17 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-17 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-05-17 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-17 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-17 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-05-17 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-18 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-18 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-18 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-18 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-18 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-18 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-18 06:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-18 07:00 | 5.2049 | 0.013252
|  |  | 2025-05-18 08:00 | 5.2049 | 0.13252
|  |  | 2025-05-18 09:00 | 5.2049 | 0.0066258
|  |  | 2025-05-18 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-18 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-18 12:00 | 5.2049 | 0.12589
|  |  | 2025-05-18 13:00 | 5.2049 | 0.039755
|  |  | 2025-05-18 14:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-18 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-18 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-18 17:00 | 5.2049 | 0.2054
|  |  | 2025-05-18 18:00 | 5.2049 | 0.019877
|  |  | 2025-05-18 19:00 | 5.2049 | 0.04638
|  |  | 2025-05-18 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-18 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-18 22:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-18 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-19 | 5.2049 | 0.11133
|  |  | 2025-05-19 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-19 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-19 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-19 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-19 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-19 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-05-19 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-19 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-05-19 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-05-19 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-19 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-19 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-19 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-19 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-19 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-19 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-19 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-05-19 18:00 | 5.197 | 0.041251
|  |  | 2025-05-19 19:00 | 5.2009 | 0.08244
|  |  | 2025-05-19 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-19 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-19 22:00 | 5.1411 | 0.02085
|  |  | 2025-05-19 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-20 | 5.0773 | 0.13696
|  |  | 2025-05-20 01:00 | 5.1012 | 0.15903
|  |  | 2025-05-20 02:00 | 5.1052 | 0.17026
|  |  | 2025-05-20 03:00 | 5.1012 | 0.18175
|  |  | 2025-05-20 04:00 | 5.0933 | 0.19342
|  |  | 2025-05-20 05:00 | 5.1132 | 0.63541
|  |  | 2025-05-20 06:00 | 5.1291 | 0.22596
|  |  | 2025-05-20 07:00 | 5.1132 | 0.21046
|  |  | 2025-05-20 08:00 | 5.1092 | 0.16608
|  |  | 2025-05-20 09:00 | 5.1571 | 0.18299
|  |  | 2025-05-20 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-05-20 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-05-20 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-05-20 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-05-20 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-05-20 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-05-20 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-05-20 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-05-20 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-05-20 19:00 | 5.169 | 0.17536
|  |  | 2025-05-20 20:00 | 5.1451 | 0.20273
|  |  | 2025-05-20 21:00 | 5.1212 | 0.1471
|  |  | 2025-05-20 22:00 | 5.0972 | 0.33129
|  |  | 2025-05-20 23:00 | 5.0653 | 0.01144
|  |  | 2025-05-21 | 5.0374 | 0.13804
|  |  | 2025-05-21 01:00 | 5.0016 | 0.1622
|  |  | 2025-05-21 02:00 | 4.9777 | 0.17462
|  |  | 2025-05-21 03:00 | 4.9737 | 0.18641
|  |  | 2025-05-21 04:00 | 4.9936 | 0.19728
|  |  | 2025-05-21 05:00 | 4.9896 | 0.65115
|  |  | 2025-05-21 06:00 | 5.0374 | 0.23007
|  |  | 2025-05-21 07:00 | 5.0853 | 0.21162
|  |  | 2025-05-21 08:00 | 5.1212 | 0.16569
|  |  | 2025-05-21 09:00 | 5.197 | 0.18159
|  |  | 2025-05-21 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-05-21 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-05-21 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-05-21 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-05-21 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-05-21 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-05-21 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-05-21 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-05-21 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-05-21 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-05-21 20:00 | 5.1092 | 0.20415
|  |  | 2025-05-21 21:00 | 5.0255 | 0.1499
|  |  | 2025-05-21 22:00 | 4.9578 | 0.34062
|  |  | 2025-05-21 23:00 | 4.9578 | 0.011688
|  |  | 2025-05-22 | 4.898 | 0.14197
|  |  | 2025-05-22 01:00 | 4.8861 | 0.16604
|  |  | 2025-05-22 02:00 | 4.914 | 0.17689
|  |  | 2025-05-22 03:00 | 4.8543 | 0.191
|  |  | 2025-05-22 04:00 | 4.8304 | 0.20394
|  |  | 2025-05-22 05:00 | 4.8583 | 0.66875
|  |  | 2025-05-22 06:00 | 4.9697 | 0.2332
|  |  | 2025-05-22 07:00 | 5.0933 | 0.21129
|  |  | 2025-05-22 08:00 | 5.173 | 0.16403
|  |  | 2025-05-22 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-05-22 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-05-22 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-05-22 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-05-22 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-05-22 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-05-22 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-05-22 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-05-22 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-05-22 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-05-22 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-05-22 20:00 | 5.173 | 0.20163
|  |  | 2025-05-22 21:00 | 5.0853 | 0.14814
|  |  | 2025-05-22 22:00 | 5.0454 | 0.3347
|  |  | 2025-05-22 23:00 | 5.0255 | 0.011531
|  |  | 2025-05-23 | 4.9936 | 0.13925
|  |  | 2025-05-23 01:00 | 4.9458 | 0.16403
|  |  | 2025-05-23 02:00 | 4.9538 | 0.17547
|  |  | 2025-05-23 03:00 | 4.9259 | 0.18822
|  |  | 2025-05-23 04:00 | 4.9219 | 0.20015
|  |  | 2025-05-23 05:00 | 4.9697 | 0.65376
|  |  | 2025-05-23 06:00 | 5.0653 | 0.2288
|  |  | 2025-05-23 07:00 | 5.181 | 0.20771
|  |  | 2025-05-23 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-05-23 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-05-23 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-05-23 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-05-23 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-05-23 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-05-23 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-05-23 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-05-23 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-05-23 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-05-23 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-05-23 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-05-23 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-05-23 21:00 | 5.2049 | 0.14473
|  |  | 2025-05-23 22:00 | 5.2049 | 0.32444
|  |  | 2025-05-23 23:00 | 5.1212 | 0.011315
|  |  | 2025-05-24 | 5.173 | 0.15676
|  |  | 2025-05-24 01:00 | 5.0574 | 0.16041
|  |  | 2025-05-24 02:00 | 5.0733 | 0.17133
|  |  | 2025-05-24 03:00 | 5.0773 | 0.18261
|  |  | 2025-05-24 04:00 | 5.0335 | 0.19571
|  |  | 2025-05-24 05:00 | 5.0614 | 0.64192
|  |  | 2025-05-24 06:00 | 5.173 | 0.22404
|  |  | 2025-05-24 07:00 | 5.2049 | 0.20675
|  |  | 2025-05-24 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-05-24 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-05-24 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-05-24 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-05-24 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-05-24 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-05-24 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-05-24 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-05-24 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-05-24 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-05-24 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-05-24 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-05-24 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-05-24 21:00 | 5.2049 | 0.14473
|  |  | 2025-05-24 22:00 | 5.2049 | 0.32444
|  |  | 2025-05-24 23:00 | 5.2049 | 0.011133
|  |  | 2025-05-25 | 5.2049 | 0.16474
|  |  | 2025-05-25 01:00 | 5.2049 | 0.20475
|  |  | 2025-05-25 02:00 | 5.2049 | 0.18694
|  |  | 2025-05-25 03:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-05-25 04:00 | 5.2049 | 0.17804
|  |  | 2025-05-25 05:00 | 5.2049 | 0.18694
|  |  | 2025-05-25 06:00 | 5.2049 | 0.21365
|  |  | 2025-05-25 07:00 | 5.2049 | 0.43818
|  |  | 2025-05-25 08:00 | 5.2049 | 0.26706
|  |  | 2025-05-25 09:00 | 5.2049 | 0.3152
|  |  | 2025-05-25 10:00 | 5.2049 | 0.27596
|  |  | 2025-05-25 11:00 | 5.2049 | 0.26706
|  |  | 2025-05-25 12:00 | 5.2049 | 0.22255
|  |  | 2025-05-25 13:00 | 5.2049 | 0.18694
|  |  | 2025-05-25 14:00 | 5.2049 | 0.3063
|  |  | 2025-05-25 15:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-05-25 16:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-05-25 17:00 | 5.2049 | 0.34553
|  |  | 2025-05-25 18:00 | 5.2049 | 0.16024
|  |  | 2025-05-25 19:00 | 5.2049 | 0.15133
|  |  | 2025-05-25 20:00 | 5.2049 | 0.16024
|  |  | 2025-05-25 21:00 | 5.2049 | 0.36334
|  |  | 2025-05-25 22:00 | 5.2049 | 0.17804
|  |  | 2025-05-25 23:00 | 5.2049 | 0.18694
|  |  | 2025-05-26 | 5.2049 | 0.022267
|  |  | 2025-05-26 01:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-05-26 02:00 | 5.2049 | 0.167
|  |  | 2025-05-26 03:00 | 5.2049 | 0.17813
|  |  | 2025-05-26 04:00 | 5.2049 | 0.18927
|  |  | 2025-05-26 05:00 | 5.2049 | 0.62421
|  |  | 2025-05-26 06:00 | 5.2049 | 0.22267
|  |  | 2025-05-26 07:00 | 5.2049 | 0.20675
|  |  | 2025-05-26 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-05-26 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-05-26 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-05-26 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-05-26 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-05-26 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-05-26 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-05-26 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-05-26 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-05-26 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-05-26 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-05-26 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-05-26 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-05-26 21:00 | 5.2049 | 0.14473
|  |  | 2025-05-26 22:00 | 5.2049 | 0.32444
|  |  | 2025-05-26 23:00 | 5.2049 | 0.011133
|  |  | 2025-05-27 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-27 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-27 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-27 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-27 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-27 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-27 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-05-27 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-27 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-05-27 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-05-27 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-27 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-27 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-27 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-27 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-27 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-27 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-27 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-05-27 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-27 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-05-27 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-27 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-27 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-05-27 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-28 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-28 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-28 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-28 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-28 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-28 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-28 06:00 | 5.185 | 0.020673
|  |  | 2025-05-28 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-28 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-05-28 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-05-28 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-28 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-28 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-28 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-28 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-28 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-28 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-28 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-05-28 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-28 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-05-28 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-28 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-28 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-05-28 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-29 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-29 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-29 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-29 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-29 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-29 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-29 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-05-29 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-29 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-05-29 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-05-29 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-29 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-29 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-29 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-29 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-29 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-29 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-29 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-05-29 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-29 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-05-29 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-29 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-29 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-05-29 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-30 | 5.2009 | 0.11142
|  |  | 2025-05-30 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-30 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-30 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-30 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-30 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-30 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-05-30 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-30 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-05-30 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-05-30 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-30 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-30 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-30 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-30 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-30 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-30 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-30 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-05-30 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-05-30 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-05-30 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-30 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-30 22:00 | 5.197 | 0.020626
|  |  | 2025-05-30 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-05-31 | 5.185 | 0.1564
|  |  | 2025-05-31 01:00 | 5.173 | 0.15683
|  |  | 2025-05-31 02:00 | 5.173 | 0.16803
|  |  | 2025-05-31 03:00 | 5.165 | 0.17951
|  |  | 2025-05-31 04:00 | 5.165 | 0.19073
|  |  | 2025-05-31 05:00 | 5.1611 | 0.62952
|  |  | 2025-05-31 06:00 | 5.1571 | 0.22473
|  |  | 2025-05-31 07:00 | 5.1611 | 0.20851
|  |  | 2025-05-31 08:00 | 5.181 | 0.16377
|  |  | 2025-05-31 09:00 | 5.181 | 0.18215
|  |  | 2025-05-31 10:00 | 5.181 | 0.20371
|  |  | 2025-05-31 11:00 | 5.189 | 0.17788
|  |  | 2025-05-31 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-05-31 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-05-31 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-05-31 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-05-31 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-05-31 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-05-31 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-05-31 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-05-31 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-05-31 21:00 | 5.2049 | 0.14473
|  |  | 2025-05-31 22:00 | 5.2049 | 0.32444
|  |  | 2025-05-31 23:00 | 5.2049 | 0.011133
|  |  | 2025-06-01 | 5.2049 | 0.053412
|  |  | 2025-06-01 01:00 | 5.2049 | 0.20475
|  |  | 2025-06-01 02:00 | 5.2049 | 0.18694
|  |  | 2025-06-01 03:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-06-01 04:00 | 5.2049 | 0.17804
|  |  | 2025-06-01 05:00 | 5.193 | 0.18737
|  |  | 2025-06-01 06:00 | 5.181 | 0.21463
|  |  | 2025-06-01 07:00 | 5.189 | 0.43953
|  |  | 2025-06-01 08:00 | 5.2049 | 0.26706
|  |  | 2025-06-01 09:00 | 5.2049 | 0.3152
|  |  | 2025-06-01 10:00 | 5.2049 | 0.27596
|  |  | 2025-06-01 11:00 | 5.2049 | 0.26706
|  |  | 2025-06-01 12:00 | 5.2049 | 0.22255
|  |  | 2025-06-01 13:00 | 5.2049 | 0.18694
|  |  | 2025-06-01 14:00 | 5.2049 | 0.3063
|  |  | 2025-06-01 15:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-06-01 16:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-06-01 17:00 | 5.2049 | 0.34553
|  |  | 2025-06-01 18:00 | 5.2049 | 0.16024
|  |  | 2025-06-01 19:00 | 5.2049 | 0.15133
|  |  | 2025-06-01 20:00 | 5.2049 | 0.16024
|  |  | 2025-06-01 21:00 | 5.1571 | 0.36671
|  |  | 2025-06-01 22:00 | 5.1411 | 0.18025
|  |  | 2025-06-01 23:00 | 5.1411 | 0.18926
|  |  | 2025-06-02 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-02 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-02 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-02 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-02 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-02 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-02 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-02 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-02 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-06-02 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-06-02 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-02 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-02 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-02 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-02 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-02 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-02 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-02 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-02 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-02 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-06-02 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-02 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-02 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-02 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-03 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-03 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-03 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-03 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-03 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-03 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-03 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-03 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-03 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-06-03 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-06-03 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-03 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-03 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-03 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-03 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-03 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-03 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-03 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-03 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-03 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-06-03 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-03 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-03 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-03 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-04 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-04 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-04 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-04 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-04 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-04 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-04 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-04 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-04 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-06-04 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-06-04 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-04 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-04 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-04 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-04 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-04 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-04 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-04 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-04 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-04 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-06-04 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-04 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-04 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-04 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-05 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-05 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-05 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-05 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-05 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-05 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-05 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-05 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-05 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-06-05 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-06-05 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-05 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-05 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-05 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-05 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-05 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-05 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-05 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-05 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-05 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-06-05 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-05 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-05 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-05 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-06 | 5.2049 | 0.11133
|  |  | 2025-06-06 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-06 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-06 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-06 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-06 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-06 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-06 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-06 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-06-06 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-06-06 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-06 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-06 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-06 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-06 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-06 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-06 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-06 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-06 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-06 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-06-06 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-06 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-06 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-06 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-07 | 5.2049 | 0.1558
|  |  | 2025-06-07 01:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-06-07 02:00 | 5.2049 | 0.167
|  |  | 2025-06-07 03:00 | 5.2049 | 0.17813
|  |  | 2025-06-07 04:00 | 5.2049 | 0.18927
|  |  | 2025-06-07 05:00 | 5.2049 | 0.62421
|  |  | 2025-06-07 06:00 | 5.2049 | 0.22267
|  |  | 2025-06-07 07:00 | 5.2049 | 0.20675
|  |  | 2025-06-07 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-06-07 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-06-07 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-06-07 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-06-07 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-06-07 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-06-07 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-06-07 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-06-07 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-06-07 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-06-07 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-06-07 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-06-07 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-06-07 21:00 | 5.2049 | 0.14473
|  |  | 2025-06-07 22:00 | 5.2049 | 0.32444
|  |  | 2025-06-07 23:00 | 5.2049 | 0.011133
|  |  | 2025-06-08 | 5.2049 | 0.053412
|  |  | 2025-06-08 01:00 | 5.1531 | 0.20681
|  |  | 2025-06-08 02:00 | 5.1252 | 0.18985
|  |  | 2025-06-08 03:00 | 5.1371 | 0.19843
|  |  | 2025-06-08 04:00 | 5.177 | 0.179
|  |  | 2025-06-08 05:00 | 5.1571 | 0.18868
|  |  | 2025-06-08 06:00 | 5.2049 | 0.21365
|  |  | 2025-06-08 07:00 | 5.2049 | 0.43818
|  |  | 2025-06-08 08:00 | 5.2049 | 0.26706
|  |  | 2025-06-08 09:00 | 5.2049 | 0.3152
|  |  | 2025-06-08 10:00 | 5.2049 | 0.27596
|  |  | 2025-06-08 11:00 | 5.2049 | 0.26706
|  |  | 2025-06-08 12:00 | 5.2049 | 0.22255
|  |  | 2025-06-08 13:00 | 5.2049 | 0.18694
|  |  | 2025-06-08 14:00 | 5.2049 | 0.3063
|  |  | 2025-06-08 15:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-06-08 16:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-06-08 17:00 | 5.2049 | 0.34553
|  |  | 2025-06-08 18:00 | 5.2049 | 0.16024
|  |  | 2025-06-08 19:00 | 5.2049 | 0.15133
|  |  | 2025-06-08 20:00 | 5.2049 | 0.16024
|  |  | 2025-06-08 21:00 | 5.2049 | 0.36334
|  |  | 2025-06-08 22:00 | 5.2049 | 0.17804
|  |  | 2025-06-08 23:00 | 5.2049 | 0.18694
|  |  | 2025-06-09 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-09 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-09 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-09 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-09 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-09 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-09 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-09 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-09 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-06-09 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-06-09 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-09 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-09 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-09 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-09 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-09 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-09 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-09 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-09 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-09 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-06-09 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-09 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-09 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-09 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-10 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-10 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-10 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-10 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-10 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-10 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-10 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-10 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-10 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-06-10 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-06-10 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-10 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-10 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-10 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-10 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-10 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-10 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-10 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-10 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-10 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-06-10 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-10 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-10 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-10 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-11 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-11 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-11 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-11 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-11 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-11 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-11 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-11 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-11 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-06-11 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-06-11 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-11 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-11 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-11 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-11 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-11 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-11 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-11 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-11 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-11 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-06-11 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-11 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-11 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-11 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-12 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-12 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-12 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-12 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-12 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-12 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-12 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-12 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-12 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-06-12 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-06-12 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-12 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-12 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-12 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-12 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-12 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-12 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-12 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-12 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-12 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-06-12 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-12 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-12 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-12 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-13 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-13 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-13 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-13 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-13 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-13 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-13 06:00 | 5.1491 | 0.020817
|  |  | 2025-06-13 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-13 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-06-13 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-06-13 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-13 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-13 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-13 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-13 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-13 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-13 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-13 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-13 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-13 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-06-13 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-13 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-13 22:00 | 5.197 | 0.020626
|  |  | 2025-06-13 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-14 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-14 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-14 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-14 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-14 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-14 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-14 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-14 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-14 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-06-14 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-06-14 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-14 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-14 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-14 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-14 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-14 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-14 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-14 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-14 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-14 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-06-14 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-14 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-14 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-14 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-15 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-15 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-15 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-15 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-15 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-15 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-15 06:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-15 07:00 | 5.2049 | 0.013252
|  |  | 2025-06-15 08:00 | 5.2049 | 0.13252
|  |  | 2025-06-15 09:00 | 5.2049 | 0.0066258
|  |  | 2025-06-15 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-15 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-15 12:00 | 5.2049 | 0.12589
|  |  | 2025-06-15 13:00 | 5.2049 | 0.039755
|  |  | 2025-06-15 14:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-15 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-15 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-15 17:00 | 5.2049 | 0.2054
|  |  | 2025-06-15 18:00 | 5.2049 | 0.019877
|  |  | 2025-06-15 19:00 | 5.2049 | 0.04638
|  |  | 2025-06-15 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-15 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-15 22:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-15 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-16 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-16 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-16 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-16 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-16 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-16 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-16 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-16 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-16 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-06-16 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-06-16 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-16 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-16 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-16 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-16 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-16 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-16 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-16 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-16 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-16 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-06-16 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-16 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-16 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-16 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-17 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-17 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-17 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-17 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-17 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-17 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-17 06:00 | 5.185 | 0.020673
|  |  | 2025-06-17 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-17 08:00 | 5.169 | 0.12442
|  |  | 2025-06-17 09:00 | 5.169 | 0.062211
|  |  | 2025-06-17 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-17 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-17 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-17 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-17 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-17 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-17 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-17 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-17 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-17 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-06-17 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-17 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-17 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-17 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-18 | 5.2049 | 0.11133
|  |  | 2025-06-18 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-18 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-18 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-18 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-18 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-18 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-18 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-18 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-06-18 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-06-18 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-18 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-18 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-18 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-18 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-18 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-18 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-18 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-18 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-18 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-06-18 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-18 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-18 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-18 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-19 | 5.2049 | 0.022267
|  |  | 2025-06-19 01:00 | 5.193 | 0.15622
|  |  | 2025-06-19 02:00 | 5.1571 | 0.16855
|  |  | 2025-06-19 03:00 | 5.1291 | 0.18076
|  |  | 2025-06-19 04:00 | 5.0933 | 0.19342
|  |  | 2025-06-19 05:00 | 5.0933 | 0.6379
|  |  | 2025-06-19 06:00 | 5.1172 | 0.22648
|  |  | 2025-06-19 07:00 | 5.1611 | 0.20851
|  |  | 2025-06-19 08:00 | 5.165 | 0.16428
|  |  | 2025-06-19 09:00 | 5.189 | 0.18187
|  |  | 2025-06-19 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-06-19 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-06-19 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-06-19 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-06-19 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-06-19 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-06-19 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-06-19 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-06-19 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-06-19 19:00 | 5.2009 | 0.17429
|  |  | 2025-06-19 20:00 | 5.165 | 0.20195
|  |  | 2025-06-19 21:00 | 5.1531 | 0.14619
|  |  | 2025-06-19 22:00 | 5.1252 | 0.32949
|  |  | 2025-06-19 23:00 | 5.0574 | 0.011458
|  |  | 2025-06-20 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-20 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-20 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-20 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-20 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-20 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-20 06:00 | 5.0574 | 0.021195
|  |  | 2025-06-20 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-20 08:00 | 5.1571 | 0.12471
|  |  | 2025-06-20 09:00 | 5.1571 | 0.062356
|  |  | 2025-06-20 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-20 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-20 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-20 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-20 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-20 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-20 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-20 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-20 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-20 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-06-20 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-20 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-20 22:00 | 5.1451 | 0.020834
|  |  | 2025-06-20 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-21 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-21 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-21 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-21 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-21 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-21 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-21 06:00 | 5.1132 | 0.020964
|  |  | 2025-06-21 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-21 08:00 | 5.189 | 0.12394
|  |  | 2025-06-21 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-06-21 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-21 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-21 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-21 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-21 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-21 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-21 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-21 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-21 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-21 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-06-21 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-21 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-21 22:00 | 5.1291 | 0.020898
|  |  | 2025-06-21 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-22 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-22 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-22 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-22 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-22 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-22 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-22 06:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-22 07:00 | 5.2049 | 0.013252
|  |  | 2025-06-22 08:00 | 5.2049 | 0.13252
|  |  | 2025-06-22 09:00 | 5.2049 | 0.0066258
|  |  | 2025-06-22 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-22 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-22 12:00 | 5.2049 | 0.12589
|  |  | 2025-06-22 13:00 | 5.2049 | 0.039755
|  |  | 2025-06-22 14:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-22 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-22 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-22 17:00 | 5.2049 | 0.2054
|  |  | 2025-06-22 18:00 | 5.2049 | 0.019877
|  |  | 2025-06-22 19:00 | 5.2049 | 0.04638
|  |  | 2025-06-22 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-22 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-22 22:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-22 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-23 | 5.0574 | 0.096266
|  |  | 2025-06-23 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-23 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-23 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-23 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-23 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-23 06:00 | 5.0972 | 0.021029
|  |  | 2025-06-23 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-23 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-06-23 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-06-23 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-23 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-23 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-23 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-23 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-23 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-23 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-23 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-23 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-23 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-06-23 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-23 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-23 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-23 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-24 | 5.173 | 0.13529
|  |  | 2025-06-24 01:00 | 5.1611 | 0.1415
|  |  | 2025-06-24 02:00 | 5.0614 | 0.1503
|  |  | 2025-06-24 03:00 | 5.0853 | 0.16156
|  |  | 2025-06-24 04:00 | 5.0813 | 0.1557
|  |  | 2025-06-24 05:00 | 5.0853 | 0.18903
|  |  | 2025-06-24 06:00 | 5.2049 | 0.21081
|  |  | 2025-06-24 07:00 | 5.2049 | 0.25591
|  |  | 2025-06-24 08:00 | 5.2049 | 0.13517
|  |  | 2025-06-24 09:00 | 5.2049 | 0.11418
|  |  | 2025-06-24 10:00 | 5.2049 | 0.12897
|  |  | 2025-06-24 11:00 | 5.2049 | 0.22942
|  |  | 2025-06-24 12:00 | 5.2049 | 0.10833
|  |  | 2025-06-24 13:00 | 5.2049 | 0.20019
|  |  | 2025-06-24 14:00 | 5.2049 | 0.081845
|  |  | 2025-06-24 15:00 | 5.2049 | 0.11143
|  |  | 2025-06-24 16:00 | 5.2049 | 0.087691
|  |  | 2025-06-24 17:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-06-24 18:00 | 5.2049 | 0.093537
|  |  | 2025-06-24 19:00 | 5.2049 | 0.29754
|  |  | 2025-06-24 20:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-06-24 21:00 | 5.2049 | 0.12587
|  |  | 2025-06-24 22:00 | 5.2049 | 0.11108
|  |  | 2025-06-24 23:00 | 5.2049 | 0.12277
|  |  | 2025-06-25 | 5.2049 | 0.040922
|  |  | 2025-06-25 01:00 | 5.2049 | 0.14031
|  |  | 2025-06-25 02:00 | 5.2049 | 0.14615
|  |  | 2025-06-25 03:00 | 5.185 | 0.15845
|  |  | 2025-06-25 04:00 | 5.185 | 0.15258
|  |  | 2025-06-25 05:00 | 5.2049 | 0.18469
|  |  | 2025-06-25 06:00 | 5.2049 | 0.21081
|  |  | 2025-06-25 07:00 | 5.2049 | 0.25591
|  |  | 2025-06-25 08:00 | 5.2049 | 0.13517
|  |  | 2025-06-25 09:00 | 5.2049 | 0.11418
|  |  | 2025-06-25 10:00 | 5.2049 | 0.12897
|  |  | 2025-06-25 11:00 | 5.2049 | 0.22942
|  |  | 2025-06-25 12:00 | 5.2049 | 0.10833
|  |  | 2025-06-25 13:00 | 5.2049 | 0.20019
|  |  | 2025-06-25 14:00 | 5.2049 | 0.081845
|  |  | 2025-06-25 15:00 | 5.2049 | 0.11143
|  |  | 2025-06-25 16:00 | 5.2049 | 0.087691
|  |  | 2025-06-25 17:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-06-25 18:00 | 5.2049 | 0.093537
|  |  | 2025-06-25 19:00 | 5.2049 | 0.29754
|  |  | 2025-06-25 20:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-06-25 21:00 | 5.2049 | 0.12587
|  |  | 2025-06-25 22:00 | 5.2049 | 0.11108
|  |  | 2025-06-25 23:00 | 5.2049 | 0.12277
|  |  | 2025-06-26 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-26 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-26 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-26 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-26 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-26 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-26 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-26 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-26 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-06-26 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-06-26 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-26 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-26 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-26 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-26 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-26 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-26 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-26 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-26 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-26 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-06-26 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-26 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-26 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-26 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-27 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-27 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-27 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-27 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-27 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-27 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-27 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-27 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-27 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-06-27 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-06-27 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-27 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-27 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-27 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-27 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-27 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-27 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-27 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-27 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-27 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-06-27 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-27 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-27 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-27 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-28 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-28 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-28 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-28 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-28 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-28 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-28 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-28 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-28 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-06-28 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-06-28 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-28 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-28 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-28 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-28 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-28 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-28 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-28 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-28 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-28 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-06-28 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-28 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-28 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-28 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-29 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-29 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-29 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-29 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-29 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-29 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-29 06:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-29 07:00 | 5.2049 | 0.013252
|  |  | 2025-06-29 08:00 | 5.2049 | 0.13252
|  |  | 2025-06-29 09:00 | 5.2049 | 0.0066258
|  |  | 2025-06-29 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-29 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-29 12:00 | 5.2049 | 0.12589
|  |  | 2025-06-29 13:00 | 5.2049 | 0.039755
|  |  | 2025-06-29 14:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-29 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-29 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-29 17:00 | 5.2049 | 0.2054
|  |  | 2025-06-29 18:00 | 5.2049 | 0.019877
|  |  | 2025-06-29 19:00 | 5.2049 | 0.04638
|  |  | 2025-06-29 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-29 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-29 22:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-29 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-30 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-30 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-30 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-30 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-30 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-30 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-30 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-30 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-30 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-06-30 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-06-30 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-30 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-30 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-30 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-30 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-30 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-30 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-30 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-30 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-06-30 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-06-30 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-30 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-06-30 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-06-30 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-01 | 5.2049 | 0.093537
|  |  | 2025-07-01 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-01 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-01 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-01 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-01 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-01 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-01 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-01 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-01 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-01 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-01 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-01 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-01 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-01 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-01 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-01 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-01 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-01 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-01 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-01 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-01 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-01 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-01 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-02 | 5.2049 | 0.040922
|  |  | 2025-07-02 01:00 | 5.2049 | 0.14031
|  |  | 2025-07-02 02:00 | 5.2009 | 0.14626
|  |  | 2025-07-02 03:00 | 5.193 | 0.15821
|  |  | 2025-07-02 04:00 | 5.169 | 0.15305
|  |  | 2025-07-02 05:00 | 5.2049 | 0.18469
|  |  | 2025-07-02 06:00 | 5.2049 | 0.21081
|  |  | 2025-07-02 07:00 | 5.2049 | 0.25591
|  |  | 2025-07-02 08:00 | 5.2049 | 0.13517
|  |  | 2025-07-02 09:00 | 5.2049 | 0.11418
|  |  | 2025-07-02 10:00 | 5.2049 | 0.12897
|  |  | 2025-07-02 11:00 | 5.2049 | 0.22942
|  |  | 2025-07-02 12:00 | 5.2049 | 0.10833
|  |  | 2025-07-02 13:00 | 5.2049 | 0.20019
|  |  | 2025-07-02 14:00 | 5.2049 | 0.081845
|  |  | 2025-07-02 15:00 | 5.2049 | 0.11143
|  |  | 2025-07-02 16:00 | 5.2049 | 0.087691
|  |  | 2025-07-02 17:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-07-02 18:00 | 5.2049 | 0.093537
|  |  | 2025-07-02 19:00 | 5.2049 | 0.29754
|  |  | 2025-07-02 20:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-07-02 21:00 | 5.2049 | 0.12587
|  |  | 2025-07-02 22:00 | 5.2049 | 0.11108
|  |  | 2025-07-02 23:00 | 5.2049 | 0.12277
|  |  | 2025-07-03 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-03 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-03 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-03 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-03 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-03 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-03 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-03 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-03 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-03 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-03 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-03 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-03 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-03 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-03 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-03 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-03 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-03 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-03 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-03 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-03 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-03 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-03 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-03 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-04 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-04 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-04 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-04 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-04 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-04 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-04 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-04 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-04 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-04 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-04 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-04 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-04 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-04 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-04 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-04 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-04 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-04 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-04 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-04 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-04 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-04 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-04 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-04 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-05 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-05 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-05 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-05 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-05 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-05 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-05 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-05 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-05 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-05 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-05 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-05 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-05 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-05 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-05 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-05 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-05 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-05 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-05 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-05 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-05 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-05 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-05 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-05 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-06 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-06 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-06 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-06 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-06 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-06 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-06 06:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-06 07:00 | 5.2049 | 0.013252
|  |  | 2025-07-06 08:00 | 5.2049 | 0.13252
|  |  | 2025-07-06 09:00 | 5.2049 | 0.0066258
|  |  | 2025-07-06 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-06 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-06 12:00 | 5.2049 | 0.12589
|  |  | 2025-07-06 13:00 | 5.2049 | 0.039755
|  |  | 2025-07-06 14:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-06 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-06 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-06 17:00 | 5.2049 | 0.2054
|  |  | 2025-07-06 18:00 | 5.2049 | 0.019877
|  |  | 2025-07-06 19:00 | 5.2049 | 0.04638
|  |  | 2025-07-06 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-06 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-06 22:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-06 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-07 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-07 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-07 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-07 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-07 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-07 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-07 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-07 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-07 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-07 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-07 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-07 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-07 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-07 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-07 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-07 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-07 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-07 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-07 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-07 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-07 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-07 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-07 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-07 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-08 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-08 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-08 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-08 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-08 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-08 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-08 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-08 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-08 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-08 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-08 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-08 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-08 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-08 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-08 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-08 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-08 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-08 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-08 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-08 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-08 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-08 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-08 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-08 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-09 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-09 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-09 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-09 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-09 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-09 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-09 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-09 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-09 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-09 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-09 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-09 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-09 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-09 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-09 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-09 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-09 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-09 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-09 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-09 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-09 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-09 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-09 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-09 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-10 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-10 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-10 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-10 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-10 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-10 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-10 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-10 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-10 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-10 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-10 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-10 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-10 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-10 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-10 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-10 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-10 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-10 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-10 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-10 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-10 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-10 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-10 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-10 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-11 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-11 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-11 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-11 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-11 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-11 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-11 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-11 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-11 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-11 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-11 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-11 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-11 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-11 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-11 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-11 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-11 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-11 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-11 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-11 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-11 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-11 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-11 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-11 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-12 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-12 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-12 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-12 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-12 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-12 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-12 06:00 | 5.1491 | 0.020817
|  |  | 2025-07-12 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-12 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-12 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-12 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-12 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-12 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-12 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-12 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-12 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-12 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-12 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-12 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-12 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-12 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-12 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-12 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-12 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-13 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-13 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-13 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-13 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-13 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-13 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-13 06:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-13 07:00 | 5.2049 | 0.013252
|  |  | 2025-07-13 08:00 | 5.2049 | 0.13252
|  |  | 2025-07-13 09:00 | 5.2049 | 0.0066258
|  |  | 2025-07-13 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-13 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-13 12:00 | 5.2049 | 0.12589
|  |  | 2025-07-13 13:00 | 5.2049 | 0.039755
|  |  | 2025-07-13 14:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-13 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-13 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-13 17:00 | 5.2049 | 0.2054
|  |  | 2025-07-13 18:00 | 5.2049 | 0.019877
|  |  | 2025-07-13 19:00 | 5.2049 | 0.04638
|  |  | 2025-07-13 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-13 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-13 22:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-13 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-14 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-14 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-14 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-14 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-14 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-14 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-14 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-14 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-14 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-14 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-14 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-14 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-14 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-14 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-14 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-14 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-14 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-14 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-14 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-14 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-14 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-14 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-14 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-14 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-15 | 5.2049 | 0.093537
|  |  | 2025-07-15 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-15 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-15 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-15 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-15 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-15 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-15 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-15 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-15 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-15 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-15 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-15 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-15 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-15 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-15 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-15 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-15 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-15 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-15 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-15 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-15 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-15 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-15 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-16 | 5.2049 | 0.15226
|  |  | 2025-07-16 01:00 | 5.2049 | 0.14031
|  |  | 2025-07-16 02:00 | 5.2049 | 0.14615
|  |  | 2025-07-16 03:00 | 5.197 | 0.15809
|  |  | 2025-07-16 04:00 | 5.185 | 0.15258
|  |  | 2025-07-16 05:00 | 5.197 | 0.18497
|  |  | 2025-07-16 06:00 | 5.2049 | 0.21081
|  |  | 2025-07-16 07:00 | 5.2049 | 0.25591
|  |  | 2025-07-16 08:00 | 5.2049 | 0.13517
|  |  | 2025-07-16 09:00 | 5.2049 | 0.11418
|  |  | 2025-07-16 10:00 | 5.2049 | 0.12897
|  |  | 2025-07-16 11:00 | 5.2049 | 0.22942
|  |  | 2025-07-16 12:00 | 5.2049 | 0.10833
|  |  | 2025-07-16 13:00 | 5.2049 | 0.20019
|  |  | 2025-07-16 14:00 | 5.2049 | 0.081845
|  |  | 2025-07-16 15:00 | 5.2049 | 0.11143
|  |  | 2025-07-16 16:00 | 5.2049 | 0.087691
|  |  | 2025-07-16 17:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-07-16 18:00 | 5.2049 | 0.093537
|  |  | 2025-07-16 19:00 | 5.2049 | 0.29754
|  |  | 2025-07-16 20:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-07-16 21:00 | 5.2049 | 0.12587
|  |  | 2025-07-16 22:00 | 5.185 | 0.1115
|  |  | 2025-07-16 23:00 | 5.185 | 0.12324
|  |  | 2025-07-17 | 5.1611 | 0.022456
|  |  | 2025-07-17 01:00 | 5.1491 | 0.15756
|  |  | 2025-07-17 02:00 | 5.165 | 0.16829
|  |  | 2025-07-17 03:00 | 5.173 | 0.17923
|  |  | 2025-07-17 04:00 | 5.165 | 0.19073
|  |  | 2025-07-17 05:00 | 5.1491 | 0.63098
|  |  | 2025-07-17 06:00 | 5.197 | 0.22301
|  |  | 2025-07-17 07:00 | 5.2049 | 0.20675
|  |  | 2025-07-17 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-07-17 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-07-17 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-07-17 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-07-17 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-07-17 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-07-17 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-07-17 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-07-17 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-07-17 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-07-17 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-07-17 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-07-17 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-07-17 21:00 | 5.2049 | 0.14473
|  |  | 2025-07-17 22:00 | 5.2049 | 0.32444
|  |  | 2025-07-17 23:00 | 5.2049 | 0.011133
|  |  | 2025-07-18 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-18 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-18 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-18 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-18 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-18 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-18 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-18 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-18 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-18 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-18 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-18 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-18 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-18 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-18 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-18 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-18 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-18 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-18 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-18 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-18 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-18 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-18 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-18 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-19 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-19 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-19 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-19 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-19 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-19 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-19 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-19 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-19 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-19 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-19 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-19 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-19 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-19 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-19 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-19 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-19 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-19 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-19 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-19 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-19 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-19 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-19 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-19 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-20 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-20 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-20 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-20 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-20 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-20 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-20 06:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-20 07:00 | 5.2049 | 0.013252
|  |  | 2025-07-20 08:00 | 5.2049 | 0.13252
|  |  | 2025-07-20 09:00 | 5.2049 | 0.0066258
|  |  | 2025-07-20 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-20 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-20 12:00 | 5.2049 | 0.12589
|  |  | 2025-07-20 13:00 | 5.2049 | 0.039755
|  |  | 2025-07-20 14:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-20 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-20 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-20 17:00 | 5.2049 | 0.2054
|  |  | 2025-07-20 18:00 | 5.2049 | 0.019877
|  |  | 2025-07-20 19:00 | 5.2049 | 0.04638
|  |  | 2025-07-20 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-20 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-20 22:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-20 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-21 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-21 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-21 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-21 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-21 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-21 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-21 06:00 | 5.1611 | 0.020769
|  |  | 2025-07-21 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-21 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-21 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-21 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-21 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-21 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-21 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-21 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-21 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-21 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-21 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-21 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-21 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-21 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-21 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-21 22:00 | 5.1451 | 0.020834
|  |  | 2025-07-21 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-22 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-22 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-22 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-22 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-22 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-22 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-22 06:00 | 5.185 | 0.020673
|  |  | 2025-07-22 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-22 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-22 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-22 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-22 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-22 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-22 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-22 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-22 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-22 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-22 17:00 | 5.177 | 0.020705
|  |  | 2025-07-22 18:00 | 5.193 | 0.041283
|  |  | 2025-07-22 19:00 | 5.2009 | 0.08244
|  |  | 2025-07-22 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-22 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-22 22:00 | 5.177 | 0.020705
|  |  | 2025-07-22 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-23 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-23 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-23 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-23 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-23 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-23 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-23 06:00 | 5.2009 | 0.02061
|  |  | 2025-07-23 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-23 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-23 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-23 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-23 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-23 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-23 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-23 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-23 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-23 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-23 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-23 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-23 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-23 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-23 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-23 22:00 | 5.1531 | 0.020801
|  |  | 2025-07-23 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-24 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-24 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-24 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-24 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-24 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-24 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-24 06:00 | 5.1132 | 0.020964
|  |  | 2025-07-24 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-24 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-24 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-24 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-24 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-24 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-24 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-24 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-24 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-24 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-24 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-24 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-24 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-24 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-24 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-24 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-24 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-25 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-25 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-25 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-25 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-25 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-25 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-25 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-25 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-25 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-25 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-25 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-25 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-25 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-25 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-25 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-25 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-25 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-25 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-25 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-25 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-25 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-25 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-25 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-25 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-26 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-26 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-26 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-26 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-26 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-26 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-26 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-26 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-26 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-26 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-26 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-26 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-26 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-26 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-26 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-26 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-26 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-26 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-26 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-26 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-26 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-26 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-26 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-26 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-27 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-27 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-27 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-27 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-27 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-27 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-27 06:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-27 07:00 | 5.2049 | 0.013252
|  |  | 2025-07-27 08:00 | 5.2049 | 0.13252
|  |  | 2025-07-27 09:00 | 5.2049 | 0.0066258
|  |  | 2025-07-27 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-27 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-27 12:00 | 5.2049 | 0.12589
|  |  | 2025-07-27 13:00 | 5.2049 | 0.039755
|  |  | 2025-07-27 14:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-27 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-27 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-27 17:00 | 5.2049 | 0.2054
|  |  | 2025-07-27 18:00 | 5.2049 | 0.019877
|  |  | 2025-07-27 19:00 | 5.2049 | 0.04638
|  |  | 2025-07-27 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-27 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-27 22:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-27 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-28 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-28 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-28 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-28 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-28 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-28 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-28 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-28 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-28 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-28 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-28 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-28 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-28 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-28 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-28 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-28 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-28 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-28 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-28 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-28 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-28 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-28 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-28 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-28 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-29 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-29 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-29 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-29 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-29 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-29 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-29 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-29 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-29 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-29 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-29 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-29 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-29 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-29 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-29 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-29 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-29 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-29 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-29 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-29 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-29 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-29 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-29 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-29 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-30 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-30 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-30 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-30 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-30 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-30 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-30 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-30 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-30 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-30 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-30 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-30 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-30 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-30 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-30 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-30 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-30 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-30 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-30 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-30 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-30 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-30 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-30 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-30 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-31 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-31 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-31 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-31 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-31 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-31 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-31 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-31 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-31 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-07-31 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-07-31 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-31 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-31 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-31 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-31 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-31 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-31 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-31 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-31 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-07-31 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-07-31 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-31 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-07-31 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-07-31 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-01 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-01 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-01 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-01 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-01 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-01 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-01 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-01 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-01 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-01 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-01 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-01 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-01 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-01 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-01 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-01 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-01 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-01 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-01 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-01 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-01 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-01 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-01 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-01 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-02 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-02 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-02 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-02 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-02 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-02 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-02 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-02 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-02 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-02 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-02 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-02 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-02 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-02 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-02 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-02 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-02 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-02 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-02 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-02 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-02 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-02 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-02 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-02 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-03 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-03 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-03 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-03 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-03 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-03 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-03 06:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-03 07:00 | 5.2049 | 0.013252
|  |  | 2025-08-03 08:00 | 5.2049 | 0.13252
|  |  | 2025-08-03 09:00 | 5.2049 | 0.0066258
|  |  | 2025-08-03 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-03 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-03 12:00 | 5.2049 | 0.12589
|  |  | 2025-08-03 13:00 | 5.2049 | 0.039755
|  |  | 2025-08-03 14:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-03 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-03 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-03 17:00 | 5.2049 | 0.2054
|  |  | 2025-08-03 18:00 | 5.2049 | 0.019877
|  |  | 2025-08-03 19:00 | 5.2049 | 0.04638
|  |  | 2025-08-03 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-03 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-03 22:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-03 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-04 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-04 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-04 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-04 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-04 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-04 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-04 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-04 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-04 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-04 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-04 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-04 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-04 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-04 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-04 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-04 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-04 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-04 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-04 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-04 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-04 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-04 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-04 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-04 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-05 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-05 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-05 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-05 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-05 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-05 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-05 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-05 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-05 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-05 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-05 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-05 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-05 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-05 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-05 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-05 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-05 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-05 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-05 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-05 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-05 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-05 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-05 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-05 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-06 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-06 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-06 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-06 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-06 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-06 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-06 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-06 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-06 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-06 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-06 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-06 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-06 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-06 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-06 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-06 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-06 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-06 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-06 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-06 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-06 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-06 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-06 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-06 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-07 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-07 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-07 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-07 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-07 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-07 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-07 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-07 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-07 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-07 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-07 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-07 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-07 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-07 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-07 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-07 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-07 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-07 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-07 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-07 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-07 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-07 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-07 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-07 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-08 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-08 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-08 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-08 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-08 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-08 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-08 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-08 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-08 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-08 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-08 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-08 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-08 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-08 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-08 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-08 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-08 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-08 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-08 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-08 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-08 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-08 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-08 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-08 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-09 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-09 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-09 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-09 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-09 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-09 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-09 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-09 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-09 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-09 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-09 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-09 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-09 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-09 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-09 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-09 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-09 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-09 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-09 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-09 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-09 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-09 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-09 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-09 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-10 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-10 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-10 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-10 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-10 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-10 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-10 06:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-10 07:00 | 5.2049 | 0.013252
|  |  | 2025-08-10 08:00 | 5.2049 | 0.13252
|  |  | 2025-08-10 09:00 | 5.2049 | 0.0066258
|  |  | 2025-08-10 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-10 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-10 12:00 | 5.2049 | 0.12589
|  |  | 2025-08-10 13:00 | 5.2049 | 0.039755
|  |  | 2025-08-10 14:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-10 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-10 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-10 17:00 | 5.2049 | 0.2054
|  |  | 2025-08-10 18:00 | 5.2049 | 0.019877
|  |  | 2025-08-10 19:00 | 5.2049 | 0.04638
|  |  | 2025-08-10 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-10 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-10 22:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-10 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-11 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-11 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-11 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-11 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-11 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-11 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-11 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-11 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-11 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-11 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-11 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-11 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-11 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-11 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-11 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-11 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-11 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-11 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-11 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-11 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-11 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-11 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-11 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-11 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-12 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-12 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-12 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-12 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-12 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-12 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-12 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-12 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-12 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-12 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-12 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-12 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-12 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-12 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-12 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-12 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-12 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-12 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-12 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-12 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-12 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-12 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-12 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-12 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-13 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-13 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-13 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-13 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-13 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-13 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-13 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-13 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-13 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-13 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-13 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-13 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-13 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-13 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-13 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-13 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-13 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-13 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-13 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-13 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-13 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-13 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-13 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-13 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-14 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-14 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-14 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-14 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-14 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-14 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-14 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-14 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-14 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-14 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-14 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-14 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-14 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-14 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-14 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-14 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-14 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-14 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-14 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-14 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-14 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-14 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-14 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-14 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-15 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-15 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-15 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-15 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-15 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-15 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-15 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-15 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-15 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-15 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-15 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-15 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-15 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-15 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-15 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-15 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-15 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-15 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-15 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-15 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-15 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-15 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-15 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-15 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-16 | 5.2049 | 0.13353
|  |  | 2025-08-16 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-16 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-16 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-16 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-16 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-16 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-16 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-16 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-16 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-16 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-16 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-16 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-16 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-16 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-16 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-16 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-16 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-16 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-16 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-16 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-16 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-16 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-16 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-17 | 5.2049 | 0.053412
|  |  | 2025-08-17 01:00 | 5.2049 | 0.20475
|  |  | 2025-08-17 02:00 | 5.2049 | 0.18694
|  |  | 2025-08-17 03:00 | 5.2009 | 0.19599
|  |  | 2025-08-17 04:00 | 5.197 | 0.17831
|  |  | 2025-08-17 05:00 | 5.165 | 0.18838
|  |  | 2025-08-17 06:00 | 5.2049 | 0.21365
|  |  | 2025-08-17 07:00 | 5.2049 | 0.43818
|  |  | 2025-08-17 08:00 | 5.2049 | 0.26706
|  |  | 2025-08-17 09:00 | 5.2049 | 0.3152
|  |  | 2025-08-17 10:00 | 5.2049 | 0.27596
|  |  | 2025-08-17 11:00 | 5.2049 | 0.26706
|  |  | 2025-08-17 12:00 | 5.2049 | 0.22255
|  |  | 2025-08-17 13:00 | 5.2049 | 0.18694
|  |  | 2025-08-17 14:00 | 5.2049 | 0.3063
|  |  | 2025-08-17 15:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-08-17 16:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-08-17 17:00 | 5.2049 | 0.34553
|  |  | 2025-08-17 18:00 | 5.2049 | 0.16024
|  |  | 2025-08-17 19:00 | 5.2049 | 0.15133
|  |  | 2025-08-17 20:00 | 5.2049 | 0.16024
|  |  | 2025-08-17 21:00 | 5.2049 | 0.36334
|  |  | 2025-08-17 22:00 | 5.2049 | 0.17804
|  |  | 2025-08-17 23:00 | 5.2049 | 0.18694
|  |  | 2025-08-18 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-18 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-18 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-18 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-18 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-18 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-18 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-18 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-18 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-18 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-18 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-18 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-18 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-18 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-18 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-18 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-18 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-18 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-18 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-18 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-18 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-18 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-18 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-18 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-19 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-19 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-19 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-19 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-19 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-19 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-19 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-19 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-19 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-19 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-19 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-19 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-19 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-19 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-19 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-19 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-19 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-19 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-19 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-19 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-19 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-19 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-19 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-19 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-20 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-20 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-20 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-20 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-20 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-20 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-20 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-20 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-20 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-20 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-20 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-20 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-20 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-20 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-20 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-20 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-20 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-20 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-20 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-20 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-20 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-20 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-20 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-20 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-21 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-21 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-21 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-21 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-21 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-21 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-21 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-21 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-21 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-21 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-21 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-21 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-21 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-21 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-21 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-21 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-21 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-21 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-21 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-21 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-21 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-21 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-21 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-21 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-22 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-22 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-22 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-22 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-22 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-22 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-22 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-22 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-22 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-22 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-22 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-22 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-22 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-22 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-22 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-22 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-22 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-22 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-22 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-22 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-22 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-22 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-22 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-22 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-23 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-23 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-23 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-23 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-23 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-23 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-23 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-23 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-23 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-23 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-23 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-23 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-23 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-23 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-23 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-23 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-23 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-23 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-23 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-23 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-23 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-23 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-23 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-23 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-24 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-24 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-24 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-24 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-24 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-24 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-24 06:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-24 07:00 | 5.2049 | 0.013252
|  |  | 2025-08-24 08:00 | 5.2049 | 0.13252
|  |  | 2025-08-24 09:00 | 5.2049 | 0.0066258
|  |  | 2025-08-24 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-24 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-24 12:00 | 5.2049 | 0.12589
|  |  | 2025-08-24 13:00 | 5.2049 | 0.039755
|  |  | 2025-08-24 14:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-24 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-24 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-24 17:00 | 5.2049 | 0.2054
|  |  | 2025-08-24 18:00 | 5.2049 | 0.019877
|  |  | 2025-08-24 19:00 | 5.2049 | 0.04638
|  |  | 2025-08-24 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-24 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-24 22:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-24 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-25 | 5.2049 | 0.11133
|  |  | 2025-08-25 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-25 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-25 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-25 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-25 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-25 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-25 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-25 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-25 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-25 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-25 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-25 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-25 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-25 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-25 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-25 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-25 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-25 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-25 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-25 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-25 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-25 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-25 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-26 | 5.2049 | 0.022267
|  |  | 2025-08-26 01:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-08-26 02:00 | 5.2049 | 0.167
|  |  | 2025-08-26 03:00 | 5.2049 | 0.17813
|  |  | 2025-08-26 04:00 | 5.2049 | 0.18927
|  |  | 2025-08-26 05:00 | 5.2049 | 0.62421
|  |  | 2025-08-26 06:00 | 5.2049 | 0.22267
|  |  | 2025-08-26 07:00 | 5.2049 | 0.20675
|  |  | 2025-08-26 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-08-26 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-08-26 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-08-26 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-08-26 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-08-26 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-08-26 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-08-26 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-08-26 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-08-26 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-08-26 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-08-26 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-08-26 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-08-26 21:00 | 5.2049 | 0.14473
|  |  | 2025-08-26 22:00 | 5.2049 | 0.32444
|  |  | 2025-08-26 23:00 | 5.2049 | 0.011133
|  |  | 2025-08-27 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-27 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-27 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-27 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-27 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-27 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-27 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-27 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-27 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-08-27 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-08-27 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-27 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-27 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-27 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-27 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-27 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-27 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-27 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-27 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-27 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-27 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-27 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-27 22:00 | 5.173 | 0.020721
|  |  | 2025-08-27 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-28 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-28 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-28 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-28 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-28 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-28 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-28 06:00 | 5.0893 | 0.021062
|  |  | 2025-08-28 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-28 08:00 | 5.1331 | 0.12529
|  |  | 2025-08-28 09:00 | 5.1411 | 0.062549
|  |  | 2025-08-28 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-28 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-28 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-28 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-28 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-28 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-28 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-28 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-28 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-28 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-28 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-28 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-28 22:00 | 5.2009 | 0.02061
|  |  | 2025-08-28 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-29 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-29 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-29 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-29 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-29 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-29 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-29 06:00 | 5.1451 | 0.020834
|  |  | 2025-08-29 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-29 08:00 | 5.169 | 0.12442
|  |  | 2025-08-29 09:00 | 5.1571 | 0.062356
|  |  | 2025-08-29 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-29 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-29 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-29 13:00 | 5.185 | 0.041347
|  |  | 2025-08-29 14:00 | 5.1571 | 0.041571
|  |  | 2025-08-29 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-29 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-29 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-29 18:00 | 5.165 | 0.041506
|  |  | 2025-08-29 19:00 | 5.1291 | 0.083594
|  |  | 2025-08-29 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-29 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-29 22:00 | 5.0813 | 0.021095
|  |  | 2025-08-29 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-30 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-30 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-30 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-30 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-30 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-30 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-30 06:00 | 4.9936 | 0.021466
|  |  | 2025-08-30 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-30 08:00 | 5.1252 | 0.12549
|  |  | 2025-08-30 09:00 | 5.173 | 0.062163
|  |  | 2025-08-30 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-30 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-30 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-30 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-30 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-30 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-30 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-30 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-08-30 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-08-30 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-08-30 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-30 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-30 22:00 | 5.1132 | 0.020964
|  |  | 2025-08-30 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-31 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-31 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-31 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-31 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-31 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-31 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-31 06:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-31 07:00 | 5.1411 | 0.013416
|  |  | 2025-08-31 08:00 | 5.2049 | 0.13252
|  |  | 2025-08-31 09:00 | 5.2049 | 0.0066258
|  |  | 2025-08-31 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-31 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-31 12:00 | 5.2049 | 0.12589
|  |  | 2025-08-31 13:00 | 5.2049 | 0.039755
|  |  | 2025-08-31 14:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-31 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-31 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-31 17:00 | 5.2049 | 0.2054
|  |  | 2025-08-31 18:00 | 5.2049 | 0.019877
|  |  | 2025-08-31 19:00 | 5.181 | 0.046595
|  |  | 2025-08-31 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-31 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-31 22:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-08-31 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-01 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-01 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-01 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-01 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-01 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-01 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-01 06:00 | 5.165 | 0.020753
|  |  | 2025-09-01 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-01 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-09-01 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-09-01 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-01 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-01 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-01 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-01 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-01 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-01 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-01 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-09-01 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-01 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-09-01 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-01 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-01 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-09-01 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-02 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-02 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-02 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-02 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-02 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-02 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-02 06:00 | 5.173 | 0.020721
|  |  | 2025-09-02 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-02 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-09-02 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-09-02 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-02 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-02 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-02 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-02 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-02 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-02 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-02 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-09-02 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-02 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-09-02 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-02 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-02 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-09-02 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-03 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-03 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-03 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-03 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-03 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-03 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-03 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-09-03 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-03 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-09-03 09:00 | 5.197 | 0.061877
|  |  | 2025-09-03 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-03 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-03 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-03 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-03 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-03 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-03 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-03 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-09-03 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-03 19:00 | 5.2009 | 0.08244
|  |  | 2025-09-03 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-03 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-03 22:00 | 5.189 | 0.020657
|  |  | 2025-09-03 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-04 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-04 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-04 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-04 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-04 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-04 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-04 06:00 | 5.193 | 0.020642
|  |  | 2025-09-04 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-04 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-09-04 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-09-04 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-04 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-04 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-04 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-04 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-04 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-04 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-04 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-09-04 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-04 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-09-04 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-04 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-04 22:00 | 5.1132 | 0.020964
|  |  | 2025-09-04 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-05 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-05 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-05 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-05 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-05 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-05 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-05 06:00 | 5.1092 | 0.02098
|  |  | 2025-09-05 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-05 08:00 | 5.2009 | 0.12366
|  |  | 2025-09-05 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-09-05 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-05 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-05 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-05 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-05 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-05 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-05 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-05 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-09-05 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-05 19:00 | 5.165 | 0.083013
|  |  | 2025-09-05 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-05 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-05 22:00 | 5.1411 | 0.02085
|  |  | 2025-09-05 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-06 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-06 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-06 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-06 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-06 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-06 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-06 06:00 | 4.9498 | 0.021656
|  |  | 2025-09-06 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-06 08:00 | 5.0893 | 0.12637
|  |  | 2025-09-06 09:00 | 5.2009 | 0.06183
|  |  | 2025-09-06 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-06 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-06 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-06 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-06 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-06 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-06 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-06 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-09-06 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-06 19:00 | 5.189 | 0.08263
|  |  | 2025-09-06 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-06 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-06 22:00 | 5.1291 | 0.020898
|  |  | 2025-09-06 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-07 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-07 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-07 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-07 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-07 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-07 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-07 06:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-07 07:00 | 5.165 | 0.013354
|  |  | 2025-09-07 08:00 | 5.165 | 0.13354
|  |  | 2025-09-07 09:00 | 5.173 | 0.0066666
|  |  | 2025-09-07 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-07 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-07 12:00 | 5.2049 | 0.12589
|  |  | 2025-09-07 13:00 | 5.2049 | 0.039755
|  |  | 2025-09-07 14:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-07 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-07 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-07 17:00 | 5.2049 | 0.2054
|  |  | 2025-09-07 18:00 | 5.2049 | 0.019877
|  |  | 2025-09-07 19:00 | 5.2049 | 0.04638
|  |  | 2025-09-07 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-07 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-07 22:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-07 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-08 | 5.2049 | 0.11133
|  |  | 2025-09-08 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-08 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-08 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-08 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-08 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-08 06:00 | 5.185 | 0.020673
|  |  | 2025-09-08 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-08 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-09-08 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-09-08 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-08 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-08 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-08 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-08 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-08 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-08 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-08 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-09-08 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-08 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-09-08 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-08 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-08 22:00 | 5.1611 | 0.020769
|  |  | 2025-09-08 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-09 | 5.1451 | 0.11715
|  |  | 2025-09-09 01:00 | 5.1451 | 0.15768
|  |  | 2025-09-09 02:00 | 5.1291 | 0.16947
|  |  | 2025-09-09 03:00 | 5.1252 | 0.1809
|  |  | 2025-09-09 04:00 | 5.0972 | 0.19326
|  |  | 2025-09-09 05:00 | 5.1012 | 0.6369
|  |  | 2025-09-09 06:00 | 5.1611 | 0.22456
|  |  | 2025-09-09 07:00 | 5.193 | 0.20723
|  |  | 2025-09-09 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-09-09 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-09-09 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-09-09 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-09-09 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-09-09 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-09-09 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-09-09 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-09-09 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-09-09 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-09-09 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-09-09 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-09-09 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-09-09 21:00 | 5.2049 | 0.14473
|  |  | 2025-09-09 22:00 | 5.2049 | 0.32444
|  |  | 2025-09-09 23:00 | 5.2049 | 0.011133
|  |  | 2025-09-10 | 5.2049 | 0.13446
|  |  | 2025-09-10 01:00 | 5.2049 | 0.14031
|  |  | 2025-09-10 02:00 | 5.177 | 0.14694
|  |  | 2025-09-10 03:00 | 5.2049 | 0.15784
|  |  | 2025-09-10 04:00 | 5.2049 | 0.152
|  |  | 2025-09-10 05:00 | 5.177 | 0.18568
|  |  | 2025-09-10 06:00 | 5.2009 | 0.21098
|  |  | 2025-09-10 07:00 | 5.2049 | 0.25591
|  |  | 2025-09-10 08:00 | 5.2049 | 0.13517
|  |  | 2025-09-10 09:00 | 5.2049 | 0.11418
|  |  | 2025-09-10 10:00 | 5.2049 | 0.12897
|  |  | 2025-09-10 11:00 | 5.2049 | 0.22942
|  |  | 2025-09-10 12:00 | 5.2049 | 0.10833
|  |  | 2025-09-10 13:00 | 5.2049 | 0.20019
|  |  | 2025-09-10 14:00 | 5.2049 | 0.081845
|  |  | 2025-09-10 15:00 | 5.2049 | 0.11143
|  |  | 2025-09-10 16:00 | 5.2049 | 0.087691
|  |  | 2025-09-10 17:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-09-10 18:00 | 5.2049 | 0.093537
|  |  | 2025-09-10 19:00 | 5.2049 | 0.29754
|  |  | 2025-09-10 20:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-09-10 21:00 | 5.2049 | 0.12587
|  |  | 2025-09-10 22:00 | 5.2049 | 0.11108
|  |  | 2025-09-10 23:00 | 5.2049 | 0.12277
|  |  | 2025-09-11 | 5.2049 | 0.040922
|  |  | 2025-09-11 01:00 | 5.2049 | 0.14031
|  |  | 2025-09-11 02:00 | 5.177 | 0.14694
|  |  | 2025-09-11 03:00 | 5.181 | 0.15857
|  |  | 2025-09-11 04:00 | 5.169 | 0.15305
|  |  | 2025-09-11 05:00 | 5.177 | 0.18568
|  |  | 2025-09-11 06:00 | 5.177 | 0.21195
|  |  | 2025-09-11 07:00 | 5.2049 | 0.25591
|  |  | 2025-09-11 08:00 | 5.2049 | 0.13517
|  |  | 2025-09-11 09:00 | 5.2049 | 0.11418
|  |  | 2025-09-11 10:00 | 5.2049 | 0.12897
|  |  | 2025-09-11 11:00 | 5.2049 | 0.22942
|  |  | 2025-09-11 12:00 | 5.2049 | 0.10833
|  |  | 2025-09-11 13:00 | 5.2049 | 0.20019
|  |  | 2025-09-11 14:00 | 5.2049 | 0.081845
|  |  | 2025-09-11 15:00 | 5.2049 | 0.11143
|  |  | 2025-09-11 16:00 | 5.2049 | 0.087691
|  |  | 2025-09-11 17:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-09-11 18:00 | 5.2049 | 0.093537
|  |  | 2025-09-11 19:00 | 5.2049 | 0.29754
|  |  | 2025-09-11 20:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-09-11 21:00 | 5.2049 | 0.12587
|  |  | 2025-09-11 22:00 | 5.2049 | 0.11108
|  |  | 2025-09-11 23:00 | 5.2049 | 0.12277
|  |  | 2025-09-12 | 5.2049 | 0.11133
|  |  | 2025-09-12 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-12 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-12 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-12 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-12 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-12 06:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-09-12 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-12 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-09-12 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-09-12 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-12 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-12 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-12 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-12 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-12 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-12 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-12 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-09-12 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-12 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-09-12 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-12 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-12 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-09-12 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-13 | 5.2049 | 0.14202
|  |  | 2025-09-13 01:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-09-13 02:00 | 5.2049 | 0.167
|  |  | 2025-09-13 03:00 | 5.2009 | 0.17827
|  |  | 2025-09-13 04:00 | 5.2049 | 0.18927
|  |  | 2025-09-13 05:00 | 5.197 | 0.62517
|  |  | 2025-09-13 06:00 | 5.189 | 0.22335
|  |  | 2025-09-13 07:00 | 5.2049 | 0.20675
|  |  | 2025-09-13 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-09-13 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-09-13 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-09-13 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-09-13 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-09-13 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-09-13 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-09-13 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-09-13 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-09-13 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-09-13 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-09-13 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-09-13 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-09-13 21:00 | 5.2049 | 0.14473
|  |  | 2025-09-13 22:00 | 5.2049 | 0.32444
|  |  | 2025-09-13 23:00 | 5.2049 | 0.011133
|  |  | 2025-09-14 | 5.2049 | 0.14343
|  |  | 2025-09-14 01:00 | 5.2049 | 0.21456
|  |  | 2025-09-14 02:00 | 5.2049 | 0.16965
|  |  | 2025-09-14 03:00 | 5.2049 | 0.17464
|  |  | 2025-09-14 04:00 | 5.2049 | 0.1946
|  |  | 2025-09-14 05:00 | 5.2049 | 0.19959
|  |  | 2025-09-14 06:00 | 5.2049 | 0.17963
|  |  | 2025-09-14 07:00 | 5.2049 | 0.21456
|  |  | 2025-09-14 08:00 | 5.2049 | 0.17963
|  |  | 2025-09-14 09:00 | 5.2049 | 0.28908
|  |  | 2025-09-14 10:00 | 5.2049 | 0.20192
|  |  | 2025-09-14 11:00 | 5.2049 | 0.25182
|  |  | 2025-09-14 12:00 | 5.2049 | 0.15967
|  |  | 2025-09-14 13:00 | 5.2049 | 0.22188
|  |  | 2025-09-14 14:00 | 5.2049 | 0.10478
|  |  | 2025-09-14 15:00 | 5.2049 | 0.094805
|  |  | 2025-09-14 16:00 | 5.2049 | 0.15701
|  |  | 2025-09-14 17:00 | 5.2049 | 0.30139
|  |  | 2025-09-14 18:00 | 5.2049 | 0.089815
|  |  | 2025-09-14 19:00 | 5.2049 | 0.13971
|  |  | 2025-09-14 20:00 | 5.2049 | 0.12474
|  |  | 2025-09-14 21:00 | 5.2049 | 0.26296
|  |  | 2025-09-14 22:00 | 5.2049 | 0.15468
|  |  | 2025-09-14 23:00 | 5.2049 | 0.14969
|  |  | 2025-09-15 | 5.2049 | 0.040922
|  |  | 2025-09-15 01:00 | 5.193 | 0.14063
|  |  | 2025-09-15 02:00 | 5.185 | 0.14671
|  |  | 2025-09-15 03:00 | 5.1132 | 0.16068
|  |  | 2025-09-15 04:00 | 5.0813 | 0.1557
|  |  | 2025-09-15 05:00 | 5.0614 | 0.18992
|  |  | 2025-09-15 06:00 | 5.1092 | 0.21476
|  |  | 2025-09-15 07:00 | 5.1331 | 0.25948
|  |  | 2025-09-15 08:00 | 5.177 | 0.1359
|  |  | 2025-09-15 09:00 | 5.2049 | 0.11418
|  |  | 2025-09-15 10:00 | 5.2049 | 0.12897
|  |  | 2025-09-15 11:00 | 5.2049 | 0.22942
|  |  | 2025-09-15 12:00 | 5.2049 | 0.10833
|  |  | 2025-09-15 13:00 | 5.2049 | 0.20019
|  |  | 2025-09-15 14:00 | 5.2049 | 0.081845
|  |  | 2025-09-15 15:00 | 5.2049 | 0.11143
|  |  | 2025-09-15 16:00 | 5.2049 | 0.087691
|  |  | 2025-09-15 17:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-09-15 18:00 | 5.2049 | 0.093537
|  |  | 2025-09-15 19:00 | 5.2049 | 0.29754
|  |  | 2025-09-15 20:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-09-15 21:00 | 5.2049 | 0.12587
|  |  | 2025-09-15 22:00 | 5.2049 | 0.11108
|  |  | 2025-09-15 23:00 | 5.2049 | 0.12277
|  |  | 2025-09-16 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-16 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-16 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-16 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-16 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-16 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-16 06:00 | 5.197 | 0.020626
|  |  | 2025-09-16 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-16 08:00 | 5.2049 | 0.12356
|  |  | 2025-09-16 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-09-16 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-16 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-16 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-16 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-16 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-16 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-16 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-16 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-09-16 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-16 19:00 | 5.2049 | 0.082377
|  |  | 2025-09-16 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-16 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-16 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-09-16 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-17 | 5.2049 | 0.093537
|  |  | 2025-09-17 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-17 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-17 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-17 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-17 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-17 06:00 | 5.169 | 0.020737
|  |  | 2025-09-17 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-17 08:00 | 5.197 | 0.12375
|  |  | 2025-09-17 09:00 | 5.2049 | 0.061782
|  |  | 2025-09-17 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-17 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-17 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-17 13:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-17 14:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-17 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-17 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-17 17:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-09-17 18:00 | 5.2049 | 0.041188
|  |  | 2025-09-17 19:00 | 5.2009 | 0.08244
|  |  | 2025-09-17 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-17 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-17 22:00 | 5.2049 | 0.020594
|  |  | 2025-09-17 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-09-18 | 5.2049 | 0.15226
|  |  | 2025-09-18 01:00 | 5.2049 | 0.14031
|  |  | 2025-09-18 02:00 | 5.2049 | 0.14615
|  |  | 2025-09-18 03:00 | 5.2049 | 0.15784
|  |  | 2025-09-18 04:00 | 5.2049 | 0.152
|  |  | 2025-09-18 05:00 | 5.2049 | 0.18469
|  |  | 2025-09-18 06:00 | 5.2049 | 0.21081
|  |  | 2025-09-18 07:00 | 5.2049 | 0.25591
|  |  | 2025-09-18 08:00 | 5.2049 | 0.13517
|  |  | 2025-09-18 09:00 | 5.2049 | 0.11418
|  |  | 2025-09-18 10:00 | 5.2049 | 0.12897
|  |  | 2025-09-18 11:00 | 5.2049 | 0.22942
|  |  | 2025-09-18 12:00 | 5.2049 | 0.10833
|  |  | 2025-09-18 13:00 | 5.2049 | 0.20019
|  |  | 2025-09-18 14:00 | 5.2049 | 0.081845
|  |  | 2025-09-18 15:00 | 5.2049 | 0.11143
|  |  | 2025-09-18 16:00 | 5.2049 | 0.087691
|  |  | 2025-09-18 17:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-09-18 18:00 | 5.2049 | 0.093537
|  |  | 2025-09-18 19:00 | 5.2049 | 0.29754
|  |  | 2025-09-18 20:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-09-18 21:00 | 5.2049 | 0.12587
|  |  | 2025-09-18 22:00 | 5.2049 | 0.11108
|  |  | 2025-09-18 23:00 | 5.2049 | 0.12277
|  |  | 2025-09-19 | 5.2049 | 0.1158
|  |  | 2025-09-19 01:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-09-19 02:00 | 5.2049 | 0.167
|  |  | 2025-09-19 03:00 | 5.197 | 0.17841
|  |  | 2025-09-19 04:00 | 5.2049 | 0.18927
|  |  | 2025-09-19 05:00 | 5.2049 | 0.62421
|  |  | 2025-09-19 06:00 | 5.2049 | 0.22267
|  |  | 2025-09-19 07:00 | 5.2049 | 0.20675
|  |  | 2025-09-19 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-09-19 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-09-19 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-09-19 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-09-19 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-09-19 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-09-19 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-09-19 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-09-19 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-09-19 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-09-19 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-09-19 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-09-19 20:00 | 5.177 | 0.20148
|  |  | 2025-09-19 21:00 | 5.2049 | 0.14473
|  |  | 2025-09-19 22:00 | 5.1531 | 0.3277
|  |  | 2025-09-19 23:00 | 5.1092 | 0.011342
|  |  | 2025-09-20 | 5.1571 | 0.16217
|  |  | 2025-09-20 01:00 | 5.173 | 0.14117
|  |  | 2025-09-20 02:00 | 5.193 | 0.14649
|  |  | 2025-09-20 03:00 | 5.1531 | 0.15943
|  |  | 2025-09-20 04:00 | 5.1371 | 0.154
|  |  | 2025-09-20 05:00 | 5.1331 | 0.18727
|  |  | 2025-09-20 06:00 | 5.1291 | 0.21393
|  |  | 2025-09-20 07:00 | 5.1371 | 0.25928
|  |  | 2025-09-20 08:00 | 5.1531 | 0.13653
|  |  | 2025-09-20 09:00 | 5.2049 | 0.11418
|  |  | 2025-09-20 10:00 | 5.2049 | 0.12897
|  |  | 2025-09-20 11:00 | 5.2049 | 0.22942
|  |  | 2025-09-20 12:00 | 5.2049 | 0.10833
|  |  | 2025-09-20 13:00 | 5.2049 | 0.20019
|  |  | 2025-09-20 14:00 | 5.2049 | 0.081845
|  |  | 2025-09-20 15:00 | 5.2049 | 0.11143
|  |  | 2025-09-20 16:00 | 5.2049 | 0.087691
|  |  | 2025-09-20 17:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-09-20 18:00 | 5.2049 | 0.093537
|  |  | 2025-09-20 19:00 | 5.2049 | 0.29754
|  |  | 2025-09-20 20:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-09-20 21:00 | 5.2049 | 0.12587
|  |  | 2025-09-20 22:00 | 5.2049 | 0.11108
|  |  | 2025-09-20 23:00 | 5.2049 | 0.12277
|  |  | 2025-09-21 | 5.2049 | 0.14343
|  |  | 2025-09-21 01:00 | 5.2049 | 0.21456
|  |  | 2025-09-21 02:00 | 5.2049 | 0.16965
|  |  | 2025-09-21 03:00 | 5.189 | 0.17518
|  |  | 2025-09-21 04:00 | 5.165 | 0.1961
|  |  | 2025-09-21 05:00 | 5.1132 | 0.20317
|  |  | 2025-09-21 06:00 | 5.1252 | 0.18243
|  |  | 2025-09-21 07:00 | 5.2049 | 0.21456
|  |  | 2025-09-21 08:00 | 5.2049 | 0.17963
|  |  | 2025-09-21 09:00 | 5.2049 | 0.28908
|  |  | 2025-09-21 10:00 | 5.2049 | 0.20192
|  |  | 2025-09-21 11:00 | 5.2049 | 0.25182
|  |  | 2025-09-21 12:00 | 5.2049 | 0.15967
|  |  | 2025-09-21 13:00 | 5.2049 | 0.22188
|  |  | 2025-09-21 14:00 | 5.2049 | 0.10478
|  |  | 2025-09-21 15:00 | 5.2049 | 0.094805
|  |  | 2025-09-21 16:00 | 5.2049 | 0.15701
|  |  | 2025-09-21 17:00 | 5.2049 | 0.30139
|  |  | 2025-09-21 18:00 | 5.2049 | 0.089815
|  |  | 2025-09-21 19:00 | 5.2049 | 0.13971
|  |  | 2025-09-21 20:00 | 5.2049 | 0.12474
|  |  | 2025-09-21 21:00 | 5.2049 | 0.26296
|  |  | 2025-09-21 22:00 | 5.2049 | 0.15468
|  |  | 2025-09-21 23:00 | 5.2049 | 0.14969
|  |  | 2025-09-22 | 5.181 | 0.13508
|  |  | 2025-09-22 01:00 | 5.177 | 0.14106
|  |  | 2025-09-22 02:00 | 5.1491 | 0.14774
|  |  | 2025-09-22 03:00 | 5.1451 | 0.15968
|  |  | 2025-09-22 04:00 | 5.1172 | 0.1546
|  |  | 2025-09-22 05:00 | 5.1092 | 0.18815
|  |  | 2025-09-22 06:00 | 5.0893 | 0.21561
|  |  | 2025-09-22 07:00 | 5.2049 | 0.25591
|  |  | 2025-09-22 08:00 | 5.2049 | 0.13517
|  |  | 2025-09-22 09:00 | 5.2049 | 0.11418
|  |  | 2025-09-22 10:00 | 5.2049 | 0.12897
|  |  | 2025-09-22 11:00 | 5.2049 | 0.22942
|  |  | 2025-09-22 12:00 | 5.2049 | 0.10833
|  |  | 2025-09-22 13:00 | 5.2049 | 0.20019
|  |  | 2025-09-22 14:00 | 5.2049 | 0.081845
|  |  | 2025-09-22 15:00 | 5.2049 | 0.11143
|  |  | 2025-09-22 16:00 | 5.2049 | 0.087691
|  |  | 2025-09-22 17:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-09-22 18:00 | 5.2049 | 0.093537
|  |  | 2025-09-22 19:00 | 5.2049 | 0.29754
|  |  | 2025-09-22 20:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-09-22 21:00 | 5.2049 | 0.12587
|  |  | 2025-09-22 22:00 | 5.2049 | 0.11108
|  |  | 2025-09-22 23:00 | 5.2049 | 0.12277
|  |  | 2025-09-23 | 5.2049 | 0.13446
|  |  | 2025-09-23 01:00 | 5.2049 | 0.14031
|  |  | 2025-09-23 02:00 | 5.2049 | 0.14615
|  |  | 2025-09-23 03:00 | 5.2049 | 0.15784
|  |  | 2025-09-23 04:00 | 5.2049 | 0.152
|  |  | 2025-09-23 05:00 | 5.1571 | 0.1864
|  |  | 2025-09-23 06:00 | 5.1411 | 0.21343
|  |  | 2025-09-23 07:00 | 5.1491 | 0.25868
|  |  | 2025-09-23 08:00 | 5.173 | 0.13601
|  |  | 2025-09-23 09:00 | 5.193 | 0.11444
|  |  | 2025-09-23 10:00 | 5.2049 | 0.12897
|  |  | 2025-09-23 11:00 | 5.2049 | 0.22942
|  |  | 2025-09-23 12:00 | 5.2049 | 0.10833
|  |  | 2025-09-23 13:00 | 5.2049 | 0.20019
|  |  | 2025-09-23 14:00 | 5.2049 | 0.081845
|  |  | 2025-09-23 15:00 | 5.2049 | 0.11143
|  |  | 2025-09-23 16:00 | 5.2049 | 0.087691
|  |  | 2025-09-23 17:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-09-23 18:00 | 5.177 | 0.094042
|  |  | 2025-09-23 19:00 | 5.1371 | 0.30147
|  |  | 2025-09-23 20:00 | 5.1052 | 0.10132
|  |  | 2025-09-23 21:00 | 5.0693 | 0.12924
|  |  | 2025-09-23 22:00 | 5.0135 | 0.11532
|  |  | 2025-09-23 23:00 | 4.9817 | 0.12827
|  |  | 2025-09-24 | 4.9179 | 0.14231
|  |  | 2025-09-24 01:00 | 4.8941 | 0.14922
|  |  | 2025-09-24 02:00 | 4.8781 | 0.15594
|  |  | 2025-09-24 03:00 | 4.8583 | 0.16911
|  |  | 2025-09-24 04:00 | 4.8503 | 0.16311
|  |  | 2025-09-24 05:00 | 4.8265 | 0.19917
|  |  | 2025-09-24 06:00 | 4.8662 | 0.22549
|  |  | 2025-09-24 07:00 | 4.9179 | 0.27084
|  |  | 2025-09-24 08:00 | 5.0933 | 0.13814
|  |  | 2025-09-24 09:00 | 5.1451 | 0.1155
|  |  | 2025-09-24 10:00 | 5.2049 | 0.12897
|  |  | 2025-09-24 11:00 | 5.2049 | 0.22942
|  |  | 2025-09-24 12:00 | 5.2049 | 0.10833
|  |  | 2025-09-24 13:00 | 5.2049 | 0.20019
|  |  | 2025-09-24 14:00 | 5.2049 | 0.081845
|  |  | 2025-09-24 15:00 | 5.2049 | 0.11143
|  |  | 2025-09-24 16:00 | 5.2049 | 0.087691
|  |  | 2025-09-24 17:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-09-24 18:00 | 5.1172 | 0.095141
|  |  | 2025-09-24 19:00 | 5.0972 | 0.30383
|  |  | 2025-09-24 20:00 | 4.9976 | 0.10351
|  |  | 2025-09-24 21:00 | 4.9856 | 0.1314
|  |  | 2025-09-24 22:00 | 4.9378 | 0.11708
|  |  | 2025-09-24 23:00 | 4.9657 | 0.12868
|  |  | 2025-09-25 | 4.8821 | 0.14335
|  |  | 2025-09-25 01:00 | 4.8702 | 0.14995
|  |  | 2025-09-25 02:00 | 4.7907 | 0.15879
|  |  | 2025-09-25 03:00 | 4.8583 | 0.16911
|  |  | 2025-09-25 04:00 | 4.8503 | 0.16311
|  |  | 2025-09-25 05:00 | 4.8503 | 0.19819
|  |  | 2025-09-25 06:00 | 4.8662 | 0.22549
|  |  | 2025-09-25 07:00 | 4.9737 | 0.2678
|  |  | 2025-09-25 08:00 | 5.0574 | 0.13912
|  |  | 2025-09-25 09:00 | 5.173 | 0.11488
|  |  | 2025-09-25 10:00 | 5.2049 | 0.12897
|  |  | 2025-09-25 11:00 | 5.2049 | 0.22942
|  |  | 2025-09-25 12:00 | 5.2049 | 0.10833
|  |  | 2025-09-25 13:00 | 5.2049 | 0.20019
|  |  | 2025-09-25 14:00 | 5.2049 | 0.081845
|  |  | 2025-09-25 15:00 | 5.2049 | 0.11143
|  |  | 2025-09-25 16:00 | 5.2049 | 0.087691
|  |  | 2025-09-25 17:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-09-25 18:00 | 5.2049 | 0.093537
|  |  | 2025-09-25 19:00 | 5.1371 | 0.30147
|  |  | 2025-09-25 20:00 | 5.0853 | 0.10172
|  |  | 2025-09-25 21:00 | 5.0653 | 0.12934
|  |  | 2025-09-25 22:00 | 5.0414 | 0.11468
|  |  | 2025-09-25 23:00 | 4.9657 | 0.12868
|  |  | 2025-09-26 | 4.9617 | 0.15972
|  |  | 2025-09-26 01:00 | 4.9578 | 0.1473
|  |  | 2025-09-26 02:00 | 4.9578 | 0.15344
|  |  | 2025-09-26 03:00 | 4.9418 | 0.16625
|  |  | 2025-09-26 04:00 | 4.8781 | 0.16218
|  |  | 2025-09-26 05:00 | 4.9458 | 0.19436
|  |  | 2025-09-26 06:00 | 4.8861 | 0.22457
|  |  | 2025-09-26 07:00 | 5.0653 | 0.26296
|  |  | 2025-09-26 08:00 | 5.169 | 0.13611
|  |  | 2025-09-26 09:00 | 5.2049 | 0.11418
|  |  | 2025-09-26 10:00 | 5.2049 | 0.12897
|  |  | 2025-09-26 11:00 | 5.2049 | 0.22942
|  |  | 2025-09-26 12:00 | 5.2049 | 0.10833
|  |  | 2025-09-26 13:00 | 5.2049 | 0.20019
|  |  | 2025-09-26 14:00 | 5.2049 | 0.081845
|  |  | 2025-09-26 15:00 | 5.2049 | 0.11143
|  |  | 2025-09-26 16:00 | 5.2049 | 0.087691
|  |  | 2025-09-26 17:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-09-26 18:00 | 5.2049 | 0.093537
|  |  | 2025-09-26 19:00 | 5.2049 | 0.29754
|  |  | 2025-09-26 20:00 | 5.165 | 0.10015
|  |  | 2025-09-26 21:00 | 5.181 | 0.12645
|  |  | 2025-09-26 22:00 | 5.173 | 0.11176
|  |  | 2025-09-26 23:00 | 5.2009 | 0.12286
|  |  | 2025-09-27 | 5.1092 | 0.15871
|  |  | 2025-09-27 01:00 | 5.0454 | 0.16079
|  |  | 2025-09-27 02:00 | 5.0335 | 0.17269
|  |  | 2025-09-27 03:00 | 4.9976 | 0.18552
|  |  | 2025-09-27 04:00 | 5.0016 | 0.19696
|  |  | 2025-09-27 05:00 | 4.9976 | 0.65011
|  |  | 2025-09-27 06:00 | 5.0016 | 0.23172
|  |  | 2025-09-27 07:00 | 5.0534 | 0.21295
|  |  | 2025-09-27 08:00 | 5.173 | 0.16403
|  |  | 2025-09-27 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-09-27 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-09-27 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-09-27 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-09-27 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-09-27 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-09-27 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-09-27 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-09-27 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-09-27 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-09-27 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-09-27 20:00 | 5.165 | 0.20195
|  |  | 2025-09-27 21:00 | 5.173 | 0.14563
|  |  | 2025-09-27 22:00 | 5.169 | 0.32669
|  |  | 2025-09-27 23:00 | 5.1531 | 0.011245
|  |  | 2025-09-28 | 5.1531 | 0.1664
|  |  | 2025-09-28 01:00 | 5.1491 | 0.20697
|  |  | 2025-09-28 02:00 | 5.1411 | 0.18926
|  |  | 2025-09-28 03:00 | 5.1531 | 0.19781
|  |  | 2025-09-28 04:00 | 5.1411 | 0.18025
|  |  | 2025-09-28 05:00 | 5.1571 | 0.18868
|  |  | 2025-09-28 06:00 | 5.1411 | 0.2163
|  |  | 2025-09-28 07:00 | 5.173 | 0.44088
|  |  | 2025-09-28 08:00 | 5.2049 | 0.26706
|  |  | 2025-09-28 09:00 | 5.2049 | 0.3152
|  |  | 2025-09-28 10:00 | 5.2049 | 0.27596
|  |  | 2025-09-28 11:00 | 5.2049 | 0.26706
|  |  | 2025-09-28 12:00 | 5.2049 | 0.22255
|  |  | 2025-09-28 13:00 | 5.2049 | 0.18694
|  |  | 2025-09-28 14:00 | 5.2049 | 0.3063
|  |  | 2025-09-28 15:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-09-28 16:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-09-28 17:00 | 5.2049 | 0.34553
|  |  | 2025-09-28 18:00 | 5.2049 | 0.16024
|  |  | 2025-09-28 19:00 | 5.193 | 0.15168
|  |  | 2025-09-28 20:00 | 5.173 | 0.16122
|  |  | 2025-09-28 21:00 | 5.1571 | 0.36671
|  |  | 2025-09-28 22:00 | 5.1491 | 0.17997
|  |  | 2025-09-28 23:00 | 5.1571 | 0.18868
|  |  | 2025-09-29 | 5.1451 | 0.13515
|  |  | 2025-09-29 01:00 | 5.0972 | 0.15916
|  |  | 2025-09-29 02:00 | 5.0454 | 0.17228
|  |  | 2025-09-29 03:00 | 5.0255 | 0.18449
|  |  | 2025-09-29 04:00 | 5.0135 | 0.19649
|  |  | 2025-09-29 05:00 | 5.0175 | 0.64753
|  |  | 2025-09-29 06:00 | 5.0095 | 0.23135
|  |  | 2025-09-29 07:00 | 5.0454 | 0.21329
|  |  | 2025-09-29 08:00 | 5.0813 | 0.16699
|  |  | 2025-09-29 09:00 | 5.1291 | 0.18399
|  |  | 2025-09-29 10:00 | 5.1571 | 0.20466
|  |  | 2025-09-29 11:00 | 5.177 | 0.17829
|  |  | 2025-09-29 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-09-29 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-09-29 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-09-29 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-09-29 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-09-29 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-09-29 18:00 | 5.1411 | 0.2214
|  |  | 2025-09-29 19:00 | 5.1291 | 0.17673
|  |  | 2025-09-29 20:00 | 5.1012 | 0.20447
|  |  | 2025-09-29 21:00 | 5.0972 | 0.14779
|  |  | 2025-09-29 22:00 | 5.0175 | 0.33656
|  |  | 2025-09-29 23:00 | 4.9856 | 0.011623
|  |  | 2025-09-30 | 5.0414 | 0.13793
|  |  | 2025-09-30 01:00 | 5.0135 | 0.16182
|  |  | 2025-09-30 02:00 | 4.9896 | 0.17421
|  |  | 2025-09-30 03:00 | 4.9777 | 0.18627
|  |  | 2025-09-30 04:00 | 4.9856 | 0.19759
|  |  | 2025-09-30 05:00 | 4.9856 | 0.65167
|  |  | 2025-09-30 06:00 | 4.9896 | 0.23227
|  |  | 2025-09-30 07:00 | 5.0374 | 0.21363
|  |  | 2025-09-30 08:00 | 5.1252 | 0.16556
|  |  | 2025-09-30 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-09-30 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-09-30 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-09-30 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-09-30 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-09-30 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-09-30 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-09-30 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-09-30 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-09-30 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-09-30 19:00 | 5.197 | 0.17442
|  |  | 2025-09-30 20:00 | 5.1611 | 0.2021
|  |  | 2025-09-30 21:00 | 5.1611 | 0.14596
|  |  | 2025-09-30 22:00 | 5.1331 | 0.32898
|  |  | 2025-09-30 23:00 | 5.0972 | 0.011368
|  |  | 2025-10-01 | 4.9617 | 0.14015
|  |  | 2025-10-01 01:00 | 4.9378 | 0.1643
|  |  | 2025-10-01 02:00 | 4.9339 | 0.17617
|  |  | 2025-10-01 03:00 | 4.9657 | 0.18671
|  |  | 2025-10-01 04:00 | 4.8941 | 0.20129
|  |  | 2025-10-01 05:00 | 4.9378 | 0.65797
|  |  | 2025-10-01 06:00 | 4.9378 | 0.23471
|  |  | 2025-10-01 07:00 | 5.0016 | 0.21516
|  |  | 2025-10-01 08:00 | 5.0454 | 0.16817
|  |  | 2025-10-01 09:00 | 5.0853 | 0.18558
|  |  | 2025-10-01 10:00 | 5.1132 | 0.20641
|  |  | 2025-10-01 11:00 | 5.1212 | 0.18023
|  |  | 2025-10-01 12:00 | 5.1252 | 0.32382
|  |  | 2025-10-01 13:00 | 5.1092 | 0.23736
|  |  | 2025-10-01 14:00 | 5.1132 | 0.15056
|  |  | 2025-10-01 15:00 | 5.1132 | 0.16595
|  |  | 2025-10-01 16:00 | 5.1132 | 0.15866
|  |  | 2025-10-01 17:00 | 5.1172 | 0.13589
|  |  | 2025-10-01 18:00 | 5.1212 | 0.22226
|  |  | 2025-10-01 19:00 | 5.1291 | 0.17673
|  |  | 2025-10-01 20:00 | 5.1052 | 0.20431
|  |  | 2025-10-01 21:00 | 5.1291 | 0.14687
|  |  | 2025-10-01 22:00 | 5.1291 | 0.32923
|  |  | 2025-10-01 23:00 | 5.1491 | 0.011254
|  |  | 2025-10-02 | 5.1531 | 0.13494
|  |  | 2025-10-02 01:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-10-02 02:00 | 5.2049 | 0.167
|  |  | 2025-10-02 03:00 | 5.2049 | 0.17813
|  |  | 2025-10-02 04:00 | 5.2049 | 0.18927
|  |  | 2025-10-02 05:00 | 5.2049 | 0.62421
|  |  | 2025-10-02 06:00 | 5.2049 | 0.22267
|  |  | 2025-10-02 07:00 | 5.2049 | 0.20675
|  |  | 2025-10-02 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-10-02 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-10-02 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-10-02 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-10-02 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-10-02 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-10-02 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-10-02 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-10-02 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-10-02 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-10-02 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-10-02 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-10-02 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-10-02 21:00 | 5.2049 | 0.14473
|  |  | 2025-10-02 22:00 | 5.2049 | 0.32444
|  |  | 2025-10-02 23:00 | 5.2049 | 0.011133
|  |  | 2025-10-03 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-10-03 01:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-10-03 02:00 | 5.193 | 0.16738
|  |  | 2025-10-03 03:00 | 5.197 | 0.17841
|  |  | 2025-10-03 04:00 | 5.2049 | 0.18927
|  |  | 2025-10-03 05:00 | 5.2049 | 0.62421
|  |  | 2025-10-03 06:00 | 5.2049 | 0.22267
|  |  | 2025-10-03 07:00 | 5.2049 | 0.20675
|  |  | 2025-10-03 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-10-03 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-10-03 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-10-03 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-10-03 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-10-03 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-10-03 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-10-03 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-10-03 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-10-03 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-10-03 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-10-03 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-10-03 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-10-03 21:00 | 5.2049 | 0.14473
|  |  | 2025-10-03 22:00 | 5.2049 | 0.32444
|  |  | 2025-10-03 23:00 | 5.2049 | 0.011133
|  |  | 2025-10-04 | 5.2049 | 0.1558
|  |  | 2025-10-04 01:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-10-04 02:00 | 5.2049 | 0.167
|  |  | 2025-10-04 03:00 | 5.2049 | 0.17813
|  |  | 2025-10-04 04:00 | 5.2049 | 0.18927
|  |  | 2025-10-04 05:00 | 5.2049 | 0.62421
|  |  | 2025-10-04 06:00 | 5.2049 | 0.22267
|  |  | 2025-10-04 07:00 | 5.193 | 0.20723
|  |  | 2025-10-04 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-10-04 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-10-04 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-10-04 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-10-04 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-10-04 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-10-04 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-10-04 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-10-04 16:00 | 5.193 | 0.15622
|  |  | 2025-10-04 17:00 | 5.165 | 0.13463
|  |  | 2025-10-04 18:00 | 5.1411 | 0.2214
|  |  | 2025-10-04 19:00 | 5.1291 | 0.17673
|  |  | 2025-10-04 20:00 | 5.1132 | 0.20399
|  |  | 2025-10-04 21:00 | 5.0893 | 0.14802
|  |  | 2025-10-04 22:00 | 5.0693 | 0.33312
|  |  | 2025-10-04 23:00 | 5.0414 | 0.011494
|  |  | 2025-10-05 | 5.0454 | 0.16995
|  |  | 2025-10-05 01:00 | 5.0016 | 0.21307
|  |  | 2025-10-05 02:00 | 4.9936 | 0.19485
|  |  | 2025-10-05 03:00 | 4.9657 | 0.20528
|  |  | 2025-10-05 04:00 | 4.9697 | 0.18647
|  |  | 2025-10-05 05:00 | 4.9617 | 0.1961
|  |  | 2025-10-05 06:00 | 4.9617 | 0.22412
|  |  | 2025-10-05 07:00 | 4.9777 | 0.45819
|  |  | 2025-10-05 08:00 | 5.0534 | 0.27507
|  |  | 2025-10-05 09:00 | 5.0574 | 0.32439
|  |  | 2025-10-05 10:00 | 5.1012 | 0.28157
|  |  | 2025-10-05 11:00 | 5.1132 | 0.27185
|  |  | 2025-10-05 12:00 | 5.1092 | 0.22672
|  |  | 2025-10-05 13:00 | 5.1052 | 0.19059
|  |  | 2025-10-05 14:00 | 5.1611 | 0.3089
|  |  | 2025-10-05 15:00 | 5.185 | 0.1966
|  |  | 2025-10-05 16:00 | 5.1212 | 0.19905
|  |  | 2025-10-05 17:00 | 5.1012 | 0.35256
|  |  | 2025-10-05 18:00 | 5.0454 | 0.1653
|  |  | 2025-10-05 19:00 | 5.0215 | 0.15686
|  |  | 2025-10-05 20:00 | 4.9896 | 0.16715
|  |  | 2025-10-05 21:00 | 4.9617 | 0.38114
|  |  | 2025-10-05 22:00 | 4.9458 | 0.18737
|  |  | 2025-10-05 23:00 | 4.9339 | 0.19721
|  |  | 2025-10-06 | 4.9339 | 0.14094
|  |  | 2025-10-06 01:00 | 4.9418 | 0.16416
|  |  | 2025-10-06 02:00 | 4.9498 | 0.17561
|  |  | 2025-10-06 03:00 | 4.9538 | 0.18716
|  |  | 2025-10-06 04:00 | 4.9538 | 0.19886
|  |  | 2025-10-06 05:00 | 4.9458 | 0.65691
|  |  | 2025-10-06 06:00 | 4.9617 | 0.23358
|  |  | 2025-10-06 07:00 | 4.9936 | 0.2155
|  |  | 2025-10-06 08:00 | 5.0175 | 0.16911
|  |  | 2025-10-06 09:00 | 5.0853 | 0.18558
|  |  | 2025-10-06 10:00 | 5.1252 | 0.20593
|  |  | 2025-10-06 11:00 | 5.1411 | 0.17953
|  |  | 2025-10-06 12:00 | 5.1411 | 0.32282
|  |  | 2025-10-06 13:00 | 5.177 | 0.23425
|  |  | 2025-10-06 14:00 | 5.181 | 0.14859
|  |  | 2025-10-06 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-10-06 16:00 | 5.2009 | 0.15599
|  |  | 2025-10-06 17:00 | 5.1571 | 0.13484
|  |  | 2025-10-06 18:00 | 5.1012 | 0.22313
|  |  | 2025-10-06 19:00 | 5.0733 | 0.17867
|  |  | 2025-10-06 20:00 | 5.0733 | 0.2056
|  |  | 2025-10-06 21:00 | 5.0813 | 0.14825
|  |  | 2025-10-06 22:00 | 5.0972 | 0.33129
|  |  | 2025-10-06 23:00 | 5.1291 | 0.011298
|  |  | 2025-10-07 | 5.1611 | 0.13473
|  |  | 2025-10-07 01:00 | 5.193 | 0.15622
|  |  | 2025-10-07 02:00 | 5.2049 | 0.167
|  |  | 2025-10-07 03:00 | 5.2049 | 0.17813
|  |  | 2025-10-07 04:00 | 5.2049 | 0.18927
|  |  | 2025-10-07 05:00 | 5.2049 | 0.62421
|  |  | 2025-10-07 06:00 | 5.2049 | 0.22267
|  |  | 2025-10-07 07:00 | 5.2049 | 0.20675
|  |  | 2025-10-07 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-10-07 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-10-07 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-10-07 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-10-07 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-10-07 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-10-07 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-10-07 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-10-07 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-10-07 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-10-07 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-10-07 19:00 | 5.2009 | 0.17429
|  |  | 2025-10-07 20:00 | 5.197 | 0.20071
|  |  | 2025-10-07 21:00 | 5.181 | 0.1454
|  |  | 2025-10-07 22:00 | 5.177 | 0.32619
|  |  | 2025-10-07 23:00 | 5.181 | 0.011185
|  |  | 2025-10-08 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-10-08 01:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-10-08 02:00 | 5.2049 | 0.167
|  |  | 2025-10-08 03:00 | 5.2049 | 0.17813
|  |  | 2025-10-08 04:00 | 5.2049 | 0.18927
|  |  | 2025-10-08 05:00 | 5.2049 | 0.62421
|  |  | 2025-10-08 06:00 | 5.2009 | 0.22284
|  |  | 2025-10-08 07:00 | 5.2049 | 0.20675
|  |  | 2025-10-08 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-10-08 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-10-08 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-10-08 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-10-08 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-10-08 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-10-08 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-10-08 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-10-08 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-10-08 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-10-08 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-10-08 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-10-08 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-10-08 21:00 | 5.2049 | 0.14473
|  |  | 2025-10-08 22:00 | 5.2049 | 0.32444
|  |  | 2025-10-08 23:00 | 5.2049 | 0.011133
|  |  | 2025-10-09 | 5.173 | 0.13442
|  |  | 2025-10-09 01:00 | 5.181 | 0.15659
|  |  | 2025-10-09 02:00 | 5.2049 | 0.167
|  |  | 2025-10-09 03:00 | 5.185 | 0.17882
|  |  | 2025-10-09 04:00 | 5.193 | 0.1897
|  |  | 2025-10-09 05:00 | 5.193 | 0.62565
|  |  | 2025-10-09 06:00 | 5.2009 | 0.22284
|  |  | 2025-10-09 07:00 | 5.2009 | 0.20691
|  |  | 2025-10-09 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-10-09 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-10-09 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-10-09 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-10-09 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-10-09 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-10-09 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-10-09 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-10-09 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-10-09 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-10-09 18:00 | 5.193 | 0.21919
|  |  | 2025-10-09 19:00 | 5.169 | 0.17536
|  |  | 2025-10-09 20:00 | 5.1611 | 0.2021
|  |  | 2025-10-09 21:00 | 5.169 | 0.14574
|  |  | 2025-10-09 22:00 | 5.169 | 0.32669
|  |  | 2025-10-09 23:00 | 5.173 | 0.011202
|  |  | 2025-10-10 | 5.169 | 0.13453
|  |  | 2025-10-10 01:00 | 5.169 | 0.15695
|  |  | 2025-10-10 02:00 | 5.173 | 0.16803
|  |  | 2025-10-10 03:00 | 5.1491 | 0.18006
|  |  | 2025-10-10 04:00 | 5.1491 | 0.19132
|  |  | 2025-10-10 05:00 | 5.1451 | 0.63147
|  |  | 2025-10-10 06:00 | 5.1411 | 0.22543
|  |  | 2025-10-10 07:00 | 5.1411 | 0.20932
|  |  | 2025-10-10 08:00 | 5.181 | 0.16377
|  |  | 2025-10-10 09:00 | 5.181 | 0.18215
|  |  | 2025-10-10 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-10-10 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-10-10 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-10-10 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-10-10 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-10-10 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-10-10 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-10-10 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-10-10 18:00 | 5.189 | 0.21936
|  |  | 2025-10-10 19:00 | 5.169 | 0.17536
|  |  | 2025-10-10 20:00 | 5.169 | 0.20179
|  |  | 2025-10-10 21:00 | 5.1611 | 0.14596
|  |  | 2025-10-10 22:00 | 5.1531 | 0.3277
|  |  | 2025-10-10 23:00 | 5.1531 | 0.011245
|  |  | 2025-10-11 | 5.1491 | 0.15749
|  |  | 2025-10-11 01:00 | 5.1371 | 0.15792
|  |  | 2025-10-11 02:00 | 5.1212 | 0.16973
|  |  | 2025-10-11 03:00 | 5.1012 | 0.18175
|  |  | 2025-10-11 04:00 | 5.0813 | 0.19387
|  |  | 2025-10-11 05:00 | 5.0135 | 0.64804
|  |  | 2025-10-11 06:00 | 5.0215 | 0.2308
|  |  | 2025-10-11 07:00 | 5.0813 | 0.21178
|  |  | 2025-10-11 08:00 | 5.1132 | 0.16595
|  |  | 2025-10-11 09:00 | 5.181 | 0.18215
|  |  | 2025-10-11 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-10-11 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-10-11 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-10-11 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-10-11 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-10-11 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-10-11 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-10-11 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-10-11 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-10-11 19:00 | 5.169 | 0.17536
|  |  | 2025-10-11 20:00 | 5.1371 | 0.20304
|  |  | 2025-10-11 21:00 | 5.1331 | 0.14676
|  |  | 2025-10-11 22:00 | 5.0733 | 0.33286
|  |  | 2025-10-11 23:00 | 5.0494 | 0.011476
|  |  | 2025-10-12 | 5.0335 | 0.17036
|  |  | 2025-10-12 01:00 | 5.0335 | 0.21172
|  |  | 2025-10-12 02:00 | 5.0095 | 0.19423
|  |  | 2025-10-12 03:00 | 5.0414 | 0.20219
|  |  | 2025-10-12 04:00 | 5.0693 | 0.1828
|  |  | 2025-10-12 05:00 | 5.0813 | 0.19149
|  |  | 2025-10-12 06:00 | 5.0614 | 0.21971
|  |  | 2025-10-12 07:00 | 5.0813 | 0.44884
|  |  | 2025-10-12 08:00 | 5.1132 | 0.27185
|  |  | 2025-10-12 09:00 | 5.177 | 0.3169
|  |  | 2025-10-12 10:00 | 5.2049 | 0.27596
|  |  | 2025-10-12 11:00 | 5.2049 | 0.26706
|  |  | 2025-10-12 12:00 | 5.2049 | 0.22255
|  |  | 2025-10-12 13:00 | 5.2049 | 0.18694
|  |  | 2025-10-12 14:00 | 5.2049 | 0.3063
|  |  | 2025-10-12 15:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-10-12 16:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-10-12 17:00 | 5.2049 | 0.34553
|  |  | 2025-10-12 18:00 | 5.2049 | 0.16024
|  |  | 2025-10-12 19:00 | 5.189 | 0.1518
|  |  | 2025-10-12 20:00 | 5.181 | 0.16098
|  |  | 2025-10-12 21:00 | 5.173 | 0.36558
|  |  | 2025-10-12 22:00 | 5.1531 | 0.17983
|  |  | 2025-10-12 23:00 | 5.1172 | 0.19015
|  |  | 2025-10-13 | 5.0773 | 0.11871
|  |  | 2025-10-13 01:00 | 5.0813 | 0.15966
|  |  | 2025-10-13 02:00 | 5.0335 | 0.17269
|  |  | 2025-10-13 03:00 | 5.0374 | 0.18405
|  |  | 2025-10-13 04:00 | 5.0295 | 0.19587
|  |  | 2025-10-13 05:00 | 5.0374 | 0.64496
|  |  | 2025-10-13 06:00 | 5.0016 | 0.23172
|  |  | 2025-10-13 07:00 | 5.0494 | 0.21312
|  |  | 2025-10-13 08:00 | 5.0733 | 0.16725
|  |  | 2025-10-13 09:00 | 5.1531 | 0.18313
|  |  | 2025-10-13 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-10-13 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-10-13 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-10-13 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-10-13 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-10-13 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-10-13 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-10-13 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-10-13 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-10-13 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-10-13 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-10-13 21:00 | 5.169 | 0.14574
|  |  | 2025-10-13 22:00 | 5.1252 | 0.32949
|  |  | 2025-10-13 23:00 | 5.0653 | 0.01144
|  |  | 2025-10-14 | 5.1092 | 0.13698
|  |  | 2025-10-14 01:00 | 5.0374 | 0.14497
|  |  | 2025-10-14 02:00 | 5.0295 | 0.15125
|  |  | 2025-10-14 03:00 | 5.0095 | 0.164
|  |  | 2025-10-14 04:00 | 5.0534 | 0.15656
|  |  | 2025-10-14 05:00 | 4.9896 | 0.19265
|  |  | 2025-10-14 06:00 | 4.9936 | 0.21974
|  |  | 2025-10-14 07:00 | 5.0335 | 0.26462
|  |  | 2025-10-14 08:00 | 5.0853 | 0.13835
|  |  | 2025-10-14 09:00 | 5.165 | 0.11506
|  |  | 2025-10-14 10:00 | 5.2049 | 0.12897
|  |  | 2025-10-14 11:00 | 5.2049 | 0.22942
|  |  | 2025-10-14 12:00 | 5.2049 | 0.10833
|  |  | 2025-10-14 13:00 | 5.2049 | 0.20019
|  |  | 2025-10-14 14:00 | 5.2049 | 0.081845
|  |  | 2025-10-14 15:00 | 5.2049 | 0.11143
|  |  | 2025-10-14 16:00 | 5.2049 | 0.087691
|  |  | 2025-10-14 17:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-10-14 18:00 | 5.2049 | 0.093537
|  |  | 2025-10-14 19:00 | 5.2049 | 0.29754
|  |  | 2025-10-14 20:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-10-14 21:00 | 5.2049 | 0.12587
|  |  | 2025-10-14 22:00 | 5.2049 | 0.11108
|  |  | 2025-10-14 23:00 | 5.2049 | 0.12277
|  |  | 2025-10-15 | 5.2049 | 0.15226
|  |  | 2025-10-15 01:00 | 5.2049 | 0.14031
|  |  | 2025-10-15 02:00 | 5.2049 | 0.14615
|  |  | 2025-10-15 03:00 | 5.2049 | 0.15784
|  |  | 2025-10-15 04:00 | 5.2049 | 0.152
|  |  | 2025-10-15 05:00 | 5.2049 | 0.18469
|  |  | 2025-10-15 06:00 | 5.2049 | 0.21081
|  |  | 2025-10-15 07:00 | 5.2049 | 0.25591
|  |  | 2025-10-15 08:00 | 5.2049 | 0.13517
|  |  | 2025-10-15 09:00 | 5.2049 | 0.11418
|  |  | 2025-10-15 10:00 | 5.2049 | 0.12897
|  |  | 2025-10-15 11:00 | 5.2049 | 0.22942
|  |  | 2025-10-15 12:00 | 5.2049 | 0.10833
|  |  | 2025-10-15 13:00 | 5.2049 | 0.20019
|  |  | 2025-10-15 14:00 | 5.2049 | 0.081845
|  |  | 2025-10-15 15:00 | 5.2049 | 0.11143
|  |  | 2025-10-15 16:00 | 5.2049 | 0.087691
|  |  | 2025-10-15 17:00 | 5.2049 | 0.099383
|  |  | 2025-10-15 18:00 | 5.197 | 0.093681
|  |  | 2025-10-15 19:00 | 5.1571 | 0.3003
|  |  | 2025-10-15 20:00 | 5.1451 | 0.10054
|  |  | 2025-10-15 21:00 | 5.1331 | 0.12763
|  |  | 2025-10-15 22:00 | 5.1132 | 0.11307
|  |  | 2025-10-15 23:00 | 5.0972 | 0.12536
|  |  | 2025-10-16 | 5.1092 | 0.022684
|  |  | 2025-10-16 01:00 | 5.1092 | 0.15879
|  |  | 2025-10-16 02:00 | 5.1172 | 0.16986
|  |  | 2025-10-16 03:00 | 5.1252 | 0.1809
|  |  | 2025-10-16 04:00 | 5.1371 | 0.19176
|  |  | 2025-10-16 05:00 | 5.1611 | 0.62952
|  |  | 2025-10-16 06:00 | 5.173 | 0.22404
|  |  | 2025-10-16 07:00 | 5.181 | 0.20771
|  |  | 2025-10-16 08:00 | 5.193 | 0.1634
|  |  | 2025-10-16 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-10-16 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-10-16 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-10-16 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-10-16 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-10-16 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-10-16 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-10-16 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-10-16 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-10-16 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-10-16 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-10-16 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-10-16 21:00 | 5.2049 | 0.14473
|  |  | 2025-10-16 22:00 | 5.2049 | 0.32444
|  |  | 2025-10-16 23:00 | 5.2049 | 0.011133
|  |  | 2025-10-17 | 5.2049 | 0.11133
|  |  | 2025-10-17 01:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-10-17 02:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-10-17 03:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-10-17 04:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-10-17 05:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-10-17 06:00 | 5.169 | 0.020737
|  |  | 2025-10-17 07:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-10-17 08:00 | 5.165 | 0.12452
|  |  | 2025-10-17 09:00 | 5.173 | 0.062163
|  |  | 2025-10-17 10:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-10-17 11:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-10-17 12:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-10-17 13:00 | 5.1531 | 0.041603
|  |  | 2025-10-17 14:00 | 5.0972 | 0.042058
|  |  | 2025-10-17 15:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-10-17 16:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-10-17 17:00 | 5.0614 | 0.021178
|  |  | 2025-10-17 18:00 | 5.0653 | 0.042323
|  |  | 2025-10-17 19:00 | 5.0374 | 0.085115
|  |  | 2025-10-17 20:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-10-17 21:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-10-17 22:00 | 4.898 | 0.021884
|  |  | 2025-10-17 23:00 | #DIV/0! | 0
|  |  | 2025-10-18 | 4.8861 | 0.16596
|  |  | 2025-10-18 01:00 | 4.8742 | 0.16644
|  |  | 2025-10-18 02:00 | 4.8344 | 0.1798
|  |  | 2025-10-18 03:00 | 4.8225 | 0.19226
|  |  | 2025-10-18 04:00 | 4.8304 | 0.20394
|  |  | 2025-10-18 05:00 | 4.8185 | 0.67427
|  |  | 2025-10-18 06:00 | 4.7986 | 0.24152
|  |  | 2025-10-18 07:00 | 4.8463 | 0.22205
|  |  | 2025-10-18 08:00 | 4.9259 | 0.17226
|  |  | 2025-10-18 09:00 | 5.0255 | 0.18778
|  |  | 2025-10-18 10:00 | 5.0135 | 0.21052
|  |  | 2025-10-18 11:00 | 5.0853 | 0.1815
|  |  | 2025-10-18 12:00 | 5.0853 | 0.32636
|  |  | 2025-10-18 13:00 | 5.177 | 0.23425
|  |  | 2025-10-18 14:00 | 5.1371 | 0.14986
|  |  | 2025-10-18 15:00 | 5.181 | 0.16377
|  |  | 2025-10-18 16:00 | 5.1172 | 0.15854
|  |  | 2025-10-18 17:00 | 5.0335 | 0.13815
|  |  | 2025-10-18 18:00 | 4.9578 | 0.22959
|  |  | 2025-10-18 19:00 | 4.914 | 0.18447
|  |  | 2025-10-18 20:00 | 4.898 | 0.21295
|  |  | 2025-10-18 21:00 | 4.8583 | 0.15506
|  |  | 2025-10-18 22:00 | 4.8185 | 0.35046
|  |  | 2025-10-18 23:00 | 4.8026 | 0.012066
|  |  | 2025-10-19 | 4.8145 | 0.1781
|  |  | 2025-10-19 01:00 | 4.6955 | 0.22696
|  |  | 2025-10-19 02:00 | 4.747 | 0.20497
|  |  | 2025-10-19 03:00 | 4.7074 | 0.21654
|  |  | 2025-10-19 04:00 | 4.7351 | 0.1957
|  |  | 2025-10-19 05:00 | 4.6955 | 0.20722
|  |  | 2025-10-19 06:00 | 4.7272 | 0.23524
|  |  | 2025-10-19 07:00 | 4.6995 | 0.48531
|  |  | 2025-10-19 08:00 | 4.8503 | 0.28658
|  |  | 2025-10-19 09:00 | 5.0215 | 0.32671
|  |  | 2025-10-19 10:00 | 5.1212 | 0.28047
|  |  | 2025-10-19 11:00 | 5.1451 | 0.27016
|  |  | 2025-10-19 12:00 | 5.2049 | 0.22255
|  |  | 2025-10-19 13:00 | 5.2049 | 0.18694
|  |  | 2025-10-19 14:00 | 5.2049 | 0.3063
|  |  | 2025-10-19 15:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-10-19 16:00 | 5.165 | 0.19736
|  |  | 2025-10-19 17:00 | 5.0295 | 0.35759
|  |  | 2025-10-19 18:00 | 5.0016 | 0.16675
|  |  | 2025-10-19 19:00 | 4.9418 | 0.15939
|  |  | 2025-10-19 20:00 | 4.8901 | 0.17055
|  |  | 2025-10-19 21:00 | 4.8424 | 0.39054
|  |  | 2025-10-19 22:00 | 4.8265 | 0.192
|  |  | 2025-10-19 23:00 | 4.8344 | 0.20127
|  |  | 2025-10-20 | 4.8424 | 0.1436
|  |  | 2025-10-20 01:00 | 4.7907 | 0.16934
|  |  | 2025-10-20 02:00 | 4.7669 | 0.18234
|  |  | 2025-10-20 03:00 | 4.7629 | 0.19466
|  |  | 2025-10-20 04:00 | 4.7748 | 0.20631
|  |  | 2025-10-20 05:00 | 4.759 | 0.68271
|  |  | 2025-10-20 06:00 | 4.7867 | 0.24212
|  |  | 2025-10-20 07:00 | 4.751 | 0.22651
|  |  | 2025-10-20 08:00 | 4.914 | 0.17267
|  |  | 2025-10-20 09:00 | 5.1012 | 0.18499
|  |  | 2025-10-20 10:00 | 5.197 | 0.20309
|  |  | 2025-10-20 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-10-20 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-10-20 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-10-20 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-10-20 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-10-20 16:00 | 5.189 | 0.15634
|  |  | 2025-10-20 17:00 | 5.0574 | 0.1375
|  |  | 2025-10-20 18:00 | 4.9936 | 0.22794
|  |  | 2025-10-20 19:00 | 4.898 | 0.18507
|  |  | 2025-10-20 20:00 | 4.9259 | 0.21175
|  |  | 2025-10-20 21:00 | 4.8821 | 0.1543
|  |  | 2025-10-20 22:00 | 4.8463 | 0.34845
|  |  | 2025-10-20 23:00 | 4.8026 | 0.012066
|  |  | 2025-10-21 | 4.7867 | 0.14527
|  |  | 2025-10-21 01:00 | 4.7431 | 0.17104
|  |  | 2025-10-21 02:00 | 4.7272 | 0.18388
|  |  | 2025-10-21 03:00 | 4.7828 | 0.19386
|  |  | 2025-10-21 04:00 | 4.751 | 0.20735
|  |  | 2025-10-21 05:00 | 4.7074 | 0.69018
|  |  | 2025-10-21 06:00 | 4.7233 | 0.24537
|  |  | 2025-10-21 07:00 | 4.7828 | 0.225
|  |  | 2025-10-21 08:00 | 4.9299 | 0.17212
|  |  | 2025-10-21 09:00 | 5.0614 | 0.18645
|  |  | 2025-10-21 10:00 | 5.177 | 0.20387
|  |  | 2025-10-21 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-10-21 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-10-21 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-10-21 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-10-21 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-10-21 16:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-10-21 17:00 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-10-21 18:00 | 5.2049 | 0.21869
|  |  | 2025-10-21 19:00 | 5.2049 | 0.17415
|  |  | 2025-10-21 20:00 | 5.2049 | 0.2004
|  |  | 2025-10-21 21:00 | 5.2049 | 0.14473
|  |  | 2025-10-21 22:00 | 5.2049 | 0.32444
|  |  | 2025-10-21 23:00 | 5.2049 | 0.011133
|  |  | 2025-10-22 | 5.2049 | 0.1336
|  |  | 2025-10-22 01:00 | 5.2049 | 0.15587
|  |  | 2025-10-22 02:00 | 5.2049 | 0.167
|  |  | 2025-10-22 03:00 | 5.2049 | 0.17813
|  |  | 2025-10-22 04:00 | 5.2049 | 0.18927
|  |  | 2025-10-22 05:00 | 5.2049 | 0.62421
|  |  | 2025-10-22 06:00 | 5.2049 | 0.22267
|  |  | 2025-10-22 07:00 | 5.2049 | 0.20675
|  |  | 2025-10-22 08:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-10-22 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-10-22 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-10-22 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-10-22 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-10-22 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-10-22 14:00 | 5.181 | 0.14859
|  |  | 2025-10-22 15:00 | 5.1611 | 0.16441
|  |  | 2025-10-22 16:00 | 5.1451 | 0.15768
|  |  | 2025-10-22 17:00 | 5.1132 | 0.136
|  |  | 2025-10-22 18:00 | 5.0933 | 0.22348
|  |  | 2025-10-22 19:00 | 5.0653 | 0.17895
|  |  | 2025-10-22 20:00 | 5.0414 | 0.2069
|  |  | 2025-10-22 21:00 | 5.0295 | 0.14978
|  |  | 2025-10-22 22:00 | 5.0095 | 0.33709
|  |  | 2025-10-22 23:00 | 4.9976 | 0.011595
|  |  | 2025-10-23 | 4.9777 | 0.1397
|  |  | 2025-10-23 01:00 | 4.9737 | 0.16311
|  |  | 2025-10-23 02:00 | 4.9737 | 0.17476
|  |  | 2025-10-23 03:00 | 4.9737 | 0.18641
|  |  | 2025-10-23 04:00 | 4.9657 | 0.19838
|  |  | 2025-10-23 05:00 | 4.9657 | 0.65428
|  |  | 2025-10-23 06:00 | 4.9617 | 0.23358
|  |  | 2025-10-23 07:00 | 4.9418 | 0.21776
|  |  | 2025-10-23 08:00 | 4.9817 | 0.17033
|  |  | 2025-10-23 09:00 | 5.0056 | 0.18853
|  |  | 2025-10-23 10:00 | 5.0335 | 0.20968
|  |  | 2025-10-23 11:00 | 5.0335 | 0.18337
|  |  | 2025-10-23 12:00 | 5.0574 | 0.32816
|  |  | 2025-10-23 13:00 | 5.0653 | 0.23942
|  |  | 2025-10-23 14:00 | 5.0653 | 0.15199
|  |  | 2025-10-23 15:00 | 5.0653 | 0.16751
|  |  | 2025-10-23 16:00 | 5.0374 | 0.16105
|  |  | 2025-10-23 17:00 | 5.0056 | 0.13892
|  |  | 2025-10-23 18:00 | 4.9976 | 0.22776
|  |  | 2025-10-23 19:00 | 4.9817 | 0.18196
|  |  | 2025-10-23 20:00 | 4.9697 | 0.20988
|  |  | 2025-10-23 21:00 | 4.9617 | 0.15183
|  |  | 2025-10-23 22:00 | 4.914 | 0.34365
|  |  | 2025-10-23 23:00 | 4.914 | 0.011793
|  |  | 2025-10-24 | 4.9339 | 0.12217
|  |  | 2025-10-24 01:00 | 4.9378 | 0.1643
|  |  | 2025-10-24 02:00 | 4.9378 | 0.17603
|  |  | 2025-10-24 03:00 | 4.9339 | 0.18792
|  |  | 2025-10-24 04:00 | 4.9418 | 0.19934
|  |  | 2025-10-24 05:00 | 4.9378 | 0.65797
|  |  | 2025-10-24 06:00 | 4.9179 | 0.23566
|  |  | 2025-10-24 07:00 | 4.9219 | 0.21864
|  |  | 2025-10-24 08:00 | 4.9538 | 0.17129
|  |  | 2025-10-24 09:00 | 5.0295 | 0.18763
|  |  | 2025-10-24 10:00 | 5.1092 | 0.20657
|  |  | 2025-10-24 11:00 | 5.1012 | 0.18094
|  |  | 2025-10-24 12:00 | 5.1451 | 0.32257
|  |  | 2025-10-24 13:00 | 5.1571 | 0.23516
|  |  | 2025-10-24 14:00 | 5.1571 | 0.14928
|  |  | 2025-10-24 15:00 | 5.1451 | 0.16492
|  |  | 2025-10-24 16:00 | 5.0972 | 0.15916
|  |  | 2025-10-24 17:00 | 4.9976 | 0.13914
|  |  | 2025-10-24 18:00 | 4.9299 | 0.23089
|  |  | 2025-10-24 19:00 | 4.9299 | 0.18387
|  |  | 2025-10-24 20:00 | 4.8941 | 0.21313
|  |  | 2025-10-24 21:00 | 4.8384 | 0.1557
|  |  | 2025-10-24 22:00 | 4.8145 | 0.35075
|  |  | 2025-10-24 23:00 | 4.8185 | 0.012026
|  |  | 2025-10-25 | 4.7986 | 0.18922
|  |  | 2025-10-25 01:00 | 4.7907 | 0.15244
|  |  | 2025-10-25 02:00 | 4.7709 | 0.15945
|  |  | 2025-10-25 03:00 | 4.7312 | 0.17365
|  |  | 2025-10-25 04:00 | 4.7272 | 0.16736
|  |  | 2025-10-25 05:00 | 4.6876 | 0.20507
|  |  | 2025-10-25 06:00 | 4.7312 | 0.23192
|  |  | 2025-10-25 07:00 | 4.751 | 0.28036
|  |  | 2025-10-25 08:00 | 4.7788 | 0.14722
|  |  | 2025-10-25 09:00 | 4.8861 | 0.12163
|  |  | 2025-10-25 10:00 | 4.9856 | 0.13464
|  |  | 2025-10-25 11:00 | 5.1092 | 0.23372
|  |  | 2025-10-25 12:00 | 5.181 | 0.10883
|  |  | 2025-10-25 13:00 | 5.2009 | 0.20034
|  |  | 2025-10-25 14:00 | 5.193 | 0.082034
|  |  | 2025-10-25 15:00 | 5.2009 | 0.11152
|  |  | 2025-10-25 16:00 | 5.1331 | 0.088917
|  |  | 2025-10-25 17:00 | 5.0972 | 0.10148
|  |  | 2025-10-25 18:00 | 5.0374 | 0.096647
|  |  | 2025-10-25 19:00 | 5.0335 | 0.30768
|  |  | 2025-10-25 20:00 | 5.0374 | 0.10269
|  |  | 2025-10-25 21:00 | 5.0295 | 0.13026
|  |  | 2025-10-25 22:00 | 5.0454 | 0.11459
|  |  | 2025-10-25 23:00 | 5.0414 | 0.12675
|  |  | 2025-10-26 | 5.0175 | 0.1709
|  |  | 2025-10-26 01:00 | 5.0135 | 0.21256
|  |  | 2025-10-26 02:00 | 5.0135 | 0.19408
|  |  | 2025-10-26 03:00 | 5.0175 | 0.20316
|  |  | 2025-10-26 04:00 | 5.0135 | 0.18484
|  |  | 2025-10-26 05:00 | 5.0175 | 0.19392
|  |  | 2025-10-26 06:00 | 4.9896 | 0.22287
|  |  | 2025-10-26 07:00 | 5.0016 | 0.456
|  |  | 2025-10-26 08:00 | 5.0534 | 0.27507
|  |  | 2025-10-26 09:00 | 5.1092 | 0.3211
|  |  | 2025-10-26 10:00 | 5.1291 | 0.28004
|  |  | 2025-10-26 11:00 | 5.189 | 0.26788
|  |  | 2025-10-26 12:00 | 5.2049 | 0.22255
|  |  | 2025-10-26 13:00 | 5.2049 | 0.18694
|  |  | 2025-10-26 14:00 | 5.2049 | 0.3063
|  |  | 2025-10-26 15:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-10-26 16:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-10-26 17:00 | 5.0972 | 0.35283
|  |  | 2025-10-26 18:00 | 5.0813 | 0.16413
|  |  | 2025-10-26 19:00 | 5.0414 | 0.15624
|  |  | 2025-10-26 20:00 | 4.9817 | 0.16742
|  |  | 2025-10-26 21:00 | 4.9498 | 0.38206
|  |  | 2025-10-26 22:00 | 4.9538 | 0.18707
|  |  | 2025-10-26 23:00 | 4.91 | 0.19817
|  |  | 2025-10-27 | 4.898 | 0.14197
|  |  | 2025-10-27 01:00 | 4.8622 | 0.16685
|  |  | 2025-10-27 02:00 | 4.8384 | 0.17965
|  |  | 2025-10-27 03:00 | 4.7828 | 0.19386
|  |  | 2025-10-27 04:00 | 4.7907 | 0.20563
|  |  | 2025-10-27 05:00 | 4.8106 | 0.67538
|  |  | 2025-10-27 06:00 | 4.8543 | 0.23875
|  |  | 2025-10-27 07:00 | 4.9179 | 0.21882
|  |  | 2025-10-27 08:00 | 4.9896 | 0.17006
|  |  | 2025-10-27 09:00 | 5.0454 | 0.18704
|  |  | 2025-10-27 10:00 | 5.0933 | 0.20722
|  |  | 2025-10-27 11:00 | 5.1132 | 0.18051
|  |  | 2025-10-27 12:00 | 5.2009 | 0.3191
|  |  | 2025-10-27 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-10-27 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-10-27 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-10-27 16:00 | 5.193 | 0.15622
|  |  | 2025-10-27 17:00 | 5.173 | 0.13442
|  |  | 2025-10-27 18:00 | 5.1491 | 0.22106
|  |  | 2025-10-27 19:00 | 5.1611 | 0.17563
|  |  | 2025-10-27 20:00 | 5.1451 | 0.20273
|  |  | 2025-10-27 21:00 | 5.1491 | 0.1463
|  |  | 2025-10-27 22:00 | 5.1531 | 0.3277
|  |  | 2025-10-27 23:00 | 5.1491 | 0.011254
|  |  | 2025-10-28 | 5.1411 | 0.13526
|  |  | 2025-10-28 01:00 | 5.1092 | 0.15879
|  |  | 2025-10-28 02:00 | 5.0693 | 0.17147
|  |  | 2025-10-28 03:00 | 5.0693 | 0.1829
|  |  | 2025-10-28 04:00 | 5.0653 | 0.19448
|  |  | 2025-10-28 05:00 | 5.0614 | 0.64192
|  |  | 2025-10-28 06:00 | 5.0693 | 0.22862
|  |  | 2025-10-28 07:00 | 5.0614 | 0.21262
|  |  | 2025-10-28 08:00 | 5.0653 | 0.16751
|  |  | 2025-10-28 09:00 | 5.0733 | 0.18601
|  |  | 2025-10-28 10:00 | 5.0933 | 0.20722
|  |  | 2025-10-28 11:00 | 5.1052 | 0.18079
|  |  | 2025-10-28 12:00 | 5.0574 | 0.32816
|  |  | 2025-10-28 13:00 | 5.0853 | 0.23848
|  |  | 2025-10-28 14:00 | 5.0813 | 0.15151
|  |  | 2025-10-28 15:00 | 5.0733 | 0.16725
|  |  | 2025-10-28 16:00 | 5.0653 | 0.16016
|  |  | 2025-10-28 17:00 | 5.0295 | 0.13826
|  |  | 2025-10-28 18:00 | 5.0135 | 0.22704
|  |  | 2025-10-28 19:00 | 5.0175 | 0.18066
|  |  | 2025-10-28 20:00 | 5.0135 | 0.20805
|  |  | 2025-10-28 21:00 | 4.9896 | 0.15098
|  |  | 2025-10-28 22:00 | 4.9657 | 0.34007
|  |  | 2025-10-28 23:00 | 4.9617 | 0.011679
|  |  | 2025-10-29 | 4.9578 | 0.14026
|  |  | 2025-10-29 01:00 | 4.9657 | 0.16337
|  |  | 2025-10-29 02:00 | 4.9578 | 0.17533
|  |  | 2025-10-29 03:00 | 4.9578 | 0.18701
|  |  | 2025-10-29 04:00 | 4.9339 | 0.19966
|  |  | 2025-10-29 05:00 | 4.9498 | 0.65639
|  |  | 2025-10-29 06:00 | 4.9378 | 0.23471
|  |  | 2025-10-29 07:00 | 4.9339 | 0.21811
|  |  | 2025-10-29 08:00 | 4.9418 | 0.1717
|  |  | 2025-10-29 09:00 | 4.9737 | 0.18974
|  |  | 2025-10-29 10:00 | 5.0056 | 0.21085
|  |  | 2025-10-29 11:00 | 5.0095 | 0.18425
|  |  | 2025-10-29 12:00 | 5.0335 | 0.32972
|  |  | 2025-10-29 13:00 | 5.0374 | 0.24074
|  |  | 2025-10-29 14:00 | 5.0135 | 0.15356
|  |  | 2025-10-29 15:00 | 4.9896 | 0.17006
|  |  | 2025-10-29 16:00 | 4.9737 | 0.16311
|  |  | 2025-10-29 17:00 | 4.9498 | 0.14049
|  |  | 2025-10-29 18:00 | 4.9179 | 0.23145
|  |  | 2025-10-29 19:00 | 4.8901 | 0.18537
|  |  | 2025-10-29 20:00 | 4.8702 | 0.21417
|  |  | 2025-10-29 21:00 | 4.8821 | 0.1543
|  |  | 2025-10-29 22:00 | 4.8622 | 0.34731
|  |  | 2025-10-29 23:00 | 4.8463 | 0.011957
|  |  | 2025-10-30 | 4.8424 | 0.40758
|  |  | 2025-10-30 01:00 | 4.8225 | 0.16823
|  |  | 2025-10-30 02:00 | 4.8344 | 0.1798
|  |  | 2025-10-30 03:00 | 4.8145 | 0.19258
|  |  | 2025-10-30 04:00 | 4.8066 | 0.20495
|  |  | 2025-10-30 05:00 | 4.8185 | 0.67427
|  |  | 2025-10-30 06:00 | 4.8384 | 0.23953
|  |  | 2025-10-30 07:00 | 4.8424 | 0.22223
|  |  | 2025-10-30 08:00 | 4.8583 | 0.17465
|  |  | 2025-10-30 09:00 | 4.8742 | 0.19361
|  |  | 2025-10-30 10:00 | 4.9219 | 0.21443
|  |  | 2025-10-30 11:00 | 4.9538 | 0.18632
|  |  | 2025-10-30 12:00 | 4.9697 | 0.33395
|  |  | 2025-10-30 13:00 | 4.9856 | 0.24325
|  |  | 2025-10-30 14:00 | 4.9817 | 0.15454
|  |  | 2025-10-30 15:00 | 4.9737 | 0.1706
|  |  | 2025-10-30 16:00 | 4.9458 | 0.16403
|  |  | 2025-10-30 17:00 | 4.9179 | 0.1414
|  |  | 2025-10-30 18:00 | 4.906 | 0.23201
|  |  | 2025-10-30 19:00 | 4.8941 | 0.18522
|  |  | 2025-10-30 20:00 | 4.8781 | 0.21382
|  |  | 2025-10-30 21:00 | 4.8742 | 0.15455
|  |  | 2025-10-30 22:00 | 4.8781 | 0.34617
|  |  | 2025-10-30 23:00 | 4.8662 | 0.011908
|  |  | 2025-10-31 | 4.8622 | 0.52748
|  |  | 2025-10-31 01:00 | 4.8543 | 0.44512
|  |  | 2025-10-31 02:00 | 4.8424 | 0.4797
|  |  | 2025-10-31 03:00 | 4.8265 | 0.46035
|  |  | 2025-10-31 04:00 | 4.8265 | 0.52698
|  |  | 2025-10-31 05:00 | 4.8185 | 0.54439
|  |  | 2025-10-31 06:00 | 4.8145 | 0.54757
|  |  | 2025-10-31 07:00 | 4.8145 | 0.54926
|  |  | 2025-10-31 08:00 | 4.8145 | 0.65301
|  |  | 2025-10-31 09:00 | 4.8304 | 0.63108
|  |  | 2025-10-31 10:00 | 4.8384 | 0.53008
|  |  | 2025-10-31 11:00 | 4.8662 | 0.43584
|  |  | 2025-10-31 12:00 | 4.8781 | 0.51758
|  |  | 2025-10-31 13:00 | 4.8901 | 0.45436
|  |  | 2025-10-31 14:00 | 4.91 | 0.55537
|  |  | 2025-10-31 15:00 | 4.902 | 0.5438
|  |  | 2025-10-31 16:00 | 4.8781 | 0.64998
|  |  | 2025-10-31 17:00 | 4.8662 | 0.61388
|  |  | 2025-10-31 18:00 | 4.8543 | 0.61921
|  |  | 2025-10-31 19:00 | 4.8583 | 0.57331
|  |  | 2025-10-31 20:00 | 4.8503 | 0.33316
|  |  | 2025-10-31 21:00 | 4.8463 | 0.32904
|  |  | 2025-10-31 22:00 | 4.8344 | 0.47168
|  |  | 2025-10-31 23:00 | 4.8304 | 0.5227
|  |  | 2025-11-01 | 4.8304 | 0.29024
|  |  | 2025-11-01 01:00 | 4.8304 | 0.44732
|  |  | 2025-11-01 02:00 | 4.8384 | 0.48009
|  |  | 2025-11-01 03:00 | 4.8384 | 0.45922
|  |  | 2025-11-01 04:00 | 4.8384 | 0.52568
|  |  | 2025-11-01 05:00 | 4.8424 | 0.54171
|  |  | 2025-11-01 06:00 | 4.8503 | 0.54353
|  |  | 2025-11-01 07:00 | 4.8583 | 0.54431
|  |  | 2025-11-01 08:00 | 4.8781 | 0.6445
|  |  | 2025-11-01 09:00 | 4.9179 | 0.61985
|  |  | 2025-11-01 10:00 | 4.9378 | 0.5194
|  |  | 2025-11-01 11:00 | 4.9578 | 0.42779
|  |  | 2025-11-01 12:00 | 5.0016 | 0.50481
|  |  | 2025-11-01 13:00 | 5.0614 | 0.43899
|  |  | 2025-11-01 14:00 | 5.0414 | 0.54089
|  |  | 2025-11-01 15:00 | 5.0374 | 0.52918
|  |  | 2025-11-01 16:00 | 5.0056 | 0.63343
|  |  | 2025-11-01 17:00 | 4.9936 | 0.59822
|  |  | 2025-11-01 18:00 | 4.9657 | 0.60532
|  |  | 2025-11-01 19:00 | 4.9697 | 0.56045
|  |  | 2025-11-01 20:00 | 4.9617 | 0.32567
|  |  | 2025-11-01 21:00 | 4.9617 | 0.32138
|  |  | 2025-11-01 22:00 | 4.9657 | 0.45921
|  |  | 2025-11-01 23:00 | 4.9737 | 0.50764
|  |  | 2025-11-02 | 4.9896 | 0.17185
|  |  | 2025-11-02 01:00 | 5.0056 | 0.2129
|  |  | 2025-11-02 02:00 | 5.0175 | 0.19392
|  |  | 2025-11-02 03:00 | 5.0255 | 0.20284
|  |  | 2025-11-02 04:00 | 5.0175 | 0.18469
|  |  | 2025-11-02 05:00 | 5.0414 | 0.193
|  |  | 2025-11-02 06:00 | 5.0135 | 0.2218
|  |  | 2025-11-02 07:00 | 5.0614 | 0.45061
|  |  | 2025-11-02 08:00 | 5.0893 | 0.27313
|  |  | 2025-11-02 09:00 | 5.1012 | 0.3216
|  |  | 2025-11-02 10:00 | 5.1291 | 0.28004
|  |  | 2025-11-02 11:00 | 5.1531 | 0.26975
|  |  | 2025-11-02 12:00 | 5.181 | 0.22358
|  |  | 2025-11-02 13:00 | 5.2049 | 0.18694
|  |  | 2025-11-02 14:00 | 5.2049 | 0.3063
|  |  | 2025-11-02 15:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-11-02 16:00 | 5.2049 | 0.19584
|  |  | 2025-11-02 17:00 | 5.189 | 0.34659
|  |  | 2025-11-02 18:00 | 5.169 | 0.16135
|  |  | 2025-11-02 19:00 | 5.1611 | 0.15262
|  |  | 2025-11-02 20:00 | 5.165 | 0.16147
|  |  | 2025-11-02 21:00 | 5.1571 | 0.36671
|  |  | 2025-11-02 22:00 | 5.1571 | 0.17969
|  |  | 2025-11-02 23:00 | 5.1491 | 0.18897
|  |  | 2025-11-03 | 5.1531 | 0.13494
|  |  | 2025-11-03 01:00 | 5.1531 | 0.15743
|  |  | 2025-11-03 02:00 | 5.1531 | 0.16868
|  |  | 2025-11-03 03:00 | 5.1531 | 0.17992
|  |  | 2025-11-03 04:00 | 5.1371 | 0.19176
|  |  | 2025-11-03 05:00 | 5.1411 | 0.63196
|  |  | 2025-11-03 06:00 | 5.1371 | 0.2256
|  |  | 2025-11-03 07:00 | 5.1451 | 0.20916
|  |  | 2025-11-03 08:00 | 5.1611 | 0.16441
|  |  | 2025-11-03 09:00 | 5.2049 | 0.18131
|  |  | 2025-11-03 10:00 | 5.2049 | 0.20277
|  |  | 2025-11-03 11:00 | 5.2049 | 0.17733
|  |  | 2025-11-03 12:00 | 5.2049 | 0.31886
|  |  | 2025-11-03 13:00 | 5.2049 | 0.233
|  |  | 2025-11-03 14:00 | 5.2049 | 0.14791
|  |  | 2025-11-03 15:00 | 5.2049 | 0.16302
|  |  | 2025-11-03 16:00 | 5.185 | 0.15647
|  |  | 2025-11-03 17:00 | 5.169 | 0.13453
|  |  | 2025-11-03 18:00 | 5.1571 | 0.22072
|  |  | 2025-11-03 19:00 | 5.1371 | 0.17645
|  |  | 2025-11-03 20:00 | 5.1291 | 0.20336
|  |  | 2025-11-03 21:00 | 5.1291 | 0.14687
|  |  | 2025-11-03 22:00 | 5.1291 | 0.32923
|  |  | 2025-11-03 23:00 | 5.1291 | 0.011298
|  |  | 2025-11-04 | 5.1092 | 0.1361
|  |  | 2025-11-04 01:00 | 5.0893 | 0.15941
|  |  | 2025-11-04 02:00 | 5.1012 | 0.17039
|  |  | 2025-11-04 03:00 | 5.0972 | 0.1819
|  |  | 2025-11-04 04:00 | 5.0733 | 0.19418
|  |  | 2025-11-04 05:00 | 5.0653 | 0.64141
|  |  | 2025-11-04 06:00 | 5.0534 | 0.22934
|  |  | 2025-11-04 07:00 | 5.0454 | 0.21329
|  |  | 2025-11-04 08:00 | 5.0494 | 0.16804
|  |  | 2025-11-04 09:00 | 5.0733 | 0.18601
|  |  | 2025-11-04 10:00 | 5.1092 | 0.20657
|  |  | 2025-11-04 11:00 | 5.1132 | 0.18051
|  |  | 2025-11-04 12:00 | 5.1132 | 0.32458
|  |  | 2025-11-04 13:00 | 5.1132 | 0.23718
|  |  | 2025-11-04 14:00 | 5.0972 | 0.15103
|  |  | 2025-11-04 15:00 | 5.0853 | 0.16686
|  |  | 2025-11-04 16:00 | 5.0653 | 0.16016
|  |  | 2025-11-04 17:00 | 5.0574 | 0.1375
|  |  | 2025-11-04 18:00 | 5.0494 | 0.22542
|  |  | 2025-11-04 19:00 | 5.0454 | 0.17966
|  |  | 2025-11-04 20:00 | 5.0335 | 0.20723
|  |  | 2025-11-04 21:00 | 5.0175 | 0.15014
|  |  | 2025-11-04 22:00 | 5.0056 | 0.33736
|  |  | 2025-11-04 23:00 | 4.9976 | 0.011595
|  |  | 2025-11-05 | 4.9856 | 0.13948
|  |  | 2025-11-05 01:00 | 4.9777 | 0.16298
|  |  | 2025-11-05 02:00 | 4.9617 | 0.17518
|  |  | 2025-11-05 03:00 | 4.9458 | 0.18747
|  |  | 2025-11-05 04:00 | 4.9378 | 0.1995
|  |  | 2025-11-05 05:00 | 4.9339 | 0.6585
|  |  | 2025-11-05 06:00 | 4.9299 | 0.23509
|  |  | 2025-11-05 07:00 | 4.902 | 0.21953
|  |  | 2025-11-05 08:00 | 4.9578 | 0.17115
|  |  | 2025-11-05 09:00 | 5.0175 | 0.18808
|  |  | 2025-11-05 10:00 | 5.0534 | 0.20886
|  |  | 2025-11-05 11:00 | 5.0614 | 0.18236
|  |  | 2025-11-05 12:00 | 5.0653 | 0.32765
|  |  | 2025-11-05 13:00 | 5.0933 | 0.23811
|  |  | 2025-11-05 14:00 | 5.173 | 0.14882
|  |  | 2025-11-05 15:00 | 5.0614 | 0.16765
|  |  | 2025-11-05 16:00 | 5.0135 | 0.16182
|  |  | 2025-11-05 17:00 | 4.8901 | 0.1422
|  |  | 2025-11-05 18:00 | 4.8463 | 0.23487
|  |  | 2025-11-05 19:00 | 4.8424 | 0.18719
|  |  | 2025-11-05 20:00 | 4.8424 | 0.2154
|  |  | 2025-11-05 21:00 | 4.8861 | 0.15418
|  |  | 2025-11-05 22:00 | 4.8941 | 0.34505
|  |  | 2025-11-05 23:00 | 4.9498 | 0.011707
|  |  | 2025-11-06 | 4.9259 | 0.14117
|  |  | 2025-11-06 01:00 | 4.9259 | 0.16469
|  |  | 2025-11-06 02:00 | 4.9259 | 0.17646
|  |  | 2025-11-06 03:00 | 4.9498 | 0.18731
|  |  | 2025-11-06 04:00 | 4.9856 | 0.19759
|  |  | 2025-11-06 05:00 | 4.9697 | 0.65376
|  |  | 2025-11-06 06:00 | 4.9817 | 0.23265
|  |  | 2025-11-06 07:00 | 4.9777 | 0.21619
|  |  | 2025-11-06 08:00 | 4.9936 | 0.16992
|  |  | 2025-11-06 09:00 | 5.0255 | 0.18778
|  |  | 2025-11-06 10:00 | 5.0454 | 0.20919
|  |  | 2025-11-06 11:00 | 5.0693 | 0.18207
|  |  | 2025-11-06 12:00 | 5.0534 | 0.32842
|  |  | 2025-11-06 13:00 | 5.0693 | 0.23923
|  |  | 2025-11-06 14:00 | 5.0255 | 0.15319
|  |  | 2025-11-06 15:00 | 5.0255 | 0.16884
|  |  | 2025-11-06 16:00 | 4.9657 | 0.16337
|  |  | 2025-11-06 17:00 | 4.9777 | 0.1397
|  |  | 2025-11-06 18:00 | 4.9817 | 0.22849
|  |  | 2025-11-06 19:00 | 4.9617 | 0.18269
|  |  | 2025-11-06 20:00 | 4.9498 | 0.21073
|  |  | 2025-11-06 21:00 | 4.9458 | 0.15232
|  |  | 2025-11-06 22:00 | 4.9339 | 0.34226
|  |  | 2025-11-06 23:00 | 4.9299 | 0.011754
|  |  | 2025-11-07 | 4.9219 | 0.14128
|  |  | 2025-11-07 01:00 | 4.9339 | 0.16443
|  |  | 2025-11-07 02:00 | 4.9339 | 0.17617
|  |  | 2025-11-07 03:00 | 4.9378 | 0.18777
|  |  | 2025-11-07 04:00 | 4.9378 | 0.1995
|  |  | 2025-11-07 05:00 | 4.9458 | 0.65691
|  |  | 2025-11-07 06:00 | 4.9418 | 0.23452
|  |  | 2025-11-07 07:00 | 4.9299 | 0.21829
|  |  | 2025-11-07 08:00 | 4.9378 | 0.17184
|  |  | 2025-11-07 09:00 | 4.9179 | 0.19189
|  |  | 2025-11-07 10:00 | 4.9339 | 0.21392
|  |  | 2025-11-07 11:00 | 4.9378 | 0.18692
|  |  | 2025-11-07 12:00 | 4.9378 | 0.33611
|  |  | 2025-11-07 13:00 | 4.9578 | 0.24461
|  |  | 2025-11-07 14:00 | 4.9737 | 0.15479
|  |  | 2025-11-07 15:00 | 4.9856 | 0.17019
|  |  | 2025-11-07 16:00 | 4.9856 | 0.16272
|  |  | 2025-11-07 17:00 | 4.9896 | 0.13936
|  |  | 2025-11-07 18:00 | 5.0016 | 0.22758
|  |  | 2025-11-07 19:00 | 4.9976 | 0.18138
|  |  | 2025-11-07 20:00 | 5.0295 | 0.20739
|  |  | 2025-11-07 21:00 | 5.0454 | 0.14931
|  |  | 2025-11-07 22:00 | 5.0893 | 0.33181
|  |  | 2025-11-07 23:00 | 5.0574 | 0.011458
|  |  | 2025-11-08 | 5.0494 | 0.16059
|  |  | 2025-11-08 01:00 | 5.0414 | 0.16092
|  |  | 2025-11-08 02:00 | 5.0494 | 0.17214
|  |  | 2025-11-08 03:00 | 5.0574 | 0.18333
|  |  | 2025-11-08 04:00 | 5.0335 | 0.19571
|  |  | 2025-11-08 05:00 | 5.0255 | 0.6465
|  |  | 2025-11-08 06:00 | 5.0215 | 0.2308
|  |  | 2025-11-08 07:00 | 5.0335 | 0.2138
|  |  | 2025-11-08 08:00 | 5.0614 | 0.16765
|  |  | 2025-11-08 09:00 | 5.0813 | 0.18572
|  |  | 2025-11-08 10:00 | 5.0773 | 0.20787
|  |  | 2025-11-08 11:00 | 5.0813 | 0.18165
|  |  | 2025-11-08 12:00 | 5.0933 | 0.32585
|  |  | 2025-11-08 13:00 | 5.0653 | 0.23942
|  |  | 2025-11-08 14:00 | 5.0653 | 0.15199
|  |  | 2025-11-08 15:00 | 5.0534 | 0.16791
|  |  | 2025-11-08 16:00 | 5.0414 | 0.16092
|  |  | 2025-11-08 17:00 | 5.0454 | 0.13782
|  |  | 2025-11-08 18:00 | 5.0494 | 0.22542
|  |  | 2025-11-08 19:00 | 5.0454 | 0.17966
|  |  | 2025-11-08 20:00 | 5.0414 | 0.2069
|  |  | 2025-11-08 21:00 | 5.0454 | 0.14931
|  |  | 2025-11-08 22:00 | 5.0374 | 0.33523
|  |  | 2025-11-08 23:00 | 5.0335 | 0.011513
|  |  | 2025-11-09 | 4.9538 | 0.1731
|  |  | 2025-11-09 01:00 | 4.9339 | 0.21599
|  |  | 2025-11-09 02:00 | 4.9259 | 0.19753
|  |  | 2025-11-09 03:00 | 4.8901 | 0.20845
|  |  | 2025-11-09 04:00 | 4.8622 | 0.19059
|  |  | 2025-11-09 05:00 | 4.8225 | 0.20177
|  |  | 2025-11-09 06:00 | 4.8344 | 0.23002
|  |  | 2025-11-09 07:00 | 4.8225 | 0.47293
|  |  | 2025-11-09 08:00 | 4.8066 | 0.28919
|  |  | 2025-11-09 09:00 | 4.8106 | 0.34104
|  |  | 2025-11-09 10:00 | 4.8543 | 0.29589
|  |  | 2025-11-09 11:00 | 4.8583 | 0.28612
|  |  | 2025-11-09 12:00 | 4.898 | 0.23649
|  |  | 2025-11-09 13:00 | 4.8742 | 0.19963
|  |  | 2025-11-09 14:00 | 4.8821 | 0.32655
|  |  | 2025-11-09 15:00 | 4.8901 | 0.20845
|  |  | 2025-11-09 16:00 | 4.8384 | 0.21068
|  |  | 2025-11-09 17:00 | 4.8583 | 0.37019
|  |  | 2025-11-09 18:00 | 4.8583 | 0.17167
|  |  | 2025-11-09 19:00 | 4.8583 | 0.16213
|  |  | 2025-11-09 20:00 | 4.8543 | 0.17181
|  |  | 2025-11-09 21:00 | 4.8543 | 0.38958
|  |  | 2025-11-09 22:00 | 4.8503 | 0.19106
|  |  | 2025-11-09 23:00 | 4.8543 | 0.20044
|  |  | 2025-11-10 | 4.8583 | 0.14313
|  |  | 2025-11-10 01:00 | 4.8463 | 0.1674
|  |  | 2025-11-10 02:00 | 4.8185 | 0.18039
|  |  | 2025-11-10 03:00 | 4.8066 | 0.19289
|  |  | 2025-11-10 04:00 | 4.8026 | 0.20512
|  |  | 2025-11-10 05:00 | 4.7867 | 0.67874
|  |  | 2025-11-10 06:00 | 4.8145 | 0.24072
|  |  | 2025-11-10 07:00 | 4.8901 | 0.22006
|  |  | 2025-11-10 08:00 | 4.906 | 0.17295
|  |  | 2025-11-10 09:00 | 4.9339 | 0.19127
|  |  | 2025-11-10 10:00 | 4.9538 | 0.21306
|  |  | 2025-11-10 11:00 | 4.9896 | 0.18498
|  |  | 2025-11-10 12:00 | 4.9976 | 0.33209
|  |  | 2025-11-10 13:00 | 5.0215 | 0.24151
|  |  | 2025-11-10 14:00 | 5.0534 | 0.15235
|  |  | 2025-11-10 15:00 | 5.0534 | 0.16791
|  |  | 2025-11-10 16:00 | 5.0414 | 0.16092
|  |  | 2025-11-10 17:00 | 5.0374 | 0.13804
|  |  | 2025-11-10 18:00 | 5.0295 | 0.22632
|  |  | 2025-11-10 19:00 | 5.0175 | 0.18066
|  |  | 2025-11-10 20:00 | 5.0056 | 0.20838
|  |  | 2025-11-10 21:00 | 4.9896 | 0.15098
|  |  | 2025-11-10 22:00 | 4.9896 | 0.33844
|  |  | 2025-11-10 23:00 | 5.0135 | 0.011558
|  |  | 2025-11-11 | 5.0773 | 0.38872
|  |  | 2025-11-11 01:00 | 5.0813 | 0.15966
|  |  | 2025-11-11 02:00 | 5.0853 | 0.17093
|  |  | 2025-11-11 03:00 | 5.0773 | 0.18261
|  |  | 2025-11-11 04:00 | 5.0653 | 0.19448
|  |  | 2025-11-11 05:00 | 5.0733 | 0.6404
|  |  | 2025-11-11 06:00 | 5.0614 | 0.22898
|  |  | 2025-11-11 07:00 | 5.0693 | 0.21228
|  |  | 2025-11-11 08:00 | 5.0693 | 0.16738
|  |  | 2025-11-11 09:00 | 5.0773 | 0.18587
|  |  | 2025-11-11 10:00 | 5.0614 | 0.20853
|  |  | 2025-11-11 11:00 | 5.0893 | 0.18136
|  |  | 2025-11-11 12:00 | 5.0933 | 0.32585
|  |  | 2025-11-11 13:00 | 5.0454 | 0.24036
|  |  | 2025-11-11 14:00 | 5.0095 | 0.15368
|  |  | 2025-11-11 15:00 | 5.0693 | 0.16738
|  |  | 2025-11-11 16:00 | 5.0335 | 0.16118
|  |  | 2025-11-11 17:00 | 5.0095 | 0.13881
|  |  | 2025-11-11 18:00 | 4.9498 | 0.22996
|  |  | 2025-11-11 19:00 | 4.9418 | 0.18343
|  |  | 2025-11-11 20:00 | 4.906 | 0.21261
|  |  | 2025-11-11 21:00 | 4.8901 | 0.15405
|  |  | 2025-11-11 22:00 | 4.8821 | 0.34589
|  |  | 2025-11-11 23:00 | 4.8583 | 0.011928
|  |  | 2025-11-12 | 4.8424 | 0.26566
|  |  | 2025-11-12 01:00 | 4.8265 | 0.44768
|  |  | 2025-11-12 02:00 | 4.8304 | 0.48088
|  |  | 2025-11-12 03:00 | 4.7986 | 0.46302
|  |  | 2025-11-12 04:00 | 4.8185 | 0.52784
|  |  | 2025-11-12 05:00 | 4.8185 | 0.54439
|  |  | 2025-11-12 06:00 | 4.7986 | 0.54938
|  |  | 2025-11-12 07:00 | 4.8106 | 0.54971
|  |  | 2025-11-12 08:00 | 4.8424 | 0.64926
|  |  | 2025-11-12 09:00 | 4.8941 | 0.62288
|  |  | 2025-11-12 10:00 | 4.9259 | 0.52066
|  |  | 2025-11-12 11:00 | 4.902 | 0.43265
|  |  | 2025-11-12 12:00 | 4.9458 | 0.5105
|  |  | 2025-11-12 13:00 | 4.9339 | 0.45033
|  |  | 2025-11-12 14:00 | 4.9219 | 0.55402
|  |  | 2025-11-12 15:00 | 4.9458 | 0.53898
|  |  | 2025-11-12 16:00 | 4.8901 | 0.64839
|  |  | 2025-11-12 17:00 | 4.8742 | 0.61288
|  |  | 2025-11-12 18:00 | 4.8742 | 0.61669
|  |  | 2025-11-12 19:00 | 4.8543 | 0.57378
|  |  | 2025-11-12 20:00 | 4.8344 | 0.33425
|  |  | 2025-11-12 21:00 | 4.8304 | 0.33012
|  |  | 2025-11-12 22:00 | 4.8026 | 0.4748
|  |  | 2025-11-12 23:00 | 4.7907 | 0.52703
|  |  | 2025-11-13 | 4.8185 | 0.14431
|  |  | 2025-11-13 01:00 | 4.8106 | 0.16864
|  |  | 2025-11-13 02:00 | 4.8304 | 0.17995
|  |  | 2025-11-13 03:00 | 4.8304 | 0.19194
|  |  | 2025-11-13 04:00 | 4.8185 | 0.20444
|  |  | 2025-11-13 05:00 | 4.8225 | 0.67371
|  |  | 2025-11-13 06:00 | 4.8265 | 0.24013
|  |  | 2025-11-13 07:00 | 4.8344 | 0.2226
|  |  | 2025-11-13 08:00 | 4.8424 | 0.17523
|  |  | 2025-11-13 09:00 | 4.8344 | 0.19521
|  |  | 2025-11-13 10:00 | 4.8543 | 0.21742
|  |  | 2025-11-13 11:00 | 4.8503 | 0.1903
|  |  | 2025-11-13 12:00 | 4.8424 | 0.34273
|  |  | 2025-11-13 13:00 | 4.8304 | 0.25106
|  |  | 2025-11-13 14:00 | 4.8225 | 0.15964
|  |  | 2025-11-13 15:00 | 4.8225 | 0.17595
|  |  | 2025-11-13 16:00 | 4.8106 | 0.16864
|  |  | 2025-11-13 17:00 | 4.7867 | 0.14527
|  |  | 2025-11-13 18:00 | 4.7788 | 0.23819
|  |  | 2025-11-13 19:00 | 4.7828 | 0.18953
|  |  | 2025-11-13 20:00 | 4.7828 | 0.21809
|  |  | 2025-11-13 21:00 | 4.7867 | 0.15738
|  |  | 2025-11-13 22:00 | 4.7986 | 0.35191
|  |  | 2025-11-13 23:00 | 4.8185 | 0.012026
|  |  | 2025-11-14 | 4.8384 | 0.40791
|  |  | 2025-11-14 01:00 | 4.8583 | 0.16699
|  |  | 2025-11-14 02:00 | 4.8702 | 0.17848
|  |  | 2025-11-14 03:00 | 4.8662 | 0.19053
|  |  | 2025-11-14 04:00 | 4.8543 | 0.20294
|  |  | 2025-11-14 05:00 | 4.8384 | 0.6715
|  |  | 2025-11-14 06:00 | 4.8344 | 0.23973
|  |  | 2025-11-14 07:00 | 4.8384 | 0.22242
|  |  | 2025-11-14 08:00 | 4.8543 | 0.1748
|  |  | 2025-11-14 09:00 | 4.8781 | 0.19346
|  |  | 2025-11-14 10:00 | 4.9219 | 0.21443
|  |  | 2025-11-14 11:00 | 4.9498 | 0.18647
|  |  | 2025-11-14 12:00 | 4.9856 | 0.33288
|  |  | 2025-11-14 13:00 | 5.0095 | 0.24209
|  |  | 2025-11-14 14:00 | 4.9578 | 0.15528
|  |  | 2025-11-14 15:00 | 4.9578 | 0.17115
|  |  | 2025-11-14 16:00 | 4.8781 | 0.16631
|  |  | 2025-11-14 17:00 | 4.8106 | 0.14455
|  |  | 2025-11-14 18:00 | 4.8225 | 0.23603
|  |  | 2025-11-14 19:00 | 4.8145 | 0.18828
|  |  | 2025-11-14 20:00 | 4.7828 | 0.21809
|  |  | 2025-11-14 21:00 | 4.7788 | 0.15764
|  |  | 2025-11-14 22:00 | 4.7709 | 0.35396
|  |  | 2025-11-14 23:00 | 4.7867 | 0.012106
|  |  | 2025-11-15 | 4.7748 | 0.42857
|  |  | 2025-11-15 01:00 | 4.7629 | 0.45366
|  |  | 2025-11-15 02:00 | 4.7629 | 0.4877
|  |  | 2025-11-15 03:00 | 4.747 | 0.46805
|  |  | 2025-11-15 04:00 | 4.7431 | 0.53624
|  |  | 2025-11-15 05:00 | 4.7669 | 0.55028
|  |  | 2025-11-15 06:00 | 4.755 | 0.55442
|  |  | 2025-11-15 07:00 | 4.7709 | 0.55429
|  |  | 2025-11-15 08:00 | 4.7709 | 0.65899
|  |  | 2025-11-15 09:00 | 4.8026 | 0.63474
|  |  | 2025-11-15 10:00 | 4.8702 | 0.52661
|  |  | 2025-11-15 11:00 | 4.9259 | 0.43056
|  |  | 2025-11-15 12:00 | 4.9737 | 0.50764
|  |  | 2025-11-15 13:00 | 4.9219 | 0.45142
|  |  | 2025-11-15 14:00 | 4.906 | 0.55582
|  |  | 2025-11-15 15:00 | 4.902 | 0.5438
|  |  | 2025-11-15 16:00 | 4.8941 | 0.64786
|  |  | 2025-11-15 17:00 | 4.8583 | 0.61488
|  |  | 2025-11-15 18:00 | 4.7907 | 0.62743
|  |  | 2025-11-15 19:00 | 4.747 | 0.58674
|  |  | 2025-11-15 20:00 | 4.7272 | 0.34183
|  |  | 2025-11-15 21:00 | 4.7114 | 0.33846
|  |  | 2025-11-15 22:00 | 4.6916 | 0.48604
|  |  | 2025-11-15 23:00 | 4.7034 | 0.53681
|  |  | 2025-11-16 | 4.6995 | 0.21451
|  |  | 2025-11-16 01:00 | 4.7034 | 0.35311
|  |  | 2025-11-16 02:00 | 4.6995 | 0.39901
|  |  | 2025-11-16 03:00 | 4.6757 | 0.41249
|  |  | 2025-11-16 04:00 | 4.6638 | 0.34462
|  |  | 2025-11-16 05:00 | 4.6559 | 0.41424
|  |  | 2025-11-16 06:00 | 4.6559 | 0.40274
|  |  | 2025-11-16 07:00 | 4.6757 | 0.38957
|  |  | 2025-11-16 08:00 | 4.7034 | 0.44423
|  |  | 2025-11-16 09:00 | 4.7034 | 0.82891
|  |  | 2025-11-16 10:00 | 4.759 | 0.54037
|  |  | 2025-11-16 11:00 | 4.7947 | 0.70775
|  |  | 2025-11-16 12:00 | 4.8742 | 0.5161
|  |  | 2025-11-16 13:00 | 5.0414 | 0.51516
|  |  | 2025-11-16 14:00 | 5.0215 | 0.48011
|  |  | 2025-11-16 15:00 | 4.9817 | 0.46244
|  |  | 2025-11-16 16:00 | 4.8344 | 0.47652
|  |  | 2025-11-16 17:00 | 4.7709 | 0.46041
|  |  | 2025-11-16 18:00 | 4.7431 | 0.497
|  |  | 2025-11-16 19:00 | 4.7193 | 0.49898
|  |  | 2025-11-16 20:00 | 4.7351 | 0.67782
|  |  | 2025-11-16 21:00 | 4.7431 | 0.50239
|  |  | 2025-11-16 22:00 | 4.8026 | 0.49083
|  |  | 2025-11-16 23:00 | 4.7907 | 0.44732
|  |  | 2025-11-17 | 4.8026 | 0.41095
|  |  | 2025-11-17 01:00 | 4.8066 | 0.16878
|  |  | 2025-11-17 02:00 | 4.8026 | 0.18099
|  |  | 2025-11-17 03:00 | 4.8106 | 0.19274
|  |  | 2025-11-17 04:00 | 4.8026 | 0.20512
|  |  | 2025-11-17 05:00 | 4.8185 | 0.67427
|  |  | 2025-11-17 06:00 | 4.8225 | 0.24032
|  |  | 2025-11-17 07:00 | 4.8265 | 0.22297
|  |  | 2025-11-17 08:00 | 4.8344 | 0.17552
|  |  | 2025-11-17 09:00 | 4.8503 | 0.19457
|  |  | 2025-11-17 10:00 | 4.8742 | 0.21654
|  |  | 2025-11-17 11:00 | 4.8901 | 0.18875
|  |  | 2025-11-17 12:00 | 4.906 | 0.33829
|  |  | 2025-11-17 13:00 | 4.9339 | 0.2458
|  |  | 2025-11-17 14:00 | 4.9418 | 0.15578
|  |  | 2025-11-17 15:00 | 4.9339 | 0.17198
|  |  | 2025-11-17 16:00 | 4.9418 | 0.16416
|  |  | 2025-11-17 17:00 | 4.9378 | 0.14083
|  |  | 2025-11-17 18:00 | 4.9339 | 0.2307
|  |  | 2025-11-17 19:00 | 4.9339 | 0.18372
|  |  | 2025-11-17 20:00 | 4.9378 | 0.21124
|  |  | 2025-11-17 21:00 | 4.9378 | 0.15256
|  |  | 2025-11-17 22:00 | 4.9299 | 0.34254
|  |  | 2025-11-17 23:00 | 4.9299 | 0.011754
|  |  | 2025-11-18 | 4.9299 | 0.52024
|  |  | 2025-11-18 01:00 | 4.9378 | 0.43759
|  |  | 2025-11-18 02:00 | 4.9299 | 0.47118
|  |  | 2025-11-18 03:00 | 4.9259 | 0.45106
|  |  | 2025-11-18 04:00 | 4.9498 | 0.51385
|  |  | 2025-11-18 05:00 | 4.9339 | 0.53166
|  |  | 2025-11-18 06:00 | 4.9538 | 0.53218
|  |  | 2025-11-18 07:00 | 4.9617 | 0.53296
|  |  | 2025-11-18 08:00 | 4.9856 | 0.6306
|  |  | 2025-11-18 09:00 | 5.0056 | 0.609
|  |  | 2025-11-18 10:00 | 5.0215 | 0.51075
|  |  | 2025-11-18 11:00 | 5.0374 | 0.42102
|  |  | 2025-11-18 12:00 | 5.0574 | 0.49924
|  |  | 2025-11-18 13:00 | 5.0574 | 0.43933
|  |  | 2025-11-18 14:00 | 5.0574 | 0.53918
|  |  | 2025-11-18 15:00 | 5.0653 | 0.52626
|  |  | 2025-11-18 16:00 | 5.0773 | 0.62448
|  |  | 2025-11-18 17:00 | 5.0653 | 0.58974
|  |  | 2025-11-18 18:00 | 5.0693 | 0.59294
|  |  | 2025-11-18 19:00 | 5.0693 | 0.54943
|  |  | 2025-11-18 20:00 | 5.0653 | 0.31901
|  |  | 2025-11-18 21:00 | 5.0653 | 0.31481
|  |  | 2025-11-18 22:00 | 5.0614 | 0.45053
|  |  | 2025-11-18 23:00 | 5.0494 | 0.50003
|  |  | 2025-11-19 | 5.0454 | 0.50832
|  |  | 2025-11-19 01:00 | 5.0374 | 0.42893
|  |  | 2025-11-19 02:00 | 5.0335 | 0.46149
|  |  | 2025-11-19 03:00 | 5.0335 | 0.44142
|  |  | 2025-11-19 04:00 | 5.0255 | 0.50611
|  |  | 2025-11-19 05:00 | 5.0255 | 0.52197
|  |  | 2025-11-19 06:00 | 5.0016 | 0.52709
|  |  | 2025-11-19 07:00 | 5.0016 | 0.52872
|  |  | 2025-11-19 08:00 | 5.0056 | 0.62809
|  |  | 2025-11-19 09:00 | 5.0135 | 0.60803
|  |  | 2025-11-19 10:00 | 5.0175 | 0.51115
|  |  | 2025-11-19 11:00 | 5.0175 | 0.42269
|  |  | 2025-11-19 12:00 | 5.0175 | 0.50321
|  |  | 2025-11-19 13:00 | 5.0215 | 0.44247
|  |  | 2025-11-19 14:00 | 5.0175 | 0.54346
|  |  | 2025-11-19 15:00 | 5.0175 | 0.53128
|  |  | 2025-11-19 16:00 | 5.0175 | 0.63192
|  |  | 2025-11-19 17:00 | 5.0175 | 0.59537
|  |  | 2025-11-19 18:00 | 5.0095 | 0.60002
|  |  | 2025-11-19 19:00 | 5.0056 | 0.55644
|  |  | 2025-11-19 20:00 | 5.0056 | 0.32282
|  |  | 2025-11-19 21:00 | 4.9976 | 0.31908
|  |  | 2025-11-19 22:00 | 4.9936 | 0.45664
|  |  | 2025-11-19 23:00 | 4.9817 | 0.50683
|  |  | 2025-11-20 | 4.9817 | 0.51483
|  |  | 2025-11-20 01:00 | 4.9936 | 0.4327
|  |  | 2025-11-20 02:00 | 5.0056 | 0.46406
|  |  | 2025-11-20 03:00 | 5.0215 | 0.44247
|  |  | 2025-11-20 04:00 | 4.8742 | 0.52182
|  |  | 2025-11-20 05:00 | 4.8026 | 0.54619
|  |  | 2025-11-20 06:00 | 4.7907 | 0.55029
|  |  | 2025-11-20 07:00 | 4.8106 | 0.54971
|  |  | 2025-11-20 08:00 | 4.8185 | 0.65248
|  |  | 2025-11-20 09:00 | 4.8463 | 0.62901
|  |  | 2025-11-20 10:00 | 4.8304 | 0.53095
|  |  | 2025-11-20 11:00 | 4.8742 | 0.43513
|  |  | 2025-11-20 12:00 | 4.8384 | 0.52184
|  |  | 2025-11-20 13:00 | 4.8781 | 0.45547
|  |  | 2025-11-20 14:00 | 4.902 | 0.55627
|  |  | 2025-11-20 15:00 | 4.8344 | 0.5514
|  |  | 2025-11-20 16:00 | 4.7788 | 0.66349
|  |  | 2025-11-20 17:00 | 4.7709 | 0.62615
|  |  | 2025-11-20 18:00 | 4.7669 | 0.63056
|  |  | 2025-11-20 19:00 | 4.755 | 0.58576
|  |  | 2025-11-20 20:00 | 4.751 | 0.34012
|  |  | 2025-11-20 21:00 | 4.7114 | 0.33846
|  |  | 2025-11-20 22:00 | 4.7074 | 0.48441
|  |  | 2025-11-20 23:00 | 4.7114 | 0.53591
|  |  | 2025-11-21 | 4.7193 | 0.54345
|  |  | 2025-11-21 01:00 | 4.7193 | 0.45785
|  |  | 2025-11-21 02:00 | 4.6955 | 0.4947
|  |  | 2025-11-21 03:00 | 4.7074 | 0.472
|  |  | 2025-11-21 04:00 | 4.7193 | 0.53894
|  |  | 2025-11-21 05:00 | 4.7034 | 0.55771
|  |  | 2025-11-21 06:00 | 4.6678 | 0.56478
|  |  | 2025-11-21 07:00 | 4.6441 | 0.56942
|  |  | 2025-11-21 08:00 | 4.6678 | 0.67354
|  |  | 2025-11-21 09:00 | 4.747 | 0.64217
|  |  | 2025-11-21 10:00 | 4.7748 | 0.53713
|  |  | 2025-11-21 11:00 | 4.8106 | 0.44088
|  |  | 2025-11-21 12:00 | 4.8304 | 0.5227
|  |  | 2025-11-21 13:00 | 4.8424 | 0.45884
|  |  | 2025-11-21 14:00 | 4.8066 | 0.56731
|  |  | 2025-11-21 15:00 | 4.7947 | 0.55597
|  |  | 2025-11-21 16:00 | 4.759 | 0.66625
|  |  | 2025-11-21 17:00 | 4.751 | 0.62876
|  |  | 2025-11-21 18:00 | 4.7153 | 0.63746
|  |  | 2025-11-21 19:00 | 4.7193 | 0.59019
|  |  | 2025-11-21 20:00 | 4.7074 | 0.34327
|  |  | 2025-11-21 21:00 | 4.6836 | 0.34047
|  |  | 2025-11-21 22:00 | 4.6678 | 0.48852
|  |  | 2025-11-21 23:00 | 4.6559 | 0.54229
|  |  | 2025-11-22 | 4.6401 | 0.30214
|  |  | 2025-11-22 01:00 | 4.6559 | 0.46408
|  |  | 2025-11-22 02:00 | 4.6045 | 0.50447
|  |  | 2025-11-22 03:00 | 4.6164 | 0.4813
|  |  | 2025-11-22 04:00 | 4.6203 | 0.55048
|  |  | 2025-11-22 05:00 | 4.6085 | 0.5692
|  |  | 2025-11-22 06:00 | 4.6045 | 0.57254
|  |  | 2025-11-22 07:00 | 4.6045 | 0.57431
|  |  | 2025-11-22 08:00 | 4.5966 | 0.68397
|  |  | 2025-11-22 09:00 | 4.6164 | 0.66034
|  |  | 2025-11-22 10:00 | 4.6361 | 0.5532
|  |  | 2025-11-22 11:00 | 4.6599 | 0.45514
|  |  | 2025-11-22 12:00 | 4.7233 | 0.53456
|  |  | 2025-11-22 13:00 | 4.751 | 0.46766
|  |  | 2025-11-22 14:00 | 4.751 | 0.57395
|  |  | 2025-11-22 15:00 | 4.7431 | 0.56202
|  |  | 2025-11-22 16:00 | 4.7391 | 0.66904
|  |  | 2025-11-22 17:00 | 4.7391 | 0.63034
|  |  | 2025-11-22 18:00 | 4.7431 | 0.63373
|  |  | 2025-11-22 19:00 | 4.755 | 0.58576
|  |  | 2025-11-22 20:00 | 4.751 | 0.34012
|  |  | 2025-11-22 21:00 | 4.7312 | 0.33704
|  |  | 2025-11-22 22:00 | 4.7788 | 0.47717
|  |  | 2025-11-22 23:00 | 4.8225 | 0.52356
|  |  | 2025-11-23 | 4.8503 | 0.44033
|  |  | 2025-11-23 01:00 | 4.8781 | 0.21846
|  |  | 2025-11-23 02:00 | 4.9179 | 0.19785
|  |  | 2025-11-23 03:00 | 4.9339 | 0.2066
|  |  | 2025-11-23 04:00 | 4.9817 | 0.18602
|  |  | 2025-11-23 05:00 | 4.9896 | 0.19501
|  |  | 2025-11-23 06:00 | 5.0215 | 0.22145
|  |  | 2025-11-23 07:00 | 5.0454 | 0.45203
|  |  | 2025-11-23 08:00 | 5.0614 | 0.27463
|  |  | 2025-11-23 09:00 | 5.0773 | 0.32312
|  |  | 2025-11-23 10:00 | 5.0933 | 0.28201
|  |  | 2025-11-23 11:00 | 5.0853 | 0.27334
|  |  | 2025-11-23 12:00 | 5.0653 | 0.22868
|  |  | 2025-11-23 13:00 | 5.0653 | 0.19209
|  |  | 2025-11-23 14:00 | 5.0693 | 0.31449
|  |  | 2025-11-23 15:00 | 5.0773 | 0.20077
|  |  | 2025-11-23 16:00 | 5.0853 | 0.20045
|  |  | 2025-11-23 17:00 | 5.0893 | 0.35338
|  |  | 2025-11-23 18:00 | 5.0972 | 0.16362
|  |  | 2025-11-23 19:00 | 5.1012 | 0.15441
|  |  | 2025-11-23 20:00 | 5.1052 | 0.16336
|  |  | 2025-11-23 21:00 | 5.1092 | 0.37014
|  |  | 2025-11-23 22:00 | 5.0893 | 0.18209
|  |  | 2025-11-23 23:00 | 5.0813 | 0.19149
|  |  | 2025-11-24 | 5.0933 | 0.50355
|  |  | 2025-11-24 01:00 | 5.0773 | 0.42557
|  |  | 2025-11-24 02:00 | 5.0653 | 0.45858
|  |  | 2025-11-24 03:00 | 5.0653 | 0.43864
|  |  | 2025-11-24 04:00 | 5.0534 | 0.50331
|  |  | 2025-11-24 05:00 | 5.0494 | 0.51949
|  |  | 2025-11-24 06:00 | 5.0574 | 0.52127
|  |  | 2025-11-24 07:00 | 5.0494 | 0.52371
|  |  | 2025-11-24 08:00 | 5.0773 | 0.61922
|  |  | 2025-11-24 09:00 | 5.0893 | 0.59898
|  |  | 2025-11-24 10:00 | 5.0933 | 0.50355
|  |  | 2025-11-24 11:00 | 5.0972 | 0.41608
|  |  | 2025-11-24 12:00 | 5.1291 | 0.49226
|  |  | 2025-11-24 13:00 | 5.1212 | 0.43386
|  |  | 2025-11-24 14:00 | 5.1052 | 0.53413
|  |  | 2025-11-24 15:00 | 5.0534 | 0.52751
|  |  | 2025-11-24 16:00 | 5.0095 | 0.63293
|  |  | 2025-11-24 17:00 | 4.9936 | 0.59822
|  |  | 2025-11-24 18:00 | 4.9737 | 0.60435
|  |  | 2025-11-24 19:00 | 4.9219 | 0.56589
|  |  | 2025-11-24 20:00 | 4.8821 | 0.33098
|  |  | 2025-11-24 21:00 | 4.8384 | 0.32958
|  |  | 2025-11-24 22:00 | 4.8145 | 0.47363
|  |  | 2025-11-24 23:00 | 4.7986 | 0.52616
|  |  | 2025-11-25 | 4.7947 | 0.53491
|  |  | 2025-11-25 01:00 | 4.7907 | 0.45103
|  |  | 2025-11-25 02:00 | 4.7907 | 0.48487
|  |  | 2025-11-25 03:00 | 4.7867 | 0.46417
|  |  | 2025-11-25 04:00 | 4.7828 | 0.53179
|  |  | 2025-11-25 05:00 | 4.7748 | 0.54937
|  |  | 2025-11-25 06:00 | 4.755 | 0.55442
|  |  | 2025-11-25 07:00 | 4.7351 | 0.55847
|  |  | 2025-11-25 08:00 | 4.7312 | 0.66452
|  |  | 2025-11-25 09:00 | 4.7669 | 0.63949
|  |  | 2025-11-25 10:00 | 4.8066 | 0.53358
|  |  | 2025-11-25 11:00 | 4.8622 | 0.43619
|  |  | 2025-11-25 12:00 | 4.9259 | 0.51257
|  |  | 2025-11-25 13:00 | 4.9418 | 0.44961
|  |  | 2025-11-25 14:00 | 4.9179 | 0.55447
|  |  | 2025-11-25 15:00 | 4.8941 | 0.54468
|  |  | 2025-11-25 16:00 | 4.8941 | 0.64786
|  |  | 2025-11-25 17:00 | 4.8702 | 0.61338
|  |  | 2025-11-25 18:00 | 4.8583 | 0.6187
|  |  | 2025-11-25 19:00 | 4.8424 | 0.57519
|  |  | 2025-11-25 20:00 | 4.8106 | 0.33591
|  |  | 2025-11-25 21:00 | 4.8066 | 0.33176
|  |  | 2025-11-25 22:00 | 4.7986 | 0.4752
|  |  | 2025-11-25 23:00 | 4.8106 | 0.52486
|  |  | 2025-11-26 | 4.7907 | 0.53535
|  |  | 2025-11-26 01:00 | 4.7907 | 0.45103
|  |  | 2025-11-26 02:00 | 4.7828 | 0.48567
|  |  | 2025-11-26 03:00 | 4.7828 | 0.46456
|  |  | 2025-11-26 04:00 | 4.7629 | 0.53401
|  |  | 2025-11-26 05:00 | 4.759 | 0.5512
|  |  | 2025-11-26 06:00 | 4.759 | 0.55396
|  |  | 2025-11-26 07:00 | 4.7629 | 0.55521
|  |  | 2025-11-26 08:00 | 4.7669 | 0.65954
|  |  | 2025-11-26 09:00 | 4.7748 | 0.63843
|  |  | 2025-11-26 10:00 | 4.8145 | 0.5327
|  |  | 2025-11-26 11:00 | 4.8583 | 0.43655
|  |  | 2025-11-26 12:00 | 4.9538 | 0.50968
|  |  | 2025-11-26 13:00 | 4.9777 | 0.44637
|  |  | 2025-11-26 14:00 | 4.9817 | 0.54738
|  |  | 2025-11-26 15:00 | 4.9339 | 0.54029
|  |  | 2025-11-26 16:00 | 4.8463 | 0.65424
|  |  | 2025-11-26 17:00 | 4.8066 | 0.62149
|  |  | 2025-11-26 18:00 | 4.8066 | 0.62535
|  |  | 2025-11-26 19:00 | 4.8106 | 0.57899
|  |  | 2025-11-26 20:00 | 4.7907 | 0.3373
|  |  | 2025-11-26 21:00 | 4.7828 | 0.33341
|  |  | 2025-11-26 22:00 | 4.7748 | 0.47757
|  |  | 2025-11-26 23:00 | 4.7669 | 0.52967
|  |  | 2025-11-27 | 4.7669 | 0.53803
|  |  | 2025-11-27 01:00 | 4.7669 | 0.45328
|  |  | 2025-11-27 02:00 | 4.7669 | 0.48729
|  |  | 2025-11-27 03:00 | 4.7629 | 0.46649
|  |  | 2025-11-27 04:00 | 4.759 | 0.53445
|  |  | 2025-11-27 05:00 | 4.755 | 0.55166
|  |  | 2025-11-27 06:00 | 4.755 | 0.55442
|  |  | 2025-11-27 07:00 | 4.751 | 0.5566
|  |  | 2025-11-27 08:00 | 4.755 | 0.66119
|  |  | 2025-11-27 09:00 | 4.751 | 0.64163
|  |  | 2025-11-27 10:00 | 4.759 | 0.53892
|  |  | 2025-11-27 11:00 | 4.7669 | 0.44492
|  |  | 2025-11-27 12:00 | 4.7669 | 0.52967
|  |  | 2025-11-27 13:00 | 4.7748 | 0.46533
|  |  | 2025-11-27 14:00 | 4.7748 | 0.57109
|  |  | 2025-11-27 15:00 | 4.7669 | 0.55921
|  |  | 2025-11-27 16:00 | 4.7669 | 0.66515
|  |  | 2025-11-27 17:00 | 4.7669 | 0.62667
|  |  | 2025-11-27 18:00 | 4.7669 | 0.63056
|  |  | 2025-11-27 19:00 | 4.7748 | 0.58332
|  |  | 2025-11-27 20:00 | 4.7709 | 0.3387
|  |  | 2025-11-27 21:00 | 4.7709 | 0.33424
|  |  | 2025-11-27 22:00 | 4.7709 | 0.47796
|  |  | 2025-11-27 23:00 | 4.7669 | 0.52967
|  |  | 2025-11-28 | 4.7709 | 0.53758
|  |  | 2025-11-28 01:00 | 4.7788 | 0.45215
|  |  | 2025-11-28 02:00 | 4.7748 | 0.48648
|  |  | 2025-11-28 03:00 | 4.7748 | 0.46533
|  |  | 2025-11-28 04:00 | 4.7867 | 0.53135
|  |  | 2025-11-28 05:00 | 4.7748 | 0.54937
|  |  | 2025-11-28 06:00 | 4.7907 | 0.55029
|  |  | 2025-11-28 07:00 | 4.7947 | 0.55153
|  |  | 2025-11-28 08:00 | 4.7986 | 0.65518
|  |  | 2025-11-28 09:00 | 4.8225 | 0.63212
|  |  | 2025-11-28 10:00 | 4.8185 | 0.53226
|  |  | 2025-11-28 11:00 | 4.8106 | 0.44088
|  |  | 2025-11-28 12:00 | 4.8463 | 0.52098
|  |  | 2025-11-28 13:00 | 4.8742 | 0.45585
|  |  | 2025-11-28 14:00 | 4.8503 | 0.5622
|  |  | 2025-11-28 15:00 | 4.8543 | 0.54914
|  |  | 2025-11-28 16:00 | 4.8742 | 0.65051
|  |  | 2025-11-28 17:00 | 4.8742 | 0.61288
|  |  | 2025-11-28 18:00 | 4.8941 | 0.61418
|  |  | 2025-11-28 19:00 | 4.8861 | 0.57004
|  |  | 2025-11-28 20:00 | 4.914 | 0.32884
|  |  | 2025-11-28 21:00 | 4.906 | 0.32504
|  |  | 2025-11-28 22:00 | 4.914 | 0.46405
|  |  | 2025-11-28 23:00 | 4.9179 | 0.5134
|  |  | 2025-11-29 | 5.0095 | 0.27986
|  |  | 2025-11-29 01:00 | 5.0295 | 0.42961
|  |  | 2025-11-29 02:00 | 5.0574 | 0.4593
|  |  | 2025-11-29 03:00 | 5.0614 | 0.43899
|  |  | 2025-11-29 04:00 | 5.0653 | 0.50212
|  |  | 2025-11-29 05:00 | 5.0614 | 0.51827
|  |  | 2025-11-29 06:00 | 5.0653 | 0.52045
|  |  | 2025-11-29 07:00 | 5.0534 | 0.5233
|  |  | 2025-11-29 08:00 | 5.0574 | 0.62166
|  |  | 2025-11-29 09:00 | 5.0494 | 0.60371
|  |  | 2025-11-29 10:00 | 5.0534 | 0.50752
|  |  | 2025-11-29 11:00 | 5.0773 | 0.41772
|  |  | 2025-11-29 12:00 | 5.0653 | 0.49846
|  |  | 2025-11-29 13:00 | 5.0733 | 0.43795
|  |  | 2025-11-29 14:00 | 5.0574 | 0.53918
|  |  | 2025-11-29 15:00 | 5.0374 | 0.52918
|  |  | 2025-11-29 16:00 | 5.0374 | 0.62942
|  |  | 2025-11-29 17:00 | 5.0295 | 0.59395
|  |  | 2025-11-29 18:00 | 5.0295 | 0.59764
|  |  | 2025-11-29 19:00 | 5.0175 | 0.55511
|  |  | 2025-11-29 20:00 | 5.0215 | 0.3218
|  |  | 2025-11-29 21:00 | 5.0135 | 0.31806
|  |  | 2025-11-29 22:00 | 5.0016 | 0.45592
|  |  | 2025-11-29 23:00 | 4.9976 | 0.50521
|  |  | 2025-11-30 | 4.9976 | 0.17158
|  |  | 2025-11-30 01:00 | 4.9936 | 0.21341
|  |  | 2025-11-30 02:00 | 4.9737 | 0.19563
|  |  | 2025-11-30 03:00 | 4.9856 | 0.20446
|  |  | 2025-11-30 04:00 | 4.9737 | 0.18632
|  |  | 2025-11-30 05:00 | 4.9697 | 0.19579
|  |  | 2025-11-30 06:00 | 4.9578 | 0.2243
|  |  | 2025-11-30 07:00 | 4.9538 | 0.4604
|  |  | 2025-11-30 08:00 | 4.9538 | 0.2806
|  |  | 2025-11-30 09:00 | 4.9617 | 0.33065
|  |  | 2025-11-30 10:00 | 4.9697 | 0.28902
|  |  | 2025-11-30 11:00 | 4.9777 | 0.27925
|  |  | 2025-11-30 12:00 | 4.9896 | 0.23215
|  |  | 2025-11-30 13:00 | 4.9936 | 0.19485
|  |  | 2025-11-30 14:00 | 4.9896 | 0.31951
|  |  | 2025-11-30 15:00 | 4.9856 | 0.20446
|  |  | 2025-11-30 16:00 | 4.9896 | 0.20429
|  |  | 2025-11-30 17:00 | 4.9936 | 0.36015
|  |  | 2025-11-30 18:00 | 4.9896 | 0.16715
|  |  | 2025-11-30 19:00 | 4.9976 | 0.15761
|  |  | 2025-11-30 20:00 | 4.9936 | 0.16702
|  |  | 2025-11-30 21:00 | 4.9896 | 0.37901
|  |  | 2025-11-30 22:00 | 4.9936 | 0.18557
|  |  | 2025-11-30 23:00 | 5.0016 | 0.19454
|  |  | 2025-12-01 | 4.9976 | 0.13914
|  |  | 2025-12-01 01:00 | 4.9817 | 0.16285
|  |  | 2025-12-01 02:00 | 4.9617 | 0.17518
|  |  | 2025-12-01 03:00 | 4.9578 | 0.18701
|  |  | 2025-12-01 04:00 | 4.91 | 0.20064
|  |  | 2025-12-01 05:00 | 4.8781 | 0.66603
|  |  | 2025-12-01 06:00 | 4.8662 | 0.23816
|  |  | 2025-12-01 07:00 | 4.8702 | 0.22096
|  |  | 2025-12-01 08:00 | 4.8543 | 0.1748
|  |  | 2025-12-01 09:00 | 4.8742 | 0.19361
|  |  | 2025-12-01 10:00 | 4.906 | 0.21513
|  |  | 2025-12-01 11:00 | 4.906 | 0.18814
|  |  | 2025-12-01 12:00 | 4.9299 | 0.33665
|  |  | 2025-12-01 13:00 | 4.9617 | 0.24442
|  |  | 2025-12-01 14:00 | 4.9378 | 0.15591
|  |  | 2025-12-01 15:00 | 4.8941 | 0.17338
|  |  | 2025-12-01 16:00 | 4.8106 | 0.16864
|  |  | 2025-12-01 17:00 | 4.7233 | 0.14722
|  |  | 2025-12-01 18:00 | 4.7193 | 0.24119
|  |  | 2025-12-01 19:00 | 4.6836 | 0.19354
|  |  | 2025-12-01 20:00 | 4.6361 | 0.22498
|  |  | 2025-12-01 21:00 | 4.6203 | 0.16304
|  |  | 2025-12-01 22:00 | 4.652 | 0.363
|  |  | 2025-12-01 23:00 | 4.6361 | 0.012499
|  |  | 2025-12-02 | 4.6361 | 0.14999
|  |  | 2025-12-02 01:00 | 4.6243 | 0.17544
|  |  | 2025-12-02 02:00 | 4.6203 | 0.18813
|  |  | 2025-12-02 03:00 | 4.6441 | 0.19965
|  |  | 2025-12-02 04:00 | 4.6599 | 0.2114
|  |  | 2025-12-02 05:00 | 4.6559 | 0.69781
|  |  | 2025-12-02 06:00 | 4.6718 | 0.24808
|  |  | 2025-12-02 07:00 | 4.6718 | 0.23035
|  |  | 2025-12-02 08:00 | 4.6599 | 0.18209
|  |  | 2025-12-02 09:00 | 4.6638 | 0.20234
|  |  | 2025-12-02 10:00 | 4.6836 | 0.22534
|  |  | 2025-12-02 11:00 | 4.6757 | 0.1974
|  |  | 2025-12-02 12:00 | 4.6757 | 0.35495
|  |  | 2025-12-02 13:00 | 4.6678 | 0.25981
|  |  | 2025-12-02 14:00 | 4.6638 | 0.16507
|  |  | 2025-12-02 15:00 | 4.6797 | 0.18132
|  |  | 2025-12-02 16:00 | 4.6836 | 0.17321
|  |  | 2025-12-02 17:00 | 4.6955 | 0.14809
|  |  | 2025-12-02 18:00 | 4.6757 | 0.24344
|  |  | 2025-12-02 19:00 | 4.6836 | 0.19354
|  |  | 2025-12-02 20:00 | 4.6836 | 0.2227
|  |  | 2025-12-02 21:00 | 4.6955 | 0.16043
|  |  | 2025-12-02 22:00 | 4.6916 | 0.35994
|  |  | 2025-12-02 23:00 | 4.6916 | 0.012352
|  |  | 2025-12-03 | 4.6916 | 0.42068
|  |  | 2025-12-03 01:00 | 4.6916 | 0.17292
|  |  | 2025-12-03 02:00 | 4.6718 | 0.18606
|  |  | 2025-12-03 03:00 | 4.6599 | 0.19897
|  |  | 2025-12-03 04:00 | 4.6559 | 0.21158
|  |  | 2025-12-03 05:00 | 4.6559 | 0.69781
|  |  | 2025-12-03 06:00 | 4.6599 | 0.24871
|  |  | 2025-12-03 07:00 | 4.6638 | 0.23074
|  |  | 2025-12-03 08:00 | 4.6638 | 0.18193
|  |  | 2025-12-03 09:00 | 4.6718 | 0.202
|  |  | 2025-12-03 10:00 | 4.6797 | 0.22553
|  |  | 2025-12-03 11:00 | 4.6916 | 0.19674
|  |  | 2025-12-03 12:00 | 4.6995 | 0.35315
|  |  | 2025-12-03 13:00 | 4.7074 | 0.25762
|  |  | 2025-12-03 14:00 | 4.6955 | 0.16396
|  |  | 2025-12-03 15:00 | 4.6955 | 0.18071
|  |  | 2025-12-03 16:00 | 4.7034 | 0.17248
|  |  | 2025-12-03 17:00 | 4.7074 | 0.14772
|  |  | 2025-12-03 18:00 | 4.7034 | 0.242
|  |  | 2025-12-03 19:00 | 4.7153 | 0.19224
|  |  | 2025-12-03 20:00 | 4.7153 | 0.22121
|  |  | 2025-12-03 21:00 | 4.7193 | 0.15963
|  |  | 2025-12-03 22:00 | 4.7193 | 0.35783
|  |  | 2025-12-03 23:00 | 4.7034 | 0.01232
|  |  | 2025-12-04 | 4.7034 | 0.54528
|  |  | 2025-12-04 01:00 | 4.6955 | 0.46017
|  |  | 2025-12-04 02:00 | 4.6876 | 0.49553
|  |  | 2025-12-04 03:00 | 4.6836 | 0.47439
|  |  | 2025-12-04 04:00 | 4.6757 | 0.54396
|  |  | 2025-12-04 05:00 | 4.6757 | 0.56101
|  |  | 2025-12-04 06:00 | 4.6955 | 0.56145
|  |  | 2025-12-04 07:00 | 4.6916 | 0.56366
|  |  | 2025-12-04 08:00 | 4.6955 | 0.66957
|  |  | 2025-12-04 09:00 | 4.6916 | 0.64976
|  |  | 2025-12-04 10:00 | 4.7153 | 0.54391
|  |  | 2025-12-04 11:00 | 4.7312 | 0.44828
|  |  | 2025-12-04 12:00 | 4.7391 | 0.53277
|  |  | 2025-12-04 13:00 | 4.751 | 0.46766
|  |  | 2025-12-04 14:00 | 4.759 | 0.57299
|  |  | 2025-12-04 15:00 | 4.7629 | 0.55968
|  |  | 2025-12-04 16:00 | 4.747 | 0.66793
|  |  | 2025-12-04 17:00 | 4.7351 | 0.63087
|  |  | 2025-12-04 18:00 | 4.7312 | 0.63532
|  |  | 2025-12-04 19:00 | 4.7351 | 0.58821
|  |  | 2025-12-04 20:00 | 4.7312 | 0.34154
|  |  | 2025-12-04 21:00 | 4.7391 | 0.33648
|  |  | 2025-12-04 22:00 | 4.7431 | 0.48076
|  |  | 2025-12-04 23:00 | 4.7431 | 0.53232
|  |  | 2025-12-05 | 4.7351 | 0.54163
|  |  | 2025-12-05 01:00 | 4.7351 | 0.45632
|  |  | 2025-12-05 02:00 | 4.7312 | 0.49097
|  |  | 2025-12-05 03:00 | 4.7233 | 0.47041
|  |  | 2025-12-05 04:00 | 4.7233 | 0.53849
|  |  | 2025-12-05 05:00 | 4.7153 | 0.5563
|  |  | 2025-12-05 06:00 | 4.7034 | 0.5605
|  |  | 2025-12-05 07:00 | 4.6836 | 0.56461
|  |  | 2025-12-05 08:00 | 4.6678 | 0.67354
|  |  | 2025-12-05 09:00 | 4.6836 | 0.65086
|  |  | 2025-12-05 10:00 | 4.6876 | 0.54713
|  |  | 2025-12-05 11:00 | 4.7074 | 0.45054
|  |  | 2025-12-05 12:00 | 4.755 | 0.53099
|  |  | 2025-12-05 13:00 | 4.7669 | 0.46611
|  |  | 2025-12-05 14:00 | 4.7748 | 0.57109
|  |  | 2025-12-05 15:00 | 4.7114 | 0.5658
|  |  | 2025-12-05 16:00 | 4.6718 | 0.67869
|  |  | 2025-12-05 17:00 | 4.6559 | 0.6416
|  |  | 2025-12-05 18:00 | 4.6361 | 0.64835
|  |  | 2025-12-05 19:00 | 4.6085 | 0.60438
|  |  | 2025-12-05 20:00 | 4.6045 | 0.35094
|  |  | 2025-12-05 21:00 | 4.5729 | 0.34871
|  |  | 2025-12-05 22:00 | 4.5572 | 0.50038
|  |  | 2025-12-05 23:00 | 4.5611 | 0.55356
|  |  | 2025-12-06 | 4.5335 | 0.58537
|  |  | 2025-12-06 01:00 | 4.5532 | 0.47455
|  |  | 2025-12-06 02:00 | 4.5651 | 0.50884
|  |  | 2025-12-06 03:00 | 4.5572 | 0.48755
|  |  | 2025-12-06 04:00 | 4.5493 | 0.55908
|  |  | 2025-12-06 05:00 | 4.5414 | 0.5776
|  |  | 2025-12-06 06:00 | 4.4902 | 0.58712
|  |  | 2025-12-06 07:00 | 4.4745 | 0.591
|  |  | 2025-12-06 08:00 | 4.4981 | 0.69896
|  |  | 2025-12-06 09:00 | 4.5572 | 0.66892
|  |  | 2025-12-06 10:00 | 4.6361 | 0.5532
|  |  | 2025-12-06 11:00 | 4.7351 | 0.4479
|  |  | 2025-12-06 12:00 | 4.7947 | 0.5266
|  |  | 2025-12-06 13:00 | 4.8344 | 0.4596
|  |  | 2025-12-06 14:00 | 4.7193 | 0.57781
|  |  | 2025-12-06 15:00 | 4.751 | 0.56108
|  |  | 2025-12-06 16:00 | 4.7233 | 0.67129
|  |  | 2025-12-06 17:00 | 4.6718 | 0.63943
|  |  | 2025-12-06 18:00 | 4.6559 | 0.64559
|  |  | 2025-12-06 19:00 | 4.6638 | 0.5972
|  |  | 2025-12-06 20:00 | 4.6599 | 0.34677
|  |  | 2025-12-06 21:00 | 4.6559 | 0.34249
|  |  | 2025-12-06 22:00 | 4.6559 | 0.48976
|  |  | 2025-12-06 23:00 | 4.6559 | 0.54229
|  |  | 2025-12-07 | 4.6678 | 0.54969
|  |  | 2025-12-07 01:00 | 4.6876 | 0.53746
|  |  | 2025-12-07 02:00 | 4.6797 | 0.56285
|  |  | 2025-12-07 03:00 | 4.7153 | 0.63145
|  |  | 2025-12-07 04:00 | 4.6916 | 0.65564
|  |  | 2025-12-07 05:00 | 4.6955 | 0.63411
|  |  | 2025-12-07 06:00 | 4.6916 | 0.61024
|  |  | 2025-12-07 07:00 | 4.6797 | 0.66073
|  |  | 2025-12-07 08:00 | 4.6876 | 0.62036
|  |  | 2025-12-07 09:00 | 4.7193 | 0.74626
|  |  | 2025-12-07 10:00 | 4.8026 | 1.0738
|  |  | 2025-12-07 11:00 | 4.7907 | 0.62327
|  |  | 2025-12-07 12:00 | 4.8781 | 0.46952
|  |  | 2025-12-07 13:00 | 4.8861 | 0.51563
|  |  | 2025-12-07 14:00 | 4.9299 | 0.46211
|  |  | 2025-12-07 15:00 | 4.8543 | 0.49038
|  |  | 2025-12-07 16:00 | 4.7431 | 0.4346
|  |  | 2025-12-07 17:00 | 4.7351 | 0.43533
|  |  | 2025-12-07 18:00 | 4.6797 | 0.48943
|  |  | 2025-12-07 19:00 | 4.6955 | 0.46339
|  |  | 2025-12-07 20:00 | 4.6638 | 0.49109
|  |  | 2025-12-07 21:00 | 4.6718 | 0.4798
|  |  | 2025-12-07 22:00 | 4.6441 | 0.44387
|  |  | 2025-12-07 23:00 | 4.6401 | 0.4319
|  |  | 2025-12-08 | 4.6203 | 0.53818
|  |  | 2025-12-08 01:00 | 4.6361 | 0.46483
|  |  | 2025-12-08 02:00 | 4.648 | 0.54686
|  |  | 2025-12-08 03:00 | 4.6559 | 0.54593
|  |  | 2025-12-08 04:00 | 4.6441 | 0.52353
|  |  | 2025-12-08 05:00 | 4.648 | 0.53497
|  |  | 2025-12-08 06:00 | 4.6836 | 0.59846
|  |  | 2025-12-08 07:00 | 4.6797 | 0.5747
|  |  | 2025-12-08 08:00 | 4.6995 | 0.50962
|  |  | 2025-12-08 09:00 | 4.7351 | 0.5798
|  |  | 2025-12-08 10:00 | 4.755 | 0.5933
|  |  | 2025-12-08 11:00 | 4.7788 | 0.56658
|  |  | 2025-12-08 12:00 | 4.8145 | 0.48597
|  |  | 2025-12-08 13:00 | 4.8106 | 0.53987
|  |  | 2025-12-08 14:00 | 4.8583 | 0.58864
|  |  | 2025-12-08 15:00 | 4.8662 | 0.5953
|  |  | 2025-12-08 16:00 | 4.8344 | 0.53345
|  |  | 2025-12-08 17:00 | 4.8304 | 0.48045
|  |  | 2025-12-08 18:00 | 4.8265 | 0.53056
|  |  | 2025-12-08 19:00 | 4.8145 | 0.50892
|  |  | 2025-12-08 20:00 | 4.7867 | 0.51947
|  |  | 2025-12-08 21:00 | 4.7867 | 0.4695
|  |  | 2025-12-08 22:00 | 4.7629 | 0.49886
|  |  | 2025-12-08 23:00 | 4.7907 | 0.42676
|  |  | 2025-12-09 | 4.8066 | 0.51732
|  |  | 2025-12-09 01:00 | 4.8185 | 0.44724
|  |  | 2025-12-09 02:00 | 4.7986 | 0.52969
|  |  | 2025-12-09 03:00 | 4.8106 | 0.52838
|  |  | 2025-12-09 04:00 | 4.8145 | 0.50499
|  |  | 2025-12-09 05:00 | 4.8106 | 0.51689
|  |  | 2025-12-09 06:00 | 4.8225 | 0.58123
|  |  | 2025-12-09 07:00 | 4.8424 | 0.55539
|  |  | 2025-12-09 08:00 | 4.8503 | 0.49378
|  |  | 2025-12-09 09:00 | 4.8702 | 0.56372
|  |  | 2025-12-09 10:00 | 4.8821 | 0.57785
|  |  | 2025-12-09 11:00 | 4.906 | 0.55189
|  |  | 2025-12-09 12:00 | 4.9179 | 0.47575
|  |  | 2025-12-09 13:00 | 4.9418 | 0.52553
|  |  | 2025-12-09 14:00 | 4.9617 | 0.57636
|  |  | 2025-12-09 15:00 | 4.9617 | 0.58383
|  |  | 2025-12-09 16:00 | 4.9538 | 0.52059
|  |  | 2025-12-09 17:00 | 4.9578 | 0.46811
|  |  | 2025-12-09 18:00 | 4.9697 | 0.51527
|  |  | 2025-12-09 19:00 | 4.9697 | 0.49303
|  |  | 2025-12-09 20:00 | 4.9697 | 0.50034
|  |  | 2025-12-09 21:00 | 4.9737 | 0.45185
|  |  | 2025-12-09 22:00 | 4.9737 | 0.47772
|  |  | 2025-12-09 23:00 | 4.9657 | 0.41172
|  |  | 2025-12-10 | 4.9737 | 0.49572
|  |  | 2025-12-10 01:00 | 4.9578 | 0.43468
|  |  | 2025-12-10 02:00 | 4.9856 | 0.50983
|  |  | 2025-12-10 03:00 | 4.9856 | 0.50983
|  |  | 2025-12-10 04:00 | 4.9936 | 0.48688
|  |  | 2025-12-10 05:00 | 5.0016 | 0.49715
|  |  | 2025-12-10 06:00 | 5.0016 | 0.56042
|  |  | 2025-12-10 07:00 | 5.0056 | 0.53729
|  |  | 2025-12-10 08:00 | 5.0135 | 0.4777
|  |  | 2025-12-10 09:00 | 5.0255 | 0.5463
|  |  | 2025-12-10 10:00 | 5.0175 | 0.56226
|  |  | 2025-12-10 11:00 | 5.0295 | 0.53834
|  |  | 2025-12-10 12:00 | 5.0175 | 0.46631
|  |  | 2025-12-10 13:00 | 5.0135 | 0.51801
|  |  | 2025-12-10 14:00 | 5.0175 | 0.56995
|  |  | 2025-12-10 15:00 | 5.0215 | 0.57689
|  |  | 2025-12-10 16:00 | 5.0215 | 0.51357
|  |  | 2025-12-10 17:00 | 5.0215 | 0.46217
|  |  | 2025-12-10 18:00 | 5.0295 | 0.50915
|  |  | 2025-12-10 19:00 | 5.0614 | 0.4841
|  |  | 2025-12-10 20:00 | 5.0733 | 0.49012
|  |  | 2025-12-10 21:00 | 5.1172 | 0.43918
|  |  | 2025-12-10 22:00 | 5.1172 | 0.46433
|  |  | 2025-12-10 23:00 | 5.1331 | 0.39829
|  |  | 2025-12-11 | 5.1052 | 0.50237
|  |  | 2025-12-11 01:00 | 5.0972 | 0.4239
|  |  | 2025-12-11 02:00 | 5.0893 | 0.45642
|  |  | 2025-12-11 03:00 | 5.1052 | 0.43522
|  |  | 2025-12-11 04:00 | 5.1012 | 0.49859
|  |  | 2025-12-11 05:00 | 5.1012 | 0.51422
|  |  | 2025-12-11 06:00 | 5.0972 | 0.5172
|  |  | 2025-12-11 07:00 | 5.0693 | 0.52165
|  |  | 2025-12-11 08:00 | 5.0614 | 0.62117
|  |  | 2025-12-11 09:00 | 5.0773 | 0.6004
|  |  | 2025-12-11 10:00 | 5.0893 | 0.50394
|  |  | 2025-12-11 11:00 | 5.1132 | 0.41479
|  |  | 2025-12-11 12:00 | 5.1451 | 0.49073
|  |  | 2025-12-11 13:00 | 5.169 | 0.42984
|  |  | 2025-12-11 14:00 | 5.193 | 0.5251
|  |  | 2025-12-11 15:00 | 5.185 | 0.51412
|  |  | 2025-12-11 16:00 | 5.165 | 0.61387
|  |  | 2025-12-11 17:00 | 5.1611 | 0.57881
|  |  | 2025-12-11 18:00 | 5.1491 | 0.58376
|  |  | 2025-12-11 19:00 | 5.1252 | 0.54345
|  |  | 2025-12-11 20:00 | 5.1172 | 0.31578
|  |  | 2025-12-11 21:00 | 5.0614 | 0.31506
|  |  | 2025-12-11 22:00 | 5.0614 | 0.45053
|  |  | 2025-12-11 23:00 | 5.0614 | 0.49885
|  |  | 2025-12-12 | 5.0295 | 0.50994
|  |  | 2025-12-12 01:00 | 5.0335 | 0.42927
|  |  | 2025-12-12 02:00 | 5.0135 | 0.46332
|  |  | 2025-12-12 03:00 | 5.0295 | 0.44177
|  |  | 2025-12-12 04:00 | 5.0175 | 0.50691
|  |  | 2025-12-12 05:00 | 5.0056 | 0.52404
|  |  | 2025-12-12 06:00 | 5.0135 | 0.52583
|  |  | 2025-12-12 07:00 | 4.9896 | 0.52998
|  |  | 2025-12-12 08:00 | 4.9936 | 0.6296
|  |  | 2025-12-12 09:00 | 4.9936 | 0.61046
|  |  | 2025-12-12 10:00 | 4.9896 | 0.51401
|  |  | 2025-12-12 11:00 | 4.9936 | 0.42472
|  |  | 2025-12-12 12:00 | 5.0135 | 0.50361
|  |  | 2025-12-12 13:00 | 4.9976 | 0.44459
|  |  | 2025-12-12 14:00 | 4.9976 | 0.54563
|  |  | 2025-12-12 15:00 | 4.9936 | 0.53382
|  |  | 2025-12-12 16:00 | 4.9737 | 0.63749
|  |  | 2025-12-12 17:00 | 4.9697 | 0.60109
|  |  | 2025-12-12 18:00 | 4.9697 | 0.60483
|  |  | 2025-12-12 19:00 | 4.9657 | 0.5609
|  |  | 2025-12-12 20:00 | 4.9578 | 0.32594
|  |  | 2025-12-12 21:00 | 4.9538 | 0.3219
|  |  | 2025-12-12 22:00 | 4.9378 | 0.4618
|  |  | 2025-12-12 23:00 | 4.9219 | 0.51298
|  |  | 2025-12-13 | 4.898 | 0.41779
|  |  | 2025-12-13 01:00 | 4.8821 | 0.44258
|  |  | 2025-12-13 02:00 | 4.8702 | 0.47696
|  |  | 2025-12-13 03:00 | 4.8622 | 0.45696
|  |  | 2025-12-13 04:00 | 4.8622 | 0.5231
|  |  | 2025-12-13 05:00 | 4.8543 | 0.54038
|  |  | 2025-12-13 06:00 | 4.8622 | 0.54219
|  |  | 2025-12-13 07:00 | 4.8503 | 0.54521
|  |  | 2025-12-13 08:00 | 4.8583 | 0.64714
|  |  | 2025-12-13 09:00 | 4.8503 | 0.6285
|  |  | 2025-12-13 10:00 | 4.8662 | 0.52704
|  |  | 2025-12-13 11:00 | 4.8781 | 0.43477
|  |  | 2025-12-13 12:00 | 4.898 | 0.51548
|  |  | 2025-12-13 13:00 | 4.914 | 0.45216
|  |  | 2025-12-13 14:00 | 4.9378 | 0.55223
|  |  | 2025-12-13 15:00 | 4.9259 | 0.54116
|  |  | 2025-12-13 16:00 | 4.9299 | 0.64315
|  |  | 2025-12-13 17:00 | 4.9299 | 0.60595
|  |  | 2025-12-13 18:00 | 4.9578 | 0.60629
|  |  | 2025-12-13 19:00 | 4.9617 | 0.56135
|  |  | 2025-12-13 20:00 | 4.9697 | 0.32515
|  |  | 2025-12-13 21:00 | 4.9617 | 0.32138
|  |  | 2025-12-13 22:00 | 4.9378 | 0.4618
|  |  | 2025-12-13 23:00 | 4.9418 | 0.51092
|  |  | 2025-12-14 | 4.9219 | 0.46452
|  |  | 2025-12-14 01:00 | 4.914 | 0.33798
|  |  | 2025-12-14 02:00 | 4.906 | 0.38221
|  |  | 2025-12-14 03:00 | 4.902 | 0.39345
|  |  | 2025-12-14 04:00 | 4.906 | 0.32761
|  |  | 2025-12-14 05:00 | 4.91 | 0.39281
|  |  | 2025-12-14 06:00 | 4.9259 | 0.38066
|  |  | 2025-12-14 07:00 | 4.914 | 0.37069
|  |  | 2025-12-14 08:00 | 4.9219 | 0.42451
|  |  | 2025-12-14 09:00 | 4.9259 | 0.79148
|  |  | 2025-12-14 10:00 | 4.9299 | 0.52163
|  |  | 2025-12-14 11:00 | 4.9578 | 0.68447
|  |  | 2025-12-14 12:00 | 5.0016 | 0.50296
|  |  | 2025-12-14 13:00 | 5.0255 | 0.5168
|  |  | 2025-12-14 14:00 | 5.0175 | 0.48049
|  |  | 2025-12-14 15:00 | 4.9657 | 0.46392
|  |  | 2025-12-14 16:00 | 4.9418 | 0.46617
|  |  | 2025-12-14 17:00 | 4.9259 | 0.44592
|  |  | 2025-12-14 18:00 | 4.91 | 0.4801
|  |  | 2025-12-14 19:00 | 4.8901 | 0.48156
|  |  | 2025-12-14 20:00 | 4.8702 | 0.65903
|  |  | 2025-12-14 21:00 | 4.8702 | 0.48927
|  |  | 2025-12-14 22:00 | 4.8503 | 0.48601
|  |  | 2025-12-14 23:00 | 4.8424 | 0.44255
|  |  | 2025-12-15 | 4.7947 | 0.53491
|  |  | 2025-12-15 01:00 | 4.7947 | 0.45065
|  |  | 2025-12-15 02:00 | 4.7986 | 0.48407
|  |  | 2025-12-15 03:00 | 4.8026 | 0.46264
|  |  | 2025-12-15 04:00 | 4.8106 | 0.52872
|  |  | 2025-12-15 05:00 | 4.7709 | 0.54982
|  |  | 2025-12-15 06:00 | 4.7748 | 0.55212
|  |  | 2025-12-15 07:00 | 4.7629 | 0.55521
|  |  | 2025-12-15 08:00 | 4.7193 | 0.66619
|  |  | 2025-12-15 09:00 | 4.8901 | 0.62338
|  |  | 2025-12-15 10:00 | 4.9617 | 0.5169
|  |  | 2025-12-15 11:00 | 5.0056 | 0.4237
|  |  | 2025-12-15 12:00 | 5.0175 | 0.50321
|  |  | 2025-12-15 13:00 | 5.0773 | 0.43761
|  |  | 2025-12-15 14:00 | 5.0733 | 0.53749
|  |  | 2025-12-15 15:00 | 4.9817 | 0.5351
|  |  | 2025-12-15 16:00 | 4.8941 | 0.64786
|  |  | 2025-12-15 17:00 | 4.8424 | 0.6169
|  |  | 2025-12-15 18:00 | 4.8106 | 0.62484
|  |  | 2025-12-15 19:00 | 4.751 | 0.58625
|  |  | 2025-12-15 20:00 | 4.747 | 0.3404
|  |  | 2025-12-15 21:00 | 4.6916 | 0.33989
|  |  | 2025-12-15 22:00 | 4.6797 | 0.48728
|  |  | 2025-12-15 23:00 | 4.7114 | 0.53591
|  |  | 2025-12-16 | 4.7153 | 0.54391
|  |  | 2025-12-16 01:00 | 4.755 | 0.45441
|  |  | 2025-12-16 02:00 | 4.7867 | 0.48527
|  |  | 2025-12-16 03:00 | 4.7748 | 0.46533
|  |  | 2025-12-16 04:00 | 4.7947 | 0.53047
|  |  | 2025-12-16 05:00 | 4.7986 | 0.54664
|  |  | 2025-12-16 06:00 | 4.8344 | 0.54532
|  |  | 2025-12-16 07:00 | 4.8742 | 0.54254
|  |  | 2025-12-16 08:00 | 4.8662 | 0.64608
|  |  | 2025-12-16 09:00 | 4.9259 | 0.61885
|  |  | 2025-12-16 10:00 | 4.9697 | 0.51607
|  |  | 2025-12-16 11:00 | 4.9737 | 0.42642
|  |  | 2025-12-16 12:00 | 5.0016 | 0.50481
|  |  | 2025-12-16 13:00 | 5.0255 | 0.44212
|  |  | 2025-12-16 14:00 | 5.0335 | 0.54174
|  |  | 2025-12-16 15:00 | 5.0374 | 0.52918
|  |  | 2025-12-16 16:00 | 5.0335 | 0.62992
|  |  | 2025-12-16 17:00 | 5.0255 | 0.59442
|  |  | 2025-12-16 18:00 | 5.0135 | 0.59954
|  |  | 2025-12-16 19:00 | 5.0215 | 0.55467
|  |  | 2025-12-16 20:00 | 4.9657 | 0.32541
|  |  | 2025-12-16 21:00 | 4.9299 | 0.32346
|  |  | 2025-12-16 22:00 | 4.8861 | 0.46669
|  |  | 2025-12-16 23:00 | 4.8821 | 0.51716
|  |  | 2025-12-17 | 4.8662 | 0.53136
|  |  | 2025-12-17 01:00 | 4.8583 | 0.44475
|  |  | 2025-12-17 02:00 | 4.8622 | 0.47774
|  |  | 2025-12-17 03:00 | 4.8384 | 0.45922
|  |  | 2025-12-17 04:00 | 4.7629 | 0.53401
|  |  | 2025-12-17 05:00 | 4.747 | 0.55258
|  |  | 2025-12-17 06:00 | 4.7272 | 0.55768
|  |  | 2025-12-17 07:00 | 4.7351 | 0.55847
|  |  | 2025-12-17 08:00 | 4.6916 | 0.67013
|  |  | 2025-12-17 09:00 | 4.7947 | 0.63579
|  |  | 2025-12-17 10:00 | 4.8185 | 0.53226
|  |  | 2025-12-17 11:00 | 4.8384 | 0.43834
|  |  | 2025-12-17 12:00 | 4.8106 | 0.52486
|  |  | 2025-12-17 13:00 | 4.8185 | 0.46111
|  |  | 2025-12-17 14:00 | 4.8225 | 0.56544
|  |  | 2025-12-17 15:00 | 4.8026 | 0.55505
|  |  | 2025-12-17 16:00 | 4.8106 | 0.65911
|  |  | 2025-12-17 17:00 | 4.8145 | 0.62047
|  |  | 2025-12-17 18:00 | 4.8225 | 0.62329
|  |  | 2025-12-17 19:00 | 4.8265 | 0.57708
|  |  | 2025-12-17 20:00 | 4.8304 | 0.33453
|  |  | 2025-12-17 21:00 | 4.8265 | 0.33039
|  |  | 2025-12-17 22:00 | 4.8304 | 0.47207
|  |  | 2025-12-17 23:00 | 4.8463 | 0.52098
|  |  | 2025-12-18 | 4.8384 | 0.50959
|  |  | 2025-12-18 01:00 | 4.8225 | 0.44687
|  |  | 2025-12-18 02:00 | 4.8225 | 0.52708
|  |  | 2025-12-18 03:00 | 4.8066 | 0.52882
|  |  | 2025-12-18 04:00 | 4.7669 | 0.51004
|  |  | 2025-12-18 05:00 | 4.7629 | 0.52207
|  |  | 2025-12-18 06:00 | 4.7669 | 0.58801
|  |  | 2025-12-18 07:00 | 4.7312 | 0.56844
|  |  | 2025-12-18 08:00 | 4.7233 | 0.50706
|  |  | 2025-12-18 09:00 | 4.7272 | 0.58077
|  |  | 2025-12-18 10:00 | 4.7669 | 0.59182
|  |  | 2025-12-18 11:00 | 4.8742 | 0.5555
|  |  | 2025-12-18 12:00 | 4.9578 | 0.47193
|  |  | 2025-12-18 13:00 | 4.9378 | 0.52595
|  |  | 2025-12-18 14:00 | 4.902 | 0.58338
|  |  | 2025-12-18 15:00 | 4.8781 | 0.59384
|  |  | 2025-12-18 16:00 | 4.8463 | 0.53214
|  |  | 2025-12-18 17:00 | 4.8424 | 0.47927
|  |  | 2025-12-18 18:00 | 4.8304 | 0.53013
|  |  | 2025-12-18 19:00 | 4.8145 | 0.50892
|  |  | 2025-12-18 20:00 | 4.8066 | 0.51732
|  |  | 2025-12-18 21:00 | 4.8066 | 0.46756
|  |  | 2025-12-18 22:00 | 4.7828 | 0.49679
|  |  | 2025-12-18 23:00 | 4.7907 | 0.42676
|  |  | 2025-12-19 | 4.7788 | 0.53669
|  |  | 2025-12-19 01:00 | 4.7788 | 0.45215
|  |  | 2025-12-19 02:00 | 4.7788 | 0.48608
|  |  | 2025-12-19 03:00 | 4.7867 | 0.46417
|  |  | 2025-12-19 04:00 | 4.7907 | 0.53091
|  |  | 2025-12-19 05:00 | 4.7907 | 0.54755
|  |  | 2025-12-19 06:00 | 4.7986 | 0.54938
|  |  | 2025-12-19 07:00 | 4.8026 | 0.55062
|  |  | 2025-12-19 08:00 | 4.8145 | 0.65301
|  |  | 2025-12-19 09:00 | 4.8344 | 0.63056
|  |  | 2025-12-19 10:00 | 4.8622 | 0.52748
|  |  | 2025-12-19 11:00 | 4.8742 | 0.43513
|  |  | 2025-12-19 12:00 | 4.8781 | 0.51758
|  |  | 2025-12-19 13:00 | 4.8662 | 0.45659
|  |  | 2025-12-19 14:00 | 4.8503 | 0.5622
|  |  | 2025-12-19 15:00 | 4.8424 | 0.5505
|  |  | 2025-12-19 16:00 | 4.8344 | 0.65586
|  |  | 2025-12-19 17:00 | 4.8265 | 0.61893
|  |  | 2025-12-19 18:00 | 4.8225 | 0.62329
|  |  | 2025-12-19 19:00 | 4.8145 | 0.57851
|  |  | 2025-12-19 20:00 | 4.8066 | 0.33619
|  |  | 2025-12-19 21:00 | 4.8145 | 0.33121
|  |  | 2025-12-19 22:00 | 4.8106 | 0.47402
|  |  | 2025-12-19 23:00 | 4.7947 | 0.5266
|  |  | 2025-12-20 | 4.751 | 0.55857
|  |  | 2025-12-20 01:00 | 4.6836 | 0.46134
|  |  | 2025-12-20 02:00 | 4.6757 | 0.49679
|  |  | 2025-12-20 03:00 | 4.6757 | 0.47519
|  |  | 2025-12-20 04:00 | 4.648 | 0.54721
|  |  | 2025-12-20 05:00 | 4.6203 | 0.56774
|  |  | 2025-12-20 06:00 | 4.6243 | 0.57009
|  |  | 2025-12-20 07:00 | 4.6678 | 0.56652
|  |  | 2025-12-20 08:00 | 4.652 | 0.67583
|  |  | 2025-12-20 09:00 | 4.7907 | 0.63631
|  |  | 2025-12-20 10:00 | 4.8265 | 0.53139
|  |  | 2025-12-20 11:00 | 4.902 | 0.43265
|  |  | 2025-12-20 12:00 | 4.914 | 0.51381
|  |  | 2025-12-20 13:00 | 4.898 | 0.45362
|  |  | 2025-12-20 14:00 | 4.898 | 0.55672
|  |  | 2025-12-20 15:00 | 4.8941 | 0.54468
|  |  | 2025-12-20 16:00 | 4.8265 | 0.65694
|  |  | 2025-12-20 17:00 | 4.8185 | 0.61995
|  |  | 2025-12-20 18:00 | 4.8026 | 0.62587
|  |  | 2025-12-20 19:00 | 4.8145 | 0.57851
|  |  | 2025-12-20 20:00 | 4.8225 | 0.33508
|  |  | 2025-12-20 21:00 | 4.8265 | 0.33039
|  |  | 2025-12-20 22:00 | 4.8304 | 0.47207
|  |  | 2025-12-20 23:00 | 4.8304 | 0.5227
|  |  | 2025-12-21 | 4.8185 | 0.5325
|  |  | 2025-12-21 01:00 | 4.8304 | 0.52157
|  |  | 2025-12-21 02:00 | 4.8106 | 0.54753
|  |  | 2025-12-21 03:00 | 4.8145 | 0.61844
|  |  | 2025-12-21 04:00 | 4.8304 | 0.63679
|  |  | 2025-12-21 05:00 | 4.8424 | 0.61489
|  |  | 2025-12-21 06:00 | 4.8424 | 0.59124
|  |  | 2025-12-21 07:00 | 4.8503 | 0.63749
|  |  | 2025-12-21 08:00 | 4.8543 | 0.59906
|  |  | 2025-12-21 09:00 | 4.8781 | 0.72196
|  |  | 2025-12-21 10:00 | 4.8941 | 1.0537
|  |  | 2025-12-21 11:00 | 4.91 | 0.60813
|  |  | 2025-12-21 12:00 | 4.9259 | 0.46497
|  |  | 2025-12-21 13:00 | 4.9339 | 0.51064
|  |  | 2025-12-21 14:00 | 4.9458 | 0.46062
|  |  | 2025-12-21 15:00 | 4.9378 | 0.48209
|  |  | 2025-12-21 16:00 | 4.898 | 0.42085
|  |  | 2025-12-21 17:00 | 4.8742 | 0.42291
|  |  | 2025-12-21 18:00 | 4.8622 | 0.47105
|  |  | 2025-12-21 19:00 | 4.8622 | 0.4475
|  |  | 2025-12-21 20:00 | 4.8424 | 0.47299
|  |  | 2025-12-21 21:00 | 4.8424 | 0.4629
|  |  | 2025-12-21 22:00 | 4.8384 | 0.42604
|  |  | 2025-12-21 23:00 | 4.8225 | 0.41557
|  |  | 2025-12-22 | 4.7907 | 0.51466
|  |  | 2025-12-22 01:00 | 4.7709 | 0.4517
|  |  | 2025-12-22 02:00 | 4.7074 | 0.53996
|  |  | 2025-12-22 03:00 | 4.7193 | 0.5386
|  |  | 2025-12-22 04:00 | 4.7074 | 0.51648
|  |  | 2025-12-22 05:00 | 4.6995 | 0.52911
|  |  | 2025-12-22 06:00 | 4.7074 | 0.59544
|  |  | 2025-12-22 07:00 | 4.7074 | 0.57132
|  |  | 2025-12-22 08:00 | 4.7153 | 0.50791
|  |  | 2025-12-22 09:00 | 4.7828 | 0.57403
|  |  | 2025-12-22 10:00 | 4.8543 | 0.58116
|  |  | 2025-12-22 11:00 | 4.902 | 0.55234
|  |  | 2025-12-22 12:00 | 4.9617 | 0.47155
|  |  | 2025-12-22 13:00 | 4.9657 | 0.523
|  |  | 2025-12-22 14:00 | 4.9458 | 0.57822
|  |  | 2025-12-22 15:00 | 4.906 | 0.59047
|  |  | 2025-12-22 16:00 | 4.8424 | 0.53257
|  |  | 2025-12-22 17:00 | 4.8265 | 0.48085
|  |  | 2025-12-22 18:00 | 4.8185 | 0.53144
|  |  | 2025-12-22 19:00 | 4.8265 | 0.50767
|  |  | 2025-12-22 20:00 | 4.8265 | 0.51519
|  |  | 2025-12-22 21:00 | 4.8225 | 0.46602
|  |  | 2025-12-22 22:00 | 4.7986 | 0.49515
|  |  | 2025-12-22 23:00 | 4.7629 | 0.42925
|  |  | 2025-12-23 | 4.7233 | 0.543
|  |  | 2025-12-23 01:00 | 4.6876 | 0.46095
|  |  | 2025-12-23 02:00 | 4.6559 | 0.49891
|  |  | 2025-12-23 03:00 | 4.6401 | 0.47884
|  |  | 2025-12-23 04:00 | 4.6282 | 0.54954
|  |  | 2025-12-23 05:00 | 4.6085 | 0.5692
|  |  | 2025-12-23 06:00 | 4.5769 | 0.576
|  |  | 2025-12-23 07:00 | 4.5335 | 0.5833
|  |  | 2025-12-23 08:00 | 4.5296 | 0.6941
|  |  | 2025-12-23 09:00 | 4.5335 | 0.67241
|  |  | 2025-12-23 10:00 | 4.5769 | 0.56036
|  |  | 2025-12-23 11:00 | 4.5927 | 0.46179
|  |  | 2025-12-23 12:00 | 4.5848 | 0.5507
|  |  | 2025-12-23 13:00 | 4.5848 | 0.48462
|  |  | 2025-12-23 14:00 | 4.5848 | 0.59476
|  |  | 2025-12-23 15:00 | 4.5493 | 0.58596
|  |  | 2025-12-23 16:00 | 4.4549 | 0.71173
|  |  | 2025-12-23 17:00 | 4.3608 | 0.68502
|  |  | 2025-12-23 18:00 | 4.3218 | 0.69551
|  |  | 2025-12-23 19:00 | 4.2478 | 0.6557
|  |  | 2025-12-23 20:00 | 4.2129 | 0.38356
|  |  | 2025-12-23 21:00 | 4.2284 | 0.37712
|  |  | 2025-12-23 22:00 | 4.178 | 0.54578
|  |  | 2025-12-23 23:00 | 4.1819 | 0.60376
|  |  | 2025-12-24 | 4.1163 | 0.62307
|  |  | 2025-12-24 01:00 | 4.1664 | 0.51861
|  |  | 2025-12-24 02:00 | 4.1009 | 0.56643
|  |  | 2025-12-24 03:00 | 4.2711 | 0.52021
|  |  | 2025-12-24 04:00 | 4.2633 | 0.59658
|  |  | 2025-12-24 05:00 | 4.2789 | 0.61304
|  |  | 2025-12-24 06:00 | 4.3218 | 0.61
|  |  | 2025-12-24 07:00 | 4.3921 | 0.60208
|  |  | 2025-12-24 08:00 | 4.353 | 0.72225
|  |  | 2025-12-24 09:00 | 4.3374 | 0.70282
|  |  | 2025-12-24 10:00 | 4.3882 | 0.58446
|  |  | 2025-12-24 11:00 | 4.3804 | 0.48418
|  |  | 2025-12-24 12:00 | 4.4117 | 0.57231
|  |  | 2025-12-24 13:00 | 4.4627 | 0.49788
|  |  | 2025-12-24 14:00 | 4.4863 | 0.60782
|  |  | 2025-12-24 15:00 | 4.4942 | 0.59315
|  |  | 2025-12-24 16:00 | 4.5256 | 0.7006
|  |  | 2025-12-24 17:00 | 4.5651 | 0.65437
|  |  | 2025-12-24 18:00 | 4.5887 | 0.65504
|  |  | 2025-12-24 19:00 | 4.6085 | 0.60438
|  |  | 2025-12-24 20:00 | 4.6361 | 0.34854
|  |  | 2025-12-24 21:00 | 4.6559 | 0.34249
|  |  | 2025-12-24 22:00 | 4.6757 | 0.48769
|  |  | 2025-12-24 23:00 | 4.7034 | 0.53681
|  |  | 2025-12-25 | 4.7312 | 0.54209
|  |  | 2025-12-25 01:00 | 4.751 | 0.45479
|  |  | 2025-12-25 02:00 | 4.751 | 0.48892
|  |  | 2025-12-25 03:00 | 4.759 | 0.46688
|  |  | 2025-12-25 04:00 | 4.7629 | 0.53401
|  |  | 2025-12-25 05:00 | 4.759 | 0.5512
|  |  | 2025-12-25 06:00 | 4.7828 | 0.5512
|  |  | 2025-12-25 07:00 | 4.7788 | 0.55337
|  |  | 2025-12-25 08:00 | 4.7907 | 0.65626
|  |  | 2025-12-25 09:00 | 4.7867 | 0.63684
|  |  | 2025-12-25 10:00 | 4.7828 | 0.53624
|  |  | 2025-12-25 11:00 | 4.7828 | 0.44344
|  |  | 2025-12-25 12:00 | 4.7867 | 0.52747
|  |  | 2025-12-25 13:00 | 4.7748 | 0.46533
|  |  | 2025-12-25 14:00 | 4.7709 | 0.57156
|  |  | 2025-12-25 15:00 | 4.7788 | 0.55782
|  |  | 2025-12-25 16:00 | 4.7748 | 0.66404
|  |  | 2025-12-25 17:00 | 4.7629 | 0.62719
|  |  | 2025-12-25 18:00 | 4.751 | 0.63267
|  |  | 2025-12-25 19:00 | 4.751 | 0.58625
|  |  | 2025-12-25 20:00 | 4.747 | 0.3404
|  |  | 2025-12-25 21:00 | 4.7391 | 0.33648
|  |  | 2025-12-25 22:00 | 4.7391 | 0.48117
|  |  | 2025-12-25 23:00 | 4.7431 | 0.53232
|  |  | 2025-12-26 | 4.7431 | 0.54073
|  |  | 2025-12-26 01:00 | 4.7431 | 0.45555
|  |  | 2025-12-26 02:00 | 4.7431 | 0.48974
|  |  | 2025-12-26 03:00 | 4.747 | 0.46805
|  |  | 2025-12-26 04:00 | 4.7391 | 0.53669
|  |  | 2025-12-26 05:00 | 4.7351 | 0.55397
|  |  | 2025-12-26 06:00 | 4.7431 | 0.55582
|  |  | 2025-12-26 07:00 | 4.751 | 0.5566
|  |  | 2025-12-26 08:00 | 4.7431 | 0.66285
|  |  | 2025-12-26 09:00 | 4.7431 | 0.6427
|  |  | 2025-12-26 10:00 | 4.747 | 0.54027
|  |  | 2025-12-26 11:00 | 4.7312 | 0.44828
|  |  | 2025-12-26 12:00 | 4.7233 | 0.53456
|  |  | 2025-12-26 13:00 | 4.7153 | 0.4712
|  |  | 2025-12-26 14:00 | 4.6995 | 0.58024
|  |  | 2025-12-26 15:00 | 4.6559 | 0.57254
|  |  | 2025-12-26 16:00 | 4.648 | 0.68216
|  |  | 2025-12-26 17:00 | 4.6599 | 0.64106
|  |  | 2025-12-26 18:00 | 4.6599 | 0.64504
|  |  | 2025-12-26 19:00 | 4.6718 | 0.59619
|  |  | 2025-12-26 20:00 | 4.6599 | 0.34677
|  |  | 2025-12-26 21:00 | 4.6599 | 0.3422
|  |  | 2025-12-26 22:00 | 4.648 | 0.4906
|  |  | 2025-12-26 23:00 | 4.648 | 0.54321
|  |  | 2025-12-27 | 4.6361 | 0.44139
|  |  | 2025-12-27 01:00 | 4.6006 | 0.46966
|  |  | 2025-12-27 02:00 | 4.5887 | 0.50621
|  |  | 2025-12-27 03:00 | 4.5808 | 0.48504
|  |  | 2025-12-27 04:00 | 4.5572 | 0.55811
|  |  | 2025-12-27 05:00 | 4.5611 | 0.57511
|  |  | 2025-12-27 06:00 | 4.5729 | 0.57649
|  |  | 2025-12-27 07:00 | 4.5887 | 0.57628
|  |  | 2025-12-27 08:00 | 4.5966 | 0.68397
|  |  | 2025-12-27 09:00 | 4.5966 | 0.66318
|  |  | 2025-12-27 10:00 | 4.6124 | 0.55604
|  |  | 2025-12-27 11:00 | 4.6441 | 0.45669
|  |  | 2025-12-27 12:00 | 4.6599 | 0.54183
|  |  | 2025-12-27 13:00 | 4.6797 | 0.47479
|  |  | 2025-12-27 14:00 | 4.6797 | 0.5827
|  |  | 2025-12-27 15:00 | 4.6955 | 0.56771
|  |  | 2025-12-27 16:00 | 4.7034 | 0.67412
|  |  | 2025-12-27 17:00 | 4.7074 | 0.63459
|  |  | 2025-12-27 18:00 | 4.7074 | 0.63853
|  |  | 2025-12-27 19:00 | 4.7233 | 0.58969
|  |  | 2025-12-27 20:00 | 4.7351 | 0.34126
|  |  | 2025-12-27 21:00 | 4.751 | 0.33564
|  |  | 2025-12-27 22:00 | 4.7669 | 0.47836
|  |  | 2025-12-27 23:00 | 4.759 | 0.53055
|  |  | 2025-12-28 | 4.7947 | 0.21025
|  |  | 2025-12-28 01:00 | 4.8145 | 0.34496
|  |  | 2025-12-28 02:00 | 4.8225 | 0.38883
|  |  | 2025-12-28 03:00 | 4.8344 | 0.39895
|  |  | 2025-12-28 04:00 | 4.8463 | 0.33164
|  |  | 2025-12-28 05:00 | 4.8622 | 0.39667
|  |  | 2025-12-28 06:00 | 4.8821 | 0.38408
|  |  | 2025-12-28 07:00 | 4.8861 | 0.3728
|  |  | 2025-12-28 08:00 | 4.898 | 0.42658
|  |  | 2025-12-28 09:00 | 4.8861 | 0.79793
|  |  | 2025-12-28 10:00 | 4.898 | 0.52502
|  |  | 2025-12-28 11:00 | 4.9179 | 0.69001
|  |  | 2025-12-28 12:00 | 4.9339 | 0.50986
|  |  | 2025-12-28 13:00 | 4.9259 | 0.52724
|  |  | 2025-12-28 14:00 | 4.9378 | 0.48824
|  |  | 2025-12-28 15:00 | 4.9657 | 0.46392
|  |  | 2025-12-28 16:00 | 4.9538 | 0.46504
|  |  | 2025-12-28 17:00 | 4.9498 | 0.44377
|  |  | 2025-12-28 18:00 | 4.9578 | 0.47548
|  |  | 2025-12-28 19:00 | 4.9538 | 0.47536
|  |  | 2025-12-28 20:00 | 4.9378 | 0.65
|  |  | 2025-12-28 21:00 | 4.906 | 0.4857
|  |  | 2025-12-28 22:00 | 4.8821 | 0.48284
|  |  | 2025-12-28 23:00 | 4.8503 | 0.44183
|  |  | 2025-12-29 | 4.8304 | 0.40859
|  |  | 2025-12-29 01:00 | 4.8185 | 0.16837
|  |  | 2025-12-29 02:00 | 4.8265 | 0.18009
|  |  | 2025-12-29 03:00 | 4.7986 | 0.19321
|  |  | 2025-12-29 04:00 | 4.8026 | 0.20512
|  |  | 2025-12-29 05:00 | 4.7748 | 0.68044
|  |  | 2025-12-29 06:00 | 4.747 | 0.24414
|  |  | 2025-12-29 07:00 | 4.7312 | 0.22746
|  |  | 2025-12-29 08:00 | 4.7312 | 0.17934
|  |  | 2025-12-29 09:00 | 4.7272 | 0.19963
|  |  | 2025-12-29 10:00 | 4.7391 | 0.22271
|  |  | 2025-12-29 11:00 | 4.7431 | 0.1946
|  |  | 2025-12-29 12:00 | 4.7351 | 0.35049
|  |  | 2025-12-29 13:00 | 4.7312 | 0.25633
|  |  | 2025-12-29 14:00 | 4.7272 | 0.16286
|  |  | 2025-12-29 15:00 | 4.7272 | 0.17949
|  |  | 2025-12-29 16:00 | 4.7193 | 0.17191
|  |  | 2025-12-29 17:00 | 4.7193 | 0.14735
|  |  | 2025-12-29 18:00 | 4.7193 | 0.24119
|  |  | 2025-12-29 19:00 | 4.7153 | 0.19224
|  |  | 2025-12-29 20:00 | 4.7153 | 0.22121
|  |  | 2025-12-29 21:00 | 4.7193 | 0.15963
|  |  | 2025-12-29 22:00 | 4.7034 | 0.35903
|  |  | 2025-12-29 23:00 | 4.7153 | 0.012289
|  |  | 2025-12-30 | 4.7074 | 0.54482
|  |  | 2025-12-30 01:00 | 4.6559 | 0.46408
|  |  | 2025-12-30 02:00 | 4.6401 | 0.50061
|  |  | 2025-12-30 03:00 | 4.6361 | 0.47925
|  |  | 2025-12-30 04:00 | 4.6164 | 0.55096
|  |  | 2025-12-30 05:00 | 4.6085 | 0.5692
|  |  | 2025-12-30 06:00 | 4.5966 | 0.57352
|  |  | 2025-12-30 07:00 | 4.5808 | 0.57728
|  |  | 2025-12-30 08:00 | 4.6045 | 0.6828
|  |  | 2025-12-30 09:00 | 4.6203 | 0.65978
|  |  | 2025-12-30 10:00 | 4.6322 | 0.55367
|  |  | 2025-12-30 11:00 | 4.6441 | 0.45669
|  |  | 2025-12-30 12:00 | 4.6638 | 0.54137
|  |  | 2025-12-30 13:00 | 4.6757 | 0.47519
|  |  | 2025-12-30 14:00 | 4.6836 | 0.58221
|  |  | 2025-12-30 15:00 | 4.6916 | 0.56819
|  |  | 2025-12-30 16:00 | 4.7034 | 0.67412
|  |  | 2025-12-30 17:00 | 4.6995 | 0.63566
|  |  | 2025-12-30 18:00 | 4.6955 | 0.64015
|  |  | 2025-12-30 19:00 | 4.6955 | 0.59318
|  |  | 2025-12-30 20:00 | 4.6916 | 0.34443
|  |  | 2025-12-30 21:00 | 4.6916 | 0.33989
|  |  | 2025-12-30 22:00 | 4.6718 | 0.4881
|  |  | 2025-12-30 23:00 | 4.6638 | 0.54137
|  |  | 2025-12-31 | 4.6322 | 0.53429
|  |  | 2025-12-31 01:00 | 4.6322 | 0.46646
|  |  | 2025-12-31 02:00 | 4.6401 | 0.50061
|  |  | 2025-12-31 03:00 | 4.6085 | 0.48213
|  |  | 2025-12-31 04:00 | 4.5848 | 0.55475
|  |  | 2025-12-31 05:00 | 4.5532 | 0.5761
|  |  | 2025-12-31 06:00 | 4.5335 | 0.58151
|  |  | 2025-12-31 07:00 | 4.502 | 0.58738
|  |  | 2025-12-31 08:00 | 4.4981 | 0.69896
|  |  | 2025-12-31 09:00 | 4.5178 | 0.67476
|  |  | 2025-12-31 10:00 | 4.5414 | 0.56474
|  |  | 2025-12-31 11:00 | 4.5769 | 0.46339
|  |  | 2025-12-31 12:00 | 4.5887 | 0.55023
|  |  | 2025-12-31 13:00 | 4.6045 | 0.48254
|  |  | 2025-12-31 14:00 | 4.6164 | 0.59069
|  |  | 2025-12-31 15:00 | 4.5769 | 0.58243
|  |  | 2025-12-31 16:00 | 4.5453 | 0.69757
|  |  | 2025-12-31 17:00 | 4.5138 | 0.6618
|  |  | 2025-12-31 18:00 | 4.5099 | 0.6665
|  |  | 2025-12-31 19:00 | 4.4981 | 0.61921
|  |  | 2025-12-31 20:00 | 4.4902 | 0.35987
|  |  | 2025-12-31 21:00 | 4.4784 | 0.35607
|  |  | 2025-12-31 22:00 | 4.5138 | 0.50518
|  |  | 2025-12-31 23:00 | 4.569 | 0.5526

## Berechnung (hidden)
| Feste Parameter |  |  | Eingegebene Parameter
| ΔT_min | 15 |  | Wärmepumpentyp | Wasser-Wasser-Wärmepumpe
| COP_Korrektur | 0.85 |  | Wärmesenke | Fußbodenheizung
| T_Senke TWW | 50 |  | Trinkwasseranteil | 20%
| T_Quelle WWWP | 11
| T_Verlust Anlage | 2
[21 empty] | Ideal COP ohne Korrekturfaktor | [8 empty] | Korrekturfaktor berücksichtigt
Zeitstempel in UTC | T_Außen in °C | T_Boden 2m in °C | Q_Gesamt in kWh | Q_Raum in kWh | Q_TWW in kWh | T_Quelle LWWP | T_Quelle SWWP | T_Quelle WWWP | T_Senke FBH | T_Senke Rad | T_Senke TWW | ΔT_LWWP_FBH | ΔT_LWWP_Rad | ΔT_LWWP_TWW | ΔT_SWWP_FBH | ΔT_SWWP_Rad | ΔT_SWWP_TWW | ΔT_WWWP_FBH | ΔT_WWWP_Rad | ΔT_WWWP_TWW | COP_LWWP_FBH | COP_LWWP_Rad | COP_LWWP_TWW | COP_SWWP_FBH | COP_SWWP_Rad | COP_SWWP_TWW | COP_WWWP_FBH | COP_WWWP_Rad | COP_WWWP_TWW | Pel_LWWP_FBH_Raum | Pel_LWWP_Rad_Raum | Pel_LWWP_TWW | Pel_SWWP_FBH_Raum | Pel_SWWP_Rad_Raum | Pel_SWWP_TWW | Pel_WWWP_FBH_Raum | Pel_WWWP_Rad_Raum | Pel_WWWP_TWW | Pel_total_LWWP | Pel_total_SWWP | Pel_total_WWWP
2025-01-01 | -2.1 | 6.3652 | 2.4749 | 1.9799 | 0.49499 | -2.1 | 4.3652 | 9 | 31.05 | 42.1 | 50 | 33.15 | 44.2 | 52.1 | 26.6848 | 37.7348 | 45.6348 | 22.05 | 33.1 | 41 | 3.646 | 3.0788 | 2.7482 | 5.5407 | 4.0744 | 3.2057 | 6.1434 | 4.6647 | 3.7872 | 0.63888 | 0.75657 | 0.2119 | 0.42041 | 0.5717 | 0.18165 | 0.37916 | 0.49935 | 0.15376 | 0.85078 | 0.60206 | 0.53292
2025-01-01 01:00 | -0.5 | 6.4052 | 1.6608 | 1.3287 | 0.33216 | -0.5 | 4.4052 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 25.8448 | 36.0948 | 45.5948 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.6641 | 4.2735 | 3.2098 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.41295 | 0.48386 | 0.13906 | 0.27597 | 0.36577 | 0.12175 | 0.24963 | 0.32158 | 0.10318 | 0.55201 | 0.39772 | 0.35281
2025-01-01 02:00 | 0.8 | 6.3652 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | 0.8 | 4.3652 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 25.2348 | 34.8348 | 45.6348 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 5.7548 | 4.4308 | 3.2057 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.4522 | 0.52504 | 0.15414 | 0.30667 | 0.3983 | 0.13763 | 0.27752 | 0.35125 | 0.1165 | 0.60634 | 0.4443 | 0.39402
2025-01-01 03:00 | 0.8 | 6.4452 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | 0.8 | 4.4452 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 25.1548 | 34.7548 | 45.5548 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 5.7668 | 4.441 | 3.2138 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.46512 | 0.54004 | 0.15855 | 0.31477 | 0.40875 | 0.14121 | 0.28545 | 0.36128 | 0.11983 | 0.62367 | 0.45598 | 0.40528
2025-01-01 04:00 | 0.8 | 6.3652 | 1.6072 | 1.2858 | 0.32145 | 0.8 | 4.3652 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 25.2348 | 34.8348 | 45.6348 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 5.7548 | 4.4308 | 3.2057 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.3876 | 0.45004 | 0.13212 | 0.26286 | 0.3414 | 0.11797 | 0.23787 | 0.30107 | 0.099856 | 0.51972 | 0.38082 | 0.33773
2025-01-01 05:00 | 0.8 | 6.5252 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | 0.8 | 4.5252 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 25.0748 | 34.6748 | 45.4748 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 5.7788 | 4.4511 | 3.2218 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.46512 | 0.54004 | 0.15855 | 0.31412 | 0.40782 | 0.14085 | 0.28545 | 0.36128 | 0.11983 | 0.62367 | 0.45498 | 0.40528
2025-01-01 06:00 | 0.9 | 6.5652 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | 0.9 | 4.5652 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 24.9848 | 34.5348 | 45.4348 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.7923 | 4.4689 | 3.2259 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.45114 | 0.52343 | 0.15392 | 0.30468 | 0.39491 | 0.13677 | 0.27719 | 0.35036 | 0.1165 | 0.60506 | 0.44145 | 0.39369
2025-01-01 07:00 | 0.9 | 6.6052 | 1.8215 | 1.4572 | 0.36431 | 0.9 | 4.6052 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 24.9448 | 34.4948 | 45.3948 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.7983 | 4.474 | 3.2299 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.43825 | 0.50848 | 0.14952 | 0.29567 | 0.38319 | 0.1327 | 0.26927 | 0.34035 | 0.11317 | 0.58777 | 0.42837 | 0.38244
2025-01-01 08:00 | 1 | 6.6852 | 2.0894 | 1.6715 | 0.41788 | 1 | 4.6852 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 24.8148 | 34.3148 | 45.3148 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.8178 | 4.4969 | 3.238 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.50152 | 0.58146 | 0.17127 | 0.33801 | 0.4373 | 0.15183 | 0.30851 | 0.38941 | 0.12981 | 0.67278 | 0.48984 | 0.43832
2025-01-01 09:00 | 1 | 6.8452 | 3.8987 | 3.119 | 0.77975 | 1 | 4.8452 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 24.6548 | 34.1548 | 45.1548 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.8419 | 4.5174 | 3.2542 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.9358 | 1.085 | 0.31958 | 0.62812 | 0.81229 | 0.28189 | 0.57566 | 0.72662 | 0.24222 | 1.2554 | 0.91001 | 0.81788
2025-01-01 10:00 | 1.5 | 7.0852 | 2.5716 | 2.0573 | 0.51432 | 1.5 | 5.0852 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 24.1648 | 33.4148 | 44.9148 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.9161 | 4.6127 | 3.2787 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.61003 | 0.70471 | 0.20929 | 0.40911 | 0.5247 | 0.18455 | 0.37746 | 0.47325 | 0.15977 | 0.81932 | 0.59365 | 0.53723
2025-01-01 11:00 | 2 | 7.2452 | 3.3934 | 2.7148 | 0.67869 | 2 | 5.2452 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 23.7548 | 32.7548 | 44.7548 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 5.9786 | 4.6989 | 3.2951 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.79557 | 0.91566 | 0.2742 | 0.53421 | 0.67969 | 0.24232 | 0.49517 | 0.61667 | 0.21083 | 1.0698 | 0.77653 | 0.706
2025-01-01 12:00 | 2.1 | 7.4052 | 2.5156 | 2.0125 | 0.50311 | 2.1 | 5.4052 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 23.5448 | 32.4948 | 44.5948 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.0108 | 4.7332 | 3.3115 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.58837 | 0.67668 | 0.20297 | 0.39389 | 0.50021 | 0.17874 | 0.36664 | 0.45599 | 0.15629 | 0.79134 | 0.57263 | 0.52293
2025-01-01 13:00 | 2.4 | 7.6852 | 2.5972 | 2.0777 | 0.51943 | 2.4 | 5.6852 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 23.1148 | 31.9148 | 44.3148 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.077 | 4.8102 | 3.3405 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.60318 | 0.69216 | 0.20864 | 0.40223 | 0.50817 | 0.18294 | 0.37719 | 0.46724 | 0.16136 | 0.81183 | 0.58517 | 0.53855
2025-01-01 14:00 | 2.8 | 7.7652 | 2.4109 | 1.9287 | 0.48217 | 2.8 | 5.7652 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 22.8348 | 31.4348 | 44.2348 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.1204 | 4.8745 | 3.3488 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.55467 | 0.63458 | 0.19256 | 0.37073 | 0.4655 | 0.1694 | 0.34849 | 0.4294 | 0.14978 | 0.74723 | 0.54013 | 0.49828
2025-01-01 15:00 | 2.8 | 7.6852 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 2.8 | 5.6852 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 22.9148 | 31.5148 | 44.3148 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.108 | 4.8637 | 3.3405 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.53002 | 0.60637 | 0.184 | 0.35498 | 0.44579 | 0.16227 | 0.33301 | 0.41031 | 0.14313 | 0.71402 | 0.51725 | 0.47613
2025-01-01 16:00 | 3.3 | 7.7652 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 3.3 | 5.7652 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 22.5848 | 30.9348 | 44.2348 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.1593 | 4.942 | 3.3488 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.52381 | 0.59701 | 0.18267 | 0.35202 | 0.43873 | 0.16187 | 0.33106 | 0.40521 | 0.14313 | 0.70648 | 0.51389 | 0.47418
2025-01-01 17:00 | 3.4 | 7.7252 | 2.1966 | 1.7573 | 0.43931 | 3.4 | 5.7252 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 22.5748 | 30.8748 | 44.2748 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.1608 | 4.9502 | 3.3446 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.49828 | 0.56747 | 0.17392 | 0.33556 | 0.41763 | 0.15453 | 0.31529 | 0.3854 | 0.13647 | 0.67219 | 0.49009 | 0.45176
2025-01-01 18:00 | 3.6 | 7.6852 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | 3.6 | 5.6852 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 22.5148 | 30.7148 | 44.3148 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.1702 | 4.972 | 3.3405 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.53223 | 0.6052 | 0.1861 | 0.35957 | 0.44623 | 0.16604 | 0.33757 | 0.41155 | 0.14646 | 0.71832 | 0.52561 | 0.48402
2025-01-01 19:00 | 3.4 | 7.6852 | 2.3548 | 1.8839 | 0.47097 | 3.4 | 5.6852 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 22.6148 | 30.9148 | 44.3148 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.1546 | 4.9448 | 3.3405 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.53418 | 0.60836 | 0.18645 | 0.36011 | 0.44822 | 0.16587 | 0.33801 | 0.41318 | 0.1463 | 0.72063 | 0.52598 | 0.48431
2025-01-01 20:00 | 3.2 | 7.7252 | 3.2096 | 2.5677 | 0.64192 | 3.2 | 5.7252 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 22.6748 | 31.0748 | 44.2748 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.1453 | 4.9231 | 3.3446 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.73151 | 0.83436 | 0.25487 | 0.49157 | 0.6136 | 0.2258 | 0.46178 | 0.56597 | 0.19941 | 0.98638 | 0.71736 | 0.66119
2025-01-01 21:00 | 3.4 | 7.7252 | 2.3829 | 1.9063 | 0.47657 | 3.4 | 5.7252 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 22.5748 | 30.8748 | 44.2748 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.1608 | 4.9502 | 3.3446 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.54054 | 0.6156 | 0.18867 | 0.36402 | 0.45305 | 0.16763 | 0.34203 | 0.41809 | 0.14804 | 0.7292 | 0.53166 | 0.49007
2025-01-01 22:00 | 3.4 | 7.6452 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | 3.4 | 5.6452 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 22.6548 | 30.9548 | 44.3548 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.1484 | 4.9393 | 3.3363 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.53474 | 0.60899 | 0.18664 | 0.36085 | 0.44918 | 0.16625 | 0.33836 | 0.41361 | 0.14646 | 0.72138 | 0.5271 | 0.48482
2025-01-01 23:00 | 3.6 | 7.6452 | 2.143 | 1.7144 | 0.4286 | 3.6 | 5.6452 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 22.5548 | 30.7548 | 44.3548 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.164 | 4.9665 | 3.3363 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.48384 | 0.55018 | 0.16918 | 0.32721 | 0.40611 | 0.15113 | 0.30688 | 0.37414 | 0.13314 | 0.65302 | 0.47835 | 0.44002
2025-01-02 | 2 | 7.6452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 2 | 5.6452 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 23.3548 | 32.3548 | 44.3548 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.04 | 4.7517 | 3.3363 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.60128 | 0.69204 | 0.20723 | 0.39964 | 0.508 | 0.18088 | 0.37424 | 0.46606 | 0.15934 | 0.80851 | 0.58052 | 0.53358
2025-01-02 01:00 | 1.3 | 7.7252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 1.3 | 5.7252 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 23.6248 | 32.9748 | 44.2748 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.9985 | 4.6701 | 3.3446 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.51499 | 0.59578 | 0.17636 | 0.33902 | 0.43546 | 0.15201 | 0.31791 | 0.39965 | 0.13424 | 0.69134 | 0.49103 | 0.45215
2025-01-02 02:00 | 0.9 | 7.6452 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 0.9 | 5.6452 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 23.9048 | 33.4548 | 44.3548 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.9557 | 4.6076 | 3.3363 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.55886 | 0.64842 | 0.19068 | 0.36708 | 0.47449 | 0.16382 | 0.34338 | 0.43402 | 0.14432 | 0.74954 | 0.5309 | 0.4877
2025-01-02 03:00 | -0.6 | 7.6052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -0.6 | 5.6052 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 24.6948 | 34.9948 | 44.3948 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 5.8359 | 4.4107 | 3.3322 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.55375 | 0.64929 | 0.1863 | 0.35833 | 0.47412 | 0.15689 | 0.33435 | 0.43132 | 0.13804 | 0.74005 | 0.51522 | 0.47239
2025-01-02 04:00 | 0.4 | 7.8452 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 0.4 | 5.8452 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 23.9548 | 33.7548 | 44.1548 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 5.9481 | 4.5688 | 3.3571 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.61917 | 0.72096 | 0.21027 | 0.40245 | 0.52395 | 0.17827 | 0.37822 | 0.4813 | 0.15802 | 0.82944 | 0.58072 | 0.53624
2025-01-02 05:00 | 0.5 | 7.6852 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 0.5 | 5.6852 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 24.0648 | 33.8148 | 44.3148 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 5.9313 | 4.561 | 3.3405 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.63707 | 0.74128 | 0.21655 | 0.41624 | 0.54129 | 0.18477 | 0.38961 | 0.49512 | 0.16297 | 0.85363 | 0.601 | 0.55258
2025-01-02 06:00 | 1 | 7.8852 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 1 | 5.8852 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 23.6148 | 33.1148 | 44.1148 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.0001 | 4.6518 | 3.3612 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.63278 | 0.73365 | 0.21609 | 0.41353 | 0.53339 | 0.18455 | 0.38925 | 0.49133 | 0.16379 | 0.84887 | 0.59807 | 0.55304
2025-01-02 07:00 | 0.6 | 7.9652 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 0.6 | 5.9652 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 23.7348 | 33.4348 | 44.0348 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 5.9817 | 4.6102 | 3.3696 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.64073 | 0.74501 | 0.218 | 0.41608 | 0.53987 | 0.18466 | 0.39231 | 0.49787 | 0.16429 | 0.85873 | 0.60074 | 0.5566
2025-01-02 08:00 | 0.5 | 8.2052 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 0.5 | 6.2052 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 23.5448 | 33.2948 | 43.7948 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 6.0108 | 4.6283 | 3.3947 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.76356 | 0.88846 | 0.25955 | 0.49228 | 0.63933 | 0.21792 | 0.46697 | 0.59343 | 0.19533 | 1.0231 | 0.7102 | 0.6623
2025-01-02 09:00 | 0.9 | 8.4052 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 0.9 | 6.4052 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 23.1448 | 32.6948 | 43.5948 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 6.0724 | 4.7068 | 3.4157 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.73342 | 0.85095 | 0.25023 | 0.47248 | 0.60956 | 0.20999 | 0.45063 | 0.56958 | 0.18939 | 0.98365 | 0.68247 | 0.64003
2025-01-02 10:00 | 1.8 | 8.5652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.8 | 6.5652 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 22.5348 | 31.6348 | 43.4348 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 6.1671 | 4.8476 | 3.4326 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.60412 | 0.69634 | 0.20783 | 0.39141 | 0.49795 | 0.1758 | 0.37512 | 0.46842 | 0.15934 | 0.81195 | 0.56721 | 0.53446
2025-01-02 11:00 | 2.6 | 8.7252 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 2.6 | 6.7252 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 21.9748 | 30.6748 | 43.2748 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.2548 | 4.9774 | 3.4495 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.49025 | 0.56173 | 0.16989 | 0.31914 | 0.40103 | 0.14467 | 0.3073 | 0.37964 | 0.13177 | 0.66014 | 0.4638 | 0.43907
2025-01-02 12:00 | 3.8 | 8.9252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 3.8 | 6.9252 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 21.1748 | 29.2748 | 43.0748 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.3813 | 5.1707 | 3.4708 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.56738 | 0.64419 | 0.19874 | 0.37239 | 0.45958 | 0.17117 | 0.36072 | 0.43862 | 0.15687 | 0.76612 | 0.54355 | 0.51758
2025-01-02 13:00 | 4.9 | 8.9252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 4.9 | 6.9252 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 20.6248 | 28.1748 | 43.0748 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.4692 | 5.3259 | 3.4708 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.48654 | 0.54771 | 0.17208 | 0.32325 | 0.39264 | 0.15063 | 0.31338 | 0.37561 | 0.13804 | 0.65863 | 0.47387 | 0.45142
2025-01-02 14:00 | 5.5 | 8.9252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 5.5 | 6.9252 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 20.3248 | 27.5748 | 43.0748 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.5175 | 5.4117 | 3.4708 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.58876 | 0.65967 | 0.20933 | 0.39378 | 0.47424 | 0.18486 | 0.38193 | 0.45421 | 0.16942 | 0.79809 | 0.57863 | 0.55134
2025-01-02 15:00 | 5.1 | 9.0052 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 5.1 | 7.0052 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 20.4448 | 27.8948 | 42.9948 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.4982 | 5.3658 | 3.4794 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.581 | 0.65301 | 0.20585 | 0.38609 | 0.46757 | 0.18027 | 0.37511 | 0.44842 | 0.16562 | 0.78685 | 0.56636 | 0.54072
2025-01-02 16:00 | 3.8 | 9.1252 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 3.8 | 7.1252 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 20.9748 | 29.0748 | 42.8748 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.4132 | 5.1987 | 3.4922 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.71251 | 0.80896 | 0.24958 | 0.46531 | 0.57402 | 0.21363 | 0.45299 | 0.55081 | 0.19699 | 0.96209 | 0.67895 | 0.64998
2025-01-02 17:00 | 2.4 | 9.0052 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 2.4 | 7.0052 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 21.7948 | 30.5948 | 42.9948 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.2831 | 4.9883 | 3.4794 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.69378 | 0.79613 | 0.23998 | 0.44748 | 0.56362 | 0.20202 | 0.43385 | 0.53742 | 0.18559 | 0.93377 | 0.64949 | 0.61944
2025-01-02 18:00 | 1.9 | 9.0452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 1.9 | 7.0452 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 22.0048 | 31.0548 | 42.9548 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 6.25 | 4.9258 | 3.4836 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.70636 | 0.81358 | 0.24323 | 0.45264 | 0.57433 | 0.20302 | 0.43912 | 0.5476 | 0.18675 | 0.94959 | 0.65566 | 0.62587
2025-01-02 19:00 | 1.6 | 9.0452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 1.6 | 7.0452 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 22.1548 | 31.3548 | 42.9548 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.2265 | 4.8852 | 3.4836 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.65917 | 0.76091 | 0.22635 | 0.42101 | 0.5366 | 0.18812 | 0.40834 | 0.51128 | 0.17305 | 0.88552 | 0.60914 | 0.58139
2025-01-02 20:00 | 0.8 | 9.0052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 0.8 | 7.0052 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 22.5948 | 32.1948 | 42.9948 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 6.1577 | 4.7729 | 3.4794 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.38969 | 0.45246 | 0.13283 | 0.24698 | 0.31864 | 0.10928 | 0.23916 | 0.30269 | 0.10039 | 0.52252 | 0.35626 | 0.33955
2025-01-02 21:00 | 0.1 | 9.0052 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 0.1 | 7.0052 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 22.9448 | 32.8948 | 42.9948 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 6.1033 | 4.6806 | 3.4794 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.39094 | 0.45617 | 0.13239 | 0.2459 | 0.32065 | 0.10784 | 0.23797 | 0.30407 | 0.099072 | 0.52333 | 0.35374 | 0.33704
2025-01-02 22:00 | -0.2 | 8.9652 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -0.2 | 6.9652 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 23.1348 | 33.2348 | 43.0348 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 6.074 | 4.6362 | 3.4751 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.56299 | 0.65832 | 0.19013 | 0.35334 | 0.46292 | 0.1544 | 0.34151 | 0.43816 | 0.14167 | 0.75312 | 0.50773 | 0.48319
2025-01-02 23:00 | -0.4 | 8.8452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -0.4 | 6.8452 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 23.3548 | 33.5548 | 43.1548 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 6.04 | 4.5946 | 3.4623 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.62631 | 0.73336 | 0.21111 | 0.39343 | 0.5172 | 0.17159 | 0.37904 | 0.48764 | 0.15687 | 0.83742 | 0.56502 | 0.53591
2025-01-03 | 0.1 | 8.8052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 0.1 | 6.8052 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 23.1448 | 33.0948 | 43.1948 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 6.0724 | 4.6544 | 3.458 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.62877 | 0.73369 | 0.21294 | 0.39751 | 0.51861 | 0.17451 | 0.38274 | 0.48905 | 0.15934 | 0.8417 | 0.57202 | 0.54209
2025-01-03 01:00 | -0.1 | 8.7252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -0.1 | 6.7252 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 23.3248 | 33.3748 | 43.2748 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 6.0446 | 4.6179 | 3.4495 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.53222 | 0.6219 | 0.1799 | 0.33643 | 0.44038 | 0.14738 | 0.32322 | 0.41413 | 0.13424 | 0.71213 | 0.48382 | 0.45747
2025-01-03 02:00 | 0 | 8.6852 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 0 | 6.6852 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 23.3148 | 33.3148 | 43.3148 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 6.0462 | 4.6257 | 3.4453 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.57082 | 0.66653 | 0.19313 | 0.36159 | 0.47262 | 0.15864 | 0.34706 | 0.44407 | 0.14432 | 0.76395 | 0.52023 | 0.49138
2025-01-03 03:00 | 0.2 | 8.6852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 0.2 | 6.6852 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 23.2148 | 33.1148 | 43.3148 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 6.0616 | 4.6518 | 3.4453 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.54344 | 0.63367 | 0.18421 | 0.34499 | 0.44954 | 0.15174 | 0.33119 | 0.4226 | 0.13804 | 0.72765 | 0.49673 | 0.46923
2025-01-03 04:00 | -0.3 | 8.6052 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -0.3 | 6.6052 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 23.5448 | 33.6948 | 43.3948 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 6.0108 | 4.5765 | 3.4368 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.62944 | 0.73652 | 0.21236 | 0.39825 | 0.52307 | 0.17413 | 0.38138 | 0.48997 | 0.15802 | 0.8418 | 0.57238 | 0.5394
2025-01-03 05:00 | 0.2 | 8.6052 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 0.2 | 6.6052 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 23.2948 | 33.1948 | 43.3948 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 6.0493 | 4.6414 | 3.4368 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.64158 | 0.74811 | 0.21748 | 0.40812 | 0.53192 | 0.17959 | 0.391 | 0.49892 | 0.16297 | 0.85906 | 0.58771 | 0.55397
2025-01-03 06:00 | 0.5 | 8.3652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 0.5 | 6.3652 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 23.3848 | 33.1348 | 43.6348 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 6.0354 | 4.6492 | 3.4115 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.64026 | 0.74499 | 0.21764 | 0.41111 | 0.53369 | 0.18183 | 0.39156 | 0.4976 | 0.16379 | 0.8579 | 0.59293 | 0.55535
2025-01-03 07:00 | 0.5 | 8.3652 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 0.5 | 6.3652 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 23.3848 | 33.1348 | 43.6348 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 6.0354 | 4.6492 | 3.4115 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.64224 | 0.74729 | 0.21831 | 0.41238 | 0.53533 | 0.18239 | 0.39277 | 0.49914 | 0.16429 | 0.86055 | 0.59477 | 0.55707
2025-01-03 08:00 | 0.6 | 8.4052 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 0.6 | 6.4052 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 23.2948 | 32.9948 | 43.5948 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 6.0493 | 4.6675 | 3.4157 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.76177 | 0.88574 | 0.25918 | 0.48915 | 0.63397 | 0.21658 | 0.46641 | 0.59192 | 0.19533 | 1.021 | 0.70573 | 0.66175
2025-01-03 09:00 | 0.7 | 8.4852 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 0.7 | 6.4852 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 23.1648 | 32.8148 | 43.5148 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 6.0693 | 4.6911 | 3.4241 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.73688 | 0.85619 | 0.25095 | 0.47272 | 0.6116 | 0.20947 | 0.4517 | 0.57247 | 0.18939 | 0.98783 | 0.68219 | 0.64109
2025-01-03 10:00 | 1.3 | 8.5252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.3 | 6.5252 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 22.8248 | 32.1748 | 43.4748 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 6.122 | 4.7756 | 3.4284 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.61127 | 0.70717 | 0.20933 | 0.39429 | 0.50546 | 0.17602 | 0.37734 | 0.47437 | 0.15934 | 0.8206 | 0.57031 | 0.53669
2025-01-03 11:00 | 1.1 | 8.5252 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 1.1 | 6.5252 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 22.9248 | 32.3748 | 43.4748 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 6.1064 | 4.749 | 3.4284 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.50787 | 0.58841 | 0.1736 | 0.32689 | 0.42032 | 0.14556 | 0.31278 | 0.39427 | 0.13177 | 0.68147 | 0.47245 | 0.44455
2025-01-03 12:00 | 1.5 | 8.5252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 1.5 | 6.5252 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 22.7248 | 31.9748 | 43.4748 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 6.1375 | 4.8022 | 3.4284 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.59894 | 0.6919 | 0.20549 | 0.38718 | 0.49485 | 0.17328 | 0.3706 | 0.46464 | 0.15687 | 0.80443 | 0.56047 | 0.52747
2025-01-03 13:00 | 1.9 | 8.5652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.9 | 6.5652 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 22.4848 | 31.5348 | 43.4348 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 6.1749 | 4.861 | 3.4326 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.52213 | 0.60139 | 0.17979 | 0.33866 | 0.43019 | 0.1523 | 0.3246 | 0.40478 | 0.13804 | 0.70192 | 0.49096 | 0.46264
2025-01-03 14:00 | 2 | 8.5252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 2 | 6.5252 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 22.4748 | 31.4748 | 43.4748 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.1764 | 4.8691 | 3.4284 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.63929 | 0.73579 | 0.22033 | 0.41552 | 0.52709 | 0.18715 | 0.3979 | 0.49553 | 0.16942 | 0.85963 | 0.60267 | 0.56731
2025-01-03 15:00 | 2.4 | 8.5252 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 2.4 | 6.5252 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 22.2748 | 31.0748 | 43.4748 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.2077 | 4.9231 | 3.4284 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.6191 | 0.71043 | 0.21415 | 0.40416 | 0.50962 | 0.18295 | 0.38715 | 0.47957 | 0.16562 | 0.83325 | 0.58711 | 0.55277
2025-01-03 16:00 | 2.7 | 8.5252 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 2.7 | 6.5252 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 22.1248 | 30.7748 | 43.4748 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 6.2312 | 4.9638 | 3.4284 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.7312 | 0.83717 | 0.25361 | 0.47891 | 0.60119 | 0.21761 | 0.45887 | 0.56614 | 0.19699 | 0.98481 | 0.69652 | 0.65586
2025-01-03 17:00 | 2.8 | 8.5252 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 2.8 | 6.5252 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 22.0748 | 30.6748 | 43.4748 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.239 | 4.9774 | 3.4284 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.68728 | 0.78629 | 0.2386 | 0.45064 | 0.56486 | 0.20502 | 0.43181 | 0.53206 | 0.18559 | 0.92587 | 0.65566 | 0.61741
2025-01-03 18:00 | 2.9 | 8.4452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 2.9 | 6.4452 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 22.1048 | 30.6548 | 43.5548 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.2343 | 4.9802 | 3.4199 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.68993 | 0.78872 | 0.23973 | 0.45378 | 0.56806 | 0.2068 | 0.43399 | 0.53402 | 0.18675 | 0.92966 | 0.66058 | 0.62074
2025-01-03 19:00 | 3 | 8.4052 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 3 | 6.4052 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 22.0948 | 30.5948 | 43.5948 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 6.2359 | 4.9883 | 3.4157 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.6378 | 0.72858 | 0.22182 | 0.42038 | 0.52551 | 0.19187 | 0.40167 | 0.4936 | 0.17305 | 0.85961 | 0.61224 | 0.57472
2025-01-03 20:00 | 2.9 | 8.4052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 2.9 | 6.4052 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 22.1448 | 30.6948 | 43.5948 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.2281 | 4.9747 | 3.4157 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.3709 | 0.42401 | 0.12888 | 0.24419 | 0.30572 | 0.11131 | 0.23331 | 0.28709 | 0.10039 | 0.49977 | 0.35551 | 0.3337
2025-01-03 21:00 | 2.9 | 8.3252 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 2.9 | 6.3252 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 22.2248 | 30.7748 | 43.6748 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.2155 | 4.9638 | 3.4073 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.36601 | 0.41843 | 0.12718 | 0.24146 | 0.30235 | 0.11012 | 0.23024 | 0.28331 | 0.099072 | 0.49319 | 0.35158 | 0.32931
2025-01-03 22:00 | 2.8 | 8.2852 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 2.8 | 6.2852 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 22.3148 | 30.9148 | 43.7148 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.2014 | 4.9448 | 3.4031 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.52463 | 0.60021 | 0.18213 | 0.34608 | 0.43403 | 0.15766 | 0.32962 | 0.40614 | 0.14167 | 0.70676 | 0.50374 | 0.47129
2025-01-03 23:00 | 3 | 8.1652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 3 | 6.1652 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 22.3348 | 30.8348 | 43.8348 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 6.1983 | 4.9556 | 3.3905 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.57817 | 0.66046 | 0.20108 | 0.38338 | 0.47952 | 0.17522 | 0.36412 | 0.44745 | 0.15687 | 0.77924 | 0.55861 | 0.52098
2025-01-04 | 3.1 | 8.1652 | 2.0463 | 1.6371 | 0.40927 | 3.1 | 6.1652 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 22.2848 | 30.7348 | 43.8348 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.2061 | 4.9692 | 3.3905 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.46749 | 0.53362 | 0.16273 | 0.31033 | 0.38758 | 0.14201 | 0.29476 | 0.36174 | 0.12714 | 0.63022 | 0.45234 | 0.4219
2025-01-04 01:00 | 2.7 | 8.2852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 2.7 | 6.2852 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 22.3648 | 31.0148 | 43.7148 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 6.1936 | 4.9312 | 3.4031 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.49829 | 0.57051 | 0.17283 | 0.32834 | 0.4124 | 0.1494 | 0.31271 | 0.38581 | 0.13424 | 0.67112 | 0.47774 | 0.44695
2025-01-04 02:00 | 3.2 | 8.4052 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 3.2 | 6.4052 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 21.9948 | 30.3948 | 43.5948 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.2516 | 5.0157 | 3.4157 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.52941 | 0.60385 | 0.18445 | 0.34971 | 0.43588 | 0.16001 | 0.3342 | 0.4096 | 0.14432 | 0.71387 | 0.50972 | 0.47852
2025-01-04 03:00 | 3.4 | 8.5652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 3.4 | 6.5652 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 21.7348 | 30.0348 | 43.4348 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.2926 | 5.0652 | 3.4326 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.50402 | 0.57401 | 0.17592 | 0.33232 | 0.41285 | 0.1523 | 0.31892 | 0.38985 | 0.13804 | 0.67994 | 0.48463 | 0.45696
2025-01-04 04:00 | 3.5 | 7.0852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 3.5 | 5.0852 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 23.1648 | 31.4148 | 44.9148 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.0693 | 4.8772 | 3.2787 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.5756 | 0.65503 | 0.20108 | 0.39441 | 0.49082 | 0.18253 | 0.36465 | 0.44515 | 0.15802 | 0.77669 | 0.57694 | 0.52267
2025-01-04 05:00 | 3.7 | 6.3652 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 3.7 | 4.3652 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 23.7848 | 31.9348 | 45.6348 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 5.974 | 4.8075 | 3.2057 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.59086 | 0.67136 | 0.20678 | 0.41326 | 0.51354 | 0.19253 | 0.3752 | 0.45682 | 0.16297 | 0.79764 | 0.60579 | 0.53817
2025-01-04 06:00 | 4.1 | 6.2452 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 4.1 | 4.2452 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 23.7048 | 31.6548 | 45.7548 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 5.9863 | 4.8449 | 3.1937 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.58825 | 0.66634 | 0.2066 | 0.41448 | 0.51212 | 0.19423 | 0.37532 | 0.45457 | 0.16379 | 0.79486 | 0.60871 | 0.53911
2025-01-04 07:00 | 4 | 6.4452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 4 | 4.4452 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 23.5548 | 31.5548 | 45.5548 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.0093 | 4.8583 | 3.2138 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.59146 | 0.67049 | 0.20754 | 0.41417 | 0.51229 | 0.19361 | 0.37692 | 0.45711 | 0.16429 | 0.799 | 0.60778 | 0.54121
2025-01-04 08:00 | 3.9 | 6.5252 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 3.9 | 4.5252 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 23.5248 | 31.5748 | 45.4748 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 6.0139 | 4.8557 | 3.2218 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.70485 | 0.79965 | 0.24711 | 0.49203 | 0.6094 | 0.22961 | 0.44864 | 0.54481 | 0.19533 | 0.95196 | 0.72164 | 0.64397
2025-01-04 09:00 | 4 | 6.8052 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 4 | 4.8052 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 23.1948 | 31.1948 | 45.1948 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.0647 | 4.9068 | 3.2502 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.68181 | 0.77292 | 0.23925 | 0.47308 | 0.58471 | 0.22069 | 0.4345 | 0.52694 | 0.18939 | 0.92106 | 0.69377 | 0.62389
2025-01-04 10:00 | 4.1 | 6.6452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 4.1 | 4.6452 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 23.3048 | 31.2548 | 45.3548 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.0477 | 4.8987 | 3.234 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.57228 | 0.64825 | 0.20099 | 0.39913 | 0.49275 | 0.1866 | 0.36513 | 0.44223 | 0.15934 | 0.77328 | 0.58573 | 0.52447
2025-01-04 11:00 | 4.2 | 7.0852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 4.2 | 5.0852 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 22.8148 | 30.7148 | 44.9148 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.1235 | 4.972 | 3.2787 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.47214 | 0.5344 | 0.16597 | 0.32598 | 0.40147 | 0.1522 | 0.30159 | 0.3648 | 0.13177 | 0.6381 | 0.47818 | 0.43336
2025-01-04 12:00 | 4.6 | 6.7252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 4.6 | 4.7252 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 22.9748 | 30.6748 | 45.2748 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.0987 | 4.9774 | 3.2421 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.5568 | 0.62827 | 0.19642 | 0.38965 | 0.47742 | 0.18324 | 0.35736 | 0.43 | 0.15687 | 0.75322 | 0.57289 | 0.51423
2025-01-04 13:00 | 5 | 7.1252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 5 | 5.1252 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 22.3748 | 29.8748 | 44.8748 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.192 | 5.0873 | 3.2828 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.4854 | 0.546 | 0.17183 | 0.33772 | 0.41106 | 0.15925 | 0.31302 | 0.37468 | 0.13804 | 0.65723 | 0.49697 | 0.45106
2025-01-04 14:00 | 5.2 | 7.3652 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 5.2 | 5.3652 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 22.0348 | 29.4348 | 44.6348 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.2453 | 5.1484 | 3.3074 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.59293 | 0.6659 | 0.21026 | 0.41094 | 0.49849 | 0.19399 | 0.38326 | 0.45758 | 0.16942 | 0.80319 | 0.60493 | 0.55268
2025-01-04 15:00 | 5.2 | 6.6852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 5.2 | 4.6852 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 22.7148 | 30.1148 | 45.3148 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.139 | 5.0542 | 3.238 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.57963 | 0.65097 | 0.20554 | 0.40868 | 0.4964 | 0.19371 | 0.37467 | 0.44732 | 0.16562 | 0.78518 | 0.60239 | 0.54029
2025-01-04 16:00 | 5.2 | 6.1252 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 5.2 | 4.1252 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 23.2748 | 30.6748 | 45.8748 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.0523 | 4.9774 | 3.1817 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.68943 | 0.77429 | 0.24448 | 0.49306 | 0.59954 | 0.23448 | 0.44565 | 0.53205 | 0.19699 | 0.93392 | 0.72754 | 0.64264
2025-01-04 17:00 | 5.2 | 6.0452 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 5.2 | 4.0452 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 23.3548 | 30.7548 | 45.9548 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.04 | 4.9665 | 3.1737 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.64955 | 0.7295 | 0.23034 | 0.46548 | 0.5661 | 0.22147 | 0.41987 | 0.50127 | 0.18559 | 0.87989 | 0.68696 | 0.60546
2025-01-04 18:00 | 5.6 | 6.0052 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 5.6 | 4.0052 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 23.1948 | 30.3948 | 45.9948 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.0647 | 5.0157 | 3.1697 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.64748 | 0.72488 | 0.2304 | 0.46647 | 0.56403 | 0.22313 | 0.42052 | 0.49946 | 0.18675 | 0.87788 | 0.6896 | 0.60726
2025-01-04 19:00 | 6.1 | 5.8852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 6.1 | 3.8852 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 23.0648 | 30.0148 | 46.1148 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.0848 | 5.068 | 3.1578 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.59297 | 0.66124 | 0.21191 | 0.43082 | 0.51726 | 0.20754 | 0.3874 | 0.45717 | 0.17305 | 0.80488 | 0.63836 | 0.56045
2025-01-04 20:00 | 6.7 | 5.8452 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 6.7 | 3.8452 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 22.8048 | 29.4548 | 46.1548 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.1251 | 5.1456 | 3.1538 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.33921 | 0.37647 | 0.12185 | 0.2483 | 0.29556 | 0.12056 | 0.2232 | 0.26138 | 0.10039 | 0.46106 | 0.36886 | 0.3236
2025-01-04 21:00 | 6.4 | 5.4452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 6.4 | 3.4452 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 23.3548 | 30.1548 | 46.5548 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.04 | 5.0487 | 3.1143 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.33711 | 0.37503 | 0.12078 | 0.24848 | 0.29727 | 0.12048 | 0.22103 | 0.25983 | 0.099072 | 0.45789 | 0.36896 | 0.3201
2025-01-04 22:00 | 6.8 | 5.4052 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 6.8 | 3.4052 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 23.1948 | 29.7948 | 46.5948 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.0647 | 5.0984 | 3.1104 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.47756 | 0.52959 | 0.17169 | 0.35388 | 0.42095 | 0.1725 | 0.31461 | 0.36795 | 0.14167 | 0.64925 | 0.52638 | 0.45628
2025-01-04 23:00 | 7 | 5.4452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 7 | 3.4452 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 23.0548 | 29.5548 | 46.5548 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.0863 | 5.1317 | 3.1143 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.5263 | 0.58272 | 0.18953 | 0.39044 | 0.46307 | 0.19076 | 0.34754 | 0.40543 | 0.15687 | 0.71584 | 0.5812 | 0.50441
2025-01-05 | 6.8 | 5.5252 | 2.2863 | 1.8291 | 0.45727 | 6.8 | 3.5252 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 23.0748 | 29.6748 | 46.4748 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.0832 | 5.115 | 3.1222 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.47883 | 0.531 | 0.17214 | 0.35374 | 0.4207 | 0.1723 | 0.31544 | 0.36893 | 0.14205 | 0.65097 | 0.52604 | 0.45749
2025-01-05 01:00 | 6.9 | 5.5252 | 1.6608 | 1.3287 | 0.33216 | 6.9 | 3.5252 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 23.0248 | 29.5748 | 46.4748 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.091 | 5.1289 | 3.1222 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.34701 | 0.38451 | 0.12486 | 0.25663 | 0.30477 | 0.12516 | 0.22887 | 0.26734 | 0.10318 | 0.47187 | 0.38179 | 0.33206
2025-01-05 02:00 | 6.6 | 5.2852 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | 6.6 | 3.2852 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 23.4148 | 30.1148 | 46.7148 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.0308 | 5.0542 | 3.0986 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.39455 | 0.43823 | 0.1416 | 0.29263 | 0.34918 | 0.14239 | 0.2593 | 0.30405 | 0.1165 | 0.53615 | 0.43502 | 0.3758
2025-01-05 03:00 | 6 | 5.4052 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | 6 | 3.4052 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 23.5948 | 30.5948 | 46.5948 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.0031 | 4.9883 | 3.1104 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.41157 | 0.45932 | 0.14696 | 0.30238 | 0.3639 | 0.1459 | 0.26857 | 0.31735 | 0.11983 | 0.55853 | 0.44828 | 0.3884
2025-01-05 04:00 | 5.5 | 5.5252 | 1.6072 | 1.2858 | 0.32145 | 5.5 | 3.5252 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 23.7248 | 30.9748 | 46.4748 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 5.9832 | 4.9366 | 3.1222 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.34703 | 0.38882 | 0.12338 | 0.25282 | 0.30642 | 0.12113 | 0.22511 | 0.26772 | 0.099856 | 0.47041 | 0.37395 | 0.32497
2025-01-05 05:00 | 4.5 | 5.3652 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | 4.5 | 3.3652 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 24.3848 | 32.1348 | 46.6348 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 5.8827 | 4.7809 | 3.1065 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.42633 | 0.48143 | 0.15026 | 0.30857 | 0.37969 | 0.14609 | 0.2733 | 0.32928 | 0.11983 | 0.5766 | 0.45466 | 0.39313
2025-01-05 06:00 | 3.2 | 5.0052 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | 3.2 | 3.0052 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 25.3948 | 33.7948 | 46.9948 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 5.731 | 4.5636 | 3.0713 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.42737 | 0.48745 | 0.1489 | 0.30794 | 0.38672 | 0.14365 | 0.26978 | 0.33065 | 0.1165 | 0.57626 | 0.4516 | 0.38628
2025-01-05 07:00 | 2.4 | 4.7652 | 1.8215 | 1.4572 | 0.36431 | 2.4 | 2.7652 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 26.0348 | 34.8348 | 47.2348 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.6361 | 4.4308 | 3.048 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.42305 | 0.48545 | 0.14634 | 0.30418 | 0.38692 | 0.14061 | 0.26455 | 0.3277 | 0.11317 | 0.56938 | 0.4448 | 0.37772
2025-01-05 08:00 | 1.9 | 5.0052 | 2.0894 | 1.6715 | 0.41788 | 1.9 | 3.0052 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 26.0448 | 35.0948 | 46.9948 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.6346 | 4.3981 | 3.0713 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.49101 | 0.56554 | 0.16907 | 0.34901 | 0.44713 | 0.16007 | 0.30524 | 0.38065 | 0.12981 | 0.66008 | 0.50908 | 0.43506
2025-01-05 09:00 | 2.4 | 5.8052 | 3.8987 | 3.119 | 0.77975 | 2.4 | 3.8052 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 24.9948 | 33.7948 | 46.1948 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.7908 | 4.5636 | 3.1498 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.90547 | 1.039 | 0.31321 | 0.63366 | 0.80406 | 0.29124 | 0.56623 | 0.7014 | 0.24222 | 1.2187 | 0.9249 | 0.80845
2025-01-05 10:00 | 4.3 | 6.0852 | 2.5716 | 2.0573 | 0.51432 | 4.3 | 4.0852 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 23.7648 | 31.6148 | 45.9148 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 5.9771 | 4.8503 | 3.1777 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.57113 | 0.64594 | 0.20094 | 0.40493 | 0.49901 | 0.19041 | 0.36525 | 0.44122 | 0.15977 | 0.77207 | 0.59535 | 0.52502
2025-01-05 11:00 | 5.1 | 6.4452 | 3.3934 | 2.7148 | 0.67869 | 5.1 | 4.4452 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 23.0048 | 30.4548 | 45.5548 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.0941 | 5.0075 | 3.2138 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.73961 | 0.83129 | 0.26205 | 0.52409 | 0.63781 | 0.24845 | 0.47751 | 0.57084 | 0.21083 | 1.0017 | 0.77254 | 0.68834
2025-01-05 12:00 | 6.3 | 6.6452 | 2.5156 | 2.0125 | 0.50311 | 6.3 | 4.6452 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 22.2048 | 29.0548 | 45.3548 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 6.2187 | 5.2015 | 3.234 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0.53304 | 0.59347 | 0.19082 | 0.38072 | 0.45517 | 0.18303 | 0.34908 | 0.41089 | 0.15629 | 0.72387 | 0.56375 | 0.50537
2025-01-05 13:00 | 6.1 | 6.7652 | 2.5972 | 2.0777 | 0.51943 | 6.1 | 4.7652 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 22.1848 | 29.1348 | 45.2348 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.2218 | 5.1903 | 3.2461 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.55292 | 0.61658 | 0.1976 | 0.39287 | 0.47095 | 0.18825 | 0.36124 | 0.42629 | 0.16136 | 0.75052 | 0.58113 | 0.5226
2025-01-05 14:00 | 6.5 | 6.4052 | 2.4109 | 1.9287 | 0.48217 | 6.5 | 4.4052 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 22.3448 | 29.0948 | 45.5948 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.1967 | 5.1959 | 3.2098 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.50847 | 0.56521 | 0.18233 | 0.36617 | 0.4367 | 0.17673 | 0.33378 | 0.39187 | 0.14978 | 0.6908 | 0.5429 | 0.48356
2025-01-05 15:00 | 6.1 | 6.2852 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 6.1 | 4.2852 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 22.6648 | 29.6148 | 45.7148 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.1468 | 5.1233 | 3.1977 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.49045 | 0.54692 | 0.17527 | 0.35274 | 0.4232 | 0.16951 | 0.32042 | 0.37813 | 0.14313 | 0.66572 | 0.52225 | 0.46355
2025-01-05 16:00 | 5.8 | 5.9252 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 5.8 | 3.9252 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 23.1748 | 30.2748 | 46.0748 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.0678 | 5.0322 | 3.1618 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.49391 | 0.55209 | 0.17606 | 0.35733 | 0.43087 | 0.17144 | 0.32154 | 0.38092 | 0.14313 | 0.66997 | 0.52877 | 0.46467
2025-01-05 17:00 | 4.9 | 5.8452 | 2.1966 | 1.7573 | 0.43931 | 4.9 | 3.8452 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 23.7048 | 31.2548 | 46.1548 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 5.9863 | 4.8987 | 3.1538 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.481 | 0.54147 | 0.17012 | 0.34535 | 0.42202 | 0.16388 | 0.30981 | 0.37133 | 0.13647 | 0.65113 | 0.50923 | 0.44628
2025-01-05 18:00 | 5.5 | 5.4852 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | 5.5 | 3.4852 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 23.7648 | 31.0148 | 46.5148 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 5.9771 | 4.9312 | 3.1182 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.50897 | 0.57027 | 0.18096 | 0.37119 | 0.44992 | 0.17787 | 0.33017 | 0.39266 | 0.14646 | 0.68993 | 0.54906 | 0.47662
2025-01-05 19:00 | 5 | 5.5252 | 2.3548 | 1.8839 | 0.47097 | 5 | 3.5252 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 23.9748 | 31.4748 | 46.4748 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 5.945 | 4.8691 | 3.1222 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.51445 | 0.57868 | 0.18211 | 0.3728 | 0.45518 | 0.17747 | 0.33175 | 0.39711 | 0.1463 | 0.69657 | 0.55027 | 0.47805
2025-01-05 20:00 | 4.7 | 5.4052 | 3.2096 | 2.5677 | 0.64192 | 4.7 | 3.4052 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 24.2448 | 31.8948 | 46.5948 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 5.904 | 4.8128 | 3.1104 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.70615 | 0.79617 | 0.24932 | 0.51166 | 0.62766 | 0.2428 | 0.45375 | 0.54527 | 0.19941 | 0.95547 | 0.75446 | 0.65316
2025-01-05 21:00 | 5.2 | 5.1652 | 2.3829 | 1.9063 | 0.47657 | 5.2 | 3.1652 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 24.2348 | 31.6348 | 46.8348 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 5.9055 | 4.8476 | 3.0869 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.51813 | 0.5819 | 0.18374 | 0.37976 | 0.46264 | 0.18163 | 0.33492 | 0.39985 | 0.14804 | 0.70187 | 0.56139 | 0.48296
2025-01-05 22:00 | 5.3 | 5.0052 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | 5.3 | 3.0052 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 24.3448 | 31.6948 | 46.9948 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 5.8888 | 4.8396 | 3.0713 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.51137 | 0.57385 | 0.18149 | 0.37675 | 0.45843 | 0.18059 | 0.33094 | 0.39459 | 0.14646 | 0.69286 | 0.55735 | 0.47739
2025-01-05 23:00 | 4.9 | 4.8852 | 2.143 | 1.7144 | 0.4286 | 4.9 | 2.8852 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 24.6648 | 32.2148 | 47.1148 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 5.8404 | 4.7702 | 3.0597 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.46927 | 0.52827 | 0.16597 | 0.34534 | 0.42282 | 0.1648 | 0.30226 | 0.36227 | 0.13314 | 0.63525 | 0.51014 | 0.4354
2025-01-06 | 4.5 | 4.7252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 4.5 | 2.7252 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 25.0248 | 32.7748 | 47.2748 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 5.7863 | 4.6963 | 3.0442 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.56693 | 0.64019 | 0.19981 | 0.41717 | 0.51399 | 0.19823 | 0.36343 | 0.43787 | 0.15934 | 0.76674 | 0.6154 | 0.52277
2025-01-06 01:00 | 4.7 | 4.8852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 4.7 | 2.8852 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 24.7648 | 32.4148 | 47.1148 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 5.8253 | 4.7438 | 3.0597 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.47539 | 0.53599 | 0.16784 | 0.3491 | 0.4287 | 0.16616 | 0.30547 | 0.36708 | 0.13424 | 0.64323 | 0.51527 | 0.43971
2025-01-06 02:00 | 4.5 | 4.3652 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 4.5 | 2.3652 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 25.3848 | 33.1348 | 47.6348 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 5.7325 | 4.6492 | 3.0096 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.51347 | 0.57982 | 0.18097 | 0.38138 | 0.47024 | 0.18161 | 0.32916 | 0.39658 | 0.14432 | 0.69444 | 0.56298 | 0.47347
2025-01-06 03:00 | 4.8 | 4.4852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 4.8 | 2.4852 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 25.1148 | 32.7148 | 47.5148 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 5.7728 | 4.7042 | 3.0211 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.48769 | 0.54943 | 0.17234 | 0.36225 | 0.44453 | 0.17305 | 0.31375 | 0.37653 | 0.13804 | 0.66003 | 0.53529 | 0.45179
2025-01-06 04:00 | 3.4 | 4.5252 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 3.4 | 2.5252 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 25.7748 | 34.0748 | 47.4748 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 5.6745 | 4.5276 | 3.0249 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.57696 | 0.65708 | 0.20138 | 0.42185 | 0.52872 | 0.19784 | 0.36508 | 0.44626 | 0.15802 | 0.77834 | 0.6197 | 0.5231
2025-01-06 05:00 | 3.5 | 4.4052 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 3.5 | 2.4052 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 25.8448 | 34.0948 | 47.5948 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 5.6641 | 4.525 | 3.0134 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.59364 | 0.67556 | 0.20739 | 0.43587 | 0.54559 | 0.20482 | 0.37608 | 0.4591 | 0.16297 | 0.80103 | 0.64069 | 0.53905
2025-01-06 06:00 | 3.1 | 4.3652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 3.1 | 2.3652 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 26.0848 | 34.5348 | 47.6348 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 5.6287 | 4.4689 | 3.0096 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.60226 | 0.68746 | 0.20965 | 0.44081 | 0.55522 | 0.20611 | 0.37974 | 0.46603 | 0.16379 | 0.81191 | 0.64692 | 0.54353
2025-01-06 07:00 | 3.1 | 4.3652 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 3.1 | 2.3652 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 26.0848 | 34.5348 | 47.6348 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 5.6287 | 4.4689 | 3.0096 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.60412 | 0.68959 | 0.21029 | 0.44217 | 0.55693 | 0.20675 | 0.38091 | 0.46747 | 0.16429 | 0.81441 | 0.64892 | 0.54521
2025-01-06 08:00 | 3.3 | 4.2852 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 3.3 | 2.2852 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 26.0648 | 34.4148 | 47.7148 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 5.6316 | 4.4841 | 3.0019 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.71487 | 0.81476 | 0.24929 | 0.52543 | 0.65989 | 0.24643 | 0.45181 | 0.55301 | 0.19533 | 0.96416 | 0.77185 | 0.64714
2025-01-06 09:00 | 3.3 | 4.4852 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 3.3 | 2.4852 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 25.8648 | 34.2148 | 47.5148 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 5.6612 | 4.5097 | 3.0211 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.69314 | 0.78999 | 0.24171 | 0.5068 | 0.63621 | 0.23742 | 0.43807 | 0.5362 | 0.18939 | 0.93485 | 0.74422 | 0.62747
2025-01-06 10:00 | 3.1 | 4.6852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 3.1 | 2.6852 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 25.7648 | 34.2148 | 47.3148 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 5.676 | 4.5097 | 3.0403 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.58591 | 0.6688 | 0.20395 | 0.42527 | 0.53526 | 0.19849 | 0.36943 | 0.45338 | 0.15934 | 0.78987 | 0.62376 | 0.52877
2025-01-06 11:00 | 3.8 | 4.9252 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 3.8 | 2.9252 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 25.1748 | 33.2748 | 47.0748 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 5.7638 | 4.6309 | 3.0635 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.4766 | 0.54112 | 0.16694 | 0.34632 | 0.43104 | 0.16289 | 0.303 | 0.36844 | 0.13177 | 0.64354 | 0.50921 | 0.43477
2025-01-06 12:00 | 3.7 | 5.5652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 3.7 | 3.5652 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 24.5848 | 32.7348 | 46.4348 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 5.8525 | 4.7016 | 3.1261 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.56872 | 0.6462 | 0.19903 | 0.40604 | 0.50543 | 0.19004 | 0.36114 | 0.43971 | 0.15687 | 0.76775 | 0.59608 | 0.51801
2025-01-06 13:00 | 3.1 | 5.8452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 3.1 | 3.8452 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 24.6048 | 33.0548 | 46.1548 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 5.8495 | 4.6596 | 3.1538 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.50759 | 0.5794 | 0.17669 | 0.3575 | 0.44878 | 0.16577 | 0.32005 | 0.39278 | 0.13804 | 0.68428 | 0.52326 | 0.45809
2025-01-06 14:00 | 2.5 | 5.8452 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 2.5 | 3.8452 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 24.9048 | 33.6548 | 46.1548 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 5.8043 | 4.5817 | 3.1538 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.63181 | 0.72447 | 0.21875 | 0.44216 | 0.56015 | 0.20344 | 0.39556 | 0.48934 | 0.16942 | 0.85056 | 0.6456 | 0.56498
2025-01-06 15:00 | 2.8 | 5.7652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 2.8 | 3.7652 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 24.8348 | 33.4348 | 46.2348 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 5.8148 | 4.6102 | 3.1459 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.6133 | 0.70166 | 0.21291 | 0.43147 | 0.54421 | 0.19938 | 0.38533 | 0.47478 | 0.16562 | 0.82621 | 0.63085 | 0.55095
2025-01-06 16:00 | 3.2 | 5.7252 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 3.2 | 3.7252 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 24.6748 | 33.0748 | 46.2748 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 5.8389 | 4.657 | 3.1419 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.72264 | 0.82425 | 0.25178 | 0.51108 | 0.64079 | 0.23745 | 0.45618 | 0.5591 | 0.19699 | 0.97442 | 0.74853 | 0.65317
2025-01-06 17:00 | 3.5 | 5.7252 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 3.5 | 3.7252 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 24.5248 | 32.7748 | 46.2748 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 5.8615 | 4.6963 | 3.1419 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.67605 | 0.76933 | 0.23617 | 0.47966 | 0.59867 | 0.22371 | 0.42828 | 0.52283 | 0.18559 | 0.91222 | 0.70337 | 0.61388
2025-01-06 18:00 | 4 | 5.7652 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 4 | 3.7652 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 24.2348 | 32.2348 | 46.2348 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 5.9055 | 4.7676 | 3.1459 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.67229 | 0.76213 | 0.23591 | 0.47905 | 0.59338 | 0.22482 | 0.42843 | 0.51958 | 0.18675 | 0.9082 | 0.70387 | 0.61518
2025-01-06 19:00 | 4.4 | 5.8852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 4.4 | 3.8852 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 23.9148 | 31.7148 | 46.1148 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 5.9542 | 4.8369 | 3.1578 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.61713 | 0.69743 | 0.21732 | 0.44027 | 0.54197 | 0.20754 | 0.39514 | 0.4767 | 0.17305 | 0.83445 | 0.6478 | 0.56819
2025-01-06 20:00 | 4.5 | 5.8452 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 4.5 | 3.8452 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 23.9048 | 31.6548 | 46.1548 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 5.9557 | 4.8449 | 3.1538 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.35719 | 0.40336 | 0.12589 | 0.25536 | 0.31391 | 0.12056 | 0.22898 | 0.27588 | 0.10039 | 0.48309 | 0.37592 | 0.32937
2025-01-06 21:00 | 5 | 5.6452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 5 | 3.6452 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 23.8548 | 31.3548 | 46.3548 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 5.9634 | 4.8852 | 3.134 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.34837 | 0.39186 | 0.12332 | 0.25167 | 0.30722 | 0.11972 | 0.22465 | 0.26891 | 0.099072 | 0.47169 | 0.37139 | 0.32372
2025-01-06 22:00 | 4.3 | 6.1252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 4.3 | 4.1252 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 23.7248 | 31.5748 | 45.8748 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 5.9832 | 4.8557 | 3.1817 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.50643 | 0.57277 | 0.17818 | 0.3587 | 0.44199 | 0.16863 | 0.32388 | 0.39124 | 0.14167 | 0.68461 | 0.52733 | 0.46555
2025-01-06 23:00 | 4.9 | 6.5652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 4.9 | 4.5652 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 22.9848 | 30.5348 | 45.4348 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.0972 | 4.9965 | 3.2259 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.55289 | 0.6224 | 0.19555 | 0.38974 | 0.4756 | 0.18416 | 0.35612 | 0.42683 | 0.15687 | 0.74844 | 0.57391 | 0.51298
2025-01-07 | 4.8 | 6.8452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 4.8 | 4.8452 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 22.7548 | 30.3548 | 45.1548 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.1328 | 5.0212 | 3.2542 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.56294 | 0.63421 | 0.19893 | 0.39359 | 0.48073 | 0.18544 | 0.36216 | 0.43463 | 0.15934 | 0.76187 | 0.57903 | 0.5215
2025-01-07 01:00 | 5.1 | 7.1252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 5.1 | 5.1252 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 22.3248 | 29.7748 | 44.8748 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.1999 | 5.1011 | 3.2828 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.47094 | 0.52931 | 0.16685 | 0.32801 | 0.39866 | 0.15487 | 0.30405 | 0.36347 | 0.13424 | 0.63779 | 0.48288 | 0.43829
2025-01-07 02:00 | 4.9 | 7.5252 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 4.9 | 5.5252 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 22.0248 | 29.5748 | 44.4748 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.2469 | 5.1289 | 3.3239 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.50866 | 0.57261 | 0.17991 | 0.34997 | 0.42626 | 0.16443 | 0.32763 | 0.39268 | 0.14432 | 0.68857 | 0.5144 | 0.47194
2025-01-07 03:00 | 5.1 | 7.6852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 5.1 | 5.6852 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 21.7648 | 29.2148 | 44.3148 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.2878 | 5.1791 | 3.3405 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.48426 | 0.54429 | 0.17158 | 0.33257 | 0.40377 | 0.1565 | 0.31265 | 0.37376 | 0.13804 | 0.65584 | 0.48908 | 0.45069
2025-01-07 04:00 | 4.4 | 8.1652 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 4.4 | 6.1652 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 21.6348 | 29.4348 | 43.8348 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.3084 | 5.1484 | 3.3905 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.56354 | 0.63687 | 0.19845 | 0.37947 | 0.46496 | 0.17651 | 0.36083 | 0.43531 | 0.15802 | 0.76199 | 0.55598 | 0.51885
2025-01-07 05:00 | 4 | 8.2452 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 4 | 6.2452 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 21.7548 | 29.7548 | 43.7548 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.2894 | 5.1039 | 3.3989 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.5867 | 0.66509 | 0.20587 | 0.39254 | 0.48371 | 0.18159 | 0.37388 | 0.45343 | 0.16297 | 0.79257 | 0.57413 | 0.53686
2025-01-07 06:00 | 3.7 | 8.5652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 3.7 | 6.5652 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 21.5848 | 29.7348 | 43.4348 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.3163 | 5.1067 | 3.4326 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.59382 | 0.67472 | 0.20782 | 0.39283 | 0.48587 | 0.18071 | 0.37708 | 0.45911 | 0.16379 | 0.80163 | 0.57354 | 0.54087
2025-01-07 07:00 | 3.1 | 8.8052 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 3.1 | 6.8052 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 21.6448 | 30.0948 | 43.1948 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.3068 | 5.0569 | 3.458 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.60412 | 0.68959 | 0.21029 | 0.39463 | 0.49217 | 0.17993 | 0.38091 | 0.46747 | 0.16429 | 0.81441 | 0.57457 | 0.54521
2025-01-07 08:00 | 2.9 | 8.9652 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 2.9 | 6.9652 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 21.5848 | 30.1348 | 43.0348 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.3163 | 5.0514 | 3.4751 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.72163 | 0.82497 | 0.25075 | 0.46848 | 0.58578 | 0.21287 | 0.45393 | 0.55857 | 0.19533 | 0.97238 | 0.68135 | 0.64926
2025-01-07 09:00 | 3.9 | 9.1252 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 3.9 | 7.1252 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 20.9248 | 28.9748 | 42.8748 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 6.4212 | 5.2127 | 3.4922 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.68342 | 0.77534 | 0.2396 | 0.44681 | 0.5504 | 0.20539 | 0.43501 | 0.52825 | 0.18939 | 0.92302 | 0.65221 | 0.6244
2025-01-07 10:00 | 4.3 | 9.2852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 4.3 | 7.2852 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 20.5648 | 28.4148 | 42.7148 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.4789 | 5.2918 | 3.5094 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.5696 | 0.64421 | 0.2004 | 0.37257 | 0.45615 | 0.17196 | 0.36428 | 0.44004 | 0.15934 | 0.77 | 0.54453 | 0.52362
2025-01-07 11:00 | 4.7 | 9.2052 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 4.7 | 7.2052 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 20.4448 | 28.0948 | 42.7948 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.4982 | 5.3373 | 3.5008 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.46662 | 0.5261 | 0.16475 | 0.30718 | 0.374 | 0.14255 | 0.29984 | 0.36031 | 0.13177 | 0.63137 | 0.44973 | 0.4316
2025-01-07 12:00 | 5 | 9.0052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 5 | 7.0052 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 20.4948 | 27.9948 | 42.9948 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.4901 | 5.3515 | 3.4794 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.55159 | 0.62045 | 0.19526 | 0.36615 | 0.44405 | 0.17075 | 0.3557 | 0.42577 | 0.15687 | 0.74685 | 0.53689 | 0.51257
2025-01-07 13:00 | 6 | 9.0052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 6 | 7.0052 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 19.9948 | 26.9948 | 42.9948 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.5708 | 5.4956 | 3.4794 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.47414 | 0.52914 | 0.1693 | 0.31825 | 0.38052 | 0.15026 | 0.3094 | 0.36559 | 0.13804 | 0.64343 | 0.46851 | 0.44744
2025-01-07 14:00 | 6.4 | 9.0452 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 6.4 | 7.0452 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 19.7548 | 26.5548 | 42.9548 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.6098 | 5.5597 | 3.4836 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.57646 | 0.6413 | 0.20654 | 0.38828 | 0.46162 | 0.18418 | 0.37796 | 0.44431 | 0.16942 | 0.783 | 0.57246 | 0.54738
2025-01-07 15:00 | 5.9 | 9.1252 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 5.9 | 7.1252 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 19.9248 | 26.9748 | 42.8748 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.5822 | 5.4985 | 3.4922 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.57018 | 0.63684 | 0.20342 | 0.38116 | 0.45629 | 0.17961 | 0.37164 | 0.43969 | 0.16562 | 0.7736 | 0.56077 | 0.53725
2025-01-07 16:00 | 5.4 | 9.2052 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 5.4 | 7.2052 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 20.0948 | 27.3948 | 42.7948 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.5547 | 5.4377 | 3.5008 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.6862 | 0.76945 | 0.24376 | 0.45527 | 0.5488 | 0.21311 | 0.44461 | 0.52944 | 0.19699 | 0.92996 | 0.66838 | 0.6416
2025-01-07 17:00 | 5 | 9.2452 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 5 | 7.2452 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 20.2548 | 27.7548 | 42.7548 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.5288 | 5.3859 | 3.5051 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.65261 | 0.73408 | 0.23102 | 0.43064 | 0.52202 | 0.20053 | 0.42084 | 0.50375 | 0.18559 | 0.88363 | 0.63117 | 0.60644
2025-01-07 18:00 | 4.9 | 9.3252 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 4.9 | 7.3252 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 20.2248 | 27.7748 | 42.6748 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.5336 | 5.383 | 3.5137 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.65821 | 0.74096 | 0.2328 | 0.43299 | 0.52554 | 0.20129 | 0.42395 | 0.50813 | 0.18675 | 0.89102 | 0.63428 | 0.6107
2025-01-07 19:00 | 4.4 | 9.3652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 4.4 | 7.3652 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 20.4348 | 28.2348 | 42.6348 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.4998 | 5.3173 | 3.518 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.61713 | 0.69743 | 0.21732 | 0.40331 | 0.493 | 0.18629 | 0.39514 | 0.4767 | 0.17305 | 0.83445 | 0.5896 | 0.56819
2025-01-07 20:00 | 3.4 | 9.4052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 3.4 | 7.4052 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 20.8948 | 29.1948 | 42.5948 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.426 | 5.1819 | 3.5223 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.36656 | 0.41746 | 0.12794 | 0.23667 | 0.29349 | 0.10795 | 0.23194 | 0.28352 | 0.10039 | 0.4945 | 0.34462 | 0.33234
2025-01-07 21:00 | 3.4 | 9.4452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 3.4 | 7.4452 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 20.8548 | 29.1548 | 42.5548 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.4324 | 5.1875 | 3.5266 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.36173 | 0.41196 | 0.12626 | 0.23332 | 0.28932 | 0.10639 | 0.22889 | 0.27979 | 0.099072 | 0.48799 | 0.33972 | 0.32796
2025-01-07 22:00 | 1.8 | 9.2452 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 1.8 | 7.2452 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 21.8548 | 30.9548 | 42.7548 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 6.2736 | 4.9393 | 3.5051 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.53713 | 0.61912 | 0.18478 | 0.34209 | 0.4345 | 0.15308 | 0.33352 | 0.41647 | 0.14167 | 0.72191 | 0.49517 | 0.4752
2025-01-07 23:00 | 2.3 | 9.1652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.3 | 7.1652 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 21.6848 | 30.5348 | 42.8348 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.3005 | 4.9965 | 3.4965 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.58777 | 0.67498 | 0.20313 | 0.37717 | 0.4756 | 0.16991 | 0.36712 | 0.45537 | 0.15687 | 0.7909 | 0.54708 | 0.52399
2025-01-08 | 2.4 | 9.2852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 2.4 | 7.2852 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 21.5148 | 30.3148 | 42.7148 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.3274 | 5.0267 | 3.5094 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.59565 | 0.68351 | 0.20604 | 0.38149 | 0.48021 | 0.17196 | 0.37248 | 0.4614 | 0.15934 | 0.80168 | 0.55345 | 0.53182
2025-01-08 01:00 | 3 | 9.1252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 3 | 7.1252 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 21.3748 | 29.8748 | 42.8748 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 6.3495 | 5.0873 | 3.4922 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.49479 | 0.56521 | 0.17208 | 0.32028 | 0.39975 | 0.14558 | 0.31161 | 0.38292 | 0.13424 | 0.66686 | 0.46586 | 0.44585
2025-01-08 02:00 | 3.5 | 9.0052 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 3.5 | 7.0052 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 21.2448 | 29.4948 | 42.9948 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.3702 | 5.14 | 3.4794 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.52569 | 0.59823 | 0.18365 | 0.3432 | 0.42533 | 0.15709 | 0.33303 | 0.40655 | 0.14432 | 0.70934 | 0.50028 | 0.47735
2025-01-08 03:00 | 3.6 | 9.0052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 3.6 | 7.0052 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 21.1948 | 29.3948 | 42.9948 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.3782 | 5.154 | 3.4794 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.50165 | 0.57044 | 0.17541 | 0.32786 | 0.40574 | 0.15026 | 0.31818 | 0.38791 | 0.13804 | 0.67706 | 0.47812 | 0.45622
2025-01-08 04:00 | 3.5 | 8.8852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 3.5 | 6.8852 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 21.3648 | 29.6148 | 43.1148 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.3511 | 5.1233 | 3.4666 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.5756 | 0.65503 | 0.20108 | 0.37691 | 0.46724 | 0.17264 | 0.36465 | 0.44515 | 0.15802 | 0.77669 | 0.54955 | 0.52267
2025-01-08 05:00 | 3.4 | 8.8452 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 3.4 | 6.8452 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 21.4548 | 29.7548 | 43.1548 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.3369 | 5.1039 | 3.4623 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.59504 | 0.67767 | 0.20769 | 0.3896 | 0.48371 | 0.17827 | 0.37652 | 0.46025 | 0.16297 | 0.80273 | 0.56786 | 0.53949
2025-01-08 06:00 | 2.5 | 8.9252 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 2.5 | 6.9252 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 21.8248 | 30.5748 | 43.0748 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.2784 | 4.9911 | 3.4708 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.61083 | 0.70041 | 0.21148 | 0.3952 | 0.49713 | 0.17872 | 0.38243 | 0.47309 | 0.16379 | 0.82231 | 0.57392 | 0.54621
2025-01-08 07:00 | 2.8 | 8.8452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 2.8 | 6.8452 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 21.7548 | 30.3548 | 43.1548 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.2894 | 5.0212 | 3.4623 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.6084 | 0.69605 | 0.21121 | 0.39572 | 0.49567 | 0.17971 | 0.38226 | 0.47099 | 0.16429 | 0.81962 | 0.57543 | 0.54655
2025-01-08 08:00 | 2.8 | 9.1252 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 2.8 | 7.1252 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 21.4748 | 30.0748 | 42.8748 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.3337 | 5.0597 | 3.4922 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.72333 | 0.82754 | 0.25111 | 0.46719 | 0.58482 | 0.21183 | 0.45447 | 0.55997 | 0.19533 | 0.97444 | 0.67902 | 0.6498
2025-01-08 09:00 | 3.2 | 9.2452 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 3.2 | 7.2452 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 21.1548 | 29.5548 | 42.7548 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.3845 | 5.1317 | 3.5051 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.69477 | 0.79246 | 0.24207 | 0.44938 | 0.55909 | 0.20464 | 0.43859 | 0.53754 | 0.18939 | 0.93684 | 0.65402 | 0.62798
2025-01-08 10:00 | 3.3 | 9.2852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 3.3 | 7.2852 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 21.0648 | 29.4148 | 42.7148 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.3989 | 5.1512 | 3.5094 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.58316 | 0.66464 | 0.20336 | 0.37723 | 0.4686 | 0.17196 | 0.36856 | 0.45112 | 0.15934 | 0.78652 | 0.54919 | 0.52791
2025-01-08 11:00 | 3.6 | 9.3252 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 3.6 | 7.3252 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 20.8748 | 29.0748 | 42.6748 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.4292 | 5.1987 | 3.5137 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.47885 | 0.54451 | 0.16743 | 0.31048 | 0.38396 | 0.14203 | 0.30371 | 0.37027 | 0.13177 | 0.64628 | 0.4525 | 0.43548
2025-01-08 12:00 | 3.5 | 9.6452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 3.5 | 7.6452 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 20.6048 | 28.8548 | 42.3548 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.4725 | 5.2296 | 3.5482 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.5714 | 0.65025 | 0.19962 | 0.36715 | 0.4544 | 0.16743 | 0.36199 | 0.4419 | 0.15687 | 0.77102 | 0.53458 | 0.51885
2025-01-08 13:00 | 3.5 | 9.5652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 3.5 | 7.5652 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 20.6848 | 28.9348 | 42.4348 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.4596 | 5.2184 | 3.5395 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.50283 | 0.57222 | 0.17566 | 0.32373 | 0.40073 | 0.1477 | 0.31855 | 0.38887 | 0.13804 | 0.6785 | 0.47143 | 0.45659
2025-01-08 14:00 | 3.4 | 9.4052 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 3.4 | 7.4052 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 20.8948 | 29.1948 | 42.5948 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.426 | 5.1819 | 3.5223 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.61857 | 0.70446 | 0.2159 | 0.39938 | 0.49527 | 0.18216 | 0.39141 | 0.47845 | 0.16942 | 0.83447 | 0.58154 | 0.56082
2025-01-08 15:00 | 3.8 | 8.8852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 3.8 | 6.8852 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 21.2148 | 29.3148 | 43.1148 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.375 | 5.1651 | 3.4666 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.59903 | 0.68012 | 0.20983 | 0.39355 | 0.48574 | 0.18094 | 0.38084 | 0.46308 | 0.16562 | 0.80886 | 0.57449 | 0.54646
2025-01-08 16:00 | 3.8 | 8.4452 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 3.8 | 6.4452 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 21.6548 | 29.7548 | 43.5548 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.3052 | 5.1039 | 3.4199 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.71251 | 0.80896 | 0.24958 | 0.47329 | 0.58468 | 0.21815 | 0.45299 | 0.55081 | 0.19699 | 0.96209 | 0.69143 | 0.64998
2025-01-08 17:00 | 3.9 | 8.2852 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 3.9 | 6.2852 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 21.7648 | 29.8148 | 43.7148 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 6.2878 | 5.0956 | 3.4031 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.66971 | 0.75979 | 0.2348 | 0.44714 | 0.55176 | 0.20654 | 0.42628 | 0.51765 | 0.18559 | 0.90451 | 0.65368 | 0.61188
2025-01-08 18:00 | 4.5 | 8.0852 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 4.5 | 6.0852 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 21.6648 | 29.4148 | 43.9148 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.3036 | 5.1512 | 3.3821 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.66443 | 0.7503 | 0.23418 | 0.44879 | 0.5492 | 0.20912 | 0.42594 | 0.51318 | 0.18675 | 0.89861 | 0.65791 | 0.61268
2025-01-08 19:00 | 4.6 | 7.5652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 4.6 | 5.5652 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 22.1348 | 29.8348 | 44.4348 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.2296 | 5.0928 | 3.328 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.61423 | 0.69307 | 0.21668 | 0.4208 | 0.51473 | 0.19692 | 0.39422 | 0.47435 | 0.17305 | 0.83091 | 0.61772 | 0.56727
2025-01-08 20:00 | 4.8 | 7.1652 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 4.8 | 5.1652 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 22.4348 | 30.0348 | 44.8348 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.1827 | 5.0652 | 3.2869 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.35468 | 0.39959 | 0.12534 | 0.24599 | 0.30026 | 0.11568 | 0.22818 | 0.27384 | 0.10039 | 0.48002 | 0.36166 | 0.32857
2025-01-08 21:00 | 4.6 | 6.7252 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 4.6 | 4.7252 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 22.9748 | 30.6748 | 45.2748 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.0987 | 4.9774 | 3.2421 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.35166 | 0.3968 | 0.12405 | 0.24609 | 0.30153 | 0.11573 | 0.2257 | 0.27158 | 0.099072 | 0.47571 | 0.36182 | 0.32477
2025-01-08 22:00 | 4.6 | 6.4852 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 4.6 | 4.4852 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 23.2148 | 30.9148 | 45.5148 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.0616 | 4.9448 | 3.2178 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.50287 | 0.56742 | 0.17739 | 0.35406 | 0.43403 | 0.16674 | 0.32275 | 0.38835 | 0.14167 | 0.68027 | 0.5208 | 0.46442
2025-01-08 23:00 | 4.6 | 6.3252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 4.6 | 4.3252 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 23.3748 | 31.0748 | 45.6748 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.0369 | 4.9231 | 3.2017 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.5568 | 0.62827 | 0.19642 | 0.39363 | 0.48269 | 0.18555 | 0.35736 | 0.43 | 0.15687 | 0.75322 | 0.57918 | 0.51423
2025-01-09 | 4.5 | 6.2852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 4.5 | 4.2852 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 23.4648 | 31.2148 | 45.7148 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.0231 | 4.9041 | 3.1977 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.56693 | 0.64019 | 0.19981 | 0.40076 | 0.49221 | 0.18872 | 0.36343 | 0.43787 | 0.15934 | 0.76674 | 0.58948 | 0.52277
2025-01-09 01:00 | 4.4 | 6.2452 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 4.4 | 4.2452 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 23.5548 | 31.3548 | 45.7548 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.0093 | 4.8852 | 3.1937 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.47875 | 0.54104 | 0.16859 | 0.33841 | 0.41628 | 0.15919 | 0.30654 | 0.36981 | 0.13424 | 0.64734 | 0.49761 | 0.44078
2025-01-09 02:00 | 4.7 | 6.2452 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 4.7 | 4.2452 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 23.4048 | 31.0548 | 45.7548 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.0323 | 4.9258 | 3.1937 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.51106 | 0.57621 | 0.18044 | 0.36242 | 0.44383 | 0.17114 | 0.32839 | 0.39462 | 0.14432 | 0.6915 | 0.53355 | 0.47271
2025-01-09 03:00 | 4.7 | 6.2052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 4.7 | 4.2052 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 23.4448 | 31.0948 | 45.7948 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.0262 | 4.9204 | 3.1897 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.48884 | 0.55115 | 0.17259 | 0.34701 | 0.425 | 0.1639 | 0.31411 | 0.37747 | 0.13804 | 0.66143 | 0.51092 | 0.45216
2025-01-09 04:00 | 4.6 | 6.1652 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 4.6 | 4.1652 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 23.5348 | 31.2348 | 45.8348 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.0124 | 4.9014 | 3.1857 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.5609 | 0.63289 | 0.19786 | 0.39815 | 0.48839 | 0.18786 | 0.35999 | 0.43316 | 0.15802 | 0.75876 | 0.58601 | 0.51801
2025-01-09 05:00 | 4.7 | 6.0852 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 4.7 | 4.0852 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 23.5648 | 31.2148 | 45.9148 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.0077 | 4.9041 | 3.1777 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.57712 | 0.65069 | 0.20376 | 0.41094 | 0.50342 | 0.19423 | 0.37084 | 0.44564 | 0.16297 | 0.78088 | 0.60517 | 0.53381
2025-01-09 06:00 | 4.3 | 5.8852 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 4.3 | 3.8852 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 23.9648 | 31.8148 | 46.1148 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 5.9466 | 4.8235 | 3.1578 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.58549 | 0.66219 | 0.20599 | 0.41725 | 0.5144 | 0.19644 | 0.37444 | 0.45232 | 0.16379 | 0.79149 | 0.61369 | 0.53823
2025-01-09 07:00 | 4.5 | 5.6852 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 4.5 | 3.6852 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 24.0648 | 31.8148 | 46.3148 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 5.9313 | 4.8235 | 3.138 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.58454 | 0.66009 | 0.20602 | 0.41961 | 0.51599 | 0.19829 | 0.37472 | 0.45148 | 0.16429 | 0.79057 | 0.6179 | 0.53902
2025-01-09 08:00 | 4.1 | 5.6452 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 4.1 | 3.6452 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 24.3048 | 32.2548 | 46.3548 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 5.8949 | 4.7649 | 3.134 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.70154 | 0.79466 | 0.24639 | 0.50197 | 0.621 | 0.23604 | 0.4476 | 0.54211 | 0.19533 | 0.94793 | 0.73801 | 0.64293
2025-01-09 09:00 | 4 | 6.0052 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 4 | 4.0052 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 23.9948 | 31.9948 | 45.9948 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 5.942 | 4.7995 | 3.1697 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.68181 | 0.77292 | 0.23925 | 0.48285 | 0.59779 | 0.22629 | 0.4345 | 0.52694 | 0.18939 | 0.92106 | 0.70914 | 0.62389
2025-01-09 10:00 | 4.2 | 6.4052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 4.2 | 4.4052 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 23.4948 | 31.3948 | 45.5948 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.0185 | 4.8799 | 3.2098 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.57094 | 0.64623 | 0.2007 | 0.40107 | 0.49466 | 0.18801 | 0.3647 | 0.44114 | 0.15934 | 0.77164 | 0.58908 | 0.52405
2025-01-09 11:00 | 4.1 | 6.9652 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 4.1 | 4.9652 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 22.9848 | 30.9348 | 45.0348 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.0972 | 4.942 | 3.2665 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.47325 | 0.53607 | 0.16621 | 0.32739 | 0.40391 | 0.15277 | 0.30194 | 0.3657 | 0.13177 | 0.63946 | 0.48016 | 0.43371
2025-01-09 12:00 | 4.4 | 7.6052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 4.4 | 5.6052 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 22.1948 | 29.9948 | 44.3948 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.2202 | 5.0707 | 3.3322 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.55943 | 0.63222 | 0.197 | 0.38203 | 0.46864 | 0.17829 | 0.3582 | 0.43213 | 0.15687 | 0.75643 | 0.56032 | 0.51506
2025-01-09 13:00 | 4.4 | 7.7652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 4.4 | 5.7652 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 22.0348 | 29.8348 | 44.2348 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.2453 | 5.0928 | 3.3488 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.4923 | 0.55635 | 0.17336 | 0.33484 | 0.41061 | 0.15612 | 0.31521 | 0.38028 | 0.13804 | 0.66566 | 0.49095 | 0.45326
2025-01-09 14:00 | 4.3 | 7.5252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 4.3 | 5.5252 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 22.3248 | 30.1748 | 44.4748 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.1999 | 5.0459 | 3.3239 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.60561 | 0.68494 | 0.21307 | 0.41395 | 0.50862 | 0.19303 | 0.38731 | 0.46786 | 0.16942 | 0.81868 | 0.60698 | 0.55672
2025-01-09 15:00 | 4.3 | 7.2852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 4.3 | 5.2852 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 22.5648 | 30.4148 | 44.7148 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.1624 | 5.013 | 3.2992 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.59203 | 0.66958 | 0.20829 | 0.40713 | 0.50048 | 0.19011 | 0.37862 | 0.45737 | 0.16562 | 0.80032 | 0.59724 | 0.54424
2025-01-09 16:00 | 4 | 7.2852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 4 | 5.2852 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 22.7148 | 30.7148 | 44.7148 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.139 | 4.972 | 3.2992 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.70916 | 0.80392 | 0.24885 | 0.4861 | 0.6002 | 0.22613 | 0.45193 | 0.54808 | 0.19699 | 0.95801 | 0.71222 | 0.64892
2025-01-09 17:00 | 3.7 | 7.0452 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 3.7 | 5.0452 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 23.1048 | 31.2548 | 44.9548 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.0786 | 4.8987 | 3.2746 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.67287 | 0.76455 | 0.23548 | 0.46253 | 0.57393 | 0.21465 | 0.42728 | 0.52024 | 0.18559 | 0.90836 | 0.67718 | 0.61288
2025-01-09 18:00 | 3.2 | 6.9252 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 3.2 | 4.9252 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 23.4748 | 31.8748 | 45.0748 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.0216 | 4.8155 | 3.2624 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.68507 | 0.78139 | 0.23869 | 0.46981 | 0.58748 | 0.21679 | 0.43246 | 0.53003 | 0.18675 | 0.92376 | 0.6866 | 0.61921
2025-01-09 19:00 | 2.8 | 6.7652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 2.8 | 4.7652 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 23.8348 | 32.4348 | 45.2348 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 5.9664 | 4.7411 | 3.2461 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.64081 | 0.73313 | 0.22246 | 0.43936 | 0.55291 | 0.20189 | 0.40262 | 0.49608 | 0.17305 | 0.86327 | 0.64125 | 0.57566
2025-01-09 20:00 | 2.6 | 6.4452 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 2.6 | 4.4452 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 24.2548 | 32.9548 | 45.5548 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 5.9024 | 4.6727 | 3.2138 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.37353 | 0.42798 | 0.12944 | 0.25766 | 0.32548 | 0.11831 | 0.23413 | 0.28925 | 0.10039 | 0.50297 | 0.37597 | 0.33453
2025-01-09 21:00 | 2.3 | 6.4052 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 2.3 | 4.4052 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 24.4448 | 33.2948 | 45.5948 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 5.8736 | 4.6283 | 3.2098 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.37122 | 0.4263 | 0.12829 | 0.25552 | 0.32427 | 0.1169 | 0.23186 | 0.2876 | 0.099072 | 0.49951 | 0.37241 | 0.33094
2025-01-09 22:00 | 2.1 | 6.3252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 2.1 | 4.3252 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 24.6248 | 33.5748 | 45.6748 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 5.8464 | 4.592 | 3.2017 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.53335 | 0.6134 | 0.18399 | 0.36709 | 0.46737 | 0.16758 | 0.33235 | 0.41334 | 0.14167 | 0.71733 | 0.53467 | 0.47402
2025-01-09 23:00 | 1.9 | 6.4452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 1.9 | 4.4452 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 24.6048 | 33.6548 | 45.5548 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.8495 | 4.5817 | 3.2138 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.59333 | 0.6834 | 0.20431 | 0.40625 | 0.51866 | 0.18486 | 0.36886 | 0.45998 | 0.15687 | 0.79764 | 0.5911 | 0.52572
2025-01-10 | 2 | 6.2452 | 1.2864 | 1.0292 | 0.25729 | 2 | 4.2452 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 24.7548 | 33.7548 | 45.7548 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 5.8268 | 4.5688 | 3.1937 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.3016 | 0.34712 | 0.10395 | 0.20779 | 0.26501 | 0.094778 | 0.18772 | 0.23377 | 0.079925 | 0.40554 | 0.30257 | 0.26764
2025-01-10 01:00 | 1.7 | 6.2452 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 1.7 | 4.2452 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 24.9048 | 34.0548 | 45.7548 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.8043 | 4.5302 | 3.1937 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.51016 | 0.58847 | 0.17535 | 0.35037 | 0.44891 | 0.15919 | 0.31641 | 0.39563 | 0.13424 | 0.68551 | 0.50956 | 0.45065
2025-01-10 02:00 | 1.6 | 6.1652 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 1.6 | 4.1652 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 25.0348 | 34.2348 | 45.8348 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.7848 | 4.5071 | 3.1857 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.54973 | 0.63459 | 0.18878 | 0.37793 | 0.48506 | 0.17157 | 0.34055 | 0.42639 | 0.14432 | 0.73851 | 0.54949 | 0.48487
2025-01-10 03:00 | 1.5 | 6.1652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.5 | 4.1652 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 25.0848 | 34.3348 | 45.8348 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.7773 | 4.4943 | 3.1857 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.52707 | 0.60887 | 0.18083 | 0.36196 | 0.46529 | 0.16411 | 0.32613 | 0.40889 | 0.13804 | 0.7079 | 0.52607 | 0.46417
2025-01-10 04:00 | 1.4 | 5.9652 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 1.4 | 3.9652 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 25.3348 | 34.6348 | 46.0348 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.7399 | 4.4562 | 3.1657 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.60477 | 0.69914 | 0.20729 | 0.41705 | 0.53719 | 0.18904 | 0.37377 | 0.46925 | 0.15802 | 0.81207 | 0.60609 | 0.53179
2025-01-10 05:00 | 1.4 | 5.9252 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 1.4 | 3.9252 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 25.3748 | 34.6748 | 46.0748 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.7339 | 4.4511 | 3.1618 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.62373 | 0.72105 | 0.21379 | 0.43056 | 0.55466 | 0.19521 | 0.38548 | 0.48395 | 0.16297 | 0.83752 | 0.62577 | 0.54846
2025-01-10 06:00 | 1.2 | 5.9252 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 1.2 | 3.9252 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 25.4748 | 34.8748 | 46.0748 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.719 | 4.4258 | 3.1618 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.62981 | 0.72915 | 0.21548 | 0.43385 | 0.56062 | 0.19619 | 0.38833 | 0.48884 | 0.16379 | 0.84529 | 0.63004 | 0.55212
2025-01-10 07:00 | 1.1 | 5.9652 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 1.1 | 3.9652 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 25.4848 | 34.9348 | 46.0348 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.7176 | 4.4182 | 3.1657 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.63324 | 0.73365 | 0.21645 | 0.4353 | 0.56332 | 0.19655 | 0.38999 | 0.4916 | 0.16429 | 0.84969 | 0.63185 | 0.55429
2025-01-10 08:00 | 1.1 | 6.0052 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 1.1 | 4.0052 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 25.4448 | 34.8948 | 45.9948 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.7235 | 4.4233 | 3.1697 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.75286 | 0.87225 | 0.25734 | 0.51699 | 0.66897 | 0.23338 | 0.46366 | 0.58446 | 0.19533 | 1.0102 | 0.75038 | 0.65899
2025-01-10 09:00 | 1.1 | 6.0852 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 1.1 | 4.0852 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 25.3648 | 34.8148 | 45.9148 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.7354 | 4.4334 | 3.1777 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.72998 | 0.84573 | 0.24952 | 0.50024 | 0.64715 | 0.22572 | 0.44957 | 0.5667 | 0.18939 | 0.9795 | 0.72596 | 0.63896
2025-01-10 10:00 | 1.3 | 6.4852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.3 | 4.4852 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 24.8648 | 34.2148 | 45.5148 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.8103 | 4.5097 | 3.2178 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.61127 | 0.70717 | 0.20933 | 0.41544 | 0.53526 | 0.18754 | 0.37734 | 0.47437 | 0.15934 | 0.8206 | 0.60298 | 0.53669
2025-01-10 11:00 | 1.7 | 6.9252 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 1.7 | 4.9252 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 24.2248 | 33.3748 | 45.0748 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.907 | 4.6179 | 3.2624 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.50075 | 0.57762 | 0.17211 | 0.33792 | 0.43225 | 0.15297 | 0.31057 | 0.38834 | 0.13177 | 0.67286 | 0.49089 | 0.44234
2025-01-10 12:00 | 2.4 | 7.8852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.4 | 5.8852 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 22.9148 | 31.7148 | 44.1148 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.108 | 4.8369 | 3.3612 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.58639 | 0.67289 | 0.20284 | 0.38905 | 0.49129 | 0.17675 | 0.36669 | 0.45423 | 0.15687 | 0.78923 | 0.5658 | 0.52356
2025-01-10 13:00 | 1.9 | 8.1252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.9 | 6.1252 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 22.9248 | 31.9748 | 43.8748 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 6.1064 | 4.8022 | 3.3863 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.52213 | 0.60139 | 0.17979 | 0.34245 | 0.43547 | 0.15439 | 0.3246 | 0.40478 | 0.13804 | 0.70192 | 0.49684 | 0.46264
2025-01-10 14:00 | 2.7 | 8.1652 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 2.7 | 6.1652 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 22.4848 | 31.1348 | 43.8348 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 6.1749 | 4.9149 | 3.3905 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.62884 | 0.71998 | 0.21811 | 0.41563 | 0.52217 | 0.18924 | 0.39463 | 0.48689 | 0.16942 | 0.84696 | 0.60487 | 0.56405
2025-01-10 15:00 | 2.6 | 7.6852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 2.6 | 5.6852 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 23.0148 | 31.7148 | 44.3148 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.0925 | 4.8369 | 3.3405 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.61619 | 0.70603 | 0.21353 | 0.4118 | 0.5187 | 0.18777 | 0.38624 | 0.47717 | 0.16562 | 0.82973 | 0.59957 | 0.55186
2025-01-10 16:00 | 2.2 | 6.8052 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 2.2 | 4.8052 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 24.0948 | 32.9948 | 45.1948 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.9268 | 4.6675 | 3.2502 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.73985 | 0.85027 | 0.25546 | 0.50351 | 0.63935 | 0.22954 | 0.46157 | 0.57329 | 0.19699 | 0.99531 | 0.73305 | 0.65856
2025-01-10 17:00 | 1.2 | 6.4052 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 1.2 | 4.4052 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 24.9948 | 34.3948 | 45.5948 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.7908 | 4.4867 | 3.2098 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.71366 | 0.82622 | 0.24417 | 0.48552 | 0.62664 | 0.21898 | 0.44003 | 0.55393 | 0.18559 | 0.95782 | 0.7045 | 0.62563
2025-01-10 18:00 | 0.7 | 6.4052 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 0.7 | 4.4052 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 25.2448 | 34.8948 | 45.5948 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 5.7533 | 4.4233 | 3.2098 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.72659 | 0.84423 | 0.24744 | 0.49172 | 0.63958 | 0.22035 | 0.44539 | 0.56448 | 0.18675 | 0.97403 | 0.71206 | 0.63214
2025-01-10 19:00 | 0.3 | 6.4452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 0.3 | 4.4452 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 25.4048 | 35.2548 | 45.5548 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.7295 | 4.378 | 3.2138 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.67964 | 0.79193 | 0.23059 | 0.45753 | 0.59878 | 0.20392 | 0.41467 | 0.52841 | 0.17305 | 0.91023 | 0.66145 | 0.58772
2025-01-10 20:00 | 0 | 6.2452 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 0 | 4.2452 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 25.7548 | 35.7548 | 45.7548 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 5.6775 | 4.3156 | 3.1937 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.39709 | 0.46367 | 0.13435 | 0.26788 | 0.35241 | 0.11905 | 0.24144 | 0.30892 | 0.10039 | 0.53144 | 0.38693 | 0.34183
2025-01-10 21:00 | 0.2 | 6.1652 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 0.2 | 4.1652 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 25.7348 | 35.6348 | 45.8348 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.6804 | 4.3305 | 3.1857 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.39002 | 0.45478 | 0.13221 | 0.26421 | 0.34657 | 0.11778 | 0.23769 | 0.3033 | 0.099072 | 0.52223 | 0.38199 | 0.33676
2025-01-10 22:00 | 0.3 | 6.0852 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 0.3 | 4.0852 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 25.7648 | 35.6148 | 45.9148 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.676 | 4.333 | 3.1777 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.55642 | 0.64835 | 0.18879 | 0.37811 | 0.49531 | 0.16885 | 0.33949 | 0.43261 | 0.14167 | 0.7452 | 0.54696 | 0.48117
2025-01-10 23:00 | 0.3 | 6.0052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 0.3 | 4.0052 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 25.8448 | 35.6948 | 45.9948 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.6641 | 4.323 | 3.1697 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.61609 | 0.71789 | 0.20903 | 0.41954 | 0.54969 | 0.18742 | 0.3759 | 0.479 | 0.15687 | 0.82513 | 0.60697 | 0.53277
2025-01-11 | -0.6 | 6.0052 | 0.81091 | 0.64873 | 0.16218 | -0.6 | 4.0052 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 26.2948 | 36.5948 | 45.9948 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 5.5978 | 4.2121 | 3.1697 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.2021 | 0.23697 | 0.067993 | 0.13634 | 0.18119 | 0.060195 | 0.12203 | 0.15742 | 0.050381 | 0.27009 | 0.19654 | 0.17241
2025-01-11 01:00 | -0.4 | 6.0052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | -0.4 | 4.0052 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 26.1948 | 36.3948 | 45.9948 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 5.6125 | 4.2366 | 3.1697 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.20124 | 0.23564 | 0.067833 | 0.13604 | 0.18023 | 0.060222 | 0.12179 | 0.15668 | 0.050403 | 0.26907 | 0.19627 | 0.17219
2025-01-11 02:00 | -0.4 | 6.0052 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | -0.4 | 4.0052 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 26.1948 | 36.3948 | 45.9948 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 5.6125 | 4.2366 | 3.1697 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.21562 | 0.25247 | 0.072678 | 0.14576 | 0.1931 | 0.064524 | 0.13049 | 0.16788 | 0.054003 | 0.28829 | 0.21029 | 0.18449
2025-01-11 03:00 | 0.1 | 5.9652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 0.1 | 3.9652 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 25.9848 | 35.9348 | 46.0348 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.6434 | 4.2933 | 3.1657 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.22731 | 0.26523 | 0.076978 | 0.15463 | 0.20325 | 0.068912 | 0.13837 | 0.1768 | 0.057604 | 0.30428 | 0.22354 | 0.19597
2025-01-11 04:00 | 0 | 5.9252 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 0 | 3.9252 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 26.0748 | 36.0748 | 46.0748 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 5.6302 | 4.276 | 3.1618 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.24208 | 0.28267 | 0.081905 | 0.16468 | 0.21683 | 0.073311 | 0.14719 | 0.18833 | 0.061204 | 0.32398 | 0.23799 | 0.20839
2025-01-11 05:00 | 0.1 | 5.8852 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 0.1 | 3.8852 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 26.0648 | 36.0148 | 46.1148 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.6316 | 4.2834 | 3.1578 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.79652 | 0.92943 | 0.26975 | 0.54298 | 0.71389 | 0.24209 | 0.48486 | 0.61953 | 0.20185 | 1.0663 | 0.78507 | 0.68671
2025-01-11 06:00 | 0.3 | 5.8852 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 0.3 | 3.8852 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 25.9648 | 35.8148 | 46.1148 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.6464 | 4.3081 | 3.1578 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.2828 | 0.32952 | 0.095951 | 0.19318 | 0.25319 | 0.086357 | 0.17255 | 0.21987 | 0.072005 | 0.37875 | 0.27954 | 0.24455
2025-01-11 07:00 | -0.1 | 5.8452 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | -0.1 | 3.8452 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 26.2048 | 36.2548 | 46.1548 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 5.611 | 4.2538 | 3.1538 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.26507 | 0.30973 | 0.089599 | 0.18051 | 0.2381 | 0.080286 | 0.16098 | 0.20625 | 0.066859 | 0.35467 | 0.26079 | 0.22784
2025-01-11 08:00 | -0.4 | 5.8852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | -0.4 | 3.8852 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 26.3148 | 36.5148 | 46.1148 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 5.5949 | 4.2219 | 3.1578 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.21048 | 0.24646 | 0.070947 | 0.14274 | 0.18916 | 0.063225 | 0.12738 | 0.16388 | 0.052717 | 0.28143 | 0.20596 | 0.1801
2025-01-11 09:00 | -0.1 | 5.8452 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | -0.1 | 3.8452 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 26.2048 | 36.2548 | 46.1548 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 5.611 | 4.2538 | 3.1538 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.23245 | 0.27162 | 0.078573 | 0.15829 | 0.2088 | 0.070406 | 0.14117 | 0.18087 | 0.058631 | 0.31102 | 0.2287 | 0.1998
2025-01-11 10:00 | 0.7 | 5.9252 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 0.7 | 3.9252 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 25.7248 | 35.3748 | 46.0748 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 5.6819 | 4.3629 | 3.1618 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.25513 | 0.29643 | 0.086884 | 0.17483 | 0.22768 | 0.078544 | 0.15639 | 0.1982 | 0.065572 | 0.34201 | 0.25337 | 0.22196
2025-01-11 11:00 | 1 | 6.0052 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 1 | 4.0052 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 25.4948 | 34.9948 | 45.9948 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.7161 | 4.4107 | 3.1697 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.22154 | 0.25686 | 0.075658 | 0.15198 | 0.19696 | 0.068516 | 0.13628 | 0.17202 | 0.057345 | 0.2972 | 0.22049 | 0.19363
2025-01-11 12:00 | 1.1 | 6.0052 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 1.1 | 4.0052 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 25.4448 | 34.8948 | 45.9948 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.7235 | 4.4233 | 3.1697 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.39742 | 0.46044 | 0.13585 | 0.27291 | 0.35314 | 0.1232 | 0.24476 | 0.30853 | 0.10311 | 0.53327 | 0.39611 | 0.34787
2025-01-11 13:00 | 1.3 | 6.0852 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 1.3 | 4.0852 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 25.2648 | 34.6148 | 45.9148 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.7504 | 4.4587 | 3.1777 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.28904 | 0.33439 | 0.098982 | 0.19849 | 0.25599 | 0.089798 | 0.17843 | 0.22431 | 0.075346 | 0.38802 | 0.28829 | 0.25377
2025-01-11 14:00 | 1.7 | 6.0852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 1.7 | 4.0852 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 25.0648 | 34.2148 | 45.9148 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.7803 | 4.5097 | 3.1777 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.18177 | 0.20967 | 0.062475 | 0.12535 | 0.16067 | 0.057005 | 0.11273 | 0.14096 | 0.04783 | 0.24424 | 0.18236 | 0.16057
2025-01-11 15:00 | 1.4 | 6.0052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 1.4 | 4.0052 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 25.2948 | 34.5948 | 45.9948 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.7459 | 4.4613 | 3.1697 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.20176 | 0.23324 | 0.069155 | 0.13899 | 0.17901 | 0.062987 | 0.12469 | 0.15655 | 0.052717 | 0.27091 | 0.20197 | 0.17741
2025-01-11 16:00 | 1 | 6.0052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 1 | 4.0052 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 25.4948 | 34.9948 | 45.9948 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.7161 | 4.4107 | 3.1697 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.19473 | 0.22577 | 0.0665 | 0.13358 | 0.17311 | 0.060222 | 0.11979 | 0.1512 | 0.050403 | 0.26123 | 0.1938 | 0.17019
2025-01-11 17:00 | 1 | 6.0052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 1 | 4.0052 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 25.4948 | 34.9948 | 45.9948 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.7161 | 4.4107 | 3.1697 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.16691 | 0.19352 | 0.057 | 0.1145 | 0.14838 | 0.051619 | 0.10267 | 0.1296 | 0.043203 | 0.22391 | 0.16612 | 0.14588
2025-01-11 18:00 | 1.1 | 6.0052 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 1.1 | 4.0052 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 25.4448 | 34.8948 | 45.9948 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.7235 | 4.4233 | 3.1697 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.27257 | 0.31579 | 0.093169 | 0.18717 | 0.2422 | 0.084495 | 0.16787 | 0.2116 | 0.070718 | 0.36574 | 0.27167 | 0.23858
2025-01-11 19:00 | 1.2 | 6.0852 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 1.2 | 4.0852 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 25.3148 | 34.7148 | 45.9148 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.7429 | 4.446 | 3.1777 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.21655 | 0.25071 | 0.07409 | 0.14856 | 0.19189 | 0.067119 | 0.13352 | 0.16808 | 0.056317 | 0.29064 | 0.21567 | 0.18984
2025-01-11 20:00 | 1 | 6.0452 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 1 | 4.0452 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 25.4548 | 34.9548 | 45.9548 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.722 | 4.4157 | 3.1737 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.25036 | 0.29027 | 0.085499 | 0.17157 | 0.22232 | 0.077331 | 0.15401 | 0.1944 | 0.064804 | 0.33586 | 0.2489 | 0.21881
2025-01-11 21:00 | 1.3 | 6.0452 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 1.3 | 4.0452 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 25.3048 | 34.6548 | 45.9548 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.7444 | 4.4536 | 3.1737 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.17955 | 0.20771 | 0.061485 | 0.12343 | 0.1592 | 0.05585 | 0.11084 | 0.13934 | 0.046803 | 0.24103 | 0.17928 | 0.15764
2025-01-11 22:00 | 1.4 | 6.0452 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 1.4 | 4.0452 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 25.2548 | 34.5548 | 45.9548 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.7519 | 4.4663 | 3.1737 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.40153 | 0.46419 | 0.13763 | 0.27632 | 0.35585 | 0.1252 | 0.24816 | 0.31155 | 0.10492 | 0.53916 | 0.40152 | 0.35308
2025-01-11 23:00 | 1.4 | 6.0052 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 1.4 | 4.0052 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 25.2948 | 34.5948 | 45.9948 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.7459 | 4.4613 | 3.1697 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.013779 | 0.015929 | 0.0047229 | 0.0094919 | 0.012225 | 0.0043016 | 0.0085157 | 0.010691 | 0.0036002 | 0.018502 | 0.013793 | 0.012116
2025-01-12 | 1.3 | 6.0452 | 2.1358 | 1.7086 | 0.42715 | 1.3 | 4.0452 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 25.3048 | 34.6548 | 45.9548 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.7444 | 4.4536 | 3.1737 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.50903 | 0.58889 | 0.17432 | 0.34993 | 0.45134 | 0.15834 | 0.31423 | 0.39503 | 0.13269 | 0.68335 | 0.50827 | 0.44692
2025-01-12 01:00 | 1.2 | 6.1252 | 1.0657 | 0.85255 | 0.21314 | 1.2 | 4.1252 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 25.2748 | 34.6748 | 45.8748 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.7489 | 4.4511 | 3.1817 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.25459 | 0.29475 | 0.087104 | 0.17447 | 0.22534 | 0.07881 | 0.15698 | 0.19761 | 0.06621 | 0.3417 | 0.25328 | 0.22319
2025-01-12 02:00 | 1.3 | 6.0852 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 1.3 | 4.0852 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 25.2648 | 34.6148 | 45.9148 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.7504 | 4.4587 | 3.1777 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.23191 | 0.26829 | 0.079416 | 0.15926 | 0.20539 | 0.072048 | 0.14316 | 0.17997 | 0.060452 | 0.31132 | 0.2313 | 0.20361
2025-01-12 03:00 | 1.2 | 6.0852 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 1.2 | 4.0852 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 25.3148 | 34.7148 | 45.9148 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.7429 | 4.446 | 3.1777 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.24352 | 0.28193 | 0.083317 | 0.16706 | 0.21579 | 0.075478 | 0.15015 | 0.18902 | 0.063331 | 0.32684 | 0.24253 | 0.21348
2025-01-12 04:00 | 1 | 6.2052 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 1 | 4.2052 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 25.2948 | 34.7948 | 45.7948 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.7459 | 4.4359 | 3.1897 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.22243 | 0.25789 | 0.07596 | 0.15179 | 0.19662 | 0.068359 | 0.13683 | 0.17271 | 0.057574 | 0.29839 | 0.22015 | 0.1944
2025-01-12 05:00 | 1.1 | 6.0852 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 1.1 | 4.0852 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 25.3648 | 34.8148 | 45.9148 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.7354 | 4.4334 | 3.1777 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.233 | 0.26995 | 0.079644 | 0.15967 | 0.20656 | 0.072048 | 0.1435 | 0.18088 | 0.060452 | 0.31265 | 0.23172 | 0.20395
2025-01-12 06:00 | 1.2 | 6.2452 | 1.112 | 0.88961 | 0.2224 | 1.2 | 4.2452 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 25.1548 | 34.5548 | 45.7548 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.7668 | 4.4663 | 3.1937 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.26566 | 0.30756 | 0.090892 | 0.18149 | 0.23433 | 0.081928 | 0.1638 | 0.2062 | 0.069088 | 0.35655 | 0.26342 | 0.23289
2025-01-12 07:00 | 0.7 | 6.2852 | 2.2807 | 1.8246 | 0.45614 | 0.7 | 4.2852 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 25.3648 | 35.0148 | 45.7148 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 5.7354 | 4.4081 | 3.1977 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.55131 | 0.64057 | 0.18775 | 0.37426 | 0.48695 | 0.16782 | 0.33795 | 0.4283 | 0.1417 | 0.73905 | 0.54208 | 0.47964
2025-01-12 08:00 | 0.3 | 6.3252 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 0.3 | 4.3252 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 25.5248 | 35.3748 | 45.6748 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.7116 | 4.3629 | 3.2017 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.33918 | 0.39522 | 0.11508 | 0.22905 | 0.29986 | 0.10215 | 0.20695 | 0.26371 | 0.08636 | 0.45426 | 0.33121 | 0.29331
2025-01-12 09:00 | 0.1 | 6.5652 | 1.6406 | 1.3125 | 0.32812 | 0.1 | 4.5652 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 25.3848 | 35.3348 | 45.4348 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.7325 | 4.3679 | 3.2259 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.40221 | 0.46932 | 0.13621 | 0.26936 | 0.3535 | 0.11966 | 0.24483 | 0.31283 | 0.10193 | 0.53842 | 0.38902 | 0.34676
2025-01-12 10:00 | 0.3 | 6.5252 | 1.4364 | 1.1491 | 0.28727 | 0.3 | 4.5252 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 25.3248 | 35.1748 | 45.4748 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.7414 | 4.388 | 3.2218 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.35049 | 0.4084 | 0.11892 | 0.23546 | 0.30808 | 0.1049 | 0.21385 | 0.2725 | 0.089239 | 0.4694 | 0.34036 | 0.30309
2025-01-12 11:00 | 0.6 | 6.4452 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 0.6 | 4.4452 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 25.2548 | 34.9548 | 45.5548 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 5.7519 | 4.4157 | 3.2138 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.3368 | 0.39161 | 0.11459 | 0.22745 | 0.29627 | 0.10177 | 0.20621 | 0.2617 | 0.08636 | 0.45139 | 0.32922 | 0.29257
2025-01-12 12:00 | 0.9 | 6.8052 | 1.1584 | 0.92668 | 0.23167 | 0.9 | 4.8052 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 24.7448 | 34.2948 | 45.1948 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.8284 | 4.4995 | 3.2502 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.27869 | 0.32335 | 0.095085 | 0.18705 | 0.2423 | 0.083858 | 0.17124 | 0.21643 | 0.071967 | 0.37378 | 0.27091 | 0.2432
2025-01-12 13:00 | 1.1 | 7.0852 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 1.1 | 5.0852 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 24.3648 | 33.8148 | 44.9148 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.8858 | 4.561 | 3.2787 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.233 | 0.26995 | 0.079644 | 0.15559 | 0.20078 | 0.069828 | 0.1435 | 0.18088 | 0.060452 | 0.31265 | 0.22542 | 0.20395
2025-01-12 14:00 | 1 | 6.8452 | 1.5942 | 1.2754 | 0.31885 | 1 | 4.8452 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 24.6548 | 34.1548 | 45.1548 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.8419 | 4.5174 | 3.2542 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.38266 | 0.44366 | 0.13068 | 0.25684 | 0.33216 | 0.11527 | 0.23539 | 0.29712 | 0.099048 | 0.51334 | 0.37211 | 0.33444
2025-01-12 15:00 | 1 | 6.8852 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 1 | 4.8852 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 24.6148 | 34.1148 | 45.1148 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.848 | 4.5225 | 3.2583 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.24467 | 0.28367 | 0.083556 | 0.16406 | 0.21214 | 0.073611 | 0.15051 | 0.18998 | 0.063331 | 0.32823 | 0.23767 | 0.21384
2025-01-12 16:00 | 0.7 | 7.0852 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 0.7 | 5.0852 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 24.5648 | 34.2148 | 44.9148 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 5.8555 | 4.5097 | 3.2787 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.2464 | 0.2863 | 0.083914 | 0.16384 | 0.21274 | 0.073153 | 0.15104 | 0.19143 | 0.063331 | 0.33032 | 0.237 | 0.21438
2025-01-12 17:00 | 0.6 | 7.0852 | 1.7985 | 1.4388 | 0.35969 | 0.6 | 5.0852 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 24.6148 | 34.3148 | 44.9148 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 5.848 | 4.4969 | 3.2787 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.43576 | 0.50668 | 0.14826 | 0.28945 | 0.37641 | 0.12907 | 0.26681 | 0.3386 | 0.11174 | 0.58402 | 0.41851 | 0.37854
2025-01-12 18:00 | 0.4 | 7.2852 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 0.4 | 5.2852 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 24.5148 | 34.3148 | 44.7148 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 5.8631 | 4.4969 | 3.2992 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.20303 | 0.23641 | 0.06895 | 0.13388 | 0.17455 | 0.059481 | 0.12402 | 0.15782 | 0.051816 | 0.27198 | 0.19336 | 0.17584
2025-01-12 19:00 | 0.1 | 7.2052 | 0.78768 | 0.63014 | 0.15754 | 0.1 | 5.2052 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 24.7448 | 34.6948 | 44.7948 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.8284 | 4.4486 | 3.291 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.19311 | 0.22533 | 0.065397 | 0.1272 | 0.16665 | 0.056316 | 0.11755 | 0.1502 | 0.048938 | 0.25851 | 0.18351 | 0.16649
2025-01-12 20:00 | -0.4 | 7.4852 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | -0.4 | 5.4852 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 24.7148 | 34.9148 | 44.5148 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 5.8329 | 4.4207 | 3.3198 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.20688 | 0.24225 | 0.069735 | 0.13457 | 0.17756 | 0.059112 | 0.12521 | 0.16108 | 0.051816 | 0.27662 | 0.19369 | 0.17702
2025-01-12 21:00 | -0.5 | 7.4052 | 1.8911 | 1.5129 | 0.37823 | -0.5 | 5.4052 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 24.8448 | 35.0948 | 44.5948 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.8133 | 4.3981 | 3.3115 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.47021 | 0.55096 | 0.15835 | 0.30618 | 0.4047 | 0.13437 | 0.28424 | 0.36618 | 0.11749 | 0.62856 | 0.44055 | 0.40174
2025-01-12 22:00 | -0.9 | 7.4852 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | -0.9 | 5.4852 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 24.9648 | 35.4148 | 44.5148 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.7953 | 4.3579 | 3.3198 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.23258 | 0.27327 | 0.078028 | 0.1505 | 0.20013 | 0.06568 | 0.13995 | 0.18128 | 0.057574 | 0.31061 | 0.21618 | 0.19752
2025-01-12 23:00 | -0.8 | 7.5252 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | -0.8 | 5.5252 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 24.8748 | 35.2748 | 44.4748 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 5.8088 | 4.3755 | 3.3239 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.24364 | 0.28607 | 0.081815 | 0.15765 | 0.2093 | 0.068878 | 0.14677 | 0.18986 | 0.060452 | 0.32546 | 0.22653 | 0.20722
2025-01-13 | -1.1 | 8.4452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -1.1 | 6.4452 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 24.1048 | 34.6548 | 43.5548 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 5.9252 | 4.4536 | 3.4199 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.64673 | 0.76088 | 0.21656 | 0.40738 | 0.54199 | 0.17645 | 0.38825 | 0.5043 | 0.15934 | 0.86329 | 0.58384 | 0.54759
2025-01-13 01:00 | -0.7 | 8.6452 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -0.7 | 6.6452 | 9 | 30.35 | 40.7 | 50 | 31.05 | 41.4 | 50.7 | 23.7048 | 34.0548 | 43.3548 | 21.35 | 31.7 | 41 | 3.7676 | 3.211 | 2.8022 | 5.9863 | 4.5302 | 3.4411 | 6.247 | 4.8359 | 3.7872 | 0.53977 | 0.63334 | 0.18143 | 0.33971 | 0.44891 | 0.14775 | 0.32554 | 0.42053 | 0.13424 | 0.7212 | 0.48746 | 0.45978
2025-01-13 02:00 | -0.8 | 8.9252 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -0.8 | 6.9252 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 23.4748 | 33.8748 | 43.0748 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 6.0216 | 4.5533 | 3.4708 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.58164 | 0.68292 | 0.19532 | 0.36307 | 0.48014 | 0.15747 | 0.35038 | 0.45325 | 0.14432 | 0.77696 | 0.52054 | 0.4947
2025-01-13 03:00 | -0.7 | 8.9652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -0.7 | 6.9652 | 9 | 30.35 | 40.7 | 50 | 31.05 | 41.4 | 50.7 | 23.3848 | 33.7348 | 43.0348 | 21.35 | 31.7 | 41 | 3.7676 | 3.211 | 2.8022 | 6.0354 | 4.5713 | 3.4751 | 6.247 | 4.8359 | 3.7872 | 0.55505 | 0.65126 | 0.18656 | 0.34648 | 0.45745 | 0.15044 | 0.33475 | 0.43243 | 0.13804 | 0.74161 | 0.49692 | 0.47279
2025-01-13 04:00 | -0.7 | 9.0052 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -0.7 | 7.0052 | 9 | 30.35 | 40.7 | 50 | 31.05 | 41.4 | 50.7 | 23.3448 | 33.6948 | 42.9948 | 21.35 | 31.7 | 41 | 3.7676 | 3.211 | 2.8022 | 6.0416 | 4.5765 | 3.4794 | 6.247 | 4.8359 | 3.7872 | 0.63538 | 0.74551 | 0.21356 | 0.39622 | 0.52307 | 0.172 | 0.38319 | 0.49501 | 0.15802 | 0.84894 | 0.56822 | 0.54121
2025-01-13 05:00 | -0.6 | 8.9652 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -0.6 | 6.9652 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 23.3348 | 33.6348 | 43.0348 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 6.0431 | 4.5842 | 3.4751 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.65375 | 0.76655 | 0.21995 | 0.40854 | 0.53855 | 0.17761 | 0.39473 | 0.50922 | 0.16297 | 0.8737 | 0.58615 | 0.55771
2025-01-13 06:00 | -0.3 | 9.0052 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -0.3 | 7.0052 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 23.1448 | 33.2948 | 42.9948 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 6.0724 | 4.6283 | 3.4794 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.65242 | 0.7634 | 0.22012 | 0.4086 | 0.53609 | 0.17828 | 0.3953 | 0.50786 | 0.16379 | 0.87253 | 0.58688 | 0.55909
2025-01-13 07:00 | -0.2 | 8.8852 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -0.2 | 6.8852 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 23.2148 | 33.3148 | 43.1148 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 6.0616 | 4.6257 | 3.4666 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.65289 | 0.76344 | 0.22049 | 0.4106 | 0.53805 | 0.17949 | 0.39605 | 0.50813 | 0.16429 | 0.87338 | 0.59009 | 0.56034
2025-01-13 08:00 | -0.3 | 8.9252 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -0.3 | 6.9252 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 23.2248 | 33.3748 | 43.0748 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 6.0601 | 4.6179 | 3.4708 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.77806 | 0.91042 | 0.26251 | 0.48828 | 0.64077 | 0.21314 | 0.47142 | 0.60566 | 0.19533 | 1.0406 | 0.70142 | 0.66675
2025-01-13 09:00 | 0.1 | 8.8452 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 0.1 | 6.8452 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 23.1048 | 33.0548 | 43.1548 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 6.0786 | 4.6596 | 3.4623 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.74735 | 0.87205 | 0.25309 | 0.472 | 0.61573 | 0.20717 | 0.45493 | 0.58128 | 0.18939 | 1.0004 | 0.67916 | 0.64432
2025-01-13 10:00 | 0.6 | 8.8852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 0.6 | 6.8852 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 22.8148 | 32.5148 | 43.1148 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 6.1235 | 4.7305 | 3.4666 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.62142 | 0.72255 | 0.21143 | 0.39419 | 0.51027 | 0.17408 | 0.38048 | 0.48287 | 0.15934 | 0.83285 | 0.56827 | 0.53982
2025-01-13 11:00 | 1.1 | 9.1252 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 1.1 | 7.1252 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 22.3248 | 31.7748 | 42.8748 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 6.1999 | 4.8289 | 3.4922 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.50787 | 0.58841 | 0.1736 | 0.32196 | 0.41337 | 0.1429 | 0.31278 | 0.39427 | 0.13177 | 0.68147 | 0.46486 | 0.44455
2025-01-13 12:00 | 2.1 | 9.0052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.1 | 7.0052 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 21.9448 | 30.8948 | 42.9948 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.2595 | 4.9475 | 3.4794 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.59055 | 0.67918 | 0.20372 | 0.37964 | 0.48031 | 0.17075 | 0.36799 | 0.45767 | 0.15687 | 0.79426 | 0.55038 | 0.52486
2025-01-13 13:00 | 2.8 | 9.0852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 2.8 | 7.0852 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 21.5148 | 30.1148 | 42.9148 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.3274 | 5.0542 | 3.4879 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.51119 | 0.58483 | 0.17746 | 0.3305 | 0.41375 | 0.14989 | 0.32118 | 0.39573 | 0.13804 | 0.68865 | 0.48038 | 0.45922
2025-01-13 14:00 | 3.4 | 8.9252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 3.4 | 6.9252 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 21.3748 | 29.6748 | 43.0748 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.3495 | 5.115 | 3.4708 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.61857 | 0.70446 | 0.2159 | 0.40419 | 0.50175 | 0.18486 | 0.39141 | 0.47845 | 0.16942 | 0.83447 | 0.58905 | 0.56082
2025-01-13 15:00 | 3 | 8.7252 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 3 | 6.7252 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 21.7748 | 30.2748 | 43.2748 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 6.2863 | 5.0322 | 3.4495 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.61042 | 0.6973 | 0.21229 | 0.39911 | 0.49857 | 0.18183 | 0.38443 | 0.47241 | 0.16562 | 0.82271 | 0.58094 | 0.55005
2025-01-13 16:00 | 2.5 | 8.7252 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 2.5 | 6.7252 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 22.0248 | 30.7748 | 43.2748 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.2469 | 4.9638 | 3.4495 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.73465 | 0.84239 | 0.25435 | 0.4777 | 0.60119 | 0.21627 | 0.45995 | 0.56899 | 0.19699 | 0.989 | 0.69398 | 0.65694
2025-01-13 17:00 | 2.3 | 8.6452 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 2.3 | 6.6452 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 22.2048 | 31.0548 | 43.3548 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.2187 | 4.9258 | 3.4411 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.69542 | 0.7986 | 0.24033 | 0.45211 | 0.57078 | 0.20426 | 0.43436 | 0.53877 | 0.18559 | 0.93575 | 0.65638 | 0.61995
2025-01-13 18:00 | 1.6 | 8.6452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 1.6 | 6.6452 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 22.5548 | 31.7548 | 43.3548 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.164 | 4.8315 | 3.4411 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.71136 | 0.82117 | 0.24428 | 0.45896 | 0.58553 | 0.20553 | 0.44068 | 0.55176 | 0.18675 | 0.95564 | 0.66449 | 0.62743
2025-01-13 19:00 | 0.4 | 8.5252 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 0.4 | 6.5252 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 23.2748 | 33.0748 | 43.4748 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 6.0523 | 4.657 | 3.4284 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.67804 | 0.78951 | 0.23027 | 0.43313 | 0.5629 | 0.19116 | 0.41418 | 0.52707 | 0.17305 | 0.90831 | 0.62428 | 0.58723
2025-01-13 20:00 | 0 | 8.5652 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 0 | 6.5652 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 23.4348 | 33.4348 | 43.4348 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 6.0277 | 4.6102 | 3.4326 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.39709 | 0.46367 | 0.13435 | 0.25231 | 0.32989 | 0.11077 | 0.24144 | 0.30892 | 0.10039 | 0.53144 | 0.36308 | 0.34183
2025-01-13 21:00 | 0.3 | 8.4852 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 0.3 | 6.4852 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 23.3648 | 33.2148 | 43.5148 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 6.0385 | 4.6388 | 3.4241 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.38911 | 0.4534 | 0.13202 | 0.24854 | 0.32354 | 0.10958 | 0.23741 | 0.30252 | 0.099072 | 0.52113 | 0.35812 | 0.33648
2025-01-13 22:00 | 0.3 | 8.3652 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 0.3 | 6.3652 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 23.4848 | 33.3348 | 43.6348 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 6.02 | 4.6231 | 3.4115 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.55642 | 0.64835 | 0.18879 | 0.3565 | 0.46422 | 0.15727 | 0.33949 | 0.43261 | 0.14167 | 0.7452 | 0.51378 | 0.48117
2025-01-13 23:00 | 0.3 | 8.3252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 0.3 | 6.3252 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 23.5248 | 33.3748 | 43.6748 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 6.0139 | 4.6179 | 3.4073 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.61609 | 0.71789 | 0.20903 | 0.39514 | 0.51459 | 0.17436 | 0.3759 | 0.479 | 0.15687 | 0.82513 | 0.5695 | 0.53277
2025-01-14 | 0.6 | 8.3252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 0.6 | 6.3252 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 23.3748 | 33.0748 | 43.6748 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 6.0369 | 4.657 | 3.4073 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.62142 | 0.72255 | 0.21143 | 0.39985 | 0.51832 | 0.17711 | 0.38048 | 0.48287 | 0.15934 | 0.83285 | 0.57695 | 0.53982
2025-01-14 01:00 | 0.7 | 8.2852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 0.7 | 6.2852 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 23.3648 | 33.0148 | 43.7148 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 6.0385 | 4.6649 | 3.4031 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.52231 | 0.60688 | 0.17787 | 0.33678 | 0.43595 | 0.1494 | 0.32017 | 0.40578 | 0.13424 | 0.70018 | 0.48617 | 0.45441
2025-01-14 02:00 | -0.2 | 8.0852 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -0.2 | 6.0852 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 24.0148 | 34.1148 | 43.9148 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 5.9389 | 4.5225 | 3.3821 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.5735 | 0.67061 | 0.19368 | 0.36812 | 0.48341 | 0.1616 | 0.34789 | 0.44634 | 0.14432 | 0.76718 | 0.52972 | 0.49221
2025-01-14 03:00 | 0.2 | 8.2052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 0.2 | 6.2052 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 23.6948 | 33.5948 | 43.7948 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.9878 | 4.5894 | 3.3947 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.54344 | 0.63367 | 0.18421 | 0.34924 | 0.45565 | 0.154 | 0.33119 | 0.4226 | 0.13804 | 0.72765 | 0.50324 | 0.46923
2025-01-14 04:00 | 0.3 | 8.0852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 0.3 | 6.0852 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 23.7648 | 33.6148 | 43.9148 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.9771 | 4.5868 | 3.3821 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.62062 | 0.72317 | 0.21057 | 0.4005 | 0.52189 | 0.17695 | 0.37867 | 0.48253 | 0.15802 | 0.8312 | 0.57744 | 0.53669
2025-01-14 05:00 | 0.2 | 8.0452 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 0.2 | 6.0452 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 23.8548 | 33.7548 | 43.9548 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.9634 | 4.5688 | 3.3779 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.64158 | 0.74811 | 0.21748 | 0.414 | 0.54037 | 0.18272 | 0.391 | 0.49892 | 0.16297 | 0.85906 | 0.59672 | 0.55397
2025-01-14 06:00 | 0 | 7.9252 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 0 | 5.9252 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 24.0748 | 34.0748 | 44.0748 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 5.9298 | 4.5276 | 3.3654 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.64783 | 0.75646 | 0.21919 | 0.41843 | 0.54802 | 0.18432 | 0.39389 | 0.50398 | 0.16379 | 0.86702 | 0.60275 | 0.55768
2025-01-14 07:00 | 0.1 | 7.8852 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 0.1 | 5.8852 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 24.0648 | 34.0148 | 44.1148 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.9313 | 4.5353 | 3.3612 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.64831 | 0.75649 | 0.21955 | 0.41961 | 0.54878 | 0.18512 | 0.39464 | 0.50425 | 0.16429 | 0.86786 | 0.60473 | 0.55893
2025-01-14 08:00 | 0.1 | 7.8852 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 0.1 | 5.8852 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 24.0648 | 34.0148 | 44.1148 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.9313 | 4.5353 | 3.3612 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.77078 | 0.89939 | 0.26103 | 0.49888 | 0.65244 | 0.22008 | 0.46919 | 0.59951 | 0.19533 | 1.0318 | 0.71897 | 0.66452
2025-01-14 09:00 | 0.2 | 7.9652 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 0.2 | 5.9652 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 23.9348 | 33.8348 | 44.0348 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.9511 | 4.5584 | 3.3696 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.74559 | 0.8694 | 0.25274 | 0.48211 | 0.6294 | 0.21287 | 0.45439 | 0.5798 | 0.18939 | 0.99833 | 0.69497 | 0.64378
2025-01-14 10:00 | 0.5 | 8.0452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 0.5 | 6.0452 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 23.7048 | 33.4548 | 43.9548 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 5.9863 | 4.6076 | 3.3779 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.62288 | 0.72477 | 0.21173 | 0.40323 | 0.52389 | 0.17865 | 0.38093 | 0.4841 | 0.15934 | 0.83461 | 0.58188 | 0.54027
2025-01-14 11:00 | 1.2 | 8.1252 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 1.2 | 6.1252 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 23.2748 | 32.6748 | 43.8748 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 6.0523 | 4.7095 | 3.3863 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.50668 | 0.5866 | 0.17335 | 0.32981 | 0.42385 | 0.14737 | 0.31241 | 0.39327 | 0.13177 | 0.68003 | 0.47718 | 0.44418
2025-01-14 12:00 | 2.3 | 8.2452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.3 | 6.2452 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 22.6048 | 31.4548 | 43.7548 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.1562 | 4.8718 | 3.3989 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.58777 | 0.67498 | 0.20313 | 0.38601 | 0.48778 | 0.17479 | 0.36712 | 0.45537 | 0.15687 | 0.7909 | 0.5608 | 0.52399
2025-01-14 13:00 | 2.2 | 8.2852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 2.2 | 6.2852 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 22.6148 | 31.5148 | 43.7148 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.1546 | 4.8637 | 3.4031 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.51846 | 0.59583 | 0.17901 | 0.33977 | 0.42995 | 0.15362 | 0.32345 | 0.40174 | 0.13804 | 0.69747 | 0.4934 | 0.46149
2025-01-14 14:00 | 2.7 | 8.2452 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 2.7 | 6.2452 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 22.4048 | 31.0548 | 43.7548 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 6.1874 | 4.9258 | 3.3989 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.62884 | 0.71998 | 0.21811 | 0.41479 | 0.52102 | 0.18877 | 0.39463 | 0.48689 | 0.16942 | 0.84696 | 0.60356 | 0.56405
2025-01-14 15:00 | 2.5 | 8.2052 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 2.5 | 6.2052 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 22.5448 | 31.2948 | 43.7948 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.1655 | 4.8933 | 3.3947 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.61765 | 0.70823 | 0.21384 | 0.40692 | 0.51272 | 0.18477 | 0.38669 | 0.47837 | 0.16562 | 0.83149 | 0.59169 | 0.55231
2025-01-14 16:00 | 2.2 | 8.2452 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 2.2 | 6.2452 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 22.6548 | 31.5548 | 43.7548 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.1484 | 4.8583 | 3.3989 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.73985 | 0.85027 | 0.25546 | 0.48536 | 0.61424 | 0.2195 | 0.46157 | 0.57329 | 0.19699 | 0.99531 | 0.70485 | 0.65856
2025-01-14 17:00 | 1.8 | 8.2852 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 1.8 | 6.2852 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 22.8148 | 31.9148 | 43.7148 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 6.1235 | 4.8102 | 3.4031 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.70365 | 0.81106 | 0.24207 | 0.45914 | 0.5845 | 0.20654 | 0.43693 | 0.54559 | 0.18559 | 0.94572 | 0.66568 | 0.62252
2025-01-14 18:00 | 0.8 | 8.2452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 0.8 | 6.2452 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 23.3548 | 32.9548 | 43.7548 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 6.04 | 4.6727 | 3.3989 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.72488 | 0.84165 | 0.24709 | 0.46838 | 0.60543 | 0.20808 | 0.44487 | 0.56305 | 0.18675 | 0.97197 | 0.67646 | 0.63162
2025-01-14 19:00 | 0.7 | 8.3252 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 0.7 | 6.3252 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 23.3248 | 32.9748 | 43.6748 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 6.0446 | 4.6701 | 3.4073 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.67327 | 0.78229 | 0.22929 | 0.43368 | 0.56132 | 0.19234 | 0.41271 | 0.52306 | 0.17305 | 0.90256 | 0.62602 | 0.58576
2025-01-14 20:00 | 0 | 8.2852 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 0 | 6.2852 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 23.7148 | 33.7148 | 43.7148 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 5.9848 | 4.5739 | 3.4031 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.39709 | 0.46367 | 0.13435 | 0.25412 | 0.33251 | 0.11173 | 0.24144 | 0.30892 | 0.10039 | 0.53144 | 0.36585 | 0.34183
2025-01-14 21:00 | -0.6 | 8.2452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -0.6 | 6.2452 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 24.0548 | 34.3548 | 43.7548 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 5.9328 | 4.4918 | 3.3989 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.39742 | 0.46599 | 0.13371 | 0.25297 | 0.33413 | 0.11039 | 0.23996 | 0.30956 | 0.099072 | 0.53113 | 0.36336 | 0.33903
2025-01-14 22:00 | -1.4 | 8.2852 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -1.4 | 6.2852 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 24.4148 | 35.1148 | 43.7148 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 5.8782 | 4.3955 | 3.4031 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.57907 | 0.68264 | 0.19335 | 0.36511 | 0.48826 | 0.15766 | 0.34643 | 0.45185 | 0.14167 | 0.77242 | 0.52277 | 0.4881
2025-01-14 23:00 | -1.2 | 8.3652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -1.2 | 6.3652 | 9 | 30.6 | 41.2 | 50 | 31.8 | 42.4 | 51.2 | 24.2348 | 34.8348 | 43.6348 | 21.6 | 32.2 | 41 | 3.7236 | 3.1629 | 2.7827 | 5.9055 | 4.4308 | 3.4115 | 6.2099 | 4.7742 | 3.7872 | 0.63818 | 0.75132 | 0.21349 | 0.40239 | 0.53632 | 0.17414 | 0.38267 | 0.49774 | 0.15687 | 0.85167 | 0.57654 | 0.53954
2025-01-15 | -1.4 | 8.3252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -1.4 | 6.3252 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 24.3748 | 35.0748 | 43.6748 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 5.8842 | 4.4006 | 3.4073 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.6513 | 0.76778 | 0.21746 | 0.41022 | 0.54853 | 0.17711 | 0.38964 | 0.50821 | 0.15934 | 0.86876 | 0.58733 | 0.54898
2025-01-15 01:00 | -1.5 | 8.1652 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -1.5 | 6.1652 | 9 | 30.75 | 41.5 | 50 | 32.25 | 43 | 51.5 | 24.5848 | 35.3348 | 43.8348 | 21.75 | 32.5 | 41 | 3.6975 | 3.1345 | 2.7711 | 5.8525 | 4.3679 | 3.3905 | 6.1877 | 4.7375 | 3.7872 | 0.55 | 0.64879 | 0.18347 | 0.34748 | 0.46558 | 0.14995 | 0.32866 | 0.42926 | 0.13424 | 0.73346 | 0.49743 | 0.4629
2025-01-15 02:00 | -1.4 | 7.9652 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -1.4 | 5.9652 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 24.7348 | 35.4348 | 44.0348 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 5.8299 | 4.3554 | 3.3696 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.58988 | 0.69538 | 0.19696 | 0.375 | 0.50195 | 0.1622 | 0.3529 | 0.46029 | 0.14432 | 0.78684 | 0.53721 | 0.49721
2025-01-15 03:00 | -1.3 | 7.9252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -1.3 | 5.9252 | 9 | 30.65 | 41.3 | 50 | 31.95 | 42.6 | 51.3 | 24.7248 | 35.3748 | 44.0748 | 21.65 | 32.3 | 41 | 3.7149 | 3.1534 | 2.7788 | 5.8314 | 4.3629 | 3.3654 | 6.2025 | 4.7619 | 3.7872 | 0.56291 | 0.66315 | 0.18813 | 0.35861 | 0.4793 | 0.15534 | 0.33715 | 0.43914 | 0.13804 | 0.75105 | 0.51395 | 0.47519
2025-01-15 04:00 | -1.7 | 7.4452 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -1.7 | 5.4452 | 9 | 30.85 | 41.7 | 50 | 32.55 | 43.4 | 51.7 | 25.4048 | 36.2548 | 44.5548 | 21.85 | 32.7 | 41 | 3.6803 | 3.1158 | 2.7634 | 5.7295 | 4.2538 | 3.3156 | 6.1729 | 4.7131 | 3.7872 | 0.65045 | 0.76829 | 0.21656 | 0.41781 | 0.56275 | 0.18049 | 0.38779 | 0.5079 | 0.15802 | 0.86701 | 0.5983 | 0.54581
2025-01-15 05:00 | -2.3 | 7.1252 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -2.3 | 5.1252 | 9 | 31.15 | 42.3 | 50 | 33.45 | 44.6 | 52.3 | 26.0248 | 37.1748 | 44.8748 | 22.15 | 33.3 | 41 | 3.629 | 3.0606 | 2.7406 | 5.6375 | 4.1416 | 3.2828 | 6.1287 | 4.6407 | 3.7872 | 0.68032 | 0.80665 | 0.22521 | 0.43793 | 0.5961 | 0.18801 | 0.40283 | 0.532 | 0.16297 | 0.90552 | 0.62594 | 0.5658
2025-01-15 06:00 | -2.4 | 7.0052 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -2.4 | 5.0052 | 9 | 31.2 | 42.4 | 50 | 33.6 | 44.8 | 52.4 | 26.1948 | 37.3948 | 44.9948 | 22.2 | 33.4 | 41 | 3.6205 | 3.0515 | 2.7369 | 5.6125 | 4.1151 | 3.2705 | 6.1214 | 4.6287 | 3.7872 | 0.68532 | 0.8131 | 0.22665 | 0.44209 | 0.60295 | 0.18966 | 0.40533 | 0.53605 | 0.16379 | 0.91197 | 0.63175 | 0.56912
2025-01-15 07:00 | -2.6 | 7.0452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -2.6 | 5.0452 | 9 | 31.3 | 42.6 | 50 | 33.9 | 45.2 | 52.6 | 26.2548 | 37.5548 | 44.9548 | 22.3 | 33.6 | 41 | 3.6036 | 3.0335 | 2.7294 | 5.6037 | 4.0959 | 3.2746 | 6.1067 | 4.6048 | 3.7872 | 0.69066 | 0.82045 | 0.22797 | 0.44415 | 0.60764 | 0.19001 | 0.40756 | 0.5405 | 0.16429 | 0.91863 | 0.63416 | 0.57185
2025-01-15 08:00 | -2.5 | 6.8852 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -2.5 | 4.8852 | 9 | 31.25 | 42.5 | 50 | 33.75 | 45 | 52.5 | 26.3648 | 37.6148 | 45.1148 | 22.25 | 33.5 | 41 | 3.612 | 3.0425 | 2.7331 | 5.5875 | 4.0887 | 3.2583 | 6.1141 | 4.6167 | 3.7872 | 0.81921 | 0.97256 | 0.27066 | 0.52958 | 0.7237 | 0.22704 | 0.48397 | 0.64094 | 0.19533 | 1.0899 | 0.75661 | 0.6793
2025-01-15 09:00 | -2.7 | 7.0852 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -2.7 | 5.0852 | 9 | 31.35 | 42.7 | 50 | 34.05 | 45.4 | 52.7 | 26.2648 | 37.6148 | 44.9148 | 22.35 | 33.7 | 41 | 3.5952 | 3.0246 | 2.7256 | 5.6022 | 4.0887 | 3.2787 | 6.0994 | 4.5928 | 3.7872 | 0.79803 | 0.94859 | 0.26316 | 0.51213 | 0.7017 | 0.21877 | 0.47038 | 0.62469 | 0.18939 | 1.0612 | 0.7309 | 0.65978
2025-01-15 10:00 | -1.2 | 7.4052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -1.2 | 5.4052 | 9 | 30.6 | 41.2 | 50 | 31.8 | 42.4 | 51.2 | 25.1948 | 35.7948 | 44.5948 | 21.6 | 32.2 | 41 | 3.7236 | 3.1629 | 2.7827 | 5.7608 | 4.3106 | 3.3115 | 6.2099 | 4.7742 | 3.7872 | 0.64825 | 0.76318 | 0.21686 | 0.41901 | 0.55998 | 0.18223 | 0.38871 | 0.5056 | 0.15934 | 0.86511 | 0.60124 | 0.54805
2025-01-15 11:00 | 0 | 7.4052 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 0 | 5.4052 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 24.5948 | 34.5948 | 44.5948 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 5.851 | 4.4613 | 3.3115 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.52118 | 0.60857 | 0.17634 | 0.34116 | 0.44743 | 0.15069 | 0.31688 | 0.40545 | 0.13177 | 0.69752 | 0.49185 | 0.44865
2025-01-15 12:00 | 1.5 | 7.6452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 1.5 | 5.6452 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 23.6048 | 32.8548 | 44.3548 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 6.0016 | 4.6858 | 3.3363 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.59894 | 0.6919 | 0.20549 | 0.39595 | 0.50713 | 0.17807 | 0.3706 | 0.46464 | 0.15687 | 0.80443 | 0.57401 | 0.52747
2025-01-15 13:00 | 1.5 | 7.9652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.5 | 5.9652 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 23.2848 | 32.5348 | 44.0348 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 6.0508 | 4.7279 | 3.3696 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.52707 | 0.60887 | 0.18083 | 0.3456 | 0.4423 | 0.15515 | 0.32613 | 0.40889 | 0.13804 | 0.7079 | 0.50075 | 0.46417
2025-01-15 14:00 | 1.7 | 7.7252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 1.7 | 5.7252 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 23.4248 | 32.5748 | 44.2748 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 6.0293 | 4.7226 | 3.3446 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.64382 | 0.74265 | 0.22129 | 0.42566 | 0.54343 | 0.19183 | 0.39931 | 0.49929 | 0.16942 | 0.86511 | 0.6175 | 0.56872
2025-01-15 15:00 | 1.4 | 7.2852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 1.4 | 5.2852 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 24.0148 | 33.3148 | 44.7148 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.9389 | 4.6257 | 3.2992 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.63385 | 0.73276 | 0.21726 | 0.42245 | 0.54238 | 0.19011 | 0.39174 | 0.49181 | 0.16562 | 0.85111 | 0.61256 | 0.55736
2025-01-15 16:00 | 1.3 | 6.4452 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 1.3 | 4.4452 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 24.9048 | 34.2548 | 45.5548 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.8043 | 4.5046 | 3.2138 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.75569 | 0.87425 | 0.25879 | 0.51413 | 0.66248 | 0.23214 | 0.4665 | 0.58645 | 0.19699 | 1.0145 | 0.74627 | 0.66349
2025-01-15 17:00 | 1.3 | 5.5652 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 1.3 | 3.5652 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 25.7848 | 35.1348 | 46.4348 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.673 | 4.393 | 3.1261 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.71198 | 0.82368 | 0.24382 | 0.4956 | 0.64 | 0.22484 | 0.43951 | 0.55253 | 0.18559 | 0.95579 | 0.72044 | 0.62511
2025-01-15 18:00 | 0.9 | 5.5252 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 0.9 | 3.5252 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 26.0248 | 35.5748 | 46.4748 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.6375 | 4.338 | 3.1222 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.72318 | 0.83907 | 0.24674 | 0.50182 | 0.65215 | 0.22653 | 0.44434 | 0.56162 | 0.18675 | 0.96992 | 0.72834 | 0.63109
2025-01-15 19:00 | 0.9 | 5.1652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 0.9 | 3.1652 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 26.3848 | 35.9348 | 46.8348 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.5846 | 4.2933 | 3.0869 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.67011 | 0.7775 | 0.22863 | 0.4694 | 0.61059 | 0.2123 | 0.41174 | 0.52041 | 0.17305 | 0.89875 | 0.68171 | 0.58478
2025-01-15 20:00 | 0.7 | 4.6852 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 0.7 | 2.6852 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 26.9648 | 36.6148 | 47.3148 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 5.4999 | 4.2097 | 3.0403 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.39061 | 0.45385 | 0.13302 | 0.27652 | 0.36128 | 0.12506 | 0.23944 | 0.30346 | 0.10039 | 0.52363 | 0.40158 | 0.33983
2025-01-15 21:00 | 0.2 | 4.5252 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 0.2 | 2.5252 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 27.3748 | 37.2748 | 47.4748 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.4405 | 4.1296 | 3.0249 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.39002 | 0.45478 | 0.13221 | 0.27586 | 0.36343 | 0.12404 | 0.23769 | 0.3033 | 0.099072 | 0.52223 | 0.3999 | 0.33676
2025-01-15 22:00 | -0.1 | 4.8452 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -0.1 | 2.8452 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 27.2048 | 37.2548 | 47.1548 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 5.4651 | 4.132 | 3.0558 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.56167 | 0.65631 | 0.18986 | 0.3927 | 0.5194 | 0.17558 | 0.34111 | 0.43704 | 0.14167 | 0.75153 | 0.56828 | 0.48278
2025-01-15 23:00 | -0.3 | 4.6852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -0.3 | 2.6852 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 27.4648 | 37.6148 | 47.3148 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 5.4276 | 4.0887 | 3.0403 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.62484 | 0.73114 | 0.21081 | 0.43783 | 0.58119 | 0.1954 | 0.37859 | 0.48639 | 0.15687 | 0.83565 | 0.63323 | 0.53546
2025-01-16 | -0.4 | 4.6852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -0.4 | 2.6852 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 27.5148 | 37.7148 | 47.3148 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 5.4204 | 4.0768 | 3.0403 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.6362 | 0.74494 | 0.21444 | 0.44533 | 0.5921 | 0.19849 | 0.38502 | 0.49534 | 0.15934 | 0.85064 | 0.64381 | 0.54437
2025-01-16 01:00 | -0.5 | 4.5652 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -0.5 | 2.5652 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 27.6848 | 37.9348 | 47.4348 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.3959 | 4.0505 | 3.0288 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.53725 | 0.62951 | 0.18092 | 0.37688 | 0.50206 | 0.16786 | 0.32476 | 0.41838 | 0.13424 | 0.71817 | 0.54474 | 0.45901
2025-01-16 02:00 | -0.7 | 4.5252 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -0.7 | 2.5252 | 9 | 30.35 | 40.7 | 50 | 31.05 | 41.4 | 50.7 | 27.8248 | 38.1748 | 47.4748 | 21.35 | 31.7 | 41 | 3.7676 | 3.211 | 2.8022 | 5.3759 | 4.0221 | 3.0249 | 6.247 | 4.8359 | 3.7872 | 0.58028 | 0.68086 | 0.19504 | 0.40668 | 0.54356 | 0.18068 | 0.34996 | 0.45209 | 0.14432 | 0.77532 | 0.58736 | 0.49428
2025-01-16 03:00 | -1 | 4.7652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -1 | 2.7652 | 9 | 30.5 | 41 | 50 | 31.5 | 42 | 51 | 27.7348 | 38.2348 | 47.2348 | 21.5 | 32 | 41 | 3.7411 | 3.182 | 2.7905 | 5.3888 | 4.015 | 3.048 | 6.2247 | 4.7988 | 3.7872 | 0.55897 | 0.65719 | 0.18735 | 0.38806 | 0.52084 | 0.17152 | 0.33595 | 0.43577 | 0.13804 | 0.74632 | 0.55958 | 0.47399
2025-01-16 04:00 | -1.5 | 4.9252 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -1.5 | 2.9252 | 9 | 30.75 | 41.5 | 50 | 32.25 | 43 | 51.5 | 27.8248 | 38.5748 | 47.0748 | 21.75 | 32.5 | 41 | 3.6975 | 3.1345 | 2.7711 | 5.3759 | 3.9749 | 3.0635 | 6.1877 | 4.7375 | 3.7872 | 0.64741 | 0.7637 | 0.21596 | 0.44529 | 0.60223 | 0.19535 | 0.38687 | 0.50529 | 0.15802 | 0.86337 | 0.64064 | 0.54489
2025-01-16 05:00 | -2.1 | 4.8852 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -2.1 | 2.8852 | 9 | 31.05 | 42.1 | 50 | 33.15 | 44.2 | 52.1 | 28.1648 | 39.2148 | 47.1148 | 22.05 | 33.1 | 41 | 3.646 | 3.0788 | 2.7482 | 5.3273 | 3.9003 | 3.0597 | 6.1434 | 4.6647 | 3.7872 | 0.67714 | 0.80188 | 0.22459 | 0.46343 | 0.63299 | 0.20172 | 0.40186 | 0.52925 | 0.16297 | 0.90173 | 0.66516 | 0.56484
2025-01-16 06:00 | -2.4 | 5.0452 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -2.4 | 3.0452 | 9 | 31.2 | 42.4 | 50 | 33.6 | 44.8 | 52.4 | 28.1548 | 39.3548 | 46.9548 | 22.2 | 33.4 | 41 | 3.6205 | 3.0515 | 2.7369 | 5.3287 | 3.8841 | 3.0752 | 6.1214 | 4.6287 | 3.7872 | 0.68532 | 0.8131 | 0.22665 | 0.46563 | 0.63882 | 0.20171 | 0.40533 | 0.53605 | 0.16379 | 0.91197 | 0.66734 | 0.56912
2025-01-16 07:00 | -1.9 | 5.0452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -1.9 | 3.0452 | 9 | 30.95 | 41.9 | 50 | 32.85 | 43.8 | 51.9 | 27.9048 | 38.8548 | 46.9548 | 21.95 | 32.9 | 41 | 3.6631 | 3.0972 | 2.7558 | 5.3644 | 3.9421 | 3.0752 | 6.1582 | 4.6889 | 3.7872 | 0.67945 | 0.80358 | 0.22578 | 0.46396 | 0.63135 | 0.20233 | 0.40416 | 0.5308 | 0.16429 | 0.90523 | 0.66629 | 0.56845
2025-01-16 08:00 | -1.6 | 4.9252 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -1.6 | 2.9252 | 9 | 30.8 | 41.6 | 50 | 32.4 | 43.2 | 51.6 | 27.8748 | 38.6748 | 47.0748 | 21.8 | 32.6 | 41 | 3.6889 | 3.1251 | 2.7673 | 5.3687 | 3.9632 | 3.0635 | 6.1803 | 4.7253 | 3.7872 | 0.80215 | 0.94685 | 0.26732 | 0.55116 | 0.74663 | 0.24147 | 0.47878 | 0.62621 | 0.19533 | 1.0695 | 0.79263 | 0.67411
2025-01-16 09:00 | -0.9 | 4.9652 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -0.9 | 2.9652 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 27.4848 | 37.9348 | 47.0348 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.4247 | 4.0505 | 3.0674 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.76511 | 0.89894 | 0.25668 | 0.52889 | 0.70832 | 0.23383 | 0.46037 | 0.59634 | 0.18939 | 1.0218 | 0.76273 | 0.64976
2025-01-16 10:00 | -0.3 | 5.1652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -0.3 | 3.1652 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 26.9848 | 37.1348 | 46.8348 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 5.497 | 4.1465 | 3.0869 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.6347 | 0.74268 | 0.21414 | 0.43912 | 0.58214 | 0.19549 | 0.38457 | 0.49407 | 0.15934 | 0.84885 | 0.63461 | 0.54391
2025-01-16 11:00 | 1.1 | 5.0852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 1.1 | 3.0852 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 26.3648 | 35.8148 | 46.9148 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.5875 | 4.3081 | 3.0791 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.50787 | 0.58841 | 0.1736 | 0.35725 | 0.46334 | 0.16207 | 0.31278 | 0.39427 | 0.13177 | 0.68147 | 0.51932 | 0.44455
2025-01-16 12:00 | 2.7 | 5.0852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.7 | 3.0852 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 25.5648 | 34.2148 | 46.9148 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 5.7057 | 4.5097 | 3.0791 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.58226 | 0.66665 | 0.20196 | 0.41649 | 0.52694 | 0.19294 | 0.3654 | 0.45083 | 0.15687 | 0.78422 | 0.60943 | 0.52227
2025-01-16 13:00 | 3 | 5.0052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 3 | 3.0052 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 25.4948 | 33.9948 | 46.9948 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 5.7161 | 4.5379 | 3.0713 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.50879 | 0.5812 | 0.17695 | 0.36584 | 0.46083 | 0.17022 | 0.32042 | 0.39376 | 0.13804 | 0.68573 | 0.53606 | 0.45846
2025-01-16 14:00 | 3.5 | 4.9652 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 3.5 | 2.9652 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 25.2848 | 33.5348 | 47.0348 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 5.7474 | 4.5972 | 3.0674 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.61711 | 0.70227 | 0.21559 | 0.44654 | 0.55826 | 0.20917 | 0.39095 | 0.47726 | 0.16942 | 0.8327 | 0.65571 | 0.56036
2025-01-16 15:00 | 2.6 | 5.1252 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 2.6 | 3.1252 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 25.5748 | 34.2748 | 46.8748 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 5.7042 | 4.502 | 3.083 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.61619 | 0.70603 | 0.21353 | 0.43984 | 0.55728 | 0.20345 | 0.38624 | 0.47717 | 0.16562 | 0.82973 | 0.64328 | 0.55186
2025-01-16 16:00 | 1.9 | 5.1652 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 1.9 | 3.1652 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 25.8848 | 34.9348 | 46.8348 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.6582 | 4.4182 | 3.0869 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.7451 | 0.8582 | 0.25656 | 0.5274 | 0.67542 | 0.24168 | 0.46321 | 0.57764 | 0.19699 | 1.0017 | 0.76908 | 0.6602
2025-01-16 17:00 | 1.3 | 5.2852 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 1.3 | 3.2852 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 26.0648 | 35.4148 | 46.7148 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.6316 | 4.3579 | 3.0986 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.71198 | 0.82368 | 0.24382 | 0.49924 | 0.64515 | 0.22684 | 0.43951 | 0.55253 | 0.18559 | 0.95579 | 0.72608 | 0.62511
2025-01-16 18:00 | 1.6 | 5.0852 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 1.6 | 3.0852 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 26.1148 | 35.3148 | 46.9148 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.6243 | 4.3705 | 3.0791 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.71136 | 0.82117 | 0.24428 | 0.503 | 0.6473 | 0.2297 | 0.44068 | 0.55176 | 0.18675 | 0.95564 | 0.7327 | 0.62743
2025-01-16 19:00 | 1.5 | 5.1652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 1.5 | 3.1652 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 26.0848 | 35.3348 | 46.8348 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.6287 | 4.3679 | 3.0869 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.66072 | 0.76326 | 0.22668 | 0.46573 | 0.60015 | 0.2123 | 0.40883 | 0.51257 | 0.17305 | 0.8874 | 0.67803 | 0.58187
2025-01-16 20:00 | 1.6 | 5.1652 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 1.6 | 3.1652 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 26.0348 | 35.2348 | 46.8348 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.6361 | 4.3805 | 3.0869 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.38242 | 0.44145 | 0.13132 | 0.26984 | 0.34719 | 0.12317 | 0.23691 | 0.29662 | 0.10039 | 0.51375 | 0.39301 | 0.3373
2025-01-16 21:00 | 1.1 | 5.2852 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 1.1 | 3.2852 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 26.1648 | 35.6148 | 46.7148 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.6169 | 4.333 | 3.0986 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.38185 | 0.4424 | 0.13052 | 0.2672 | 0.34637 | 0.12109 | 0.23517 | 0.29644 | 0.099072 | 0.51238 | 0.38828 | 0.33424
2025-01-16 22:00 | 1.1 | 5.2452 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 1.1 | 3.2452 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 26.2048 | 35.6548 | 46.7548 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.611 | 4.328 | 3.0947 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.54605 | 0.63263 | 0.18665 | 0.38249 | 0.49588 | 0.17337 | 0.33629 | 0.42391 | 0.14167 | 0.7327 | 0.55586 | 0.47796
2025-01-16 23:00 | 1.4 | 5.2452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 1.4 | 3.2452 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 26.0548 | 35.3548 | 46.7548 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.6331 | 4.3654 | 3.0947 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.60036 | 0.69404 | 0.20578 | 0.42185 | 0.54435 | 0.19197 | 0.37104 | 0.46582 | 0.15687 | 0.80614 | 0.61382 | 0.52791
2025-01-17 | 2 | 5.2452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 2 | 3.2452 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 25.7548 | 34.7548 | 46.7548 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 5.6775 | 4.441 | 3.0947 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.60128 | 0.69204 | 0.20723 | 0.42516 | 0.54354 | 0.195 | 0.37424 | 0.46606 | 0.15934 | 0.80851 | 0.62016 | 0.53358
2025-01-17 01:00 | 2.2 | 5.2452 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 2.2 | 3.2452 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 25.6548 | 34.5548 | 46.7548 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.6923 | 4.4663 | 3.0947 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.50419 | 0.57943 | 0.17409 | 0.35726 | 0.45532 | 0.16428 | 0.31455 | 0.39068 | 0.13424 | 0.67828 | 0.52154 | 0.44879
2025-01-17 02:00 | 2.9 | 5.0452 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 2.9 | 3.0452 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 25.5048 | 34.0548 | 46.9548 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 5.7146 | 4.5302 | 3.0752 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.53317 | 0.60952 | 0.18526 | 0.38257 | 0.48259 | 0.17773 | 0.33538 | 0.41269 | 0.14432 | 0.71843 | 0.5603 | 0.4797
2025-01-17 03:00 | 2.5 | 4.9252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 2.5 | 2.9252 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 25.8248 | 34.5748 | 47.0748 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 5.6671 | 4.4638 | 3.0635 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.51481 | 0.59031 | 0.17824 | 0.369 | 0.46847 | 0.17065 | 0.32231 | 0.39872 | 0.13804 | 0.69305 | 0.53965 | 0.46035
2025-01-17 04:00 | 2.8 | 4.8852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 2.8 | 2.8852 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 25.7148 | 34.3148 | 47.1148 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 5.6834 | 4.4969 | 3.0597 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.58517 | 0.66947 | 0.20315 | 0.42119 | 0.53233 | 0.19559 | 0.36766 | 0.45301 | 0.15802 | 0.78831 | 0.61679 | 0.52568
2025-01-17 05:00 | 3.3 | 4.8852 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 3.3 | 2.8852 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 25.4648 | 33.8148 | 47.1148 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 5.7205 | 4.561 | 3.0597 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.59644 | 0.67979 | 0.20799 | 0.43157 | 0.54129 | 0.20172 | 0.37696 | 0.4614 | 0.16297 | 0.80444 | 0.6333 | 0.53993
2025-01-17 06:00 | 3.3 | 4.9252 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 3.3 | 2.9252 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 25.4248 | 33.7748 | 47.0748 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 5.7265 | 4.5662 | 3.0635 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.59943 | 0.68319 | 0.20904 | 0.43328 | 0.54339 | 0.20248 | 0.37885 | 0.46371 | 0.16379 | 0.80847 | 0.63576 | 0.54264
2025-01-17 07:00 | 3.1 | 4.9652 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 3.1 | 2.9652 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 25.4848 | 33.9348 | 47.0348 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 5.7176 | 4.5456 | 3.0674 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.60412 | 0.68959 | 0.21029 | 0.4353 | 0.54754 | 0.20285 | 0.38091 | 0.46747 | 0.16429 | 0.81441 | 0.63815 | 0.54521
2025-01-17 08:00 | 3.7 | 4.9652 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 3.7 | 2.9652 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 25.1848 | 33.3348 | 47.0348 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 5.7623 | 4.6231 | 3.0674 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.70817 | 0.80466 | 0.24784 | 0.51351 | 0.64005 | 0.24117 | 0.44969 | 0.54753 | 0.19533 | 0.95601 | 0.75468 | 0.64503
2025-01-17 09:00 | 4.3 | 5.0452 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 4.3 | 3.0452 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 24.8048 | 32.6548 | 46.9548 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 5.8193 | 4.7121 | 3.0752 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.67702 | 0.7657 | 0.2382 | 0.49303 | 0.60888 | 0.23324 | 0.43298 | 0.52303 | 0.18939 | 0.91522 | 0.72627 | 0.62237
2025-01-17 10:00 | 4.5 | 5.1252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 4.5 | 3.1252 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 24.6248 | 32.3748 | 46.8748 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 5.8464 | 4.749 | 3.083 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.56693 | 0.64019 | 0.19981 | 0.41287 | 0.50828 | 0.19574 | 0.36343 | 0.43787 | 0.15934 | 0.76674 | 0.60861 | 0.52277
2025-01-17 11:00 | 5.2 | 5.2452 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 5.2 | 3.2452 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 24.1548 | 31.5548 | 46.7548 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 5.9176 | 4.8583 | 3.0947 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.46117 | 0.51792 | 0.16353 | 0.33732 | 0.41086 | 0.16125 | 0.29809 | 0.35589 | 0.13177 | 0.6247 | 0.49857 | 0.42986
2025-01-17 12:00 | 5.3 | 5.3252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 5.3 | 3.3252 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 24.0248 | 31.3748 | 46.6748 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 5.9374 | 4.8825 | 3.1025 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.54772 | 0.61465 | 0.1944 | 0.40023 | 0.4867 | 0.19148 | 0.35446 | 0.42264 | 0.15687 | 0.74211 | 0.59171 | 0.51133
2025-01-17 13:00 | 6 | 5.4052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 6 | 3.4052 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 23.5948 | 30.5948 | 46.5948 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.0031 | 4.9883 | 3.1104 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.47414 | 0.52914 | 0.1693 | 0.34835 | 0.41921 | 0.16808 | 0.3094 | 0.36559 | 0.13804 | 0.64343 | 0.51643 | 0.44744
2025-01-17 14:00 | 6.1 | 5.2852 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 6.1 | 3.2852 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 23.6648 | 30.6148 | 46.7148 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 5.9924 | 4.9856 | 3.0986 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.58053 | 0.64737 | 0.20747 | 0.42828 | 0.51477 | 0.20706 | 0.37928 | 0.44758 | 0.16942 | 0.788 | 0.63534 | 0.54869
2025-01-17 15:00 | 6.3 | 5.2852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 6.3 | 3.2852 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 23.5648 | 30.4148 | 46.7148 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 6.0077 | 5.013 | 3.0986 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0.56486 | 0.62889 | 0.20221 | 0.41761 | 0.50048 | 0.20242 | 0.36992 | 0.43541 | 0.16562 | 0.76707 | 0.62003 | 0.53553
2025-01-17 16:00 | 5.5 | 5.3652 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 5.5 | 3.3652 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 23.8848 | 31.1348 | 46.6348 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 5.9588 | 4.9149 | 3.1065 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.68459 | 0.76704 | 0.2434 | 0.5008 | 0.60716 | 0.24016 | 0.44409 | 0.52814 | 0.19699 | 0.92799 | 0.74096 | 0.64108
2025-01-17 17:00 | 5.4 | 5.4052 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 5.4 | 3.4052 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 23.8948 | 31.1948 | 46.5948 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 5.9572 | 4.9068 | 3.1104 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.64651 | 0.72494 | 0.22966 | 0.47195 | 0.57298 | 0.22598 | 0.41889 | 0.49881 | 0.18559 | 0.87616 | 0.69793 | 0.60448
2025-01-17 18:00 | 5.8 | 5.3652 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 5.8 | 3.3652 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 23.7348 | 30.8348 | 46.6348 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 5.9817 | 4.9556 | 3.1065 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.64444 | 0.72035 | 0.22972 | 0.47294 | 0.57087 | 0.22767 | 0.41954 | 0.49701 | 0.18675 | 0.87416 | 0.70062 | 0.60629
2025-01-17 19:00 | 6 | 5.4852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 6 | 3.4852 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 23.5148 | 30.5148 | 46.5148 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.0154 | 4.9993 | 3.1182 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.59436 | 0.66332 | 0.21223 | 0.43578 | 0.52436 | 0.21017 | 0.38785 | 0.45829 | 0.17305 | 0.80659 | 0.64595 | 0.5609
2025-01-17 20:00 | 5.6 | 5.4852 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 5.6 | 3.4852 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 23.7148 | 30.9148 | 46.5148 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 5.9848 | 4.9448 | 3.1182 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.34808 | 0.38969 | 0.12386 | 0.25412 | 0.30757 | 0.12193 | 0.22607 | 0.2685 | 0.10039 | 0.47194 | 0.37605 | 0.32646
2025-01-17 21:00 | 5.8 | 5.5252 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 5.8 | 3.5252 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 23.5748 | 30.6748 | 46.4748 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.0062 | 4.9774 | 3.1222 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.34188 | 0.38215 | 0.12187 | 0.24988 | 0.30153 | 0.12017 | 0.22257 | 0.26367 | 0.099072 | 0.46375 | 0.37005 | 0.32164
2025-01-17 22:00 | 5.3 | 5.5252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 5.3 | 3.5252 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 23.8248 | 31.1748 | 46.4748 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 5.9679 | 4.9095 | 3.1222 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.49467 | 0.55511 | 0.17557 | 0.35962 | 0.43714 | 0.17185 | 0.32013 | 0.3817 | 0.14167 | 0.67023 | 0.53146 | 0.4618
2025-01-17 23:00 | 5.4 | 5.3652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 5.4 | 3.3652 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 23.9348 | 31.2348 | 46.6348 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 5.9511 | 4.9014 | 3.1065 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.54643 | 0.61272 | 0.19411 | 0.39931 | 0.48482 | 0.19124 | 0.35405 | 0.4216 | 0.15687 | 0.74054 | 0.59055 | 0.51092
2025-01-18 | 5.2 | 5.3652 | 2.0463 | 1.6371 | 0.40927 | 5.2 | 3.3652 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 24.0348 | 31.4348 | 46.6348 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 5.9359 | 4.8745 | 3.1065 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.44496 | 0.49972 | 0.15779 | 0.32446 | 0.39511 | 0.155 | 0.28762 | 0.34338 | 0.12714 | 0.60274 | 0.47946 | 0.41475
2025-01-18 01:00 | 5.4 | 5.2852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 5.4 | 3.2852 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 24.0148 | 31.3148 | 46.7148 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 5.9389 | 4.8906 | 3.0986 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.46763 | 0.52436 | 0.16611 | 0.34242 | 0.41582 | 0.16408 | 0.30299 | 0.3608 | 0.13424 | 0.63374 | 0.5065 | 0.43723
2025-01-18 02:00 | 5.6 | 5.2052 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 5.6 | 3.2052 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 23.9948 | 31.1948 | 46.7948 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 5.942 | 4.9068 | 3.0908 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.50036 | 0.56018 | 0.17805 | 0.36793 | 0.44555 | 0.17683 | 0.32497 | 0.38597 | 0.14432 | 0.67841 | 0.54476 | 0.46929
2025-01-18 03:00 | 5.5 | 5.1652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 5.5 | 3.1652 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 24.0848 | 31.3348 | 46.8348 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 5.9283 | 4.8879 | 3.0869 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.47973 | 0.53751 | 0.17056 | 0.35275 | 0.42782 | 0.16936 | 0.3112 | 0.3701 | 0.13804 | 0.6503 | 0.5221 | 0.44924
2025-01-18 04:00 | 5.4 | 5.0852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 5.4 | 3.0852 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 24.2148 | 31.5148 | 46.9148 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 5.9085 | 4.8637 | 3.0791 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.55045 | 0.61723 | 0.19554 | 0.40515 | 0.49218 | 0.19436 | 0.35665 | 0.4247 | 0.15802 | 0.74599 | 0.59951 | 0.51467
2025-01-18 05:00 | 5.2 | 5.0852 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 5.2 | 3.0852 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 24.3148 | 31.7148 | 46.9148 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 5.8933 | 4.8369 | 3.0791 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.57038 | 0.64058 | 0.20226 | 0.41892 | 0.51042 | 0.20045 | 0.36869 | 0.44017 | 0.16297 | 0.77264 | 0.61937 | 0.53166
2025-01-18 06:00 | 5.1 | 5.2852 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 5.1 | 3.2852 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 24.1648 | 31.6148 | 46.7148 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 5.9161 | 4.8503 | 3.0986 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.57458 | 0.64581 | 0.20358 | 0.4194 | 0.51156 | 0.20019 | 0.37097 | 0.44347 | 0.16379 | 0.77816 | 0.61958 | 0.53476
2025-01-18 07:00 | 5.1 | 5.2452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 5.1 | 3.2452 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 24.2048 | 31.6548 | 46.7548 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 5.91 | 4.8449 | 3.0947 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.57636 | 0.6478 | 0.20421 | 0.42113 | 0.51371 | 0.20106 | 0.37211 | 0.44484 | 0.16429 | 0.78056 | 0.62218 | 0.53641
2025-01-18 08:00 | 5.4 | 5.2852 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 5.4 | 3.2852 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 24.0148 | 31.3148 | 46.7148 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 5.9389 | 4.8906 | 3.0986 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.68042 | 0.76297 | 0.2417 | 0.49824 | 0.60504 | 0.23874 | 0.44086 | 0.52498 | 0.19533 | 0.92213 | 0.73698 | 0.63619
2025-01-18 09:00 | 5.6 | 5.2452 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 5.6 | 3.2452 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 23.9548 | 31.1548 | 46.7548 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 5.9481 | 4.9122 | 3.0947 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.65665 | 0.73515 | 0.23366 | 0.48235 | 0.58407 | 0.23177 | 0.42647 | 0.50653 | 0.18939 | 0.89031 | 0.71413 | 0.61586
2025-01-18 10:00 | 6.3 | 5.4852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 6.3 | 3.4852 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 23.3648 | 30.2148 | 46.5148 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 6.0385 | 5.0404 | 3.1182 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0.54346 | 0.60507 | 0.19455 | 0.39974 | 0.4789 | 0.19353 | 0.3559 | 0.41892 | 0.15934 | 0.73801 | 0.59327 | 0.51524
2025-01-18 11:00 | 6.4 | 5.6452 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 6.4 | 3.6452 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 23.1548 | 29.9548 | 46.3548 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.0709 | 5.0762 | 3.134 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.44836 | 0.49879 | 0.16064 | 0.3288 | 0.39323 | 0.15923 | 0.29397 | 0.34558 | 0.13177 | 0.609 | 0.48803 | 0.42574
2025-01-18 12:00 | 6.4 | 5.7252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 6.4 | 3.7252 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 23.0748 | 29.8748 | 46.2748 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.0832 | 5.0873 | 3.1419 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.53376 | 0.5938 | 0.19124 | 0.39064 | 0.46711 | 0.18908 | 0.34996 | 0.4114 | 0.15687 | 0.725 | 0.57972 | 0.50683
2025-01-18 13:00 | 6.1 | 5.8452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 6.1 | 3.8452 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 23.1048 | 30.0548 | 46.1548 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.0786 | 5.0624 | 3.1538 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.47302 | 0.52749 | 0.16905 | 0.34402 | 0.41308 | 0.16577 | 0.30904 | 0.3647 | 0.13804 | 0.64207 | 0.50979 | 0.44708
2025-01-18 14:00 | 5.8 | 5.9252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 5.8 | 3.9252 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 23.1748 | 30.2748 | 46.0748 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.0678 | 5.0322 | 3.1618 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.58463 | 0.65349 | 0.20839 | 0.42296 | 0.51001 | 0.20293 | 0.3806 | 0.45088 | 0.16942 | 0.79303 | 0.62589 | 0.55002
2025-01-18 15:00 | 5.2 | 5.9652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 5.2 | 3.9652 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 23.4348 | 30.8348 | 46.0348 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.0277 | 4.9556 | 3.1657 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.57963 | 0.65097 | 0.20554 | 0.41623 | 0.50627 | 0.19813 | 0.37467 | 0.44732 | 0.16562 | 0.78518 | 0.61436 | 0.54029
2025-01-18 16:00 | 4.8 | 5.8052 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 4.8 | 3.8052 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 23.7948 | 31.3948 | 46.1948 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 5.9725 | 4.8799 | 3.1498 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.69595 | 0.78405 | 0.24593 | 0.49965 | 0.61153 | 0.23685 | 0.44773 | 0.53733 | 0.19699 | 0.94188 | 0.7365 | 0.64472
2025-01-18 17:00 | 4.2 | 5.6852 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 4.2 | 3.6852 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 24.2148 | 32.1148 | 46.3148 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 5.9085 | 4.7835 | 3.138 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.665 | 0.7527 | 0.23376 | 0.47584 | 0.58775 | 0.22399 | 0.42479 | 0.51381 | 0.18559 | 0.89877 | 0.69984 | 0.61038
2025-01-18 18:00 | 4.7 | 5.6452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 4.7 | 3.6452 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 24.0048 | 31.6548 | 46.3548 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 5.9405 | 4.8449 | 3.134 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.66132 | 0.74562 | 0.23349 | 0.47623 | 0.58391 | 0.22567 | 0.42494 | 0.51065 | 0.18675 | 0.89481 | 0.7019 | 0.61169
2025-01-18 19:00 | 4.2 | 5.6852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 4.2 | 3.6852 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 24.2148 | 32.1148 | 46.3148 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 5.9085 | 4.7835 | 3.138 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.62004 | 0.7018 | 0.21796 | 0.44367 | 0.54801 | 0.20885 | 0.39607 | 0.47907 | 0.17305 | 0.838 | 0.65252 | 0.56911
2025-01-18 20:00 | 3.3 | 5.6452 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 3.3 | 3.6452 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 24.7048 | 33.0548 | 46.3548 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 5.8344 | 4.6596 | 3.134 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.36742 | 0.41876 | 0.12813 | 0.26067 | 0.32639 | 0.12132 | 0.23222 | 0.28423 | 0.10039 | 0.49555 | 0.38199 | 0.33261
2025-01-18 21:00 | 3 | 5.7252 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 3 | 3.7252 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 24.7748 | 33.2748 | 46.2748 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 5.8238 | 4.6309 | 3.1419 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.36515 | 0.41713 | 0.12699 | 0.2577 | 0.32409 | 0.11942 | 0.22997 | 0.2826 | 0.099072 | 0.49215 | 0.37712 | 0.32904
2025-01-18 22:00 | 2.8 | 5.7652 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 2.8 | 3.7652 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 24.8348 | 33.4348 | 46.2348 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 5.8148 | 4.6102 | 3.1459 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.52463 | 0.60021 | 0.18213 | 0.36909 | 0.46553 | 0.17055 | 0.32962 | 0.40614 | 0.14167 | 0.70676 | 0.53964 | 0.47129
2025-01-18 23:00 | 2.6 | 5.7652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.6 | 3.7652 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 24.9348 | 33.6348 | 46.2348 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 5.7998 | 4.5842 | 3.1459 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.58364 | 0.66873 | 0.20225 | 0.40973 | 0.51837 | 0.18884 | 0.36583 | 0.45196 | 0.15687 | 0.78588 | 0.59857 | 0.5227
2025-01-19 | 1.9 | 5.6852 | 2.2863 | 1.8291 | 0.45727 | 1.9 | 3.6852 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 25.3648 | 34.4148 | 46.3148 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.7354 | 4.4841 | 3.138 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.53728 | 0.61884 | 0.18501 | 0.37519 | 0.47988 | 0.17144 | 0.33401 | 0.41653 | 0.14205 | 0.72229 | 0.54662 | 0.47606
2025-01-19 01:00 | 1.6 | 5.6852 | 1.6608 | 1.3287 | 0.33216 | 1.6 | 3.6852 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 25.5148 | 34.7148 | 46.3148 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.7131 | 4.446 | 3.138 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.39305 | 0.45372 | 0.13497 | 0.2736 | 0.35158 | 0.12453 | 0.24349 | 0.30487 | 0.10318 | 0.52802 | 0.39814 | 0.34667
2025-01-19 02:00 | 1.5 | 5.6452 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | 1.5 | 3.6452 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 25.6048 | 34.8548 | 46.3548 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.6997 | 4.4283 | 3.134 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.44481 | 0.51385 | 0.15261 | 0.30963 | 0.39853 | 0.14078 | 0.27523 | 0.34507 | 0.1165 | 0.59742 | 0.45041 | 0.39173
2025-01-19 03:00 | 1.3 | 5.5652 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | 1.3 | 3.5652 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 25.7848 | 35.1348 | 46.4348 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.673 | 4.393 | 3.1261 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.45968 | 0.5318 | 0.15742 | 0.31998 | 0.41321 | 0.14517 | 0.28377 | 0.35673 | 0.11983 | 0.6171 | 0.46514 | 0.40359
2025-01-19 04:00 | 1.8 | 5.5652 | 1.6072 | 1.2858 | 0.32145 | 1.8 | 3.5652 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 25.5348 | 34.6348 | 46.4348 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.7101 | 4.4562 | 3.1261 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.37859 | 0.43638 | 0.13024 | 0.26492 | 0.33946 | 0.12097 | 0.23508 | 0.29355 | 0.099856 | 0.50883 | 0.38589 | 0.33494
2025-01-19 05:00 | 1.8 | 5.4852 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | 1.8 | 3.4852 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 25.6148 | 34.7148 | 46.5148 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.6982 | 4.446 | 3.1182 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.4543 | 0.52365 | 0.15629 | 0.31856 | 0.40828 | 0.14553 | 0.2821 | 0.35226 | 0.11983 | 0.6106 | 0.4641 | 0.40192
2025-01-19 06:00 | 1.6 | 5.3652 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | 1.6 | 3.3652 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 25.8348 | 35.0348 | 46.6348 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.6656 | 4.4056 | 3.1065 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.44377 | 0.51227 | 0.15239 | 0.3115 | 0.40058 | 0.14203 | 0.27491 | 0.3442 | 0.1165 | 0.59616 | 0.45352 | 0.39141
2025-01-19 07:00 | 1.5 | 5.1652 | 1.8215 | 1.4572 | 0.36431 | 1.5 | 3.1652 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 26.0848 | 35.3348 | 46.8348 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.6287 | 4.3679 | 3.0869 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.43211 | 0.49917 | 0.14825 | 0.30458 | 0.39249 | 0.13884 | 0.26737 | 0.33522 | 0.11317 | 0.58035 | 0.44343 | 0.38054
2025-01-19 08:00 | 1.3 | 5.0052 | 2.0894 | 1.6715 | 0.41788 | 1.3 | 3.0052 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 26.3448 | 35.6948 | 46.9948 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.5904 | 4.323 | 3.0713 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.49799 | 0.57612 | 0.17054 | 0.35176 | 0.45489 | 0.16007 | 0.30741 | 0.38646 | 0.12981 | 0.66852 | 0.51183 | 0.43723
2025-01-19 09:00 | 1.2 | 5.1652 | 3.8987 | 3.119 | 0.77975 | 1.2 | 3.1652 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 26.2348 | 35.6348 | 46.8348 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.6066 | 4.3305 | 3.0869 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.93141 | 1.0783 | 0.31867 | 0.65448 | 0.84734 | 0.29718 | 0.5743 | 0.72294 | 0.24222 | 1.2501 | 0.95166 | 0.81652
2025-01-19 10:00 | 1.4 | 5.2052 | 2.5716 | 2.0573 | 0.51432 | 1.4 | 3.2052 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 26.0948 | 35.3948 | 46.7948 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.6272 | 4.3604 | 3.0908 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.61147 | 0.70688 | 0.20959 | 0.43011 | 0.55506 | 0.19577 | 0.37791 | 0.47444 | 0.15977 | 0.82106 | 0.62588 | 0.53768
2025-01-19 11:00 | 2.1 | 5.4052 | 3.3934 | 2.7148 | 0.67869 | 2.1 | 3.4052 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 25.5448 | 34.4948 | 46.5948 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 5.7086 | 4.474 | 3.1104 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.7937 | 0.91283 | 0.2738 | 0.55947 | 0.71387 | 0.25671 | 0.49458 | 0.61512 | 0.21083 | 1.0675 | 0.81618 | 0.70542
2025-01-19 12:00 | 1.9 | 5.8852 | 2.5156 | 2.0125 | 0.50311 | 1.9 | 3.8852 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 25.1648 | 34.2148 | 46.1148 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.7653 | 4.5097 | 3.1578 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.59115 | 0.68089 | 0.20356 | 0.41066 | 0.525 | 0.18744 | 0.3675 | 0.45829 | 0.15629 | 0.79471 | 0.5981 | 0.52379
2025-01-19 13:00 | 2.2 | 6.0052 | 2.5972 | 2.0777 | 0.51943 | 2.2 | 4.0052 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 24.8948 | 33.7948 | 45.9948 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.8058 | 4.5636 | 3.1697 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.60603 | 0.69647 | 0.20925 | 0.42102 | 0.53563 | 0.19279 | 0.37808 | 0.46959 | 0.16136 | 0.81528 | 0.61382 | 0.53944
2025-01-19 14:00 | 2.5 | 6.0852 | 2.4109 | 1.9287 | 0.48217 | 2.5 | 4.0852 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 24.6648 | 33.4148 | 45.9148 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 5.8404 | 4.6127 | 3.1777 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.5586 | 0.64052 | 0.1934 | 0.38851 | 0.49191 | 0.17851 | 0.34973 | 0.43264 | 0.14978 | 0.752 | 0.56702 | 0.49951
2025-01-19 15:00 | 2 | 5.4452 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 2 | 3.4452 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 25.5548 | 34.5548 | 46.5548 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 5.7071 | 4.4663 | 3.1143 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.54009 | 0.62162 | 0.18614 | 0.37991 | 0.48545 | 0.17405 | 0.33616 | 0.41864 | 0.14313 | 0.72624 | 0.55396 | 0.47928
2025-01-19 16:00 | 1.9 | 5.0452 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 1.9 | 3.0452 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 26.0048 | 35.0548 | 46.9548 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.6405 | 4.4031 | 3.0752 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.54137 | 0.62354 | 0.18641 | 0.3844 | 0.49243 | 0.17627 | 0.33655 | 0.41969 | 0.14313 | 0.72778 | 0.56066 | 0.47968
2025-01-19 17:00 | 1.7 | 4.8852 | 2.1966 | 1.7573 | 0.43931 | 1.7 | 2.8852 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 26.2648 | 35.4148 | 47.1148 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.6022 | 4.3579 | 3.0597 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.51862 | 0.59823 | 0.17825 | 0.36903 | 0.47439 | 0.16892 | 0.32166 | 0.40219 | 0.13647 | 0.69688 | 0.53795 | 0.45813
2025-01-19 18:00 | 1.7 | 4.6852 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | 1.7 | 2.6852 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 26.4648 | 35.6148 | 47.3148 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.5729 | 4.333 | 3.0403 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.55657 | 0.642 | 0.1913 | 0.39811 | 0.51203 | 0.18243 | 0.34519 | 0.43162 | 0.14646 | 0.74787 | 0.58055 | 0.49165
2025-01-19 19:00 | 1.7 | 4.4052 | 2.3548 | 1.8839 | 0.47097 | 1.7 | 2.4052 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 26.7448 | 35.8948 | 47.5948 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.5319 | 4.2982 | 3.0134 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.55599 | 0.64134 | 0.1911 | 0.40064 | 0.51564 | 0.18387 | 0.34483 | 0.43118 | 0.1463 | 0.74709 | 0.58451 | 0.49114
2025-01-19 20:00 | 1.5 | 4.3652 | 3.2096 | 2.5677 | 0.64192 | 1.5 | 2.3652 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 26.8848 | 36.1348 | 47.6348 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.5115 | 4.2686 | 3.0096 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.76138 | 0.87955 | 0.26121 | 0.54809 | 0.70769 | 0.25093 | 0.47111 | 0.59066 | 0.19941 | 1.0226 | 0.79902 | 0.67052
2025-01-19 21:00 | 1.2 | 4.0452 | 2.3829 | 1.9063 | 0.47657 | 1.2 | 2.0452 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 27.3548 | 36.7548 | 47.9548 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.4434 | 4.1926 | 2.9791 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.56926 | 0.65906 | 0.19476 | 0.412 | 0.53492 | 0.1882 | 0.351 | 0.44185 | 0.14804 | 0.76403 | 0.6002 | 0.49905
2025-01-19 22:00 | 1 | 3.8852 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | 1 | 1.8852 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 27.6148 | 37.1148 | 48.1148 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.406 | 4.1489 | 2.9639 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.56581 | 0.65601 | 0.19323 | 0.4104 | 0.53475 | 0.18714 | 0.34806 | 0.43933 | 0.14646 | 0.75904 | 0.59754 | 0.49451
2025-01-19 23:00 | 1.1 | 3.9252 | 2.143 | 1.7144 | 0.4286 | 1.1 | 1.9252 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 27.5248 | 36.9748 | 48.0748 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.4189 | 4.1659 | 2.9677 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.51317 | 0.59454 | 0.17541 | 0.3722 | 0.48416 | 0.16991 | 0.31604 | 0.39838 | 0.13314 | 0.68858 | 0.54211 | 0.44918
2025-01-20 | 0.5 | 3.6452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 0.5 | 1.6452 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 28.1048 | 37.8548 | 48.3548 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 5.3358 | 4.0601 | 2.9413 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.62288 | 0.72477 | 0.21173 | 0.45238 | 0.59453 | 0.20517 | 0.38093 | 0.4841 | 0.15934 | 0.83461 | 0.65755 | 0.54027
2025-01-20 01:00 | 0.8 | 3.8452 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 0.8 | 1.8452 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 27.7548 | 37.3548 | 48.1548 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 5.3859 | 4.1199 | 2.9602 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.52108 | 0.60502 | 0.17762 | 0.37759 | 0.49361 | 0.17175 | 0.31979 | 0.40475 | 0.13424 | 0.6987 | 0.54934 | 0.45404
2025-01-20 02:00 | 0.7 | 3.9652 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 0.7 | 1.9652 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 27.6848 | 37.3348 | 48.0348 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 5.3959 | 4.1224 | 2.9715 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.5615 | 0.65241 | 0.19122 | 0.40516 | 0.53033 | 0.18393 | 0.3442 | 0.43622 | 0.14432 | 0.75272 | 0.5891 | 0.48851
2025-01-20 03:00 | 0.7 | 3.8852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 0.7 | 1.8852 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 27.7648 | 37.4148 | 48.1148 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 5.3845 | 4.1127 | 2.9639 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.53709 | 0.62405 | 0.18291 | 0.38837 | 0.50846 | 0.17639 | 0.32923 | 0.41726 | 0.13804 | 0.71999 | 0.56476 | 0.46727
2025-01-20 04:00 | 0.6 | 3.8052 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 0.6 | 1.8052 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 27.8948 | 37.5948 | 48.1948 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 5.3658 | 4.0911 | 2.9564 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.61626 | 0.71656 | 0.20968 | 0.44612 | 0.58512 | 0.20243 | 0.37732 | 0.47886 | 0.15802 | 0.82594 | 0.64855 | 0.53534
2025-01-20 05:00 | 0.2 | 3.7252 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 0.2 | 1.7252 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 28.1748 | 38.0748 | 48.2748 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.3259 | 4.0339 | 2.9488 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.64158 | 0.74811 | 0.21748 | 0.46355 | 0.61202 | 0.20931 | 0.391 | 0.49892 | 0.16297 | 0.85906 | 0.67286 | 0.55397
2025-01-20 06:00 | -1.4 | 3.2052 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -1.4 | 1.2052 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 29.4948 | 40.1948 | 48.7948 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 5.14 | 3.7878 | 2.9002 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.66947 | 0.78921 | 0.22353 | 0.48272 | 0.65504 | 0.21388 | 0.40051 | 0.52239 | 0.16379 | 0.89301 | 0.6966 | 0.5643
2025-01-20 07:00 | -0.9 | 3.0452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -0.9 | 1.0452 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 29.4048 | 39.8548 | 48.9548 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.1526 | 3.8266 | 2.8854 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.66371 | 0.77981 | 0.22266 | 0.48303 | 0.65042 | 0.21564 | 0.39936 | 0.51731 | 0.16429 | 0.88638 | 0.69868 | 0.56366
2025-01-20 08:00 | -0.5 | 3.2852 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -0.5 | 1.2852 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 28.9648 | 39.2148 | 48.7148 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.2141 | 3.9003 | 2.9076 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.78172 | 0.91596 | 0.26325 | 0.5675 | 0.75868 | 0.25442 | 0.47255 | 0.60876 | 0.19533 | 1.045 | 0.82192 | 0.66788
2025-01-20 09:00 | 0.1 | 3.8852 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 0.1 | 1.8852 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 28.0648 | 38.0148 | 48.1148 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.3415 | 4.041 | 2.9639 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.74735 | 0.87205 | 0.25309 | 0.53712 | 0.70998 | 0.242 | 0.45493 | 0.58128 | 0.18939 | 1.0004 | 0.77912 | 0.64432
2025-01-20 10:00 | 1.4 | 4.6852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.4 | 2.6852 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 26.6148 | 35.9148 | 47.3148 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.5509 | 4.2957 | 3.0403 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.60983 | 0.70499 | 0.20903 | 0.43486 | 0.56192 | 0.19849 | 0.3769 | 0.47317 | 0.15934 | 0.81886 | 0.63334 | 0.53624
2025-01-20 11:00 | 2.2 | 5.6852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 2.2 | 3.6852 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 25.2148 | 34.1148 | 46.3148 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.7578 | 4.5225 | 3.138 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.49489 | 0.56875 | 0.17088 | 0.34668 | 0.44138 | 0.15903 | 0.30875 | 0.38348 | 0.13177 | 0.66577 | 0.50571 | 0.44052
2025-01-20 12:00 | 2.8 | 6.2852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.8 | 4.2852 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 24.3148 | 32.9148 | 45.7148 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 5.8933 | 4.678 | 3.1977 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.58089 | 0.66458 | 0.20166 | 0.40322 | 0.50799 | 0.18578 | 0.36497 | 0.4497 | 0.15687 | 0.78256 | 0.58901 | 0.52184
2025-01-20 13:00 | 2.8 | 6.6852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 2.8 | 4.6852 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 23.9148 | 32.5148 | 45.3148 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 5.9542 | 4.7305 | 3.238 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.51119 | 0.58483 | 0.17746 | 0.35121 | 0.44206 | 0.16146 | 0.32118 | 0.39573 | 0.13804 | 0.68865 | 0.51267 | 0.45922
2025-01-20 14:00 | 2.7 | 5.5252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 2.7 | 3.5252 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 25.1248 | 33.7748 | 46.4748 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 5.7713 | 4.5662 | 3.1222 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.62884 | 0.71998 | 0.21811 | 0.44469 | 0.56205 | 0.2055 | 0.39463 | 0.48689 | 0.16942 | 0.84696 | 0.65019 | 0.56405
2025-01-20 15:00 | 2.6 | 5.8452 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 2.6 | 3.8452 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 24.8548 | 33.5548 | 46.1548 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 5.8118 | 4.5946 | 3.1538 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.61619 | 0.70603 | 0.21353 | 0.43169 | 0.54605 | 0.19888 | 0.38624 | 0.47717 | 0.16562 | 0.82973 | 0.63057 | 0.55186
2025-01-20 16:00 | 2.3 | 5.5652 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 2.3 | 3.5652 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 25.2848 | 34.1348 | 46.4348 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 5.7474 | 4.5199 | 3.1261 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.73812 | 0.84763 | 0.25509 | 0.51922 | 0.66023 | 0.23865 | 0.46103 | 0.57185 | 0.19699 | 0.9932 | 0.75787 | 0.65802
2025-01-20 17:00 | 1.9 | 5.0452 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 1.9 | 3.0452 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 26.0048 | 35.0548 | 46.9548 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.6405 | 4.4031 | 3.0752 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.702 | 0.80856 | 0.24172 | 0.49846 | 0.63854 | 0.22857 | 0.43641 | 0.54422 | 0.18559 | 0.94372 | 0.72702 | 0.62201
2025-01-20 18:00 | 1.8 | 4.8852 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 1.8 | 2.8852 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 26.2148 | 35.3148 | 47.1148 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.6095 | 4.3705 | 3.0597 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.70802 | 0.81611 | 0.24358 | 0.50432 | 0.6473 | 0.23115 | 0.43964 | 0.54899 | 0.18675 | 0.9516 | 0.73548 | 0.62639
2025-01-20 19:00 | 1.6 | 4.9652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 1.6 | 2.9652 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 26.2348 | 35.4348 | 47.0348 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.6066 | 4.3554 | 3.0674 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.65917 | 0.76091 | 0.22635 | 0.46756 | 0.60187 | 0.21365 | 0.40834 | 0.51128 | 0.17305 | 0.88552 | 0.68121 | 0.58139
2025-01-20 20:00 | 1.5 | 4.9252 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 1.5 | 2.9252 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 26.3248 | 35.5748 | 47.0748 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.5934 | 4.338 | 3.0635 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.38332 | 0.44282 | 0.13151 | 0.2719 | 0.35059 | 0.12411 | 0.23719 | 0.29737 | 0.10039 | 0.51484 | 0.39601 | 0.33758
2025-01-20 21:00 | 1.5 | 4.8852 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 1.5 | 2.8852 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 26.3648 | 35.6148 | 47.1148 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.5875 | 4.333 | 3.0597 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.37828 | 0.43698 | 0.12978 | 0.2686 | 0.34637 | 0.12263 | 0.23406 | 0.29346 | 0.099072 | 0.50805 | 0.39123 | 0.33313
2025-01-20 22:00 | 1.5 | 4.8852 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 1.5 | 2.8852 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 26.3648 | 35.6148 | 47.1148 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.5875 | 4.333 | 3.0597 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.54093 | 0.62488 | 0.18558 | 0.3841 | 0.49531 | 0.17536 | 0.33471 | 0.41964 | 0.14167 | 0.72651 | 0.55946 | 0.47638
2025-01-20 23:00 | 1.5 | 4.8852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 1.5 | 2.8852 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 26.3648 | 35.6148 | 47.1148 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.5875 | 4.333 | 3.0597 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.59894 | 0.6919 | 0.20549 | 0.42529 | 0.54843 | 0.19417 | 0.3706 | 0.46464 | 0.15687 | 0.80443 | 0.61946 | 0.52747
2025-01-21 | 1.6 | 5.0052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.6 | 3.0052 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 26.1948 | 35.3948 | 46.9948 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.6125 | 4.3604 | 3.0713 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.60697 | 0.70066 | 0.20843 | 0.43008 | 0.55358 | 0.19648 | 0.37601 | 0.47079 | 0.15934 | 0.8154 | 0.62657 | 0.53535
2025-01-21 01:00 | 1.8 | 5.2052 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 1.8 | 3.2052 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 25.8948 | 34.9948 | 46.7948 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.6567 | 4.4107 | 3.0908 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.50896 | 0.58666 | 0.17509 | 0.35951 | 0.46107 | 0.16449 | 0.31604 | 0.39464 | 0.13424 | 0.68406 | 0.524 | 0.45028
2025-01-21 02:00 | 1.7 | 5.1252 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 1.7 | 3.1252 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 26.0248 | 35.1748 | 46.8748 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.6375 | 4.388 | 3.083 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.54844 | 0.63263 | 0.1885 | 0.3878 | 0.49823 | 0.17728 | 0.34015 | 0.42532 | 0.14432 | 0.73695 | 0.56508 | 0.48447
2025-01-21 03:00 | 1.8 | 5.4852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.8 | 3.4852 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 25.6148 | 34.7148 | 46.5148 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.6982 | 4.446 | 3.1182 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.52336 | 0.60326 | 0.18005 | 0.36699 | 0.47035 | 0.16766 | 0.32498 | 0.4058 | 0.13804 | 0.70341 | 0.53464 | 0.46302
2025-01-21 04:00 | 2.3 | 5.2452 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 2.3 | 3.2452 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 25.6048 | 34.4548 | 46.7548 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 5.6997 | 4.479 | 3.0947 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.59209 | 0.67995 | 0.20462 | 0.41999 | 0.53445 | 0.19338 | 0.36982 | 0.45872 | 0.15802 | 0.79672 | 0.61337 | 0.52784
2025-01-21 05:00 | 2.4 | 5.2852 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 2.4 | 3.2852 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 25.5148 | 34.3148 | 46.7148 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.7131 | 4.4969 | 3.0986 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.60922 | 0.69908 | 0.21073 | 0.43214 | 0.54901 | 0.19919 | 0.38097 | 0.47191 | 0.16297 | 0.81995 | 0.63132 | 0.54394
2025-01-21 06:00 | 2.3 | 5.2452 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 2.3 | 3.2452 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 25.6048 | 34.4548 | 46.7548 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 5.6997 | 4.479 | 3.0947 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.61371 | 0.70477 | 0.21209 | 0.43532 | 0.55396 | 0.20044 | 0.38333 | 0.47547 | 0.16379 | 0.82581 | 0.63576 | 0.54711
2025-01-21 07:00 | 2.6 | 5.1252 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 2.6 | 3.1252 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 25.5748 | 34.2748 | 46.8748 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 5.7042 | 4.502 | 3.083 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.61127 | 0.70039 | 0.21183 | 0.43632 | 0.55283 | 0.20182 | 0.38316 | 0.47336 | 0.16429 | 0.8231 | 0.63815 | 0.54745
2025-01-21 08:00 | 2.5 | 5.2052 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 2.5 | 3.2052 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 25.5448 | 34.2948 | 46.7948 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 5.7086 | 4.4995 | 3.0908 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.72846 | 0.83529 | 0.25221 | 0.51834 | 0.65764 | 0.23934 | 0.45607 | 0.56419 | 0.19533 | 0.98067 | 0.75768 | 0.6514
2025-01-21 09:00 | 2.8 | 5.5252 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 2.8 | 3.5252 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 25.0748 | 33.6748 | 46.4748 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 5.7788 | 4.5791 | 3.1222 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.70135 | 0.80239 | 0.24348 | 0.49648 | 0.62656 | 0.22973 | 0.44065 | 0.54294 | 0.18939 | 0.94482 | 0.72622 | 0.63004
2025-01-21 10:00 | 3.2 | 6.3652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 3.2 | 4.3652 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 24.0348 | 32.4348 | 45.6348 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 5.9359 | 4.7411 | 3.2057 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.58453 | 0.66672 | 0.20366 | 0.40665 | 0.50913 | 0.18824 | 0.369 | 0.45225 | 0.15934 | 0.78819 | 0.5949 | 0.52834
2025-01-21 11:00 | 3.4 | 6.2452 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 3.4 | 4.2452 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 24.0548 | 32.3548 | 45.7548 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 5.9328 | 4.7517 | 3.1937 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.48111 | 0.54791 | 0.16792 | 0.33645 | 0.42009 | 0.15625 | 0.30443 | 0.37212 | 0.13177 | 0.64903 | 0.49271 | 0.43619
2025-01-21 12:00 | 3.1 | 7.1252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 3.1 | 5.1252 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 23.3248 | 31.7748 | 44.8748 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.0446 | 4.8289 | 3.2828 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.57681 | 0.65841 | 0.20078 | 0.39313 | 0.49211 | 0.18097 | 0.36369 | 0.44634 | 0.15687 | 0.77759 | 0.5741 | 0.52056
2025-01-21 13:00 | 3.1 | 7.2052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 3.1 | 5.2052 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 23.2448 | 31.6948 | 44.7948 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.057 | 4.8396 | 3.291 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.50759 | 0.5794 | 0.17669 | 0.34525 | 0.4321 | 0.15886 | 0.32005 | 0.39278 | 0.13804 | 0.68428 | 0.50411 | 0.45809
2025-01-21 14:00 | 3.7 | 7.6452 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 3.7 | 5.6452 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 22.5048 | 30.6548 | 44.3548 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.1717 | 4.9802 | 3.3363 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.61422 | 0.6979 | 0.21496 | 0.41584 | 0.51533 | 0.19231 | 0.39003 | 0.47488 | 0.16942 | 0.82917 | 0.60815 | 0.55945
2025-01-21 15:00 | 4 | 6.8852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 4 | 4.8852 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 23.1148 | 31.1148 | 45.1148 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.077 | 4.9176 | 3.2583 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.59622 | 0.67589 | 0.20921 | 0.41285 | 0.51018 | 0.1925 | 0.37995 | 0.46079 | 0.16562 | 0.80543 | 0.60535 | 0.54557
2025-01-21 16:00 | 4 | 5.7652 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 4 | 3.7652 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 24.2348 | 32.2348 | 46.2348 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 5.9055 | 4.7676 | 3.1459 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.70916 | 0.80392 | 0.24885 | 0.50532 | 0.62593 | 0.23715 | 0.45193 | 0.54808 | 0.19699 | 0.95801 | 0.74247 | 0.64892
2025-01-21 17:00 | 2.9 | 5.6852 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 2.9 | 3.6852 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 24.8648 | 33.4148 | 46.3148 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 5.8103 | 4.6127 | 3.138 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.68566 | 0.78385 | 0.23825 | 0.48389 | 0.60951 | 0.22399 | 0.43131 | 0.53073 | 0.18559 | 0.92391 | 0.70788 | 0.6169
2025-01-21 18:00 | 2.8 | 5.1252 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 2.8 | 3.1252 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 25.4748 | 34.0748 | 46.8748 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 5.719 | 4.5276 | 3.083 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.69155 | 0.79118 | 0.24008 | 0.49467 | 0.62484 | 0.22941 | 0.4345 | 0.53536 | 0.18675 | 0.93163 | 0.72407 | 0.62125
2025-01-21 19:00 | 2.7 | 5.2852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 2.7 | 3.2852 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 25.3648 | 34.0148 | 46.7148 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 5.7354 | 4.5353 | 3.0986 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.64232 | 0.73541 | 0.22279 | 0.45706 | 0.57801 | 0.2115 | 0.40309 | 0.49732 | 0.17305 | 0.8651 | 0.66856 | 0.57613
2025-01-21 20:00 | 2.7 | 4.9652 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 2.7 | 2.9652 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 25.6848 | 34.3348 | 47.0348 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 5.6878 | 4.4943 | 3.0674 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.37265 | 0.42666 | 0.12925 | 0.26739 | 0.33839 | 0.12395 | 0.23386 | 0.28853 | 0.10039 | 0.5019 | 0.39134 | 0.33425
2025-01-21 21:00 | 2.4 | 5.0452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 2.4 | 3.0452 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 25.7548 | 34.5548 | 46.9548 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.6775 | 4.4663 | 3.0752 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.37035 | 0.42498 | 0.12811 | 0.26435 | 0.33603 | 0.12201 | 0.23159 | 0.28688 | 0.099072 | 0.49845 | 0.38636 | 0.33066
2025-01-21 22:00 | 2.2 | 4.7652 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 2.2 | 2.7652 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 26.1348 | 35.0348 | 47.2348 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.6213 | 4.4056 | 3.048 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.53209 | 0.6115 | 0.18372 | 0.38179 | 0.48714 | 0.17603 | 0.33196 | 0.4123 | 0.14167 | 0.71581 | 0.55782 | 0.47363
2025-01-21 23:00 | 1.6 | 4.7252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 1.6 | 2.7252 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 26.4748 | 35.6748 | 47.2748 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.5714 | 4.3255 | 3.0442 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.59754 | 0.68977 | 0.20519 | 0.42652 | 0.54938 | 0.19515 | 0.37017 | 0.46347 | 0.15687 | 0.80273 | 0.62168 | 0.52703
2025-01-22 | 1.2 | 4.5252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.2 | 2.5252 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 26.8748 | 36.2748 | 47.4748 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.513 | 4.2513 | 3.0249 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.61271 | 0.70935 | 0.20963 | 0.43785 | 0.56779 | 0.1995 | 0.37779 | 0.47557 | 0.15934 | 0.82234 | 0.63734 | 0.53713
2025-01-22 01:00 | 1.4 | 4.6852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 1.4 | 2.6852 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 26.6148 | 35.9148 | 47.3148 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.5509 | 4.2957 | 3.0403 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.51378 | 0.59395 | 0.1761 | 0.36636 | 0.47341 | 0.16722 | 0.31753 | 0.39864 | 0.13424 | 0.68988 | 0.53358 | 0.45177
2025-01-22 02:00 | 1.7 | 4.8052 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 1.7 | 2.8052 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 26.3448 | 35.4948 | 47.1948 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.5904 | 4.3479 | 3.0519 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.54844 | 0.63263 | 0.1885 | 0.39106 | 0.50282 | 0.17909 | 0.34015 | 0.42532 | 0.14432 | 0.73695 | 0.57015 | 0.48447
2025-01-22 03:00 | 1 | 4.8852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1 | 2.8852 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 26.6148 | 36.1148 | 47.1148 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.5509 | 4.271 | 3.0597 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.53331 | 0.61832 | 0.18213 | 0.37673 | 0.48962 | 0.17087 | 0.32806 | 0.41409 | 0.13804 | 0.71544 | 0.54759 | 0.46611
2025-01-22 04:00 | 1.2 | 4.7652 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 1.2 | 2.7652 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 26.6348 | 36.0348 | 47.2348 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.548 | 4.2809 | 3.048 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.60762 | 0.70347 | 0.20789 | 0.43147 | 0.55918 | 0.19634 | 0.37465 | 0.47163 | 0.15802 | 0.81551 | 0.62781 | 0.53267
2025-01-22 05:00 | 1 | 4.8052 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 1 | 2.8052 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 26.6948 | 36.1948 | 47.1948 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.5392 | 4.2612 | 3.0519 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.62962 | 0.72999 | 0.21502 | 0.4457 | 0.57938 | 0.20224 | 0.38731 | 0.48888 | 0.16297 | 0.84464 | 0.64794 | 0.55028
2025-01-22 06:00 | 1.1 | 5.1652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 1.1 | 3.1652 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 26.2848 | 35.7348 | 46.8348 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.5993 | 4.3181 | 3.0869 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.63129 | 0.7314 | 0.21579 | 0.44313 | 0.57461 | 0.20095 | 0.38879 | 0.49008 | 0.16379 | 0.84708 | 0.64408 | 0.55258
2025-01-22 07:00 | 1.1 | 5.1252 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 1.1 | 3.1252 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 26.3248 | 35.7748 | 46.8748 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.5934 | 4.3131 | 3.083 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.63324 | 0.73365 | 0.21645 | 0.44497 | 0.57705 | 0.20182 | 0.38999 | 0.4916 | 0.16429 | 0.84969 | 0.64679 | 0.55429
2025-01-22 08:00 | 0.9 | 5.3252 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 0.9 | 3.3252 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 26.2248 | 35.7748 | 46.6748 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.6081 | 4.3131 | 3.1025 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.75641 | 0.87763 | 0.25808 | 0.52764 | 0.68606 | 0.23844 | 0.46476 | 0.58743 | 0.19533 | 1.0145 | 0.76607 | 0.66009
2025-01-22 09:00 | 1.1 | 5.6852 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 1.1 | 3.6852 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 25.7648 | 35.2148 | 46.3148 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.676 | 4.383 | 3.138 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.72998 | 0.84573 | 0.24952 | 0.50548 | 0.65459 | 0.22858 | 0.44957 | 0.5667 | 0.18939 | 0.9795 | 0.73406 | 0.63896
2025-01-22 10:00 | 1.5 | 5.8852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.5 | 3.8852 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 25.3648 | 34.6148 | 46.1148 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.7354 | 4.4587 | 3.1578 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.6084 | 0.70282 | 0.20873 | 0.42086 | 0.54138 | 0.1911 | 0.37645 | 0.47198 | 0.15934 | 0.81713 | 0.61197 | 0.53579
2025-01-22 11:00 | 1.7 | 6.1252 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 1.7 | 4.1252 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 25.0248 | 34.1748 | 45.8748 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.7863 | 4.5148 | 3.1817 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.50075 | 0.57762 | 0.17211 | 0.34497 | 0.44213 | 0.15684 | 0.31057 | 0.38834 | 0.13177 | 0.67286 | 0.50182 | 0.44234
2025-01-22 12:00 | 1.3 | 6.4852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 1.3 | 4.4852 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 24.8648 | 34.2148 | 45.5148 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.8103 | 4.5097 | 3.2178 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.60177 | 0.69618 | 0.20608 | 0.40899 | 0.52694 | 0.18462 | 0.37148 | 0.467 | 0.15687 | 0.80785 | 0.59361 | 0.52835
2025-01-22 13:00 | 1.5 | 6.4452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.5 | 4.4452 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 24.8048 | 34.0548 | 45.5548 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.8193 | 4.5302 | 3.2138 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.52707 | 0.60887 | 0.18083 | 0.35935 | 0.46161 | 0.16267 | 0.32613 | 0.40889 | 0.13804 | 0.7079 | 0.52202 | 0.46417
2025-01-22 14:00 | 1.7 | 6.9252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 1.7 | 4.9252 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 24.2248 | 33.3748 | 45.0748 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.907 | 4.6179 | 3.2624 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.64382 | 0.74265 | 0.22129 | 0.43447 | 0.55575 | 0.19667 | 0.39931 | 0.49929 | 0.16942 | 0.86511 | 0.63114 | 0.56872
2025-01-22 15:00 | 2.1 | 7.0052 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 2.1 | 5.0052 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 23.9448 | 32.8948 | 44.9948 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 5.9496 | 4.6806 | 3.2705 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.62349 | 0.71707 | 0.21508 | 0.42169 | 0.53602 | 0.19178 | 0.38852 | 0.4832 | 0.16562 | 0.83857 | 0.61347 | 0.55414
2025-01-22 16:00 | 2.2 | 6.6852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 2.2 | 4.6852 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 24.2148 | 33.1148 | 45.3148 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.9085 | 4.6518 | 3.238 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.73985 | 0.85027 | 0.25546 | 0.50506 | 0.64151 | 0.2304 | 0.46157 | 0.57329 | 0.19699 | 0.99531 | 0.73546 | 0.65856
2025-01-22 17:00 | 2 | 6.6452 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 2 | 4.6452 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 24.3548 | 33.3548 | 45.3548 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 5.8873 | 4.6205 | 3.234 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.70034 | 0.80606 | 0.24137 | 0.47756 | 0.60849 | 0.21734 | 0.4359 | 0.54285 | 0.18559 | 0.94172 | 0.69491 | 0.62149
2025-01-22 18:00 | 1.8 | 6.6052 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 1.8 | 4.6052 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 24.4948 | 33.5948 | 45.3948 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.8661 | 4.5894 | 3.2299 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.70802 | 0.81611 | 0.24358 | 0.48227 | 0.61642 | 0.21897 | 0.43964 | 0.54899 | 0.18675 | 0.9516 | 0.70124 | 0.62639
2025-01-22 19:00 | 1.2 | 6.4852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 1.2 | 4.4852 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 24.9148 | 34.3148 | 45.5148 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.8028 | 4.4969 | 3.2178 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.6654 | 0.77036 | 0.22766 | 0.45175 | 0.58294 | 0.20367 | 0.41028 | 0.51647 | 0.17305 | 0.89306 | 0.65542 | 0.58332
2025-01-22 20:00 | 1.3 | 6.2052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 1.3 | 4.2052 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 25.1448 | 34.4948 | 45.7948 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.7683 | 4.474 | 3.1897 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.38513 | 0.44556 | 0.13189 | 0.26366 | 0.33993 | 0.1192 | 0.23775 | 0.29888 | 0.10039 | 0.51702 | 0.38286 | 0.33814
2025-01-22 21:00 | 1.1 | 6.2052 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 1.1 | 4.2052 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 25.2448 | 34.6948 | 45.7948 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.7533 | 4.4486 | 3.1897 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.38185 | 0.4424 | 0.13052 | 0.26086 | 0.33737 | 0.11763 | 0.23517 | 0.29644 | 0.099072 | 0.51238 | 0.37849 | 0.33424
2025-01-22 22:00 | 1.4 | 5.9652 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 1.4 | 3.9652 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 25.3348 | 34.6348 | 46.0348 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.7399 | 4.4562 | 3.1657 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.54221 | 0.62681 | 0.18585 | 0.3739 | 0.48162 | 0.16948 | 0.3351 | 0.4207 | 0.14167 | 0.72805 | 0.54339 | 0.47677
2025-01-22 23:00 | 1.4 | 6.2452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 1.4 | 4.2452 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 25.0548 | 34.3548 | 45.7548 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.7818 | 4.4918 | 3.1937 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.60036 | 0.69404 | 0.20578 | 0.411 | 0.52904 | 0.18602 | 0.37104 | 0.46582 | 0.15687 | 0.80614 | 0.59702 | 0.52791
2025-01-23 | 1.7 | 6.4052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.7 | 4.4052 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 24.7448 | 33.8948 | 45.5948 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.8284 | 4.5507 | 3.2098 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.60554 | 0.69849 | 0.20813 | 0.41416 | 0.53043 | 0.18801 | 0.37557 | 0.4696 | 0.15934 | 0.81367 | 0.60216 | 0.53491
2025-01-23 01:00 | 1.4 | 6.5252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 1.4 | 4.5252 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 24.7748 | 34.0748 | 45.4748 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.8238 | 4.5276 | 3.2218 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.51378 | 0.59395 | 0.1761 | 0.34919 | 0.44916 | 0.1578 | 0.31753 | 0.39864 | 0.13424 | 0.68988 | 0.50699 | 0.45177
2025-01-23 02:00 | 1.4 | 6.3252 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 1.4 | 4.3252 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 24.9748 | 34.2748 | 45.6748 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.7938 | 4.502 | 3.2017 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.55233 | 0.63852 | 0.18932 | 0.37734 | 0.48561 | 0.17071 | 0.34136 | 0.42855 | 0.14432 | 0.74165 | 0.54805 | 0.48567
2025-01-23 03:00 | 1.2 | 6.4452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.2 | 4.4452 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 24.9548 | 34.3548 | 45.5548 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.7968 | 4.4918 | 3.2138 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.53081 | 0.61453 | 0.18161 | 0.36075 | 0.46555 | 0.16267 | 0.32729 | 0.412 | 0.13804 | 0.71241 | 0.52342 | 0.46533
2025-01-23 04:00 | 1.5 | 6.4852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 1.5 | 4.4852 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 24.7648 | 34.0148 | 45.5148 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.8253 | 4.5353 | 3.2178 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.60335 | 0.69699 | 0.207 | 0.41093 | 0.52782 | 0.18598 | 0.37333 | 0.46806 | 0.15802 | 0.81035 | 0.59691 | 0.53135
2025-01-23 05:00 | 1.4 | 6.4452 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 1.4 | 4.4452 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 24.8548 | 34.1548 | 45.5548 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.8118 | 4.5174 | 3.2138 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.62373 | 0.72105 | 0.21379 | 0.4248 | 0.54652 | 0.19205 | 0.38548 | 0.48395 | 0.16297 | 0.83752 | 0.61685 | 0.54846
2025-01-23 06:00 | 1.4 | 6.5652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 1.4 | 4.5652 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 24.7348 | 34.0348 | 45.4348 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.8299 | 4.5327 | 3.2259 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.62685 | 0.72467 | 0.21486 | 0.4256 | 0.5474 | 0.19229 | 0.38742 | 0.48638 | 0.16379 | 0.84171 | 0.61789 | 0.5512
2025-01-23 07:00 | 1.5 | 6.7652 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 1.5 | 4.7652 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 24.4848 | 33.7348 | 45.2348 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.8676 | 4.5713 | 3.2461 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.62731 | 0.72467 | 0.21522 | 0.42417 | 0.54445 | 0.19168 | 0.38815 | 0.48665 | 0.16429 | 0.84252 | 0.61585 | 0.55245
2025-01-23 08:00 | 1.5 | 6.8452 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 1.5 | 4.8452 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 24.4048 | 33.6548 | 45.1548 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.8797 | 4.5817 | 3.2542 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.74581 | 0.86156 | 0.25587 | 0.50326 | 0.64584 | 0.22732 | 0.46148 | 0.57858 | 0.19533 | 1.0017 | 0.73058 | 0.65681
2025-01-23 09:00 | 1.6 | 7.0452 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 1.6 | 5.0452 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 24.1548 | 33.3548 | 44.9548 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.9176 | 4.6205 | 3.2746 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.72144 | 0.83279 | 0.24774 | 0.48484 | 0.62094 | 0.21904 | 0.44692 | 0.55958 | 0.18939 | 0.96918 | 0.70387 | 0.63631
2025-01-23 10:00 | 1.8 | 7.1652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.8 | 5.1652 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 23.9348 | 33.0348 | 44.8348 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.9511 | 4.6622 | 3.2869 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.60412 | 0.69634 | 0.20783 | 0.40561 | 0.51774 | 0.1836 | 0.37512 | 0.46842 | 0.15934 | 0.81195 | 0.58921 | 0.53446
2025-01-23 11:00 | 2.1 | 7.4052 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 2.1 | 5.4052 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 23.5448 | 32.4948 | 44.5948 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.0108 | 4.7332 | 3.3115 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.49606 | 0.57051 | 0.17112 | 0.33209 | 0.42173 | 0.15069 | 0.30911 | 0.38444 | 0.13177 | 0.66718 | 0.48278 | 0.44088
2025-01-23 12:00 | 2 | 7.5252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2 | 5.5252 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 23.4748 | 32.4748 | 44.4748 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.0216 | 4.7358 | 3.3239 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.59194 | 0.68129 | 0.20401 | 0.39464 | 0.50178 | 0.17873 | 0.36842 | 0.45882 | 0.15687 | 0.79595 | 0.57337 | 0.52529
2025-01-23 13:00 | 1.8 | 7.7652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.8 | 5.7652 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 23.3348 | 32.4348 | 44.2348 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 6.0431 | 4.7411 | 3.3488 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.52336 | 0.60326 | 0.18005 | 0.34604 | 0.44107 | 0.15612 | 0.32498 | 0.4058 | 0.13804 | 0.70341 | 0.50216 | 0.46302
2025-01-23 14:00 | 1.6 | 7.9652 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 1.6 | 5.9652 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 23.2348 | 32.4348 | 44.0348 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.0585 | 4.7411 | 3.3696 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.64534 | 0.74495 | 0.22161 | 0.42361 | 0.54132 | 0.19041 | 0.39978 | 0.50055 | 0.16942 | 0.86695 | 0.61402 | 0.56919
2025-01-23 15:00 | 1 | 7.9652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 1 | 5.9652 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 23.5348 | 33.0348 | 44.0348 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.0124 | 4.6622 | 3.3696 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.63984 | 0.74184 | 0.21851 | 0.41729 | 0.53813 | 0.18614 | 0.3936 | 0.49681 | 0.16562 | 0.85835 | 0.60343 | 0.55921
2025-01-23 16:00 | 0.1 | 7.8852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 0.1 | 5.8852 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 24.0648 | 34.0148 | 44.1148 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.9313 | 4.5353 | 3.3612 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.77733 | 0.90703 | 0.26325 | 0.50312 | 0.65799 | 0.22195 | 0.47317 | 0.6046 | 0.19699 | 1.0406 | 0.72507 | 0.67016
2025-01-23 17:00 | 0.2 | 7.9252 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 0.2 | 5.9252 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 23.9748 | 33.8748 | 44.0748 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.945 | 4.5533 | 3.3654 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.73064 | 0.85196 | 0.24767 | 0.47292 | 0.61747 | 0.20886 | 0.44527 | 0.56817 | 0.18559 | 0.97831 | 0.68178 | 0.63087
2025-01-23 18:00 | -0.4 | 8.0452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | -0.4 | 6.0452 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 24.1548 | 34.3548 | 43.9548 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 5.9176 | 4.4918 | 3.3779 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.74562 | 0.87307 | 0.25133 | 0.47806 | 0.62982 | 0.20938 | 0.45125 | 0.58053 | 0.18675 | 0.99695 | 0.68744 | 0.63799
2025-01-23 19:00 | -1.9 | 8.0452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | -1.9 | 6.0452 | 9 | 30.95 | 41.9 | 50 | 32.85 | 43.8 | 51.9 | 24.9048 | 35.8548 | 43.9548 | 21.95 | 32.9 | 41 | 3.6631 | 3.0972 | 2.7558 | 5.8043 | 4.3032 | 3.3779 | 6.1582 | 4.6889 | 3.7872 | 0.71564 | 0.84638 | 0.23781 | 0.45164 | 0.60919 | 0.19401 | 0.42568 | 0.55907 | 0.17305 | 0.95345 | 0.64565 | 0.59873
2025-01-23 20:00 | -2.2 | 8.0452 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | -2.2 | 6.0452 | 9 | 31.1 | 42.2 | 50 | 33.3 | 44.4 | 52.2 | 25.0548 | 36.1548 | 43.9548 | 22.1 | 33.2 | 41 | 3.6374 | 3.0697 | 2.7444 | 5.7818 | 4.2661 | 3.3779 | 6.1361 | 4.6527 | 3.7872 | 0.41811 | 0.49544 | 0.13854 | 0.26304 | 0.3565 | 0.11256 | 0.24785 | 0.32688 | 0.10039 | 0.55665 | 0.3756 | 0.34825
2025-01-23 21:00 | -3.6 | 8.0852 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -3.6 | 6.0852 | 9 | 31.8 | 43.6 | 50 | 35.4 | 47.2 | 53.6 | 25.7148 | 37.5148 | 43.9148 | 22.8 | 34.6 | 41 | 3.5206 | 2.9459 | 2.6925 | 5.6834 | 4.1007 | 3.3821 | 6.0338 | 4.4866 | 3.7872 | 0.4263 | 0.50946 | 0.13935 | 0.26407 | 0.36599 | 0.11094 | 0.24874 | 0.33451 | 0.099072 | 0.56565 | 0.37501 | 0.34781
2025-01-23 22:00 | -4.2 | 8.0852 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -4.2 | 6.0852 | 9 | 32.1 | 44.2 | 50 | 36.3 | 48.4 | 54.2 | 26.0148 | 38.1148 | 43.9148 | 23.1 | 35.2 | 41 | 3.4718 | 2.8953 | 2.6708 | 5.639 | 4.0292 | 3.3821 | 5.9903 | 4.4168 | 3.7872 | 0.61816 | 0.74126 | 0.20089 | 0.38059 | 0.53266 | 0.15864 | 0.35827 | 0.4859 | 0.14167 | 0.81905 | 0.53923 | 0.49994
2025-01-23 23:00 | -5.6 | 8.0052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -5.6 | 6.0052 | 9 | 32.8 | 45.6 | 50 | 38.4 | 51.2 | 55.6 | 26.7948 | 39.5948 | 43.9948 | 23.8 | 36.6 | 41 | 3.3613 | 2.7827 | 2.6217 | 5.5246 | 3.8564 | 3.3737 | 5.8897 | 4.2575 | 3.7872 | 0.70697 | 0.85396 | 0.2266 | 0.43013 | 0.61621 | 0.17609 | 0.40347 | 0.55816 | 0.15687 | 0.93358 | 0.60622 | 0.56034
2025-01-24 | -6.7 | 8.0852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -6.7 | 6.0852 | 9 | 33.35 | 46.7 | 50 | 40.05 | 53.4 | 56.7 | 27.2648 | 40.6148 | 43.9148 | 24.35 | 37.7 | 41 | 3.2775 | 2.6998 | 2.5844 | 5.4564 | 3.7404 | 3.3821 | 5.8115 | 4.1355 | 3.7872 | 0.73649 | 0.89409 | 0.2335 | 0.44238 | 0.64535 | 0.17843 | 0.41536 | 0.58368 | 0.15934 | 0.96999 | 0.62081 | 0.5747
2025-01-24 01:00 | -7.2 | 7.9252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -7.2 | 5.9252 | 9 | 33.6 | 47.2 | 50 | 40.8 | 54.4 | 57.2 | 27.6748 | 41.2748 | 44.0748 | 24.6 | 38.2 | 41 | 3.2403 | 2.6637 | 2.5679 | 5.3974 | 3.6666 | 3.3654 | 5.7762 | 4.0811 | 3.7872 | 0.6276 | 0.76347 | 0.19798 | 0.37678 | 0.55463 | 0.15107 | 0.35207 | 0.49831 | 0.13424 | 0.82559 | 0.52785 | 0.48631
2025-01-24 02:00 | -7.6 | 8.2052 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -7.6 | 6.2052 | 9 | 33.8 | 47.6 | 50 | 41.4 | 55.2 | 57.6 | 27.5948 | 41.3948 | 43.7948 | 24.8 | 38.6 | 41 | 3.211 | 2.6355 | 2.5549 | 5.4089 | 3.6533 | 3.3947 | 5.748 | 4.038 | 3.7872 | 0.68086 | 0.82952 | 0.21393 | 0.40419 | 0.59842 | 0.161 | 0.38034 | 0.54142 | 0.14432 | 0.89479 | 0.5652 | 0.52466
2025-01-24 03:00 | -8.3 | 8.2052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -8.3 | 6.2052 | 9 | 34.15 | 48.3 | 50 | 42.45 | 56.6 | 58.3 | 27.9448 | 42.0948 | 43.7948 | 25.15 | 39.3 | 41 | 3.1605 | 2.5878 | 2.5324 | 5.3587 | 3.5765 | 3.3947 | 5.699 | 3.9634 | 3.7872 | 0.66166 | 0.8081 | 0.20644 | 0.39024 | 0.58471 | 0.154 | 0.36694 | 0.52762 | 0.13804 | 0.8681 | 0.54424 | 0.50498
2025-01-24 04:00 | -9.2 | 8.2852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -9.2 | 6.2852 | 9 | 34.6 | 49.2 | 50 | 43.8 | 58.4 | 59.2 | 28.3148 | 42.9148 | 43.7148 | 25.6 | 40.2 | 41 | 3.0972 | 2.5293 | 2.5043 | 5.306 | 3.4879 | 3.4031 | 5.6364 | 3.8692 | 3.7872 | 0.77289 | 0.94644 | 0.23897 | 0.45115 | 0.68632 | 0.17586 | 0.4247 | 0.61868 | 0.15802 | 1.0119 | 0.62701 | 0.58272
2025-01-24 05:00 | -9.3 | 8.3652 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -9.3 | 6.3652 | 9 | 34.65 | 49.3 | 50 | 43.95 | 58.6 | 59.3 | 28.2848 | 42.9348 | 43.6348 | 25.65 | 40.3 | 41 | 3.0903 | 2.523 | 2.5012 | 5.3102 | 3.4858 | 3.4115 | 5.6295 | 3.8589 | 3.7872 | 0.7989 | 0.97854 | 0.24676 | 0.46492 | 0.70826 | 0.18092 | 0.43855 | 0.63977 | 0.16297 | 1.0457 | 0.64584 | 0.60152
2025-01-24 06:00 | -10 | 8.3652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -10 | 6.3652 | 9 | 35 | 50 | 50 | 45 | 60 | 60 | 28.6348 | 43.6348 | 43.6348 | 26 | 41 | 41 | 3.0425 | 2.48 | 2.48 | 5.2606 | 3.4115 | 3.4115 | 5.5812 | 3.7872 | 3.7872 | 0.81551 | 1.0005 | 0.25012 | 0.47165 | 0.72731 | 0.18183 | 0.44456 | 0.65515 | 0.16379 | 1.0656 | 0.65348 | 0.60835
2025-01-24 07:00 | -10.7 | 8.4052 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -10.7 | 6.4052 | 9 | 35.35 | 50.7 | 50 | 46.05 | 61.4 | 60.7 | 28.9448 | 44.2948 | 43.5948 | 26.35 | 41.7 | 41 | 2.9958 | 2.439 | 2.4592 | 5.217 | 3.3425 | 3.4157 | 5.5332 | 3.7167 | 3.7872 | 0.83078 | 1.0205 | 0.25301 | 0.47707 | 0.74461 | 0.18216 | 0.44981 | 0.66965 | 0.16429 | 1.0838 | 0.65924 | 0.6141
2025-01-24 08:00 | -11 | 8.4852 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -11 | 6.4852 | 9 | 35.5 | 51 | 50 | 46.5 | 62 | 61 | 29.0148 | 44.5148 | 43.5148 | 26.5 | 42 | 41 | 2.9761 | 2.422 | 2.4505 | 5.2071 | 3.3198 | 3.4241 | 5.5127 | 3.6868 | 3.7872 | 0.99425 | 1.2217 | 0.30188 | 0.56826 | 0.89133 | 0.21604 | 0.53676 | 0.8026 | 0.19533 | 1.2961 | 0.78431 | 0.7321
2025-01-24 09:00 | -9.5 | 8.6052 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -9.5 | 6.6052 | 9 | 34.75 | 49.5 | 50 | 44.25 | 59 | 59.5 | 28.1448 | 42.8948 | 43.3948 | 25.75 | 40.5 | 41 | 3.0765 | 2.5105 | 2.4951 | 5.3301 | 3.49 | 3.4368 | 5.6157 | 3.8383 | 3.7872 | 0.93257 | 1.1428 | 0.28747 | 0.53827 | 0.82207 | 0.2087 | 0.51091 | 0.74749 | 0.18939 | 1.22 | 0.74698 | 0.7003
2025-01-24 10:00 | -7.8 | 8.5252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -7.8 | 6.5252 | 9 | 33.9 | 47.8 | 50 | 41.7 | 55.6 | 57.8 | 27.3748 | 41.2748 | 43.4748 | 24.9 | 38.8 | 41 | 3.1964 | 2.6217 | 2.5484 | 5.4405 | 3.6666 | 3.4284 | 5.734 | 4.0165 | 3.7872 | 0.75516 | 0.92072 | 0.2368 | 0.44368 | 0.65833 | 0.17602 | 0.42097 | 0.60098 | 0.15934 | 0.99196 | 0.6197 | 0.58031
2025-01-24 11:00 | -6.3 | 8.6452 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | -6.3 | 6.6452 | 9 | 33.15 | 46.3 | 50 | 39.45 | 52.6 | 56.3 | 26.5048 | 39.6548 | 43.3548 | 24.15 | 37.3 | 41 | 3.3077 | 2.7294 | 2.5978 | 5.567 | 3.8495 | 3.4411 | 5.8399 | 4.1795 | 3.7872 | 0.60349 | 0.73135 | 0.19209 | 0.35856 | 0.51854 | 0.14502 | 0.34181 | 0.47759 | 0.13177 | 0.79558 | 0.50359 | 0.47358
2025-01-24 12:00 | -5.2 | 8.5252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -5.2 | 6.5252 | 9 | 32.6 | 45.2 | 50 | 37.8 | 50.4 | 55.2 | 26.0748 | 38.6748 | 43.4748 | 23.6 | 36.2 | 41 | 3.3924 | 2.8141 | 2.6355 | 5.6302 | 3.9632 | 3.4284 | 5.9184 | 4.3025 | 3.7872 | 0.70048 | 0.84444 | 0.22541 | 0.42207 | 0.5996 | 0.17328 | 0.40152 | 0.55231 | 0.15687 | 0.9259 | 0.59536 | 0.55839
2025-01-24 13:00 | -2.8 | 8.4852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -2.8 | 6.4852 | 9 | 31.4 | 42.8 | 50 | 34.2 | 45.6 | 52.8 | 24.9148 | 36.3148 | 43.5148 | 22.4 | 33.8 | 41 | 3.5868 | 3.0157 | 2.7219 | 5.8028 | 4.2464 | 3.4241 | 6.0921 | 4.5809 | 3.7872 | 0.58302 | 0.69343 | 0.19207 | 0.36037 | 0.49246 | 0.15268 | 0.34326 | 0.4565 | 0.13804 | 0.77508 | 0.51305 | 0.4813
2025-01-24 14:00 | -3 | 8.5252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | -3 | 6.5252 | 9 | 31.5 | 43 | 50 | 34.5 | 46 | 53 | 24.9748 | 36.4748 | 43.4748 | 22.5 | 34 | 41 | 3.5701 | 2.998 | 2.7145 | 5.7938 | 4.2268 | 3.4284 | 6.0775 | 4.5572 | 3.7872 | 0.71887 | 0.85605 | 0.23636 | 0.44296 | 0.60718 | 0.18715 | 0.42229 | 0.56316 | 0.16942 | 0.95523 | 0.63011 | 0.5917
2025-01-24 15:00 | -3.8 | 8.5652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | -3.8 | 6.5652 | 9 | 31.9 | 43.8 | 50 | 35.7 | 47.6 | 53.8 | 25.3348 | 37.2348 | 43.4348 | 22.9 | 34.8 | 41 | 3.5042 | 2.9289 | 2.6852 | 5.7399 | 4.1344 | 3.4326 | 6.0193 | 4.4632 | 3.7872 | 0.71596 | 0.85661 | 0.23358 | 0.4371 | 0.60683 | 0.18273 | 0.41681 | 0.56212 | 0.16562 | 0.94954 | 0.61982 | 0.58243
2025-01-24 16:00 | -4.6 | 8.5652 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | -4.6 | 6.5652 | 9 | 32.3 | 44.6 | 50 | 36.9 | 49.2 | 54.6 | 25.7348 | 38.0348 | 43.4348 | 23.3 | 35.6 | 41 | 3.4398 | 2.8623 | 2.6566 | 5.6804 | 4.0387 | 3.4326 | 5.9615 | 4.3708 | 3.7872 | 0.86754 | 1.0426 | 0.28083 | 0.52534 | 0.7389 | 0.21734 | 0.50058 | 0.68274 | 0.19699 | 1.1484 | 0.74268 | 0.69757
2025-01-24 17:00 | -6.8 | 8.5652 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | -6.8 | 6.5652 | 9 | 33.4 | 46.8 | 50 | 40.2 | 53.6 | 56.8 | 26.8348 | 40.2348 | 43.4348 | 24.4 | 37.8 | 41 | 3.27 | 2.6925 | 2.5811 | 5.5188 | 3.7833 | 3.4326 | 5.8044 | 4.1246 | 3.7872 | 0.85979 | 1.0442 | 0.27232 | 0.50945 | 0.74314 | 0.20477 | 0.48438 | 0.68165 | 0.18559 | 1.1321 | 0.71421 | 0.66997
2025-01-24 18:00 | -8 | 8.6452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | -8 | 6.6452 | 9 | 34 | 48 | 50 | 42 | 56 | 58 | 27.3548 | 41.3548 | 43.3548 | 25 | 39 | 41 | 3.182 | 2.608 | 2.542 | 5.4434 | 3.6578 | 3.4411 | 5.72 | 3.9952 | 3.7872 | 0.88907 | 1.0847 | 0.27823 | 0.51971 | 0.77343 | 0.20553 | 0.49458 | 0.7081 | 0.18675 | 1.1673 | 0.72525 | 0.68133
2025-01-24 19:00 | -8.4 | 8.9652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | -8.4 | 6.9652 | 9 | 34.2 | 48.4 | 50 | 42.6 | 56.8 | 58.4 | 27.2348 | 41.4348 | 43.0348 | 25.2 | 39.4 | 41 | 3.1534 | 2.5811 | 2.5293 | 5.4608 | 3.6489 | 3.4751 | 5.692 | 3.9528 | 3.7872 | 0.83131 | 1.0156 | 0.25911 | 0.48005 | 0.71842 | 0.18859 | 0.46054 | 0.66318 | 0.17305 | 1.0904 | 0.66863 | 0.63359
2025-01-24 20:00 | -10.3 | 9.0852 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | -10.3 | 7.0852 | 9 | 35.15 | 50.3 | 50 | 45.45 | 60.6 | 60.3 | 28.0648 | 43.2148 | 42.9148 | 26.15 | 41.3 | 41 | 3.0224 | 2.4622 | 2.471 | 5.3415 | 3.4559 | 3.4879 | 5.5606 | 3.7568 | 3.7872 | 0.5032 | 0.61769 | 0.15387 | 0.28472 | 0.44007 | 0.10901 | 0.27351 | 0.40482 | 0.10039 | 0.65707 | 0.39373 | 0.3739
2025-01-24 21:00 | -10.3 | 9.5252 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -10.3 | 7.5252 | 9 | 35.15 | 50.3 | 50 | 45.45 | 60.6 | 60.3 | 27.6248 | 42.7748 | 42.4748 | 26.15 | 41.3 | 41 | 3.0224 | 2.4622 | 2.471 | 5.4045 | 3.5029 | 3.5352 | 5.5606 | 3.7568 | 3.7872 | 0.49657 | 0.60955 | 0.15184 | 0.2777 | 0.42845 | 0.10613 | 0.2699 | 0.39949 | 0.099072 | 0.64841 | 0.38383 | 0.36898
2025-01-24 22:00 | -10.1 | 9.5252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -10.1 | 7.5252 | 9 | 35.05 | 50.1 | 50 | 45.15 | 60.2 | 60.1 | 27.5248 | 42.5748 | 42.4748 | 26.05 | 41.1 | 41 | 3.0358 | 2.474 | 2.477 | 5.4189 | 3.5244 | 3.5352 | 5.5743 | 3.7771 | 3.7872 | 0.70696 | 0.86748 | 0.21661 | 0.39605 | 0.60894 | 0.15177 | 0.38501 | 0.56821 | 0.14167 | 0.92357 | 0.54782 | 0.52668
2025-01-24 23:00 | -11 | 9.6852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -11 | 7.6852 | 9 | 35.5 | 51 | 50 | 46.5 | 62 | 61 | 27.8148 | 43.3148 | 42.3148 | 26.5 | 42 | 41 | 2.9761 | 2.422 | 2.4505 | 5.3773 | 3.4453 | 3.5525 | 5.5127 | 3.6868 | 3.7872 | 0.79847 | 0.98114 | 0.24243 | 0.44192 | 0.68973 | 0.16723 | 0.43107 | 0.64455 | 0.15687 | 1.0409 | 0.60915 | 0.58793
2025-01-25 | -10.4 | 9.4052 | 2.0463 | 1.6371 | 0.40927 | -10.4 | 7.4052 | 9 | 35.2 | 50.4 | 50 | 45.6 | 60.8 | 60.4 | 27.7948 | 42.9948 | 42.5948 | 26.2 | 41.4 | 41 | 3.0157 | 2.4563 | 2.4681 | 5.3802 | 3.4794 | 3.5223 | 5.5537 | 3.7468 | 3.7872 | 0.63865 | 0.78408 | 0.19509 | 0.35797 | 0.55354 | 0.1367 | 0.34679 | 0.51403 | 0.12714 | 0.83373 | 0.49467 | 0.47392
2025-01-25 01:00 | -10.9 | 9.3252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -10.9 | 7.3252 | 9 | 35.45 | 50.9 | 50 | 46.35 | 61.8 | 60.9 | 28.1248 | 43.5748 | 42.6748 | 26.45 | 41.9 | 41 | 2.9827 | 2.4276 | 2.4534 | 5.333 | 3.4178 | 3.5137 | 5.5195 | 3.6967 | 3.7872 | 0.68182 | 0.83771 | 0.20723 | 0.38133 | 0.59501 | 0.14469 | 0.36844 | 0.55012 | 0.13424 | 0.88904 | 0.52602 | 0.50269
2025-01-25 02:00 | -11.1 | 9.2452 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -11.1 | 7.2452 | 9 | 35.55 | 51.1 | 50 | 46.65 | 62.2 | 61.1 | 28.3048 | 43.8548 | 42.7548 | 26.55 | 42.1 | 41 | 2.9696 | 2.4164 | 2.4476 | 5.3074 | 3.3884 | 3.5051 | 5.5059 | 3.6769 | 3.7872 | 0.7362 | 0.90474 | 0.2233 | 0.41192 | 0.64521 | 0.15593 | 0.39707 | 0.59459 | 0.14432 | 0.9595 | 0.56786 | 0.54139
2025-01-25 03:00 | -11.1 | 9.4052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -11.1 | 7.4052 | 9 | 35.55 | 51.1 | 50 | 46.65 | 62.2 | 61.1 | 28.1448 | 43.6948 | 42.5948 | 26.55 | 42.1 | 41 | 2.9696 | 2.4164 | 2.4476 | 5.3301 | 3.4052 | 3.5223 | 5.5059 | 3.6769 | 3.7872 | 0.70419 | 0.8654 | 0.21359 | 0.39233 | 0.61412 | 0.14843 | 0.37981 | 0.56873 | 0.13804 | 0.91778 | 0.54075 | 0.51785
2025-01-25 04:00 | -11.4 | 9.3652 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -11.4 | 7.3652 | 9 | 35.7 | 51.4 | 50 | 47.1 | 62.8 | 61.4 | 28.3348 | 44.0348 | 42.6348 | 26.7 | 42.4 | 41 | 2.9502 | 2.3999 | 2.439 | 5.3031 | 3.3696 | 3.518 | 5.4855 | 3.6473 | 3.7872 | 0.8114 | 0.99745 | 0.24537 | 0.4514 | 0.71042 | 0.17011 | 0.43639 | 0.65632 | 0.15802 | 1.0568 | 0.62151 | 0.59441
2025-01-25 05:00 | -10.7 | 9.3652 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -10.7 | 7.3652 | 9 | 35.35 | 50.7 | 50 | 46.05 | 61.4 | 60.7 | 27.9848 | 43.3348 | 42.6348 | 26.35 | 41.7 | 41 | 2.9958 | 2.439 | 2.4592 | 5.353 | 3.4432 | 3.518 | 5.5332 | 3.7167 | 3.7872 | 0.8241 | 1.0122 | 0.25097 | 0.46121 | 0.71702 | 0.17544 | 0.44619 | 0.66426 | 0.16297 | 1.0751 | 0.63665 | 0.60916
2025-01-25 06:00 | -11.2 | 9.3252 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -11.2 | 7.3252 | 9 | 35.6 | 51.2 | 50 | 46.8 | 62.4 | 61.2 | 28.2748 | 43.8748 | 42.6748 | 26.6 | 42.2 | 41 | 2.9631 | 2.4109 | 2.4447 | 5.3116 | 3.3863 | 3.5137 | 5.4991 | 3.667 | 3.7872 | 0.83736 | 1.0292 | 0.25373 | 0.46712 | 0.73272 | 0.17654 | 0.4512 | 0.67663 | 0.16379 | 1.0911 | 0.64366 | 0.61499
2025-01-25 07:00 | -11.4 | 9.0452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -11.4 | 7.0452 | 9 | 35.7 | 51.4 | 50 | 47.1 | 62.8 | 61.4 | 28.6548 | 44.3548 | 42.9548 | 26.7 | 42.4 | 41 | 2.9502 | 2.3999 | 2.439 | 5.2578 | 3.3363 | 3.4836 | 5.4855 | 3.6473 | 3.7872 | 0.84362 | 1.0371 | 0.25511 | 0.47337 | 0.74599 | 0.17861 | 0.45372 | 0.68238 | 0.16429 | 1.0987 | 0.65198 | 0.61801
2025-01-25 08:00 | -11.4 | 8.9652 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -11.4 | 6.9652 | 9 | 35.7 | 51.4 | 50 | 47.1 | 62.8 | 61.4 | 28.7348 | 44.4348 | 43.0348 | 26.7 | 42.4 | 41 | 2.9502 | 2.3999 | 2.439 | 5.2465 | 3.328 | 3.4751 | 5.4855 | 3.6473 | 3.7872 | 1.003 | 1.233 | 0.30331 | 0.564 | 0.88912 | 0.21287 | 0.53943 | 0.81129 | 0.19533 | 1.3063 | 0.77687 | 0.73476
2025-01-25 09:00 | -8.6 | 9.1252 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -8.6 | 7.1252 | 9 | 34.3 | 48.6 | 50 | 42.9 | 57.2 | 58.6 | 27.1748 | 41.4748 | 42.8748 | 25.3 | 39.6 | 41 | 3.1392 | 2.5679 | 2.523 | 5.4695 | 3.6445 | 3.4922 | 5.6781 | 3.9318 | 3.7872 | 0.91395 | 1.1173 | 0.28429 | 0.52456 | 0.78724 | 0.20539 | 0.50529 | 0.72971 | 0.18939 | 1.1982 | 0.72996 | 0.69468
2025-01-25 10:00 | -7.3 | 9.2452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -7.3 | 7.2452 | 9 | 33.65 | 47.3 | 50 | 40.95 | 54.6 | 57.3 | 26.4048 | 40.0548 | 42.7548 | 24.65 | 38.3 | 41 | 3.233 | 2.6566 | 2.5646 | 5.5816 | 3.8038 | 3.5051 | 5.7691 | 4.0703 | 3.7872 | 0.74664 | 0.90863 | 0.2353 | 0.43246 | 0.63459 | 0.17217 | 0.41841 | 0.59304 | 0.15934 | 0.98194 | 0.60463 | 0.57775
2025-01-25 11:00 | -5.6 | 9.4852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | -5.6 | 7.4852 | 9 | 32.8 | 45.6 | 50 | 38.4 | 51.2 | 55.6 | 25.3148 | 38.1148 | 42.5148 | 23.8 | 36.6 | 41 | 3.3613 | 2.7827 | 2.6217 | 5.7429 | 4.0292 | 3.5309 | 5.8897 | 4.2575 | 3.7872 | 0.59386 | 0.71733 | 0.19035 | 0.34758 | 0.49542 | 0.14133 | 0.33892 | 0.46885 | 0.13177 | 0.7842 | 0.48891 | 0.47068
2025-01-25 12:00 | -4.2 | 9.8052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -4.2 | 7.8052 | 9 | 32.1 | 44.2 | 50 | 36.3 | 48.4 | 54.2 | 24.2948 | 36.3948 | 42.1948 | 23.1 | 35.2 | 41 | 3.4718 | 2.8953 | 2.6708 | 5.8964 | 4.2366 | 3.5656 | 5.9903 | 4.4168 | 3.7872 | 0.68446 | 0.82076 | 0.22243 | 0.40302 | 0.56091 | 0.16662 | 0.39669 | 0.53802 | 0.15687 | 0.90689 | 0.56963 | 0.55356
2025-01-25 13:00 | -2.9 | 10.0452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -2.9 | 8.0452 | 9 | 31.45 | 42.9 | 50 | 34.35 | 45.8 | 52.9 | 23.4048 | 34.8548 | 41.9548 | 22.45 | 33.9 | 41 | 3.5785 | 3.0068 | 2.7182 | 6.0323 | 4.4283 | 3.5917 | 6.0848 | 4.5691 | 3.7872 | 0.58438 | 0.69548 | 0.19233 | 0.34666 | 0.47223 | 0.14555 | 0.34367 | 0.45768 | 0.13804 | 0.77671 | 0.49222 | 0.48171
2025-01-25 14:00 | -2.9 | 10.2852 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | -2.9 | 8.2852 | 9 | 31.45 | 42.9 | 50 | 34.35 | 45.8 | 52.9 | 23.1648 | 34.6148 | 41.7148 | 22.45 | 33.9 | 41 | 3.5785 | 3.0068 | 2.7182 | 6.0693 | 4.4587 | 3.618 | 6.0848 | 4.5691 | 3.7872 | 0.71719 | 0.85354 | 0.23604 | 0.42285 | 0.5756 | 0.17734 | 0.42178 | 0.5617 | 0.16942 | 0.95323 | 0.60019 | 0.59119
2025-01-25 15:00 | -2.3 | 10.2052 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | -2.3 | 8.2052 | 9 | 31.15 | 42.3 | 50 | 33.45 | 44.6 | 52.3 | 22.9448 | 34.0948 | 41.7948 | 22.15 | 33.3 | 41 | 3.629 | 3.0606 | 2.7406 | 6.1033 | 4.525 | 3.6093 | 6.1287 | 4.6407 | 3.7872 | 0.69136 | 0.81975 | 0.22886 | 0.41107 | 0.55445 | 0.17378 | 0.40937 | 0.54063 | 0.16562 | 0.92022 | 0.58485 | 0.57498
2025-01-25 16:00 | -3.5 | 10.0052 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | -3.5 | 8.0052 | 9 | 31.75 | 43.5 | 50 | 35.25 | 47 | 53.5 | 23.7448 | 35.4948 | 41.9948 | 22.75 | 34.5 | 41 | 3.5288 | 2.9545 | 2.6961 | 5.9802 | 4.3479 | 3.5874 | 6.0411 | 4.4983 | 3.7872 | 0.84566 | 1.01 | 0.27671 | 0.49901 | 0.68634 | 0.20796 | 0.49398 | 0.6634 | 0.19699 | 1.1224 | 0.70697 | 0.69097
2025-01-25 17:00 | -6.6 | 9.9652 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | -6.6 | 7.9652 | 9 | 33.3 | 46.6 | 50 | 39.9 | 53.2 | 56.6 | 25.3348 | 38.6348 | 42.0348 | 24.3 | 37.6 | 41 | 3.285 | 2.7071 | 2.5878 | 5.7399 | 3.9679 | 3.583 | 5.8186 | 4.1465 | 3.7872 | 0.85587 | 1.0386 | 0.27162 | 0.48982 | 0.70858 | 0.19617 | 0.4832 | 0.67805 | 0.18559 | 1.1275 | 0.68599 | 0.66879
2025-01-25 18:00 | -6.5 | 9.8452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | -6.5 | 7.8452 | 9 | 33.25 | 46.5 | 50 | 39.75 | 53 | 56.5 | 25.4048 | 38.6548 | 42.1548 | 24.25 | 37.5 | 41 | 3.2925 | 2.7145 | 2.5911 | 5.7295 | 3.9655 | 3.5699 | 5.8257 | 4.1575 | 3.7872 | 0.85922 | 1.0422 | 0.27295 | 0.49376 | 0.7134 | 0.19811 | 0.48561 | 0.68046 | 0.18675 | 1.1322 | 0.69188 | 0.67236
2025-01-25 19:00 | -7.9 | 9.6052 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | -7.9 | 7.6052 | 9 | 33.95 | 47.9 | 50 | 41.85 | 55.8 | 57.9 | 26.3448 | 40.2948 | 42.3948 | 24.95 | 38.9 | 41 | 3.1892 | 2.6148 | 2.5452 | 5.5904 | 3.7765 | 3.5439 | 5.727 | 4.0059 | 3.7872 | 0.82197 | 1.0025 | 0.25749 | 0.46891 | 0.69414 | 0.18493 | 0.45773 | 0.6544 | 0.17305 | 1.0795 | 0.65384 | 0.63078
2025-01-25 20:00 | -9.1 | 9.5252 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | -9.1 | 7.5252 | 9 | 34.55 | 49.1 | 50 | 43.65 | 58.2 | 59.1 | 27.0248 | 41.5748 | 42.4748 | 25.55 | 40.1 | 41 | 3.1042 | 2.5356 | 2.5074 | 5.4912 | 3.6334 | 3.5352 | 5.6434 | 3.8796 | 3.7872 | 0.48994 | 0.5998 | 0.15164 | 0.27696 | 0.41857 | 0.10755 | 0.26949 | 0.39201 | 0.10039 | 0.64158 | 0.38451 | 0.36989
2025-01-25 21:00 | -9 | 8.9652 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -9 | 6.9652 | 9 | 34.5 | 49 | 50 | 43.5 | 58 | 59 | 27.5348 | 42.0348 | 43.0348 | 25.5 | 40 | 41 | 3.1111 | 2.542 | 2.5105 | 5.4175 | 3.583 | 3.4751 | 5.6503 | 3.89 | 3.7872 | 0.4824 | 0.59041 | 0.14945 | 0.27703 | 0.41887 | 0.10797 | 0.26562 | 0.38582 | 0.099072 | 0.63186 | 0.385 | 0.36469
2025-01-25 22:00 | -9.8 | 8.9652 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -9.8 | 6.9652 | 9 | 34.9 | 49.8 | 50 | 44.7 | 59.6 | 59.8 | 27.9348 | 42.8348 | 43.0348 | 25.9 | 40.8 | 41 | 3.056 | 2.4921 | 2.486 | 5.3601 | 3.4965 | 3.4751 | 5.595 | 3.8076 | 3.7872 | 0.70227 | 0.86119 | 0.21582 | 0.40039 | 0.61381 | 0.1544 | 0.38359 | 0.56366 | 0.14167 | 0.91809 | 0.55479 | 0.52526
2025-01-25 23:00 | -9.7 | 8.9652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -9.7 | 6.9652 | 9 | 34.85 | 49.7 | 50 | 44.55 | 59.4 | 59.7 | 27.8848 | 42.7348 | 43.0348 | 25.85 | 40.7 | 41 | 3.0629 | 2.4982 | 2.489 | 5.3673 | 3.5072 | 3.4751 | 5.6019 | 3.8178 | 3.7872 | 0.77586 | 0.95123 | 0.23868 | 0.44275 | 0.67756 | 0.17096 | 0.4242 | 0.62244 | 0.15687 | 1.0145 | 0.6137 | 0.58107
2025-01-26 | -10.2 | 8.6452 | 2.2863 | 1.8291 | 0.45727 | -10.2 | 6.6452 | 9 | 35.1 | 50.2 | 50 | 45.3 | 60.4 | 60.2 | 28.4548 | 43.5548 | 43.3548 | 26.1 | 41.2 | 41 | 3.029 | 2.4681 | 2.474 | 5.2861 | 3.4199 | 3.4411 | 5.5675 | 3.7669 | 3.7872 | 0.71041 | 0.87187 | 0.21745 | 0.40708 | 0.62921 | 0.15634 | 0.38651 | 0.57125 | 0.14205 | 0.92785 | 0.56342 | 0.52855
2025-01-26 01:00 | -10.7 | 8.6852 | 1.6608 | 1.3287 | 0.33216 | -10.7 | 6.6852 | 9 | 35.35 | 50.7 | 50 | 46.05 | 61.4 | 60.7 | 28.6648 | 44.0148 | 43.3148 | 26.35 | 41.7 | 41 | 2.9958 | 2.439 | 2.4592 | 5.2564 | 3.3717 | 3.4453 | 5.5332 | 3.7167 | 3.7872 | 0.52177 | 0.64089 | 0.1589 | 0.29738 | 0.46361 | 0.11342 | 0.2825 | 0.42057 | 0.10318 | 0.68067 | 0.4108 | 0.38568
2025-01-26 02:00 | -11.7 | 8.4852 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | -11.7 | 6.4852 | 9 | 35.85 | 51.7 | 50 | 47.55 | 63.4 | 61.7 | 29.3648 | 45.2148 | 43.5148 | 26.85 | 42.7 | 41 | 2.931 | 2.3838 | 2.4304 | 5.1581 | 3.2481 | 3.4241 | 5.4651 | 3.6179 | 3.7872 | 0.60212 | 0.74034 | 0.18153 | 0.34214 | 0.54333 | 0.12885 | 0.32292 | 0.48779 | 0.1165 | 0.78365 | 0.47099 | 0.43942
2025-01-26 03:00 | -12 | 8.6452 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | -12 | 6.6452 | 9 | 36 | 52 | 50 | 48 | 64 | 62 | 29.3548 | 45.3548 | 43.3548 | 27 | 43 | 41 | 2.912 | 2.368 | 2.422 | 5.1595 | 3.234 | 3.4411 | 5.4448 | 3.5888 | 3.7872 | 0.62336 | 0.76657 | 0.18737 | 0.35182 | 0.56131 | 0.13188 | 0.33339 | 0.50581 | 0.11983 | 0.81073 | 0.4837 | 0.45322
2025-01-26 04:00 | -11.7 | 8.5252 | 1.6072 | 1.2858 | 0.32145 | -11.7 | 6.5252 | 9 | 35.85 | 51.7 | 50 | 47.55 | 63.4 | 61.7 | 29.3248 | 45.1748 | 43.4748 | 26.85 | 42.7 | 41 | 2.931 | 2.3838 | 2.4304 | 5.1637 | 3.2522 | 3.4284 | 5.4651 | 3.6179 | 3.7872 | 0.5161 | 0.63458 | 0.1556 | 0.29295 | 0.46513 | 0.11031 | 0.27679 | 0.41811 | 0.099856 | 0.6717 | 0.40325 | 0.37665
2025-01-26 05:00 | -11.1 | 8.4052 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | -11.1 | 6.4052 | 9 | 35.55 | 51.1 | 50 | 46.65 | 62.2 | 61.1 | 29.1448 | 44.6948 | 43.5948 | 26.55 | 42.1 | 41 | 2.9696 | 2.4164 | 2.4476 | 5.1889 | 3.3012 | 3.4157 | 5.5059 | 3.6769 | 3.7872 | 0.61127 | 0.75121 | 0.18541 | 0.34983 | 0.54987 | 0.13286 | 0.32969 | 0.49369 | 0.11983 | 0.79668 | 0.48269 | 0.44952
2025-01-26 06:00 | -12.2 | 8.4852 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | -12.2 | 6.4852 | 9 | 36.1 | 52.2 | 50 | 48.3 | 64.4 | 62.2 | 29.6148 | 45.7148 | 43.5148 | 27.1 | 43.2 | 41 | 2.8994 | 2.3577 | 2.4164 | 5.1233 | 3.1977 | 3.4241 | 5.4313 | 3.5695 | 3.7872 | 0.60867 | 0.74854 | 0.18259 | 0.34447 | 0.5519 | 0.12885 | 0.32493 | 0.49442 | 0.1165 | 0.79126 | 0.47332 | 0.44143
2025-01-26 07:00 | -11.8 | 8.2452 | 1.8215 | 1.4572 | 0.36431 | -11.8 | 6.2452 | 9 | 35.9 | 51.8 | 50 | 47.7 | 63.6 | 61.8 | 29.6548 | 45.5548 | 43.7548 | 26.9 | 42.8 | 41 | 2.9246 | 2.3785 | 2.4276 | 5.1178 | 3.2138 | 3.3989 | 5.4583 | 3.6082 | 3.7872 | 0.58619 | 0.72079 | 0.17655 | 0.33499 | 0.53345 | 0.1261 | 0.31409 | 0.47514 | 0.11317 | 0.76274 | 0.46109 | 0.42726
2025-01-26 08:00 | -11.9 | 8.2852 | 2.0894 | 1.6715 | 0.41788 | -11.9 | 6.2852 | 9 | 35.95 | 51.9 | 50 | 47.85 | 63.8 | 61.9 | 29.6648 | 45.6148 | 43.7148 | 26.95 | 42.9 | 41 | 2.9183 | 2.3732 | 2.4248 | 5.1164 | 3.2077 | 3.4031 | 5.4516 | 3.5985 | 3.7872 | 0.67385 | 0.82862 | 0.20275 | 0.38435 | 0.61305 | 0.14447 | 0.36072 | 0.54648 | 0.12981 | 0.8766 | 0.52882 | 0.49054
2025-01-26 09:00 | -8.8 | 8.2852 | 3.8987 | 3.119 | 0.77975 | -8.8 | 6.2852 | 9 | 34.4 | 48.8 | 50 | 43.2 | 57.6 | 58.8 | 28.1148 | 42.5148 | 43.7148 | 25.4 | 39.8 | 41 | 3.1251 | 2.5549 | 2.5167 | 5.3344 | 3.5309 | 3.4031 | 5.6642 | 3.9108 | 3.7872 | 1.1742 | 1.4362 | 0.3645 | 0.68787 | 1.0392 | 0.26957 | 0.64783 | 0.93826 | 0.24222 | 1.5387 | 0.95744 | 0.89005
2025-01-26 10:00 | -4.8 | 8.2452 | 2.5716 | 2.0573 | 0.51432 | -4.8 | 6.2452 | 9 | 32.4 | 44.8 | 50 | 37.2 | 49.6 | 54.8 | 26.1548 | 38.5548 | 43.7548 | 23.4 | 35.8 | 41 | 3.4239 | 2.8461 | 2.6495 | 5.6184 | 3.9773 | 3.3989 | 5.9471 | 4.348 | 3.7872 | 0.70688 | 0.8504 | 0.22837 | 0.43079 | 0.60854 | 0.17802 | 0.40698 | 0.55665 | 0.15977 | 0.93526 | 0.60881 | 0.56675
2025-01-26 11:00 | -2.1 | 8.2852 | 3.3934 | 2.7148 | 0.67869 | -2.1 | 6.2852 | 9 | 31.05 | 42.1 | 50 | 33.15 | 44.2 | 52.1 | 24.7648 | 35.8148 | 43.7148 | 22.05 | 33.1 | 41 | 3.646 | 3.0788 | 2.7482 | 5.8253 | 4.3081 | 3.4031 | 6.1434 | 4.6647 | 3.7872 | 0.87599 | 1.0374 | 0.29054 | 0.54827 | 0.74135 | 0.23463 | 0.51988 | 0.68468 | 0.21083 | 1.1665 | 0.78289 | 0.73071
2025-01-26 12:00 | 0 | 8.4852 | 2.5156 | 2.0125 | 0.50311 | 0 | 6.4852 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 23.5148 | 33.5148 | 43.5148 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 6.0154 | 4.5998 | 3.4241 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.61817 | 0.72183 | 0.20915 | 0.39359 | 0.51472 | 0.17286 | 0.37586 | 0.48091 | 0.15629 | 0.82732 | 0.56645 | 0.53215
2025-01-26 13:00 | 0.7 | 8.3252 | 2.5972 | 2.0777 | 0.51943 | 0.7 | 6.3252 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 23.3248 | 32.9748 | 43.6748 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 6.0446 | 4.6701 | 3.4073 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.6278 | 0.72945 | 0.2138 | 0.40439 | 0.52341 | 0.17935 | 0.38484 | 0.48773 | 0.16136 | 0.8416 | 0.58374 | 0.5462
2025-01-26 14:00 | 2 | 8.3252 | 2.4109 | 1.9287 | 0.48217 | 2 | 6.3252 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 22.6748 | 31.6748 | 43.6748 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.1453 | 4.8422 | 3.4073 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.56521 | 0.65053 | 0.1948 | 0.36924 | 0.46859 | 0.16649 | 0.35179 | 0.43811 | 0.14978 | 0.76001 | 0.53572 | 0.50157
2025-01-26 15:00 | 1.5 | 8.2852 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 1.5 | 6.2852 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 22.9648 | 32.2148 | 43.7148 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 6.1002 | 4.7702 | 3.4031 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.54649 | 0.6313 | 0.18749 | 0.35543 | 0.45453 | 0.15928 | 0.33814 | 0.42395 | 0.14313 | 0.73397 | 0.51471 | 0.48127
2025-01-26 16:00 | 0.3 | 8.0852 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 0.3 | 6.0852 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 23.7648 | 33.6148 | 43.9148 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.9771 | 4.5868 | 3.3821 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.56213 | 0.65501 | 0.19073 | 0.36275 | 0.4727 | 0.16027 | 0.34298 | 0.43705 | 0.14313 | 0.75286 | 0.52302 | 0.48611
2025-01-26 17:00 | -1.9 | 8.0452 | 2.1966 | 1.7573 | 0.43931 | -1.9 | 6.0452 | 9 | 30.95 | 41.9 | 50 | 32.85 | 43.8 | 51.9 | 24.9048 | 35.8548 | 43.9548 | 21.95 | 32.9 | 41 | 3.6631 | 3.0972 | 2.7558 | 5.8043 | 4.3032 | 3.3779 | 6.1582 | 4.6889 | 3.7872 | 0.56438 | 0.66749 | 0.18755 | 0.35618 | 0.48043 | 0.153 | 0.33571 | 0.4409 | 0.13647 | 0.75192 | 0.50918 | 0.47218
2025-01-26 18:00 | -1.9 | 8.0452 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | -1.9 | 6.0452 | 9 | 30.95 | 41.9 | 50 | 32.85 | 43.8 | 51.9 | 24.9048 | 35.8548 | 43.9548 | 21.95 | 32.9 | 41 | 3.6631 | 3.0972 | 2.7558 | 5.8043 | 4.3032 | 3.3779 | 6.1582 | 4.6889 | 3.7872 | 0.60567 | 0.71633 | 0.20127 | 0.38224 | 0.51558 | 0.1642 | 0.36027 | 0.47317 | 0.14646 | 0.80694 | 0.54644 | 0.50673
2025-01-26 19:00 | -2.8 | 8.0052 | 2.3548 | 1.8839 | 0.47097 | -2.8 | 6.0052 | 9 | 31.4 | 42.8 | 50 | 34.2 | 45.6 | 52.8 | 25.3948 | 36.7948 | 43.9948 | 22.4 | 33.8 | 41 | 3.5868 | 3.0157 | 2.7219 | 5.731 | 4.1877 | 3.3737 | 6.0921 | 4.5809 | 3.7872 | 0.61791 | 0.73493 | 0.20356 | 0.38673 | 0.52924 | 0.16423 | 0.3638 | 0.48382 | 0.1463 | 0.82147 | 0.55096 | 0.51011
2025-01-26 20:00 | -3.3 | 7.9252 | 3.2096 | 2.5677 | 0.64192 | -3.3 | 5.9252 | 9 | 31.65 | 43.3 | 50 | 34.95 | 46.6 | 53.3 | 25.7248 | 37.3748 | 44.0748 | 22.65 | 34.3 | 41 | 3.5453 | 2.9718 | 2.7034 | 5.6819 | 4.1175 | 3.3654 | 6.0556 | 4.5218 | 3.7872 | 0.85207 | 1.0165 | 0.27935 | 0.53165 | 0.73364 | 0.2244 | 0.49884 | 0.66805 | 0.19941 | 1.1314 | 0.75605 | 0.69825
2025-01-26 21:00 | -4.8 | 7.8852 | 2.3829 | 1.9063 | 0.47657 | -4.8 | 5.8852 | 9 | 32.4 | 44.8 | 50 | 37.2 | 49.6 | 54.8 | 26.5148 | 38.9148 | 44.1148 | 23.4 | 35.8 | 41 | 3.4239 | 2.8461 | 2.6495 | 5.5655 | 3.9351 | 3.3612 | 5.9471 | 4.348 | 3.7872 | 0.65501 | 0.78799 | 0.21161 | 0.40296 | 0.56992 | 0.16681 | 0.37711 | 0.5158 | 0.14804 | 0.86662 | 0.56977 | 0.52515
2025-01-26 22:00 | -5.5 | 7.7252 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | -5.5 | 5.7252 | 9 | 32.75 | 45.5 | 50 | 38.25 | 51 | 55.5 | 27.0248 | 39.7748 | 44.2748 | 23.75 | 36.5 | 41 | 3.369 | 2.7905 | 2.6251 | 5.4912 | 3.8357 | 3.3446 | 5.8969 | 4.2687 | 3.7872 | 0.65853 | 0.79506 | 0.21129 | 0.40403 | 0.57841 | 0.16584 | 0.37624 | 0.51974 | 0.14646 | 0.86982 | 0.56987 | 0.52269
2025-01-26 23:00 | -6.5 | 7.5652 | 2.143 | 1.7144 | 0.4286 | -6.5 | 5.5652 | 9 | 33.25 | 46.5 | 50 | 39.75 | 53 | 56.5 | 27.6848 | 40.9348 | 44.4348 | 24.25 | 37.5 | 41 | 3.2925 | 2.7145 | 2.5911 | 5.3959 | 3.7045 | 3.328 | 5.8257 | 4.1575 | 3.7872 | 0.61258 | 0.74302 | 0.1946 | 0.37379 | 0.54446 | 0.15151 | 0.34621 | 0.48513 | 0.13314 | 0.80718 | 0.5253 | 0.47936
2025-01-27 | -7.2 | 7.3252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -7.2 | 5.3252 | 9 | 33.6 | 47.2 | 50 | 40.8 | 54.4 | 57.2 | 28.2748 | 41.8748 | 44.6748 | 24.6 | 38.2 | 41 | 3.2403 | 2.6637 | 2.5679 | 5.3116 | 3.6005 | 3.3033 | 5.7762 | 4.0811 | 3.7872 | 0.74494 | 0.90621 | 0.235 | 0.45444 | 0.67042 | 0.18268 | 0.4179 | 0.59147 | 0.15934 | 0.97994 | 0.63713 | 0.57724
2025-01-27 01:00 | -7.3 | 7.1652 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -7.3 | 5.1652 | 9 | 33.65 | 47.3 | 50 | 40.95 | 54.6 | 57.3 | 28.4848 | 42.1348 | 44.8348 | 24.65 | 38.3 | 41 | 3.233 | 2.6566 | 2.5646 | 5.2819 | 3.5721 | 3.2869 | 5.7691 | 4.0703 | 3.7872 | 0.62903 | 0.76551 | 0.19824 | 0.38502 | 0.56931 | 0.15468 | 0.3525 | 0.49963 | 0.13424 | 0.82727 | 0.5397 | 0.48674
2025-01-27 02:00 | -7.5 | 7.0452 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -7.5 | 5.0452 | 9 | 33.75 | 47.5 | 50 | 41.25 | 55 | 57.5 | 28.7048 | 42.4548 | 44.9548 | 24.75 | 38.5 | 41 | 3.2183 | 2.6425 | 2.5581 | 5.2507 | 3.5374 | 3.2746 | 5.7551 | 4.0487 | 3.7872 | 0.67931 | 0.82733 | 0.21366 | 0.41636 | 0.61803 | 0.16691 | 0.37988 | 0.53998 | 0.14432 | 0.89297 | 0.58327 | 0.52419
2025-01-27 03:00 | -8.5 | 6.9652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -8.5 | 4.9652 | 9 | 34.25 | 48.5 | 50 | 42.75 | 57 | 58.5 | 29.2848 | 43.5348 | 45.0348 | 25.25 | 39.5 | 41 | 3.1463 | 2.5745 | 2.5261 | 5.1693 | 3.422 | 3.2665 | 5.6851 | 3.9423 | 3.7872 | 0.66465 | 0.81226 | 0.20695 | 0.40454 | 0.61109 | 0.16005 | 0.36784 | 0.53044 | 0.13804 | 0.8716 | 0.56459 | 0.50588
2025-01-27 04:00 | -8.4 | 6.9652 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -8.4 | 4.9652 | 9 | 34.2 | 48.4 | 50 | 42.6 | 56.8 | 58.4 | 29.2348 | 43.4348 | 45.0348 | 25.2 | 39.4 | 41 | 3.1534 | 2.5811 | 2.5293 | 5.1763 | 3.4326 | 3.2665 | 5.692 | 3.9528 | 3.7872 | 0.75913 | 0.92743 | 0.23661 | 0.46246 | 0.69738 | 0.18321 | 0.42055 | 0.60559 | 0.15802 | 0.99574 | 0.64567 | 0.57857
2025-01-27 05:00 | -8.2 | 6.8852 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -8.2 | 4.8852 | 9 | 34.1 | 48.2 | 50 | 42.3 | 56.4 | 58.2 | 29.2148 | 43.3148 | 45.1148 | 25.1 | 39.2 | 41 | 3.1676 | 2.5945 | 2.5356 | 5.1791 | 3.4453 | 3.2583 | 5.706 | 3.974 | 3.7872 | 0.77939 | 0.95157 | 0.24342 | 0.47669 | 0.71658 | 0.18943 | 0.43267 | 0.62125 | 0.16297 | 1.0228 | 0.66612 | 0.59564
2025-01-27 06:00 | -9.1 | 6.9652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -9.1 | 4.9652 | 9 | 34.55 | 49.1 | 50 | 43.65 | 58.2 | 59.1 | 29.5848 | 44.1348 | 45.0348 | 25.55 | 40.1 | 41 | 3.1042 | 2.5356 | 2.5074 | 5.1275 | 3.3591 | 3.2665 | 5.6434 | 3.8796 | 3.7872 | 0.79931 | 0.97854 | 0.24739 | 0.4839 | 0.73864 | 0.1899 | 0.43967 | 0.63955 | 0.16379 | 1.0467 | 0.6738 | 0.60346
2025-01-27 07:00 | -9.2 | 6.8452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -9.2 | 4.8452 | 9 | 34.6 | 49.2 | 50 | 43.8 | 58.4 | 59.2 | 29.7548 | 44.3548 | 45.1548 | 25.6 | 40.2 | 41 | 3.0972 | 2.5293 | 2.5043 | 5.1039 | 3.3363 | 3.2542 | 5.6364 | 3.8692 | 3.7872 | 0.80358 | 0.98402 | 0.24846 | 0.48764 | 0.74599 | 0.1912 | 0.44157 | 0.64324 | 0.16429 | 1.052 | 0.67884 | 0.60586
2025-01-27 08:00 | -9.5 | 6.9252 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -9.5 | 4.9252 | 9 | 34.75 | 49.5 | 50 | 44.25 | 59 | 59.5 | 29.8248 | 44.5748 | 45.0748 | 25.75 | 40.5 | 41 | 3.0765 | 2.5105 | 2.4951 | 5.0942 | 3.3136 | 3.2624 | 5.6157 | 3.8383 | 3.7872 | 0.9618 | 1.1787 | 0.29648 | 0.58086 | 0.893 | 0.22675 | 0.52692 | 0.77092 | 0.19533 | 1.2583 | 0.80761 | 0.72225
2025-01-27 09:00 | -7.2 | 6.8452 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -7.2 | 4.8452 | 9 | 33.6 | 47.2 | 50 | 40.8 | 54.4 | 57.2 | 28.7548 | 42.3548 | 45.1548 | 24.6 | 38.2 | 41 | 3.2403 | 2.6637 | 2.5679 | 5.2437 | 3.5482 | 3.2542 | 5.7762 | 4.0811 | 3.7872 | 0.88543 | 1.0771 | 0.27932 | 0.54715 | 0.8086 | 0.22041 | 0.49671 | 0.70302 | 0.18939 | 1.1647 | 0.76756 | 0.6861
2025-01-27 10:00 | -5.4 | 7.0052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -5.4 | 5.0052 | 9 | 32.7 | 45.4 | 50 | 38.1 | 50.8 | 55.4 | 27.6948 | 40.3948 | 44.9948 | 23.7 | 36.4 | 41 | 3.3768 | 2.7983 | 2.6286 | 5.3945 | 3.7652 | 3.2705 | 5.904 | 4.28 | 3.7872 | 0.71483 | 0.8626 | 0.22958 | 0.44746 | 0.6411 | 0.18451 | 0.40885 | 0.56399 | 0.15934 | 0.94441 | 0.63198 | 0.56819
2025-01-27 11:00 | -2 | 7.1252 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | -2 | 5.1252 | 9 | 31 | 42 | 50 | 33 | 44 | 52 | 25.8748 | 36.8748 | 44.8748 | 22 | 33 | 41 | 3.6545 | 3.088 | 2.752 | 5.6597 | 4.178 | 3.2828 | 6.1508 | 4.6768 | 3.7872 | 0.54621 | 0.64641 | 0.18133 | 0.35269 | 0.47777 | 0.15201 | 0.32453 | 0.42681 | 0.13177 | 0.72754 | 0.5047 | 0.4563
2025-01-27 12:00 | 0.1 | 7.3252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 0.1 | 5.3252 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 24.6248 | 34.5748 | 44.6748 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.8464 | 4.4638 | 3.3033 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.619 | 0.72229 | 0.20963 | 0.40646 | 0.53236 | 0.17985 | 0.3768 | 0.48145 | 0.15687 | 0.82862 | 0.5863 | 0.53366
2025-01-27 13:00 | 1.4 | 7.4852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.4 | 5.4852 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 23.8148 | 33.1148 | 44.5148 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.9695 | 4.6518 | 3.3198 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.52831 | 0.61075 | 0.18109 | 0.35031 | 0.44954 | 0.15748 | 0.32652 | 0.40992 | 0.13804 | 0.7094 | 0.50779 | 0.46456
2025-01-27 14:00 | 1.9 | 7.7252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 1.9 | 5.7252 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 23.3248 | 32.3748 | 44.2748 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 6.0446 | 4.749 | 3.3446 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.6408 | 0.73807 | 0.22065 | 0.42458 | 0.54041 | 0.19183 | 0.39837 | 0.49678 | 0.16942 | 0.86145 | 0.61642 | 0.56778
2025-01-27 15:00 | 1.4 | 7.6052 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 1.4 | 5.6052 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 23.6948 | 32.9948 | 44.3948 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.9878 | 4.6675 | 3.3322 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.63385 | 0.73276 | 0.21726 | 0.419 | 0.53753 | 0.18823 | 0.39174 | 0.49181 | 0.16562 | 0.85111 | 0.60723 | 0.55736
2025-01-27 16:00 | -0.1 | 7.6452 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | -0.1 | 5.6452 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 24.4048 | 34.4548 | 44.3548 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 5.8797 | 4.479 | 3.3363 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.78099 | 0.91258 | 0.26399 | 0.50754 | 0.66625 | 0.22361 | 0.4743 | 0.60769 | 0.19699 | 1.045 | 0.73115 | 0.67129
2025-01-27 17:00 | -1.7 | 7.6452 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | -1.7 | 5.6452 | 9 | 30.85 | 41.7 | 50 | 32.55 | 43.4 | 51.7 | 25.2048 | 36.0548 | 44.3548 | 21.85 | 32.7 | 41 | 3.6803 | 3.1158 | 2.7634 | 5.7593 | 4.2784 | 3.3363 | 6.1729 | 4.7131 | 3.7872 | 0.76395 | 0.90235 | 0.25435 | 0.48817 | 0.65714 | 0.21068 | 0.45546 | 0.59653 | 0.18559 | 1.0183 | 0.69885 | 0.64106
2025-01-27 18:00 | -2.2 | 7.9252 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | -2.2 | 5.9252 | 9 | 31.1 | 42.2 | 50 | 33.3 | 44.4 | 52.2 | 25.1748 | 36.2748 | 44.0748 | 22.1 | 33.2 | 41 | 3.6374 | 3.0697 | 2.7444 | 5.7638 | 4.2513 | 3.3654 | 6.1361 | 4.6527 | 3.7872 | 0.77775 | 0.9216 | 0.25771 | 0.49082 | 0.66544 | 0.21015 | 0.46104 | 0.60804 | 0.18675 | 1.0355 | 0.70098 | 0.64779
2025-01-27 19:00 | -2.8 | 7.9652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | -2.8 | 5.9652 | 9 | 31.4 | 42.8 | 50 | 34.2 | 45.6 | 52.8 | 25.4348 | 36.8348 | 44.0348 | 22.4 | 33.8 | 41 | 3.5868 | 3.0157 | 2.7219 | 5.725 | 4.1829 | 3.3696 | 6.0921 | 4.5809 | 3.7872 | 0.73085 | 0.86927 | 0.24077 | 0.45789 | 0.62671 | 0.19449 | 0.4303 | 0.57225 | 0.17305 | 0.97162 | 0.65238 | 0.60334
2025-01-27 20:00 | -3.1 | 8.0452 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | -3.1 | 6.0452 | 9 | 31.55 | 43.1 | 50 | 34.65 | 46.2 | 53.1 | 25.5048 | 37.0548 | 43.9548 | 22.55 | 34.1 | 41 | 3.5618 | 2.9892 | 2.7108 | 5.7146 | 4.1562 | 3.3779 | 6.0702 | 4.5454 | 3.7872 | 0.42699 | 0.50878 | 0.14026 | 0.26614 | 0.36593 | 0.11256 | 0.25054 | 0.33459 | 0.10039 | 0.56725 | 0.37869 | 0.35094
2025-01-27 21:00 | -3.5 | 7.9652 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -3.5 | 5.9652 | 9 | 31.75 | 43.5 | 50 | 35.25 | 47 | 53.5 | 25.7848 | 37.5348 | 44.0348 | 22.75 | 34.5 | 41 | 3.5288 | 2.9545 | 2.6961 | 5.673 | 4.0983 | 3.3696 | 6.0411 | 4.4983 | 3.7872 | 0.42531 | 0.50798 | 0.13916 | 0.26455 | 0.3662 | 0.11135 | 0.24844 | 0.33364 | 0.099072 | 0.56447 | 0.37591 | 0.34751
2025-01-27 22:00 | -2.7 | 7.7252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -2.7 | 5.7252 | 9 | 31.35 | 42.7 | 50 | 34.05 | 45.4 | 52.7 | 25.6248 | 36.9748 | 44.2748 | 22.35 | 33.7 | 41 | 3.5952 | 3.0246 | 2.7256 | 5.6967 | 4.1659 | 3.3446 | 6.0994 | 4.5928 | 3.7872 | 0.59695 | 0.70957 | 0.19685 | 0.37673 | 0.51518 | 0.16042 | 0.35186 | 0.46729 | 0.14167 | 0.7938 | 0.53715 | 0.49353
2025-01-27 23:00 | -1.6 | 7.7652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -1.6 | 5.7652 | 9 | 30.8 | 41.6 | 50 | 32.4 | 43.2 | 51.6 | 25.0348 | 35.8348 | 44.2348 | 21.8 | 32.6 | 41 | 3.6889 | 3.1251 | 2.7673 | 5.7848 | 4.3056 | 3.3488 | 6.1803 | 4.7253 | 3.7872 | 0.64419 | 0.7604 | 0.21468 | 0.41079 | 0.55191 | 0.1774 | 0.3845 | 0.50289 | 0.15687 | 0.85887 | 0.58819 | 0.54137
2025-01-28 | -0.2 | 7.5652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -0.2 | 5.5652 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 24.5348 | 34.6348 | 44.4348 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 5.86 | 4.4562 | 3.328 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.63321 | 0.74042 | 0.21384 | 0.41192 | 0.54169 | 0.18133 | 0.38411 | 0.49281 | 0.15934 | 0.84705 | 0.59324 | 0.54345
2025-01-28 01:00 | 0.8 | 7.4852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 0.8 | 5.4852 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 24.1148 | 33.7148 | 44.5148 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 5.9237 | 4.5739 | 3.3198 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.52108 | 0.60502 | 0.17762 | 0.3433 | 0.44461 | 0.15315 | 0.31979 | 0.40475 | 0.13424 | 0.6987 | 0.49645 | 0.45404
2025-01-28 02:00 | 1.6 | 7.4052 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 1.6 | 5.4052 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 23.7948 | 32.9948 | 44.5948 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.9725 | 4.6675 | 3.3115 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.54973 | 0.63459 | 0.18878 | 0.36605 | 0.4684 | 0.16505 | 0.34055 | 0.42639 | 0.14432 | 0.73851 | 0.53109 | 0.48487
2025-01-28 03:00 | 1.4 | 7.3652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.4 | 5.3652 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 23.9348 | 33.2348 | 44.6348 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.9511 | 4.6362 | 3.3074 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.52831 | 0.61075 | 0.18109 | 0.35139 | 0.45106 | 0.15807 | 0.32652 | 0.40992 | 0.13804 | 0.7094 | 0.50946 | 0.46456
2025-01-28 04:00 | 1.4 | 7.4052 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 1.4 | 5.4052 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 23.8948 | 33.1948 | 44.5948 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.9572 | 4.6414 | 3.3115 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.60477 | 0.69914 | 0.20729 | 0.40183 | 0.51576 | 0.18072 | 0.37377 | 0.46925 | 0.15802 | 0.81207 | 0.58255 | 0.53179
2025-01-28 05:00 | 1.1 | 7.4452 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 1.1 | 5.4452 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 24.0048 | 33.4548 | 44.5548 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.9405 | 4.6076 | 3.3156 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.62814 | 0.72775 | 0.21471 | 0.4156 | 0.53582 | 0.18615 | 0.38685 | 0.48764 | 0.16297 | 0.84285 | 0.60175 | 0.54982
2025-01-28 06:00 | 1.4 | 7.6052 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 1.4 | 5.6052 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 23.6948 | 32.9948 | 44.3948 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.9878 | 4.6675 | 3.3322 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.62685 | 0.72467 | 0.21486 | 0.41437 | 0.53159 | 0.18616 | 0.38742 | 0.48638 | 0.16379 | 0.84171 | 0.60053 | 0.5512
2025-01-28 07:00 | 1.8 | 7.4852 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 1.8 | 5.4852 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 23.6148 | 32.7148 | 44.5148 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 6.0001 | 4.7042 | 3.3198 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.62289 | 0.71798 | 0.21429 | 0.41481 | 0.52907 | 0.18743 | 0.38678 | 0.48298 | 0.16429 | 0.83718 | 0.60223 | 0.55108
2025-01-28 08:00 | 2.2 | 7.5652 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 2.2 | 5.5652 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 23.3348 | 32.2348 | 44.4348 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.0431 | 4.7676 | 3.328 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.73362 | 0.8431 | 0.2533 | 0.48965 | 0.62065 | 0.22228 | 0.45768 | 0.56846 | 0.19533 | 0.98693 | 0.71193 | 0.65301
2025-01-28 09:00 | 2.8 | 7.6052 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 2.8 | 5.6052 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 22.9948 | 31.5948 | 44.3948 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.0956 | 4.853 | 3.3322 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.70135 | 0.80239 | 0.24348 | 0.47068 | 0.5912 | 0.21526 | 0.44065 | 0.54294 | 0.18939 | 0.94482 | 0.68594 | 0.63004
2025-01-28 10:00 | 3.7 | 7.6452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 3.7 | 5.6452 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 22.5048 | 30.6548 | 44.3548 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.1717 | 4.9802 | 3.3363 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.5777 | 0.6564 | 0.20217 | 0.39111 | 0.48469 | 0.18088 | 0.36684 | 0.44665 | 0.15934 | 0.77987 | 0.57199 | 0.52618
2025-01-28 11:00 | 3.9 | 7.9252 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 3.9 | 5.9252 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 22.1248 | 30.1748 | 44.0748 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 6.2312 | 5.0459 | 3.3654 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.47548 | 0.53943 | 0.1667 | 0.32034 | 0.39559 | 0.14828 | 0.30265 | 0.36752 | 0.13177 | 0.64218 | 0.46863 | 0.43442
2025-01-28 12:00 | 4.1 | 8.3652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 4.1 | 6.3652 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 21.5848 | 29.5348 | 43.6348 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.3163 | 5.1345 | 3.4115 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.56339 | 0.63818 | 0.19787 | 0.37622 | 0.46282 | 0.17414 | 0.35946 | 0.43536 | 0.15687 | 0.76126 | 0.55037 | 0.51632
2025-01-28 13:00 | 5.1 | 8.6052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 5.1 | 6.6052 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 20.8448 | 28.2948 | 43.3948 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.434 | 5.3088 | 3.4368 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.48426 | 0.54429 | 0.17158 | 0.32502 | 0.39391 | 0.15212 | 0.31265 | 0.37376 | 0.13804 | 0.65584 | 0.47713 | 0.45069
2025-01-28 14:00 | 5 | 8.5252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 5 | 6.5252 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 20.9748 | 28.4748 | 43.4748 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.4132 | 5.2833 | 3.4284 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.59572 | 0.67009 | 0.21088 | 0.40018 | 0.48577 | 0.18715 | 0.38416 | 0.45984 | 0.16942 | 0.8066 | 0.58733 | 0.55357
2025-01-28 15:00 | 5 | 8.0052 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 5 | 6.0052 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 21.4948 | 28.9948 | 43.9948 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.3305 | 5.2099 | 3.3737 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.58236 | 0.65506 | 0.20615 | 0.39632 | 0.48156 | 0.18591 | 0.37554 | 0.44953 | 0.16562 | 0.78852 | 0.58223 | 0.54116
2025-01-28 16:00 | 5.1 | 7.7652 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 5.1 | 5.7652 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 21.6848 | 29.1348 | 44.2348 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.3005 | 5.1903 | 3.3488 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.69106 | 0.77672 | 0.24484 | 0.47364 | 0.57495 | 0.22278 | 0.44616 | 0.53337 | 0.19699 | 0.9359 | 0.69642 | 0.64315
2025-01-28 17:00 | 4.6 | 7.6052 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 4.6 | 5.6052 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 22.0948 | 29.7948 | 44.3948 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.2359 | 5.0984 | 3.3322 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.65878 | 0.74334 | 0.23239 | 0.45086 | 0.55146 | 0.21094 | 0.42281 | 0.50875 | 0.18559 | 0.89117 | 0.6618 | 0.60841
2025-01-28 18:00 | 4.1 | 7.4452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 4.1 | 5.4452 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 22.5048 | 30.4548 | 44.5548 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.1717 | 5.0075 | 3.3156 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.67071 | 0.75975 | 0.23556 | 0.45838 | 0.56496 | 0.21331 | 0.42793 | 0.51829 | 0.18675 | 0.90628 | 0.67169 | 0.61468
2025-01-28 19:00 | 3.6 | 7.2452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 3.6 | 5.2452 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 22.9548 | 31.1548 | 44.7548 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.1018 | 4.9122 | 3.2951 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.62885 | 0.71508 | 0.21988 | 0.42962 | 0.53365 | 0.19889 | 0.39886 | 0.48627 | 0.17305 | 0.84874 | 0.62851 | 0.5719
2025-01-28 20:00 | 3.4 | 7.0452 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 3.4 | 5.0452 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 23.2548 | 31.5548 | 44.9548 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.0554 | 4.8583 | 3.2746 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.36656 | 0.41746 | 0.12794 | 0.25116 | 0.31304 | 0.11611 | 0.23194 | 0.28352 | 0.10039 | 0.4945 | 0.36726 | 0.33234
2025-01-28 21:00 | 3.1 | 7.0452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 3.1 | 5.0452 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 23.4048 | 31.8548 | 44.9548 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.0323 | 4.8182 | 3.2746 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.36429 | 0.41583 | 0.12681 | 0.2488 | 0.31149 | 0.11458 | 0.2297 | 0.28189 | 0.099072 | 0.4911 | 0.36338 | 0.32877
2025-01-28 22:00 | 2.7 | 6.8452 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 2.7 | 4.8452 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 23.8048 | 32.4548 | 45.1548 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 5.971 | 4.7385 | 3.2542 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.52587 | 0.60208 | 0.18239 | 0.35943 | 0.45292 | 0.16487 | 0.33001 | 0.40716 | 0.14167 | 0.70826 | 0.52431 | 0.47168
2025-01-28 23:00 | 2.5 | 6.7652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.5 | 4.7652 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 23.9848 | 32.7348 | 45.2348 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 5.9435 | 4.7016 | 3.2461 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.58501 | 0.67081 | 0.20254 | 0.39982 | 0.50543 | 0.18301 | 0.36626 | 0.45309 | 0.15687 | 0.78755 | 0.58283 | 0.52313
2025-01-29 | 2.3 | 6.2852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 2.3 | 4.2852 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 24.5648 | 33.4148 | 45.7148 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 5.8555 | 4.6127 | 3.1977 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.59705 | 0.68564 | 0.20634 | 0.41223 | 0.5233 | 0.18872 | 0.37292 | 0.46256 | 0.15934 | 0.80339 | 0.60095 | 0.53226
2025-01-29 01:00 | 2.3 | 6.2852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 2.3 | 4.2852 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 24.5648 | 33.4148 | 45.7148 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 5.8555 | 4.6127 | 3.1977 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.50301 | 0.57764 | 0.17384 | 0.3473 | 0.44087 | 0.15899 | 0.31418 | 0.3897 | 0.13424 | 0.67684 | 0.50629 | 0.44842
2025-01-29 02:00 | 1.5 | 6.3252 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 1.5 | 4.3252 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 24.9248 | 34.1748 | 45.6748 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.8013 | 4.5148 | 3.2017 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.55103 | 0.63655 | 0.18905 | 0.37685 | 0.48424 | 0.17071 | 0.34095 | 0.42747 | 0.14432 | 0.74008 | 0.54756 | 0.48527
2025-01-29 03:00 | 1.4 | 6.3652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.4 | 4.3652 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 24.9348 | 34.2348 | 45.6348 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.7998 | 4.5071 | 3.2057 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.52831 | 0.61075 | 0.18109 | 0.36056 | 0.46397 | 0.16308 | 0.32652 | 0.40992 | 0.13804 | 0.7094 | 0.52364 | 0.46456
2025-01-29 04:00 | 0.9 | 6.4452 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 0.9 | 4.4452 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 25.1048 | 34.6548 | 45.5548 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.7743 | 4.4536 | 3.2138 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.61193 | 0.70999 | 0.20878 | 0.41456 | 0.5375 | 0.18621 | 0.37599 | 0.47523 | 0.15802 | 0.82071 | 0.60078 | 0.53401
2025-01-29 05:00 | 0.7 | 6.0452 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 0.7 | 4.0452 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 25.6048 | 35.2548 | 45.9548 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 5.6997 | 4.378 | 3.1737 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.63408 | 0.73675 | 0.21594 | 0.43315 | 0.56392 | 0.19448 | 0.38869 | 0.49261 | 0.16297 | 0.85002 | 0.62763 | 0.55166
2025-01-29 06:00 | 0.2 | 6.0852 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 0.2 | 4.0852 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 25.8148 | 35.7148 | 45.9148 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.6686 | 4.3205 | 3.1777 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.6448 | 0.75186 | 0.21857 | 0.43771 | 0.57428 | 0.1952 | 0.39296 | 0.50142 | 0.16379 | 0.86336 | 0.63292 | 0.55675
2025-01-29 07:00 | -0.4 | 5.9652 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -0.4 | 3.9652 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 26.2348 | 36.4348 | 46.0348 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 5.6066 | 4.2317 | 3.1657 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.65597 | 0.76809 | 0.22111 | 0.44392 | 0.58815 | 0.19655 | 0.39699 | 0.51073 | 0.16429 | 0.87708 | 0.64046 | 0.56129
2025-01-29 08:00 | -0.7 | 5.5252 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -0.7 | 3.5252 | 9 | 30.35 | 40.7 | 50 | 31.05 | 41.4 | 50.7 | 26.8248 | 37.1748 | 46.4748 | 21.35 | 31.7 | 41 | 3.7676 | 3.211 | 2.8022 | 5.5203 | 4.1416 | 3.1222 | 6.247 | 4.8359 | 3.7872 | 0.7854 | 0.92153 | 0.26399 | 0.53603 | 0.71446 | 0.23694 | 0.47367 | 0.61189 | 0.19533 | 1.0494 | 0.77296 | 0.669
2025-01-29 09:00 | -0.8 | 7.2452 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -0.8 | 5.2452 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 25.1548 | 35.5548 | 44.7548 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 5.7668 | 4.3405 | 3.2951 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.76331 | 0.89623 | 0.25632 | 0.49752 | 0.66101 | 0.21768 | 0.45982 | 0.59481 | 0.18939 | 1.0196 | 0.71519 | 0.64921
2025-01-29 10:00 | -0.6 | 7.9652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -0.6 | 5.9652 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 24.3348 | 34.6348 | 44.0348 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 5.8903 | 4.4562 | 3.3696 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.63919 | 0.74947 | 0.21505 | 0.4098 | 0.54169 | 0.17909 | 0.38594 | 0.49788 | 0.15934 | 0.85424 | 0.58889 | 0.54528
2025-01-29 11:00 | -0.1 | 8.4052 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | -0.1 | 6.4052 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 23.6448 | 33.6948 | 43.5948 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 5.9955 | 4.5765 | 3.4157 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.52241 | 0.61043 | 0.17658 | 0.33294 | 0.43617 | 0.1461 | 0.31726 | 0.40649 | 0.13177 | 0.69899 | 0.47904 | 0.44903
2025-01-29 12:00 | 0.2 | 8.5252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 0.2 | 6.5252 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 23.3748 | 33.2748 | 43.4748 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 6.0369 | 4.6309 | 3.4284 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.61754 | 0.72008 | 0.20933 | 0.39363 | 0.51314 | 0.17328 | 0.37635 | 0.48023 | 0.15687 | 0.82687 | 0.56692 | 0.53322
2025-01-29 13:00 | -0.8 | 9.1252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -0.8 | 7.1252 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 23.2748 | 33.6748 | 42.8748 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 6.0523 | 4.5791 | 3.4922 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.55635 | 0.65323 | 0.18682 | 0.34551 | 0.45668 | 0.1497 | 0.33515 | 0.43354 | 0.13804 | 0.74318 | 0.49522 | 0.47319
2025-01-29 14:00 | -0.7 | 9.0852 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | -0.7 | 7.0852 | 9 | 30.35 | 40.7 | 50 | 31.05 | 41.4 | 50.7 | 23.2648 | 33.6148 | 42.9148 | 21.35 | 31.7 | 41 | 3.7676 | 3.211 | 2.8022 | 6.0539 | 4.5868 | 3.4879 | 6.247 | 4.8359 | 3.7872 | 0.6812 | 0.79927 | 0.22896 | 0.42393 | 0.55952 | 0.18395 | 0.41083 | 0.53071 | 0.16942 | 0.91016 | 0.60788 | 0.58024
2025-01-29 15:00 | -0.6 | 8.1652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | -0.6 | 6.1652 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 24.1348 | 34.4348 | 43.8348 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 5.9207 | 4.4816 | 3.3905 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.66436 | 0.77899 | 0.22352 | 0.42375 | 0.55982 | 0.185 | 0.40114 | 0.51748 | 0.16562 | 0.88788 | 0.60875 | 0.56676
2025-01-29 16:00 | -0.9 | 7.2852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | -0.9 | 5.2852 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 25.1648 | 35.6148 | 44.7148 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.7653 | 4.333 | 3.2992 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.7958 | 0.935 | 0.26698 | 0.51761 | 0.68871 | 0.22613 | 0.47884 | 0.62026 | 0.19699 | 1.0628 | 0.74374 | 0.67583
2025-01-29 17:00 | -1 | 6.7652 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | -1 | 4.7652 | 9 | 30.5 | 41 | 50 | 31.5 | 42 | 51 | 25.7348 | 36.2348 | 45.2348 | 21.5 | 32 | 41 | 3.7411 | 3.182 | 2.7905 | 5.6804 | 4.2562 | 3.2461 | 6.2247 | 4.7988 | 3.7872 | 0.75152 | 0.88357 | 0.25188 | 0.49495 | 0.66057 | 0.21653 | 0.45167 | 0.58588 | 0.18559 | 1.0034 | 0.71148 | 0.63727
2025-01-29 18:00 | -1 | 6.4452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | -1 | 4.4452 | 9 | 30.5 | 41 | 50 | 31.5 | 42 | 51 | 26.0548 | 36.5548 | 45.5548 | 21.5 | 32 | 41 | 3.7411 | 3.182 | 2.7905 | 5.6331 | 4.217 | 3.2138 | 6.2247 | 4.7988 | 3.7872 | 0.75619 | 0.88907 | 0.25345 | 0.50221 | 0.67086 | 0.22007 | 0.45448 | 0.58953 | 0.18675 | 1.0096 | 0.72228 | 0.64123
2025-01-29 19:00 | -2.3 | 5.8452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | -2.3 | 3.8452 | 9 | 31.15 | 42.3 | 50 | 33.45 | 44.6 | 52.3 | 27.3048 | 38.4548 | 46.1548 | 22.15 | 33.3 | 41 | 3.629 | 3.0606 | 2.7406 | 5.4507 | 3.989 | 3.1538 | 6.1287 | 4.6407 | 3.7872 | 0.72237 | 0.85651 | 0.23913 | 0.48094 | 0.65716 | 0.2078 | 0.42773 | 0.56488 | 0.17305 | 0.96149 | 0.68874 | 0.60077
2025-01-29 20:00 | -3.3 | 5.8052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | -3.3 | 3.8052 | 9 | 31.65 | 43.3 | 50 | 34.95 | 46.6 | 53.3 | 27.8448 | 39.4948 | 46.1948 | 22.65 | 34.3 | 41 | 3.5453 | 2.9718 | 2.7034 | 5.373 | 3.8679 | 3.1498 | 6.0556 | 4.5218 | 3.7872 | 0.42898 | 0.51176 | 0.14064 | 0.28306 | 0.3932 | 0.12071 | 0.25115 | 0.33634 | 0.10039 | 0.56962 | 0.40376 | 0.35154
2025-01-29 21:00 | -3.5 | 5.2452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -3.5 | 3.2452 | 9 | 31.75 | 43.5 | 50 | 35.25 | 47 | 53.5 | 28.5048 | 40.2548 | 46.7548 | 22.75 | 34.5 | 41 | 3.5288 | 2.9545 | 2.6961 | 5.279 | 3.781 | 3.0947 | 6.0411 | 4.4983 | 3.7872 | 0.42531 | 0.50798 | 0.13916 | 0.2843 | 0.39693 | 0.12124 | 0.24844 | 0.33364 | 0.099072 | 0.56447 | 0.40554 | 0.34751
2025-01-29 22:00 | -4.3 | 5.1252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -4.3 | 3.1252 | 9 | 32.15 | 44.3 | 50 | 36.45 | 48.6 | 54.3 | 29.0248 | 41.1748 | 46.8748 | 23.15 | 35.3 | 41 | 3.4638 | 2.887 | 2.6672 | 5.2057 | 3.6777 | 3.083 | 5.9831 | 4.4053 | 3.7872 | 0.6196 | 0.74339 | 0.20116 | 0.41227 | 0.58356 | 0.17403 | 0.3587 | 0.48718 | 0.14167 | 0.82076 | 0.5863 | 0.50038
2025-01-29 23:00 | -4.5 | 5.4452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -4.5 | 3.4452 | 9 | 32.25 | 44.5 | 50 | 36.75 | 49 | 54.5 | 28.8048 | 41.0548 | 46.5548 | 23.25 | 35.5 | 41 | 3.4478 | 2.8705 | 2.6601 | 5.2366 | 3.6911 | 3.1143 | 5.9687 | 4.3823 | 3.7872 | 0.68924 | 0.82785 | 0.22333 | 0.45379 | 0.6438 | 0.19076 | 0.39813 | 0.54226 | 0.15687 | 0.91256 | 0.64455 | 0.555
2025-01-30 | -4.9 | 5.4852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -4.9 | 3.4852 | 9 | 32.45 | 44.9 | 50 | 37.35 | 49.8 | 54.9 | 28.9648 | 41.4148 | 46.5148 | 23.45 | 35.9 | 41 | 3.416 | 2.838 | 2.646 | 5.2141 | 3.6511 | 3.1182 | 5.9399 | 4.3366 | 3.7872 | 0.70663 | 0.85054 | 0.22806 | 0.46294 | 0.66113 | 0.19353 | 0.40638 | 0.55662 | 0.15934 | 0.93469 | 0.65647 | 0.56572
2025-01-30 01:00 | -5.4 | 5.8852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -5.4 | 3.8852 | 9 | 32.7 | 45.4 | 50 | 38.1 | 50.8 | 55.4 | 28.8148 | 41.5148 | 46.1148 | 23.7 | 36.4 | 41 | 3.3768 | 2.7983 | 2.6286 | 5.2352 | 3.6401 | 3.1578 | 5.904 | 4.28 | 3.7872 | 0.60223 | 0.72673 | 0.19342 | 0.38845 | 0.55868 | 0.161 | 0.34445 | 0.47515 | 0.13424 | 0.79565 | 0.54945 | 0.47869
2025-01-30 02:00 | -5.6 | 6.2052 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -5.6 | 4.2052 | 9 | 32.8 | 45.6 | 50 | 38.4 | 51.2 | 55.6 | 28.5948 | 41.3948 | 45.7948 | 23.8 | 36.6 | 41 | 3.3613 | 2.7827 | 2.6217 | 5.2663 | 3.6533 | 3.1897 | 5.8897 | 4.2575 | 3.7872 | 0.65041 | 0.78564 | 0.20848 | 0.41514 | 0.59842 | 0.17135 | 0.37119 | 0.5135 | 0.14432 | 0.85889 | 0.58649 | 0.51551
2025-01-30 03:00 | -6.2 | 6.0852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -6.2 | 4.0852 | 9 | 33.1 | 46.2 | 50 | 39.3 | 52.4 | 56.2 | 29.0148 | 42.1148 | 45.9148 | 24.1 | 37.2 | 41 | 3.3152 | 2.7369 | 2.6012 | 5.2071 | 3.5743 | 3.1777 | 5.847 | 4.1906 | 3.7872 | 0.63077 | 0.76407 | 0.20098 | 0.4016 | 0.58506 | 0.16452 | 0.35765 | 0.49901 | 0.13804 | 0.83175 | 0.56612 | 0.49569
2025-01-30 04:00 | -6.6 | 6.2852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -6.6 | 4.2852 | 9 | 33.3 | 46.6 | 50 | 39.9 | 53.2 | 56.6 | 29.0148 | 42.3148 | 45.7148 | 24.3 | 37.6 | 41 | 3.285 | 2.7071 | 2.5878 | 5.2071 | 3.5525 | 3.1977 | 5.8186 | 4.1465 | 3.7872 | 0.72871 | 0.88426 | 0.23126 | 0.45972 | 0.67383 | 0.18715 | 0.41141 | 0.57731 | 0.15802 | 0.95997 | 0.64687 | 0.56943
2025-01-30 05:00 | -7.3 | 6.3252 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -7.3 | 4.3252 | 9 | 33.65 | 47.3 | 50 | 40.95 | 54.6 | 57.3 | 29.3248 | 42.9748 | 45.6748 | 24.65 | 38.3 | 41 | 3.233 | 2.6566 | 2.5646 | 5.1637 | 3.4815 | 3.2017 | 5.7691 | 4.0703 | 3.7872 | 0.76365 | 0.92933 | 0.24066 | 0.47811 | 0.70913 | 0.19277 | 0.42794 | 0.60655 | 0.16297 | 1.0043 | 0.67089 | 0.59091
2025-01-30 06:00 | -8 | 6.6852 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -8 | 4.6852 | 9 | 34 | 48 | 50 | 42 | 56 | 58 | 29.3148 | 43.3148 | 45.3148 | 25 | 39 | 41 | 3.182 | 2.608 | 2.542 | 5.1651 | 3.4453 | 3.238 | 5.72 | 3.9952 | 3.7872 | 0.77976 | 0.95138 | 0.24402 | 0.48038 | 0.72017 | 0.19157 | 0.43378 | 0.62105 | 0.16379 | 1.0238 | 0.67195 | 0.59757
2025-01-30 07:00 | -6.9 | 7.0852 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -6.9 | 5.0852 | 9 | 33.45 | 46.9 | 50 | 40.35 | 53.8 | 56.9 | 28.3648 | 41.8148 | 44.9148 | 24.45 | 37.9 | 41 | 3.2626 | 2.6852 | 2.5778 | 5.2989 | 3.6071 | 3.2787 | 5.7974 | 4.1137 | 3.7872 | 0.76286 | 0.92688 | 0.24137 | 0.4697 | 0.69 | 0.18978 | 0.42931 | 0.60502 | 0.16429 | 1.0042 | 0.65947 | 0.5936
2025-01-30 08:00 | -6.9 | 7.0052 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -6.9 | 5.0052 | 9 | 33.45 | 46.9 | 50 | 40.35 | 53.8 | 56.9 | 28.4448 | 41.8948 | 44.9948 | 24.45 | 37.9 | 41 | 3.2626 | 2.6852 | 2.5778 | 5.2875 | 3.5983 | 3.2705 | 5.7974 | 4.1137 | 3.7872 | 0.90696 | 1.102 | 0.28697 | 0.55962 | 0.82234 | 0.22619 | 0.51041 | 0.71931 | 0.19533 | 1.1939 | 0.78581 | 0.70574
2025-01-30 09:00 | -4.3 | 7.6052 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -4.3 | 5.6052 | 9 | 32.15 | 44.3 | 50 | 36.45 | 48.6 | 54.3 | 26.5448 | 38.6948 | 44.3948 | 23.15 | 35.3 | 41 | 3.4638 | 2.887 | 2.6672 | 5.5611 | 3.9608 | 3.3322 | 5.9831 | 4.4053 | 3.7872 | 0.8283 | 0.9938 | 0.26892 | 0.51592 | 0.72436 | 0.21526 | 0.47953 | 0.65128 | 0.18939 | 1.0972 | 0.73117 | 0.66892
2025-01-30 10:00 | -3.3 | 8.0452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -3.3 | 6.0452 | 9 | 31.65 | 43.3 | 50 | 34.95 | 46.6 | 53.3 | 25.6048 | 37.2548 | 43.9548 | 22.65 | 34.3 | 41 | 3.5453 | 2.9718 | 2.7034 | 5.6997 | 4.132 | 3.3779 | 6.0556 | 4.5218 | 3.7872 | 0.68087 | 0.81226 | 0.22322 | 0.4235 | 0.58418 | 0.17865 | 0.39861 | 0.53382 | 0.15934 | 0.90409 | 0.60215 | 0.55795
2025-01-30 11:00 | -2.7 | 8.0852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | -2.7 | 6.0852 | 9 | 31.35 | 42.7 | 50 | 34.05 | 45.4 | 52.7 | 25.2648 | 36.6148 | 43.9148 | 22.35 | 33.7 | 41 | 3.5952 | 3.0246 | 2.7256 | 5.7504 | 4.2097 | 3.3821 | 6.0994 | 4.5928 | 3.7872 | 0.55522 | 0.65997 | 0.18309 | 0.34713 | 0.47418 | 0.14755 | 0.32726 | 0.43462 | 0.13177 | 0.7383 | 0.49468 | 0.45903
2025-01-30 12:00 | -0.8 | 8.3652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -0.8 | 6.3652 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 24.0348 | 34.4348 | 43.6348 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 5.9359 | 4.4816 | 3.4115 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.63222 | 0.74231 | 0.2123 | 0.40033 | 0.53024 | 0.17414 | 0.38085 | 0.49266 | 0.15687 | 0.84452 | 0.57447 | 0.53772
2025-01-30 13:00 | -0.8 | 8.6052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -0.8 | 6.6052 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 23.7948 | 34.1948 | 43.3948 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 5.9725 | 4.5122 | 3.4368 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.55635 | 0.65323 | 0.18682 | 0.35013 | 0.46345 | 0.15212 | 0.33515 | 0.43354 | 0.13804 | 0.74318 | 0.50225 | 0.47319
2025-01-30 14:00 | -0.8 | 8.6852 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | -0.8 | 6.6852 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 23.7148 | 34.1148 | 43.3148 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 5.9848 | 4.5225 | 3.4453 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.6828 | 0.80169 | 0.22928 | 0.42883 | 0.56749 | 0.18623 | 0.41132 | 0.53207 | 0.16942 | 0.91208 | 0.61506 | 0.58073
2025-01-30 15:00 | -1.2 | 8.7252 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | -1.2 | 6.7252 | 9 | 30.6 | 41.2 | 50 | 31.8 | 42.4 | 51.2 | 23.8748 | 34.4748 | 43.2748 | 21.6 | 32.2 | 41 | 3.7236 | 3.1629 | 2.7827 | 5.9603 | 4.4765 | 3.4495 | 6.2099 | 4.7742 | 3.7872 | 0.67378 | 0.79323 | 0.2254 | 0.42093 | 0.56046 | 0.18183 | 0.40402 | 0.52551 | 0.16562 | 0.89918 | 0.60276 | 0.56963
2025-01-30 16:00 | -1.6 | 8.6852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | -1.6 | 6.6852 | 9 | 30.8 | 41.6 | 50 | 32.4 | 43.2 | 51.6 | 24.1148 | 34.9148 | 43.3148 | 21.8 | 32.6 | 41 | 3.6889 | 3.1251 | 2.7673 | 5.9237 | 4.4207 | 3.4453 | 6.1803 | 4.7253 | 3.7872 | 0.80896 | 0.9549 | 0.26959 | 0.50377 | 0.67504 | 0.21654 | 0.48285 | 0.63153 | 0.19699 | 1.0786 | 0.7203 | 0.67984
2025-01-30 17:00 | -2.5 | 8.6052 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | -2.5 | 6.6052 | 9 | 31.25 | 42.5 | 50 | 33.75 | 45 | 52.5 | 24.6448 | 35.8948 | 43.3948 | 22.25 | 33.5 | 41 | 3.612 | 3.0425 | 2.7331 | 5.8434 | 4.2982 | 3.4368 | 6.1141 | 4.6167 | 3.7872 | 0.77838 | 0.92409 | 0.25717 | 0.48114 | 0.65412 | 0.20452 | 0.45985 | 0.60899 | 0.18559 | 1.0356 | 0.68566 | 0.64544
2025-01-30 18:00 | -2.8 | 8.4852 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | -2.8 | 6.4852 | 9 | 31.4 | 42.8 | 50 | 34.2 | 45.6 | 52.8 | 24.9148 | 36.3148 | 43.5148 | 22.4 | 33.8 | 41 | 3.5868 | 3.0157 | 2.7219 | 5.8028 | 4.2464 | 3.4241 | 6.0921 | 4.5809 | 3.7872 | 0.78872 | 0.9381 | 0.25984 | 0.48753 | 0.66621 | 0.20655 | 0.46437 | 0.61756 | 0.18675 | 1.0486 | 0.69408 | 0.65112
2025-01-30 19:00 | -3.1 | 8.5652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | -3.1 | 6.5652 | 9 | 31.55 | 43.1 | 50 | 34.65 | 46.2 | 53.1 | 24.9848 | 36.5348 | 43.4348 | 22.55 | 34.1 | 41 | 3.5618 | 2.9892 | 2.7108 | 5.7923 | 4.2194 | 3.4326 | 6.0702 | 4.5454 | 3.7872 | 0.73598 | 0.87696 | 0.24176 | 0.45257 | 0.62127 | 0.19092 | 0.43185 | 0.57672 | 0.17305 | 0.97774 | 0.6435 | 0.6049
2025-01-30 20:00 | -3.2 | 8.0052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | -3.2 | 6.0052 | 9 | 31.6 | 43.2 | 50 | 34.8 | 46.4 | 53.2 | 25.5948 | 37.1948 | 43.9948 | 22.6 | 34.2 | 41 | 3.5535 | 2.9805 | 2.7071 | 5.7012 | 4.1392 | 3.3737 | 6.0629 | 4.5336 | 3.7872 | 0.42798 | 0.51027 | 0.14045 | 0.26676 | 0.36742 | 0.1127 | 0.25085 | 0.33546 | 0.10039 | 0.56843 | 0.37946 | 0.35124
2025-01-30 21:00 | -3.5 | 7.6452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -3.5 | 5.6452 | 9 | 31.75 | 43.5 | 50 | 35.25 | 47 | 53.5 | 26.1048 | 37.8548 | 44.3548 | 22.75 | 34.5 | 41 | 3.5288 | 2.9545 | 2.6961 | 5.6257 | 4.0601 | 3.3363 | 6.0411 | 4.4983 | 3.7872 | 0.42531 | 0.50798 | 0.13916 | 0.26678 | 0.36965 | 0.11246 | 0.24844 | 0.33364 | 0.099072 | 0.56447 | 0.37924 | 0.34751
2025-01-30 22:00 | -3.6 | 7.2052 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -3.6 | 5.2052 | 9 | 31.8 | 43.6 | 50 | 35.4 | 47.2 | 53.6 | 26.5948 | 38.3948 | 44.7948 | 22.8 | 34.6 | 41 | 3.5206 | 2.9459 | 2.6925 | 5.5538 | 3.9961 | 3.291 | 6.0338 | 4.4866 | 3.7872 | 0.6096 | 0.72852 | 0.19927 | 0.38643 | 0.53707 | 0.16303 | 0.35569 | 0.47835 | 0.14167 | 0.80888 | 0.54946 | 0.49736
2025-01-30 23:00 | -3 | 7.1652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -3 | 5.1652 | 9 | 31.5 | 43 | 50 | 34.5 | 46 | 53 | 26.3348 | 37.8348 | 44.8348 | 22.5 | 34 | 41 | 3.5701 | 2.998 | 2.7145 | 5.5919 | 4.0625 | 3.2869 | 6.0775 | 4.5572 | 3.7872 | 0.66562 | 0.79264 | 0.21886 | 0.42496 | 0.58495 | 0.18074 | 0.391 | 0.52145 | 0.15687 | 0.88447 | 0.6057 | 0.54787
2025-01-31 | -2.7 | 7.0052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -2.7 | 5.0052 | 9 | 31.35 | 42.7 | 50 | 34.05 | 45.4 | 52.7 | 26.3448 | 37.6948 | 44.9948 | 22.35 | 33.7 | 41 | 3.5952 | 3.0246 | 2.7256 | 5.5904 | 4.0792 | 3.2705 | 6.0994 | 4.5928 | 3.7872 | 0.67141 | 0.79808 | 0.2214 | 0.43178 | 0.59175 | 0.18451 | 0.39575 | 0.52557 | 0.15934 | 0.89281 | 0.61629 | 0.55509
2025-01-31 01:00 | -2.9 | 6.9252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -2.9 | 4.9252 | 9 | 31.45 | 42.9 | 50 | 34.35 | 45.8 | 52.9 | 26.5248 | 37.9748 | 45.0748 | 22.45 | 33.9 | 41 | 3.5785 | 3.0068 | 2.7182 | 5.5641 | 4.0458 | 3.2624 | 6.0848 | 4.5691 | 3.7872 | 0.5683 | 0.67634 | 0.18704 | 0.36549 | 0.50265 | 0.15584 | 0.33421 | 0.44509 | 0.13424 | 0.75534 | 0.52133 | 0.46846
2025-01-31 02:00 | -3 | 6.9652 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -3 | 4.9652 | 9 | 31.5 | 43 | 50 | 34.5 | 46 | 53 | 26.5348 | 38.0348 | 45.0348 | 22.5 | 34 | 41 | 3.5701 | 2.998 | 2.7145 | 5.5626 | 4.0387 | 3.2665 | 6.0775 | 4.5572 | 3.7872 | 0.61237 | 0.72923 | 0.20135 | 0.39302 | 0.54132 | 0.16732 | 0.35972 | 0.47973 | 0.14432 | 0.81371 | 0.56035 | 0.50404
2025-01-31 03:00 | -3 | 6.7252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -3 | 4.7252 | 9 | 31.5 | 43 | 50 | 34.5 | 46 | 53 | 26.7748 | 38.2748 | 45.2748 | 22.5 | 34 | 41 | 3.5701 | 2.998 | 2.7145 | 5.5276 | 4.0102 | 3.2421 | 6.0775 | 4.5572 | 3.7872 | 0.58574 | 0.69752 | 0.19259 | 0.37832 | 0.52146 | 0.16125 | 0.34408 | 0.45887 | 0.13804 | 0.77833 | 0.53957 | 0.48213
2025-01-31 04:00 | -2.8 | 5.9652 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -2.8 | 3.9652 | 9 | 31.4 | 42.8 | 50 | 34.2 | 45.6 | 52.8 | 27.4348 | 38.8348 | 46.0348 | 22.4 | 33.8 | 41 | 3.5868 | 3.0157 | 2.7219 | 5.4319 | 3.9445 | 3.1657 | 6.0921 | 4.5809 | 3.7872 | 0.66739 | 0.79379 | 0.21986 | 0.4407 | 0.60688 | 0.18904 | 0.39294 | 0.52256 | 0.15802 | 0.88726 | 0.62974 | 0.55096
2025-01-31 05:00 | -2.6 | 5.8052 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -2.6 | 3.8052 | 9 | 31.3 | 42.6 | 50 | 33.9 | 45.2 | 52.6 | 27.4948 | 38.7948 | 46.1948 | 22.3 | 33.6 | 41 | 3.6036 | 3.0335 | 2.7294 | 5.4232 | 3.9491 | 3.1498 | 6.1067 | 4.6048 | 3.7872 | 0.6851 | 0.81385 | 0.22613 | 0.45523 | 0.62516 | 0.19595 | 0.40428 | 0.53615 | 0.16297 | 0.91124 | 0.65118 | 0.56725
2025-01-31 06:00 | -3.1 | 5.6052 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -3.1 | 3.6052 | 9 | 31.55 | 43.1 | 50 | 34.65 | 46.2 | 53.1 | 27.9448 | 39.4948 | 46.3948 | 22.55 | 34.1 | 41 | 3.5618 | 2.9892 | 2.7108 | 5.3587 | 3.8679 | 3.1301 | 6.0702 | 4.5454 | 3.7872 | 0.69661 | 0.83005 | 0.22883 | 0.46302 | 0.64149 | 0.19818 | 0.40875 | 0.54587 | 0.16379 | 0.92544 | 0.6612 | 0.57254
2025-01-31 07:00 | -3 | 5.6852 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -3 | 3.6852 | 9 | 31.5 | 43 | 50 | 34.5 | 46 | 53 | 27.8148 | 39.3148 | 46.3148 | 22.5 | 34 | 41 | 3.5701 | 2.998 | 2.7145 | 5.3773 | 3.8887 | 3.138 | 6.0775 | 4.5572 | 3.7872 | 0.69714 | 0.83017 | 0.22922 | 0.46285 | 0.64003 | 0.19829 | 0.40952 | 0.54614 | 0.16429 | 0.92636 | 0.66113 | 0.57382
2025-01-31 08:00 | -3.3 | 5.2452 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -3.3 | 3.2452 | 9 | 31.65 | 43.3 | 50 | 34.95 | 46.6 | 53.3 | 28.4048 | 40.0548 | 46.7548 | 22.65 | 34.3 | 41 | 3.5453 | 2.9718 | 2.7034 | 5.2932 | 3.8038 | 3.0947 | 6.0556 | 4.5218 | 3.7872 | 0.83464 | 0.99571 | 0.27363 | 0.55902 | 0.77792 | 0.23904 | 0.48864 | 0.65439 | 0.19533 | 1.1083 | 0.79806 | 0.68397
2025-01-31 09:00 | -3.2 | 6.2852 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -3.2 | 4.2852 | 9 | 31.6 | 43.2 | 50 | 34.8 | 46.4 | 53.2 | 27.3148 | 38.9148 | 45.7148 | 22.6 | 34.2 | 41 | 3.5535 | 2.9805 | 2.7071 | 5.4492 | 3.9351 | 3.1977 | 6.0629 | 4.5336 | 3.7872 | 0.80739 | 0.96262 | 0.26496 | 0.52651 | 0.72909 | 0.22431 | 0.47322 | 0.63285 | 0.18939 | 1.0723 | 0.75082 | 0.66261
2025-01-31 10:00 | -3 | 6.5252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -3 | 4.5252 | 9 | 31.5 | 43 | 50 | 34.5 | 46 | 53 | 26.9748 | 38.4748 | 45.4748 | 22.5 | 34 | 41 | 3.5701 | 2.998 | 2.7145 | 5.4985 | 3.9867 | 3.2218 | 6.0775 | 4.5572 | 3.7872 | 0.67612 | 0.80515 | 0.22231 | 0.439 | 0.60548 | 0.1873 | 0.39718 | 0.52968 | 0.15934 | 0.89843 | 0.62631 | 0.55652
2025-01-31 11:00 | -2.4 | 6.7252 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | -2.4 | 4.7252 | 9 | 31.2 | 42.4 | 50 | 33.6 | 44.8 | 52.4 | 26.4748 | 37.6748 | 45.2748 | 22.2 | 33.4 | 41 | 3.6205 | 3.0515 | 2.7369 | 5.5714 | 4.0816 | 3.2421 | 6.1214 | 4.6287 | 3.7872 | 0.55134 | 0.65414 | 0.18234 | 0.35828 | 0.48906 | 0.15392 | 0.32609 | 0.43125 | 0.13177 | 0.73368 | 0.5122 | 0.45786
2025-01-31 12:00 | -1.6 | 6.4452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -1.6 | 4.4452 | 9 | 30.8 | 41.6 | 50 | 32.4 | 43.2 | 51.6 | 26.3548 | 37.1548 | 45.5548 | 21.8 | 32.6 | 41 | 3.6889 | 3.1251 | 2.7673 | 5.589 | 4.1441 | 3.2138 | 6.1803 | 4.7253 | 3.7872 | 0.64419 | 0.7604 | 0.21468 | 0.42518 | 0.57343 | 0.18486 | 0.3845 | 0.50289 | 0.15687 | 0.85887 | 0.61004 | 0.54137
2025-01-31 13:00 | -0.5 | 6.5252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -0.5 | 4.5252 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 25.7248 | 35.9748 | 45.4748 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.6819 | 4.2883 | 3.2218 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.55245 | 0.64732 | 0.18604 | 0.36804 | 0.48764 | 0.16227 | 0.33395 | 0.43022 | 0.13804 | 0.73849 | 0.53031 | 0.472
2025-01-31 14:00 | -0.3 | 6.5652 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | -0.3 | 4.5652 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 25.5848 | 35.7348 | 45.4348 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 5.7027 | 4.3181 | 3.2259 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.67483 | 0.78963 | 0.22768 | 0.45004 | 0.59435 | 0.19889 | 0.40888 | 0.5253 | 0.16942 | 0.90251 | 0.64894 | 0.57829
2025-01-31 15:00 | -0.1 | 6.3652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | -0.1 | 4.3652 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 25.6848 | 35.7348 | 45.6348 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 5.6878 | 4.3181 | 3.2057 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.65661 | 0.76724 | 0.22195 | 0.4411 | 0.58102 | 0.19566 | 0.39876 | 0.51091 | 0.16562 | 0.87855 | 0.63676 | 0.56438
2025-01-31 16:00 | -1 | 6.4452 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | -1 | 4.4452 | 9 | 30.5 | 41 | 50 | 31.5 | 42 | 51 | 26.0548 | 36.5548 | 45.5548 | 21.5 | 32 | 41 | 3.7411 | 3.182 | 2.7905 | 5.6331 | 4.217 | 3.2138 | 6.2247 | 4.7988 | 3.7872 | 0.79766 | 0.93783 | 0.26735 | 0.52975 | 0.70765 | 0.23214 | 0.47941 | 0.62186 | 0.19699 | 1.065 | 0.76189 | 0.6764
2025-01-31 17:00 | -1.4 | 6.4852 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | -1.4 | 4.4852 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 26.2148 | 36.9148 | 45.5148 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 5.6095 | 4.1731 | 3.2178 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.7586 | 0.89428 | 0.25329 | 0.50121 | 0.67372 | 0.21844 | 0.45383 | 0.59194 | 0.18559 | 1.0119 | 0.71964 | 0.63943
2025-01-31 18:00 | -1.5 | 6.5652 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | -1.5 | 4.5652 | 9 | 30.75 | 41.5 | 50 | 32.25 | 43 | 51.5 | 26.1848 | 36.9348 | 45.4348 | 21.75 | 32.5 | 41 | 3.6975 | 3.1345 | 2.7711 | 5.614 | 4.1707 | 3.2259 | 6.1877 | 4.7375 | 3.7872 | 0.76511 | 0.90254 | 0.25522 | 0.50392 | 0.67831 | 0.21924 | 0.4572 | 0.59715 | 0.18675 | 1.0203 | 0.72317 | 0.64395
2025-01-31 19:00 | -1.4 | 6.6052 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | -1.4 | 4.6052 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 26.0948 | 36.7948 | 45.3948 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 5.6272 | 4.1877 | 3.2299 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.70731 | 0.83381 | 0.23617 | 0.46585 | 0.62598 | 0.2029 | 0.42315 | 0.55191 | 0.17305 | 0.94347 | 0.66875 | 0.59619
2025-01-31 20:00 | -1.9 | 6.6452 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | -1.9 | 4.6452 | 9 | 30.95 | 41.9 | 50 | 32.85 | 43.8 | 51.9 | 26.3048 | 37.2548 | 45.3548 | 21.95 | 32.9 | 41 | 3.6631 | 3.0972 | 2.7558 | 5.5963 | 4.132 | 3.234 | 6.1582 | 4.6889 | 3.7872 | 0.41519 | 0.49104 | 0.13797 | 0.27176 | 0.36807 | 0.11757 | 0.24697 | 0.32435 | 0.10039 | 0.55315 | 0.38933 | 0.34736
2025-01-31 21:00 | -2.2 | 6.6052 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -2.2 | 4.6052 | 9 | 31.1 | 42.2 | 50 | 33.3 | 44.4 | 52.2 | 26.4948 | 37.5948 | 45.3948 | 22.1 | 33.2 | 41 | 3.6374 | 3.0697 | 2.7444 | 5.5685 | 4.0911 | 3.2299 | 6.1361 | 4.6527 | 3.7872 | 0.4126 | 0.48892 | 0.13672 | 0.26952 | 0.36685 | 0.11617 | 0.24459 | 0.32257 | 0.099072 | 0.54932 | 0.38569 | 0.34366
2025-01-31 22:00 | -2.3 | 6.6452 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -2.3 | 4.6452 | 9 | 31.15 | 42.3 | 50 | 33.45 | 44.6 | 52.3 | 26.5048 | 37.6548 | 45.3548 | 22.15 | 33.3 | 41 | 3.629 | 3.0606 | 2.7406 | 5.567 | 4.084 | 3.234 | 6.1287 | 4.6407 | 3.7872 | 0.5914 | 0.70123 | 0.19577 | 0.38552 | 0.52551 | 0.16591 | 0.35018 | 0.46247 | 0.14167 | 0.78717 | 0.55142 | 0.49185
2025-01-31 23:00 | -2.6 | 6.8052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -2.6 | 4.8052 | 9 | 31.3 | 42.6 | 50 | 33.9 | 45.2 | 52.6 | 26.4948 | 37.7948 | 45.1948 | 22.3 | 33.6 | 41 | 3.6036 | 3.0335 | 2.7294 | 5.5685 | 4.0672 | 3.2502 | 6.1067 | 4.6048 | 3.7872 | 0.65943 | 0.78336 | 0.21766 | 0.42675 | 0.58426 | 0.18279 | 0.38913 | 0.51606 | 0.15687 | 0.87709 | 0.60953 | 0.546
2025-02-01 | -3.3 | 6.7252 | 2.6538 | 2.123 | 0.53076 | -3.3 | 4.7252 | 9 | 31.65 | 43.3 | 50 | 34.95 | 46.6 | 53.3 | 26.9248 | 38.5748 | 45.2748 | 22.65 | 34.3 | 41 | 3.5453 | 2.9718 | 2.7034 | 5.5057 | 3.9749 | 3.2421 | 6.0556 | 4.5218 | 3.7872 | 0.70451 | 0.84046 | 0.23097 | 0.45365 | 0.62836 | 0.1926 | 0.41246 | 0.55236 | 0.16488 | 0.93548 | 0.64625 | 0.57733
2025-02-01 01:00 | -2.4 | 6.5652 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -2.4 | 4.5652 | 9 | 31.2 | 42.4 | 50 | 33.6 | 44.8 | 52.4 | 26.6348 | 37.8348 | 45.4348 | 22.2 | 33.4 | 41 | 3.6205 | 3.0515 | 2.7369 | 5.548 | 4.0625 | 3.2259 | 6.1214 | 4.6287 | 3.7872 | 0.5617 | 0.66643 | 0.18576 | 0.36655 | 0.50059 | 0.1576 | 0.33222 | 0.43935 | 0.13424 | 0.74746 | 0.52416 | 0.46646
2025-02-01 02:00 | -2.3 | 6.5652 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -2.3 | 4.5652 | 9 | 31.15 | 42.3 | 50 | 33.45 | 44.6 | 52.3 | 26.5848 | 37.7348 | 45.4348 | 22.15 | 33.3 | 41 | 3.629 | 3.0606 | 2.7406 | 5.5553 | 4.0744 | 3.2259 | 6.1287 | 4.6407 | 3.7872 | 0.60244 | 0.71432 | 0.19943 | 0.39354 | 0.53658 | 0.16943 | 0.35672 | 0.4711 | 0.14432 | 0.80187 | 0.56297 | 0.50103
2025-02-01 03:00 | -2.5 | 6.4052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -2.5 | 4.4052 | 9 | 31.25 | 42.5 | 50 | 33.75 | 45 | 52.5 | 26.8448 | 38.0948 | 45.5948 | 22.25 | 33.5 | 41 | 3.612 | 3.0425 | 2.7331 | 5.5174 | 4.0315 | 3.2098 | 6.1141 | 4.6167 | 3.7872 | 0.57895 | 0.68732 | 0.19128 | 0.37902 | 0.5187 | 0.16288 | 0.34203 | 0.45296 | 0.13804 | 0.77023 | 0.54189 | 0.48007
2025-02-01 04:00 | -2.4 | 6.0052 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -2.4 | 4.0052 | 9 | 31.2 | 42.4 | 50 | 33.6 | 44.8 | 52.4 | 27.1948 | 38.3948 | 45.9948 | 22.2 | 33.4 | 41 | 3.6205 | 3.0515 | 2.7369 | 5.4666 | 3.9961 | 3.1697 | 6.1214 | 4.6287 | 3.7872 | 0.66119 | 0.78447 | 0.21866 | 0.4379 | 0.59904 | 0.1888 | 0.39106 | 0.51717 | 0.15802 | 0.87985 | 0.6267 | 0.54908
2025-02-01 05:00 | -2.7 | 5.9652 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -2.7 | 3.9652 | 9 | 31.35 | 42.7 | 50 | 34.05 | 45.4 | 52.7 | 27.3848 | 38.7348 | 46.0348 | 22.35 | 33.7 | 41 | 3.5952 | 3.0246 | 2.7256 | 5.4391 | 3.9562 | 3.1657 | 6.0994 | 4.5928 | 3.7872 | 0.6867 | 0.81626 | 0.22644 | 0.4539 | 0.62405 | 0.19497 | 0.40476 | 0.53754 | 0.16297 | 0.91315 | 0.64887 | 0.56774
2025-02-01 06:00 | -2.5 | 6.0052 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -2.5 | 4.0052 | 9 | 31.25 | 42.5 | 50 | 33.75 | 45 | 52.5 | 27.2448 | 38.4948 | 45.9948 | 22.25 | 33.5 | 41 | 3.612 | 3.0425 | 2.7331 | 5.4593 | 3.9843 | 3.1697 | 6.1141 | 4.6167 | 3.7872 | 0.68693 | 0.81551 | 0.22696 | 0.45449 | 0.62274 | 0.1957 | 0.40582 | 0.53744 | 0.16379 | 0.91388 | 0.65018 | 0.56961
2025-02-01 07:00 | -2.5 | 5.6452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -2.5 | 3.6452 | 9 | 31.25 | 42.5 | 50 | 33.75 | 45 | 52.5 | 27.6048 | 38.8548 | 46.3548 | 22.25 | 33.5 | 41 | 3.612 | 3.0425 | 2.7331 | 5.4074 | 3.9421 | 3.134 | 6.1141 | 4.6167 | 3.7872 | 0.68905 | 0.81803 | 0.22766 | 0.46027 | 0.63135 | 0.19854 | 0.40707 | 0.5391 | 0.16429 | 0.91671 | 0.6588 | 0.57137
2025-02-01 08:00 | -2.5 | 5.5652 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -2.5 | 3.5652 | 9 | 31.25 | 42.5 | 50 | 33.75 | 45 | 52.5 | 27.6848 | 38.9348 | 46.4348 | 22.25 | 33.5 | 41 | 3.612 | 3.0425 | 2.7331 | 5.3959 | 3.9328 | 3.1261 | 6.1141 | 4.6167 | 3.7872 | 0.81921 | 0.97256 | 0.27066 | 0.54838 | 0.7524 | 0.23664 | 0.48397 | 0.64094 | 0.19533 | 1.0899 | 0.78502 | 0.6793
2025-02-01 09:00 | -2 | 5.6052 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -2 | 3.6052 | 9 | 31 | 42 | 50 | 33 | 44 | 52 | 27.3948 | 38.3948 | 46.3948 | 22 | 33 | 41 | 3.6545 | 3.088 | 2.752 | 5.4377 | 3.9961 | 3.1301 | 6.1508 | 4.6768 | 3.7872 | 0.78508 | 0.92911 | 0.26064 | 0.52763 | 0.71797 | 0.22915 | 0.46646 | 0.61347 | 0.18939 | 1.0457 | 0.75679 | 0.65585
2025-02-01 10:00 | -1.3 | 6.0052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -1.3 | 4.0052 | 9 | 30.65 | 41.3 | 50 | 31.95 | 42.6 | 51.3 | 26.6448 | 37.2948 | 45.9948 | 21.65 | 32.3 | 41 | 3.7149 | 3.1534 | 2.7788 | 5.5465 | 4.1272 | 3.1697 | 6.2025 | 4.7619 | 3.7872 | 0.64977 | 0.76548 | 0.21716 | 0.4352 | 0.58487 | 0.19038 | 0.38917 | 0.5069 | 0.15934 | 0.86694 | 0.62558 | 0.54852
2025-02-01 11:00 | -0.1 | 7.0852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | -0.1 | 5.0852 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 24.9648 | 35.0148 | 44.9148 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 5.7953 | 4.4081 | 3.2787 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.52241 | 0.61043 | 0.17658 | 0.34444 | 0.45283 | 0.1522 | 0.31726 | 0.40649 | 0.13177 | 0.69899 | 0.49664 | 0.44903
2025-02-01 12:00 | 0.9 | 7.9252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 0.9 | 5.9252 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 23.6248 | 33.1748 | 44.0748 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.9985 | 4.644 | 3.3654 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.60746 | 0.7048 | 0.20726 | 0.39615 | 0.5117 | 0.17653 | 0.37324 | 0.47176 | 0.15687 | 0.81472 | 0.57268 | 0.53011
2025-02-01 13:00 | 1.7 | 7.7252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.7 | 5.7252 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 23.4248 | 32.5748 | 44.2748 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 6.0293 | 4.7226 | 3.3446 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.5246 | 0.60512 | 0.18031 | 0.34684 | 0.4428 | 0.15631 | 0.32536 | 0.40683 | 0.13804 | 0.7049 | 0.50315 | 0.4634
2025-02-01 14:00 | 1.7 | 7.3652 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 1.7 | 5.3652 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 23.7848 | 32.9348 | 44.6348 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.974 | 4.6753 | 3.3074 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.64382 | 0.74265 | 0.22129 | 0.4296 | 0.54893 | 0.19399 | 0.39931 | 0.49929 | 0.16942 | 0.86511 | 0.62359 | 0.56872
2025-02-01 15:00 | 1.7 | 7.1252 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 1.7 | 5.1252 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 24.0248 | 33.1748 | 44.8748 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.9374 | 4.644 | 3.2828 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.62939 | 0.726 | 0.21633 | 0.42256 | 0.54025 | 0.19106 | 0.39035 | 0.48809 | 0.16562 | 0.84571 | 0.61362 | 0.55597
2025-02-01 16:00 | 1.6 | 6.8052 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 1.6 | 4.8052 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 24.3948 | 33.5948 | 45.1948 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.8812 | 4.5894 | 3.2502 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.75038 | 0.8662 | 0.25767 | 0.50741 | 0.65023 | 0.22954 | 0.46485 | 0.58202 | 0.19699 | 1.0081 | 0.73694 | 0.66184
2025-02-01 17:00 | 1.4 | 6.7652 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 1.4 | 4.7652 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 24.5348 | 33.8348 | 45.2348 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.86 | 4.5584 | 3.2461 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.71031 | 0.82114 | 0.24347 | 0.47978 | 0.61678 | 0.21653 | 0.43899 | 0.55113 | 0.18559 | 0.95377 | 0.69631 | 0.62459
2025-02-01 18:00 | 1.1 | 6.6452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 1.1 | 4.6452 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 24.8048 | 34.2548 | 45.3548 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.8193 | 4.5046 | 3.234 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.71978 | 0.83392 | 0.24603 | 0.48614 | 0.62803 | 0.2187 | 0.44329 | 0.55878 | 0.18675 | 0.96582 | 0.70484 | 0.63004
2025-02-01 19:00 | 1.3 | 6.4852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 1.3 | 4.4852 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 24.8648 | 34.2148 | 45.5148 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.8103 | 4.5097 | 3.2178 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.66384 | 0.76799 | 0.22733 | 0.45117 | 0.58129 | 0.20367 | 0.40979 | 0.51517 | 0.17305 | 0.89117 | 0.65483 | 0.58284
2025-02-01 20:00 | 0.8 | 6.4052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 0.8 | 4.4052 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 25.1948 | 34.7948 | 45.5948 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 5.7608 | 4.4359 | 3.2098 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.38969 | 0.45246 | 0.13283 | 0.264 | 0.34285 | 0.11846 | 0.23916 | 0.30269 | 0.10039 | 0.52252 | 0.38245 | 0.33955
2025-02-01 21:00 | 1.5 | 6.4052 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 1.5 | 4.4052 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 24.8448 | 34.0948 | 45.5948 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.8133 | 4.525 | 3.2098 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.37828 | 0.43698 | 0.12978 | 0.25817 | 0.33167 | 0.1169 | 0.23406 | 0.29346 | 0.099072 | 0.50805 | 0.37507 | 0.33313
2025-02-01 22:00 | 1.2 | 6.1652 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 1.2 | 4.1652 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 25.2348 | 34.6348 | 45.8348 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.7548 | 4.4562 | 3.1857 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.54476 | 0.63069 | 0.18638 | 0.37293 | 0.48162 | 0.16842 | 0.33589 | 0.42283 | 0.14167 | 0.73115 | 0.54135 | 0.47757
2025-02-01 23:00 | 1.3 | 6.2452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 1.3 | 4.2452 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 25.1048 | 34.4548 | 45.7548 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.7743 | 4.479 | 3.1937 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.60177 | 0.69618 | 0.20608 | 0.41154 | 0.53054 | 0.18602 | 0.37148 | 0.467 | 0.15687 | 0.80785 | 0.59755 | 0.52835
2025-02-02 | 1.3 | 6.1252 | 2.5449 | 2.0359 | 0.50897 | 1.3 | 4.1252 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 25.2248 | 34.5748 | 45.8748 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.7563 | 4.4638 | 3.1817 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.60654 | 0.7017 | 0.20771 | 0.41609 | 0.53658 | 0.1882 | 0.37442 | 0.4707 | 0.15811 | 0.81425 | 0.60429 | 0.53253
2025-02-02 01:00 | 1.5 | 6.1252 | 2.5194 | 2.0155 | 0.50388 | 1.5 | 4.1252 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 25.1248 | 34.3748 | 45.8748 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.7713 | 4.4892 | 3.1817 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.59766 | 0.69041 | 0.20504 | 0.41086 | 0.5282 | 0.18632 | 0.3698 | 0.46364 | 0.15653 | 0.8027 | 0.59718 | 0.52633
2025-02-02 02:00 | 1.8 | 6.1252 | 2.6339 | 2.1071 | 0.52679 | 1.8 | 4.1252 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 24.9748 | 34.0748 | 45.8748 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.7938 | 4.5276 | 3.1817 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.62043 | 0.71513 | 0.21344 | 0.42787 | 0.54753 | 0.19479 | 0.38525 | 0.48106 | 0.16364 | 0.83387 | 0.62266 | 0.54889
2025-02-02 03:00 | 2 | 6.2052 | 2.9775 | 2.382 | 0.5955 | 2 | 4.2052 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 24.7948 | 33.7948 | 45.7948 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 5.8208 | 4.5636 | 3.1897 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.69806 | 0.80342 | 0.24059 | 0.48143 | 0.61407 | 0.21964 | 0.43447 | 0.54108 | 0.18499 | 0.93864 | 0.70108 | 0.61946
2025-02-02 04:00 | 2.3 | 6.2452 | 3.076 | 2.4608 | 0.61519 | 2.3 | 4.2452 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 24.6048 | 33.4548 | 45.7548 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 5.8495 | 4.6076 | 3.1937 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.71607 | 0.82232 | 0.24747 | 0.49492 | 0.62832 | 0.22662 | 0.44726 | 0.55477 | 0.19111 | 0.96354 | 0.72154 | 0.63836
2025-02-02 05:00 | 2.4 | 6.2452 | 2.9775 | 2.382 | 0.5955 | 2.4 | 4.2452 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 24.5548 | 33.3548 | 45.7548 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.857 | 4.6205 | 3.1937 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.69151 | 0.79352 | 0.2392 | 0.47846 | 0.6065 | 0.21937 | 0.43243 | 0.53566 | 0.18499 | 0.93071 | 0.69783 | 0.61742
2025-02-02 06:00 | 2.7 | 6.3252 | 2.863 | 2.2904 | 0.57259 | 2.7 | 4.3252 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 24.3248 | 32.9748 | 45.6748 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 5.8918 | 4.6701 | 3.2017 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.66024 | 0.75593 | 0.229 | 0.45734 | 0.57698 | 0.2104 | 0.41433 | 0.5112 | 0.17787 | 0.88924 | 0.66774 | 0.59221
2025-02-02 07:00 | 2.5 | 6.3652 | 3.092 | 2.4736 | 0.6184 | 2.5 | 4.3652 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 24.3848 | 33.1348 | 45.6348 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 5.8827 | 4.6492 | 3.2057 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.71642 | 0.82149 | 0.24804 | 0.49469 | 0.62594 | 0.22695 | 0.44853 | 0.55487 | 0.1921 | 0.96446 | 0.72164 | 0.64064
2025-02-02 08:00 | 2.5 | 6.4852 | 2.908 | 2.3264 | 0.5816 | 2.5 | 4.4852 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 24.2648 | 33.0148 | 45.5148 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 5.9009 | 4.6649 | 3.2178 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.67379 | 0.77261 | 0.23328 | 0.46382 | 0.58672 | 0.21264 | 0.42184 | 0.52185 | 0.18067 | 0.90707 | 0.67646 | 0.60252
2025-02-02 09:00 | 2.6 | 6.6852 | 3.5218 | 2.8175 | 0.70436 | 2.6 | 4.6852 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 24.0148 | 32.7148 | 45.3148 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 5.9389 | 4.7042 | 3.238 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.81409 | 0.93278 | 0.28211 | 0.55812 | 0.70462 | 0.25592 | 0.51028 | 0.63042 | 0.21881 | 1.0962 | 0.81404 | 0.72909
2025-02-02 10:00 | 3.1 | 6.9652 | 5.157 | 4.1256 | 1.0314 | 3.1 | 4.9652 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 23.4848 | 31.9348 | 45.0348 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.02 | 4.8075 | 3.2665 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 1.1781 | 1.3448 | 0.4101 | 0.80625 | 1.0096 | 0.37148 | 0.74284 | 0.91164 | 0.3204 | 1.5882 | 1.1777 | 1.0632
2025-02-02 11:00 | 3.3 | 7.0852 | 2.9859 | 2.3887 | 0.59718 | 3.3 | 5.0852 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 23.2648 | 31.6148 | 44.9148 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.0539 | 4.8503 | 3.2787 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.67893 | 0.77379 | 0.23676 | 0.4642 | 0.5794 | 0.21428 | 0.42909 | 0.52521 | 0.18551 | 0.91568 | 0.67848 | 0.6146
2025-02-02 12:00 | 3.6 | 7.1252 | 2.2904 | 1.8323 | 0.45808 | 3.6 | 5.1252 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 23.0748 | 31.2748 | 44.8748 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.0832 | 4.896 | 3.2828 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.51712 | 0.58802 | 0.18081 | 0.35436 | 0.44029 | 0.16416 | 0.32799 | 0.39987 | 0.1423 | 0.69793 | 0.51852 | 0.47029
2025-02-02 13:00 | 3.8 | 7.0052 | 2.5194 | 2.0155 | 0.50388 | 3.8 | 5.0052 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 23.0948 | 31.1948 | 44.9948 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.0801 | 4.9068 | 3.2705 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.56616 | 0.6428 | 0.19831 | 0.38999 | 0.48325 | 0.18126 | 0.35994 | 0.43767 | 0.15653 | 0.76447 | 0.57125 | 0.51647
2025-02-02 14:00 | 3.6 | 6.8452 | 2.2782 | 1.8225 | 0.45563 | 3.6 | 4.8452 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 23.3548 | 31.5548 | 45.1548 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.04 | 4.8583 | 3.2542 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.51436 | 0.58489 | 0.17985 | 0.35499 | 0.44133 | 0.16472 | 0.32624 | 0.39773 | 0.14154 | 0.69421 | 0.51971 | 0.46778
2025-02-02 15:00 | 3.8 | 6.7652 | 2.3805 | 1.9044 | 0.47609 | 3.8 | 4.7652 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 23.3348 | 31.4348 | 45.2348 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.0431 | 4.8745 | 3.2461 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.53493 | 0.60735 | 0.18738 | 0.37074 | 0.45963 | 0.17255 | 0.34009 | 0.41353 | 0.1479 | 0.72231 | 0.54329 | 0.48799
2025-02-02 16:00 | 3.7 | 6.6852 | 2.0613 | 1.6491 | 0.41227 | 3.7 | 4.6852 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 23.4648 | 31.6148 | 45.3148 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.0231 | 4.8503 | 3.238 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.46431 | 0.52757 | 0.16249 | 0.32211 | 0.39999 | 0.14979 | 0.29484 | 0.35899 | 0.12807 | 0.62681 | 0.4719 | 0.42291
2025-02-02 17:00 | 3.8 | 6.6052 | 2.0613 | 1.6491 | 0.41227 | 3.8 | 4.6052 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 23.4948 | 31.5948 | 45.3948 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.0185 | 4.853 | 3.2299 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.46322 | 0.52593 | 0.16226 | 0.32235 | 0.39977 | 0.15017 | 0.2945 | 0.35809 | 0.12807 | 0.62548 | 0.47252 | 0.42257
2025-02-02 18:00 | 3.6 | 6.5652 | 2.2904 | 1.8323 | 0.45808 | 3.6 | 4.5652 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 23.6348 | 31.8348 | 45.4348 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 5.997 | 4.8208 | 3.2259 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.51712 | 0.58802 | 0.18081 | 0.35945 | 0.44715 | 0.16706 | 0.32799 | 0.39987 | 0.1423 | 0.69793 | 0.52651 | 0.47029
2025-02-02 19:00 | 3.6 | 6.4852 | 2.1759 | 1.7407 | 0.43517 | 3.6 | 4.4852 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 23.7148 | 31.9148 | 45.5148 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 5.9848 | 4.8102 | 3.2178 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.49126 | 0.55862 | 0.17177 | 0.34218 | 0.42574 | 0.1591 | 0.31159 | 0.37987 | 0.13518 | 0.66304 | 0.50128 | 0.44677
2025-02-02 20:00 | 3.5 | 6.4052 | 2.2904 | 1.8323 | 0.45808 | 3.5 | 4.4052 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 23.8448 | 32.0948 | 45.5948 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 5.9649 | 4.7862 | 3.2098 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.51834 | 0.58986 | 0.18108 | 0.36139 | 0.45039 | 0.1679 | 0.32837 | 0.40086 | 0.1423 | 0.69942 | 0.52929 | 0.47067
2025-02-02 21:00 | 3.2 | 6.4852 | 2.2415 | 1.7932 | 0.4483 | 3.2 | 4.4852 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 23.9148 | 32.3148 | 45.5148 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 5.9542 | 4.757 | 3.2178 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.51087 | 0.5827 | 0.17799 | 0.35431 | 0.44349 | 0.1639 | 0.3225 | 0.39526 | 0.13926 | 0.68886 | 0.51822 | 0.46176
2025-02-02 22:00 | 2.9 | 6.4452 | 2.0613 | 1.6491 | 0.41227 | 2.9 | 4.4452 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 24.1048 | 32.6548 | 45.5548 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 5.9252 | 4.7121 | 3.2138 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.47314 | 0.54089 | 0.1644 | 0.32743 | 0.41172 | 0.15092 | 0.29762 | 0.36622 | 0.12807 | 0.63754 | 0.47835 | 0.42569
2025-02-02 23:00 | 3 | 6.2852 | 2.0041 | 1.6033 | 0.40082 | 3 | 4.2852 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 24.2148 | 32.7148 | 45.7148 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 5.9085 | 4.7042 | 3.1977 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.45891 | 0.52423 | 0.1596 | 0.31923 | 0.40096 | 0.14746 | 0.28901 | 0.35516 | 0.12451 | 0.61852 | 0.4667 | 0.41353
2025-02-03 | 2.9 | 5.8452 | 1.2864 | 1.0292 | 0.25729 | 2.9 | 3.8452 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 24.7048 | 33.2548 | 46.1548 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 5.8344 | 4.6335 | 3.1538 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.29528 | 0.33756 | 0.1026 | 0.20752 | 0.2613 | 0.095976 | 0.18574 | 0.22855 | 0.079925 | 0.39788 | 0.3035 | 0.26566
2025-02-03 01:00 | 2.8 | 5.1652 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 2.8 | 3.1652 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 25.4348 | 34.0348 | 46.8348 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 5.725 | 4.5327 | 3.0869 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.49712 | 0.56874 | 0.17258 | 0.35522 | 0.44865 | 0.1647 | 0.31234 | 0.38484 | 0.13424 | 0.6697 | 0.51992 | 0.44658
2025-02-03 02:00 | 2.8 | 5.0852 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 2.8 | 3.0852 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 25.5148 | 34.1148 | 46.9148 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 5.7131 | 4.5225 | 3.0791 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.53442 | 0.61142 | 0.18553 | 0.38267 | 0.48341 | 0.17751 | 0.33577 | 0.41372 | 0.14432 | 0.71995 | 0.56018 | 0.48009
2025-02-03 03:00 | 2.5 | 5.0852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 2.5 | 3.0852 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 25.6648 | 34.4148 | 46.9148 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 5.6908 | 4.4841 | 3.0791 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.51481 | 0.59031 | 0.17824 | 0.36746 | 0.46635 | 0.16979 | 0.32231 | 0.39872 | 0.13804 | 0.69305 | 0.53725 | 0.46035
2025-02-03 04:00 | 2.4 | 4.8052 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 2.4 | 2.8052 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 25.9948 | 34.7948 | 47.1948 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.642 | 4.4359 | 3.0519 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.5907 | 0.67784 | 0.20433 | 0.42429 | 0.53964 | 0.19609 | 0.36939 | 0.45757 | 0.15802 | 0.79503 | 0.62038 | 0.52741
2025-02-03 05:00 | 2.3 | 4.5252 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 2.3 | 2.5252 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 26.3248 | 35.1748 | 47.4748 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 5.5934 | 4.388 | 3.0249 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.61065 | 0.70126 | 0.21104 | 0.44138 | 0.56263 | 0.20404 | 0.38141 | 0.4731 | 0.16297 | 0.82169 | 0.64543 | 0.54439
2025-02-03 06:00 | 2.4 | 4.5652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 2.4 | 2.5652 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 26.2348 | 35.0348 | 47.4348 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.6066 | 4.4056 | 3.0288 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.61227 | 0.70259 | 0.21179 | 0.44255 | 0.56319 | 0.2048 | 0.38288 | 0.47428 | 0.16379 | 0.82406 | 0.64735 | 0.54666
2025-02-03 07:00 | 2.1 | 5.0052 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 2.1 | 3.0052 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 25.9448 | 34.8948 | 46.9948 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 5.6493 | 4.4233 | 3.0713 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.61851 | 0.71134 | 0.21336 | 0.44056 | 0.56268 | 0.20259 | 0.38542 | 0.47934 | 0.16429 | 0.83188 | 0.64315 | 0.54971
2025-02-03 08:00 | 2.7 | 4.8452 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 2.7 | 2.8452 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 25.8048 | 34.4548 | 47.1548 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 5.6701 | 4.479 | 3.0558 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.72504 | 0.83012 | 0.25148 | 0.52187 | 0.66064 | 0.24208 | 0.455 | 0.56137 | 0.19533 | 0.97651 | 0.76395 | 0.65033
2025-02-03 09:00 | 3.2 | 6.2452 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 3.2 | 4.2452 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 24.1548 | 32.5548 | 45.7548 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 5.9176 | 4.7253 | 3.1937 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.69477 | 0.79246 | 0.24207 | 0.48484 | 0.60718 | 0.22459 | 0.43859 | 0.53754 | 0.18939 | 0.93684 | 0.70942 | 0.62798
2025-02-03 10:00 | 3.7 | 6.6052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 3.7 | 4.6052 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 23.5448 | 31.6948 | 45.3948 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.0108 | 4.8396 | 3.2299 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.5777 | 0.6564 | 0.20217 | 0.40158 | 0.49877 | 0.18683 | 0.36684 | 0.44665 | 0.15934 | 0.77987 | 0.58842 | 0.52618
2025-02-03 11:00 | 3.6 | 7.3652 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 3.6 | 5.3652 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 22.8348 | 31.0348 | 44.6348 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.1204 | 4.9285 | 3.3074 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.47885 | 0.54451 | 0.16743 | 0.32614 | 0.40502 | 0.15088 | 0.30371 | 0.37027 | 0.13177 | 0.64628 | 0.47702 | 0.43548
2025-02-03 12:00 | 3.6 | 7.4852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 3.6 | 5.4852 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 22.7148 | 30.9148 | 44.5148 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.139 | 4.9448 | 3.3198 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.57006 | 0.64822 | 0.19932 | 0.38709 | 0.48058 | 0.17895 | 0.36156 | 0.4408 | 0.15687 | 0.76938 | 0.56604 | 0.51843
2025-02-03 13:00 | 4.2 | 7.3252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 4.2 | 5.3252 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 22.5748 | 30.4748 | 44.6748 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.1608 | 5.0047 | 3.3033 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.49462 | 0.55984 | 0.17387 | 0.33943 | 0.41784 | 0.15826 | 0.31595 | 0.38217 | 0.13804 | 0.66849 | 0.49769 | 0.45399
2025-02-03 14:00 | 4.6 | 7.3252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 4.6 | 5.3252 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 22.3748 | 30.0748 | 44.6748 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.192 | 5.0597 | 3.3033 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.60135 | 0.67854 | 0.21213 | 0.41447 | 0.50723 | 0.19423 | 0.38595 | 0.4644 | 0.16942 | 0.81348 | 0.60871 | 0.55537
2025-02-03 15:00 | 4.7 | 7.2852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 4.7 | 5.2852 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 22.3648 | 30.0148 | 44.7148 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.1936 | 5.068 | 3.2992 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.58649 | 0.66125 | 0.20707 | 0.40508 | 0.49505 | 0.19011 | 0.37686 | 0.45287 | 0.16562 | 0.79356 | 0.59519 | 0.54248
2025-02-03 16:00 | 4.6 | 6.6052 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 4.6 | 4.6052 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 23.0948 | 30.7948 | 45.3948 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.0801 | 4.9611 | 3.2299 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.69923 | 0.78898 | 0.24666 | 0.49081 | 0.60152 | 0.23098 | 0.44877 | 0.53999 | 0.19699 | 0.94589 | 0.72178 | 0.64576
2025-02-03 17:00 | 4.5 | 6.5252 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 4.5 | 4.5252 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 23.2248 | 30.9748 | 45.4748 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.0601 | 4.9366 | 3.2218 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.66033 | 0.74567 | 0.23273 | 0.46395 | 0.56953 | 0.21816 | 0.4233 | 0.51001 | 0.18559 | 0.89306 | 0.68211 | 0.6089
2025-02-03 18:00 | 4.5 | 6.3652 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 4.5 | 4.3652 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 23.3848 | 31.1348 | 45.6348 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.0354 | 4.9149 | 3.2057 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.66443 | 0.7503 | 0.23418 | 0.46874 | 0.57559 | 0.22062 | 0.42594 | 0.51318 | 0.18675 | 0.89861 | 0.68936 | 0.61268
2025-02-03 19:00 | 4.7 | 6.4852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 4.7 | 4.4852 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 23.1648 | 30.8148 | 45.5148 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.0693 | 4.9584 | 3.2178 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.61279 | 0.69091 | 0.21636 | 0.43191 | 0.52869 | 0.20367 | 0.39376 | 0.47318 | 0.17305 | 0.82915 | 0.63558 | 0.56681
2025-02-03 20:00 | 4.3 | 6.5652 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 4.3 | 4.5652 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 23.2848 | 31.1348 | 45.4348 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.0508 | 4.9149 | 3.2259 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.35888 | 0.40589 | 0.12626 | 0.25135 | 0.30943 | 0.11786 | 0.22951 | 0.27725 | 0.10039 | 0.48514 | 0.36921 | 0.32991
2025-02-03 21:00 | 4.5 | 6.6052 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 4.5 | 4.6052 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 23.1448 | 30.8948 | 45.3948 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.0724 | 4.9475 | 3.2299 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.35249 | 0.39804 | 0.12423 | 0.24715 | 0.30335 | 0.11617 | 0.22596 | 0.27225 | 0.099072 | 0.47672 | 0.36332 | 0.32504
2025-02-03 22:00 | 4.8 | 6.6452 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 4.8 | 4.6452 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 22.9548 | 30.5548 | 45.3548 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.1018 | 4.9938 | 3.234 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.50051 | 0.56388 | 0.17687 | 0.35173 | 0.42976 | 0.16591 | 0.322 | 0.38644 | 0.14167 | 0.67738 | 0.51763 | 0.46367
2025-02-03 23:00 | 5.2 | 6.6452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 5.2 | 4.6452 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 22.7548 | 30.1548 | 45.3548 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.1328 | 5.0487 | 3.234 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.54901 | 0.61658 | 0.19468 | 0.38748 | 0.47069 | 0.1837 | 0.35487 | 0.42368 | 0.15687 | 0.74369 | 0.57118 | 0.51174
2025-02-04 | 5.3 | 6.5252 | 1.9736 | 1.5789 | 0.39473 | 5.3 | 4.5252 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 22.8248 | 30.1748 | 45.4748 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.122 | 5.0459 | 3.2218 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.42814 | 0.48046 | 0.15196 | 0.30342 | 0.36813 | 0.14414 | 0.27708 | 0.33037 | 0.12262 | 0.5801 | 0.44756 | 0.3997
2025-02-04 01:00 | 5.3 | 6.6452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 5.3 | 4.6452 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 22.7048 | 30.0548 | 45.3548 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.1406 | 5.0624 | 3.234 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.17599 | 0.19749 | 0.062462 | 0.12434 | 0.15083 | 0.059026 | 0.11389 | 0.1358 | 0.050403 | 0.23845 | 0.18337 | 0.1643
2025-02-04 02:00 | 5.4 | 6.4452 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 5.4 | 4.4452 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 22.8548 | 30.1548 | 45.5548 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.1173 | 5.0487 | 3.2138 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.18812 | 0.21094 | 0.066825 | 0.13373 | 0.16204 | 0.063639 | 0.12189 | 0.14514 | 0.054003 | 0.25494 | 0.19737 | 0.17589
2025-02-04 03:00 | 5.4 | 6.4852 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 5.4 | 4.4852 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 22.8148 | 30.1148 | 45.5148 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.1235 | 5.0542 | 3.2178 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.20066 | 0.225 | 0.07128 | 0.1425 | 0.17265 | 0.067797 | 0.13001 | 0.15482 | 0.057604 | 0.27194 | 0.2103 | 0.18762
2025-02-04 04:00 | 5.5 | 6.6452 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 5.5 | 4.6452 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 22.6048 | 29.8548 | 45.3548 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.1562 | 5.0901 | 3.234 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.2127 | 0.23832 | 0.075622 | 0.15061 | 0.18215 | 0.071674 | 0.13798 | 0.16409 | 0.061204 | 0.28832 | 0.22228 | 0.19918
2025-02-04 05:00 | 5.7 | 6.7652 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 5.7 | 4.7652 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 22.3848 | 29.5348 | 45.2348 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.1905 | 5.1345 | 3.2461 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.69821 | 0.78106 | 0.24867 | 0.49396 | 0.59556 | 0.2355 | 0.454 | 0.53853 | 0.20185 | 0.94688 | 0.72946 | 0.65586
2025-02-04 06:00 | 6 | 6.7652 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 6 | 4.7652 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 22.2348 | 29.2348 | 45.2348 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.214 | 5.1763 | 3.2461 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.24732 | 0.27601 | 0.088308 | 0.17554 | 0.21073 | 0.084007 | 0.16139 | 0.1907 | 0.072005 | 0.33562 | 0.25954 | 0.23339
2025-02-04 07:00 | 6 | 6.8452 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 6 | 4.8452 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 22.1548 | 29.1548 | 45.1548 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.2265 | 5.1875 | 3.2542 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.22964 | 0.25628 | 0.081997 | 0.16266 | 0.19525 | 0.077809 | 0.14985 | 0.17707 | 0.066859 | 0.31164 | 0.24047 | 0.21671
2025-02-04 08:00 | 5.9 | 6.8852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 5.9 | 4.8852 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 22.1648 | 29.2148 | 45.1148 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.2249 | 5.1791 | 3.2583 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.18149 | 0.20271 | 0.06475 | 0.12829 | 0.1542 | 0.061274 | 0.11829 | 0.13996 | 0.052717 | 0.24624 | 0.18956 | 0.17101
2025-02-04 09:00 | 6 | 7.1252 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 6 | 5.1252 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 21.8748 | 28.8748 | 44.8748 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.2705 | 5.2268 | 3.2828 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.20138 | 0.22474 | 0.071907 | 0.14165 | 0.16993 | 0.06764 | 0.13141 | 0.15528 | 0.058631 | 0.27329 | 0.20929 | 0.19004
2025-02-04 10:00 | 6.2 | 7.2852 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 6.2 | 5.2852 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 21.6148 | 28.5148 | 44.7148 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.3115 | 5.2776 | 3.2992 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.22417 | 0.24978 | 0.08018 | 0.15739 | 0.18822 | 0.075272 | 0.14663 | 0.17281 | 0.065572 | 0.30435 | 0.23266 | 0.2122
2025-02-04 11:00 | 6.5 | 7.4452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 6.5 | 5.4452 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 21.3048 | 28.0548 | 44.5548 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.3607 | 5.343 | 3.3156 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.19467 | 0.21639 | 0.069806 | 0.13657 | 0.16259 | 0.0655 | 0.12779 | 0.15003 | 0.057345 | 0.26447 | 0.20207 | 0.18513
2025-02-04 12:00 | 6.4 | 7.6052 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 6.4 | 5.6052 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 21.1948 | 27.9948 | 44.3948 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.3782 | 5.3515 | 3.3322 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.35085 | 0.39032 | 0.12571 | 0.2449 | 0.29188 | 0.11719 | 0.23004 | 0.27042 | 0.10311 | 0.47656 | 0.36209 | 0.33315
2025-02-04 13:00 | 6.8 | 7.6852 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 6.8 | 5.6852 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 20.9148 | 27.5148 | 44.3148 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.4228 | 5.4204 | 3.3405 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.25398 | 0.28165 | 0.091308 | 0.17771 | 0.21058 | 0.085422 | 0.16732 | 0.19569 | 0.075346 | 0.34529 | 0.26313 | 0.24266
2025-02-04 14:00 | 7.4 | 7.8052 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 7.4 | 5.8052 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 20.4948 | 26.7948 | 44.1948 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.4901 | 5.5246 | 3.3529 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.15898 | 0.17546 | 0.057444 | 0.11164 | 0.13115 | 0.054026 | 0.10548 | 0.12243 | 0.04783 | 0.21643 | 0.16567 | 0.15331
2025-02-04 15:00 | 7.2 | 7.7252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 7.2 | 5.7252 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 20.6748 | 27.0748 | 44.2748 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.4612 | 5.4839 | 3.3446 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.17605 | 0.19461 | 0.063503 | 0.1236 | 0.14563 | 0.059693 | 0.11653 | 0.13559 | 0.052717 | 0.23955 | 0.18329 | 0.16924
2025-02-04 16:00 | 7.2 | 7.3252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 7.2 | 5.3252 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 21.0748 | 27.4748 | 44.6748 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.3973 | 5.4261 | 3.3033 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.16832 | 0.18606 | 0.060716 | 0.11936 | 0.14072 | 0.057787 | 0.11141 | 0.12964 | 0.050403 | 0.22904 | 0.17714 | 0.16182
2025-02-04 17:00 | 7 | 7.0852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 7 | 5.0852 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 21.4148 | 27.9148 | 44.9148 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.3432 | 5.363 | 3.2787 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.14495 | 0.16049 | 0.052199 | 0.10318 | 0.12203 | 0.049903 | 0.095718 | 0.11166 | 0.043203 | 0.19715 | 0.15308 | 0.13892
2025-02-04 18:00 | 6.5 | 6.9652 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 6.5 | 4.9652 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 21.7848 | 28.5348 | 45.0348 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.2847 | 5.2748 | 3.2665 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.24006 | 0.26686 | 0.086086 | 0.17046 | 0.2031 | 0.081992 | 0.15759 | 0.18502 | 0.070718 | 0.32615 | 0.25245 | 0.22831
2025-02-04 19:00 | 6.8 | 6.9652 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 6.8 | 4.9652 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 21.6348 | 28.2348 | 45.0348 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.3084 | 5.3173 | 3.2665 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.18984 | 0.21052 | 0.068248 | 0.13524 | 0.16044 | 0.065296 | 0.12506 | 0.14627 | 0.056317 | 0.25809 | 0.20053 | 0.18138
2025-02-04 20:00 | 6.9 | 6.7652 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 6.9 | 4.7652 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 21.7848 | 28.3348 | 45.2348 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.2847 | 5.3031 | 3.2461 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.21794 | 0.24149 | 0.078416 | 0.15621 | 0.18512 | 0.075606 | 0.14374 | 0.1679 | 0.064804 | 0.29635 | 0.23181 | 0.20855
2025-02-04 21:00 | 6.8 | 6.7652 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 6.8 | 4.7652 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 21.8348 | 28.4348 | 45.2348 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.2768 | 5.2889 | 3.2461 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.15777 | 0.17496 | 0.056719 | 0.11296 | 0.13406 | 0.054604 | 0.10393 | 0.12156 | 0.046803 | 0.21449 | 0.16756 | 0.15074
2025-02-04 22:00 | 6.7 | 6.7252 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 6.7 | 4.7252 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 21.9248 | 28.5748 | 45.2748 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.2626 | 5.2691 | 3.2421 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.35449 | 0.39343 | 0.12733 | 0.25378 | 0.30164 | 0.12256 | 0.23325 | 0.27315 | 0.10492 | 0.48182 | 0.37634 | 0.33817
2025-02-04 23:00 | 6.8 | 6.5652 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 6.8 | 4.5652 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 22.0348 | 28.6348 | 45.4348 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.2453 | 5.2606 | 3.2259 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.012136 | 0.013458 | 0.004363 | 0.0087328 | 0.010367 | 0.0042267 | 0.0079949 | 0.0093505 | 0.0036002 | 0.016499 | 0.012959 | 0.011595
2025-02-05 | 7.1 | 6.2452 | 2.5857 | 2.0686 | 0.51714 | 7.1 | 4.2452 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 22.2048 | 28.6548 | 45.7548 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 6.2187 | 5.2578 | 3.1937 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.53773 | 0.59489 | 0.19381 | 0.39134 | 0.46285 | 0.1905 | 0.35551 | 0.4142 | 0.16065 | 0.73153 | 0.58184 | 0.51615
2025-02-05 01:00 | 8 | 6.0452 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 8 | 4.0452 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 21.9548 | 27.9548 | 45.9548 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.2579 | 5.3573 | 3.1737 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.43999 | 0.48328 | 0.15978 | 0.32497 | 0.3796 | 0.16019 | 0.29401 | 0.33867 | 0.13424 | 0.59977 | 0.48516 | 0.42826
2025-02-05 02:00 | 7.9 | 5.4052 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 7.9 | 3.4052 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 22.6448 | 28.6948 | 46.5948 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 6.1499 | 5.2522 | 3.1104 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.47411 | 0.52117 | 0.17202 | 0.35549 | 0.41625 | 0.17572 | 0.31644 | 0.36496 | 0.14432 | 0.64614 | 0.53121 | 0.46076
2025-02-05 03:00 | 7.5 | 5.5252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 7.5 | 3.5252 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 22.7248 | 28.9748 | 46.4748 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.1375 | 5.2127 | 3.1222 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.45776 | 0.50481 | 0.16554 | 0.34072 | 0.40117 | 0.16744 | 0.30408 | 0.35248 | 0.13804 | 0.6233 | 0.50817 | 0.44212
2025-02-05 04:00 | 7.1 | 5.4052 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 7.1 | 3.4052 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 23.0448 | 29.4948 | 46.5948 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 6.0879 | 5.14 | 3.1104 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.52894 | 0.58517 | 0.19064 | 0.39321 | 0.46572 | 0.1924 | 0.3497 | 0.40743 | 0.15802 | 0.71957 | 0.58562 | 0.50772
2025-02-05 05:00 | 5.5 | 5.3252 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 5.5 | 3.3252 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 23.9248 | 31.1748 | 46.6748 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 5.9527 | 4.9095 | 3.1025 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.56637 | 0.63458 | 0.20136 | 0.41474 | 0.50287 | 0.19894 | 0.3674 | 0.43694 | 0.16297 | 0.76774 | 0.61368 | 0.53038
2025-02-05 06:00 | 5.6 | 5.4052 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 5.6 | 3.4052 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 23.7948 | 30.9948 | 46.5948 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 5.9725 | 4.9339 | 3.1104 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.56787 | 0.63576 | 0.20207 | 0.41544 | 0.50289 | 0.19943 | 0.36882 | 0.43805 | 0.16379 | 0.76995 | 0.61487 | 0.5326
2025-02-05 07:00 | 5 | 5.4052 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 5 | 3.4052 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 24.0948 | 31.5948 | 46.5948 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 5.9268 | 4.853 | 3.1104 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.57771 | 0.64983 | 0.20451 | 0.41994 | 0.51285 | 0.20004 | 0.37255 | 0.44594 | 0.16429 | 0.78222 | 0.61998 | 0.53684
2025-02-05 08:00 | 4.9 | 5.4852 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 4.9 | 3.4852 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 24.0648 | 31.6148 | 46.5148 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 5.9313 | 4.8503 | 3.1182 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.68846 | 0.77502 | 0.2435 | 0.49888 | 0.61007 | 0.23723 | 0.44344 | 0.53149 | 0.19533 | 0.93196 | 0.73612 | 0.63877
2025-02-05 09:00 | 5 | 6.1652 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 5 | 4.1652 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 23.3348 | 30.8348 | 45.8348 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.0431 | 4.9556 | 3.1857 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.66597 | 0.74911 | 0.23575 | 0.47477 | 0.57895 | 0.22515 | 0.42946 | 0.51406 | 0.18939 | 0.90172 | 0.69992 | 0.61885
2025-02-05 10:00 | 5.6 | 6.8852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 5.6 | 4.8852 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 22.3148 | 29.5148 | 45.1148 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.2014 | 5.1372 | 3.2583 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.55246 | 0.6185 | 0.19659 | 0.38924 | 0.46987 | 0.18521 | 0.3588 | 0.42616 | 0.15934 | 0.74905 | 0.57445 | 0.51815
2025-02-05 11:00 | 5.5 | 7.3652 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 5.5 | 5.3652 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 21.8848 | 29.1348 | 44.6348 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.2689 | 5.1903 | 3.3074 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.45793 | 0.51308 | 0.16281 | 0.31842 | 0.38459 | 0.15088 | 0.29706 | 0.35328 | 0.13177 | 0.62074 | 0.4693 | 0.42882
2025-02-05 12:00 | 5.5 | 7.9652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 5.5 | 5.9652 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 21.2848 | 28.5348 | 44.0348 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.3638 | 5.2748 | 3.3696 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.54515 | 0.6108 | 0.19382 | 0.37341 | 0.45051 | 0.17631 | 0.35364 | 0.42057 | 0.15687 | 0.73897 | 0.54972 | 0.5105
2025-02-05 13:00 | 5.3 | 8.0052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 5.3 | 6.0052 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 21.3448 | 28.6948 | 43.9948 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.3543 | 5.2522 | 3.3737 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.48199 | 0.54089 | 0.17107 | 0.3291 | 0.39815 | 0.15496 | 0.31193 | 0.37192 | 0.13804 | 0.65306 | 0.48405 | 0.44997
2025-02-05 14:00 | 3 | 7.8052 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 3 | 5.8052 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 22.6948 | 31.1948 | 44.1948 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 6.1422 | 4.9068 | 3.3529 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.62442 | 0.7133 | 0.21716 | 0.41784 | 0.52303 | 0.19136 | 0.39325 | 0.48325 | 0.16942 | 0.84158 | 0.6092 | 0.56266
2025-02-05 15:00 | 2.3 | 7.4052 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 2.3 | 5.4052 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 23.4448 | 32.2948 | 44.5948 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.0262 | 4.7596 | 3.3115 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.62056 | 0.71264 | 0.21446 | 0.41633 | 0.52712 | 0.18941 | 0.3876 | 0.48078 | 0.16562 | 0.83502 | 0.60574 | 0.55322
2025-02-05 16:00 | 2.6 | 6.7652 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 2.6 | 4.7652 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 23.9348 | 32.6348 | 45.2348 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 5.9511 | 4.7147 | 3.2461 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.73292 | 0.83978 | 0.25398 | 0.50144 | 0.63295 | 0.22983 | 0.45941 | 0.56756 | 0.19699 | 0.9869 | 0.73127 | 0.6564
2025-02-05 17:00 | 2.4 | 6.6052 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 2.4 | 4.6052 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 24.1948 | 32.9948 | 45.3948 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.9116 | 4.6675 | 3.2299 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.69378 | 0.79613 | 0.23998 | 0.4756 | 0.60237 | 0.21762 | 0.43385 | 0.53742 | 0.18559 | 0.93377 | 0.69322 | 0.61944
2025-02-05 18:00 | 1.8 | 6.5252 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 1.8 | 4.5252 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 24.5748 | 33.6748 | 45.4748 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.854 | 4.5791 | 3.2218 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.70802 | 0.81611 | 0.24358 | 0.48326 | 0.61781 | 0.21952 | 0.43964 | 0.54899 | 0.18675 | 0.9516 | 0.70278 | 0.62639
2025-02-05 19:00 | 1.7 | 6.6052 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 1.7 | 4.6052 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 24.5448 | 33.6948 | 45.3948 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.8585 | 4.5765 | 3.2299 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.65762 | 0.75856 | 0.22603 | 0.44746 | 0.5728 | 0.2029 | 0.40786 | 0.50999 | 0.17305 | 0.88365 | 0.65036 | 0.58091
2025-02-05 20:00 | 1.7 | 6.6052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 1.7 | 4.6052 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 24.5448 | 33.6948 | 45.3948 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.8585 | 4.5765 | 3.2299 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.38152 | 0.44009 | 0.13113 | 0.2596 | 0.33232 | 0.11772 | 0.23663 | 0.29587 | 0.10039 | 0.51266 | 0.37731 | 0.33702
2025-02-05 21:00 | 1.8 | 6.5652 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 1.8 | 4.5652 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 24.5348 | 33.6348 | 45.4348 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.86 | 4.5842 | 3.2259 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.37561 | 0.43295 | 0.12922 | 0.25611 | 0.32739 | 0.11631 | 0.23323 | 0.29124 | 0.099072 | 0.50483 | 0.37242 | 0.33231
2025-02-05 22:00 | 1.7 | 6.3252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 1.7 | 4.3252 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 24.8248 | 33.9748 | 45.6748 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.8163 | 4.5404 | 3.2017 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.53839 | 0.62104 | 0.18505 | 0.36899 | 0.47268 | 0.16758 | 0.33392 | 0.41753 | 0.14167 | 0.72344 | 0.53657 | 0.47559
2025-02-05 23:00 | 1.7 | 5.9652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 1.7 | 3.9652 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 25.1848 | 34.3348 | 46.0348 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.7623 | 4.4943 | 3.1657 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.59613 | 0.68764 | 0.2049 | 0.41239 | 0.52874 | 0.18766 | 0.36973 | 0.4623 | 0.15687 | 0.80103 | 0.60005 | 0.5266
2025-02-06 | 1.7 | 5.5652 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 1.7 | 3.5652 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 25.5848 | 34.7348 | 46.4348 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.7027 | 4.4435 | 3.1261 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.58709 | 0.67721 | 0.20179 | 0.41038 | 0.52668 | 0.18716 | 0.36412 | 0.45529 | 0.15449 | 0.78888 | 0.59754 | 0.51861
2025-02-06 01:00 | 1.1 | 5.2052 | 2.155 | 1.724 | 0.431 | 1.1 | 3.2052 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 26.2448 | 35.6948 | 46.7948 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.6051 | 4.323 | 3.0908 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.51605 | 0.59788 | 0.17639 | 0.36186 | 0.46917 | 0.16406 | 0.31782 | 0.40062 | 0.13389 | 0.69244 | 0.52591 | 0.4517
2025-02-06 02:00 | 0.8 | 4.8852 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 0.8 | 2.8852 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 26.7148 | 36.3148 | 47.1148 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 5.5363 | 4.2464 | 3.0597 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.61298 | 0.71172 | 0.20895 | 0.43211 | 0.56337 | 0.19547 | 0.37619 | 0.47613 | 0.15792 | 0.82193 | 0.62758 | 0.53411
2025-02-06 03:00 | 0.7 | 4.7252 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 0.7 | 2.7252 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 26.9248 | 36.5748 | 47.2748 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 5.5057 | 4.2145 | 3.0442 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.61442 | 0.71391 | 0.20925 | 0.43451 | 0.56763 | 0.19646 | 0.37664 | 0.47734 | 0.15792 | 0.82367 | 0.63098 | 0.53456
2025-02-06 04:00 | 0.9 | 4.6052 | 2.4313 | 1.945 | 0.48626 | 0.9 | 2.6052 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 26.9448 | 36.4948 | 47.3948 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.5028 | 4.2243 | 3.0326 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.58495 | 0.67869 | 0.19958 | 0.41584 | 0.54169 | 0.18864 | 0.35941 | 0.45428 | 0.15105 | 0.78453 | 0.60448 | 0.51046
2025-02-06 05:00 | 0.8 | 4.4052 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 0.8 | 2.4052 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 27.1948 | 36.7948 | 47.5948 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 5.4666 | 4.1877 | 3.0134 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.59966 | 0.69625 | 0.2044 | 0.42811 | 0.55885 | 0.19416 | 0.36801 | 0.46578 | 0.15449 | 0.80406 | 0.62227 | 0.5225
2025-02-06 06:00 | 1 | 4.0852 | 2.803 | 2.2424 | 0.56059 | 1 | 2.0852 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 27.4148 | 36.9148 | 47.9148 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.4348 | 4.1731 | 2.9829 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.67279 | 0.78004 | 0.22976 | 0.48541 | 0.63216 | 0.2211 | 0.41386 | 0.52239 | 0.17414 | 0.90255 | 0.70651 | 0.58801
2025-02-06 07:00 | 1.4 | 3.6452 | 2.6894 | 2.1515 | 0.53788 | 1.4 | 1.6452 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 27.6548 | 36.9548 | 48.3548 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.4002 | 4.1683 | 2.9413 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.63949 | 0.73927 | 0.21919 | 0.46872 | 0.60726 | 0.21514 | 0.39522 | 0.49618 | 0.16709 | 0.85868 | 0.68387 | 0.56231
2025-02-06 08:00 | 1.6 | 3.6052 | 2.395 | 1.916 | 0.47899 | 1.6 | 1.6052 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 27.5948 | 36.7948 | 48.3948 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.4089 | 4.1877 | 2.9376 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.5668 | 0.65428 | 0.19463 | 0.41674 | 0.53826 | 0.19183 | 0.35112 | 0.43963 | 0.1488 | 0.76143 | 0.60857 | 0.49992
2025-02-06 09:00 | 1.5 | 3.6452 | 2.7454 | 2.1963 | 0.54909 | 1.5 | 1.6452 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 27.6048 | 36.8548 | 48.3548 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.4074 | 4.1804 | 2.9413 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.65127 | 0.75235 | 0.22344 | 0.47785 | 0.6181 | 0.21962 | 0.40298 | 0.50524 | 0.17057 | 0.87471 | 0.69747 | 0.57355
2025-02-06 10:00 | 1.8 | 4.0852 | 2.8211 | 2.2569 | 0.56423 | 1.8 | 2.0852 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 27.0148 | 36.1148 | 47.9148 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.4926 | 4.271 | 2.9829 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.66452 | 0.76596 | 0.22861 | 0.48341 | 0.62167 | 0.22253 | 0.41263 | 0.51525 | 0.17527 | 0.89313 | 0.70594 | 0.5879
2025-02-06 11:00 | 2.2 | 4.2452 | 2.7076 | 2.1661 | 0.54152 | 2.2 | 2.2452 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 26.6548 | 35.5548 | 47.7548 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.5451 | 4.3405 | 2.9981 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.6318 | 0.72608 | 0.21815 | 0.45956 | 0.58711 | 0.21249 | 0.39416 | 0.48956 | 0.16822 | 0.84994 | 0.67206 | 0.56238
2025-02-06 12:00 | 2.4 | 4.1652 | 2.3397 | 1.8718 | 0.46794 | 2.4 | 2.1652 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 26.6348 | 35.4348 | 47.8348 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.548 | 4.3554 | 2.9905 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.54339 | 0.62355 | 0.18796 | 0.39692 | 0.50559 | 0.18409 | 0.3398 | 0.42092 | 0.14536 | 0.73135 | 0.58101 | 0.48517
2025-02-06 13:00 | 2.2 | 4.1652 | 2.5971 | 2.0777 | 0.51941 | 2.2 | 2.1652 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 26.7348 | 35.6348 | 47.8348 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.5334 | 4.3305 | 2.9905 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.60601 | 0.69645 | 0.20924 | 0.44174 | 0.56444 | 0.20434 | 0.37807 | 0.46958 | 0.16135 | 0.81525 | 0.64608 | 0.53942
2025-02-06 14:00 | 2.6 | 4.1652 | 2.8597 | 2.2878 | 0.57195 | 2.6 | 2.1652 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 26.5348 | 35.2348 | 47.8348 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 5.5626 | 4.3805 | 2.9905 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.66105 | 0.75742 | 0.22908 | 0.48386 | 0.61444 | 0.22501 | 0.41435 | 0.5119 | 0.17767 | 0.89012 | 0.70887 | 0.59203
2025-02-06 15:00 | 2.6 | 3.8052 | 2.8968 | 2.3175 | 0.57937 | 2.6 | 1.8052 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 26.8948 | 35.5948 | 48.1948 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 5.5101 | 4.3355 | 2.9564 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.66962 | 0.76725 | 0.23205 | 0.49481 | 0.62887 | 0.23056 | 0.41973 | 0.51854 | 0.17998 | 0.90167 | 0.72536 | 0.5997
2025-02-06 16:00 | 2.4 | 2.8452 | 2.5789 | 2.0631 | 0.51578 | 2.4 | 0.84518 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 27.9548 | 36.7548 | 49.1548 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.3573 | 4.1926 | 2.8669 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.59894 | 0.6873 | 0.20718 | 0.45307 | 0.57893 | 0.21166 | 0.37454 | 0.46395 | 0.16022 | 0.80612 | 0.66472 | 0.53477
2025-02-06 17:00 | 2.2 | 1.8852 | 2.3208 | 1.8566 | 0.46416 | 2.2 | -0.11482 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 29.0148 | 37.9148 | 50.1148 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.2071 | 4.0529 | 2.7797 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.54154 | 0.62236 | 0.18698 | 0.41948 | 0.53894 | 0.19645 | 0.33785 | 0.41962 | 0.14419 | 0.72852 | 0.61593 | 0.48204
2025-02-06 18:00 | 1.8 | 1.4852 | 2.5607 | 2.0486 | 0.51215 | 1.8 | -0.51482 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 29.6148 | 38.7148 | 50.5148 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.1233 | 3.9585 | 2.744 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.60318 | 0.69526 | 0.20751 | 0.47042 | 0.60884 | 0.21958 | 0.37454 | 0.46769 | 0.1591 | 0.81069 | 0.69 | 0.53364
2025-02-06 19:00 | 1.7 | 0.72518 | 2.4502 | 1.9602 | 0.49004 | 1.7 | -1.2748 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 30.4248 | 39.5748 | 51.2748 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.0116 | 3.8587 | 2.6772 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.57851 | 0.66731 | 0.19884 | 0.46015 | 0.59764 | 0.21534 | 0.3588 | 0.44864 | 0.15223 | 0.77735 | 0.6755 | 0.51103
2025-02-06 20:00 | 1.6 | 0.36518 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 1.6 | -1.6348 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 30.8348 | 40.0348 | 51.6348 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 4.9556 | 3.806 | 2.6461 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.58847 | 0.67931 | 0.20208 | 0.47225 | 0.61489 | 0.22111 | 0.36455 | 0.45644 | 0.15449 | 0.79055 | 0.69336 | 0.51904
2025-02-06 21:00 | 1.7 | 0.52518 | 2.2474 | 1.7979 | 0.44947 | 1.7 | -1.4748 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 30.6248 | 39.7748 | 51.4748 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 4.9842 | 3.8357 | 2.6599 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.53062 | 0.61207 | 0.18238 | 0.42437 | 0.55144 | 0.1988 | 0.32909 | 0.4115 | 0.13963 | 0.71299 | 0.62317 | 0.46872
2025-02-06 22:00 | 1 | 0.0051849 | 2.376 | 1.9008 | 0.47521 | 1 | -1.9948 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 31.4948 | 40.9948 | 51.9948 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 4.8664 | 3.6978 | 2.6152 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.57031 | 0.66123 | 0.19476 | 0.45953 | 0.60476 | 0.21377 | 0.35083 | 0.44283 | 0.14762 | 0.76508 | 0.67331 | 0.49845
2025-02-06 23:00 | 1 | 0.045185 | 2.0445 | 1.6356 | 0.4089 | 1 | -1.9548 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 31.4548 | 40.9548 | 51.9548 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 4.8718 | 3.7022 | 2.6187 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.49074 | 0.56896 | 0.16759 | 0.39498 | 0.51975 | 0.1837 | 0.30187 | 0.38104 | 0.12702 | 0.65832 | 0.57868 | 0.4289
2025-02-07 | 1.3 | -0.63482 | 2.4656 | 1.9725 | 0.49311 | 1.3 | -2.6348 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 31.9848 | 41.3348 | 52.6348 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 4.8008 | 3.66 | 2.5612 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.58764 | 0.67984 | 0.20124 | 0.48336 | 0.63403 | 0.22651 | 0.36276 | 0.45604 | 0.15318 | 0.78888 | 0.70987 | 0.51594
2025-02-07 01:00 | 2 | -0.11482 | 2.155 | 1.724 | 0.431 | 2 | -2.1148 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 31.1148 | 40.1148 | 52.1148 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 4.9176 | 3.7969 | 2.605 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.50523 | 0.58149 | 0.17413 | 0.41244 | 0.53418 | 0.19465 | 0.31446 | 0.39161 | 0.13389 | 0.67936 | 0.60709 | 0.44835
2025-02-07 02:00 | 2.4 | -0.79482 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 2.4 | -2.7948 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 31.5948 | 40.3948 | 52.7948 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 4.853 | 3.7652 | 2.5478 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.59033 | 0.67741 | 0.2042 | 0.49295 | 0.63537 | 0.23474 | 0.36916 | 0.45728 | 0.15792 | 0.79453 | 0.72769 | 0.52708
2025-02-07 03:00 | 2.4 | 0.96518 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 2.4 | -1.0348 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 29.8348 | 38.6348 | 51.0348 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.0928 | 3.9679 | 2.6982 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.59033 | 0.67741 | 0.2042 | 0.46974 | 0.60292 | 0.22166 | 0.36916 | 0.45728 | 0.15792 | 0.79453 | 0.6914 | 0.52708
2025-02-07 04:00 | 1.8 | 0.88518 | 2.4313 | 1.945 | 0.48626 | 1.8 | -1.1148 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 30.2148 | 39.3148 | 51.1148 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.0404 | 3.8887 | 2.6912 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.57269 | 0.66012 | 0.19702 | 0.45399 | 0.58845 | 0.21257 | 0.35561 | 0.44405 | 0.15105 | 0.76971 | 0.66656 | 0.50666
2025-02-07 05:00 | 0.9 | 1.0452 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 0.9 | -0.95482 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 30.5048 | 40.0548 | 50.9548 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.0006 | 3.8038 | 2.7052 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.59825 | 0.69411 | 0.20411 | 0.468 | 0.61526 | 0.21628 | 0.36758 | 0.4646 | 0.15449 | 0.80236 | 0.68428 | 0.52207
2025-02-07 06:00 | 1.4 | 1.4852 | 2.803 | 2.2424 | 0.56059 | 1.4 | -0.51482 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 29.8148 | 39.1148 | 50.5148 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.0956 | 3.9119 | 2.744 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.66649 | 0.77049 | 0.22845 | 0.51772 | 0.67438 | 0.24035 | 0.41191 | 0.51713 | 0.17414 | 0.89493 | 0.75807 | 0.58606
2025-02-07 07:00 | 1.2 | 2.2052 | 2.6894 | 2.1515 | 0.53788 | 1.2 | 0.20518 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 29.1948 | 38.5948 | 49.7948 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.1819 | 3.9726 | 2.8085 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.6425 | 0.74385 | 0.21982 | 0.48847 | 0.63717 | 0.22532 | 0.39616 | 0.4987 | 0.16709 | 0.86232 | 0.71379 | 0.56325
2025-02-07 08:00 | 1.1 | 1.8052 | 2.395 | 1.916 | 0.47899 | 1.1 | -0.19482 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 29.6448 | 39.0948 | 50.1948 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.1192 | 3.9142 | 2.7725 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.57351 | 0.66445 | 0.19603 | 0.44032 | 0.57588 | 0.20325 | 0.3532 | 0.44522 | 0.1488 | 0.76954 | 0.64358 | 0.502
2025-02-07 09:00 | 1.4 | 1.6452 | 2.7454 | 2.1963 | 0.54909 | 1.4 | -0.35482 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 29.6548 | 38.9548 | 50.3548 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.1178 | 3.9305 | 2.7582 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.65281 | 0.75467 | 0.22376 | 0.50489 | 0.65741 | 0.2342 | 0.40346 | 0.50652 | 0.17057 | 0.87656 | 0.7391 | 0.57403
2025-02-07 10:00 | 1.5 | 2.1652 | 2.8211 | 2.2569 | 0.56423 | 1.5 | 0.16518 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 29.0848 | 38.3348 | 49.8348 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.1973 | 4.0032 | 2.8049 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.66923 | 0.77309 | 0.2296 | 0.51088 | 0.66327 | 0.23666 | 0.41409 | 0.51917 | 0.17527 | 0.89883 | 0.74753 | 0.58936
2025-02-07 11:00 | 1.5 | 2.0852 | 2.7076 | 2.1661 | 0.54152 | 1.5 | 0.085185 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 29.1648 | 38.4148 | 49.9148 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.1861 | 3.9937 | 2.7977 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.64229 | 0.74198 | 0.22036 | 0.49137 | 0.63808 | 0.22772 | 0.39742 | 0.49827 | 0.16822 | 0.86265 | 0.71909 | 0.56564
2025-02-07 12:00 | 1.5 | 2.4052 | 2.3397 | 1.8718 | 0.46794 | 1.5 | 0.40518 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 28.8448 | 38.0948 | 49.5948 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.231 | 4.0315 | 2.8267 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.55503 | 0.64116 | 0.19042 | 0.42097 | 0.54621 | 0.19476 | 0.34343 | 0.43057 | 0.14536 | 0.74544 | 0.61573 | 0.48879
2025-02-07 13:00 | 1.8 | 2.9252 | 2.5971 | 2.0777 | 0.51941 | 1.8 | 0.92518 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 28.1748 | 37.2748 | 49.0748 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.3259 | 4.1296 | 2.8743 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.61174 | 0.70512 | 0.21045 | 0.45895 | 0.5919 | 0.2126 | 0.37986 | 0.47433 | 0.16135 | 0.82219 | 0.67155 | 0.54121
2025-02-07 14:00 | 1.3 | 3.1652 | 2.8597 | 2.2878 | 0.57195 | 1.3 | 1.1652 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 28.1848 | 37.5348 | 48.8348 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.3244 | 4.0983 | 2.8965 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.68159 | 0.78852 | 0.23341 | 0.5055 | 0.65674 | 0.23231 | 0.42075 | 0.52894 | 0.17767 | 0.915 | 0.73781 | 0.59842
2025-02-07 15:00 | 1.4 | 3.2452 | 2.8968 | 2.3175 | 0.57937 | 1.4 | 1.2452 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 28.0548 | 37.3548 | 48.7548 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.343 | 4.1199 | 2.9039 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.68881 | 0.79629 | 0.2361 | 0.51028 | 0.66176 | 0.23472 | 0.42571 | 0.53445 | 0.17998 | 0.9249 | 0.745 | 0.60568
2025-02-07 16:00 | 1 | 3.5652 | 2.5789 | 2.0631 | 0.51578 | 1 | 1.5652 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 27.9348 | 37.4348 | 48.4348 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.3601 | 4.1103 | 2.9338 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.61901 | 0.71768 | 0.21139 | 0.45283 | 0.59051 | 0.20683 | 0.38078 | 0.48063 | 0.16022 | 0.8304 | 0.65966 | 0.541
2025-02-07 17:00 | -0.2 | 3.9652 | 2.3208 | 1.8566 | 0.46416 | -0.2 | 1.9652 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 28.1348 | 38.2348 | 48.0348 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 5.3316 | 4.015 | 2.9715 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.57299 | 0.67 | 0.1935 | 0.40969 | 0.54403 | 0.18377 | 0.34758 | 0.44594 | 0.14419 | 0.76649 | 0.59345 | 0.49177
2025-02-07 18:00 | -0.2 | 4.2052 | 2.5607 | 2.0486 | 0.51215 | -0.2 | 2.2052 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 27.8948 | 37.9948 | 47.7948 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 5.3658 | 4.0434 | 2.9943 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.63223 | 0.73928 | 0.21351 | 0.44916 | 0.59606 | 0.20122 | 0.38352 | 0.49205 | 0.1591 | 0.84574 | 0.65038 | 0.54261
2025-02-07 19:00 | -0.6 | 4.4052 | 2.4502 | 1.9602 | 0.49004 | -0.6 | 2.4052 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 27.8948 | 38.1948 | 47.5948 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 5.3658 | 4.0197 | 3.0134 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.61066 | 0.71602 | 0.20545 | 0.42977 | 0.5737 | 0.19132 | 0.36871 | 0.47565 | 0.15223 | 0.81611 | 0.62109 | 0.52094
2025-02-07 20:00 | -1 | 4.6852 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | -1 | 2.6852 | 9 | 30.5 | 41 | 50 | 31.5 | 42 | 51 | 27.8148 | 38.3148 | 47.3148 | 21.5 | 32 | 41 | 3.7411 | 3.182 | 2.7905 | 5.3773 | 4.0055 | 3.0403 | 6.2247 | 4.7988 | 3.7872 | 0.62556 | 0.73548 | 0.20967 | 0.43522 | 0.58427 | 0.19244 | 0.37597 | 0.48768 | 0.15449 | 0.83522 | 0.62765 | 0.53045
2025-02-07 21:00 | -1 | 4.8852 | 2.2474 | 1.7979 | 0.44947 | -1 | 2.8852 | 9 | 30.5 | 41 | 50 | 31.5 | 42 | 51 | 27.6148 | 38.1148 | 47.1148 | 21.5 | 32 | 41 | 3.7411 | 3.182 | 2.7905 | 5.406 | 4.0292 | 3.0597 | 6.2247 | 4.7988 | 3.7872 | 0.56538 | 0.66473 | 0.1895 | 0.39126 | 0.52496 | 0.17283 | 0.3398 | 0.44077 | 0.13963 | 0.75488 | 0.56409 | 0.47943
2025-02-07 22:00 | -1.4 | 5.0852 | 2.376 | 1.9008 | 0.47521 | -1.4 | 3.0852 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 27.6148 | 38.3148 | 46.9148 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 5.406 | 4.0055 | 3.0791 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.60339 | 0.7113 | 0.20147 | 0.41367 | 0.5583 | 0.18157 | 0.36098 | 0.47082 | 0.14762 | 0.80485 | 0.59524 | 0.5086
2025-02-07 23:00 | -1.9 | 5.3652 | 2.0445 | 1.6356 | 0.4089 | -1.9 | 3.3652 | 9 | 30.95 | 41.9 | 50 | 32.85 | 43.8 | 51.9 | 27.5848 | 38.5348 | 46.6348 | 21.95 | 32.9 | 41 | 3.6631 | 3.0972 | 2.7558 | 5.4103 | 3.9796 | 3.1065 | 6.1582 | 4.6889 | 3.7872 | 0.52531 | 0.62128 | 0.17456 | 0.35566 | 0.48352 | 0.15486 | 0.31247 | 0.41038 | 0.12702 | 0.69987 | 0.51052 | 0.43949
2025-02-08 | -2.1 | 5.6452 | 2.6538 | 2.123 | 0.53076 | -2.1 | 3.6452 | 9 | 31.05 | 42.1 | 50 | 33.15 | 44.2 | 52.1 | 27.4048 | 38.4548 | 46.3548 | 22.05 | 33.1 | 41 | 3.646 | 3.0788 | 2.7482 | 5.4362 | 3.989 | 3.134 | 6.1434 | 4.6647 | 3.7872 | 0.68505 | 0.81124 | 0.22721 | 0.45945 | 0.62614 | 0.19924 | 0.40656 | 0.53544 | 0.16488 | 0.91226 | 0.65869 | 0.57144
2025-02-08 01:00 | -1.6 | 5.8452 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -1.6 | 3.8452 | 9 | 30.8 | 41.6 | 50 | 32.4 | 43.2 | 51.6 | 26.9548 | 37.7548 | 46.1548 | 21.8 | 32.6 | 41 | 3.6889 | 3.1251 | 2.7673 | 5.5014 | 4.072 | 3.1538 | 6.1803 | 4.7253 | 3.7872 | 0.55129 | 0.65074 | 0.18372 | 0.36966 | 0.49942 | 0.1612 | 0.32905 | 0.43037 | 0.13424 | 0.73501 | 0.53086 | 0.46329
2025-02-08 02:00 | -1.7 | 5.8452 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -1.7 | 3.8452 | 9 | 30.85 | 41.7 | 50 | 32.55 | 43.4 | 51.7 | 27.0048 | 37.8548 | 46.1548 | 21.85 | 32.7 | 41 | 3.6803 | 3.1158 | 2.7634 | 5.4941 | 4.0601 | 3.1538 | 6.1729 | 4.7131 | 3.7872 | 0.59404 | 0.70166 | 0.19778 | 0.39792 | 0.53847 | 0.1733 | 0.35416 | 0.46386 | 0.14432 | 0.79182 | 0.57122 | 0.49848
2025-02-08 03:00 | -1.7 | 5.9252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -1.7 | 3.9252 | 9 | 30.85 | 41.7 | 50 | 32.55 | 43.4 | 51.7 | 26.9248 | 37.7748 | 46.0748 | 21.85 | 32.7 | 41 | 3.6803 | 3.1158 | 2.7634 | 5.5057 | 4.0696 | 3.1618 | 6.1729 | 4.7131 | 3.7872 | 0.56821 | 0.67116 | 0.18918 | 0.37982 | 0.51385 | 0.16535 | 0.33877 | 0.44369 | 0.13804 | 0.7574 | 0.54517 | 0.47681
2025-02-08 04:00 | -1.7 | 5.9652 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -1.7 | 3.9652 | 9 | 30.85 | 41.7 | 50 | 32.55 | 43.4 | 51.7 | 26.8848 | 37.7348 | 46.0348 | 21.85 | 32.7 | 41 | 3.6803 | 3.1158 | 2.7634 | 5.5115 | 4.0744 | 3.1657 | 6.1729 | 4.7131 | 3.7872 | 0.65045 | 0.76829 | 0.21656 | 0.43433 | 0.58753 | 0.18904 | 0.38779 | 0.5079 | 0.15802 | 0.86701 | 0.62337 | 0.54581
2025-02-08 05:00 | -1.8 | 5.9252 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -1.8 | 3.9252 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 26.9748 | 37.8748 | 46.0748 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 5.4985 | 4.0577 | 3.1618 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.6724 | 0.79474 | 0.22366 | 0.449 | 0.60843 | 0.19521 | 0.40042 | 0.52517 | 0.16297 | 0.89606 | 0.64422 | 0.5634
2025-02-08 06:00 | -1.2 | 6.1652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -1.2 | 4.1652 | 9 | 30.6 | 41.2 | 50 | 31.8 | 42.4 | 51.2 | 26.4348 | 37.0348 | 45.8348 | 21.6 | 32.2 | 41 | 3.7236 | 3.1629 | 2.7827 | 5.5772 | 4.1586 | 3.1857 | 6.2099 | 4.7742 | 3.7872 | 0.66634 | 0.78448 | 0.22291 | 0.44488 | 0.59665 | 0.19471 | 0.39956 | 0.51971 | 0.16379 | 0.88925 | 0.63959 | 0.56335
2025-02-08 07:00 | -0.9 | 6.1252 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -0.9 | 4.1252 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 26.3248 | 36.7748 | 45.8748 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.5934 | 4.1902 | 3.1817 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.66371 | 0.77981 | 0.22266 | 0.44497 | 0.59398 | 0.19556 | 0.39936 | 0.51731 | 0.16429 | 0.88638 | 0.64053 | 0.56366
2025-02-08 08:00 | -1.1 | 6.2452 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -1.1 | 4.2452 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 26.3048 | 36.8548 | 45.7548 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 5.5963 | 4.1804 | 3.1937 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.7928 | 0.93273 | 0.26547 | 0.52874 | 0.70783 | 0.23163 | 0.47594 | 0.6182 | 0.19533 | 1.0583 | 0.76037 | 0.67127
2025-02-08 09:00 | -1.1 | 6.2052 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -1.1 | 4.2052 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 26.3448 | 36.8948 | 45.7948 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 5.5904 | 4.1756 | 3.1897 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.7687 | 0.90438 | 0.2574 | 0.51321 | 0.68711 | 0.22487 | 0.46147 | 0.59941 | 0.18939 | 1.0261 | 0.73808 | 0.65086
2025-02-08 10:00 | -0.9 | 6.1652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -0.9 | 4.1652 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 26.2848 | 36.7348 | 45.8348 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.5993 | 4.195 | 3.1857 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.64371 | 0.75631 | 0.21595 | 0.4311 | 0.57541 | 0.18943 | 0.38732 | 0.50172 | 0.15934 | 0.85966 | 0.62053 | 0.54666
2025-02-08 11:00 | -0.5 | 6.1652 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | -0.5 | 4.1652 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 26.0848 | 36.3348 | 45.8348 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.6287 | 4.244 | 3.1857 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.52734 | 0.6179 | 0.17758 | 0.35463 | 0.47034 | 0.15665 | 0.31877 | 0.41067 | 0.13177 | 0.70492 | 0.51128 | 0.45054
2025-02-08 12:00 | -0.2 | 6.2052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -0.2 | 4.2052 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 25.8948 | 35.9948 | 45.7948 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 5.6567 | 4.2858 | 3.1897 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.62337 | 0.72892 | 0.21052 | 0.42009 | 0.55446 | 0.18625 | 0.37814 | 0.48515 | 0.15687 | 0.83389 | 0.60634 | 0.53501
2025-02-08 13:00 | 0.4 | 6.0852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 0.4 | 4.0852 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 25.7148 | 35.5148 | 45.9148 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 5.6834 | 4.3455 | 3.1777 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.54089 | 0.62981 | 0.18369 | 0.36794 | 0.48123 | 0.16452 | 0.3304 | 0.42045 | 0.13804 | 0.72458 | 0.53246 | 0.46844
2025-02-08 14:00 | -0.4 | 6.0452 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | -0.4 | 4.0452 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 26.1548 | 36.3548 | 45.9548 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 5.6184 | 4.2415 | 3.1737 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.67641 | 0.79203 | 0.228 | 0.45679 | 0.60508 | 0.20216 | 0.40936 | 0.52665 | 0.16942 | 0.90441 | 0.65896 | 0.57878
2025-02-08 15:00 | -1.5 | 6.1252 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | -1.5 | 4.1252 | 9 | 30.75 | 41.5 | 50 | 32.25 | 43 | 51.5 | 26.6248 | 37.3748 | 45.8748 | 21.75 | 32.5 | 41 | 3.6975 | 3.1345 | 2.7711 | 5.5494 | 4.1175 | 3.1817 | 6.1877 | 4.7375 | 3.7872 | 0.67853 | 0.80041 | 0.22634 | 0.4521 | 0.60932 | 0.19714 | 0.40547 | 0.52958 | 0.16562 | 0.90488 | 0.64923 | 0.57108
2025-02-08 16:00 | -1.2 | 6.0852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | -1.2 | 4.0852 | 9 | 30.6 | 41.2 | 50 | 31.8 | 42.4 | 51.2 | 26.5148 | 37.1148 | 45.9148 | 21.6 | 32.2 | 41 | 3.7236 | 3.1629 | 2.7827 | 5.5655 | 4.1489 | 3.1777 | 6.2099 | 4.7742 | 3.7872 | 0.80141 | 0.9435 | 0.2681 | 0.53619 | 0.71927 | 0.23477 | 0.48055 | 0.62506 | 0.19699 | 1.0695 | 0.77096 | 0.67754
2025-02-08 17:00 | -1.8 | 5.9652 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | -1.8 | 3.9652 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 26.9348 | 37.8348 | 46.0348 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 5.5043 | 4.0625 | 3.1657 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.76574 | 0.90505 | 0.2547 | 0.51079 | 0.69208 | 0.22203 | 0.45601 | 0.59807 | 0.18559 | 1.0204 | 0.73282 | 0.6416
2025-02-08 18:00 | -2.5 | 5.8452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | -2.5 | 3.8452 | 9 | 31.25 | 42.5 | 50 | 33.75 | 45 | 52.5 | 27.4048 | 38.6548 | 46.1548 | 22.25 | 33.5 | 41 | 3.612 | 3.0425 | 2.7331 | 5.4362 | 3.9655 | 3.1538 | 6.1141 | 4.6167 | 3.7872 | 0.78322 | 0.92983 | 0.25877 | 0.5204 | 0.7134 | 0.22425 | 0.4627 | 0.61278 | 0.18675 | 1.042 | 0.74465 | 0.64945
2025-02-08 19:00 | -1.8 | 5.8452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | -1.8 | 3.8452 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 27.0548 | 37.9548 | 46.1548 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 5.4868 | 4.0482 | 3.1538 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.71397 | 0.84386 | 0.23748 | 0.47777 | 0.64756 | 0.2078 | 0.42517 | 0.55763 | 0.17305 | 0.95145 | 0.68556 | 0.59822
2025-02-08 20:00 | -2.4 | 5.8052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | -2.4 | 3.8052 | 9 | 31.2 | 42.4 | 50 | 33.6 | 44.8 | 52.4 | 27.3948 | 38.5948 | 46.1948 | 22.2 | 33.4 | 41 | 3.6205 | 3.0515 | 2.7369 | 5.4377 | 3.9726 | 3.1498 | 6.1214 | 4.6287 | 3.7872 | 0.42007 | 0.49839 | 0.13892 | 0.27969 | 0.38284 | 0.12071 | 0.24845 | 0.32857 | 0.10039 | 0.55899 | 0.4004 | 0.34884
2025-02-08 21:00 | -2.3 | 5.7252 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -2.3 | 3.7252 | 9 | 31.15 | 42.3 | 50 | 33.45 | 44.6 | 52.3 | 27.4248 | 38.5748 | 46.2748 | 22.15 | 33.3 | 41 | 3.629 | 3.0606 | 2.7406 | 5.4333 | 3.9749 | 3.1419 | 6.1287 | 4.6407 | 3.7872 | 0.41357 | 0.49037 | 0.1369 | 0.27622 | 0.37757 | 0.11942 | 0.24488 | 0.32341 | 0.099072 | 0.55047 | 0.39564 | 0.34395
2025-02-08 22:00 | -1.7 | 5.7252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -1.7 | 3.7252 | 9 | 30.85 | 41.7 | 50 | 32.55 | 43.4 | 51.7 | 27.1248 | 37.9748 | 46.2748 | 21.85 | 32.7 | 41 | 3.6803 | 3.1158 | 2.7634 | 5.4767 | 4.0458 | 3.1419 | 6.1729 | 4.7131 | 3.7872 | 0.58316 | 0.6888 | 0.19416 | 0.39187 | 0.53047 | 0.17077 | 0.34767 | 0.45536 | 0.14167 | 0.77731 | 0.56264 | 0.48935
2025-02-08 23:00 | -2.1 | 5.7652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -2.1 | 3.7652 | 9 | 31.05 | 42.1 | 50 | 33.15 | 44.2 | 52.1 | 27.2848 | 38.3348 | 46.2348 | 22.05 | 33.1 | 41 | 3.646 | 3.0788 | 2.7482 | 5.4535 | 4.0032 | 3.1459 | 6.1434 | 4.6647 | 3.7872 | 0.65177 | 0.77183 | 0.21617 | 0.43574 | 0.59361 | 0.18884 | 0.38681 | 0.50943 | 0.15687 | 0.86794 | 0.62459 | 0.54367
2025-02-09 | -2.9 | 5.7652 | 2.5449 | 2.0359 | 0.50897 | -2.9 | 3.7652 | 9 | 31.45 | 42.9 | 50 | 34.35 | 45.8 | 52.9 | 27.6848 | 39.1348 | 46.2348 | 22.45 | 33.9 | 41 | 3.5785 | 3.0068 | 2.7182 | 5.3959 | 3.9095 | 3.1459 | 6.0848 | 4.5691 | 3.7872 | 0.66933 | 0.79658 | 0.22029 | 0.44388 | 0.61265 | 0.19034 | 0.39363 | 0.52421 | 0.15811 | 0.88962 | 0.63423 | 0.55174
2025-02-09 01:00 | -2.7 | 5.7652 | 2.5194 | 2.0155 | 0.50388 | -2.7 | 3.7652 | 9 | 31.35 | 42.7 | 50 | 34.05 | 45.4 | 52.7 | 27.5848 | 38.9348 | 46.2348 | 22.35 | 33.7 | 41 | 3.5952 | 3.0246 | 2.7256 | 5.4103 | 3.9328 | 3.1459 | 6.0994 | 4.5928 | 3.7872 | 0.65955 | 0.78398 | 0.21749 | 0.43828 | 0.60293 | 0.18844 | 0.38876 | 0.51629 | 0.15653 | 0.87704 | 0.62672 | 0.54529
2025-02-09 02:00 | -2.8 | 5.7652 | 2.6339 | 2.1071 | 0.52679 | -2.8 | 3.7652 | 9 | 31.4 | 42.8 | 50 | 34.2 | 45.6 | 52.8 | 27.6348 | 39.0348 | 46.2348 | 22.4 | 33.8 | 41 | 3.5868 | 3.0157 | 2.7219 | 5.4031 | 3.9211 | 3.1459 | 6.0921 | 4.5809 | 3.7872 | 0.69114 | 0.82204 | 0.22769 | 0.45881 | 0.63221 | 0.197 | 0.40692 | 0.54116 | 0.16364 | 0.91883 | 0.65581 | 0.57056
2025-02-09 03:00 | -3 | 5.8052 | 2.9775 | 2.382 | 0.5955 | -3 | 3.8052 | 9 | 31.5 | 43 | 50 | 34.5 | 46 | 53 | 27.6948 | 39.1948 | 46.1948 | 22.5 | 34 | 41 | 3.5701 | 2.998 | 2.7145 | 5.3945 | 3.9026 | 3.1498 | 6.0775 | 4.5572 | 3.7872 | 0.78494 | 0.93474 | 0.25809 | 0.51948 | 0.71808 | 0.22242 | 0.4611 | 0.61493 | 0.18499 | 1.043 | 0.7419 | 0.64609
2025-02-09 04:00 | -2.9 | 5.7252 | 3.076 | 2.4608 | 0.61519 | -2.9 | 3.7252 | 9 | 31.45 | 42.9 | 50 | 34.35 | 45.8 | 52.9 | 27.7248 | 39.1748 | 46.2748 | 22.45 | 33.9 | 41 | 3.5785 | 3.0068 | 2.7182 | 5.3902 | 3.9049 | 3.1419 | 6.0848 | 4.5691 | 3.7872 | 0.80901 | 0.96282 | 0.26626 | 0.53709 | 0.74139 | 0.23035 | 0.47578 | 0.63362 | 0.19111 | 1.0753 | 0.76745 | 0.66689
2025-02-09 05:00 | -2.7 | 5.6852 | 2.9775 | 2.382 | 0.5955 | -2.7 | 3.6852 | 9 | 31.35 | 42.7 | 50 | 34.05 | 45.4 | 52.7 | 27.6648 | 39.0148 | 46.3148 | 22.35 | 33.7 | 41 | 3.5952 | 3.0246 | 2.7256 | 5.3988 | 3.9235 | 3.138 | 6.0994 | 4.5928 | 3.7872 | 0.77947 | 0.92652 | 0.25704 | 0.51907 | 0.71425 | 0.22326 | 0.45944 | 0.61016 | 0.18499 | 1.0365 | 0.74233 | 0.64443
2025-02-09 06:00 | -2.7 | 5.7652 | 2.863 | 2.2904 | 0.57259 | -2.7 | 3.7652 | 9 | 31.35 | 42.7 | 50 | 34.05 | 45.4 | 52.7 | 27.5848 | 38.9348 | 46.2348 | 22.35 | 33.7 | 41 | 3.5952 | 3.0246 | 2.7256 | 5.4103 | 3.9328 | 3.1459 | 6.0994 | 4.5928 | 3.7872 | 0.74949 | 0.89089 | 0.24715 | 0.49804 | 0.68515 | 0.21413 | 0.44177 | 0.58669 | 0.17787 | 0.99664 | 0.71218 | 0.61965
2025-02-09 07:00 | -2.6 | 5.8452 | 3.092 | 2.4736 | 0.6184 | -2.6 | 3.8452 | 9 | 31.3 | 42.6 | 50 | 33.9 | 45.2 | 52.6 | 27.4548 | 38.7548 | 46.1548 | 22.3 | 33.6 | 41 | 3.6036 | 3.0335 | 2.7294 | 5.429 | 3.9538 | 3.1538 | 6.1067 | 4.6048 | 3.7872 | 0.80756 | 0.95932 | 0.26656 | 0.53603 | 0.73603 | 0.23068 | 0.47654 | 0.63198 | 0.1921 | 1.0741 | 0.76672 | 0.66865
2025-02-09 08:00 | -2.4 | 5.7652 | 2.908 | 2.3264 | 0.5816 | -2.4 | 3.7652 | 9 | 31.2 | 42.4 | 50 | 33.6 | 44.8 | 52.4 | 27.4348 | 38.6348 | 46.2348 | 22.2 | 33.4 | 41 | 3.6205 | 3.0515 | 2.7369 | 5.4319 | 3.9679 | 3.1459 | 6.1214 | 4.6287 | 3.7872 | 0.75596 | 0.89692 | 0.25001 | 0.50387 | 0.68978 | 0.2175 | 0.44711 | 0.5913 | 0.18067 | 1.006 | 0.72137 | 0.62778
2025-02-09 09:00 | -2.4 | 5.7652 | 3.5218 | 2.8175 | 0.70436 | -2.4 | 3.7652 | 9 | 31.2 | 42.4 | 50 | 33.6 | 44.8 | 52.4 | 27.4348 | 38.6348 | 46.2348 | 22.2 | 33.4 | 41 | 3.6205 | 3.0515 | 2.7369 | 5.4319 | 3.9679 | 3.1459 | 6.1214 | 4.6287 | 3.7872 | 0.91553 | 1.0862 | 0.30278 | 0.61022 | 0.83538 | 0.26341 | 0.54149 | 0.71611 | 0.21881 | 1.2183 | 0.87363 | 0.76029
2025-02-09 10:00 | -1.2 | 5.8052 | 5.157 | 4.1256 | 1.0314 | -1.2 | 3.8052 | 9 | 30.6 | 41.2 | 50 | 31.8 | 42.4 | 51.2 | 26.7948 | 37.3948 | 46.1948 | 21.6 | 32.2 | 41 | 3.7236 | 3.1629 | 2.7827 | 5.5246 | 4.1151 | 3.1498 | 6.2099 | 4.7742 | 3.7872 | 1.3035 | 1.5346 | 0.43605 | 0.87855 | 1.1795 | 0.38523 | 0.7816 | 1.0166 | 0.3204 | 1.7395 | 1.2638 | 1.102
2025-02-09 11:00 | 1.1 | 5.6452 | 2.9859 | 2.3887 | 0.59718 | 1.1 | 3.6452 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 25.8048 | 35.2548 | 46.3548 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.6701 | 4.378 | 3.134 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.71501 | 0.82839 | 0.2444 | 0.49563 | 0.64191 | 0.22417 | 0.44035 | 0.55508 | 0.18551 | 0.95941 | 0.7198 | 0.62586
2025-02-09 12:00 | 1.8 | 5.5652 | 2.2904 | 1.8323 | 0.45808 | 1.8 | 3.5652 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 25.5348 | 34.6348 | 46.4348 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.7101 | 4.4562 | 3.1261 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.5395 | 0.62186 | 0.1856 | 0.37751 | 0.48374 | 0.17239 | 0.335 | 0.41832 | 0.1423 | 0.7251 | 0.5499 | 0.4773
2025-02-09 13:00 | 1.4 | 5.4852 | 2.5194 | 2.0155 | 0.50388 | 1.4 | 3.4852 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 25.8148 | 35.1148 | 46.5148 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.6686 | 4.3955 | 3.1182 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.59906 | 0.69254 | 0.20534 | 0.41831 | 0.53946 | 0.19011 | 0.37024 | 0.46482 | 0.15653 | 0.8044 | 0.60842 | 0.52677
2025-02-09 14:00 | 1.2 | 5.3252 | 2.2782 | 1.8225 | 0.45563 | 1.2 | 3.3252 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 26.0748 | 35.4748 | 46.6748 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.6302 | 4.3504 | 3.1025 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.54425 | 0.6301 | 0.18621 | 0.38083 | 0.49286 | 0.17277 | 0.33558 | 0.42244 | 0.14154 | 0.73046 | 0.55361 | 0.47712
2025-02-09 15:00 | 0.1 | 4.8852 | 2.3805 | 1.9044 | 0.47609 | 0.1 | 2.8852 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 27.0648 | 37.0148 | 47.1148 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.4854 | 4.161 | 3.0597 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.5836 | 0.68098 | 0.19764 | 0.40844 | 0.53844 | 0.18306 | 0.35525 | 0.45392 | 0.1479 | 0.78124 | 0.5915 | 0.50314
2025-02-09 16:00 | -0.9 | 4.8052 | 2.0613 | 1.6491 | 0.41227 | -0.9 | 2.8052 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 27.6448 | 38.0948 | 47.1948 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.4017 | 4.0315 | 3.0519 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.51737 | 0.60787 | 0.17357 | 0.35916 | 0.48123 | 0.15892 | 0.3113 | 0.40325 | 0.12807 | 0.69094 | 0.51809 | 0.43937
2025-02-09 17:00 | -1.3 | 4.9252 | 2.0613 | 1.6491 | 0.41227 | -1.3 | 2.9252 | 9 | 30.65 | 41.3 | 50 | 31.95 | 42.6 | 51.3 | 27.7248 | 38.3748 | 47.0748 | 21.65 | 32.3 | 41 | 3.7149 | 3.1534 | 2.7788 | 5.3902 | 3.9984 | 3.0635 | 6.2025 | 4.7619 | 3.7872 | 0.52224 | 0.61524 | 0.17454 | 0.35993 | 0.48521 | 0.15832 | 0.31279 | 0.40741 | 0.12807 | 0.69678 | 0.51825 | 0.44086
2025-02-09 18:00 | -2.1 | 4.9252 | 2.2904 | 1.8323 | 0.45808 | -2.1 | 2.9252 | 9 | 31.05 | 42.1 | 50 | 33.15 | 44.2 | 52.1 | 28.1248 | 39.1748 | 47.0748 | 22.05 | 33.1 | 41 | 3.646 | 3.0788 | 2.7482 | 5.333 | 3.9049 | 3.0635 | 6.1434 | 4.6647 | 3.7872 | 0.59124 | 0.70015 | 0.1961 | 0.40421 | 0.55204 | 0.17591 | 0.35089 | 0.46212 | 0.1423 | 0.78734 | 0.58012 | 0.49318
2025-02-09 19:00 | -3.3 | 5.0452 | 2.1759 | 1.7407 | 0.43517 | -3.3 | 3.0452 | 9 | 31.65 | 43.3 | 50 | 34.95 | 46.6 | 53.3 | 28.6048 | 40.2548 | 46.9548 | 22.65 | 34.3 | 41 | 3.5453 | 2.9718 | 2.7034 | 5.2649 | 3.781 | 3.0752 | 6.0556 | 4.5218 | 3.7872 | 0.57764 | 0.6891 | 0.18938 | 0.38897 | 0.54162 | 0.16648 | 0.33818 | 0.45289 | 0.13518 | 0.76701 | 0.55545 | 0.47336
2025-02-09 20:00 | -4.3 | 4.9252 | 2.2904 | 1.8323 | 0.45808 | -4.3 | 2.9252 | 9 | 32.15 | 44.3 | 50 | 36.45 | 48.6 | 54.3 | 29.2248 | 41.3748 | 47.0748 | 23.15 | 35.3 | 41 | 3.4638 | 2.887 | 2.6672 | 5.1777 | 3.6555 | 3.0635 | 5.9831 | 4.4053 | 3.7872 | 0.62234 | 0.74668 | 0.20205 | 0.41633 | 0.58969 | 0.17591 | 0.36029 | 0.48933 | 0.1423 | 0.82439 | 0.59225 | 0.50259
2025-02-09 21:00 | -5 | 4.9252 | 2.2415 | 1.7932 | 0.4483 | -5 | 2.9252 | 9 | 32.5 | 45 | 50 | 37.5 | 50 | 55 | 29.5748 | 42.0748 | 47.0748 | 23.5 | 36 | 41 | 3.4081 | 2.83 | 2.6425 | 5.1289 | 3.5786 | 3.0635 | 5.9327 | 4.3252 | 3.7872 | 0.61901 | 0.74546 | 0.19959 | 0.41133 | 0.58951 | 0.17216 | 0.3556 | 0.48776 | 0.13926 | 0.8186 | 0.58349 | 0.49486
2025-02-09 22:00 | -4.5 | 4.8052 | 2.0613 | 1.6491 | 0.41227 | -4.5 | 2.8052 | 9 | 32.25 | 44.5 | 50 | 36.75 | 49 | 54.5 | 29.4448 | 41.6948 | 47.1948 | 23.25 | 35.5 | 41 | 3.4478 | 2.8705 | 2.6601 | 5.147 | 3.6202 | 3.0519 | 5.9687 | 4.3823 | 3.7872 | 0.56271 | 0.67587 | 0.18233 | 0.37694 | 0.5359 | 0.15892 | 0.32504 | 0.44271 | 0.12807 | 0.74504 | 0.53586 | 0.45311
2025-02-09 23:00 | -3.5 | 4.8052 | 2.0041 | 1.6033 | 0.40082 | -3.5 | 2.8052 | 9 | 31.75 | 43.5 | 50 | 35.25 | 47 | 53.5 | 28.9448 | 40.6948 | 47.1948 | 22.75 | 34.5 | 41 | 3.5288 | 2.9545 | 2.6961 | 5.217 | 3.7314 | 3.0519 | 6.0411 | 4.4983 | 3.7872 | 0.53452 | 0.63841 | 0.1749 | 0.36155 | 0.5055 | 0.15451 | 0.31223 | 0.41931 | 0.12451 | 0.70942 | 0.51606 | 0.43674
2025-02-10 | -2.2 | 4.6852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -2.2 | 2.6852 | 9 | 31.1 | 42.2 | 50 | 33.3 | 44.4 | 52.2 | 28.4148 | 39.5148 | 47.3148 | 22.1 | 33.2 | 41 | 3.6374 | 3.0697 | 2.7444 | 5.2918 | 3.8656 | 3.0403 | 6.1361 | 4.6527 | 3.7872 | 0.66361 | 0.78635 | 0.21989 | 0.45615 | 0.62444 | 0.19849 | 0.39338 | 0.51881 | 0.15934 | 0.8835 | 0.65464 | 0.55273
2025-02-10 01:00 | -1.1 | 4.3252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -1.1 | 2.3252 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 28.2248 | 38.7748 | 47.6748 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 5.3188 | 3.9515 | 3.0058 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.54486 | 0.64103 | 0.18245 | 0.38235 | 0.51465 | 0.16914 | 0.32709 | 0.42487 | 0.13424 | 0.72731 | 0.5515 | 0.46134
2025-02-10 02:00 | -0.5 | 4.2052 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -0.5 | 2.2052 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 28.0448 | 38.2948 | 47.7948 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.3444 | 4.0079 | 2.9943 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.57756 | 0.67675 | 0.1945 | 0.40907 | 0.54548 | 0.18253 | 0.34913 | 0.44978 | 0.14432 | 0.77206 | 0.5916 | 0.49345
2025-02-10 03:00 | -0.9 | 4.1252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -0.9 | 2.1252 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 28.3248 | 38.7748 | 47.8748 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.3045 | 3.9515 | 2.9867 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.55766 | 0.65521 | 0.18709 | 0.39422 | 0.52921 | 0.17504 | 0.33555 | 0.43465 | 0.13804 | 0.74474 | 0.56926 | 0.47359
2025-02-10 04:00 | -1.1 | 3.8852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -1.1 | 1.8852 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 28.6648 | 39.2148 | 48.1148 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 5.2564 | 3.9003 | 2.9639 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.64137 | 0.75457 | 0.21476 | 0.45541 | 0.61376 | 0.20191 | 0.38503 | 0.50012 | 0.15802 | 0.85613 | 0.65732 | 0.54305
2025-02-10 05:00 | -1.5 | 3.9252 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -1.5 | 1.9252 | 9 | 30.75 | 41.5 | 50 | 32.25 | 43 | 51.5 | 28.8248 | 39.5748 | 48.0748 | 21.75 | 32.5 | 41 | 3.6975 | 3.1345 | 2.7711 | 5.2338 | 3.8587 | 2.9677 | 6.1877 | 4.7375 | 3.7872 | 0.6677 | 0.78763 | 0.22273 | 0.47171 | 0.63981 | 0.20797 | 0.39899 | 0.52113 | 0.16297 | 0.89043 | 0.67968 | 0.56196
2025-02-10 06:00 | -2.3 | 4.0452 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -2.3 | 2.0452 | 9 | 31.15 | 42.3 | 50 | 33.45 | 44.6 | 52.3 | 29.1048 | 40.2548 | 47.9548 | 22.15 | 33.3 | 41 | 3.629 | 3.0606 | 2.7406 | 5.1945 | 3.781 | 2.9791 | 6.1287 | 4.6407 | 3.7872 | 0.68372 | 0.8107 | 0.22633 | 0.47766 | 0.65622 | 0.20822 | 0.40485 | 0.53466 | 0.16379 | 0.91006 | 0.68588 | 0.56864
2025-02-10 07:00 | -1.8 | 4.2052 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -1.8 | 2.2052 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 28.6948 | 39.5948 | 47.7948 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 5.2522 | 3.8564 | 2.9943 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.67786 | 0.80118 | 0.22547 | 0.47387 | 0.64539 | 0.2078 | 0.40367 | 0.52943 | 0.16429 | 0.90333 | 0.68167 | 0.56797
2025-02-10 08:00 | -2.1 | 4.2852 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -2.1 | 2.2852 | 9 | 31.05 | 42.1 | 50 | 33.15 | 44.2 | 52.1 | 28.7648 | 39.8148 | 47.7148 | 22.05 | 33.1 | 41 | 3.646 | 3.0788 | 2.7482 | 5.2423 | 3.8312 | 3.0019 | 6.1434 | 4.6647 | 3.7872 | 0.81159 | 0.96109 | 0.26918 | 0.56445 | 0.77236 | 0.24643 | 0.48166 | 0.63434 | 0.19533 | 1.0808 | 0.81088 | 0.67699
2025-02-10 09:00 | -0.8 | 4.2852 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -0.8 | 2.2852 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 28.1148 | 38.5148 | 47.7148 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 5.3344 | 3.982 | 3.0019 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.76331 | 0.89623 | 0.25632 | 0.53784 | 0.72052 | 0.23894 | 0.45982 | 0.59481 | 0.18939 | 1.0196 | 0.77678 | 0.64921
2025-02-10 10:00 | 0.9 | 4.4452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 0.9 | 2.4452 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 27.1048 | 36.6548 | 47.5548 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.4796 | 4.2048 | 3.0172 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.61705 | 0.71593 | 0.21053 | 0.44051 | 0.57407 | 0.2 | 0.37913 | 0.4792 | 0.15934 | 0.82758 | 0.64052 | 0.53847
2025-02-10 11:00 | 3.4 | 4.7652 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 3.4 | 2.7652 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 25.5348 | 33.8348 | 47.2348 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 5.7101 | 4.5584 | 3.048 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.48111 | 0.54791 | 0.16792 | 0.34958 | 0.4379 | 0.16372 | 0.30443 | 0.37212 | 0.13177 | 0.64903 | 0.5133 | 0.43619
2025-02-10 12:00 | 6.2 | 4.9252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 6.2 | 2.9252 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 23.9748 | 30.8748 | 47.0748 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 5.945 | 4.9502 | 3.0635 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.53627 | 0.59754 | 0.19181 | 0.39972 | 0.48005 | 0.19392 | 0.35078 | 0.41342 | 0.15687 | 0.72808 | 0.59364 | 0.50764
2025-02-10 13:00 | 6.1 | 5.1252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 6.1 | 3.1252 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 23.8248 | 30.7748 | 46.8748 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 5.9679 | 4.9638 | 3.083 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.47302 | 0.52749 | 0.16905 | 0.3504 | 0.42128 | 0.16957 | 0.30904 | 0.3647 | 0.13804 | 0.64207 | 0.51997 | 0.44708
2025-02-10 14:00 | 7.2 | 5.1252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 7.2 | 3.1252 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 23.2748 | 29.6748 | 46.8748 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.0523 | 5.115 | 3.083 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.56575 | 0.6254 | 0.20408 | 0.42404 | 0.50175 | 0.20811 | 0.37448 | 0.43575 | 0.16942 | 0.76983 | 0.63215 | 0.5439
2025-02-10 15:00 | 6.6 | 5.2852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 6.6 | 3.2852 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 23.4148 | 30.1148 | 46.7148 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.0308 | 5.0542 | 3.0986 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.5609 | 0.623 | 0.20131 | 0.41601 | 0.4964 | 0.20242 | 0.36863 | 0.43224 | 0.16562 | 0.7622 | 0.61843 | 0.53425
2025-02-10 16:00 | 5.7 | 5.3652 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 5.7 | 3.3652 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 23.7848 | 30.9348 | 46.6348 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 5.974 | 4.942 | 3.1065 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.68139 | 0.76224 | 0.24267 | 0.49952 | 0.60383 | 0.24016 | 0.44306 | 0.52556 | 0.19699 | 0.92406 | 0.73968 | 0.64005
2025-02-10 17:00 | 3.9 | 5.4052 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 3.9 | 3.4052 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 24.6448 | 32.6948 | 46.5948 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 5.8434 | 4.7068 | 3.1104 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.66971 | 0.75979 | 0.2348 | 0.48114 | 0.59733 | 0.22598 | 0.42628 | 0.51765 | 0.18559 | 0.90451 | 0.70712 | 0.61188
2025-02-10 18:00 | 1.6 | 5.4052 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 1.6 | 3.4052 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 25.7948 | 34.9948 | 46.5948 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.6715 | 4.4107 | 3.1104 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.71136 | 0.82117 | 0.24428 | 0.49881 | 0.6414 | 0.22738 | 0.44068 | 0.55176 | 0.18675 | 0.95564 | 0.72619 | 0.62743
2025-02-10 19:00 | 0.6 | 5.5652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 0.6 | 3.5652 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 26.1348 | 35.8348 | 46.4348 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 5.6213 | 4.3056 | 3.1261 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.67486 | 0.78469 | 0.22961 | 0.46634 | 0.60883 | 0.20964 | 0.4132 | 0.52439 | 0.17305 | 0.90447 | 0.67598 | 0.58625
2025-02-10 20:00 | 0.1 | 5.6852 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 0.1 | 3.6852 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 26.2648 | 36.2148 | 46.3148 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.6022 | 4.2587 | 3.138 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.39616 | 0.46226 | 0.13416 | 0.27147 | 0.35712 | 0.12117 | 0.24115 | 0.30813 | 0.10039 | 0.53032 | 0.39264 | 0.34154
2025-02-10 21:00 | -0.2 | 5.8452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -0.2 | 3.8452 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 26.2548 | 36.3548 | 46.1548 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 5.6037 | 4.2415 | 3.1538 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.3937 | 0.46036 | 0.13296 | 0.26783 | 0.35384 | 0.11897 | 0.23882 | 0.30641 | 0.099072 | 0.52666 | 0.3868 | 0.33789
2025-02-10 22:00 | -0.5 | 6.0052 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -0.5 | 4.0052 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 26.2448 | 36.4948 | 45.9948 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.6051 | 4.2243 | 3.1697 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.56698 | 0.66434 | 0.19093 | 0.38289 | 0.50805 | 0.16927 | 0.34273 | 0.44153 | 0.14167 | 0.75791 | 0.55216 | 0.48441
2025-02-10 23:00 | -1.1 | 5.9252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -1.1 | 3.9252 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 26.6248 | 37.1748 | 46.0748 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 5.5494 | 4.1416 | 3.1618 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.63668 | 0.74906 | 0.21319 | 0.42821 | 0.57376 | 0.1879 | 0.38221 | 0.49647 | 0.15687 | 0.84988 | 0.61611 | 0.53908
2025-02-11 | -1.1 | 6.2852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -1.1 | 4.2852 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 26.2648 | 36.8148 | 45.7148 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 5.6022 | 4.1853 | 3.1977 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.64673 | 0.76088 | 0.21656 | 0.43087 | 0.57675 | 0.18872 | 0.38825 | 0.5043 | 0.15934 | 0.86329 | 0.61959 | 0.54759
2025-02-11 01:00 | -1.2 | 6.4852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -1.2 | 4.4852 | 9 | 30.6 | 41.2 | 50 | 31.8 | 42.4 | 51.2 | 26.1148 | 36.7148 | 45.5148 | 21.6 | 32.2 | 41 | 3.7236 | 3.1629 | 2.7827 | 5.6243 | 4.1975 | 3.2178 | 6.2099 | 4.7742 | 3.7872 | 0.54614 | 0.64297 | 0.1827 | 0.36158 | 0.48449 | 0.158 | 0.32748 | 0.42596 | 0.13424 | 0.72884 | 0.51958 | 0.46173
2025-02-11 02:00 | 0.2 | 6.5652 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 0.2 | 4.5652 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 25.3348 | 35.2348 | 45.4348 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.7399 | 4.3805 | 3.2259 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.56814 | 0.66248 | 0.19258 | 0.38088 | 0.49908 | 0.16943 | 0.34624 | 0.44181 | 0.14432 | 0.76072 | 0.55031 | 0.49056
2025-02-11 03:00 | -0.1 | 6.6852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -0.1 | 4.6852 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 25.3648 | 35.4148 | 45.3148 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 5.7354 | 4.3579 | 3.238 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.54728 | 0.6395 | 0.18499 | 0.36461 | 0.47985 | 0.16146 | 0.33237 | 0.42584 | 0.13804 | 0.73228 | 0.52606 | 0.47041
2025-02-11 04:00 | 0.2 | 6.8052 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 0.2 | 4.8052 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 25.0948 | 34.9948 | 45.1948 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.7758 | 4.4107 | 3.2502 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.62208 | 0.72538 | 0.21087 | 0.41446 | 0.54273 | 0.18413 | 0.37912 | 0.48376 | 0.15802 | 0.83295 | 0.59859 | 0.53714
2025-02-11 05:00 | 0.1 | 6.9652 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 0.1 | 4.9652 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 24.9848 | 34.9348 | 45.0348 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.7923 | 4.4182 | 3.2665 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.64309 | 0.7504 | 0.21779 | 0.42623 | 0.55878 | 0.18895 | 0.39146 | 0.50019 | 0.16297 | 0.86088 | 0.61518 | 0.55443
2025-02-11 06:00 | 0.3 | 7.1652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 0.3 | 5.1652 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 24.6848 | 34.5348 | 44.8348 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.8374 | 4.4689 | 3.2869 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.64328 | 0.74957 | 0.21826 | 0.42505 | 0.55522 | 0.18872 | 0.39249 | 0.50014 | 0.16379 | 0.86154 | 0.61377 | 0.55628
2025-02-11 07:00 | 0.9 | 7.2052 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 0.9 | 5.2052 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 24.3448 | 33.8948 | 44.7948 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.8888 | 4.5507 | 3.291 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.63623 | 0.73818 | 0.21707 | 0.42264 | 0.54692 | 0.18907 | 0.39092 | 0.4941 | 0.16429 | 0.8533 | 0.61171 | 0.55521
2025-02-11 08:00 | 1.1 | 7.3252 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 1.1 | 5.3252 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 24.1248 | 33.5748 | 44.6748 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.9222 | 4.592 | 3.3033 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.75286 | 0.87225 | 0.25734 | 0.49965 | 0.64439 | 0.22394 | 0.46366 | 0.58446 | 0.19533 | 1.0102 | 0.72359 | 0.65899
2025-02-11 09:00 | 2.6 | 7.2052 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 2.6 | 5.2052 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 23.4948 | 32.1948 | 44.7948 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.0185 | 4.7729 | 3.291 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.70466 | 0.80739 | 0.24419 | 0.47671 | 0.60112 | 0.21795 | 0.44169 | 0.54567 | 0.18939 | 0.94884 | 0.69466 | 0.63108
2025-02-11 10:00 | 5 | 7.3252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 5 | 5.3252 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 22.1748 | 29.6748 | 44.6748 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.2234 | 5.115 | 3.3033 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.5603 | 0.63025 | 0.19834 | 0.38787 | 0.47191 | 0.18268 | 0.36132 | 0.4325 | 0.15934 | 0.75864 | 0.57055 | 0.52066
2025-02-11 11:00 | 6.4 | 7.5252 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 6.4 | 5.5252 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 21.2748 | 28.0748 | 44.4748 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.3654 | 5.3401 | 3.3239 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.44836 | 0.49879 | 0.16064 | 0.31359 | 0.3738 | 0.15013 | 0.29397 | 0.34558 | 0.13177 | 0.609 | 0.46372 | 0.42574
2025-02-11 12:00 | 6.3 | 7.6852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 6.3 | 5.6852 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 21.1648 | 28.0148 | 44.3148 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 6.3829 | 5.3487 | 3.3405 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0.53501 | 0.59566 | 0.19153 | 0.3723 | 0.44428 | 0.17785 | 0.35037 | 0.41241 | 0.15687 | 0.72654 | 0.55014 | 0.50724
2025-02-11 13:00 | 7.4 | 7.6052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 7.4 | 5.6052 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 20.6948 | 26.9948 | 44.3948 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.458 | 5.4956 | 3.3322 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.45883 | 0.5064 | 0.16579 | 0.32381 | 0.38052 | 0.15689 | 0.30443 | 0.35334 | 0.13804 | 0.62462 | 0.4807 | 0.44247
2025-02-11 14:00 | 6.4 | 7.7252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 6.4 | 5.7252 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 21.0748 | 27.8748 | 44.2748 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.3973 | 5.3687 | 3.3446 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.57646 | 0.6413 | 0.20654 | 0.40118 | 0.47804 | 0.19183 | 0.37796 | 0.44431 | 0.16942 | 0.783 | 0.59301 | 0.54738
2025-02-11 15:00 | 6.7 | 8.0052 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 6.7 | 6.0052 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 20.6448 | 27.2948 | 43.9948 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.466 | 5.4521 | 3.3737 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.55958 | 0.62105 | 0.201 | 0.38801 | 0.46017 | 0.18591 | 0.36821 | 0.43119 | 0.16562 | 0.76059 | 0.57392 | 0.53382
2025-02-11 16:00 | 6.5 | 7.8852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 6.5 | 5.8852 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 20.8648 | 27.6148 | 44.1148 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.4308 | 5.406 | 3.3612 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.66872 | 0.74335 | 0.2398 | 0.46404 | 0.55201 | 0.22195 | 0.43897 | 0.51537 | 0.19699 | 0.90851 | 0.686 | 0.63596
2025-02-11 17:00 | 6.7 | 7.8452 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 6.7 | 5.8452 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 20.8048 | 27.4548 | 44.1548 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.4404 | 5.429 | 3.3571 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.62708 | 0.69596 | 0.22525 | 0.43655 | 0.51787 | 0.20937 | 0.41262 | 0.4832 | 0.18559 | 0.85234 | 0.64592 | 0.59822
2025-02-11 18:00 | 6.7 | 7.9252 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 6.7 | 5.9252 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 20.7248 | 27.3748 | 44.0748 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.4532 | 5.4405 | 3.3654 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.63098 | 0.70029 | 0.22665 | 0.43839 | 0.51999 | 0.21015 | 0.41519 | 0.4862 | 0.18675 | 0.85763 | 0.64854 | 0.60194
2025-02-11 19:00 | 7 | 7.8852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 7 | 5.8852 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 20.6148 | 27.1148 | 44.1148 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.4709 | 5.4781 | 3.3612 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.58059 | 0.64282 | 0.20908 | 0.40511 | 0.47852 | 0.19498 | 0.38339 | 0.44725 | 0.17305 | 0.78967 | 0.60009 | 0.55644
2025-02-11 20:00 | 7.1 | 7.7252 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 7.1 | 5.7252 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 20.7248 | 27.1748 | 44.2748 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 6.4532 | 5.4695 | 3.3446 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.33605 | 0.37177 | 0.12112 | 0.23567 | 0.27806 | 0.11368 | 0.22217 | 0.25885 | 0.10039 | 0.45716 | 0.34935 | 0.32257
2025-02-11 21:00 | 7 | 7.4052 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 7 | 5.4052 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 21.0948 | 27.5948 | 44.5948 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.3941 | 5.4089 | 3.3115 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.3324 | 0.36803 | 0.1197 | 0.23472 | 0.27747 | 0.1133 | 0.2195 | 0.25606 | 0.099072 | 0.4521 | 0.34802 | 0.31857
2025-02-11 22:00 | 7.1 | 7.1652 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 7.1 | 5.1652 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 21.2848 | 27.7348 | 44.8348 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 6.3638 | 5.3888 | 3.2869 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.47422 | 0.52463 | 0.17092 | 0.33724 | 0.39827 | 0.16324 | 0.31352 | 0.36528 | 0.14167 | 0.64513 | 0.50048 | 0.45519
2025-02-11 23:00 | 6.9 | 6.8452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 6.9 | 4.8452 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 21.7048 | 28.2548 | 45.1548 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.2973 | 5.3145 | 3.2542 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.52754 | 0.58455 | 0.18981 | 0.37736 | 0.44714 | 0.18256 | 0.34795 | 0.40642 | 0.15687 | 0.71735 | 0.55991 | 0.50481
2025-02-12 | 7 | 6.6452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 7 | 4.6452 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 21.8548 | 28.3548 | 45.3548 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.2736 | 5.3003 | 3.234 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.53461 | 0.59192 | 0.19252 | 0.38476 | 0.45542 | 0.1866 | 0.35303 | 0.41183 | 0.15934 | 0.72713 | 0.57136 | 0.51237
2025-02-12 01:00 | 6.7 | 6.5252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 6.7 | 4.5252 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 22.1248 | 28.7748 | 45.4748 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.2312 | 5.2409 | 3.2218 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.45358 | 0.5034 | 0.16293 | 0.32636 | 0.38803 | 0.1578 | 0.29846 | 0.34951 | 0.13424 | 0.61651 | 0.48416 | 0.4327
2025-02-12 02:00 | 7 | 6.6052 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 7 | 4.6052 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 21.8948 | 28.3948 | 45.3948 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.2673 | 5.2946 | 3.2299 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.4842 | 0.5361 | 0.17437 | 0.34883 | 0.41292 | 0.16922 | 0.31974 | 0.373 | 0.14432 | 0.65857 | 0.51804 | 0.46406
2025-02-12 03:00 | 7 | 6.3252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 7 | 4.3252 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 22.1748 | 28.6748 | 45.6748 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.2234 | 5.255 | 3.2017 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.46315 | 0.51279 | 0.16679 | 0.33602 | 0.39794 | 0.16329 | 0.30584 | 0.35678 | 0.13804 | 0.62994 | 0.49931 | 0.44388
2025-02-12 04:00 | 6.1 | 6.3652 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 6.1 | 4.3652 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 22.5848 | 29.5348 | 45.6348 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.1593 | 5.1345 | 3.2057 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.54148 | 0.60382 | 0.19351 | 0.38865 | 0.46622 | 0.18668 | 0.35377 | 0.41748 | 0.15802 | 0.73499 | 0.57533 | 0.51179
2025-02-12 05:00 | 6.8 | 6.0852 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 6.8 | 4.0852 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 22.5148 | 29.1148 | 45.9148 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.1702 | 5.1931 | 3.1777 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.54936 | 0.60922 | 0.1975 | 0.40012 | 0.47541 | 0.19423 | 0.36191 | 0.42327 | 0.16297 | 0.74686 | 0.59435 | 0.52488
2025-02-12 06:00 | 7.3 | 5.8052 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 7.3 | 3.8052 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 22.5448 | 28.8948 | 46.1948 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.1655 | 5.224 | 3.1498 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.54568 | 0.60273 | 0.19701 | 0.40243 | 0.47496 | 0.19693 | 0.36163 | 0.42026 | 0.16379 | 0.74269 | 0.59936 | 0.52542
2025-02-12 07:00 | 5.9 | 5.6452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 5.9 | 3.6452 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 23.4048 | 30.4548 | 46.3548 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.0323 | 5.0075 | 3.134 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.56563 | 0.63175 | 0.2018 | 0.41259 | 0.49703 | 0.19854 | 0.36867 | 0.43618 | 0.16429 | 0.76743 | 0.61112 | 0.53296
2025-02-12 08:00 | 5.6 | 5.6452 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 5.6 | 3.6452 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 23.5548 | 30.7548 | 46.3548 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.0093 | 4.9665 | 3.134 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.67723 | 0.7582 | 0.24099 | 0.49241 | 0.59579 | 0.23604 | 0.43984 | 0.52241 | 0.19533 | 0.91822 | 0.72845 | 0.63517
2025-02-12 09:00 | 6.2 | 5.6052 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 6.2 | 3.6052 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 23.2948 | 30.1948 | 46.3948 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.0493 | 5.0432 | 3.1301 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.64747 | 0.72144 | 0.23158 | 0.47429 | 0.5689 | 0.22915 | 0.42351 | 0.49914 | 0.18939 | 0.87905 | 0.70344 | 0.6129
2025-02-12 10:00 | 8.1 | 5.7252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 8.1 | 3.7252 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 22.2248 | 28.1748 | 46.2748 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 6.2155 | 5.3259 | 3.1419 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0.52103 | 0.57184 | 0.18936 | 0.38836 | 0.45323 | 0.19207 | 0.34858 | 0.40102 | 0.15934 | 0.71039 | 0.58042 | 0.50792
2025-02-12 11:00 | 8.6 | 5.7652 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 8.6 | 3.7652 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 21.9348 | 27.6348 | 46.2348 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 6.2611 | 5.4031 | 3.1459 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.42587 | 0.46552 | 0.15541 | 0.31882 | 0.36944 | 0.15863 | 0.28661 | 0.32766 | 0.13177 | 0.58128 | 0.47745 | 0.41837
2025-02-12 12:00 | 9.1 | 5.6852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 9.1 | 3.6852 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 21.7648 | 27.2148 | 46.3148 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 6.2878 | 5.4637 | 3.138 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.50111 | 0.54558 | 0.18362 | 0.37793 | 0.43493 | 0.18932 | 0.33925 | 0.38542 | 0.15687 | 0.68473 | 0.56725 | 0.49611
2025-02-12 13:00 | 9.5 | 5.6452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 9.5 | 3.6452 | 9 | 25.25 | 30.5 | 50 | 15.75 | 21 | 40.5 | 21.6048 | 26.8548 | 46.3548 | 16.25 | 21.5 | 41 | 4.7865 | 4.4105 | 3.2551 | 6.3131 | 5.5159 | 3.134 | 7.0369 | 6.2247 | 3.7872 | 0.43689 | 0.47414 | 0.16061 | 0.33124 | 0.37912 | 0.16681 | 0.29717 | 0.33595 | 0.13804 | 0.59749 | 0.49806 | 0.43522
2025-02-12 14:00 | 9.6 | 5.6052 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 9.6 | 3.6052 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 21.5948 | 26.7948 | 46.3948 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 6.3147 | 5.5246 | 3.1301 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.53493 | 0.58008 | 0.19681 | 0.40642 | 0.46454 | 0.20498 | 0.3643 | 0.41132 | 0.16942 | 0.73174 | 0.61141 | 0.53371
2025-02-12 15:00 | 9.9 | 5.6052 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 9.9 | 3.6052 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 21.4448 | 26.4948 | 46.3948 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 6.3384 | 5.5685 | 3.1301 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0.5193 | 0.56177 | 0.19152 | 0.39582 | 0.45055 | 0.20039 | 0.35491 | 0.39924 | 0.16562 | 0.71082 | 0.59621 | 0.52053
2025-02-12 16:00 | 9.8 | 5.5252 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 9.8 | 3.5252 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 21.5748 | 26.6748 | 46.4748 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 6.3179 | 5.5421 | 3.1222 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.61912 | 0.67029 | 0.22815 | 0.47234 | 0.53845 | 0.23895 | 0.42262 | 0.47599 | 0.19699 | 0.84726 | 0.71129 | 0.61961
2025-02-12 17:00 | 9.7 | 5.5252 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 9.7 | 3.5252 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 21.6248 | 26.7748 | 46.4748 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 6.3099 | 5.5276 | 3.1222 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.58466 | 0.63349 | 0.21528 | 0.44557 | 0.50864 | 0.22513 | 0.39863 | 0.44953 | 0.18559 | 0.79993 | 0.6707 | 0.58422
2025-02-12 18:00 | 9.5 | 5.5252 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 9.5 | 3.5252 | 9 | 25.25 | 30.5 | 50 | 15.75 | 21 | 40.5 | 21.7248 | 26.9748 | 46.4748 | 16.25 | 21.5 | 41 | 4.7865 | 4.4105 | 3.2551 | 6.2941 | 5.4985 | 3.1222 | 7.0369 | 6.2247 | 3.7872 | 0.59104 | 0.64143 | 0.21727 | 0.44947 | 0.51451 | 0.22653 | 0.40203 | 0.45448 | 0.18675 | 0.80831 | 0.67599 | 0.58878
2025-02-12 19:00 | 8.5 | 5.4852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 8.5 | 3.4852 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 22.2648 | 28.0148 | 46.5148 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.2093 | 5.3487 | 3.1182 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.56058 | 0.61327 | 0.20441 | 0.42218 | 0.49011 | 0.21017 | 0.37682 | 0.43133 | 0.17305 | 0.76499 | 0.63235 | 0.54987
2025-02-12 20:00 | 8.9 | 5.4852 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 8.9 | 3.4852 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 22.0648 | 27.6148 | 46.5148 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 6.2406 | 5.406 | 3.1182 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.32221 | 0.35136 | 0.11787 | 0.2437 | 0.28133 | 0.12193 | 0.21762 | 0.24785 | 0.10039 | 0.44008 | 0.36563 | 0.31801
2025-02-12 21:00 | 9.3 | 5.5252 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 9.3 | 3.5252 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 21.8248 | 27.1748 | 46.4748 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.2784 | 5.4695 | 3.1222 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.31501 | 0.34242 | 0.11562 | 0.23905 | 0.2744 | 0.12017 | 0.21377 | 0.24226 | 0.099072 | 0.43063 | 0.35922 | 0.31284
2025-02-12 22:00 | 8.4 | 5.3652 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 8.4 | 3.3652 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 22.4348 | 28.2348 | 46.6348 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 6.1827 | 5.3173 | 3.1065 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.46002 | 0.50366 | 0.1676 | 0.34713 | 0.40362 | 0.17272 | 0.30886 | 0.35398 | 0.14167 | 0.62762 | 0.51984 | 0.45053
2025-02-12 23:00 | 7.7 | 5.4852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 7.7 | 3.4852 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 22.6648 | 28.8148 | 46.5148 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.1468 | 5.2352 | 3.1182 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.51775 | 0.57006 | 0.18755 | 0.3866 | 0.45391 | 0.19052 | 0.34475 | 0.39862 | 0.15687 | 0.7053 | 0.57711 | 0.50161
2025-02-13 | 7.8 | 5.4052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 7.8 | 3.4052 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 22.6948 | 28.7948 | 46.5948 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.1422 | 5.2381 | 3.1104 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.5247 | 0.57724 | 0.19022 | 0.393 | 0.46083 | 0.19402 | 0.34979 | 0.40393 | 0.15934 | 0.71492 | 0.58701 | 0.50913
2025-02-13 01:00 | 7.4 | 4.8852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 7.4 | 2.8852 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 23.4148 | 29.7148 | 47.1148 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.0308 | 5.1095 | 3.0597 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.44621 | 0.49246 | 0.16123 | 0.33721 | 0.39801 | 0.16616 | 0.29605 | 0.34361 | 0.13424 | 0.60743 | 0.50337 | 0.4303
2025-02-13 02:00 | 7.4 | 4.7252 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 7.4 | 2.7252 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 23.5748 | 29.8748 | 47.2748 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.0062 | 5.0873 | 3.0442 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.47969 | 0.52941 | 0.17332 | 0.36399 | 0.42974 | 0.17954 | 0.31827 | 0.3694 | 0.14432 | 0.65301 | 0.54354 | 0.46258
2025-02-13 03:00 | 7.5 | 4.6852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 7.5 | 2.6852 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 23.5648 | 29.8148 | 47.3148 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.0077 | 5.0956 | 3.0403 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.45776 | 0.50481 | 0.16554 | 0.34808 | 0.41039 | 0.17195 | 0.30408 | 0.35248 | 0.13804 | 0.6233 | 0.52003 | 0.44212
2025-02-13 04:00 | 7.1 | 4.4852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 7.1 | 2.4852 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 23.9648 | 30.4148 | 47.5148 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 5.9466 | 5.013 | 3.0211 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.52894 | 0.58517 | 0.19064 | 0.40255 | 0.47752 | 0.19809 | 0.3497 | 0.40743 | 0.15802 | 0.71957 | 0.60065 | 0.50772
2025-02-13 05:00 | 7.1 | 4.4052 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 7.1 | 2.4052 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 24.0448 | 30.4948 | 47.5948 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 5.9344 | 5.002 | 3.0134 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.54551 | 0.60351 | 0.19661 | 0.41602 | 0.49357 | 0.20482 | 0.36066 | 0.42019 | 0.16297 | 0.74213 | 0.62084 | 0.52363
2025-02-13 06:00 | 7.7 | 4.2852 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 7.7 | 2.2852 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 23.8648 | 30.0148 | 47.7148 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 5.9618 | 5.068 | 3.0019 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.5406 | 0.59522 | 0.19582 | 0.41618 | 0.48959 | 0.20663 | 0.35996 | 0.41621 | 0.16379 | 0.73643 | 0.62282 | 0.52375
2025-02-13 07:00 | 7.3 | 4.1252 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 7.3 | 2.1252 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 24.2248 | 30.5748 | 47.8748 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 5.907 | 4.9911 | 2.9867 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.54737 | 0.6046 | 0.19761 | 0.42134 | 0.49866 | 0.20833 | 0.36274 | 0.42155 | 0.16429 | 0.74498 | 0.62967 | 0.52704
2025-02-13 08:00 | 7.1 | 4.3652 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 7.1 | 2.3652 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 24.0848 | 30.5348 | 47.6348 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 5.9283 | 4.9965 | 3.0096 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.65382 | 0.72333 | 0.23565 | 0.49914 | 0.59221 | 0.2458 | 0.43226 | 0.50362 | 0.19533 | 0.88948 | 0.74494 | 0.62759
2025-02-13 09:00 | 6.3 | 4.5252 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 6.3 | 2.5252 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 24.3248 | 31.1748 | 47.4748 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 5.8918 | 4.9095 | 3.0249 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0.64595 | 0.71918 | 0.23124 | 0.48696 | 0.58439 | 0.23712 | 0.42302 | 0.49792 | 0.18939 | 0.87719 | 0.72408 | 0.61241
2025-02-13 10:00 | 6.2 | 4.6452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 6.2 | 2.6452 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 24.2548 | 31.1548 | 47.3548 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 5.9024 | 4.9122 | 3.0365 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.54473 | 0.60697 | 0.19484 | 0.40896 | 0.49139 | 0.19874 | 0.35631 | 0.41994 | 0.15934 | 0.73957 | 0.60769 | 0.51566
2025-02-13 11:00 | 6.8 | 4.7652 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 6.8 | 2.7652 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 23.8348 | 30.4348 | 47.2348 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 5.9664 | 5.0102 | 3.048 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.44417 | 0.49257 | 0.15968 | 0.33456 | 0.39841 | 0.16372 | 0.29261 | 0.34223 | 0.13177 | 0.60386 | 0.49828 | 0.42438
2025-02-13 12:00 | 7.7 | 4.9652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 7.7 | 2.9652 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 23.1848 | 29.3348 | 47.0348 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.0662 | 5.1623 | 3.0674 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.51775 | 0.57006 | 0.18755 | 0.39173 | 0.46032 | 0.19368 | 0.34475 | 0.39862 | 0.15687 | 0.7053 | 0.58541 | 0.50161
2025-02-13 13:00 | 7.9 | 5.0852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 7.9 | 3.0852 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 22.9648 | 29.0148 | 46.9148 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 6.1002 | 5.2071 | 3.0791 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.4535 | 0.49851 | 0.16454 | 0.3428 | 0.4016 | 0.16979 | 0.30268 | 0.34909 | 0.13804 | 0.61804 | 0.51259 | 0.44072
2025-02-13 14:00 | 8.7 | 5.1652 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 8.7 | 3.1652 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 22.4848 | 28.1348 | 46.8348 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 6.1749 | 5.3316 | 3.0869 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.54627 | 0.59665 | 0.19952 | 0.41563 | 0.48137 | 0.20785 | 0.36807 | 0.42026 | 0.16942 | 0.74578 | 0.62348 | 0.53749
2025-02-13 15:00 | 8.5 | 5.2452 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 8.5 | 3.2452 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 22.5048 | 28.2548 | 46.7548 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.1717 | 5.3145 | 3.0947 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.53652 | 0.58695 | 0.19563 | 0.40651 | 0.47209 | 0.20268 | 0.36065 | 0.41282 | 0.16562 | 0.73215 | 0.60919 | 0.52626
2025-02-13 16:00 | 7.5 | 5.3652 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 7.5 | 3.3652 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 22.8848 | 29.1348 | 46.6348 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.1126 | 5.1903 | 3.1065 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.65324 | 0.72038 | 0.23623 | 0.48819 | 0.57495 | 0.24016 | 0.43393 | 0.503 | 0.19699 | 0.88946 | 0.72835 | 0.63092
2025-02-13 17:00 | 6.4 | 5.3252 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 6.4 | 3.3252 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 23.4748 | 30.2748 | 46.6748 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.0216 | 5.0322 | 3.1025 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.63151 | 0.70255 | 0.22626 | 0.46691 | 0.55871 | 0.22655 | 0.41406 | 0.48675 | 0.18559 | 0.85777 | 0.69346 | 0.59965
2025-02-13 18:00 | 4.9 | 5.2852 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 4.9 | 3.2852 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 24.2648 | 31.8148 | 46.7148 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 5.9009 | 4.8235 | 3.0986 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.65821 | 0.74096 | 0.2328 | 0.47942 | 0.58651 | 0.22825 | 0.42395 | 0.50813 | 0.18675 | 0.89102 | 0.70767 | 0.6107
2025-02-13 19:00 | 4.1 | 5.2852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 4.1 | 3.2852 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 24.6648 | 32.6148 | 46.7148 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 5.8404 | 4.7174 | 3.0986 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.6215 | 0.704 | 0.21828 | 0.44884 | 0.5557 | 0.2115 | 0.39653 | 0.48026 | 0.17305 | 0.83978 | 0.66034 | 0.56958
2025-02-13 20:00 | 3.1 | 5.2452 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 3.1 | 3.2452 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 25.2048 | 33.6548 | 46.7548 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 5.7593 | 4.5817 | 3.0947 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.36916 | 0.42138 | 0.1285 | 0.26407 | 0.33194 | 0.12286 | 0.23276 | 0.28565 | 0.10039 | 0.49766 | 0.38693 | 0.33316
2025-02-13 21:00 | 3 | 5.2452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 3 | 3.2452 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 25.2548 | 33.7548 | 46.7548 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 5.7519 | 4.5688 | 3.0947 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.36515 | 0.41713 | 0.12699 | 0.26093 | 0.3285 | 0.12124 | 0.22997 | 0.2826 | 0.099072 | 0.49215 | 0.38217 | 0.32904
2025-02-13 22:00 | 2.3 | 5.0452 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 2.3 | 3.0452 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 25.8048 | 34.6548 | 46.9548 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 5.6701 | 4.4536 | 3.0752 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.53084 | 0.6096 | 0.18345 | 0.37851 | 0.48189 | 0.17447 | 0.33156 | 0.41127 | 0.14167 | 0.7143 | 0.55298 | 0.47324
2025-02-13 23:00 | 2.2 | 4.9652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.2 | 2.9652 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 25.9348 | 34.8348 | 47.0348 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.6508 | 4.4308 | 3.0674 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.58916 | 0.67708 | 0.20342 | 0.42053 | 0.53632 | 0.19368 | 0.36756 | 0.45652 | 0.15687 | 0.79258 | 0.6142 | 0.52442
2025-02-14 | 1.2 | 4.6452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.2 | 2.6452 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 26.7548 | 36.1548 | 47.3548 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.5305 | 4.2661 | 3.0365 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.61271 | 0.70935 | 0.20963 | 0.43646 | 0.56582 | 0.19874 | 0.37779 | 0.47557 | 0.15934 | 0.82234 | 0.6352 | 0.53713
2025-02-14 01:00 | 1.4 | 4.6452 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 1.4 | 2.6452 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 26.6548 | 35.9548 | 47.3548 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.5451 | 4.2908 | 3.0365 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.51378 | 0.59395 | 0.1761 | 0.36675 | 0.47395 | 0.16743 | 0.31753 | 0.39864 | 0.13424 | 0.68988 | 0.53418 | 0.45177
2025-02-14 02:00 | 1.5 | 4.7252 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 1.5 | 2.7252 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 26.5248 | 35.7748 | 47.2748 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.5641 | 4.3131 | 3.0442 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.55103 | 0.63655 | 0.18905 | 0.39292 | 0.50688 | 0.17954 | 0.34095 | 0.42747 | 0.14432 | 0.74008 | 0.57246 | 0.48527
2025-02-14 03:00 | 1.6 | 4.4052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.6 | 2.4052 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 26.7948 | 35.9948 | 47.5948 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.5246 | 4.2858 | 3.0134 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.52583 | 0.607 | 0.18057 | 0.37852 | 0.48793 | 0.17349 | 0.32575 | 0.40786 | 0.13804 | 0.7064 | 0.55201 | 0.46379
2025-02-14 04:00 | 1.7 | 4.1652 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 1.7 | 2.1652 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 26.9848 | 36.1348 | 47.8348 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.497 | 4.2686 | 2.9905 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.60052 | 0.6927 | 0.2064 | 0.43548 | 0.5608 | 0.20012 | 0.37245 | 0.4657 | 0.15802 | 0.80692 | 0.63559 | 0.53047
2025-02-14 05:00 | 1.9 | 3.8452 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 1.9 | 1.8452 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 27.2048 | 36.2548 | 48.1548 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.4651 | 4.2538 | 2.9602 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.61643 | 0.71 | 0.21226 | 0.45174 | 0.58039 | 0.20851 | 0.38322 | 0.47788 | 0.16297 | 0.82869 | 0.66025 | 0.54619
2025-02-14 06:00 | 2 | 3.6452 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 2 | 1.6452 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 27.3548 | 36.3548 | 48.3548 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 5.4434 | 4.2415 | 2.9413 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.61806 | 0.71135 | 0.21302 | 0.45582 | 0.58498 | 0.21089 | 0.38468 | 0.47907 | 0.16379 | 0.83108 | 0.66671 | 0.54847
2025-02-14 07:00 | 2 | 3.3252 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 2 | 1.3252 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 27.6748 | 36.6748 | 48.6748 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 5.3974 | 4.2023 | 2.9114 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.61997 | 0.71355 | 0.21367 | 0.46113 | 0.59226 | 0.21372 | 0.38587 | 0.48055 | 0.16429 | 0.83364 | 0.67484 | 0.55016
2025-02-14 08:00 | 1.8 | 3.2852 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 1.8 | 1.2852 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 27.8148 | 36.9148 | 48.7148 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.3773 | 4.1731 | 2.9076 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.74056 | 0.85361 | 0.25477 | 0.55028 | 0.70907 | 0.25442 | 0.45985 | 0.57421 | 0.19533 | 0.99533 | 0.8047 | 0.65518
2025-02-14 09:00 | 1.9 | 3.4852 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 1.9 | 1.4852 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 27.5648 | 36.6148 | 48.5148 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.4132 | 4.2097 | 2.9263 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.71636 | 0.82511 | 0.24667 | 0.53002 | 0.68155 | 0.24511 | 0.44534 | 0.55536 | 0.18939 | 0.96303 | 0.77513 | 0.63474
2025-02-14 10:00 | 3.2 | 3.7252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 3.2 | 1.7252 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 26.6748 | 35.0748 | 48.2748 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 5.5421 | 4.4006 | 2.9488 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.58453 | 0.66672 | 0.20366 | 0.43554 | 0.54853 | 0.20464 | 0.369 | 0.45225 | 0.15934 | 0.78819 | 0.64019 | 0.52834
2025-02-14 11:00 | 3.2 | 4.0852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 3.2 | 2.0852 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 26.3148 | 34.7148 | 47.9148 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 5.5949 | 4.446 | 2.9829 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.48338 | 0.55134 | 0.16841 | 0.35678 | 0.44897 | 0.1673 | 0.30514 | 0.37399 | 0.13177 | 0.65179 | 0.52408 | 0.43691
2025-02-14 12:00 | 5.1 | 4.2052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 5.1 | 2.2052 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 25.2448 | 32.6948 | 47.7948 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 5.7533 | 4.7068 | 2.9943 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.5503 | 0.61851 | 0.19497 | 0.41303 | 0.50487 | 0.1984 | 0.35529 | 0.42473 | 0.15687 | 0.74527 | 0.61144 | 0.51215
2025-02-14 13:00 | 5.7 | 4.3652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 5.7 | 2.3652 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 24.7848 | 31.9348 | 47.6348 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 5.8223 | 4.8075 | 3.0096 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.47749 | 0.53415 | 0.17006 | 0.35916 | 0.43498 | 0.17371 | 0.31048 | 0.36829 | 0.13804 | 0.64754 | 0.53287 | 0.44852
2025-02-14 14:00 | 6.1 | 4.4852 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 6.1 | 2.4852 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 24.4648 | 31.4148 | 47.5148 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 5.8706 | 4.8772 | 3.0211 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.58053 | 0.64737 | 0.20747 | 0.43717 | 0.52622 | 0.21238 | 0.37928 | 0.44758 | 0.16942 | 0.788 | 0.64954 | 0.54869
2025-02-14 15:00 | 6.2 | 4.0852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 6.2 | 2.0852 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 24.8148 | 31.7148 | 47.9148 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 5.8178 | 4.8369 | 2.9829 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.56618 | 0.63087 | 0.20251 | 0.43124 | 0.5187 | 0.21027 | 0.37034 | 0.43648 | 0.16562 | 0.7687 | 0.64152 | 0.53596
2025-02-14 16:00 | 6 | 3.7652 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 6 | 1.7652 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 25.2348 | 32.2348 | 48.2348 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 5.7548 | 4.7676 | 2.9526 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.6766 | 0.7551 | 0.24159 | 0.51855 | 0.62593 | 0.25267 | 0.44152 | 0.52171 | 0.19699 | 0.9182 | 0.77122 | 0.63851
2025-02-14 17:00 | 4.9 | 3.4452 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 4.9 | 1.4452 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 26.1048 | 33.6548 | 48.5548 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 5.6257 | 4.5817 | 2.9226 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.65415 | 0.73639 | 0.23136 | 0.49976 | 0.61365 | 0.2405 | 0.42133 | 0.50499 | 0.18559 | 0.88551 | 0.74026 | 0.60693
2025-02-14 18:00 | 3.9 | 3.4052 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 3.9 | 1.4052 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 26.6448 | 34.6948 | 48.5948 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 5.5465 | 4.4486 | 2.9188 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.67388 | 0.76451 | 0.23625 | 0.51005 | 0.63594 | 0.24231 | 0.42893 | 0.52087 | 0.18675 | 0.91013 | 0.75236 | 0.61568
2025-02-14 19:00 | 2.9 | 3.2852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 2.9 | 1.2852 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 27.2648 | 35.8148 | 48.7148 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 5.4564 | 4.3081 | 2.9076 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.6393 | 0.73085 | 0.22214 | 0.48043 | 0.60848 | 0.22539 | 0.40214 | 0.49484 | 0.17305 | 0.86144 | 0.70582 | 0.57519
2025-02-14 20:00 | 1.7 | 3.2052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 1.7 | 1.2052 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 27.9448 | 37.0948 | 48.7948 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.3587 | 4.1513 | 2.9002 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.38152 | 0.44009 | 0.13113 | 0.28381 | 0.36635 | 0.1311 | 0.23663 | 0.29587 | 0.10039 | 0.51266 | 0.41491 | 0.33702
2025-02-14 21:00 | 0.5 | 3.0852 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 0.5 | 1.0852 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 28.6648 | 38.4148 | 48.9148 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 5.2564 | 3.9937 | 2.8891 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.38728 | 0.45063 | 0.13165 | 0.28552 | 0.37579 | 0.12987 | 0.23685 | 0.30099 | 0.099072 | 0.51893 | 0.41539 | 0.33592
2025-02-14 22:00 | 0.7 | 3.4452 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 0.7 | 1.4452 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 28.2048 | 37.8548 | 48.5548 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 5.3216 | 4.0601 | 2.9226 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.55121 | 0.64046 | 0.18772 | 0.40329 | 0.5286 | 0.18358 | 0.33789 | 0.42823 | 0.14167 | 0.73893 | 0.58688 | 0.47956
2025-02-14 23:00 | 0.9 | 4.0052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 0.9 | 2.0052 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 27.5448 | 37.0948 | 47.9948 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.416 | 4.1513 | 2.9753 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.60746 | 0.7048 | 0.20726 | 0.43876 | 0.57243 | 0.19967 | 0.37324 | 0.47176 | 0.15687 | 0.81472 | 0.63843 | 0.53011
2025-02-15 | 0.7 | 4.7652 | 2.0463 | 1.6371 | 0.40927 | 0.7 | 2.7652 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 26.8848 | 36.5348 | 47.2348 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 5.5115 | 4.2194 | 3.048 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.49465 | 0.57474 | 0.16846 | 0.34944 | 0.45645 | 0.15797 | 0.30322 | 0.38429 | 0.12714 | 0.66311 | 0.50741 | 0.43035
2025-02-15 01:00 | 0.1 | 5.4052 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 0.1 | 3.4052 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 26.5448 | 36.4948 | 46.5948 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.5611 | 4.2243 | 3.1104 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.52973 | 0.61812 | 0.1794 | 0.36569 | 0.48141 | 0.16346 | 0.32246 | 0.41202 | 0.13424 | 0.70912 | 0.52914 | 0.4567
2025-02-15 02:00 | 0.2 | 5.9252 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 0.2 | 3.9252 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 25.9748 | 35.8748 | 46.0748 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.6449 | 4.3007 | 3.1618 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.56814 | 0.66248 | 0.19258 | 0.38729 | 0.50834 | 0.17286 | 0.34624 | 0.44181 | 0.14432 | 0.76072 | 0.56016 | 0.49056
2025-02-15 03:00 | 0.3 | 5.9252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 0.3 | 3.9252 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 25.9248 | 35.7748 | 46.0748 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.6523 | 4.3131 | 3.1618 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.54216 | 0.63174 | 0.18395 | 0.36997 | 0.48484 | 0.16535 | 0.33079 | 0.42152 | 0.13804 | 0.72611 | 0.53532 | 0.46884
2025-02-15 04:00 | -0.1 | 5.9252 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -0.1 | 3.9252 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 26.1248 | 36.1748 | 46.0748 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 5.6228 | 4.2636 | 3.1618 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.62649 | 0.73205 | 0.21177 | 0.42573 | 0.56145 | 0.18928 | 0.38047 | 0.48747 | 0.15802 | 0.83825 | 0.61501 | 0.53849
2025-02-15 05:00 | -0.4 | 5.9252 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -0.4 | 3.9252 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 26.2748 | 36.4748 | 46.0748 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 5.6007 | 4.2268 | 3.1618 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.65069 | 0.76191 | 0.21933 | 0.44081 | 0.58409 | 0.19521 | 0.3938 | 0.50662 | 0.16297 | 0.87002 | 0.63602 | 0.55677
2025-02-15 06:00 | -1.5 | 5.9652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -1.5 | 3.9652 | 9 | 30.75 | 41.5 | 50 | 32.25 | 43 | 51.5 | 26.7848 | 37.5348 | 46.0348 | 21.75 | 32.5 | 41 | 3.6975 | 3.1345 | 2.7711 | 5.5261 | 4.0983 | 3.1657 | 6.1877 | 4.7375 | 3.7872 | 0.67104 | 0.79158 | 0.22384 | 0.449 | 0.60542 | 0.19594 | 0.40099 | 0.52374 | 0.16379 | 0.89489 | 0.64494 | 0.56478
2025-02-15 07:00 | -0.3 | 5.9652 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -0.3 | 3.9652 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 26.1848 | 36.3348 | 46.0348 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 5.614 | 4.244 | 3.1657 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.65443 | 0.76576 | 0.2208 | 0.44333 | 0.58645 | 0.19655 | 0.39652 | 0.50943 | 0.16429 | 0.87523 | 0.63988 | 0.56081
2025-02-15 08:00 | 0.2 | 6.0052 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 0.2 | 4.0052 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 25.8948 | 35.7948 | 45.9948 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.6567 | 4.3106 | 3.1697 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.76897 | 0.89665 | 0.26066 | 0.5231 | 0.68645 | 0.23338 | 0.46863 | 0.59798 | 0.19533 | 1.0296 | 0.75648 | 0.66396
2025-02-15 09:00 | 2.7 | 6.0052 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 2.7 | 4.0052 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 24.6448 | 33.2948 | 45.9948 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 5.8434 | 4.6283 | 3.1697 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.703 | 0.80489 | 0.24383 | 0.49099 | 0.61989 | 0.22629 | 0.44117 | 0.54431 | 0.18939 | 0.94683 | 0.71728 | 0.63056
2025-02-15 10:00 | 4.6 | 6.2052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 4.6 | 4.2052 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 23.4948 | 31.1948 | 45.7948 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.0185 | 4.9068 | 3.1897 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.56559 | 0.63819 | 0.19952 | 0.40107 | 0.49194 | 0.18919 | 0.363 | 0.43679 | 0.15934 | 0.76511 | 0.59026 | 0.52235
2025-02-15 11:00 | 6.5 | 6.4052 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 6.5 | 4.4052 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 22.3448 | 29.0948 | 45.5948 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.1967 | 5.1959 | 3.2098 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.44731 | 0.49723 | 0.1604 | 0.32212 | 0.38417 | 0.15547 | 0.29363 | 0.34474 | 0.13177 | 0.60771 | 0.4776 | 0.4254
2025-02-15 12:00 | 8.3 | 6.4452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 8.3 | 4.4452 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 21.4048 | 27.2548 | 45.5548 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.3448 | 5.4579 | 3.2138 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.51055 | 0.55943 | 0.18586 | 0.37453 | 0.43539 | 0.18486 | 0.34238 | 0.39289 | 0.15687 | 0.6964 | 0.55939 | 0.49924
2025-02-15 13:00 | 9.5 | 6.5652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 9.5 | 4.5652 | 9 | 25.25 | 30.5 | 50 | 15.75 | 21 | 40.5 | 20.6848 | 25.9348 | 45.4348 | 16.25 | 21.5 | 41 | 4.7865 | 4.4105 | 3.2551 | 6.4596 | 5.6508 | 3.2259 | 7.0369 | 6.2247 | 3.7872 | 0.43689 | 0.47414 | 0.16061 | 0.32373 | 0.37006 | 0.16206 | 0.29717 | 0.33595 | 0.13804 | 0.59749 | 0.48579 | 0.43522
2025-02-15 14:00 | 9.9 | 6.7252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 9.9 | 4.7252 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 20.3248 | 25.3748 | 45.2748 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 6.5175 | 5.7339 | 3.2421 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0.53122 | 0.57466 | 0.19591 | 0.39378 | 0.44759 | 0.1979 | 0.36305 | 0.40839 | 0.16942 | 0.72713 | 0.59168 | 0.53246
2025-02-15 15:00 | 10.2 | 6.7252 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 10.2 | 4.7252 | 9 | 24.9 | 29.8 | 50 | 15 | 19.6 | 39.8 | 20.1748 | 25.0748 | 45.2748 | 15.9 | 20.8 | 41 | 4.8425 | 4.5081 | 3.29 | 6.5417 | 5.7788 | 3.2421 | 7.0934 | 6.3292 | 3.7872 | 0.5181 | 0.55653 | 0.19064 | 0.38352 | 0.43416 | 0.19346 | 0.3537 | 0.3964 | 0.16562 | 0.70874 | 0.57699 | 0.51931
2025-02-15 16:00 | 9.7 | 6.9252 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 9.7 | 4.9252 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 20.2248 | 25.3748 | 45.0748 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 6.5336 | 5.7339 | 3.2624 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.62056 | 0.67238 | 0.22849 | 0.45674 | 0.52044 | 0.22868 | 0.42311 | 0.47713 | 0.19699 | 0.84905 | 0.68542 | 0.6201
2025-02-15 17:00 | 8 | 6.9652 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 8 | 4.9652 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 21.0348 | 27.0348 | 45.0348 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.4036 | 5.4897 | 3.2665 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.60829 | 0.66814 | 0.22089 | 0.43905 | 0.51214 | 0.21518 | 0.40648 | 0.46821 | 0.18559 | 0.82919 | 0.65423 | 0.59207
2025-02-15 18:00 | 6.1 | 7.0452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 6.1 | 5.0452 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 21.9048 | 28.8548 | 44.9548 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.2658 | 5.2296 | 3.2746 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.63992 | 0.7136 | 0.22869 | 0.4515 | 0.54096 | 0.21598 | 0.41808 | 0.49337 | 0.18675 | 0.86862 | 0.66748 | 0.60483
2025-02-15 19:00 | 4.3 | 6.9652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 4.3 | 4.9652 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 22.8848 | 30.7348 | 45.0348 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.1126 | 4.9692 | 3.2665 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.61858 | 0.69961 | 0.21764 | 0.42885 | 0.52753 | 0.20063 | 0.3956 | 0.47789 | 0.17305 | 0.83622 | 0.62949 | 0.56865
2025-02-15 20:00 | 2.8 | 6.8852 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 2.8 | 4.8852 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 23.7148 | 32.3148 | 45.1148 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 5.9848 | 4.757 | 3.2583 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.37177 | 0.42533 | 0.12906 | 0.25412 | 0.31971 | 0.11669 | 0.23358 | 0.28781 | 0.10039 | 0.50084 | 0.37081 | 0.33398
2025-02-15 21:00 | 1.8 | 6.9652 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 1.8 | 4.9652 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 24.1348 | 33.2348 | 45.0348 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.9207 | 4.6362 | 3.2665 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.37561 | 0.43295 | 0.12922 | 0.25349 | 0.32372 | 0.11487 | 0.23323 | 0.29124 | 0.099072 | 0.50483 | 0.36835 | 0.33231
2025-02-15 22:00 | 1.2 | 6.9652 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 1.2 | 4.9652 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 24.4348 | 33.8348 | 45.0348 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.8752 | 4.5584 | 3.2665 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.54476 | 0.63069 | 0.18638 | 0.36529 | 0.47081 | 0.16426 | 0.33589 | 0.42283 | 0.14167 | 0.73115 | 0.52955 | 0.47757
2025-02-15 23:00 | 0.8 | 7.0452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 0.8 | 5.0452 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 24.5548 | 34.1548 | 44.9548 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 5.857 | 4.5174 | 3.2746 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.60889 | 0.70697 | 0.20755 | 0.40572 | 0.52605 | 0.18142 | 0.37368 | 0.47295 | 0.15687 | 0.81644 | 0.58715 | 0.53055
2025-02-16 | 0.7 | 6.4052 | 2.2863 | 1.8291 | 0.45727 | 0.7 | 4.4052 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 25.2448 | 34.8948 | 45.5948 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 5.7533 | 4.4233 | 3.2098 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.55267 | 0.64216 | 0.18821 | 0.37402 | 0.48649 | 0.1676 | 0.33878 | 0.42937 | 0.14205 | 0.74089 | 0.54162 | 0.48083
2025-02-16 01:00 | 0.7 | 6.1252 | 1.6608 | 1.3287 | 0.33216 | 0.7 | 4.1252 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 25.5248 | 35.1748 | 45.8748 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 5.7116 | 4.388 | 3.1817 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.40146 | 0.46647 | 0.13672 | 0.27367 | 0.35623 | 0.12282 | 0.24609 | 0.31189 | 0.10318 | 0.53818 | 0.3965 | 0.34928
2025-02-16 02:00 | -0.2 | 5.9652 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | -0.2 | 3.9652 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 26.1348 | 36.2348 | 46.0348 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 5.6213 | 4.2562 | 3.1657 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.46296 | 0.54134 | 0.15634 | 0.31395 | 0.41464 | 0.13937 | 0.28083 | 0.3603 | 0.1165 | 0.6193 | 0.45332 | 0.39733
2025-02-16 03:00 | -0.9 | 5.3652 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | -0.9 | 3.3652 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 27.0848 | 37.5348 | 46.6348 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.4825 | 4.0983 | 3.1065 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.48407 | 0.56875 | 0.1624 | 0.3311 | 0.44292 | 0.14609 | 0.29127 | 0.3773 | 0.11983 | 0.64647 | 0.47718 | 0.4111
2025-02-16 04:00 | -1.4 | 5.7652 | 1.6072 | 1.2858 | 0.32145 | -1.4 | 3.7652 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 26.9348 | 37.6348 | 46.2348 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 5.5043 | 4.0863 | 3.1459 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.40815 | 0.48115 | 0.13628 | 0.27482 | 0.37018 | 0.12021 | 0.24418 | 0.31848 | 0.099856 | 0.54443 | 0.39504 | 0.34403
2025-02-16 05:00 | -1 | 5.8052 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | -1 | 3.8052 | 9 | 30.5 | 41 | 50 | 31.5 | 42 | 51 | 26.6948 | 37.1948 | 46.1948 | 21.5 | 32 | 41 | 3.7411 | 3.182 | 2.7905 | 5.5392 | 4.1392 | 3.1498 | 6.2247 | 4.7988 | 3.7872 | 0.48521 | 0.57047 | 0.16263 | 0.32771 | 0.43854 | 0.14407 | 0.29162 | 0.37827 | 0.11983 | 0.64784 | 0.47178 | 0.41145
2025-02-16 06:00 | -1.1 | 6.0052 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | -1.1 | 4.0052 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 26.5448 | 37.0948 | 45.9948 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 5.5611 | 4.1513 | 3.1697 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.47284 | 0.5563 | 0.15833 | 0.31735 | 0.42512 | 0.13919 | 0.28386 | 0.36871 | 0.1165 | 0.63117 | 0.45654 | 0.40035
2025-02-16 07:00 | -0.6 | 5.8452 | 1.8215 | 1.4572 | 0.36431 | -0.6 | 3.8452 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 26.4548 | 36.7548 | 46.1548 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 5.5743 | 4.1926 | 3.1538 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.45397 | 0.5323 | 0.15273 | 0.30755 | 0.40891 | 0.1359 | 0.27411 | 0.35361 | 0.11317 | 0.60671 | 0.44345 | 0.38728
2025-02-16 08:00 | -1.2 | 5.8052 | 2.0894 | 1.6715 | 0.41788 | -1.2 | 3.8052 | 9 | 30.6 | 41.2 | 50 | 31.8 | 42.4 | 51.2 | 26.7948 | 37.3948 | 46.1948 | 21.6 | 32.2 | 41 | 3.7236 | 3.1629 | 2.7827 | 5.5246 | 4.1151 | 3.1498 | 6.2099 | 4.7742 | 3.7872 | 0.52812 | 0.62175 | 0.17667 | 0.35595 | 0.47787 | 0.15608 | 0.31667 | 0.4119 | 0.12981 | 0.70479 | 0.51203 | 0.44649
2025-02-16 09:00 | 3.6 | 5.9652 | 3.8987 | 3.119 | 0.77975 | 3.6 | 3.9652 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 24.2348 | 32.4348 | 46.0348 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 5.9055 | 4.7411 | 3.1657 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.88025 | 1.001 | 0.30779 | 0.62136 | 0.77396 | 0.28978 | 0.55831 | 0.68067 | 0.24222 | 1.188 | 0.91113 | 0.80053
2025-02-16 10:00 | 5.6 | 6.3252 | 2.5716 | 2.0573 | 0.51432 | 5.6 | 4.3252 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 22.8748 | 30.0748 | 45.6748 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.1142 | 5.0597 | 3.2017 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.55394 | 0.62016 | 0.19711 | 0.39585 | 0.47835 | 0.18899 | 0.35977 | 0.4273 | 0.15977 | 0.75105 | 0.58484 | 0.51953
2025-02-16 11:00 | 6.7 | 6.6452 | 3.3934 | 2.7148 | 0.67869 | 6.7 | 4.6452 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 22.0048 | 28.6548 | 45.3548 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.25 | 5.2578 | 3.234 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.71235 | 0.7906 | 0.25588 | 0.51101 | 0.60745 | 0.2469 | 0.46873 | 0.5489 | 0.21083 | 0.96823 | 0.75791 | 0.67956
2025-02-16 12:00 | 8.7 | 7.1252 | 2.5156 | 2.0125 | 0.50311 | 8.7 | 5.1252 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 20.5248 | 26.1748 | 44.8748 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 6.4853 | 5.6154 | 3.2828 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.50394 | 0.55043 | 0.18406 | 0.36507 | 0.42162 | 0.1803 | 0.33955 | 0.3877 | 0.15629 | 0.688 | 0.54537 | 0.49584
2025-02-16 13:00 | 9.6 | 7.5652 | 2.5972 | 2.0777 | 0.51943 | 9.6 | 5.5652 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 19.6348 | 24.8348 | 44.4348 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 6.6293 | 5.8148 | 3.328 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.50949 | 0.55249 | 0.18745 | 0.36872 | 0.42037 | 0.18362 | 0.34697 | 0.39176 | 0.16136 | 0.69694 | 0.55234 | 0.50833
2025-02-16 14:00 | 10.6 | 7.8052 | 2.4109 | 1.9287 | 0.48217 | 10.6 | 5.8052 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 18.8948 | 23.5948 | 44.1948 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 6.7505 | 6.0031 | 3.3529 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.46857 | 0.49708 | 0.17137 | 0.33613 | 0.37798 | 0.16919 | 0.31843 | 0.35513 | 0.14978 | 0.63994 | 0.50532 | 0.46821
2025-02-16 15:00 | 10.6 | 7.6452 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 10.6 | 5.6452 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 19.0548 | 23.7548 | 44.3548 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 6.7242 | 5.9786 | 3.3363 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.44774 | 0.47499 | 0.16375 | 0.32245 | 0.36266 | 0.16247 | 0.30428 | 0.33934 | 0.14313 | 0.6115 | 0.48492 | 0.4474
2025-02-16 16:00 | 9.7 | 7.1252 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 9.7 | 5.1252 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 20.0248 | 25.1748 | 44.8748 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 6.566 | 5.7638 | 3.2828 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.45088 | 0.48853 | 0.16602 | 0.33022 | 0.37617 | 0.16512 | 0.30742 | 0.34667 | 0.14313 | 0.61689 | 0.49534 | 0.45054
2025-02-16 17:00 | 8 | 6.5652 | 2.1966 | 1.7573 | 0.43931 | 8 | 4.5652 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 21.4348 | 27.4348 | 45.4348 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.34 | 5.4319 | 3.2259 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.44729 | 0.49129 | 0.16243 | 0.32608 | 0.3806 | 0.16022 | 0.29889 | 0.34428 | 0.13647 | 0.60971 | 0.4863 | 0.43536
2025-02-16 18:00 | 7.3 | 6.3652 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | 7.3 | 4.3652 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 21.9848 | 28.3348 | 45.6348 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.2532 | 5.3031 | 3.2057 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.48794 | 0.53895 | 0.17616 | 0.3548 | 0.41836 | 0.17302 | 0.32336 | 0.37578 | 0.14646 | 0.66409 | 0.52782 | 0.46981
2025-02-16 19:00 | 6.9 | 6.2452 | 2.3548 | 1.8839 | 0.47097 | 6.9 | 4.2452 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 22.3048 | 28.8548 | 45.7548 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.203 | 5.2296 | 3.1937 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.49202 | 0.54519 | 0.17703 | 0.3573 | 0.4238 | 0.17349 | 0.32452 | 0.37906 | 0.1463 | 0.66905 | 0.53079 | 0.47082
2025-02-16 20:00 | 6 | 5.9252 | 3.2096 | 2.5677 | 0.64192 | 6 | 3.9252 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 23.0748 | 30.0748 | 46.0748 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.0832 | 5.0597 | 3.1618 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.68491 | 0.76437 | 0.24456 | 0.49658 | 0.59703 | 0.23885 | 0.44694 | 0.52811 | 0.19941 | 0.92947 | 0.73543 | 0.64635
2025-02-16 21:00 | 4.3 | 5.6452 | 2.3829 | 1.9063 | 0.47657 | 4.3 | 3.6452 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 24.2048 | 32.0548 | 46.3548 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 5.91 | 4.7915 | 3.134 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.52921 | 0.59853 | 0.18619 | 0.37947 | 0.46805 | 0.1789 | 0.33845 | 0.40884 | 0.14804 | 0.7154 | 0.55837 | 0.48649
2025-02-16 22:00 | 4.1 | 5.5252 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | 4.1 | 3.5252 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 24.4248 | 32.3748 | 46.4748 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 5.8767 | 4.749 | 3.1222 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.526 | 0.59582 | 0.18474 | 0.37753 | 0.46717 | 0.17765 | 0.3356 | 0.40647 | 0.14646 | 0.71074 | 0.55518 | 0.48206
2025-02-16 23:00 | 4.1 | 5.4452 | 2.143 | 1.7144 | 0.4286 | 4.1 | 3.4452 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 24.5048 | 32.4548 | 46.5548 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 5.8646 | 4.7385 | 3.1143 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.47818 | 0.54166 | 0.16794 | 0.34392 | 0.42565 | 0.16191 | 0.30509 | 0.36951 | 0.13314 | 0.64613 | 0.50583 | 0.43823
2025-02-17 | 3.7 | 5.6452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 3.7 | 3.6452 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 24.5048 | 32.6548 | 46.3548 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 5.8646 | 4.7121 | 3.134 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.5777 | 0.6564 | 0.20217 | 0.4116 | 0.51227 | 0.19255 | 0.36684 | 0.44665 | 0.15934 | 0.77987 | 0.60415 | 0.52618
2025-02-17 01:00 | 3.4 | 5.5652 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 3.4 | 3.5652 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 24.7348 | 33.0348 | 46.4348 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 5.8299 | 4.6622 | 3.1261 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.49015 | 0.55821 | 0.17108 | 0.34883 | 0.43619 | 0.16263 | 0.31015 | 0.37912 | 0.13424 | 0.66123 | 0.51146 | 0.44439
2025-02-17 02:00 | 2.4 | 5.6052 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 2.4 | 3.6052 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 25.1948 | 33.9948 | 46.3948 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.7608 | 4.5379 | 3.1301 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.53948 | 0.61906 | 0.18661 | 0.3795 | 0.48177 | 0.17462 | 0.33736 | 0.41789 | 0.14432 | 0.72609 | 0.55411 | 0.48167
2025-02-17 03:00 | 2.3 | 5.6852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 2.3 | 3.6852 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 25.1648 | 34.0148 | 46.3148 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 5.7653 | 4.5353 | 3.138 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.51724 | 0.59399 | 0.17875 | 0.36272 | 0.46109 | 0.1666 | 0.32307 | 0.40073 | 0.13804 | 0.69599 | 0.52932 | 0.46111
2025-02-17 04:00 | 2.1 | 5.4852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 2.1 | 3.4852 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 25.4648 | 34.4148 | 46.5148 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 5.7205 | 4.4841 | 3.1182 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.59489 | 0.68418 | 0.20522 | 0.41846 | 0.53384 | 0.19192 | 0.3707 | 0.46104 | 0.15802 | 0.80011 | 0.61038 | 0.52872
2025-02-17 05:00 | 1.3 | 5.6852 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 1.3 | 3.6852 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 25.6648 | 35.0148 | 46.3148 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.6908 | 4.4081 | 3.138 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.62519 | 0.72328 | 0.2141 | 0.43383 | 0.56006 | 0.19669 | 0.38594 | 0.48518 | 0.16297 | 0.83929 | 0.63052 | 0.54891
2025-02-17 06:00 | 1.1 | 5.8052 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 1.1 | 3.8052 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 25.6448 | 35.0948 | 46.1948 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.6938 | 4.3981 | 3.1498 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.63129 | 0.7314 | 0.21579 | 0.43577 | 0.56416 | 0.19693 | 0.38879 | 0.49008 | 0.16379 | 0.84708 | 0.63271 | 0.55258
2025-02-17 07:00 | 0.8 | 5.8052 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 0.8 | 3.8052 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 25.7948 | 35.3948 | 46.1948 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 5.6715 | 4.3604 | 3.1498 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.63773 | 0.74045 | 0.21738 | 0.43883 | 0.57078 | 0.19754 | 0.39138 | 0.49535 | 0.16429 | 0.85511 | 0.63637 | 0.55567
2025-02-17 08:00 | 0.9 | 5.8452 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 0.9 | 3.8452 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 25.7048 | 35.2548 | 46.1548 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.6849 | 4.378 | 3.1538 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.75641 | 0.87763 | 0.25808 | 0.52051 | 0.67589 | 0.23456 | 0.46476 | 0.58743 | 0.19533 | 1.0145 | 0.75507 | 0.66009
2025-02-17 09:00 | 1.5 | 5.8852 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 1.5 | 3.8852 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 25.3648 | 34.6148 | 46.1148 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.7354 | 4.4587 | 3.1578 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.72314 | 0.83537 | 0.24809 | 0.50024 | 0.64348 | 0.22714 | 0.44745 | 0.56099 | 0.18939 | 0.97123 | 0.72738 | 0.63684
2025-02-17 10:00 | 1.8 | 6.1252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.8 | 4.1252 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 24.9748 | 34.0748 | 45.8748 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.7938 | 4.5276 | 3.1817 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.60412 | 0.69634 | 0.20783 | 0.41663 | 0.53314 | 0.18967 | 0.37512 | 0.46842 | 0.15934 | 0.81195 | 0.60629 | 0.53446
2025-02-17 11:00 | 1.8 | 6.0452 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 1.8 | 4.0452 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 25.0548 | 34.1548 | 45.9548 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.7818 | 4.5174 | 3.1737 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.49957 | 0.57583 | 0.17186 | 0.34524 | 0.44188 | 0.15724 | 0.31021 | 0.38736 | 0.13177 | 0.67144 | 0.50248 | 0.44197
2025-02-17 12:00 | 2.4 | 6.2052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.4 | 4.2052 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 24.5948 | 33.3948 | 45.7948 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.851 | 4.6153 | 3.1897 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.58639 | 0.67289 | 0.20284 | 0.40614 | 0.51488 | 0.18625 | 0.36669 | 0.45423 | 0.15687 | 0.78923 | 0.59239 | 0.52356
2025-02-17 13:00 | 2.6 | 6.3652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 2.6 | 4.3652 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 24.3348 | 33.0348 | 45.6348 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 5.8903 | 4.6622 | 3.2057 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.5136 | 0.58848 | 0.17798 | 0.35502 | 0.44853 | 0.16308 | 0.32193 | 0.39772 | 0.13804 | 0.69158 | 0.5181 | 0.45997
2025-02-17 14:00 | 2.9 | 6.4052 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 2.9 | 4.4052 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 24.1448 | 32.6948 | 45.5948 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 5.9192 | 4.7068 | 3.2098 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.62589 | 0.71552 | 0.21748 | 0.43358 | 0.54526 | 0.19989 | 0.39371 | 0.48446 | 0.16942 | 0.84337 | 0.63348 | 0.56312
2025-02-17 15:00 | 3 | 6.5652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 3 | 4.5652 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 23.9348 | 32.4348 | 45.4348 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 5.9511 | 4.7411 | 3.2259 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.61042 | 0.6973 | 0.21229 | 0.42158 | 0.52918 | 0.19444 | 0.38443 | 0.47241 | 0.16562 | 0.82271 | 0.61602 | 0.55005
2025-02-17 16:00 | 3.4 | 6.6852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 3.4 | 4.6852 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 23.6148 | 31.9148 | 45.3148 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.0001 | 4.8102 | 3.238 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.71925 | 0.81912 | 0.25104 | 0.49735 | 0.62039 | 0.2304 | 0.45511 | 0.55632 | 0.19699 | 0.97029 | 0.72776 | 0.6521
2025-02-17 17:00 | 2.9 | 6.7252 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 2.9 | 4.7252 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 23.8248 | 32.3748 | 45.2748 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 5.9679 | 4.749 | 3.2421 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.68566 | 0.78385 | 0.23825 | 0.47111 | 0.59202 | 0.2168 | 0.43131 | 0.53073 | 0.18559 | 0.92391 | 0.68791 | 0.6169
2025-02-17 18:00 | 2.9 | 6.7652 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 2.9 | 4.7652 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 23.7848 | 32.3348 | 45.2348 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 5.974 | 4.7543 | 3.2461 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.68993 | 0.78872 | 0.23973 | 0.47355 | 0.59504 | 0.21788 | 0.43399 | 0.53402 | 0.18675 | 0.92966 | 0.69143 | 0.62074
2025-02-17 19:00 | 2.6 | 6.8052 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 2.6 | 4.8052 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 23.8948 | 32.5948 | 45.1948 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 5.9572 | 4.72 | 3.2502 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.64383 | 0.7377 | 0.22311 | 0.44004 | 0.55539 | 0.20164 | 0.40356 | 0.49857 | 0.17305 | 0.86694 | 0.64168 | 0.57661
2025-02-17 20:00 | 2.8 | 6.7652 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 2.8 | 4.7652 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 23.8348 | 32.4348 | 45.2348 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 5.9664 | 4.7411 | 3.2461 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.37177 | 0.42533 | 0.12906 | 0.2549 | 0.32078 | 0.11713 | 0.23358 | 0.28781 | 0.10039 | 0.50084 | 0.37203 | 0.33398
2025-02-17 21:00 | 2.6 | 6.7652 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 2.6 | 4.7652 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 23.9348 | 32.6348 | 45.2348 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 5.9511 | 4.7147 | 3.2461 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.36861 | 0.42235 | 0.12773 | 0.25219 | 0.31833 | 0.11559 | 0.23105 | 0.28544 | 0.099072 | 0.49634 | 0.36778 | 0.33012
2025-02-17 22:00 | 2.6 | 6.7252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 2.6 | 4.7252 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 23.9748 | 32.6748 | 45.2748 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 5.945 | 4.7095 | 3.2421 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.5271 | 0.60395 | 0.18266 | 0.361 | 0.45571 | 0.16549 | 0.3304 | 0.40818 | 0.14167 | 0.70976 | 0.52649 | 0.47207
2025-02-17 23:00 | 2.5 | 6.8052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.5 | 4.8052 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 23.9448 | 32.6948 | 45.1948 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 5.9496 | 4.7068 | 3.2502 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.58501 | 0.67081 | 0.20254 | 0.39941 | 0.50487 | 0.18279 | 0.36626 | 0.45309 | 0.15687 | 0.78755 | 0.58219 | 0.52313
2025-02-18 | 2.7 | 6.8452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 2.7 | 4.8452 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 23.8048 | 32.4548 | 45.1548 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 5.971 | 4.7385 | 3.2542 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.59145 | 0.67717 | 0.20514 | 0.40426 | 0.50941 | 0.18544 | 0.37117 | 0.45794 | 0.15934 | 0.7966 | 0.5897 | 0.53051
2025-02-18 01:00 | 2.4 | 6.6852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 2.4 | 4.6852 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 24.1148 | 32.9148 | 45.3148 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.9237 | 4.678 | 3.238 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.50182 | 0.57585 | 0.17358 | 0.3433 | 0.43473 | 0.15701 | 0.31381 | 0.38872 | 0.13424 | 0.67541 | 0.50032 | 0.44805
2025-02-18 02:00 | 2.2 | 6.8852 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 2.2 | 4.8852 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 24.0148 | 32.9148 | 45.1148 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.9389 | 4.678 | 3.2583 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.54202 | 0.62291 | 0.18715 | 0.36812 | 0.46735 | 0.16774 | 0.33815 | 0.42 | 0.14432 | 0.72917 | 0.53586 | 0.48247
2025-02-18 03:00 | 1.9 | 6.9652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.9 | 4.9652 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 24.0848 | 33.1348 | 45.0348 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.9283 | 4.6492 | 3.2665 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.52213 | 0.60139 | 0.17979 | 0.35275 | 0.44979 | 0.16005 | 0.3246 | 0.40478 | 0.13804 | 0.70192 | 0.51279 | 0.46264
2025-02-18 04:00 | 1.6 | 7.0052 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 1.6 | 5.0052 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 24.1948 | 33.3948 | 44.9948 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.9116 | 4.6153 | 3.2705 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.60193 | 0.69484 | 0.2067 | 0.40494 | 0.51866 | 0.18298 | 0.37289 | 0.46688 | 0.15802 | 0.80863 | 0.58792 | 0.53091
2025-02-18 05:00 | 0.9 | 7.0852 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 0.9 | 5.0852 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 24.4648 | 34.0148 | 44.9148 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.8706 | 4.5353 | 3.2787 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.63111 | 0.73224 | 0.21532 | 0.42054 | 0.54436 | 0.18825 | 0.38777 | 0.49012 | 0.16297 | 0.84643 | 0.60879 | 0.55074
2025-02-18 06:00 | 0.5 | 7.2452 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 0.5 | 5.2452 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 24.5048 | 34.2548 | 44.7548 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 5.8646 | 4.5046 | 3.2951 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.64026 | 0.74499 | 0.21764 | 0.42308 | 0.55082 | 0.18825 | 0.39156 | 0.4976 | 0.16379 | 0.8579 | 0.61133 | 0.55535
2025-02-18 07:00 | -0.4 | 7.2052 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -0.4 | 5.2052 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 24.9948 | 35.1948 | 44.7948 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 5.7908 | 4.3855 | 3.291 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.65597 | 0.76809 | 0.22111 | 0.4298 | 0.56752 | 0.18907 | 0.39699 | 0.51073 | 0.16429 | 0.87708 | 0.61887 | 0.56129
2025-02-18 08:00 | -0.3 | 7.1652 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -0.3 | 5.1652 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 24.9848 | 35.1348 | 44.8348 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 5.7923 | 4.393 | 3.2869 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.77806 | 0.91042 | 0.26251 | 0.51086 | 0.67357 | 0.22506 | 0.47142 | 0.60566 | 0.19533 | 1.0406 | 0.73592 | 0.66675
2025-02-18 09:00 | 0.4 | 7.2052 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 0.4 | 5.2052 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 24.5948 | 34.3948 | 44.7948 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 5.851 | 4.4867 | 3.291 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.7421 | 0.8641 | 0.25202 | 0.49036 | 0.63946 | 0.21795 | 0.45331 | 0.57686 | 0.18939 | 0.99412 | 0.70831 | 0.6427
2025-02-18 10:00 | 2 | 7.2452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 2 | 5.2452 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 23.7548 | 32.7548 | 44.7548 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 5.9786 | 4.6989 | 3.2951 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.60128 | 0.69204 | 0.20723 | 0.40374 | 0.5137 | 0.18314 | 0.37424 | 0.46606 | 0.15934 | 0.80851 | 0.58688 | 0.53358
2025-02-18 11:00 | 3.5 | 7.2852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 3.5 | 5.2852 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 22.9648 | 31.2148 | 44.7148 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.1002 | 4.9041 | 3.2992 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.47998 | 0.54621 | 0.16768 | 0.32722 | 0.40703 | 0.15126 | 0.30407 | 0.3712 | 0.13177 | 0.64765 | 0.47848 | 0.43584
2025-02-18 12:00 | 3.5 | 7.4452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 3.5 | 5.4452 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 22.8048 | 31.0548 | 44.5548 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.1251 | 4.9258 | 3.3156 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.5714 | 0.65025 | 0.19962 | 0.38797 | 0.48243 | 0.17918 | 0.36199 | 0.4419 | 0.15687 | 0.77102 | 0.56714 | 0.51885
2025-02-18 13:00 | 4.8 | 7.6052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 4.8 | 5.6052 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 21.9948 | 29.5948 | 44.3948 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.2516 | 5.1261 | 3.3322 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.48769 | 0.54943 | 0.17234 | 0.3345 | 0.40795 | 0.15689 | 0.31375 | 0.37653 | 0.13804 | 0.66003 | 0.49139 | 0.45179
2025-02-18 14:00 | 5.5 | 7.6852 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 5.5 | 5.6852 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 21.5648 | 28.8148 | 44.3148 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.3194 | 5.2352 | 3.3405 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.58876 | 0.65967 | 0.20933 | 0.40612 | 0.49022 | 0.19207 | 0.38193 | 0.45421 | 0.16942 | 0.79809 | 0.59819 | 0.55134
2025-02-18 15:00 | 4.4 | 7.6852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 4.4 | 5.6852 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 22.1148 | 29.9148 | 44.3148 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.2328 | 5.0818 | 3.3405 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.59064 | 0.66749 | 0.20799 | 0.40253 | 0.49371 | 0.18777 | 0.37818 | 0.45624 | 0.16562 | 0.79862 | 0.5903 | 0.5438
2025-02-18 16:00 | 4.7 | 7.6852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 4.7 | 5.6852 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 21.9648 | 29.6148 | 44.3148 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.2563 | 5.1233 | 3.3405 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.69758 | 0.78651 | 0.2463 | 0.47698 | 0.58247 | 0.22334 | 0.44825 | 0.53865 | 0.19699 | 0.94388 | 0.70032 | 0.64524
2025-02-18 17:00 | 3.3 | 7.6852 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 3.3 | 5.6852 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 22.6648 | 31.0148 | 44.3148 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.1468 | 4.9312 | 3.3405 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.67924 | 0.77415 | 0.23686 | 0.4574 | 0.57015 | 0.21042 | 0.42929 | 0.52545 | 0.18559 | 0.9161 | 0.66781 | 0.61488
2025-02-18 18:00 | 1.7 | 7.8452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 1.7 | 5.8452 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 23.3048 | 32.4548 | 44.1548 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 6.0477 | 4.7385 | 3.3571 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.70969 | 0.81863 | 0.24393 | 0.46778 | 0.59703 | 0.21068 | 0.44016 | 0.55037 | 0.18675 | 0.95362 | 0.67846 | 0.62691
2025-02-18 19:00 | 1.7 | 8.0452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 1.7 | 6.0452 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 23.1048 | 32.2548 | 43.9548 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 6.0786 | 4.7649 | 3.3779 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.65762 | 0.75856 | 0.22603 | 0.43126 | 0.55015 | 0.19401 | 0.40786 | 0.50999 | 0.17305 | 0.88365 | 0.62527 | 0.58091
2025-02-18 20:00 | 1.8 | 8.2852 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 1.8 | 6.2852 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 22.8148 | 31.9148 | 43.7148 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 6.1235 | 4.8102 | 3.4031 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.38063 | 0.43873 | 0.13094 | 0.24836 | 0.31618 | 0.11173 | 0.23635 | 0.29513 | 0.10039 | 0.51157 | 0.36009 | 0.33674
2025-02-18 21:00 | 2.2 | 8.1652 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 2.2 | 6.1652 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 22.7348 | 31.6348 | 43.8348 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.1359 | 4.8476 | 3.3905 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.37209 | 0.42762 | 0.12848 | 0.2446 | 0.3096 | 0.11066 | 0.23214 | 0.28832 | 0.099072 | 0.50057 | 0.35526 | 0.33121
2025-02-18 22:00 | 2.5 | 8.3252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 2.5 | 6.3252 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 22.4248 | 31.1748 | 43.6748 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.1842 | 4.9095 | 3.4073 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.52835 | 0.60583 | 0.18292 | 0.34704 | 0.43714 | 0.15747 | 0.33079 | 0.40921 | 0.14167 | 0.71127 | 0.50451 | 0.47246
2025-02-18 23:00 | 2.4 | 8.4052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.4 | 6.4052 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 22.3948 | 31.1948 | 43.5948 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.1889 | 4.9068 | 3.4157 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.58639 | 0.67289 | 0.20284 | 0.38397 | 0.48429 | 0.17393 | 0.36669 | 0.45423 | 0.15687 | 0.78923 | 0.55789 | 0.52356
2025-02-19 | 2.6 | 8.3252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 2.6 | 6.3252 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 22.3748 | 31.0748 | 43.6748 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.192 | 4.9231 | 3.4073 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.59285 | 0.67928 | 0.20544 | 0.38983 | 0.49031 | 0.17711 | 0.37161 | 0.45909 | 0.15934 | 0.79829 | 0.56694 | 0.53095
2025-02-19 01:00 | 2.6 | 8.3652 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 2.6 | 6.3652 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 22.3348 | 31.0348 | 43.6348 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.1983 | 4.9285 | 3.4115 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.49947 | 0.57229 | 0.17308 | 0.32809 | 0.41263 | 0.14903 | 0.31307 | 0.38678 | 0.13424 | 0.67255 | 0.47712 | 0.44732
2025-02-19 02:00 | 2.6 | 8.2452 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 2.6 | 6.2452 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 22.4548 | 31.1548 | 43.7548 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.1796 | 4.9122 | 3.3989 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.53694 | 0.61523 | 0.18607 | 0.35378 | 0.44506 | 0.16081 | 0.33656 | 0.4158 | 0.14432 | 0.72301 | 0.51459 | 0.48088
2025-02-19 03:00 | 2.6 | 8.0052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 2.6 | 6.0052 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 22.6948 | 31.3948 | 43.9948 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.1422 | 4.8799 | 3.3737 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.5136 | 0.58848 | 0.17798 | 0.34046 | 0.42853 | 0.15496 | 0.32193 | 0.39772 | 0.13804 | 0.69158 | 0.49542 | 0.45997
2025-02-19 04:00 | 2.5 | 7.8052 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 2.5 | 5.8052 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 22.9448 | 31.6948 | 44.1948 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.1033 | 4.8396 | 3.3529 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.58931 | 0.67574 | 0.20403 | 0.39221 | 0.49463 | 0.17849 | 0.36896 | 0.45642 | 0.15802 | 0.79335 | 0.5707 | 0.52698
2025-02-19 05:00 | 2.5 | 7.4052 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 2.5 | 5.4052 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 23.3448 | 32.0948 | 44.5948 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.0416 | 4.7862 | 3.3115 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.60778 | 0.69692 | 0.21043 | 0.40864 | 0.51582 | 0.18638 | 0.38052 | 0.47073 | 0.16297 | 0.81821 | 0.59502 | 0.54349
2025-02-19 06:00 | 3.5 | 6.8852 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 3.5 | 4.8852 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 23.3648 | 31.6148 | 45.1148 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.0385 | 4.8503 | 3.2583 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.59662 | 0.67894 | 0.20843 | 0.4109 | 0.51156 | 0.19038 | 0.37796 | 0.4614 | 0.16379 | 0.80504 | 0.60127 | 0.54175
2025-02-19 07:00 | 3.4 | 6.5652 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 3.4 | 4.5652 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 23.7348 | 32.0348 | 45.4348 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 5.9817 | 4.7942 | 3.2259 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.59987 | 0.68317 | 0.20937 | 0.41608 | 0.51914 | 0.19288 | 0.37957 | 0.46398 | 0.16429 | 0.80925 | 0.60896 | 0.54387
2025-02-19 08:00 | 3.3 | 6.3652 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 3.3 | 4.3652 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 23.9848 | 32.3348 | 45.6348 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 5.9435 | 4.7543 | 3.2057 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.71487 | 0.81476 | 0.24929 | 0.49786 | 0.62238 | 0.23076 | 0.45181 | 0.55301 | 0.19533 | 0.96416 | 0.72862 | 0.64714
2025-02-19 09:00 | 3.8 | 6.5652 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 3.8 | 4.5652 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 23.5348 | 31.6348 | 45.4348 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.0124 | 4.8476 | 3.2259 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.68503 | 0.77776 | 0.23995 | 0.4772 | 0.59185 | 0.22235 | 0.43552 | 0.52956 | 0.18939 | 0.92498 | 0.69955 | 0.62491
2025-02-19 10:00 | 4.3 | 7.3252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 4.3 | 5.3252 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 22.5248 | 30.3748 | 44.6748 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.1686 | 5.0184 | 3.3033 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.5696 | 0.64421 | 0.2004 | 0.39131 | 0.48099 | 0.18268 | 0.36428 | 0.44004 | 0.15934 | 0.77 | 0.57399 | 0.52362
2025-02-19 11:00 | 5.1 | 7.6452 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 5.1 | 5.6452 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 21.8048 | 29.2548 | 44.3548 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.2815 | 5.1735 | 3.3363 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.46225 | 0.51955 | 0.16378 | 0.31778 | 0.38584 | 0.14958 | 0.29844 | 0.35677 | 0.13177 | 0.62603 | 0.46735 | 0.43021
2025-02-19 12:00 | 5.7 | 8.1252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 5.7 | 6.1252 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 21.0248 | 28.1748 | 43.8748 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.4052 | 5.3259 | 3.3863 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.5426 | 0.60698 | 0.19325 | 0.371 | 0.44619 | 0.17544 | 0.35282 | 0.41851 | 0.15687 | 0.73584 | 0.54644 | 0.50968
2025-02-19 13:00 | 6.8 | 8.0452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 6.8 | 6.0452 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 20.5548 | 27.1548 | 43.9548 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.4805 | 5.4723 | 3.3779 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.46532 | 0.51602 | 0.16729 | 0.32269 | 0.38213 | 0.15477 | 0.30655 | 0.35852 | 0.13804 | 0.63261 | 0.47746 | 0.44459
2025-02-19 14:00 | 6.9 | 8.2052 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 6.9 | 6.2052 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 20.3448 | 26.8948 | 43.7948 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.5143 | 5.5101 | 3.3947 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.56974 | 0.63132 | 0.205 | 0.39397 | 0.46577 | 0.189 | 0.37578 | 0.43893 | 0.16942 | 0.77474 | 0.58298 | 0.5452
2025-02-19 15:00 | 6.9 | 8.0452 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 6.9 | 6.0452 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 20.5048 | 27.0548 | 43.9548 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.4885 | 5.4868 | 3.3779 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.55697 | 0.61716 | 0.2004 | 0.38667 | 0.45726 | 0.18568 | 0.36736 | 0.42909 | 0.16562 | 0.75737 | 0.57235 | 0.53297
2025-02-19 16:00 | 5.8 | 7.9252 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 5.8 | 5.9252 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 21.1748 | 28.2748 | 44.0748 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.3813 | 5.3116 | 3.3654 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.67979 | 0.75985 | 0.24231 | 0.46764 | 0.56182 | 0.22168 | 0.44255 | 0.52427 | 0.19699 | 0.9221 | 0.68932 | 0.63954
2025-02-19 17:00 | 4.7 | 7.5652 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 4.7 | 5.5652 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 22.0848 | 29.7348 | 44.4348 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.2375 | 5.1067 | 3.328 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.65723 | 0.74101 | 0.23205 | 0.45075 | 0.55056 | 0.2112 | 0.42232 | 0.50749 | 0.18559 | 0.88928 | 0.66195 | 0.60791
2025-02-19 18:00 | 2.8 | 7.8052 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 2.8 | 5.8052 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 22.7948 | 31.3948 | 44.1948 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.1266 | 4.8799 | 3.3529 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.69155 | 0.79118 | 0.24008 | 0.46176 | 0.57973 | 0.21094 | 0.4345 | 0.53536 | 0.18675 | 0.93163 | 0.6727 | 0.62125
2025-02-19 19:00 | 2 | 7.6052 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 2 | 5.6052 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 23.3948 | 32.3948 | 44.3948 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.0339 | 4.7464 | 3.3322 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.65299 | 0.75156 | 0.22505 | 0.43445 | 0.5523 | 0.19668 | 0.40642 | 0.50615 | 0.17305 | 0.87804 | 0.63113 | 0.57947
2025-02-19 20:00 | 1.4 | 7.4852 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 1.4 | 5.4852 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 23.8148 | 33.1148 | 44.5148 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.9695 | 4.6518 | 3.3198 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.38423 | 0.44418 | 0.1317 | 0.25477 | 0.32694 | 0.11453 | 0.23747 | 0.29813 | 0.10039 | 0.51593 | 0.3693 | 0.33786
2025-02-19 21:00 | 0.5 | 7.6852 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 0.5 | 5.6852 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 24.0648 | 33.8148 | 44.3148 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 5.9313 | 4.561 | 3.3405 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.38728 | 0.45063 | 0.13165 | 0.25303 | 0.32905 | 0.11232 | 0.23685 | 0.30099 | 0.099072 | 0.51893 | 0.36535 | 0.33592
2025-02-19 22:00 | 2 | 7.7252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 2 | 5.7252 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 23.2748 | 32.2748 | 44.2748 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.0523 | 4.7623 | 3.3446 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.5346 | 0.6153 | 0.18425 | 0.3546 | 0.45066 | 0.16042 | 0.33274 | 0.41438 | 0.14167 | 0.71885 | 0.51502 | 0.47441
2025-02-19 23:00 | 2.2 | 7.5652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.2 | 5.5652 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 23.3348 | 32.2348 | 44.4348 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.0431 | 4.7676 | 3.328 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.58916 | 0.67708 | 0.20342 | 0.39323 | 0.49843 | 0.17851 | 0.36756 | 0.45652 | 0.15687 | 0.79258 | 0.57174 | 0.52442
2025-02-20 | 2.1 | 7.4052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 2.1 | 5.4052 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 23.5448 | 32.4948 | 44.5948 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.0108 | 4.7332 | 3.3115 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.59987 | 0.6899 | 0.20693 | 0.40158 | 0.50998 | 0.18223 | 0.3738 | 0.46489 | 0.15934 | 0.8068 | 0.58381 | 0.53314
2025-02-20 01:00 | 2.1 | 7.4852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 2.1 | 5.4852 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 23.4648 | 32.4148 | 44.5148 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.0231 | 4.7438 | 3.3198 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.50538 | 0.58123 | 0.17434 | 0.33764 | 0.4287 | 0.15315 | 0.31492 | 0.39167 | 0.13424 | 0.67972 | 0.49078 | 0.44916
2025-02-20 02:00 | 2.2 | 7.4052 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 2.2 | 5.4052 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 23.4948 | 32.3948 | 44.5948 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.0185 | 4.7464 | 3.3115 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.54202 | 0.62291 | 0.18715 | 0.36325 | 0.46061 | 0.16505 | 0.33815 | 0.42 | 0.14432 | 0.72917 | 0.5283 | 0.48247
2025-02-20 03:00 | 2.3 | 7.5252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 2.3 | 5.5252 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 23.3248 | 32.1748 | 44.4748 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.0446 | 4.7756 | 3.3239 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.51724 | 0.59399 | 0.17875 | 0.34595 | 0.43789 | 0.15728 | 0.32307 | 0.40073 | 0.13804 | 0.69599 | 0.50324 | 0.46111
2025-02-20 04:00 | 2.4 | 6.9652 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 2.4 | 4.9652 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 23.8348 | 32.6348 | 45.0348 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.9664 | 4.7147 | 3.2665 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.5907 | 0.67784 | 0.20433 | 0.40121 | 0.50773 | 0.18321 | 0.36939 | 0.45757 | 0.15802 | 0.79503 | 0.58443 | 0.52741
2025-02-20 05:00 | 2.5 | 7.0052 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 2.5 | 5.0052 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 23.7448 | 32.4948 | 44.9948 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 5.9802 | 4.7332 | 3.2705 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.60778 | 0.69692 | 0.21043 | 0.41284 | 0.5216 | 0.18872 | 0.38052 | 0.47073 | 0.16297 | 0.81821 | 0.60155 | 0.54349
2025-02-20 06:00 | 2.5 | 6.8452 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 2.5 | 4.8452 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 23.9048 | 32.6548 | 45.1548 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 5.9557 | 4.7121 | 3.2542 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.61083 | 0.70041 | 0.21148 | 0.41661 | 0.52656 | 0.19061 | 0.38243 | 0.47309 | 0.16379 | 0.82231 | 0.60722 | 0.54621
2025-02-20 07:00 | 2.7 | 6.8452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 2.7 | 4.8452 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 23.8048 | 32.4548 | 45.1548 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 5.971 | 4.7385 | 3.2542 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.60984 | 0.69822 | 0.21152 | 0.41683 | 0.52525 | 0.1912 | 0.38271 | 0.47217 | 0.16429 | 0.82136 | 0.60803 | 0.547
2025-02-20 08:00 | 2.8 | 6.9252 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 2.8 | 4.9252 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 23.6748 | 32.2748 | 45.0748 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 5.9909 | 4.7623 | 3.2624 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.72333 | 0.82754 | 0.25111 | 0.49392 | 0.62135 | 0.22675 | 0.45447 | 0.55997 | 0.19533 | 0.97444 | 0.72067 | 0.6498
2025-02-20 09:00 | 3.5 | 6.9252 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 3.5 | 4.9252 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 23.3248 | 31.5748 | 45.0748 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.0446 | 4.8557 | 3.2624 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.68988 | 0.78508 | 0.24101 | 0.47465 | 0.59087 | 0.21986 | 0.43705 | 0.53353 | 0.18939 | 0.93089 | 0.69451 | 0.62644
2025-02-20 10:00 | 3.4 | 6.8452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 3.4 | 4.8452 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 23.4548 | 31.7548 | 45.1548 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.0246 | 4.8315 | 3.2542 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.58179 | 0.66258 | 0.20306 | 0.40066 | 0.4996 | 0.18544 | 0.36813 | 0.45 | 0.15934 | 0.78485 | 0.5861 | 0.52748
2025-02-20 11:00 | 4.1 | 7.1252 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 4.1 | 5.1252 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 22.8248 | 30.7748 | 44.8748 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.122 | 4.9638 | 3.2828 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.47325 | 0.53607 | 0.16621 | 0.32606 | 0.40214 | 0.15201 | 0.30194 | 0.3657 | 0.13177 | 0.63946 | 0.47807 | 0.43371
2025-02-20 12:00 | 4.4 | 7.0852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 4.4 | 5.0852 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 22.7148 | 30.5148 | 44.9148 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.139 | 4.9993 | 3.2787 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.55943 | 0.63222 | 0.197 | 0.38709 | 0.47534 | 0.18119 | 0.3582 | 0.43213 | 0.15687 | 0.75643 | 0.56828 | 0.51506
2025-02-20 13:00 | 5.1 | 6.8452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 5.1 | 4.8452 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 22.6048 | 30.0548 | 45.1548 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.1562 | 5.0624 | 3.2542 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.48426 | 0.54429 | 0.17158 | 0.33969 | 0.41308 | 0.16065 | 0.31265 | 0.37376 | 0.13804 | 0.65584 | 0.50034 | 0.45069
2025-02-20 14:00 | 5.2 | 6.6052 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 5.2 | 4.6052 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 22.7948 | 30.1948 | 45.3948 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.1266 | 5.0432 | 3.2299 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.59293 | 0.6659 | 0.21026 | 0.4189 | 0.50889 | 0.19865 | 0.38326 | 0.45758 | 0.16942 | 0.80319 | 0.61755 | 0.55268
2025-02-20 15:00 | 5.4 | 6.7252 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 5.4 | 4.7252 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 22.5748 | 29.8748 | 45.2748 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.1608 | 5.0873 | 3.2421 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.57692 | 0.6469 | 0.20494 | 0.40723 | 0.49317 | 0.19346 | 0.3738 | 0.44512 | 0.16562 | 0.78185 | 0.6007 | 0.53942
2025-02-20 16:00 | 5.2 | 6.8852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 5.2 | 4.8852 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 22.5148 | 29.9148 | 45.1148 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.1702 | 5.0818 | 3.2583 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.68943 | 0.77429 | 0.24448 | 0.48364 | 0.58723 | 0.22897 | 0.44565 | 0.53205 | 0.19699 | 0.93392 | 0.71261 | 0.64264
2025-02-20 17:00 | 5 | 7.0052 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 5 | 5.0052 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 22.4948 | 29.9948 | 44.9948 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.1733 | 5.0707 | 3.2705 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.65261 | 0.73408 | 0.23102 | 0.45543 | 0.55447 | 0.21491 | 0.42084 | 0.50375 | 0.18559 | 0.88363 | 0.67035 | 0.60644
2025-02-20 18:00 | 4.5 | 7.2052 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 4.5 | 5.2052 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 22.5448 | 30.2948 | 44.7948 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.1655 | 5.0294 | 3.291 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.66443 | 0.7503 | 0.23418 | 0.45884 | 0.56249 | 0.21491 | 0.42594 | 0.51318 | 0.18675 | 0.89861 | 0.67375 | 0.61268
2025-02-20 19:00 | 4.4 | 7.3652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 4.4 | 5.3652 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 22.4348 | 30.2348 | 44.6348 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.1827 | 5.0377 | 3.3074 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.61713 | 0.69743 | 0.21732 | 0.424 | 0.52037 | 0.19815 | 0.39514 | 0.4767 | 0.17305 | 0.83445 | 0.62214 | 0.56819
2025-02-20 20:00 | 4.2 | 7.4052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 4.2 | 5.4052 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 22.4948 | 30.3948 | 44.5948 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.1733 | 5.0157 | 3.3115 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.35972 | 0.40716 | 0.12645 | 0.24636 | 0.30322 | 0.11482 | 0.22978 | 0.27794 | 0.10039 | 0.48617 | 0.36117 | 0.33018
2025-02-20 21:00 | 4.1 | 7.6052 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 4.1 | 5.6052 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 22.3448 | 30.2948 | 44.3948 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.1967 | 5.0294 | 3.3322 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.35582 | 0.40305 | 0.12497 | 0.2422 | 0.29841 | 0.1126 | 0.22702 | 0.27496 | 0.099072 | 0.48079 | 0.3548 | 0.32609
2025-02-20 22:00 | 3.8 | 7.3252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 3.8 | 5.3252 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 22.7748 | 30.8748 | 44.6748 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.1297 | 4.9502 | 3.3033 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.51243 | 0.58179 | 0.17949 | 0.35012 | 0.43355 | 0.16243 | 0.32578 | 0.39613 | 0.14167 | 0.69192 | 0.51255 | 0.46745
2025-02-20 23:00 | 3.4 | 7.5652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 3.4 | 5.5652 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 22.7348 | 31.0348 | 44.4348 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.1359 | 4.9285 | 3.328 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.57275 | 0.65228 | 0.19991 | 0.38728 | 0.48216 | 0.17851 | 0.36241 | 0.44301 | 0.15687 | 0.77266 | 0.56579 | 0.51928
2025-02-21 | 3.5 | 7.5252 | 2.5857 | 2.0686 | 0.51714 | 3.5 | 5.5252 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 22.7248 | 30.9748 | 44.4748 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.1375 | 4.9366 | 3.3239 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.58517 | 0.66592 | 0.20443 | 0.39651 | 0.49297 | 0.18304 | 0.37071 | 0.45255 | 0.16065 | 0.7896 | 0.57955 | 0.53136
2025-02-21 01:00 | 3.5 | 7.6452 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 3.5 | 5.6452 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 22.6048 | 30.8548 | 44.3548 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.1562 | 4.9529 | 3.3363 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.489 | 0.55647 | 0.17083 | 0.33034 | 0.41059 | 0.15239 | 0.30978 | 0.37817 | 0.13424 | 0.65983 | 0.48273 | 0.44403
2025-02-21 02:00 | 2.8 | 7.5652 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 2.8 | 5.5652 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 23.0348 | 31.6348 | 44.4348 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.0894 | 4.8476 | 3.328 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.53442 | 0.61142 | 0.18553 | 0.35902 | 0.45099 | 0.16423 | 0.33577 | 0.41372 | 0.14432 | 0.71995 | 0.52325 | 0.48009
2025-02-21 03:00 | 2.3 | 7.6452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 2.3 | 5.6452 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 23.2048 | 32.0548 | 44.3548 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.0631 | 4.7915 | 3.3363 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.51724 | 0.59399 | 0.17875 | 0.3449 | 0.43643 | 0.1567 | 0.32307 | 0.40073 | 0.13804 | 0.69599 | 0.5016 | 0.46111
2025-02-21 04:00 | 2.2 | 7.3652 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 2.2 | 5.3652 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 23.5348 | 32.4348 | 44.6348 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.0124 | 4.7411 | 3.3074 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.59349 | 0.68206 | 0.20492 | 0.39815 | 0.50491 | 0.18094 | 0.37026 | 0.45988 | 0.15802 | 0.79841 | 0.57909 | 0.52828
2025-02-21 05:00 | 2.2 | 7.2052 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 2.2 | 5.2052 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 23.6948 | 32.5948 | 44.7948 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.9878 | 4.72 | 3.291 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.61209 | 0.70344 | 0.21134 | 0.41231 | 0.52306 | 0.18755 | 0.38186 | 0.47429 | 0.16297 | 0.82343 | 0.59985 | 0.54484
2025-02-21 06:00 | 1.7 | 7.0852 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 1.7 | 5.0852 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 24.0648 | 33.2148 | 44.9148 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.9313 | 4.6388 | 3.2787 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.62244 | 0.71799 | 0.21394 | 0.41832 | 0.53489 | 0.18919 | 0.38605 | 0.48271 | 0.16379 | 0.83638 | 0.60751 | 0.54983
2025-02-21 07:00 | 1.6 | 6.8452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 1.6 | 4.8452 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 24.3548 | 33.5548 | 45.1548 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.8873 | 4.5946 | 3.2542 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.62583 | 0.72243 | 0.21491 | 0.42275 | 0.54169 | 0.1912 | 0.38769 | 0.48542 | 0.16429 | 0.84074 | 0.61395 | 0.55199
2025-02-21 08:00 | 1.6 | 6.7652 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 1.6 | 4.7652 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 24.4348 | 33.6348 | 45.2348 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.8752 | 4.5842 | 3.2461 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.74406 | 0.8589 | 0.2555 | 0.50365 | 0.64548 | 0.22789 | 0.46093 | 0.57712 | 0.19533 | 0.99956 | 0.73154 | 0.65626
2025-02-21 09:00 | 2.3 | 7.1652 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 2.3 | 5.1652 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 23.6848 | 32.5348 | 44.8348 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 5.9894 | 4.7279 | 3.2869 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.70965 | 0.81494 | 0.24525 | 0.47903 | 0.60684 | 0.21822 | 0.44325 | 0.5498 | 0.18939 | 0.9549 | 0.69725 | 0.63264
2025-02-21 10:00 | 2.6 | 7.3252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 2.6 | 5.3252 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 23.3748 | 32.0748 | 44.6748 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.0369 | 4.7888 | 3.3033 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.59285 | 0.67928 | 0.20544 | 0.39985 | 0.50406 | 0.18268 | 0.37161 | 0.45909 | 0.15934 | 0.79829 | 0.58253 | 0.53095
2025-02-21 11:00 | 3.1 | 7.4852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 3.1 | 5.4852 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 22.9648 | 31.4148 | 44.5148 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.1002 | 4.8772 | 3.3198 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.48452 | 0.55306 | 0.16866 | 0.32722 | 0.40928 | 0.15032 | 0.3055 | 0.37492 | 0.13177 | 0.65318 | 0.47754 | 0.43727
2025-02-21 12:00 | 3.8 | 7.6052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 3.8 | 5.6052 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 22.4948 | 30.5948 | 44.3948 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.1733 | 4.9883 | 3.3322 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.56738 | 0.64419 | 0.19874 | 0.38494 | 0.47638 | 0.17829 | 0.36072 | 0.43862 | 0.15687 | 0.76612 | 0.56322 | 0.51758
2025-02-21 13:00 | 5.1 | 8.0052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 5.1 | 6.0052 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 21.4448 | 28.8948 | 43.9948 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.3384 | 5.224 | 3.3737 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.48426 | 0.54429 | 0.17158 | 0.32992 | 0.4003 | 0.15496 | 0.31265 | 0.37376 | 0.13804 | 0.65584 | 0.48488 | 0.45069
2025-02-21 14:00 | 4.6 | 8.1652 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 4.6 | 6.1652 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 21.5348 | 29.2348 | 43.8348 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.3242 | 5.1763 | 3.3905 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.60135 | 0.67854 | 0.21213 | 0.40581 | 0.49581 | 0.18924 | 0.38595 | 0.4644 | 0.16942 | 0.81348 | 0.59505 | 0.55537
2025-02-21 15:00 | 4.7 | 7.9652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 4.7 | 5.9652 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 21.6848 | 29.3348 | 44.0348 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.3005 | 5.1623 | 3.3696 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.58649 | 0.66125 | 0.20707 | 0.39821 | 0.486 | 0.18614 | 0.37686 | 0.45287 | 0.16562 | 0.79356 | 0.58435 | 0.54248
2025-02-21 16:00 | 4.7 | 7.7652 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 4.7 | 5.7652 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 21.8848 | 29.5348 | 44.2348 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.2689 | 5.1345 | 3.3488 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.69758 | 0.78651 | 0.2463 | 0.47602 | 0.5812 | 0.22278 | 0.44825 | 0.53865 | 0.19699 | 0.94388 | 0.69881 | 0.64524
2025-02-21 17:00 | 4.6 | 7.6052 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 4.6 | 5.6052 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 22.0948 | 29.7948 | 44.3948 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.2359 | 5.0984 | 3.3322 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.65878 | 0.74334 | 0.23239 | 0.45086 | 0.55146 | 0.21094 | 0.42281 | 0.50875 | 0.18559 | 0.89117 | 0.6618 | 0.60841
2025-02-21 18:00 | 4.2 | 7.5652 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 4.2 | 5.5652 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 22.3348 | 30.2348 | 44.4348 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.1983 | 5.0377 | 3.328 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.66914 | 0.75738 | 0.23522 | 0.45642 | 0.56157 | 0.21251 | 0.42743 | 0.51701 | 0.18675 | 0.90435 | 0.66893 | 0.61418
2025-02-21 19:00 | 4.5 | 7.3652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 4.5 | 5.3652 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 22.3848 | 30.1348 | 44.6348 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.1905 | 5.0514 | 3.3074 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.61568 | 0.69525 | 0.217 | 0.42346 | 0.51895 | 0.19815 | 0.39468 | 0.47553 | 0.17305 | 0.83268 | 0.62161 | 0.56773
2025-02-21 20:00 | 4.4 | 6.9652 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 4.4 | 4.9652 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 22.8348 | 30.6348 | 45.0348 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.1204 | 4.9829 | 3.2665 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.35803 | 0.40462 | 0.12608 | 0.24849 | 0.30522 | 0.1164 | 0.22925 | 0.27657 | 0.10039 | 0.48411 | 0.36489 | 0.32964
2025-02-21 21:00 | 4.7 | 6.9652 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 4.7 | 4.9652 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 22.6848 | 30.3348 | 45.0348 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.1437 | 5.0239 | 3.2665 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.35084 | 0.39556 | 0.12387 | 0.24429 | 0.29873 | 0.11487 | 0.22544 | 0.2709 | 0.099072 | 0.4747 | 0.35915 | 0.32451
2025-02-21 22:00 | 4.9 | 6.3252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 4.9 | 4.3252 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 23.2248 | 30.7748 | 45.6748 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.0601 | 4.9638 | 3.2017 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.49934 | 0.56211 | 0.17661 | 0.35415 | 0.43236 | 0.16758 | 0.32162 | 0.38548 | 0.14167 | 0.67595 | 0.52173 | 0.46329
2025-02-21 23:00 | 5 | 6.5252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 5 | 4.5252 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 22.9748 | 30.4748 | 45.4748 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.0987 | 5.0047 | 3.2218 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.55159 | 0.62045 | 0.19526 | 0.38965 | 0.47482 | 0.18439 | 0.3557 | 0.42577 | 0.15687 | 0.74685 | 0.57404 | 0.51257
2025-02-22 | 5.1 | 6.5652 | 1.9472 | 1.5578 | 0.38944 | 5.1 | 4.5652 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 22.8848 | 30.3348 | 45.4348 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.1126 | 5.0239 | 3.2259 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.4244 | 0.477 | 0.15037 | 0.29981 | 0.36478 | 0.14203 | 0.274 | 0.32755 | 0.12098 | 0.57476 | 0.44184 | 0.39498
2025-02-22 01:00 | 5.4 | 6.8052 | 2.155 | 1.724 | 0.431 | 5.4 | 4.8052 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 22.4948 | 29.7948 | 45.1948 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.1733 | 5.0984 | 3.2502 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.46639 | 0.52297 | 0.16568 | 0.32855 | 0.39782 | 0.15601 | 0.30219 | 0.35985 | 0.13389 | 0.63207 | 0.48456 | 0.43608
2025-02-22 02:00 | 5.9 | 7.0052 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 5.9 | 5.0052 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 22.0448 | 29.0948 | 44.9948 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.2438 | 5.1959 | 3.2705 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.54368 | 0.60724 | 0.19397 | 0.38315 | 0.46042 | 0.18287 | 0.35436 | 0.41926 | 0.15792 | 0.73765 | 0.56602 | 0.51228
2025-02-22 03:00 | 6.1 | 7.0452 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 6.1 | 5.0452 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 21.9048 | 28.8548 | 44.9548 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.2658 | 5.2296 | 3.2746 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.54114 | 0.60344 | 0.19339 | 0.3818 | 0.45745 | 0.18264 | 0.35354 | 0.41721 | 0.15792 | 0.73453 | 0.56444 | 0.51146
2025-02-22 04:00 | 4.8 | 7.0052 | 2.4313 | 1.945 | 0.48626 | 4.8 | 5.0052 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 22.5948 | 30.1948 | 44.9948 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.1577 | 5.0432 | 3.2705 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.53366 | 0.60122 | 0.18858 | 0.37161 | 0.45374 | 0.17492 | 0.34332 | 0.41203 | 0.15105 | 0.72224 | 0.54653 | 0.49437
2025-02-22 05:00 | 4 | 6.9652 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 4 | 4.9652 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 23.0348 | 31.0348 | 45.0348 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.0894 | 4.9285 | 3.2665 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.55615 | 0.63047 | 0.19515 | 0.38432 | 0.47485 | 0.17912 | 0.35442 | 0.42982 | 0.15449 | 0.75131 | 0.56344 | 0.5089
2025-02-22 06:00 | 3.4 | 6.6052 | 2.803 | 2.2424 | 0.56059 | 3.4 | 4.6052 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 23.6948 | 31.9948 | 45.3948 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 5.9878 | 4.7995 | 3.2299 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.63584 | 0.72413 | 0.22193 | 0.44058 | 0.54966 | 0.20419 | 0.40233 | 0.4918 | 0.17414 | 0.85776 | 0.64477 | 0.57648
2025-02-22 07:00 | 3.6 | 6.7252 | 2.6894 | 2.1515 | 0.53788 | 3.6 | 4.7252 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 23.4748 | 31.6748 | 45.2748 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.0216 | 4.8422 | 3.2421 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.60721 | 0.69047 | 0.21232 | 0.42036 | 0.52274 | 0.19519 | 0.38513 | 0.46953 | 0.16709 | 0.81953 | 0.61554 | 0.55222
2025-02-22 08:00 | 3.7 | 6.7252 | 2.395 | 1.916 | 0.47899 | 3.7 | 4.7252 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 23.4248 | 31.5748 | 45.2748 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.0293 | 4.8557 | 3.2421 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.53946 | 0.61296 | 0.18879 | 0.37386 | 0.46422 | 0.17382 | 0.34256 | 0.41709 | 0.1488 | 0.72826 | 0.54767 | 0.49136
2025-02-22 09:00 | 4.3 | 6.8852 | 2.7454 | 2.1963 | 0.54909 | 4.3 | 4.8852 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 22.9648 | 30.8148 | 45.1148 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.1002 | 4.9584 | 3.2583 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.60974 | 0.68961 | 0.21452 | 0.42358 | 0.52113 | 0.19826 | 0.38995 | 0.47105 | 0.17057 | 0.82426 | 0.62184 | 0.56052
2025-02-22 10:00 | 5.3 | 6.9252 | 2.8211 | 2.2569 | 0.56423 | 5.3 | 4.9252 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 22.4248 | 29.7748 | 45.0748 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.1842 | 5.1011 | 3.2624 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.61199 | 0.68677 | 0.21721 | 0.42935 | 0.52051 | 0.20347 | 0.39606 | 0.47224 | 0.17527 | 0.8292 | 0.63282 | 0.57133
2025-02-22 11:00 | 6.1 | 7.0452 | 2.7076 | 2.1661 | 0.54152 | 6.1 | 5.0452 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 21.9048 | 28.8548 | 44.9548 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.2658 | 5.2296 | 3.2746 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.57643 | 0.6428 | 0.206 | 0.4067 | 0.48729 | 0.19455 | 0.3766 | 0.44442 | 0.16822 | 0.78243 | 0.60125 | 0.54482
2025-02-22 12:00 | 5.8 | 7.0052 | 2.3397 | 1.8718 | 0.46794 | 5.8 | 5.0052 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 22.0948 | 29.1948 | 44.9948 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.2359 | 5.1819 | 3.2705 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.50163 | 0.56071 | 0.17881 | 0.35313 | 0.42496 | 0.16833 | 0.32657 | 0.38687 | 0.14536 | 0.68044 | 0.52146 | 0.47193
2025-02-22 13:00 | 6.6 | 7.0052 | 2.5971 | 2.0777 | 0.51941 | 6.6 | 5.0052 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 21.6948 | 28.3948 | 44.9948 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.2989 | 5.2946 | 3.2705 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.54646 | 0.60696 | 0.19612 | 0.38805 | 0.46166 | 0.18684 | 0.35914 | 0.42111 | 0.16135 | 0.74258 | 0.5749 | 0.52049
2025-02-22 14:00 | 6.1 | 6.9652 | 2.8597 | 2.2878 | 0.57195 | 6.1 | 4.9652 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 21.9848 | 28.9348 | 45.0348 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.2532 | 5.2184 | 3.2665 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.60882 | 0.67892 | 0.21758 | 0.43042 | 0.51578 | 0.206 | 0.39776 | 0.4694 | 0.17767 | 0.8264 | 0.63642 | 0.57544
2025-02-22 15:00 | 6 | 7.1252 | 2.8968 | 2.3175 | 0.57937 | 6 | 5.1252 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 21.8748 | 28.8748 | 44.8748 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.2705 | 5.2268 | 3.2828 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.61817 | 0.68989 | 0.22073 | 0.4348 | 0.52163 | 0.20763 | 0.40339 | 0.47665 | 0.17998 | 0.8389 | 0.64243 | 0.58337
2025-02-22 16:00 | 5.8 | 7.1252 | 2.5789 | 2.0631 | 0.51578 | 5.8 | 5.1252 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 21.9748 | 29.0748 | 44.8748 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.2548 | 5.1987 | 3.2828 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.55291 | 0.61804 | 0.19709 | 0.38806 | 0.46689 | 0.18484 | 0.35995 | 0.42642 | 0.16022 | 0.75 | 0.5729 | 0.52018
2025-02-22 17:00 | 5.4 | 7.1652 | 2.3208 | 1.8566 | 0.46416 | 5.4 | 5.1652 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 22.1348 | 29.4348 | 44.8348 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.2296 | 5.1484 | 3.2869 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.50227 | 0.5632 | 0.17842 | 0.35063 | 0.42426 | 0.16614 | 0.32543 | 0.38753 | 0.14419 | 0.68069 | 0.51676 | 0.46962
2025-02-22 18:00 | 5 | 7.4052 | 2.5607 | 2.0486 | 0.51215 | 5 | 5.4052 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 22.0948 | 29.5948 | 44.5948 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.2359 | 5.1261 | 3.3115 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.55943 | 0.62927 | 0.19804 | 0.38649 | 0.47016 | 0.18195 | 0.36076 | 0.43183 | 0.1591 | 0.75747 | 0.56844 | 0.51985
2025-02-22 19:00 | 4.7 | 7.4452 | 2.4502 | 1.9602 | 0.49004 | 4.7 | 5.4452 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 22.2048 | 29.8548 | 44.5548 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.2187 | 5.0901 | 3.3156 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.53908 | 0.6078 | 0.19033 | 0.37083 | 0.45306 | 0.17388 | 0.3464 | 0.41626 | 0.15223 | 0.72941 | 0.54471 | 0.49863
2025-02-22 20:00 | 4.3 | 7.5252 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 4.3 | 5.5252 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 22.3248 | 30.1748 | 44.4748 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.1999 | 5.0459 | 3.3239 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.55224 | 0.62458 | 0.1943 | 0.37747 | 0.4638 | 0.17602 | 0.35318 | 0.42663 | 0.15449 | 0.74654 | 0.55349 | 0.50766
2025-02-22 21:00 | 4.2 | 7.4452 | 2.2474 | 1.7979 | 0.44947 | 4.2 | 5.4452 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 22.4548 | 30.3548 | 44.5548 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.1796 | 5.0212 | 3.3156 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.50029 | 0.56627 | 0.17586 | 0.34228 | 0.42125 | 0.15948 | 0.31958 | 0.38655 | 0.13963 | 0.67616 | 0.50177 | 0.4592
2025-02-22 22:00 | 4.2 | 7.4452 | 2.376 | 1.9008 | 0.47521 | 4.2 | 5.4452 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 22.4548 | 30.3548 | 44.5548 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.1796 | 5.0212 | 3.3156 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.52894 | 0.59869 | 0.18593 | 0.36188 | 0.44537 | 0.16862 | 0.33787 | 0.40868 | 0.14762 | 0.71487 | 0.5305 | 0.4855
2025-02-22 23:00 | 3.9 | 7.4452 | 2.0445 | 1.6356 | 0.4089 | 3.9 | 5.4452 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 22.6048 | 30.6548 | 44.5548 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 6.1562 | 4.9802 | 3.3156 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.45836 | 0.52 | 0.1607 | 0.31257 | 0.38638 | 0.14509 | 0.29175 | 0.35429 | 0.12702 | 0.61905 | 0.45766 | 0.41877
2025-02-23 | 3.7 | 7.4052 | 2.2863 | 1.8291 | 0.45727 | 3.7 | 5.4052 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 22.7448 | 30.8948 | 44.5948 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.1344 | 4.9475 | 3.3115 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.515 | 0.58516 | 0.18023 | 0.35079 | 0.43494 | 0.16245 | 0.32703 | 0.39817 | 0.14205 | 0.69523 | 0.51324 | 0.46907
2025-02-23 01:00 | 3.5 | 7.3652 | 1.6608 | 1.3287 | 0.33216 | 3.5 | 5.3652 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 22.8848 | 31.1348 | 44.6348 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.1126 | 4.9149 | 3.3074 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.37586 | 0.42773 | 0.13131 | 0.25572 | 0.31803 | 0.11815 | 0.23811 | 0.29068 | 0.10318 | 0.50717 | 0.37387 | 0.3413
2025-02-23 02:00 | 3.8 | 7.4852 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | 3.8 | 5.4852 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 22.6148 | 30.7148 | 44.5148 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.1546 | 4.972 | 3.3198 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.42137 | 0.47841 | 0.1476 | 0.28675 | 0.35495 | 0.1329 | 0.26789 | 0.32574 | 0.1165 | 0.56897 | 0.41965 | 0.38439
2025-02-23 03:00 | 3.6 | 7.4852 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | 3.6 | 5.4852 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 22.7148 | 30.9148 | 44.5148 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.139 | 4.9448 | 3.3198 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.43546 | 0.49517 | 0.15226 | 0.29569 | 0.3671 | 0.1367 | 0.27619 | 0.33672 | 0.11983 | 0.58772 | 0.43239 | 0.39602
2025-02-23 04:00 | 3.7 | 7.4452 | 1.6072 | 1.2858 | 0.32145 | 3.7 | 5.4452 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 22.7048 | 30.8548 | 44.5548 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.1406 | 4.9529 | 3.3156 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.36203 | 0.41135 | 0.1267 | 0.24634 | 0.30542 | 0.11406 | 0.22989 | 0.2799 | 0.099856 | 0.48873 | 0.3604 | 0.32975
2025-02-23 05:00 | 4.1 | 7.4852 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | 4.1 | 5.4852 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 22.4648 | 30.4148 | 44.5148 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.178 | 5.013 | 3.3198 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.43036 | 0.48749 | 0.15115 | 0.29382 | 0.36211 | 0.1367 | 0.27458 | 0.33256 | 0.11983 | 0.58151 | 0.43052 | 0.39441
2025-02-23 06:00 | 3.4 | 7.3252 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | 3.4 | 5.3252 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 22.9748 | 31.2748 | 44.6748 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.0987 | 4.896 | 3.3033 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.42536 | 0.48442 | 0.14846 | 0.28938 | 0.36046 | 0.13356 | 0.26915 | 0.329 | 0.1165 | 0.57382 | 0.42294 | 0.38565
2025-02-23 07:00 | 2.6 | 7.4052 | 1.8215 | 1.4572 | 0.36431 | 2.6 | 5.4052 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 23.2948 | 31.9948 | 44.5948 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.0493 | 4.7995 | 3.3115 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.42106 | 0.48245 | 0.14591 | 0.2834 | 0.3572 | 0.12943 | 0.26393 | 0.32606 | 0.11317 | 0.56697 | 0.41283 | 0.3771
2025-02-23 08:00 | 2.3 | 7.2452 | 2.0894 | 1.6715 | 0.41788 | 2.3 | 5.2452 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 23.6048 | 32.4548 | 44.7548 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.0016 | 4.7385 | 3.2951 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.4864 | 0.55857 | 0.1681 | 0.32766 | 0.41501 | 0.1492 | 0.30381 | 0.37684 | 0.12981 | 0.6545 | 0.47686 | 0.43362
2025-02-23 09:00 | 2.2 | 7.2052 | 3.8987 | 3.119 | 0.77975 | 2.2 | 5.2052 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 23.6948 | 32.5948 | 44.7948 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.9878 | 4.72 | 3.291 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.90974 | 1.0455 | 0.31412 | 0.61281 | 0.77742 | 0.27875 | 0.56756 | 0.70493 | 0.24222 | 1.2239 | 0.89156 | 0.80979
2025-02-23 10:00 | 3.3 | 7.2852 | 2.5716 | 2.0573 | 0.51432 | 3.3 | 5.2852 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 23.0648 | 31.4148 | 44.7148 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.0848 | 4.8772 | 3.2992 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.58472 | 0.66643 | 0.20391 | 0.39777 | 0.49626 | 0.1834 | 0.36955 | 0.45233 | 0.15977 | 0.78863 | 0.58117 | 0.52932
2025-02-23 11:00 | 2.9 | 7.2452 | 3.3934 | 2.7148 | 0.67869 | 2.9 | 5.2452 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 23.3048 | 31.8548 | 44.7548 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.0477 | 4.8182 | 3.2951 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.7789 | 0.89044 | 0.27065 | 0.5281 | 0.66287 | 0.24232 | 0.48995 | 0.60289 | 0.21083 | 1.0495 | 0.77042 | 0.70078
2025-02-23 12:00 | 4 | 7.3652 | 2.5156 | 2.0125 | 0.50311 | 4 | 5.3652 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 22.6348 | 30.6348 | 44.6348 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.1515 | 4.9829 | 3.3074 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.56264 | 0.63782 | 0.19743 | 0.38488 | 0.47515 | 0.17896 | 0.35855 | 0.43484 | 0.15629 | 0.76007 | 0.56384 | 0.51484
2025-02-23 13:00 | 3.5 | 7.3652 | 2.5972 | 2.0777 | 0.51943 | 3.5 | 5.3652 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 22.8848 | 31.1348 | 44.6348 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.1126 | 4.9149 | 3.3074 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.58776 | 0.66887 | 0.20533 | 0.39989 | 0.49734 | 0.18477 | 0.37235 | 0.45456 | 0.16136 | 0.7931 | 0.58465 | 0.53371
2025-02-23 14:00 | 4 | 7.3252 | 2.4109 | 1.9287 | 0.48217 | 4 | 5.3252 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 22.6748 | 30.6748 | 44.6748 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.1453 | 4.9774 | 3.3033 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.53922 | 0.61127 | 0.18921 | 0.36924 | 0.45587 | 0.17173 | 0.34363 | 0.41674 | 0.14978 | 0.72844 | 0.54096 | 0.49341
2025-02-23 15:00 | 0.6 | 7.3252 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 0.6 | 5.3252 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 24.3748 | 34.0748 | 44.6748 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 5.8842 | 4.5276 | 3.3033 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.55818 | 0.64902 | 0.18991 | 0.36848 | 0.47889 | 0.16409 | 0.34176 | 0.43373 | 0.14313 | 0.7481 | 0.53257 | 0.48489
2025-02-23 16:00 | 1.6 | 7.2052 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 1.6 | 5.2052 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 23.9948 | 33.1948 | 44.7948 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.942 | 4.6414 | 3.291 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.5452 | 0.62935 | 0.18722 | 0.36489 | 0.46715 | 0.16471 | 0.33774 | 0.42288 | 0.14313 | 0.73242 | 0.5296 | 0.48087
2025-02-23 17:00 | 1.1 | 7.0852 | 2.1966 | 1.7573 | 0.43931 | 1.1 | 5.0852 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 24.3648 | 33.8148 | 44.9148 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.8858 | 4.561 | 3.2787 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.526 | 0.6094 | 0.17979 | 0.35125 | 0.45327 | 0.15764 | 0.32394 | 0.40834 | 0.13647 | 0.70579 | 0.50888 | 0.46041
2025-02-23 18:00 | 0 | 6.8852 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | 0 | 4.8852 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 25.1148 | 35.1148 | 45.1148 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 5.7728 | 4.3955 | 3.2583 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.57928 | 0.67641 | 0.19599 | 0.38432 | 0.50474 | 0.17023 | 0.35221 | 0.45065 | 0.14646 | 0.77527 | 0.55455 | 0.49866
2025-02-23 19:00 | -0.4 | 6.7252 | 2.3548 | 1.8839 | 0.47097 | -0.4 | 4.7252 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 25.4748 | 35.6748 | 45.2748 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 5.719 | 4.3255 | 3.2421 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.58414 | 0.68398 | 0.1969 | 0.38753 | 0.51238 | 0.1709 | 0.35352 | 0.4548 | 0.1463 | 0.78103 | 0.55844 | 0.49982
2025-02-23 20:00 | -1.7 | 6.6452 | 3.2096 | 2.5677 | 0.64192 | -1.7 | 4.6452 | 9 | 30.85 | 41.7 | 50 | 32.55 | 43.4 | 51.7 | 26.2048 | 37.0548 | 45.3548 | 21.85 | 32.7 | 41 | 3.6803 | 3.1158 | 2.7634 | 5.611 | 4.1562 | 3.234 | 6.1729 | 4.7131 | 3.7872 | 0.82081 | 0.96952 | 0.27328 | 0.53837 | 0.72682 | 0.23352 | 0.48936 | 0.64093 | 0.19941 | 1.0941 | 0.77189 | 0.68877
2025-02-23 21:00 | -1.2 | 6.5252 | 2.3829 | 1.9063 | 0.47657 | -1.2 | 4.5252 | 9 | 30.6 | 41.2 | 50 | 31.8 | 42.4 | 51.2 | 26.0748 | 36.6748 | 45.4748 | 21.6 | 32.2 | 41 | 3.7236 | 3.1629 | 2.7827 | 5.6302 | 4.2023 | 3.2218 | 6.2099 | 4.7742 | 3.7872 | 0.60229 | 0.70906 | 0.20148 | 0.39833 | 0.53368 | 0.17402 | 0.36115 | 0.46975 | 0.14804 | 0.80377 | 0.57236 | 0.50919
2025-02-23 22:00 | -1.1 | 6.4452 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | -1.1 | 4.4452 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 26.1048 | 36.6548 | 45.5548 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 5.6257 | 4.2048 | 3.2138 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.59443 | 0.69935 | 0.19904 | 0.39437 | 0.52764 | 0.17259 | 0.35685 | 0.46352 | 0.14646 | 0.79347 | 0.56696 | 0.5033
2025-02-23 23:00 | -1.3 | 6.3652 | 2.143 | 1.7144 | 0.4286 | -1.3 | 4.3652 | 9 | 30.65 | 41.3 | 50 | 31.95 | 42.6 | 51.3 | 26.2848 | 36.9348 | 45.6348 | 21.65 | 32.3 | 41 | 3.7149 | 3.1534 | 2.7788 | 5.5993 | 4.1707 | 3.2057 | 6.2025 | 4.7619 | 3.7872 | 0.54293 | 0.63961 | 0.18145 | 0.36021 | 0.48359 | 0.15729 | 0.32518 | 0.42355 | 0.13314 | 0.72438 | 0.5175 | 0.45832
2025-02-24 | -1.4 | 6.4052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -1.4 | 4.4052 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 26.2948 | 36.9948 | 45.5948 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 5.5978 | 4.1634 | 3.2098 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.6513 | 0.76778 | 0.21746 | 0.43121 | 0.57977 | 0.18801 | 0.38964 | 0.50821 | 0.15934 | 0.86876 | 0.61922 | 0.54898
2025-02-24 01:00 | -2 | 6.2852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -2 | 4.2852 | 9 | 31 | 42 | 50 | 33 | 44 | 52 | 26.7148 | 37.7148 | 45.7148 | 22 | 33 | 41 | 3.6545 | 3.088 | 2.752 | 5.5363 | 4.0768 | 3.1977 | 6.1508 | 4.6768 | 3.7872 | 0.55647 | 0.65856 | 0.18474 | 0.36733 | 0.49883 | 0.15899 | 0.33063 | 0.43483 | 0.13424 | 0.74121 | 0.52632 | 0.46487
2025-02-24 02:00 | -2 | 6.2452 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -2 | 4.2452 | 9 | 31 | 42 | 50 | 33 | 44 | 52 | 26.7548 | 37.7548 | 45.7548 | 22 | 33 | 41 | 3.6545 | 3.088 | 2.752 | 5.5305 | 4.072 | 3.1937 | 6.1508 | 4.6768 | 3.7872 | 0.59823 | 0.70797 | 0.1986 | 0.39531 | 0.53689 | 0.17114 | 0.35544 | 0.46746 | 0.14432 | 0.79683 | 0.56644 | 0.49975
2025-02-24 03:00 | -2.1 | 6.2052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -2.1 | 4.2052 | 9 | 31.05 | 42.1 | 50 | 33.15 | 44.2 | 52.1 | 26.8448 | 37.8948 | 45.7948 | 22.05 | 33.1 | 41 | 3.646 | 3.0788 | 2.7482 | 5.5174 | 4.0553 | 3.1897 | 6.1434 | 4.6647 | 3.7872 | 0.57356 | 0.67921 | 0.19023 | 0.37902 | 0.51566 | 0.1639 | 0.34039 | 0.44829 | 0.13804 | 0.76379 | 0.54292 | 0.47843
2025-02-24 04:00 | -2.5 | 6.1652 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -2.5 | 4.1652 | 9 | 31.25 | 42.5 | 50 | 33.75 | 45 | 52.5 | 27.0848 | 38.3348 | 45.8348 | 22.25 | 33.5 | 41 | 3.612 | 3.0425 | 2.7331 | 5.4825 | 4.0032 | 3.1857 | 6.1141 | 4.6167 | 3.7872 | 0.66273 | 0.78679 | 0.21896 | 0.43663 | 0.59798 | 0.18786 | 0.39152 | 0.51851 | 0.15802 | 0.8817 | 0.62448 | 0.54954
2025-02-24 05:00 | -2.2 | 6.1652 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -2.2 | 4.1652 | 9 | 31.1 | 42.2 | 50 | 33.3 | 44.4 | 52.2 | 26.9348 | 38.0348 | 45.8348 | 22.1 | 33.2 | 41 | 3.6374 | 3.0697 | 2.7444 | 5.5043 | 4.0387 | 3.1857 | 6.1361 | 4.6527 | 3.7872 | 0.67873 | 0.80426 | 0.2249 | 0.44853 | 0.6113 | 0.19374 | 0.40235 | 0.53062 | 0.16297 | 0.90362 | 0.64227 | 0.56532
2025-02-24 06:00 | -3.2 | 6.0852 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -3.2 | 4.0852 | 9 | 31.6 | 43.2 | 50 | 34.8 | 46.4 | 53.2 | 27.5148 | 39.1148 | 45.9148 | 22.6 | 34.2 | 41 | 3.5535 | 2.9805 | 2.7071 | 5.4204 | 3.9119 | 3.1777 | 6.0629 | 4.5336 | 3.7872 | 0.69824 | 0.83248 | 0.22914 | 0.45776 | 0.63428 | 0.1952 | 0.40924 | 0.5473 | 0.16379 | 0.92737 | 0.65296 | 0.57303
2025-02-24 07:00 | -3.1 | 6.0452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -3.1 | 4.0452 | 9 | 31.55 | 43.1 | 50 | 34.65 | 46.2 | 53.1 | 27.5048 | 39.0548 | 45.9548 | 22.55 | 34.1 | 41 | 3.5618 | 2.9892 | 2.7108 | 5.4218 | 3.9188 | 3.1737 | 6.0702 | 4.5454 | 3.7872 | 0.69876 | 0.83261 | 0.22953 | 0.45905 | 0.63511 | 0.19605 | 0.41001 | 0.54756 | 0.16429 | 0.9283 | 0.6551 | 0.57431
2025-02-24 08:00 | -2.3 | 6.0452 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -2.3 | 4.0452 | 9 | 31.15 | 42.3 | 50 | 33.45 | 44.6 | 52.3 | 27.1048 | 38.2548 | 45.9548 | 22.15 | 33.3 | 41 | 3.629 | 3.0606 | 2.7406 | 5.4796 | 4.0126 | 3.1737 | 6.1287 | 4.6407 | 3.7872 | 0.81539 | 0.96682 | 0.26992 | 0.54001 | 0.73743 | 0.23309 | 0.48281 | 0.63763 | 0.19533 | 1.0853 | 0.7731 | 0.67814
2025-02-24 09:00 | -1.4 | 6.0452 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -1.4 | 4.0452 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 26.6548 | 37.3548 | 45.9548 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 5.5451 | 4.1199 | 3.1737 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.77413 | 0.91258 | 0.25848 | 0.51741 | 0.69639 | 0.226 | 0.46312 | 0.60405 | 0.18939 | 1.0326 | 0.74342 | 0.65252
2025-02-24 10:00 | -0.5 | 6.1252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -0.5 | 4.1252 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 26.1248 | 36.3748 | 45.8748 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.6228 | 4.239 | 3.1817 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.63769 | 0.7472 | 0.21475 | 0.4293 | 0.56943 | 0.18967 | 0.38548 | 0.4966 | 0.15934 | 0.85244 | 0.61896 | 0.54482
2025-02-24 11:00 | 0.8 | 6.2852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 0.8 | 4.2852 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 25.3148 | 34.9148 | 45.7148 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 5.7429 | 4.4207 | 3.1977 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.51147 | 0.59386 | 0.17434 | 0.34758 | 0.45153 | 0.15606 | 0.31389 | 0.39728 | 0.13177 | 0.68581 | 0.50364 | 0.44566
2025-02-24 12:00 | 0.3 | 6.5652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 0.3 | 4.5652 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 25.2848 | 35.1348 | 45.4348 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.7474 | 4.393 | 3.2259 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.61609 | 0.71789 | 0.20903 | 0.41346 | 0.54093 | 0.18416 | 0.3759 | 0.479 | 0.15687 | 0.82513 | 0.59763 | 0.53277
2025-02-24 13:00 | 1 | 6.3652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1 | 4.3652 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 25.1348 | 34.6348 | 45.6348 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.7698 | 4.4562 | 3.2057 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.53331 | 0.61832 | 0.18213 | 0.36243 | 0.46928 | 0.16308 | 0.32806 | 0.41409 | 0.13804 | 0.71544 | 0.52551 | 0.46611
2025-02-24 14:00 | 0.7 | 6.6852 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 0.7 | 4.6852 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 24.9648 | 34.6148 | 45.3148 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 5.7953 | 4.4587 | 3.238 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.65915 | 0.76588 | 0.22448 | 0.44285 | 0.5756 | 0.19815 | 0.40406 | 0.51209 | 0.16942 | 0.88363 | 0.641 | 0.57347
2025-02-24 15:00 | 1.1 | 6.6452 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 1.1 | 4.6452 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 24.8048 | 34.2548 | 45.3548 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.8193 | 4.5046 | 3.234 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.63834 | 0.73956 | 0.21819 | 0.43113 | 0.55697 | 0.19395 | 0.39313 | 0.49555 | 0.16562 | 0.85653 | 0.62508 | 0.55875
2025-02-24 16:00 | 0.2 | 6.4852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 0.2 | 4.4852 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 25.4148 | 35.3148 | 45.5148 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.728 | 4.3705 | 3.2178 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.7755 | 0.90427 | 0.26287 | 0.52098 | 0.6828 | 0.23185 | 0.47261 | 0.60306 | 0.19699 | 1.0384 | 0.75283 | 0.6696
2025-02-24 17:00 | -0.8 | 6.0852 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | -0.8 | 4.0852 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 26.3148 | 36.7148 | 45.9148 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 5.5949 | 4.1975 | 3.1777 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.748 | 0.87825 | 0.25118 | 0.50252 | 0.66982 | 0.22119 | 0.4506 | 0.58288 | 0.18559 | 0.99918 | 0.72371 | 0.63619
2025-02-24 18:00 | -1.1 | 5.8852 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | -1.1 | 3.8852 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 26.6648 | 37.2148 | 46.1148 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 5.5436 | 4.1368 | 3.1578 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.75797 | 0.89175 | 0.2538 | 0.51032 | 0.68386 | 0.22397 | 0.45502 | 0.59104 | 0.18675 | 1.0118 | 0.73429 | 0.64177
2025-02-24 19:00 | -2.1 | 5.7252 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | -2.1 | 3.7252 | 9 | 31.05 | 42.1 | 50 | 33.15 | 44.2 | 52.1 | 27.3248 | 38.3748 | 46.2748 | 22.05 | 33.1 | 41 | 3.646 | 3.0788 | 2.7482 | 5.4478 | 3.9984 | 3.1419 | 6.1434 | 4.6647 | 3.7872 | 0.719 | 0.85144 | 0.23847 | 0.48119 | 0.65561 | 0.20858 | 0.4267 | 0.56197 | 0.17305 | 0.95746 | 0.68978 | 0.59975
2025-02-24 20:00 | -2.6 | 5.6052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | -2.6 | 3.6052 | 9 | 31.3 | 42.6 | 50 | 33.9 | 45.2 | 52.6 | 27.6948 | 38.9948 | 46.3948 | 22.3 | 33.6 | 41 | 3.6036 | 3.0335 | 2.7294 | 5.3945 | 3.9258 | 3.1301 | 6.1067 | 4.6048 | 3.7872 | 0.42204 | 0.50135 | 0.1393 | 0.28193 | 0.3874 | 0.12147 | 0.24904 | 0.33028 | 0.10039 | 0.56134 | 0.4034 | 0.34944
2025-02-24 21:00 | -3.5 | 5.6852 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -3.5 | 3.6852 | 9 | 31.75 | 43.5 | 50 | 35.25 | 47 | 53.5 | 28.0648 | 39.8148 | 46.3148 | 22.75 | 34.5 | 41 | 3.5288 | 2.9545 | 2.6961 | 5.3415 | 3.8312 | 3.138 | 6.0411 | 4.4983 | 3.7872 | 0.42531 | 0.50798 | 0.13916 | 0.28097 | 0.39174 | 0.11957 | 0.24844 | 0.33364 | 0.099072 | 0.56447 | 0.40054 | 0.34751
2025-02-24 22:00 | -4.1 | 5.7252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -4.1 | 3.7252 | 9 | 32.05 | 44.1 | 50 | 36.15 | 48.2 | 54.1 | 28.3248 | 40.3748 | 46.2748 | 23.05 | 35.1 | 41 | 3.4799 | 2.9036 | 2.6744 | 5.3045 | 3.7674 | 3.1419 | 5.9976 | 4.4284 | 3.7872 | 0.61673 | 0.73913 | 0.20062 | 0.40459 | 0.56966 | 0.17077 | 0.35784 | 0.48463 | 0.14167 | 0.81735 | 0.57536 | 0.49951
2025-02-24 23:00 | -4.9 | 5.7252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -4.9 | 3.7252 | 9 | 32.45 | 44.9 | 50 | 37.35 | 49.8 | 54.9 | 28.7248 | 41.1748 | 46.2748 | 23.45 | 35.9 | 41 | 3.416 | 2.838 | 2.646 | 5.2479 | 3.6777 | 3.1419 | 5.9399 | 4.3366 | 3.7872 | 0.69565 | 0.83732 | 0.22452 | 0.45281 | 0.64614 | 0.18908 | 0.40006 | 0.54797 | 0.15687 | 0.92017 | 0.6419 | 0.55693
2025-02-25 | -5.2 | 5.3652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -5.2 | 3.3652 | 9 | 32.6 | 45.2 | 50 | 37.8 | 50.4 | 55.2 | 29.2348 | 41.8348 | 46.6348 | 23.6 | 36.2 | 41 | 3.3924 | 2.8141 | 2.6355 | 5.1763 | 3.6049 | 3.1065 | 5.9184 | 4.3025 | 3.7872 | 0.71154 | 0.85777 | 0.22897 | 0.46633 | 0.66961 | 0.19426 | 0.40786 | 0.56103 | 0.15934 | 0.94051 | 0.66059 | 0.5672
2025-02-25 01:00 | -6.2 | 5.4452 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -6.2 | 3.4452 | 9 | 33.1 | 46.2 | 50 | 39.3 | 52.4 | 56.2 | 29.6548 | 42.7548 | 46.5548 | 24.1 | 37.2 | 41 | 3.3152 | 2.7369 | 2.6012 | 5.1178 | 3.5051 | 3.1143 | 5.847 | 4.1906 | 3.7872 | 0.61342 | 0.74305 | 0.19545 | 0.39737 | 0.5802 | 0.16325 | 0.34781 | 0.48528 | 0.13424 | 0.80887 | 0.56061 | 0.48205
2025-02-25 02:00 | -6.9 | 5.4452 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -6.9 | 3.4452 | 9 | 33.45 | 46.9 | 50 | 40.35 | 53.8 | 56.9 | 30.0048 | 43.4548 | 46.5548 | 24.45 | 37.9 | 41 | 3.2626 | 2.6852 | 2.5778 | 5.0693 | 3.4305 | 3.1143 | 5.7974 | 4.1137 | 3.7872 | 0.6701 | 0.81417 | 0.21202 | 0.43126 | 0.6373 | 0.1755 | 0.37711 | 0.53145 | 0.14432 | 0.88212 | 0.60676 | 0.52142
2025-02-25 03:00 | -7.6 | 5.6452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -7.6 | 3.6452 | 9 | 33.8 | 47.6 | 50 | 41.4 | 55.2 | 57.6 | 30.1548 | 43.9548 | 46.3548 | 24.8 | 38.6 | 41 | 3.211 | 2.6355 | 2.5549 | 5.0487 | 3.3779 | 3.134 | 5.748 | 4.038 | 3.7872 | 0.65126 | 0.79346 | 0.20463 | 0.4142 | 0.61907 | 0.16681 | 0.36381 | 0.51788 | 0.13804 | 0.85588 | 0.58102 | 0.50185
2025-02-25 04:00 | -8 | 5.6052 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -8 | 3.6052 | 9 | 34 | 48 | 50 | 42 | 56 | 58 | 30.3948 | 44.3948 | 46.3948 | 25 | 39 | 41 | 3.182 | 2.608 | 2.542 | 5.0157 | 3.3322 | 3.1301 | 5.72 | 3.9952 | 3.7872 | 0.7523 | 0.91787 | 0.23543 | 0.47726 | 0.71839 | 0.1912 | 0.4185 | 0.59917 | 0.15802 | 0.98772 | 0.66846 | 0.57652
2025-02-25 05:00 | -7.9 | 5.6452 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -7.9 | 3.6452 | 9 | 33.95 | 47.9 | 50 | 41.85 | 55.8 | 57.9 | 30.3048 | 44.2548 | 46.3548 | 24.95 | 38.9 | 41 | 3.1892 | 2.6148 | 2.5452 | 5.028 | 3.3467 | 3.134 | 5.727 | 4.0059 | 3.7872 | 0.77412 | 0.94417 | 0.2425 | 0.49101 | 0.7377 | 0.19694 | 0.43109 | 0.61631 | 0.16297 | 1.0166 | 0.68795 | 0.59406
2025-02-25 06:00 | -8.5 | 5.7252 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -8.5 | 3.7252 | 9 | 34.25 | 48.5 | 50 | 42.75 | 57 | 58.5 | 30.5248 | 44.7748 | 46.2748 | 25.25 | 39.5 | 41 | 3.1463 | 2.5745 | 2.5261 | 4.9979 | 3.293 | 3.1419 | 5.6851 | 3.9423 | 3.7872 | 0.78861 | 0.96376 | 0.24555 | 0.49645 | 0.75347 | 0.19743 | 0.43644 | 0.62938 | 0.16379 | 1.0342 | 0.69388 | 0.60023
2025-02-25 07:00 | -8.1 | 5.5652 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -8.1 | 3.5652 | 9 | 34.05 | 48.1 | 50 | 42.15 | 56.2 | 58.1 | 30.4848 | 44.5348 | 46.4348 | 25.05 | 39.1 | 41 | 3.1748 | 2.6012 | 2.5388 | 5.0034 | 3.3177 | 3.1261 | 5.713 | 3.9846 | 3.7872 | 0.78394 | 0.95681 | 0.24508 | 0.49744 | 0.75018 | 0.19904 | 0.43565 | 0.62463 | 0.16429 | 1.029 | 0.69647 | 0.59994
2025-02-25 08:00 | -6.2 | 5.4452 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -6.2 | 3.4452 | 9 | 33.1 | 46.2 | 50 | 39.3 | 52.4 | 56.2 | 29.6548 | 42.7548 | 46.5548 | 24.1 | 37.2 | 41 | 3.3152 | 2.7369 | 2.6012 | 5.1178 | 3.5051 | 3.1143 | 5.847 | 4.1906 | 3.7872 | 0.89255 | 1.0812 | 0.28439 | 0.57819 | 0.84422 | 0.23753 | 0.50608 | 0.70611 | 0.19533 | 1.1769 | 0.81572 | 0.70141
2025-02-25 09:00 | -4.6 | 5.5652 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -4.6 | 3.5652 | 9 | 32.3 | 44.6 | 50 | 36.9 | 49.2 | 54.6 | 28.7348 | 41.0348 | 46.4348 | 23.3 | 35.6 | 41 | 3.4398 | 2.8623 | 2.6566 | 5.2465 | 3.6933 | 3.1261 | 5.9615 | 4.3708 | 3.7872 | 0.83408 | 1.0024 | 0.27 | 0.54685 | 0.77683 | 0.22944 | 0.48127 | 0.65641 | 0.18939 | 1.1041 | 0.7763 | 0.67066
2025-02-25 10:00 | -1.3 | 5.8852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -1.3 | 3.8852 | 9 | 30.65 | 41.3 | 50 | 31.95 | 42.6 | 51.3 | 26.7648 | 37.4148 | 46.1148 | 21.65 | 32.3 | 41 | 3.7149 | 3.1534 | 2.7788 | 5.529 | 4.1127 | 3.1578 | 6.2025 | 4.7619 | 3.7872 | 0.64977 | 0.76548 | 0.21716 | 0.43658 | 0.58692 | 0.1911 | 0.38917 | 0.5069 | 0.15934 | 0.86694 | 0.62768 | 0.54852
2025-02-25 11:00 | -0.4 | 6.0052 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | -0.4 | 4.0052 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 26.1948 | 36.3948 | 45.9948 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 5.6125 | 4.2366 | 3.1697 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.5261 | 0.61603 | 0.17733 | 0.35566 | 0.47116 | 0.15744 | 0.31839 | 0.40962 | 0.13177 | 0.70343 | 0.51309 | 0.45016
2025-02-25 12:00 | 1.4 | 6.0452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 1.4 | 4.0452 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 25.2548 | 34.5548 | 45.9548 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.7519 | 4.4663 | 3.1737 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.60036 | 0.69404 | 0.20578 | 0.41314 | 0.53205 | 0.18719 | 0.37104 | 0.46582 | 0.15687 | 0.80614 | 0.60033 | 0.52791
2025-02-25 13:00 | 1.9 | 6.1252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.9 | 4.1252 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 24.9248 | 33.9748 | 45.8748 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.8013 | 4.5404 | 3.1817 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.52213 | 0.60139 | 0.17979 | 0.36047 | 0.46057 | 0.16431 | 0.3246 | 0.40478 | 0.13804 | 0.70192 | 0.52478 | 0.46264
2025-02-25 14:00 | 2.3 | 6.2852 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 2.3 | 4.2852 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 24.5648 | 33.4148 | 45.7148 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 5.8555 | 4.6127 | 3.1977 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.63479 | 0.72898 | 0.21938 | 0.4383 | 0.55638 | 0.20065 | 0.39649 | 0.4918 | 0.16942 | 0.85417 | 0.63894 | 0.56591
2025-02-25 15:00 | 2.3 | 6.1652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 2.3 | 4.1652 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 24.6848 | 33.5348 | 45.8348 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 5.8374 | 4.5972 | 3.1857 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.62056 | 0.71264 | 0.21446 | 0.4298 | 0.54575 | 0.19689 | 0.3876 | 0.48078 | 0.16562 | 0.83502 | 0.62669 | 0.55322
2025-02-25 16:00 | 2.2 | 6.0052 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 2.2 | 4.0052 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 24.8948 | 33.7948 | 45.9948 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.8058 | 4.5636 | 3.1697 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.73985 | 0.85027 | 0.25546 | 0.514 | 0.65391 | 0.23537 | 0.46157 | 0.57329 | 0.19699 | 0.99531 | 0.74936 | 0.65856
2025-02-25 17:00 | 1.1 | 6.0052 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 1.1 | 4.0052 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 25.4448 | 34.8948 | 45.9948 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.7235 | 4.4233 | 3.1697 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.71534 | 0.82877 | 0.24451 | 0.49123 | 0.63562 | 0.22175 | 0.44055 | 0.55533 | 0.18559 | 0.95985 | 0.71297 | 0.62615
2025-02-25 18:00 | -0.5 | 6.0452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | -0.5 | 4.0452 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 26.2048 | 36.4548 | 45.9548 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.611 | 4.2292 | 3.1737 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.74737 | 0.87572 | 0.25168 | 0.50419 | 0.66892 | 0.22285 | 0.45178 | 0.58202 | 0.18675 | 0.99905 | 0.72704 | 0.63853
2025-02-25 19:00 | -2 | 6.0852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | -2 | 4.0852 | 9 | 31 | 42 | 50 | 33 | 44 | 52 | 26.9148 | 37.9148 | 45.9148 | 22 | 33 | 41 | 3.6545 | 3.088 | 2.752 | 5.5072 | 4.0529 | 3.1777 | 6.1508 | 4.6768 | 3.7872 | 0.71732 | 0.84891 | 0.23814 | 0.476 | 0.6468 | 0.20624 | 0.42619 | 0.56052 | 0.17305 | 0.95545 | 0.68224 | 0.59924
2025-02-25 20:00 | -2.1 | 6.0052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | -2.1 | 4.0052 | 9 | 31.05 | 42.1 | 50 | 33.15 | 44.2 | 52.1 | 27.0448 | 38.0948 | 45.9948 | 22.05 | 33.1 | 41 | 3.646 | 3.0788 | 2.7482 | 5.4883 | 4.0315 | 3.1697 | 6.1434 | 4.6647 | 3.7872 | 0.41713 | 0.49397 | 0.13835 | 0.27711 | 0.37724 | 0.11995 | 0.24756 | 0.32603 | 0.10039 | 0.55548 | 0.39706 | 0.34795
2025-02-25 21:00 | -3 | 6.1252 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -3 | 4.1252 | 9 | 31.5 | 43 | 50 | 34.5 | 46 | 53 | 27.3748 | 38.8748 | 45.8748 | 22.5 | 34 | 41 | 3.5701 | 2.998 | 2.7145 | 5.4405 | 3.9398 | 3.1817 | 6.0775 | 4.5572 | 3.7872 | 0.42038 | 0.50061 | 0.13822 | 0.27586 | 0.38094 | 0.11793 | 0.24695 | 0.32933 | 0.099072 | 0.55861 | 0.39378 | 0.34602
2025-02-25 22:00 | -3.4 | 6.1652 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -3.4 | 4.1652 | 9 | 31.7 | 43.4 | 50 | 35.1 | 46.8 | 53.4 | 27.5348 | 39.2348 | 45.8348 | 22.7 | 34.4 | 41 | 3.537 | 2.9631 | 2.6998 | 5.4175 | 3.8979 | 3.1857 | 6.0483 | 4.51 | 3.7872 | 0.60677 | 0.72429 | 0.19873 | 0.39615 | 0.55059 | 0.16842 | 0.35483 | 0.47586 | 0.14167 | 0.80551 | 0.56458 | 0.49651
2025-02-25 23:00 | -3 | 6.1652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -3 | 4.1652 | 9 | 31.5 | 43 | 50 | 34.5 | 46 | 53 | 27.3348 | 38.8348 | 45.8348 | 22.5 | 34 | 41 | 3.5701 | 2.998 | 2.7145 | 5.4463 | 3.9445 | 3.1857 | 6.0775 | 4.5572 | 3.7872 | 0.66562 | 0.79264 | 0.21886 | 0.43632 | 0.60245 | 0.18649 | 0.391 | 0.52145 | 0.15687 | 0.88447 | 0.6228 | 0.54787
2025-02-26 | -3.4 | 6.1252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -3.4 | 4.1252 | 9 | 31.7 | 43.4 | 50 | 35.1 | 46.8 | 53.4 | 27.5748 | 39.2748 | 45.8748 | 22.7 | 34.4 | 41 | 3.537 | 2.9631 | 2.6998 | 5.4117 | 3.8933 | 3.1817 | 6.0483 | 4.51 | 3.7872 | 0.68245 | 0.81463 | 0.22352 | 0.44604 | 0.62 | 0.18967 | 0.39909 | 0.53522 | 0.15934 | 0.90598 | 0.63571 | 0.55843
2025-02-26 01:00 | -3.7 | 6.0852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -3.7 | 4.0852 | 9 | 31.85 | 43.7 | 50 | 35.55 | 47.4 | 53.7 | 27.7648 | 39.6148 | 45.9148 | 22.85 | 34.7 | 41 | 3.5124 | 2.9374 | 2.6888 | 5.3845 | 3.8541 | 3.1777 | 6.0265 | 4.4749 | 3.7872 | 0.57899 | 0.69233 | 0.18908 | 0.37769 | 0.52766 | 0.15999 | 0.33745 | 0.45445 | 0.13424 | 0.76807 | 0.53768 | 0.47169
2025-02-26 02:00 | -3.3 | 6.1252 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -3.3 | 4.1252 | 9 | 31.65 | 43.3 | 50 | 34.95 | 46.6 | 53.3 | 27.5248 | 39.1748 | 45.8748 | 22.65 | 34.3 | 41 | 3.5453 | 2.9718 | 2.7034 | 5.4189 | 3.9049 | 3.1817 | 6.0556 | 4.5218 | 3.7872 | 0.61666 | 0.73566 | 0.20217 | 0.40344 | 0.55987 | 0.17178 | 0.36102 | 0.48349 | 0.14432 | 0.81883 | 0.57522 | 0.50534
2025-02-26 03:00 | -3.1 | 6.0852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -3.1 | 4.0852 | 9 | 31.55 | 43.1 | 50 | 34.65 | 46.2 | 53.1 | 27.4648 | 39.0148 | 45.9148 | 22.55 | 34.1 | 41 | 3.5618 | 2.9892 | 2.7108 | 5.4276 | 3.9235 | 3.1777 | 6.0702 | 4.5454 | 3.7872 | 0.58711 | 0.69957 | 0.19286 | 0.38529 | 0.53299 | 0.16452 | 0.3445 | 0.46007 | 0.13804 | 0.77996 | 0.54981 | 0.48254
2025-02-26 04:00 | -3 | 6.0052 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -3 | 4.0052 | 9 | 31.5 | 43 | 50 | 34.5 | 46 | 53 | 27.4948 | 38.9948 | 45.9948 | 22.5 | 34 | 41 | 3.5701 | 2.998 | 2.7145 | 5.4232 | 3.9258 | 3.1697 | 6.0775 | 4.5572 | 3.7872 | 0.67051 | 0.79847 | 0.22047 | 0.4414 | 0.60976 | 0.1888 | 0.39388 | 0.52528 | 0.15802 | 0.89098 | 0.6302 | 0.5519
2025-02-26 05:00 | -2.8 | 6.0452 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -2.8 | 4.0452 | 9 | 31.4 | 42.8 | 50 | 34.2 | 45.6 | 52.8 | 27.3548 | 38.7548 | 45.9548 | 22.4 | 33.8 | 41 | 3.5868 | 3.0157 | 2.7219 | 5.4434 | 3.9538 | 3.1737 | 6.0921 | 4.5809 | 3.7872 | 0.68831 | 0.81867 | 0.22675 | 0.45354 | 0.62442 | 0.19448 | 0.40525 | 0.53894 | 0.16297 | 0.91506 | 0.64802 | 0.56822
2025-02-26 06:00 | -2.1 | 6.0852 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -2.1 | 4.0852 | 9 | 31.05 | 42.1 | 50 | 33.15 | 44.2 | 52.1 | 26.9648 | 38.0148 | 45.9148 | 22.05 | 33.1 | 41 | 3.646 | 3.0788 | 2.7482 | 5.4999 | 4.041 | 3.1777 | 6.1434 | 4.6647 | 3.7872 | 0.68053 | 0.80589 | 0.22571 | 0.45114 | 0.614 | 0.1952 | 0.40388 | 0.53191 | 0.16379 | 0.90625 | 0.64634 | 0.56767
2025-02-26 07:00 | -2 | 5.8852 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -2 | 3.8852 | 9 | 31 | 42 | 50 | 33 | 44 | 52 | 27.1148 | 38.1148 | 46.1148 | 22 | 33 | 41 | 3.6545 | 3.088 | 2.752 | 5.4781 | 4.0292 | 3.1578 | 6.1508 | 4.6768 | 3.7872 | 0.68104 | 0.80598 | 0.2261 | 0.45433 | 0.61771 | 0.19704 | 0.40464 | 0.53217 | 0.16429 | 0.90714 | 0.65137 | 0.56894
2025-02-26 08:00 | -1.7 | 5.7252 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -1.7 | 3.7252 | 9 | 30.85 | 41.7 | 50 | 32.55 | 43.4 | 51.7 | 27.1248 | 37.9748 | 46.2748 | 21.85 | 32.7 | 41 | 3.6803 | 3.1158 | 2.7634 | 5.4767 | 4.0458 | 3.1419 | 6.1729 | 4.7131 | 3.7872 | 0.80403 | 0.94969 | 0.26769 | 0.54029 | 0.73138 | 0.23545 | 0.47936 | 0.62782 | 0.19533 | 1.0717 | 0.77574 | 0.67469
2025-02-26 09:00 | -1.3 | 5.6452 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -1.3 | 3.6452 | 9 | 30.65 | 41.3 | 50 | 31.95 | 42.6 | 51.3 | 27.0048 | 37.6548 | 46.3548 | 21.65 | 32.3 | 41 | 3.7149 | 3.1534 | 2.7788 | 5.4941 | 4.084 | 3.134 | 6.2025 | 4.7619 | 3.7872 | 0.77232 | 0.90984 | 0.25812 | 0.52221 | 0.70252 | 0.22887 | 0.46257 | 0.6025 | 0.18939 | 1.0304 | 0.75108 | 0.65196
2025-02-26 10:00 | 0.5 | 5.7252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 0.5 | 3.7252 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 26.0248 | 35.7748 | 46.2748 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 5.6375 | 4.3131 | 3.1419 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.62288 | 0.72477 | 0.21173 | 0.42817 | 0.55965 | 0.19207 | 0.38093 | 0.4841 | 0.15934 | 0.83461 | 0.62024 | 0.54027
2025-02-26 11:00 | 0.3 | 5.8452 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 0.3 | 3.8452 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 26.0048 | 35.8548 | 46.1548 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.6405 | 4.3032 | 3.1538 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.51752 | 0.60302 | 0.17559 | 0.35389 | 0.46387 | 0.15823 | 0.31576 | 0.40236 | 0.13177 | 0.69311 | 0.51212 | 0.44753
2025-02-26 12:00 | 0.8 | 5.9652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 0.8 | 3.9652 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 25.6348 | 35.2348 | 46.0348 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 5.6953 | 4.3805 | 3.1657 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.60889 | 0.70697 | 0.20755 | 0.41725 | 0.54248 | 0.18766 | 0.37368 | 0.47295 | 0.15687 | 0.81644 | 0.60491 | 0.53055
2025-02-26 13:00 | 0.8 | 6.0452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 0.8 | 4.0452 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 25.5548 | 35.1548 | 45.9548 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 5.7071 | 4.3905 | 3.1737 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.53582 | 0.62214 | 0.18265 | 0.36641 | 0.47629 | 0.16473 | 0.32884 | 0.4162 | 0.13804 | 0.71847 | 0.53114 | 0.46688
2025-02-26 14:00 | 0.4 | 6.0052 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 0.4 | 4.0052 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 25.7948 | 35.5948 | 45.9948 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 5.6715 | 4.3355 | 3.1697 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.66382 | 0.77295 | 0.22544 | 0.45251 | 0.59196 | 0.20242 | 0.40549 | 0.51601 | 0.16942 | 0.88925 | 0.65493 | 0.57491
2025-02-26 15:00 | 0.2 | 6.0052 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 0.2 | 4.0052 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 25.8948 | 35.7948 | 45.9948 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.6567 | 4.3106 | 3.1697 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.65199 | 0.76025 | 0.22101 | 0.44352 | 0.58203 | 0.19788 | 0.39734 | 0.50701 | 0.16562 | 0.873 | 0.6414 | 0.56296
2025-02-26 16:00 | 0.5 | 5.8852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 0.5 | 3.8852 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 25.8648 | 35.6148 | 46.1148 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 5.6612 | 4.333 | 3.1578 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.77005 | 0.89601 | 0.26176 | 0.52713 | 0.68871 | 0.23625 | 0.47094 | 0.59847 | 0.19699 | 1.0318 | 0.76338 | 0.66793
2025-02-26 17:00 | -0.4 | 5.8452 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | -0.4 | 3.8452 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 26.3548 | 36.5548 | 46.1548 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 5.589 | 4.217 | 3.1538 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.74101 | 0.86767 | 0.24977 | 0.50305 | 0.66672 | 0.22287 | 0.44846 | 0.57694 | 0.18559 | 0.99079 | 0.72592 | 0.63405
2025-02-26 18:00 | -1 | 5.7652 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | -1 | 3.7652 | 9 | 30.5 | 41 | 50 | 31.5 | 42 | 51 | 26.7348 | 37.2348 | 46.2348 | 21.5 | 32 | 41 | 3.7411 | 3.182 | 2.7905 | 5.5334 | 4.1344 | 3.1459 | 6.2247 | 4.7988 | 3.7872 | 0.75619 | 0.88907 | 0.25345 | 0.51126 | 0.68426 | 0.22482 | 0.45448 | 0.58953 | 0.18675 | 1.0096 | 0.73608 | 0.64123
2025-02-26 19:00 | -0.9 | 5.6452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | -0.9 | 3.6452 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 26.8048 | 37.2548 | 46.3548 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.5232 | 4.132 | 3.134 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.69906 | 0.82135 | 0.23452 | 0.47462 | 0.63442 | 0.20911 | 0.42063 | 0.54487 | 0.17305 | 0.93359 | 0.68373 | 0.59368
2025-02-26 20:00 | -1.6 | 5.4452 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | -1.6 | 3.4452 | 9 | 30.8 | 41.6 | 50 | 32.4 | 43.2 | 51.6 | 27.3548 | 38.1548 | 46.5548 | 21.8 | 32.6 | 41 | 3.6889 | 3.1251 | 2.7673 | 5.4434 | 4.0244 | 3.1143 | 6.1803 | 4.7253 | 3.7872 | 0.41228 | 0.48665 | 0.1374 | 0.27939 | 0.3779 | 0.12209 | 0.24608 | 0.32185 | 0.10039 | 0.54968 | 0.40148 | 0.34648
2025-02-26 21:00 | -2.1 | 5.4052 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -2.1 | 3.4052 | 9 | 31.05 | 42.1 | 50 | 33.15 | 44.2 | 52.1 | 27.6448 | 38.6948 | 46.5948 | 22.05 | 33.1 | 41 | 3.646 | 3.0788 | 2.7482 | 5.4017 | 3.9608 | 3.1104 | 6.1434 | 4.6647 | 3.7872 | 0.41164 | 0.48747 | 0.13653 | 0.27784 | 0.37892 | 0.12063 | 0.2443 | 0.32174 | 0.099072 | 0.54817 | 0.39847 | 0.34337
2025-02-26 22:00 | -2.5 | 5.2452 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -2.5 | 3.2452 | 9 | 31.25 | 42.5 | 50 | 33.75 | 45 | 52.5 | 28.0048 | 39.2548 | 46.7548 | 22.25 | 33.5 | 41 | 3.612 | 3.0425 | 2.7331 | 5.3501 | 3.8956 | 3.0947 | 6.1141 | 4.6167 | 3.7872 | 0.59417 | 0.70539 | 0.19631 | 0.40114 | 0.55092 | 0.17337 | 0.35102 | 0.46487 | 0.14167 | 0.79048 | 0.57452 | 0.49269
2025-02-26 23:00 | -2.8 | 5.2852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -2.8 | 3.2852 | 9 | 31.4 | 42.8 | 50 | 34.2 | 45.6 | 52.8 | 28.1148 | 39.5148 | 46.7148 | 22.4 | 33.8 | 41 | 3.5868 | 3.0157 | 2.7219 | 5.3344 | 3.8656 | 3.0986 | 6.0921 | 4.5809 | 3.7872 | 0.66252 | 0.78799 | 0.21826 | 0.44547 | 0.61474 | 0.19173 | 0.39007 | 0.51874 | 0.15687 | 0.88078 | 0.6372 | 0.54693
2025-02-27 | -2.9 | 5.1652 | 1.2864 | 1.0292 | 0.25729 | -2.9 | 3.1652 | 9 | 31.45 | 42.9 | 50 | 34.35 | 45.8 | 52.9 | 28.2848 | 39.7348 | 46.8348 | 22.45 | 33.9 | 41 | 3.5785 | 3.0068 | 2.7182 | 5.3102 | 3.8403 | 3.0869 | 6.0848 | 4.5691 | 3.7872 | 0.33835 | 0.40267 | 0.11136 | 0.22801 | 0.31528 | 0.098057 | 0.19898 | 0.26499 | 0.079925 | 0.4497 | 0.32606 | 0.27891
2025-02-27 01:00 | -2.8 | 5.3252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -2.8 | 3.3252 | 9 | 31.4 | 42.8 | 50 | 34.2 | 45.6 | 52.8 | 28.0748 | 39.4748 | 46.6748 | 22.4 | 33.8 | 41 | 3.5868 | 3.0157 | 2.7219 | 5.3401 | 3.8702 | 3.1025 | 6.0921 | 4.5809 | 3.7872 | 0.56697 | 0.67435 | 0.18678 | 0.38082 | 0.52546 | 0.16387 | 0.33381 | 0.44393 | 0.13424 | 0.75376 | 0.54469 | 0.46806
2025-02-27 02:00 | -3.3 | 5.2852 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -3.3 | 3.2852 | 9 | 31.65 | 43.3 | 50 | 34.95 | 46.6 | 53.3 | 28.3648 | 40.0148 | 46.7148 | 22.65 | 34.3 | 41 | 3.5453 | 2.9718 | 2.7034 | 5.2989 | 3.8083 | 3.0986 | 6.0556 | 4.5218 | 3.7872 | 0.61666 | 0.73566 | 0.20217 | 0.41258 | 0.57407 | 0.17639 | 0.36102 | 0.48349 | 0.14432 | 0.81883 | 0.58897 | 0.50534
2025-02-27 03:00 | -3.7 | 5.3252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -3.7 | 3.3252 | 9 | 31.85 | 43.7 | 50 | 35.55 | 47.4 | 53.7 | 28.5248 | 40.3748 | 46.6748 | 22.85 | 34.7 | 41 | 3.5124 | 2.9374 | 2.6888 | 5.2762 | 3.7674 | 3.1025 | 6.0265 | 4.4749 | 3.7872 | 0.59537 | 0.71192 | 0.19443 | 0.39634 | 0.55506 | 0.16851 | 0.34699 | 0.46731 | 0.13804 | 0.7898 | 0.56485 | 0.48504
2025-02-27 04:00 | -4.6 | 5.3252 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -4.6 | 3.3252 | 9 | 32.3 | 44.6 | 50 | 36.9 | 49.2 | 54.6 | 28.9748 | 41.2748 | 46.6748 | 23.3 | 35.6 | 41 | 3.4398 | 2.8623 | 2.6566 | 5.2127 | 3.6666 | 3.1025 | 5.9615 | 4.3708 | 3.7872 | 0.69591 | 0.83632 | 0.22527 | 0.45922 | 0.65287 | 0.19289 | 0.40155 | 0.54768 | 0.15802 | 0.92119 | 0.65211 | 0.55957
2025-02-27 05:00 | -5.1 | 5.3652 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -5.1 | 3.3652 | 9 | 32.55 | 45.1 | 50 | 37.65 | 50.2 | 55.1 | 29.1848 | 41.7348 | 46.6348 | 23.55 | 36.1 | 41 | 3.4003 | 2.822 | 2.639 | 5.1833 | 3.6158 | 3.1065 | 5.9255 | 4.3139 | 3.7872 | 0.72607 | 0.87485 | 0.23388 | 0.47631 | 0.68278 | 0.19869 | 0.41664 | 0.5723 | 0.16297 | 0.95995 | 0.67499 | 0.57962
2025-02-27 06:00 | -5.8 | 5.4852 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -5.8 | 3.4852 | 9 | 32.9 | 45.8 | 50 | 38.7 | 51.6 | 55.8 | 29.4148 | 42.3148 | 46.5148 | 23.9 | 36.8 | 41 | 3.3458 | 2.7673 | 2.6148 | 5.1512 | 3.5525 | 3.1182 | 5.8755 | 4.2351 | 3.7872 | 0.74158 | 0.89662 | 0.23722 | 0.48168 | 0.69843 | 0.19893 | 0.4223 | 0.58587 | 0.16379 | 0.9788 | 0.6806 | 0.58609
2025-02-27 07:00 | -6.1 | 5.5252 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -6.1 | 3.5252 | 9 | 33.05 | 46.1 | 50 | 39.15 | 52.2 | 56.1 | 29.5248 | 42.5748 | 46.4748 | 24.05 | 37.1 | 41 | 3.3229 | 2.7444 | 2.6046 | 5.1358 | 3.5244 | 3.1222 | 5.8541 | 4.2017 | 3.7872 | 0.74901 | 0.90688 | 0.23889 | 0.48461 | 0.70618 | 0.19929 | 0.42515 | 0.59235 | 0.16429 | 0.9879 | 0.6839 | 0.58944
2025-02-27 08:00 | -5.1 | 5.4852 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -5.1 | 3.4852 | 9 | 32.55 | 45.1 | 50 | 37.65 | 50.2 | 55.1 | 29.0648 | 41.6148 | 46.5148 | 23.55 | 36.1 | 41 | 3.4003 | 2.822 | 2.639 | 5.2001 | 3.629 | 3.1182 | 5.9255 | 4.3139 | 3.7872 | 0.87023 | 1.0485 | 0.28032 | 0.56903 | 0.81537 | 0.23723 | 0.49937 | 0.68594 | 0.19533 | 1.1506 | 0.80627 | 0.6947
2025-02-27 09:00 | -2.6 | 5.6452 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -2.6 | 3.6452 | 9 | 31.3 | 42.6 | 50 | 33.9 | 45.2 | 52.6 | 27.6548 | 38.9548 | 46.3548 | 22.3 | 33.6 | 41 | 3.6036 | 3.0335 | 2.7294 | 5.4002 | 3.9305 | 3.134 | 6.1067 | 4.6048 | 3.7872 | 0.79617 | 0.94579 | 0.2628 | 0.53129 | 0.72996 | 0.22887 | 0.46982 | 0.62307 | 0.18939 | 1.059 | 0.76015 | 0.65921
2025-02-27 10:00 | -0.1 | 5.8452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -0.1 | 3.8452 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 26.2048 | 36.2548 | 46.1548 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 5.611 | 4.2538 | 3.1538 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.63173 | 0.73817 | 0.21354 | 0.4302 | 0.56746 | 0.19134 | 0.38365 | 0.49155 | 0.15934 | 0.84527 | 0.62154 | 0.543
2025-02-27 11:00 | 2.1 | 6.0452 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 2.1 | 4.0452 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 24.9048 | 33.8548 | 45.9548 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 5.8043 | 4.5559 | 3.1737 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.49606 | 0.57051 | 0.17112 | 0.3439 | 0.43814 | 0.15724 | 0.30911 | 0.38444 | 0.13177 | 0.66718 | 0.50114 | 0.44088
2025-02-27 12:00 | 3 | 6.4452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 3 | 4.4452 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 24.0548 | 32.5548 | 45.5548 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 5.9328 | 4.7253 | 3.2138 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.57817 | 0.66046 | 0.20108 | 0.40054 | 0.5029 | 0.18486 | 0.36412 | 0.44745 | 0.15687 | 0.77924 | 0.58539 | 0.52098
2025-02-27 13:00 | 4 | 6.7252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 4 | 4.7252 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 23.2748 | 31.2748 | 45.2748 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.0523 | 4.896 | 3.2421 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.49695 | 0.56335 | 0.17438 | 0.34551 | 0.42712 | 0.16125 | 0.31669 | 0.38407 | 0.13804 | 0.67133 | 0.50677 | 0.45473
2025-02-27 14:00 | 4.5 | 6.9652 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 4.5 | 4.9652 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 22.7848 | 30.5348 | 45.0348 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.1282 | 4.9965 | 3.2665 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.60276 | 0.68066 | 0.21244 | 0.41879 | 0.51364 | 0.19642 | 0.3864 | 0.46555 | 0.16942 | 0.81521 | 0.61522 | 0.55582
2025-02-27 15:00 | 4.5 | 6.8052 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 4.5 | 4.8052 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 22.9448 | 30.6948 | 45.1948 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.1033 | 4.9747 | 3.2502 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.58925 | 0.6654 | 0.20768 | 0.41107 | 0.50433 | 0.19298 | 0.37774 | 0.45511 | 0.16562 | 0.79693 | 0.60405 | 0.54336
2025-02-27 16:00 | 3.9 | 6.6052 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 3.9 | 4.6052 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 23.4448 | 31.4948 | 45.3948 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 6.0262 | 4.8664 | 3.2299 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.71083 | 0.80644 | 0.24921 | 0.4952 | 0.61322 | 0.23098 | 0.45246 | 0.54944 | 0.19699 | 0.96005 | 0.72618 | 0.64945
2025-02-27 17:00 | 3.8 | 6.5252 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 3.8 | 4.5252 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 23.5748 | 31.6748 | 45.4748 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.0062 | 4.8422 | 3.2218 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.67129 | 0.76216 | 0.23514 | 0.4681 | 0.58063 | 0.21816 | 0.42678 | 0.51894 | 0.18559 | 0.90643 | 0.68627 | 0.61238
2025-02-27 18:00 | 3 | 6.2452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 3 | 4.2452 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 24.2548 | 32.7548 | 45.7548 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 5.9024 | 4.6989 | 3.1937 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.6883 | 0.78627 | 0.23938 | 0.4793 | 0.60205 | 0.22145 | 0.43348 | 0.53269 | 0.18675 | 0.92769 | 0.70075 | 0.62023
2025-02-27 19:00 | 2.2 | 5.7652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 2.2 | 3.7652 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 25.1348 | 34.0348 | 46.2348 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.7698 | 4.5327 | 3.1459 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.64992 | 0.74691 | 0.22441 | 0.45434 | 0.57833 | 0.20832 | 0.40547 | 0.5036 | 0.17305 | 0.87433 | 0.66266 | 0.57851
2025-02-27 20:00 | 1.7 | 5.6052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 1.7 | 3.6052 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 25.5448 | 34.6948 | 46.3948 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.7086 | 4.4486 | 3.1301 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.38152 | 0.44009 | 0.13113 | 0.26641 | 0.34187 | 0.12147 | 0.23663 | 0.29587 | 0.10039 | 0.51266 | 0.38788 | 0.33702
2025-02-27 21:00 | -0.6 | 5.7252 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -0.6 | 3.7252 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 26.5748 | 36.8748 | 46.2748 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 5.5568 | 4.178 | 3.1419 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.39742 | 0.46599 | 0.13371 | 0.27009 | 0.35922 | 0.11942 | 0.23996 | 0.30956 | 0.099072 | 0.53113 | 0.38951 | 0.33903
2025-02-27 22:00 | -0.5 | 5.7252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -0.5 | 3.7252 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 26.5248 | 36.7748 | 46.2748 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.5641 | 4.1902 | 3.1419 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.56698 | 0.66434 | 0.19093 | 0.38572 | 0.51219 | 0.17077 | 0.34273 | 0.44153 | 0.14167 | 0.75791 | 0.55649 | 0.48441
2025-02-27 23:00 | -0.9 | 5.7252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -0.9 | 3.7252 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 26.7248 | 37.1748 | 46.2748 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.5348 | 4.1416 | 3.1419 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.6337 | 0.74455 | 0.2126 | 0.42934 | 0.57376 | 0.18908 | 0.3813 | 0.49392 | 0.15687 | 0.8463 | 0.61842 | 0.53817
2025-02-28 | -1.4 | 5.8452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | -1.4 | 3.8452 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 26.8548 | 37.5548 | 46.1548 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 5.5159 | 4.0959 | 3.1538 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.17659 | 0.20817 | 0.058962 | 0.11865 | 0.15979 | 0.051879 | 0.10564 | 0.13779 | 0.043203 | 0.23555 | 0.17053 | 0.14885
2025-02-28 01:00 | -2.1 | 5.8852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | -2.1 | 3.8852 | 9 | 31.05 | 42.1 | 50 | 33.15 | 44.2 | 52.1 | 27.1648 | 38.2148 | 46.1148 | 22.05 | 33.1 | 41 | 3.646 | 3.0788 | 2.7482 | 5.4709 | 4.0173 | 3.1578 | 6.1434 | 4.6647 | 3.7872 | 0.20942 | 0.248 | 0.069459 | 0.13957 | 0.19006 | 0.06045 | 0.12429 | 0.16369 | 0.050403 | 0.27888 | 0.20002 | 0.17469
2025-02-28 02:00 | -2.4 | 5.5252 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | -2.4 | 3.5252 | 9 | 31.2 | 42.4 | 50 | 33.6 | 44.8 | 52.4 | 27.6748 | 38.8748 | 46.4748 | 22.2 | 33.4 | 41 | 3.6205 | 3.0515 | 2.7369 | 5.3974 | 3.9398 | 3.1222 | 6.1214 | 4.6287 | 3.7872 | 0.22596 | 0.26809 | 0.074728 | 0.15157 | 0.20765 | 0.065506 | 0.13364 | 0.17674 | 0.054003 | 0.30069 | 0.21708 | 0.18765
2025-02-28 03:00 | -3.3 | 5.6852 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | -3.3 | 3.6852 | 9 | 31.65 | 43.3 | 50 | 34.95 | 46.6 | 53.3 | 27.9648 | 39.6148 | 46.3148 | 22.65 | 34.3 | 41 | 3.5453 | 2.9718 | 2.7034 | 5.3558 | 3.8541 | 3.138 | 6.0556 | 4.5218 | 3.7872 | 0.24614 | 0.29364 | 0.080696 | 0.16293 | 0.22642 | 0.069522 | 0.1441 | 0.19298 | 0.057604 | 0.32684 | 0.23245 | 0.20171
2025-02-28 04:00 | -2.5 | 5.7252 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | -2.5 | 3.7252 | 9 | 31.25 | 42.5 | 50 | 33.75 | 45 | 52.5 | 27.5248 | 38.7748 | 46.2748 | 22.25 | 33.5 | 41 | 3.612 | 3.0425 | 2.7331 | 5.4189 | 3.9515 | 3.1419 | 6.1141 | 4.6167 | 3.7872 | 0.25669 | 0.30474 | 0.084808 | 0.1711 | 0.23464 | 0.073774 | 0.15164 | 0.20083 | 0.061204 | 0.3415 | 0.24487 | 0.21285
2025-02-28 05:00 | -3.5 | 5.6852 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | -3.5 | 3.6852 | 9 | 31.75 | 43.5 | 50 | 35.25 | 47 | 53.5 | 28.0648 | 39.8148 | 46.3148 | 22.75 | 34.5 | 41 | 3.5288 | 2.9545 | 2.6961 | 5.3415 | 3.8312 | 3.138 | 6.0411 | 4.4983 | 3.7872 | 0.86655 | 1.035 | 0.28354 | 0.57247 | 0.79815 | 0.24362 | 0.50618 | 0.67978 | 0.20185 | 1.1501 | 0.81608 | 0.70803
2025-02-28 06:00 | -3.4 | 5.6052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | -3.4 | 3.6052 | 9 | 31.7 | 43.4 | 50 | 35.1 | 46.8 | 53.4 | 28.0948 | 39.7948 | 46.3948 | 22.7 | 34.4 | 41 | 3.537 | 2.9631 | 2.6998 | 5.3373 | 3.8334 | 3.1301 | 6.0483 | 4.51 | 3.7872 | 0.30839 | 0.36812 | 0.10101 | 0.20437 | 0.28454 | 0.087121 | 0.18034 | 0.24186 | 0.072005 | 0.4094 | 0.29149 | 0.25235
2025-02-28 07:00 | -3.5 | 5.6452 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | -3.5 | 3.6452 | 9 | 31.75 | 43.5 | 50 | 35.25 | 47 | 53.5 | 28.1048 | 39.8548 | 46.3548 | 22.75 | 34.5 | 41 | 3.5288 | 2.9545 | 2.6961 | 5.3358 | 3.8266 | 3.134 | 6.0411 | 4.4983 | 3.7872 | 0.28702 | 0.34281 | 0.093916 | 0.18982 | 0.26468 | 0.080794 | 0.16766 | 0.22516 | 0.066859 | 0.38094 | 0.27061 | 0.23452
2025-02-28 08:00 | -2.4 | 5.6452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | -2.4 | 3.6452 | 9 | 31.2 | 42.4 | 50 | 33.6 | 44.8 | 52.4 | 27.5548 | 38.7548 | 46.3548 | 22.2 | 33.4 | 41 | 3.6205 | 3.0515 | 2.7369 | 5.4146 | 3.9538 | 3.134 | 6.1214 | 4.6287 | 3.7872 | 0.22058 | 0.26171 | 0.072948 | 0.14749 | 0.20198 | 0.063704 | 0.13046 | 0.17253 | 0.052717 | 0.29353 | 0.21119 | 0.18318
2025-02-28 09:00 | -1.1 | 5.6852 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | -1.1 | 3.6852 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 26.8648 | 37.4148 | 46.3148 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 5.5145 | 4.1127 | 3.138 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.23797 | 0.27997 | 0.079684 | 0.16107 | 0.21596 | 0.070762 | 0.14286 | 0.18556 | 0.058631 | 0.31765 | 0.23183 | 0.20149
2025-02-28 10:00 | -0.1 | 5.8052 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | -0.1 | 3.8052 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 26.2448 | 36.2948 | 46.1948 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 5.6051 | 4.2489 | 3.1498 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.25997 | 0.30377 | 0.087875 | 0.17722 | 0.23379 | 0.078841 | 0.15788 | 0.20228 | 0.065572 | 0.34784 | 0.25606 | 0.22345
2025-02-28 11:00 | 0.9 | 6.0852 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 0.9 | 4.0852 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 25.4648 | 35.0148 | 45.9148 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.7205 | 4.4081 | 3.1777 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.22207 | 0.25765 | 0.075766 | 0.15186 | 0.19707 | 0.068344 | 0.13644 | 0.17246 | 0.057345 | 0.29783 | 0.2202 | 0.19379
2025-02-28 12:00 | 2.2 | 6.5252 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 2.2 | 4.5252 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 24.3748 | 33.2748 | 45.4748 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.8842 | 4.6309 | 3.2218 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.38727 | 0.44506 | 0.13371 | 0.26546 | 0.3373 | 0.12121 | 0.2416 | 0.30008 | 0.10311 | 0.52098 | 0.38666 | 0.34471
2025-02-28 13:00 | 3 | 6.4852 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 3 | 4.4852 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 24.0148 | 32.5148 | 45.5148 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 5.9389 | 4.7305 | 3.2178 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.2777 | 0.31723 | 0.096581 | 0.19219 | 0.24128 | 0.088678 | 0.17489 | 0.21492 | 0.075346 | 0.37429 | 0.28087 | 0.25024
2025-02-28 14:00 | 4.8 | 6.6852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 4.8 | 4.6852 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 22.9148 | 30.5148 | 45.3148 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.108 | 4.9993 | 3.238 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.16898 | 0.19037 | 0.059714 | 0.11863 | 0.14494 | 0.055943 | 0.10871 | 0.13047 | 0.04783 | 0.22869 | 0.17457 | 0.15654
2025-02-28 15:00 | 5.4 | 6.6052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 5.4 | 4.6052 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 22.6948 | 29.9948 | 45.3948 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.1422 | 5.0707 | 3.2299 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.18364 | 0.20591 | 0.065233 | 0.13002 | 0.15749 | 0.061813 | 0.11898 | 0.14169 | 0.052717 | 0.24887 | 0.19183 | 0.1717
2025-02-28 16:00 | 4.6 | 6.4852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 4.6 | 4.4852 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 23.2148 | 30.9148 | 45.5148 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.0616 | 4.9448 | 3.2178 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.17891 | 0.20187 | 0.063112 | 0.12596 | 0.15442 | 0.059322 | 0.11483 | 0.13816 | 0.050403 | 0.24202 | 0.18529 | 0.16523
2025-02-28 17:00 | 3.3 | 6.3252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 3.3 | 4.3252 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 24.0248 | 32.3748 | 45.6748 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 5.9374 | 4.749 | 3.2017 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.15811 | 0.18021 | 0.055137 | 0.11023 | 0.13781 | 0.051103 | 0.09993 | 0.12231 | 0.043203 | 0.21325 | 0.16133 | 0.14313
2025-02-28 18:00 | 2.8 | 5.9252 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 2.8 | 3.9252 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 24.6748 | 33.2748 | 46.0748 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 5.8389 | 4.6309 | 3.1618 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.26188 | 0.29961 | 0.090913 | 0.18348 | 0.23133 | 0.084707 | 0.16454 | 0.20273 | 0.070718 | 0.35279 | 0.26818 | 0.23525
2025-02-28 19:00 | 1.6 | 5.8852 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 1.6 | 3.8852 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 25.3148 | 34.5148 | 46.1148 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.7429 | 4.4714 | 3.1578 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.21452 | 0.24764 | 0.073666 | 0.14856 | 0.1908 | 0.067543 | 0.13289 | 0.16639 | 0.056317 | 0.28819 | 0.2161 | 0.18921
2025-02-28 20:00 | 1.1 | 5.6052 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 1.1 | 3.6052 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 25.8448 | 35.2948 | 46.3948 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.6641 | 4.373 | 3.1301 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.24977 | 0.28938 | 0.085377 | 0.17332 | 0.22449 | 0.078409 | 0.15383 | 0.19391 | 0.064804 | 0.33515 | 0.25173 | 0.21863
2025-02-28 21:00 | 0.4 | 5.3652 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 0.4 | 3.3652 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 26.4348 | 36.2348 | 46.6348 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 5.5772 | 4.2562 | 3.1065 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.18339 | 0.21354 | 0.062279 | 0.12713 | 0.16658 | 0.057059 | 0.11202 | 0.14255 | 0.046803 | 0.24567 | 0.18418 | 0.15883
2025-02-28 22:00 | -0.5 | 5.0452 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | -0.5 | 3.0452 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 27.2048 | 37.4548 | 46.9548 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.4651 | 4.1079 | 3.0752 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.41988 | 0.49198 | 0.1414 | 0.29082 | 0.3869 | 0.12921 | 0.25381 | 0.32698 | 0.10492 | 0.56127 | 0.42003 | 0.35873
2025-02-28 23:00 | -0.4 | 5.1252 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | -0.4 | 3.1252 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 27.0748 | 37.2748 | 46.8748 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 5.4839 | 4.1296 | 3.083 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.014374 | 0.016831 | 0.0048452 | 0.0099452 | 0.013207 | 0.0044226 | 0.0086994 | 0.011192 | 0.0036002 | 0.01922 | 0.014368 | 0.0123
2025-03-01 | -0.2 | 5.0452 | 1.4553 | 1.1642 | 0.29105 | -0.2 | 3.0452 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 27.0548 | 37.1548 | 46.9548 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 5.4868 | 4.1441 | 3.0752 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.3593 | 0.42013 | 0.12134 | 0.24963 | 0.33051 | 0.11135 | 0.21795 | 0.27963 | 0.090414 | 0.48063 | 0.36097 | 0.30836
2025-03-01 01:00 | 0 | 5.0052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 0 | 3.0052 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 26.9948 | 36.9948 | 46.9948 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 5.4956 | 4.1634 | 3.0713 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.19936 | 0.23279 | 0.067451 | 0.13894 | 0.18339 | 0.062152 | 0.12121 | 0.15509 | 0.050403 | 0.26681 | 0.20109 | 0.17162
2025-03-01 02:00 | 0.5 | 5.0452 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 0.5 | 3.0452 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 26.7048 | 36.4548 | 46.9548 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 5.5378 | 4.2292 | 3.0752 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.2111 | 0.24563 | 0.071759 | 0.14773 | 0.19344 | 0.066507 | 0.1291 | 0.16407 | 0.054003 | 0.28286 | 0.21424 | 0.18311
2025-03-01 03:00 | 0.4 | 5.0852 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 0.4 | 3.0852 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 26.7148 | 36.5148 | 46.9148 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 5.5363 | 4.2219 | 3.0791 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.22571 | 0.26281 | 0.076652 | 0.15762 | 0.20669 | 0.070851 | 0.13787 | 0.17545 | 0.057604 | 0.30236 | 0.22847 | 0.19548
2025-03-01 04:00 | 0.2 | 4.9252 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 0.2 | 2.9252 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 26.9748 | 36.8748 | 47.0748 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.4985 | 4.178 | 3.0635 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.24094 | 0.28095 | 0.081674 | 0.16862 | 0.22192 | 0.075661 | 0.14684 | 0.18737 | 0.061204 | 0.32262 | 0.24428 | 0.20804
2025-03-01 05:00 | 0.2 | 4.6852 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 0.2 | 2.6852 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 27.2148 | 37.1148 | 47.3148 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.4637 | 4.1489 | 3.0403 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.79465 | 0.9266 | 0.26936 | 0.55967 | 0.73703 | 0.25144 | 0.48428 | 0.61795 | 0.20185 | 1.064 | 0.81111 | 0.68614
2025-03-01 06:00 | 0.3 | 4.6452 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 0.3 | 2.6452 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 27.2048 | 37.0548 | 47.3548 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.4651 | 4.1562 | 3.0365 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.2828 | 0.32952 | 0.095951 | 0.19959 | 0.26245 | 0.089807 | 0.17255 | 0.21987 | 0.072005 | 0.37875 | 0.2894 | 0.24455
2025-03-01 07:00 | 0.5 | 4.5652 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 0.5 | 2.5652 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 27.1848 | 36.9348 | 47.4348 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 5.468 | 4.1707 | 3.0288 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.26136 | 0.30411 | 0.088841 | 0.18523 | 0.24284 | 0.083601 | 0.15984 | 0.20312 | 0.066859 | 0.3502 | 0.26883 | 0.2267
2025-03-01 08:00 | 0.5 | 4.6052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 0.5 | 2.6052 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 27.1448 | 36.8948 | 47.3948 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 5.4738 | 4.1756 | 3.0326 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.20608 | 0.23978 | 0.07005 | 0.14589 | 0.19126 | 0.065834 | 0.12603 | 0.16016 | 0.052717 | 0.27612 | 0.21173 | 0.17875
2025-03-01 09:00 | 1 | 4.5252 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 1 | 2.5252 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 26.9748 | 36.4748 | 47.4748 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.4985 | 4.2268 | 3.0249 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.22651 | 0.26262 | 0.077355 | 0.16153 | 0.21013 | 0.073406 | 0.13934 | 0.17588 | 0.058631 | 0.30387 | 0.23494 | 0.19797
2025-03-01 10:00 | 1 | 5.1252 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 1 | 3.1252 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 26.3748 | 35.8748 | 46.8748 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.586 | 4.3007 | 3.083 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.25333 | 0.29372 | 0.086513 | 0.17783 | 0.23097 | 0.080551 | 0.15584 | 0.1967 | 0.065572 | 0.33984 | 0.25838 | 0.22141
2025-03-01 11:00 | 1.4 | 5.6052 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 1.4 | 3.6052 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 25.6948 | 34.9948 | 46.3948 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.6864 | 4.4107 | 3.1301 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.21947 | 0.25372 | 0.075226 | 0.15277 | 0.19696 | 0.069384 | 0.13564 | 0.17029 | 0.057345 | 0.29469 | 0.22215 | 0.19298
2025-03-01 12:00 | 1.3 | 6.2052 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 1.3 | 4.2052 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 25.1448 | 34.4948 | 45.7948 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.7683 | 4.474 | 3.1897 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.39556 | 0.45762 | 0.13546 | 0.27079 | 0.34913 | 0.12243 | 0.24418 | 0.30697 | 0.10311 | 0.53101 | 0.39322 | 0.34729
2025-03-01 13:00 | 1.6 | 6.2052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 1.6 | 4.2052 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 24.9948 | 34.1948 | 45.7948 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.7908 | 4.5122 | 3.1897 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.28701 | 0.33131 | 0.098557 | 0.19711 | 0.25296 | 0.08946 | 0.1778 | 0.22261 | 0.075346 | 0.38557 | 0.28657 | 0.25314
2025-03-01 14:00 | 0.5 | 6.2852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 0.5 | 4.2852 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 25.4648 | 35.2148 | 45.7148 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 5.7205 | 4.383 | 3.1977 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.18697 | 0.21756 | 0.063556 | 0.12666 | 0.16531 | 0.056648 | 0.11435 | 0.14531 | 0.04783 | 0.25053 | 0.18331 | 0.16218
2025-03-01 15:00 | 0.5 | 6.1652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 0.5 | 4.1652 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 25.5848 | 35.3348 | 45.8348 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 5.7027 | 4.3679 | 3.1857 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.20608 | 0.23978 | 0.07005 | 0.14004 | 0.18283 | 0.062671 | 0.12603 | 0.16016 | 0.052717 | 0.27612 | 0.20271 | 0.17875
2025-03-01 16:00 | 0.4 | 6.1252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 0.4 | 4.1252 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 25.6748 | 35.4748 | 45.8748 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 5.6893 | 4.3504 | 3.1817 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.19749 | 0.22996 | 0.06707 | 0.13421 | 0.17551 | 0.059996 | 0.12064 | 0.15352 | 0.050403 | 0.26456 | 0.1942 | 0.17104
2025-03-01 17:00 | 0.5 | 6.1252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 0.5 | 4.1252 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 25.6248 | 35.3748 | 45.8748 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 5.6967 | 4.3629 | 3.1817 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.16888 | 0.19651 | 0.057407 | 0.11488 | 0.15001 | 0.051425 | 0.10328 | 0.13125 | 0.043203 | 0.22629 | 0.16631 | 0.14649
2025-03-01 18:00 | 0.4 | 5.9652 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 0.4 | 3.9652 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 25.8348 | 35.6348 | 46.0348 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 5.6656 | 4.3305 | 3.1657 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.27709 | 0.32265 | 0.094103 | 0.18909 | 0.24738 | 0.084601 | 0.16926 | 0.21539 | 0.070718 | 0.3712 | 0.27369 | 0.23998
2025-03-01 19:00 | 0.3 | 5.9652 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 0.3 | 3.9652 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 25.8848 | 35.7348 | 46.0348 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.6582 | 4.3181 | 3.1657 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.22119 | 0.25773 | 0.075046 | 0.15078 | 0.19757 | 0.067373 | 0.13495 | 0.17197 | 0.056317 | 0.29623 | 0.21815 | 0.19127
2025-03-01 20:00 | 0.1 | 5.8852 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 0.1 | 3.8852 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 26.0648 | 36.0148 | 46.1148 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.6316 | 4.2834 | 3.1578 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.25572 | 0.29839 | 0.0866 | 0.17432 | 0.22919 | 0.077721 | 0.15566 | 0.1989 | 0.064804 | 0.34232 | 0.25204 | 0.22047
2025-03-01 21:00 | 0.1 | 5.6852 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 0.1 | 3.6852 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 26.2648 | 36.2148 | 46.3148 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.6022 | 4.2587 | 3.138 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.18469 | 0.2155 | 0.062545 | 0.12656 | 0.16648 | 0.056486 | 0.11242 | 0.14365 | 0.046803 | 0.24723 | 0.18305 | 0.15922
2025-03-01 22:00 | -0.1 | 5.5652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | -0.1 | 3.5652 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 26.4848 | 36.5348 | 46.4348 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 5.5699 | 4.2194 | 3.1261 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.41595 | 0.48604 | 0.1406 | 0.28535 | 0.37667 | 0.1271 | 0.25261 | 0.32365 | 0.10492 | 0.55655 | 0.41245 | 0.35753
2025-03-01 23:00 | 0 | 5.4852 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 0 | 3.4852 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 26.5148 | 36.5148 | 46.5148 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 5.5655 | 4.2219 | 3.1182 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.01424 | 0.016628 | 0.0048179 | 0.0097995 | 0.012918 | 0.0043726 | 0.0086581 | 0.011078 | 0.0036002 | 0.019058 | 0.014172 | 0.012258
2025-03-02 | 0.1 | 5.4452 | 2.2863 | 1.8291 | 0.45727 | 0.1 | 3.4452 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 26.5048 | 36.4548 | 46.5548 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.567 | 4.2292 | 3.1143 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.56052 | 0.65406 | 0.18982 | 0.38654 | 0.50881 | 0.17274 | 0.3412 | 0.43597 | 0.14205 | 0.75035 | 0.55928 | 0.48325
2025-03-02 01:00 | 0.2 | 5.4052 | 1.6608 | 1.3287 | 0.33216 | 0.2 | 3.4052 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 26.4948 | 36.3948 | 46.5948 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.5685 | 4.2366 | 3.1104 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.40621 | 0.47366 | 0.13769 | 0.28071 | 0.36896 | 0.12564 | 0.24756 | 0.31589 | 0.10318 | 0.54391 | 0.40635 | 0.35074
2025-03-02 02:00 | 0.3 | 5.3252 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | 0.3 | 3.3252 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 26.5248 | 36.3748 | 46.6748 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.5641 | 4.239 | 3.1025 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.45755 | 0.53315 | 0.15524 | 0.31718 | 0.41632 | 0.14221 | 0.27917 | 0.35574 | 0.1165 | 0.61279 | 0.45939 | 0.39567
2025-03-02 03:00 | 0 | 5.2052 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | 0 | 3.2052 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 26.7948 | 36.7948 | 46.7948 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 5.5246 | 4.1877 | 3.0908 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.47395 | 0.55343 | 0.16036 | 0.32857 | 0.43347 | 0.14683 | 0.28817 | 0.36871 | 0.11983 | 0.63431 | 0.4754 | 0.408
2025-03-02 04:00 | 0 | 5.0052 | 1.6072 | 1.2858 | 0.32145 | 0 | 3.0052 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 26.9948 | 36.9948 | 46.9948 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 5.4956 | 4.1634 | 3.0713 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.39496 | 0.46119 | 0.13363 | 0.27526 | 0.36333 | 0.12313 | 0.24014 | 0.30726 | 0.099856 | 0.52859 | 0.39839 | 0.34
2025-03-02 05:00 | -0.1 | 4.7652 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | -0.1 | 2.7652 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 27.2848 | 37.3348 | 47.2348 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 5.4535 | 4.1224 | 3.048 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.47507 | 0.55512 | 0.16058 | 0.33285 | 0.44034 | 0.14889 | 0.28851 | 0.36965 | 0.11983 | 0.63565 | 0.48174 | 0.40834
2025-03-02 06:00 | -0.1 | 4.6452 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | -0.1 | 2.6452 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 27.4048 | 37.4548 | 47.3548 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 5.4362 | 4.1079 | 3.0365 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.46187 | 0.5397 | 0.15612 | 0.32464 | 0.42961 | 0.1453 | 0.2805 | 0.35939 | 0.1165 | 0.61799 | 0.46994 | 0.397
2025-03-02 07:00 | 0.1 | 4.8452 | 1.8215 | 1.4572 | 0.36431 | 0.1 | 2.8452 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 27.1048 | 37.0548 | 47.1548 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.4796 | 4.1562 | 3.0558 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.44657 | 0.52109 | 0.15123 | 0.31287 | 0.41249 | 0.14026 | 0.27184 | 0.34734 | 0.11317 | 0.59781 | 0.45313 | 0.38501
2025-03-02 08:00 | 0.2 | 4.9652 | 2.0894 | 1.6715 | 0.41788 | 0.2 | 2.9652 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 26.9348 | 36.8348 | 47.0348 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.5043 | 4.1829 | 3.0674 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.51104 | 0.5959 | 0.17323 | 0.35727 | 0.47014 | 0.16027 | 0.31144 | 0.39741 | 0.12981 | 0.68427 | 0.51754 | 0.44126
2025-03-02 09:00 | 0.6 | 5.2452 | 3.8987 | 3.119 | 0.77975 | 0.6 | 3.2452 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 26.4548 | 36.1548 | 46.7548 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 5.5743 | 4.2661 | 3.0947 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.94465 | 1.0984 | 0.32141 | 0.65827 | 0.86013 | 0.29643 | 0.57839 | 0.73403 | 0.24222 | 1.2661 | 0.9547 | 0.82061
2025-03-02 10:00 | 1.1 | 5.4852 | 2.5716 | 2.0573 | 0.51432 | 1.1 | 3.4852 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 25.9648 | 35.4148 | 46.5148 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.6464 | 4.3579 | 3.1182 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.6158 | 0.71345 | 0.21049 | 0.42865 | 0.55538 | 0.19404 | 0.37925 | 0.47806 | 0.15977 | 0.82629 | 0.62269 | 0.53902
2025-03-02 11:00 | 1.2 | 6.0452 | 3.3934 | 2.7148 | 0.67869 | 1.2 | 4.0452 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 25.3548 | 34.7548 | 45.9548 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.7369 | 4.441 | 3.1737 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.8107 | 0.93857 | 0.27737 | 0.55671 | 0.71918 | 0.25159 | 0.49986 | 0.62925 | 0.21083 | 1.0881 | 0.8083 | 0.7107
2025-03-02 12:00 | 2.6 | 6.6852 | 2.5156 | 2.0125 | 0.50311 | 2.6 | 4.6852 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 24.0148 | 32.7148 | 45.3148 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 5.9389 | 4.7042 | 3.238 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.58149 | 0.66627 | 0.20151 | 0.39866 | 0.50329 | 0.1828 | 0.36449 | 0.4503 | 0.15629 | 0.783 | 0.58145 | 0.52078
2025-03-02 13:00 | 2.7 | 6.8052 | 2.5972 | 2.0777 | 0.51943 | 2.7 | 4.8052 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 23.8448 | 32.4948 | 45.1948 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 5.9649 | 4.7332 | 3.2502 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.59894 | 0.68574 | 0.20774 | 0.4098 | 0.51643 | 0.18802 | 0.37586 | 0.46374 | 0.16136 | 0.80668 | 0.59781 | 0.53722
2025-03-02 14:00 | 3.6 | 7.0052 | 2.4109 | 1.9287 | 0.48217 | 3.6 | 5.0052 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 23.1948 | 31.3948 | 44.9948 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.0647 | 4.8799 | 3.2705 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.54432 | 0.61896 | 0.19033 | 0.37414 | 0.46498 | 0.17345 | 0.34524 | 0.4209 | 0.14978 | 0.73465 | 0.54759 | 0.49502
2025-03-02 15:00 | 3.9 | 6.6452 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 3.9 | 4.6452 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 23.4048 | 31.4548 | 45.3548 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 6.0323 | 4.8718 | 3.234 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.51647 | 0.58593 | 0.18107 | 0.35943 | 0.44505 | 0.16761 | 0.32874 | 0.39921 | 0.14313 | 0.69754 | 0.52704 | 0.47187
2025-03-02 16:00 | 3.1 | 6.3652 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 3.1 | 4.3652 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 24.0848 | 32.5348 | 45.6348 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 5.9283 | 4.7279 | 3.2057 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.52629 | 0.60074 | 0.1832 | 0.36574 | 0.4586 | 0.16909 | 0.33184 | 0.40724 | 0.14313 | 0.70949 | 0.53483 | 0.47496
2025-03-02 17:00 | 2.2 | 6.1252 | 2.1966 | 1.7573 | 0.43931 | 2.2 | 4.1252 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 24.7748 | 33.6748 | 45.8748 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.8238 | 4.5791 | 3.1817 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.51255 | 0.58904 | 0.17697 | 0.35498 | 0.45148 | 0.16244 | 0.31977 | 0.39716 | 0.13647 | 0.68953 | 0.51742 | 0.45624
2025-03-02 18:00 | 1.8 | 6.2452 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | 1.8 | 4.2452 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 24.8548 | 33.9548 | 45.7548 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.8118 | 4.543 | 3.1937 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.55526 | 0.64002 | 0.19102 | 0.38174 | 0.48836 | 0.17367 | 0.34478 | 0.43054 | 0.14646 | 0.74628 | 0.55542 | 0.49124
2025-03-02 19:00 | 1.2 | 6.2052 | 2.3548 | 1.8839 | 0.47097 | 1.2 | 4.2052 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 25.1948 | 34.5948 | 45.7948 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.7608 | 4.4613 | 3.1897 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.56257 | 0.65131 | 0.19247 | 0.38472 | 0.49679 | 0.17371 | 0.34688 | 0.43666 | 0.1463 | 0.75505 | 0.55843 | 0.49318
2025-03-02 20:00 | 1 | 6.2452 | 3.2096 | 2.5677 | 0.64192 | 1 | 4.2452 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 25.2548 | 34.7548 | 45.7548 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.7519 | 4.441 | 3.1937 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.77039 | 0.8932 | 0.26309 | 0.52519 | 0.68021 | 0.23647 | 0.4739 | 0.59818 | 0.19941 | 1.0335 | 0.76165 | 0.67331
2025-03-02 21:00 | 0.8 | 6.0452 | 2.3829 | 1.9063 | 0.47657 | 0.8 | 4.0452 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 25.5548 | 35.1548 | 45.9548 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 5.7071 | 4.3905 | 3.1737 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.57465 | 0.66721 | 0.19588 | 0.39296 | 0.5108 | 0.17666 | 0.35267 | 0.44635 | 0.14804 | 0.77053 | 0.56962 | 0.50071
2025-03-02 22:00 | 0.8 | 6.0452 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | 0.8 | 4.0452 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 25.5548 | 35.1548 | 45.9548 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 5.7071 | 4.3905 | 3.1737 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.56848 | 0.66005 | 0.19378 | 0.38874 | 0.50532 | 0.17477 | 0.34888 | 0.44157 | 0.14646 | 0.76226 | 0.56351 | 0.49534
2025-03-02 23:00 | 0.5 | 6.1652 | 2.143 | 1.7144 | 0.4286 | 0.5 | 4.1652 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 25.5848 | 35.3348 | 45.8348 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 5.7027 | 4.3679 | 3.1857 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.52046 | 0.60559 | 0.17692 | 0.35368 | 0.46176 | 0.15828 | 0.31829 | 0.40449 | 0.13314 | 0.69738 | 0.51196 | 0.45144
2025-03-03 | 0.3 | 6.4052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 0.3 | 4.4052 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 25.4448 | 35.2948 | 45.5948 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.7235 | 4.373 | 3.2098 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.62582 | 0.72922 | 0.21233 | 0.42174 | 0.55199 | 0.18801 | 0.38184 | 0.48657 | 0.15934 | 0.83815 | 0.60975 | 0.54118
2025-03-03 01:00 | 0 | 6.4852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 0 | 4.4852 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 25.5148 | 35.5148 | 45.5148 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 5.7131 | 4.3455 | 3.2178 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.53097 | 0.62001 | 0.17965 | 0.35596 | 0.46799 | 0.158 | 0.32284 | 0.41307 | 0.13424 | 0.71062 | 0.51396 | 0.45708
2025-03-03 02:00 | 0.1 | 6.7652 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 0.1 | 4.7652 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 25.1848 | 35.1348 | 45.2348 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.7623 | 4.393 | 3.2461 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.56948 | 0.6645 | 0.19286 | 0.3794 | 0.49766 | 0.16837 | 0.34665 | 0.44293 | 0.14432 | 0.76233 | 0.54777 | 0.49097
2025-03-03 03:00 | 0.1 | 6.6052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 0.1 | 4.6052 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 25.3448 | 35.2948 | 45.3948 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.7384 | 4.373 | 3.2299 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.54472 | 0.63561 | 0.18447 | 0.36442 | 0.47821 | 0.16186 | 0.33158 | 0.42368 | 0.13804 | 0.72919 | 0.52628 | 0.46962
2025-03-03 04:00 | 0 | 6.7252 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 0 | 4.7252 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 25.2748 | 35.2748 | 45.2748 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 5.7489 | 4.3755 | 3.2421 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.62502 | 0.72982 | 0.21147 | 0.4164 | 0.5471 | 0.18459 | 0.38002 | 0.48623 | 0.15802 | 0.83648 | 0.60099 | 0.53804
2025-03-03 05:00 | -0.5 | 6.9252 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -0.5 | 4.9252 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 25.3248 | 35.5748 | 45.0748 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.7414 | 4.338 | 3.2624 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.65222 | 0.76423 | 0.21964 | 0.43 | 0.56912 | 0.18919 | 0.39426 | 0.50792 | 0.16297 | 0.87186 | 0.61919 | 0.55724
2025-03-03 06:00 | -0.4 | 6.9252 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -0.4 | 4.9252 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 25.2748 | 35.4748 | 45.0748 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 5.7489 | 4.3504 | 3.2624 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.65395 | 0.76573 | 0.22043 | 0.4316 | 0.57033 | 0.19014 | 0.39577 | 0.50916 | 0.16379 | 0.87438 | 0.62174 | 0.55956
2025-03-03 07:00 | -0.5 | 6.8452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -0.5 | 4.8452 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 25.4048 | 35.6548 | 45.1548 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.7295 | 4.328 | 3.2542 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.65751 | 0.77043 | 0.22142 | 0.4344 | 0.57506 | 0.1912 | 0.39746 | 0.51204 | 0.16429 | 0.87893 | 0.6256 | 0.56176
2025-03-03 08:00 | -0.3 | 7.0852 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -0.3 | 5.0852 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 25.0648 | 35.2148 | 44.9148 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 5.7803 | 4.383 | 3.2787 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.77806 | 0.91042 | 0.26251 | 0.51192 | 0.67512 | 0.22562 | 0.47142 | 0.60566 | 0.19533 | 1.0406 | 0.73754 | 0.66675
2025-03-03 09:00 | 0.1 | 7.3252 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 0.1 | 5.3252 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 24.6248 | 34.5748 | 44.6748 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.8464 | 4.4638 | 3.3033 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.74735 | 0.87205 | 0.25309 | 0.49074 | 0.64274 | 0.21714 | 0.45493 | 0.58128 | 0.18939 | 1.0004 | 0.70788 | 0.64432
2025-03-03 10:00 | 1.6 | 7.4052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.6 | 5.4052 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 23.7948 | 32.9948 | 44.5948 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.9725 | 4.6675 | 3.3115 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.60697 | 0.70066 | 0.20843 | 0.40416 | 0.51716 | 0.18223 | 0.37601 | 0.47079 | 0.15934 | 0.8154 | 0.58639 | 0.53535
2025-03-03 11:00 | 1.8 | 7.6852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 1.8 | 5.6852 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 23.4148 | 32.5148 | 44.3148 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 6.0308 | 4.7305 | 3.3405 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.49957 | 0.57583 | 0.17186 | 0.33099 | 0.42196 | 0.14939 | 0.31021 | 0.38736 | 0.13177 | 0.67144 | 0.48038 | 0.44197
2025-03-03 12:00 | 3.3 | 7.7252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 3.3 | 5.7252 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 22.6248 | 30.9748 | 44.2748 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.153 | 4.9366 | 3.3446 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.5741 | 0.65432 | 0.2002 | 0.3862 | 0.48137 | 0.17762 | 0.36284 | 0.44411 | 0.15687 | 0.7743 | 0.56383 | 0.5197
2025-03-03 13:00 | 4.4 | 8.0052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 4.4 | 6.0052 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 21.7948 | 29.5948 | 43.9948 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.2831 | 5.1261 | 3.3737 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.4923 | 0.55635 | 0.17336 | 0.33282 | 0.40795 | 0.15496 | 0.31521 | 0.38028 | 0.13804 | 0.66566 | 0.48778 | 0.45326
2025-03-03 14:00 | 4.6 | 8.0452 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 4.6 | 6.0452 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 21.6548 | 29.3548 | 43.9548 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.3052 | 5.1595 | 3.3779 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.60135 | 0.67854 | 0.21213 | 0.40703 | 0.49742 | 0.18994 | 0.38595 | 0.4644 | 0.16942 | 0.81348 | 0.59698 | 0.55537
2025-03-03 15:00 | 4.6 | 8.1252 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 4.6 | 6.1252 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 21.5748 | 29.2748 | 43.8748 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.3179 | 5.1707 | 3.3863 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.58787 | 0.66332 | 0.20738 | 0.39711 | 0.48521 | 0.18522 | 0.3773 | 0.45399 | 0.16562 | 0.79524 | 0.58234 | 0.54292
2025-03-03 16:00 | 3.9 | 7.8052 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 3.9 | 5.8052 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 22.2448 | 30.2948 | 44.1948 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 6.2124 | 5.0294 | 3.3529 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.71083 | 0.80644 | 0.24921 | 0.48036 | 0.59334 | 0.22251 | 0.45246 | 0.54944 | 0.19699 | 0.96005 | 0.70286 | 0.64945
2025-03-03 17:00 | 3.5 | 7.7652 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 3.5 | 5.7652 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 22.4848 | 30.7348 | 44.2348 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.1749 | 4.9692 | 3.3488 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.67605 | 0.76933 | 0.23617 | 0.45532 | 0.56579 | 0.20989 | 0.42828 | 0.52283 | 0.18559 | 0.91222 | 0.66521 | 0.61388
2025-03-03 18:00 | 2.4 | 7.9252 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 2.4 | 5.9252 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 22.8748 | 31.6748 | 44.0748 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.1142 | 4.8422 | 3.3654 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.69809 | 0.80108 | 0.24148 | 0.4627 | 0.58424 | 0.21015 | 0.43655 | 0.54076 | 0.18675 | 0.93957 | 0.67285 | 0.62329
2025-03-03 19:00 | 2.3 | 8.0052 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 2.3 | 6.0052 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 22.8448 | 31.6948 | 43.9948 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.1189 | 4.8396 | 3.3737 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.64839 | 0.7446 | 0.22408 | 0.42842 | 0.54167 | 0.19425 | 0.40499 | 0.50234 | 0.17305 | 0.87248 | 0.62267 | 0.57803
2025-03-03 20:00 | 1.6 | 7.8452 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 1.6 | 5.8452 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 23.3548 | 32.5548 | 44.1548 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.04 | 4.7253 | 3.3571 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.38242 | 0.44145 | 0.13132 | 0.2518 | 0.32186 | 0.11326 | 0.23691 | 0.29662 | 0.10039 | 0.51375 | 0.36505 | 0.3373
2025-03-03 21:00 | 1 | 7.9252 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 1 | 5.9252 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 23.5748 | 33.0748 | 44.0748 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.0062 | 4.657 | 3.3654 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.38275 | 0.44377 | 0.13071 | 0.24988 | 0.32227 | 0.11149 | 0.23545 | 0.29719 | 0.099072 | 0.51346 | 0.36137 | 0.33452
2025-03-03 22:00 | 1.3 | 7.7252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 1.3 | 5.7252 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 23.6248 | 32.9748 | 44.2748 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.9985 | 4.6701 | 3.3446 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.54348 | 0.62875 | 0.18611 | 0.35778 | 0.45955 | 0.16042 | 0.3355 | 0.42177 | 0.14167 | 0.7296 | 0.5182 | 0.47717
2025-03-03 23:00 | 2 | 7.7652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2 | 5.7652 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 23.2348 | 32.2348 | 44.2348 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.0585 | 4.7676 | 3.3488 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.59194 | 0.68129 | 0.20401 | 0.39223 | 0.49843 | 0.1774 | 0.36842 | 0.45882 | 0.15687 | 0.79595 | 0.56963 | 0.52529
2025-03-04 | 3 | 7.6852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 3 | 5.6852 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 22.8148 | 31.3148 | 44.3148 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 6.1235 | 4.8906 | 3.3405 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.58729 | 0.67088 | 0.20425 | 0.39419 | 0.49356 | 0.18065 | 0.36986 | 0.45452 | 0.15934 | 0.79154 | 0.57485 | 0.52921
2025-03-04 01:00 | 3.9 | 7.7652 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 3.9 | 5.7652 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 22.2848 | 30.3348 | 44.2348 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 6.2061 | 5.0239 | 3.3488 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.48442 | 0.54957 | 0.16983 | 0.32768 | 0.40479 | 0.15182 | 0.30834 | 0.37443 | 0.13424 | 0.65425 | 0.4795 | 0.44258
2025-03-04 02:00 | 4.5 | 7.8452 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 4.5 | 5.8452 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 21.9048 | 29.6548 | 44.1548 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.2658 | 5.1178 | 3.3571 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.51347 | 0.57982 | 0.18097 | 0.34892 | 0.42718 | 0.16281 | 0.32916 | 0.39658 | 0.14432 | 0.69444 | 0.51172 | 0.47347
2025-03-04 03:00 | 4.3 | 7.8052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 4.3 | 5.8052 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 22.0448 | 29.8948 | 44.1948 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.2438 | 5.0845 | 3.3529 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.49346 | 0.5581 | 0.17361 | 0.33492 | 0.41128 | 0.15592 | 0.31558 | 0.38122 | 0.13804 | 0.66707 | 0.49084 | 0.45362
2025-03-04 04:00 | 4.3 | 7.7652 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 4.3 | 5.7652 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 22.0848 | 29.9348 | 44.2348 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.2375 | 5.079 | 3.3488 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.56487 | 0.63886 | 0.19874 | 0.38378 | 0.47132 | 0.17871 | 0.36125 | 0.43639 | 0.15802 | 0.76361 | 0.56249 | 0.51927
2025-03-04 05:00 | 4.2 | 7.6852 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 4.2 | 5.6852 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 22.2148 | 30.1148 | 44.3148 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.2171 | 5.0542 | 3.3405 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.58395 | 0.66095 | 0.20527 | 0.3971 | 0.48847 | 0.18477 | 0.37301 | 0.45118 | 0.16297 | 0.78922 | 0.58187 | 0.53598
2025-03-04 06:00 | 4 | 7.6452 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 4 | 5.6452 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 22.3548 | 30.3548 | 44.3548 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.1952 | 5.0212 | 3.3363 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.58964 | 0.66843 | 0.2069 | 0.40051 | 0.49415 | 0.18592 | 0.37576 | 0.4557 | 0.16379 | 0.79654 | 0.58643 | 0.53955
2025-03-04 07:00 | 4.3 | 7.6452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 4.3 | 5.6452 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 22.2048 | 30.0548 | 44.3548 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.2187 | 5.0624 | 3.3363 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.5873 | 0.66423 | 0.20663 | 0.40023 | 0.49163 | 0.1865 | 0.3756 | 0.45372 | 0.16429 | 0.79393 | 0.58672 | 0.53989
2025-03-04 08:00 | 4.6 | 7.7652 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 4.6 | 5.7652 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 21.9348 | 29.6348 | 44.2348 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.2611 | 5.1206 | 3.3488 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.69334 | 0.78233 | 0.24458 | 0.47261 | 0.57787 | 0.2209 | 0.44499 | 0.53544 | 0.19533 | 0.93792 | 0.69351 | 0.64032
2025-03-04 09:00 | 5.1 | 7.8452 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 5.1 | 5.8452 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 21.6048 | 29.0548 | 44.1548 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.3131 | 5.2015 | 3.3571 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.66441 | 0.74676 | 0.2354 | 0.45446 | 0.55159 | 0.21366 | 0.42896 | 0.5128 | 0.18939 | 0.89981 | 0.66812 | 0.61835
2025-03-04 10:00 | 5.7 | 8.1252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 5.7 | 6.1252 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 21.0248 | 28.1748 | 43.8748 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.4052 | 5.3259 | 3.3863 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.55116 | 0.61657 | 0.1963 | 0.37685 | 0.45323 | 0.17821 | 0.35839 | 0.42511 | 0.15934 | 0.74746 | 0.55506 | 0.51773
2025-03-04 11:00 | 5.7 | 8.1652 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 5.7 | 6.1652 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 20.9848 | 28.1348 | 43.8348 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.4116 | 5.3316 | 3.3905 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.45578 | 0.50987 | 0.16233 | 0.31133 | 0.3744 | 0.14719 | 0.29637 | 0.35155 | 0.13177 | 0.61811 | 0.45851 | 0.42813
2025-03-04 12:00 | 6.2 | 8.1652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 6.2 | 6.1652 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 20.7348 | 27.6348 | 43.8348 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.4516 | 5.4031 | 3.3905 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.53627 | 0.59754 | 0.19181 | 0.36833 | 0.43981 | 0.17522 | 0.35078 | 0.41342 | 0.15687 | 0.72808 | 0.54355 | 0.50764
2025-03-04 13:00 | 6.2 | 8.0452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 6.2 | 6.0452 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 20.8548 | 27.7548 | 43.9548 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.4324 | 5.3859 | 3.3779 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.47192 | 0.52583 | 0.16879 | 0.3251 | 0.38827 | 0.15477 | 0.30868 | 0.36381 | 0.13804 | 0.64071 | 0.47987 | 0.44673
2025-03-04 14:00 | 6.2 | 7.9252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 6.2 | 5.9252 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 20.9748 | 27.8748 | 44.0748 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.4132 | 5.3687 | 3.3654 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.57917 | 0.64534 | 0.20716 | 0.40018 | 0.47804 | 0.19065 | 0.37884 | 0.44649 | 0.16942 | 0.78633 | 0.59083 | 0.54825
2025-03-04 15:00 | 6.3 | 7.6852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 6.3 | 5.6852 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 21.1648 | 28.0148 | 44.3148 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 6.3829 | 5.3487 | 3.3405 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0.56486 | 0.62889 | 0.20221 | 0.39306 | 0.46907 | 0.18777 | 0.36992 | 0.43541 | 0.16562 | 0.76707 | 0.58083 | 0.53553
2025-03-04 16:00 | 5.7 | 7.5252 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 5.7 | 5.5252 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 21.6248 | 28.7748 | 44.4748 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.3099 | 5.2409 | 3.3239 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.68139 | 0.76224 | 0.24267 | 0.47293 | 0.5694 | 0.22445 | 0.44306 | 0.52556 | 0.19699 | 0.92406 | 0.69738 | 0.64005
2025-03-04 17:00 | 5.4 | 7.2852 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 5.4 | 5.2852 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 22.0148 | 29.3148 | 44.7148 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.2485 | 5.1651 | 3.2992 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.64651 | 0.72494 | 0.22966 | 0.44996 | 0.54433 | 0.21305 | 0.41889 | 0.49881 | 0.18559 | 0.87616 | 0.663 | 0.60448
2025-03-04 18:00 | 4.8 | 7.4852 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 4.8 | 5.4852 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 22.1148 | 29.7148 | 44.5148 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.2328 | 5.1095 | 3.3198 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.65976 | 0.74329 | 0.23315 | 0.45389 | 0.55368 | 0.21304 | 0.42445 | 0.50939 | 0.18675 | 0.89291 | 0.66694 | 0.6112
2025-03-04 19:00 | 4.7 | 7.2852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 4.7 | 5.2852 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 22.3648 | 30.0148 | 44.7148 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.1936 | 5.068 | 3.2992 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.61279 | 0.69091 | 0.21636 | 0.42325 | 0.51726 | 0.19864 | 0.39376 | 0.47318 | 0.17305 | 0.82915 | 0.62189 | 0.56681
2025-03-04 20:00 | 4 | 6.9252 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 4 | 4.9252 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 23.0748 | 31.0748 | 45.0748 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.0832 | 4.9231 | 3.2624 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.36142 | 0.40971 | 0.12682 | 0.25001 | 0.30892 | 0.11654 | 0.23032 | 0.27932 | 0.10039 | 0.48824 | 0.36655 | 0.33071
2025-03-04 21:00 | 3.9 | 6.8052 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 3.9 | 4.8052 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 23.2448 | 31.2948 | 45.1948 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 6.057 | 4.8933 | 3.2502 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.3575 | 0.40558 | 0.12534 | 0.24778 | 0.30671 | 0.11544 | 0.22755 | 0.27633 | 0.099072 | 0.48283 | 0.36323 | 0.32662
2025-03-04 22:00 | 3.4 | 6.7252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 3.4 | 4.7252 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 23.5748 | 31.8748 | 45.2748 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.0062 | 4.8155 | 3.2421 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.51727 | 0.5891 | 0.18055 | 0.35732 | 0.44568 | 0.16549 | 0.32731 | 0.4001 | 0.14167 | 0.69782 | 0.52282 | 0.46898
2025-03-04 23:00 | 3.2 | 6.6452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 3.2 | 4.6452 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 23.7548 | 32.1548 | 45.3548 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 5.9786 | 4.7782 | 3.234 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.57545 | 0.65636 | 0.20049 | 0.39747 | 0.49733 | 0.1837 | 0.36326 | 0.44522 | 0.15687 | 0.77594 | 0.58117 | 0.52013
2025-03-05 | 3.8 | 6.3652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 3.8 | 4.3652 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 23.7348 | 31.8348 | 45.6348 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 5.9817 | 4.8208 | 3.2057 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.57634 | 0.65436 | 0.20188 | 0.40354 | 0.50071 | 0.18824 | 0.36641 | 0.44554 | 0.15934 | 0.77822 | 0.59178 | 0.52575
2025-03-05 01:00 | 4.1 | 6.2452 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 4.1 | 4.2452 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 23.7048 | 31.6548 | 45.7548 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 5.9863 | 4.8449 | 3.1937 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.48214 | 0.54614 | 0.16933 | 0.33971 | 0.41974 | 0.15919 | 0.30762 | 0.37257 | 0.13424 | 0.65147 | 0.49891 | 0.44186
2025-03-05 02:00 | 4.2 | 6.2052 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 4.2 | 4.2052 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 23.6948 | 31.5948 | 45.7948 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 5.9878 | 4.853 | 3.1897 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.5171 | 0.58529 | 0.18177 | 0.36511 | 0.45049 | 0.17135 | 0.33031 | 0.39954 | 0.14432 | 0.69887 | 0.53646 | 0.47463
2025-03-05 03:00 | 4.6 | 6.1252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 4.6 | 4.1252 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 23.5748 | 31.2748 | 45.8748 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.0062 | 4.896 | 3.1817 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.48999 | 0.55288 | 0.17285 | 0.34817 | 0.42712 | 0.16431 | 0.31448 | 0.3784 | 0.13804 | 0.66284 | 0.51248 | 0.45252
2025-03-05 04:00 | 4 | 6.3252 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 4 | 4.3252 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 23.6748 | 31.6748 | 45.6748 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 5.9909 | 4.8422 | 3.2017 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.56887 | 0.64488 | 0.19962 | 0.39958 | 0.49436 | 0.18692 | 0.36252 | 0.43965 | 0.15802 | 0.76849 | 0.58649 | 0.52054
2025-03-05 05:00 | 3.6 | 6.3252 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 3.6 | 4.3252 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 23.8748 | 32.0748 | 45.6748 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 5.9603 | 4.7888 | 3.2017 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.59225 | 0.67345 | 0.20708 | 0.41421 | 0.51554 | 0.19277 | 0.37564 | 0.45796 | 0.16297 | 0.79933 | 0.60699 | 0.53861
2025-03-05 06:00 | 3.1 | 6.2452 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 3.1 | 4.2452 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 24.2048 | 32.6548 | 45.7548 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 5.91 | 4.7121 | 3.1937 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.60226 | 0.68746 | 0.20965 | 0.41983 | 0.52656 | 0.19423 | 0.37974 | 0.46603 | 0.16379 | 0.81191 | 0.61406 | 0.54353
2025-03-05 07:00 | 3.3 | 6.2052 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 3.3 | 4.2052 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 24.1448 | 32.4948 | 45.7948 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 5.9192 | 4.7332 | 3.1897 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.60128 | 0.6853 | 0.20968 | 0.42048 | 0.52583 | 0.19507 | 0.38002 | 0.46514 | 0.16429 | 0.81096 | 0.61555 | 0.54431
2025-03-05 08:00 | 3.4 | 6.1252 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 3.4 | 4.1252 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 24.1748 | 32.4748 | 45.8748 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 5.9146 | 4.7358 | 3.1817 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.71319 | 0.81222 | 0.24893 | 0.50029 | 0.62482 | 0.2325 | 0.45128 | 0.55163 | 0.19533 | 0.96212 | 0.7328 | 0.64661
2025-03-05 09:00 | 4 | 6.0852 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 4 | 4.0852 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 23.9148 | 31.9148 | 45.9148 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 5.9542 | 4.8102 | 3.1777 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.68181 | 0.77292 | 0.23925 | 0.48186 | 0.59646 | 0.22572 | 0.4345 | 0.52694 | 0.18939 | 0.92106 | 0.70758 | 0.62389
2025-03-05 10:00 | 4.3 | 6.1652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 4.3 | 4.1652 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 23.6848 | 31.5348 | 45.8348 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 5.9894 | 4.861 | 3.1857 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.5696 | 0.64421 | 0.2004 | 0.40302 | 0.49657 | 0.18943 | 0.36428 | 0.44004 | 0.15934 | 0.77 | 0.59245 | 0.52362
2025-03-05 11:00 | 4.7 | 6.4452 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 4.7 | 4.4452 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 23.2048 | 30.8548 | 45.5548 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.0631 | 4.9529 | 3.2138 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.46662 | 0.5261 | 0.16475 | 0.32922 | 0.40302 | 0.15528 | 0.29984 | 0.36031 | 0.13177 | 0.63137 | 0.4845 | 0.4316
2025-03-05 12:00 | 5.6 | 6.3652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 5.6 | 4.3652 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 22.8348 | 30.0348 | 45.6348 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.1204 | 5.0652 | 3.2057 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.54387 | 0.60889 | 0.19353 | 0.38826 | 0.46915 | 0.18532 | 0.35323 | 0.41954 | 0.15687 | 0.73741 | 0.57358 | 0.51009
2025-03-05 13:00 | 6.1 | 6.4852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 6.1 | 4.4852 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 22.4648 | 29.4148 | 45.5148 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.178 | 5.1512 | 3.2178 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.47302 | 0.52749 | 0.16905 | 0.33849 | 0.40596 | 0.16247 | 0.30904 | 0.3647 | 0.13804 | 0.64207 | 0.50096 | 0.44708
2025-03-05 14:00 | 5.2 | 6.6052 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 5.2 | 4.6052 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 22.7948 | 30.1948 | 45.3948 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.1266 | 5.0432 | 3.2299 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.59293 | 0.6659 | 0.21026 | 0.4189 | 0.50889 | 0.19865 | 0.38326 | 0.45758 | 0.16942 | 0.80319 | 0.61755 | 0.55268
2025-03-05 15:00 | 4.9 | 6.4052 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 4.9 | 4.4052 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 23.1448 | 30.6948 | 45.5948 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.0724 | 4.9747 | 3.2098 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.58373 | 0.65712 | 0.20646 | 0.41316 | 0.50433 | 0.19541 | 0.37598 | 0.45064 | 0.16562 | 0.79019 | 0.60858 | 0.5416
2025-03-05 16:00 | 4.5 | 6.3652 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 4.5 | 4.3652 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 23.3848 | 31.1348 | 45.6348 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.0354 | 4.9149 | 3.2057 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.70087 | 0.79145 | 0.24702 | 0.49444 | 0.60716 | 0.23272 | 0.4493 | 0.54133 | 0.19699 | 0.9479 | 0.72716 | 0.64629
2025-03-05 17:00 | 3.7 | 6.2852 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 3.7 | 4.2852 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 23.8648 | 32.0148 | 45.7148 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 5.9618 | 4.7968 | 3.1977 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.67287 | 0.76455 | 0.23548 | 0.47159 | 0.58612 | 0.21981 | 0.42728 | 0.52024 | 0.18559 | 0.90836 | 0.6914 | 0.61288
2025-03-05 18:00 | 2.2 | 6.2852 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 2.2 | 4.2852 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 24.6148 | 33.5148 | 45.7148 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.848 | 4.5998 | 3.1977 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.70139 | 0.80606 | 0.24218 | 0.48376 | 0.61503 | 0.22118 | 0.43757 | 0.54348 | 0.18675 | 0.94356 | 0.70494 | 0.62432
2025-03-05 19:00 | 1.8 | 6.2852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 1.8 | 4.2852 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 24.8148 | 33.9148 | 45.7148 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.8178 | 4.5481 | 3.1977 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.65607 | 0.75622 | 0.2257 | 0.45059 | 0.57637 | 0.20495 | 0.40738 | 0.5087 | 0.17305 | 0.88177 | 0.65553 | 0.58043
2025-03-05 20:00 | 1.7 | 6.2052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 1.7 | 4.2052 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 24.9448 | 34.0948 | 45.7948 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.7983 | 4.525 | 3.1897 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.38152 | 0.44009 | 0.13113 | 0.26229 | 0.3361 | 0.1192 | 0.23663 | 0.29587 | 0.10039 | 0.51266 | 0.38149 | 0.33702
2025-03-05 21:00 | 1.8 | 6.0852 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 1.8 | 4.0852 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 25.0148 | 34.1148 | 45.9148 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.7878 | 4.5225 | 3.1777 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.37561 | 0.43295 | 0.12922 | 0.25931 | 0.33186 | 0.11807 | 0.23323 | 0.29124 | 0.099072 | 0.50483 | 0.37738 | 0.33231
2025-03-05 22:00 | 1.9 | 6.0052 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 1.9 | 4.0052 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 25.0448 | 34.0948 | 45.9948 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.7833 | 4.525 | 3.1697 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.53586 | 0.61721 | 0.18452 | 0.3711 | 0.47429 | 0.16927 | 0.33313 | 0.41543 | 0.14167 | 0.72038 | 0.54037 | 0.4748
2025-03-05 23:00 | 2.1 | 6.0452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.1 | 4.0452 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 24.9048 | 33.8548 | 45.9548 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 5.8043 | 4.5559 | 3.1737 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.59055 | 0.67918 | 0.20372 | 0.40941 | 0.5216 | 0.18719 | 0.36799 | 0.45767 | 0.15687 | 0.79426 | 0.5966 | 0.52486
2025-03-06 | 1.9 | 5.8052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.9 | 3.8052 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 25.2448 | 34.2948 | 46.1948 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.7533 | 4.4995 | 3.1498 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.6027 | 0.69419 | 0.20753 | 0.41955 | 0.53648 | 0.19158 | 0.37468 | 0.46724 | 0.15934 | 0.81023 | 0.61114 | 0.53402
2025-03-06 01:00 | 1.9 | 5.9252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 1.9 | 3.9252 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 25.1248 | 34.1748 | 46.0748 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.7713 | 4.5148 | 3.1618 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.50777 | 0.58484 | 0.17484 | 0.35237 | 0.45044 | 0.1608 | 0.31566 | 0.39364 | 0.13424 | 0.68261 | 0.51317 | 0.44991
2025-03-06 02:00 | 1.9 | 5.8852 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 1.9 | 3.8852 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 25.1648 | 34.2148 | 46.1148 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.7653 | 4.5097 | 3.1578 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.54587 | 0.62873 | 0.18796 | 0.3792 | 0.48479 | 0.17308 | 0.33935 | 0.42318 | 0.14432 | 0.73383 | 0.55229 | 0.48367
2025-03-06 03:00 | 1.9 | 5.8852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.9 | 3.8852 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 25.1648 | 34.2148 | 46.1148 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.7653 | 4.5097 | 3.1578 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.52213 | 0.60139 | 0.17979 | 0.36272 | 0.46371 | 0.16556 | 0.3246 | 0.40478 | 0.13804 | 0.70192 | 0.52827 | 0.46264
2025-03-06 04:00 | 1.8 | 5.8452 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 1.8 | 3.8452 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 25.2548 | 34.3548 | 46.1548 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.7519 | 4.4918 | 3.1538 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.59911 | 0.69056 | 0.20611 | 0.41618 | 0.53293 | 0.18976 | 0.37201 | 0.46453 | 0.15802 | 0.80521 | 0.60594 | 0.53003
2025-03-06 05:00 | 1.8 | 5.6852 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 1.8 | 3.6852 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 25.4148 | 34.5148 | 46.3148 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.728 | 4.4714 | 3.138 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.61788 | 0.7122 | 0.21257 | 0.43101 | 0.55214 | 0.19669 | 0.38367 | 0.47909 | 0.16297 | 0.83045 | 0.6277 | 0.54664
2025-03-06 06:00 | 1.4 | 5.0452 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 1.4 | 3.0452 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 26.2548 | 35.5548 | 46.9548 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.6037 | 4.3405 | 3.0752 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.62685 | 0.72467 | 0.21486 | 0.44278 | 0.57164 | 0.20171 | 0.38742 | 0.48638 | 0.16379 | 0.84171 | 0.64449 | 0.5512
2025-03-06 07:00 | 1.6 | 5.2452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 1.6 | 3.2452 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 25.9548 | 35.1548 | 46.7548 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.6479 | 4.3905 | 3.0947 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.62583 | 0.72243 | 0.21491 | 0.44067 | 0.56687 | 0.20106 | 0.38769 | 0.48542 | 0.16429 | 0.84074 | 0.64173 | 0.55199
2025-03-06 08:00 | 1.8 | 5.4052 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 1.8 | 3.4052 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 25.6948 | 34.7948 | 46.5948 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.6864 | 4.4359 | 3.1104 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.74056 | 0.85361 | 0.25477 | 0.52037 | 0.66706 | 0.23783 | 0.45985 | 0.57421 | 0.19533 | 0.99533 | 0.75821 | 0.65518
2025-03-06 09:00 | 2.2 | 5.6452 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 2.2 | 3.6452 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 25.2548 | 34.1548 | 46.3548 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.7519 | 4.5174 | 3.134 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.71132 | 0.81748 | 0.2456 | 0.49881 | 0.63512 | 0.22887 | 0.44377 | 0.55118 | 0.18939 | 0.95693 | 0.72768 | 0.63316
2025-03-06 10:00 | 1.7 | 6.1652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.7 | 4.1652 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 24.9848 | 34.1348 | 45.8348 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.7923 | 4.5199 | 3.1857 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.60554 | 0.69849 | 0.20813 | 0.41673 | 0.53405 | 0.18943 | 0.37557 | 0.4696 | 0.15934 | 0.81367 | 0.60616 | 0.53491
2025-03-06 11:00 | 3.5 | 6.4852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 3.5 | 4.4852 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 23.7648 | 32.0148 | 45.5148 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 5.9771 | 4.7968 | 3.2178 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.47998 | 0.54621 | 0.16768 | 0.33396 | 0.41613 | 0.15508 | 0.30407 | 0.3712 | 0.13177 | 0.64765 | 0.48904 | 0.43584
2025-03-06 12:00 | 3.4 | 6.7252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 3.4 | 4.7252 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 23.5748 | 31.8748 | 45.2748 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.0062 | 4.8155 | 3.2421 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.57275 | 0.65228 | 0.19991 | 0.39565 | 0.49348 | 0.18324 | 0.36241 | 0.44301 | 0.15687 | 0.77266 | 0.57889 | 0.51928
2025-03-06 13:00 | 5.3 | 6.7252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 5.3 | 4.7252 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 22.6248 | 29.9748 | 45.2748 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.153 | 5.0735 | 3.2421 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.48199 | 0.54089 | 0.17107 | 0.33986 | 0.41218 | 0.16125 | 0.31193 | 0.37192 | 0.13804 | 0.65306 | 0.50111 | 0.44997
2025-03-06 14:00 | 5.7 | 6.6852 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 5.7 | 4.6852 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 22.4648 | 29.6148 | 45.3148 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.178 | 5.1233 | 3.238 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.58601 | 0.65554 | 0.2087 | 0.41542 | 0.50093 | 0.19815 | 0.38104 | 0.45199 | 0.16942 | 0.79471 | 0.61357 | 0.55046
2025-03-06 15:00 | 4.7 | 6.6452 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 4.7 | 4.6452 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 23.0048 | 30.6548 | 45.3548 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.0941 | 4.9802 | 3.234 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.58649 | 0.66125 | 0.20707 | 0.4117 | 0.50378 | 0.19395 | 0.37686 | 0.45287 | 0.16562 | 0.79356 | 0.60565 | 0.54248
2025-03-06 16:00 | 4.1 | 6.5252 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 4.1 | 4.5252 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 23.4248 | 31.3748 | 45.4748 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.0293 | 4.8825 | 3.2218 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.7075 | 0.80141 | 0.24848 | 0.49495 | 0.61119 | 0.23156 | 0.4514 | 0.54672 | 0.19699 | 0.95598 | 0.7265 | 0.64839
2025-03-06 17:00 | 3.6 | 6.3652 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 3.6 | 4.3652 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 23.8348 | 32.0348 | 45.6348 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 5.9664 | 4.7942 | 3.2057 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.67446 | 0.76694 | 0.23583 | 0.47123 | 0.58645 | 0.21926 | 0.42778 | 0.52153 | 0.18559 | 0.91029 | 0.69049 | 0.61338
2025-03-06 18:00 | 2.6 | 6.3252 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 2.6 | 4.3252 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 24.3748 | 33.0748 | 45.6748 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 5.8842 | 4.657 | 3.2017 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.69482 | 0.79612 | 0.24078 | 0.48078 | 0.60747 | 0.2209 | 0.43552 | 0.53805 | 0.18675 | 0.93559 | 0.70168 | 0.62227
2025-03-06 19:00 | 1.3 | 6.2452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 1.3 | 4.2452 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 25.1048 | 34.4548 | 45.7548 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.7743 | 4.479 | 3.1937 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.66384 | 0.76799 | 0.22733 | 0.45398 | 0.58526 | 0.2052 | 0.40979 | 0.51517 | 0.17305 | 0.89117 | 0.65919 | 0.58284
2025-03-06 20:00 | 0.8 | 6.2052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 0.8 | 4.2052 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 25.3948 | 34.9948 | 45.7948 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 5.731 | 4.4107 | 3.1897 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.38969 | 0.45246 | 0.13283 | 0.26537 | 0.34481 | 0.1192 | 0.23916 | 0.30269 | 0.10039 | 0.52252 | 0.38458 | 0.33955
2025-03-06 21:00 | 0.5 | 6.2052 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 0.5 | 4.2052 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 25.5448 | 35.2948 | 45.7948 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 5.7086 | 4.373 | 3.1897 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.38728 | 0.45063 | 0.13165 | 0.2629 | 0.3432 | 0.11763 | 0.23685 | 0.30099 | 0.099072 | 0.51893 | 0.38053 | 0.33592
2025-03-06 22:00 | 0.3 | 6.2052 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 0.3 | 4.2052 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 25.6448 | 35.4948 | 45.7948 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.6938 | 4.3479 | 3.1897 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.55642 | 0.64835 | 0.18879 | 0.37693 | 0.4936 | 0.16821 | 0.33949 | 0.43261 | 0.14167 | 0.7452 | 0.54514 | 0.48117
2025-03-06 23:00 | -0.3 | 6.2052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -0.3 | 4.2052 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 25.9448 | 36.0948 | 45.7948 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 5.6493 | 4.2735 | 3.1897 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.62484 | 0.73114 | 0.21081 | 0.42064 | 0.55606 | 0.18625 | 0.37859 | 0.48639 | 0.15687 | 0.83565 | 0.60689 | 0.53546
2025-03-07 | -0.2 | 6.2452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -0.2 | 4.2452 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 25.8548 | 35.9548 | 45.7548 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 5.6627 | 4.2908 | 3.1937 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.63321 | 0.74042 | 0.21384 | 0.42627 | 0.56256 | 0.18895 | 0.38411 | 0.49281 | 0.15934 | 0.84705 | 0.61523 | 0.54345
2025-03-07 01:00 | -0.1 | 6.3252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -0.1 | 4.3252 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 25.7248 | 35.7748 | 45.6748 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 5.6819 | 4.3131 | 3.2017 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.53222 | 0.6219 | 0.1799 | 0.35791 | 0.4715 | 0.15879 | 0.32322 | 0.41413 | 0.13424 | 0.71213 | 0.51671 | 0.45747
2025-03-07 02:00 | 0 | 6.2852 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 0 | 4.2852 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 25.7148 | 35.7148 | 45.7148 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 5.6834 | 4.3205 | 3.1977 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.57082 | 0.66653 | 0.19313 | 0.38467 | 0.50601 | 0.17092 | 0.34706 | 0.44407 | 0.14432 | 0.76395 | 0.55559 | 0.49138
2025-03-07 03:00 | -0.1 | 6.3252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -0.1 | 4.3252 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 25.7248 | 35.7748 | 45.6748 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 5.6819 | 4.3131 | 3.2017 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.54728 | 0.6395 | 0.18499 | 0.36804 | 0.48484 | 0.16329 | 0.33237 | 0.42584 | 0.13804 | 0.73228 | 0.53133 | 0.47041
2025-03-07 04:00 | 0.2 | 6.5252 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 0.2 | 4.5252 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 25.3748 | 35.2748 | 45.4748 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.7339 | 4.3755 | 3.2218 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.62208 | 0.72538 | 0.21087 | 0.41748 | 0.5471 | 0.18575 | 0.37912 | 0.48376 | 0.15802 | 0.83295 | 0.60323 | 0.53714
2025-03-07 05:00 | 0 | 6.5652 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 0 | 4.5652 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 25.4348 | 35.4348 | 45.4348 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 5.725 | 4.3554 | 3.2259 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.6446 | 0.75269 | 0.21809 | 0.43124 | 0.56684 | 0.19133 | 0.39193 | 0.50147 | 0.16297 | 0.8627 | 0.62257 | 0.5549
2025-03-07 06:00 | 0.2 | 6.5252 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 0.2 | 4.5252 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 25.3748 | 35.2748 | 45.4748 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.7339 | 4.3755 | 3.2218 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.6448 | 0.75186 | 0.21857 | 0.43272 | 0.56707 | 0.19253 | 0.39296 | 0.50142 | 0.16379 | 0.86336 | 0.62525 | 0.55675
2025-03-07 07:00 | 0.1 | 6.6452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 0.1 | 4.6452 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 25.3048 | 35.2548 | 45.3548 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.7444 | 4.378 | 3.234 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.64831 | 0.75649 | 0.21955 | 0.43327 | 0.5685 | 0.1924 | 0.39464 | 0.50425 | 0.16429 | 0.86786 | 0.62567 | 0.55893
2025-03-07 08:00 | 0.5 | 6.6052 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 0.5 | 4.6052 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 25.1448 | 34.8948 | 45.3948 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 5.7683 | 4.4233 | 3.2299 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.76356 | 0.88846 | 0.25955 | 0.51298 | 0.66897 | 0.22903 | 0.46697 | 0.59343 | 0.19533 | 1.0231 | 0.74201 | 0.6623
2025-03-07 09:00 | 1 | 6.7252 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 1 | 4.7252 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 24.7748 | 34.2748 | 45.2748 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.8238 | 4.502 | 3.2421 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.7317 | 0.84834 | 0.24988 | 0.49264 | 0.63729 | 0.22124 | 0.4501 | 0.56813 | 0.18939 | 0.98157 | 0.71388 | 0.63949
2025-03-07 10:00 | 1.2 | 6.8852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.2 | 4.8852 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 24.5148 | 33.9148 | 45.1148 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.8631 | 4.5481 | 3.2583 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.61271 | 0.70935 | 0.20963 | 0.4117 | 0.53073 | 0.18521 | 0.37779 | 0.47557 | 0.15934 | 0.82234 | 0.59691 | 0.53713
2025-03-07 11:00 | 2 | 6.9652 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 2 | 4.9652 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 24.0348 | 33.0348 | 45.0348 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 5.9359 | 4.6622 | 3.2665 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.49723 | 0.57228 | 0.17137 | 0.33628 | 0.42815 | 0.15277 | 0.30948 | 0.38541 | 0.13177 | 0.6686 | 0.48905 | 0.44124
2025-03-07 12:00 | 2.4 | 6.8452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.4 | 4.8452 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 23.9548 | 32.7548 | 45.1548 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.9481 | 4.6989 | 3.2542 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.58639 | 0.67289 | 0.20284 | 0.39951 | 0.50572 | 0.18256 | 0.36669 | 0.45423 | 0.15687 | 0.78923 | 0.58207 | 0.52356
2025-03-07 13:00 | 2.8 | 6.8452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 2.8 | 4.8452 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 23.7548 | 32.3548 | 45.1548 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 5.9786 | 4.7517 | 3.2542 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.51119 | 0.58483 | 0.17746 | 0.34977 | 0.44009 | 0.16065 | 0.32118 | 0.39573 | 0.13804 | 0.68865 | 0.51042 | 0.45922
2025-03-07 14:00 | 3.1 | 7.0852 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 3.1 | 5.0852 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 23.3648 | 31.8148 | 44.9148 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.0385 | 4.8235 | 3.2787 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.62295 | 0.71108 | 0.21685 | 0.42501 | 0.53207 | 0.19569 | 0.39278 | 0.48204 | 0.16942 | 0.8398 | 0.6207 | 0.5622
2025-03-07 15:00 | 3.1 | 7.2052 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 3.1 | 5.2052 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 23.2448 | 31.6948 | 44.7948 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.057 | 4.8396 | 3.291 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.60898 | 0.69514 | 0.21199 | 0.41422 | 0.51841 | 0.19059 | 0.38398 | 0.47123 | 0.16562 | 0.82097 | 0.60481 | 0.54959
2025-03-07 16:00 | 3 | 7.2052 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 3 | 5.2052 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 23.2948 | 31.7948 | 44.7948 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 6.0493 | 4.8262 | 3.291 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.72605 | 0.82939 | 0.25251 | 0.49331 | 0.61833 | 0.22669 | 0.45725 | 0.5619 | 0.19699 | 0.97856 | 0.72 | 0.65424
2025-03-07 17:00 | 2.7 | 6.7652 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 2.7 | 4.7652 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 23.8848 | 32.5348 | 45.2348 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 5.9588 | 4.7279 | 3.2461 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.6889 | 0.78874 | 0.23894 | 0.47183 | 0.59467 | 0.21653 | 0.43232 | 0.53339 | 0.18559 | 0.92784 | 0.68836 | 0.61792
2025-03-07 18:00 | 2 | 6.7252 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 2 | 4.7252 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 24.2748 | 33.2748 | 45.2748 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 5.8994 | 4.6309 | 3.2421 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.7047 | 0.81107 | 0.24288 | 0.47954 | 0.61089 | 0.21815 | 0.43861 | 0.54623 | 0.18675 | 0.94757 | 0.69769 | 0.62535
2025-03-07 19:00 | 1.4 | 6.6852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 1.4 | 4.6852 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 24.6148 | 33.9148 | 45.3148 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.848 | 4.5481 | 3.238 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.66228 | 0.76562 | 0.227 | 0.44826 | 0.57637 | 0.2024 | 0.40931 | 0.51387 | 0.17305 | 0.88928 | 0.65066 | 0.58236
2025-03-07 20:00 | 1.3 | 6.6852 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 1.3 | 4.6852 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 24.6648 | 34.0148 | 45.3148 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.8404 | 4.5353 | 3.238 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.38513 | 0.44556 | 0.13189 | 0.2604 | 0.33534 | 0.11742 | 0.23775 | 0.29888 | 0.10039 | 0.51702 | 0.37782 | 0.33814
2025-03-07 21:00 | 1.3 | 6.5652 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 1.3 | 4.5652 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 24.7848 | 34.1348 | 45.4348 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.8223 | 4.5199 | 3.2259 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.38006 | 0.43969 | 0.13015 | 0.25777 | 0.33205 | 0.11631 | 0.23462 | 0.29494 | 0.099072 | 0.51021 | 0.37408 | 0.33369
2025-03-07 22:00 | 1.3 | 6.4852 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 1.3 | 4.4852 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 24.8648 | 34.2148 | 45.5148 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.8103 | 4.5097 | 3.2178 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.54348 | 0.62875 | 0.18611 | 0.36937 | 0.4759 | 0.16674 | 0.3355 | 0.42177 | 0.14167 | 0.7296 | 0.53611 | 0.47717
2025-03-07 23:00 | 1.5 | 6.2452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 1.5 | 4.2452 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 25.0048 | 34.2548 | 45.7548 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.7893 | 4.5046 | 3.1937 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.59894 | 0.6919 | 0.20549 | 0.41047 | 0.52754 | 0.18602 | 0.3706 | 0.46464 | 0.15687 | 0.80443 | 0.59649 | 0.52747
2025-03-08 | 1.2 | 6.0852 | 2.0463 | 1.6371 | 0.40927 | 1.2 | 4.0852 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 25.3148 | 34.7148 | 45.9148 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.7429 | 4.446 | 3.1777 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.48887 | 0.56598 | 0.16726 | 0.33536 | 0.43319 | 0.15152 | 0.30143 | 0.37945 | 0.12714 | 0.65613 | 0.48688 | 0.42857
2025-03-08 01:00 | 1.2 | 6.1652 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 1.2 | 4.1652 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 25.2348 | 34.6348 | 45.8348 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.7548 | 4.4562 | 3.1857 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.5162 | 0.59762 | 0.17661 | 0.35338 | 0.45636 | 0.15959 | 0.31828 | 0.40066 | 0.13424 | 0.69281 | 0.51297 | 0.45253
2025-03-08 02:00 | 1.6 | 6.2852 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 1.6 | 4.2852 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 24.9148 | 34.1148 | 45.7148 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.8028 | 4.5225 | 3.1977 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.54973 | 0.63459 | 0.18878 | 0.37675 | 0.48341 | 0.17092 | 0.34055 | 0.42639 | 0.14432 | 0.73851 | 0.54768 | 0.48487
2025-03-08 03:00 | 1.6 | 6.0052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.6 | 4.0052 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 25.1948 | 34.3948 | 45.9948 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.7608 | 4.4867 | 3.1697 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.52583 | 0.607 | 0.18057 | 0.363 | 0.46608 | 0.16493 | 0.32575 | 0.40786 | 0.13804 | 0.7064 | 0.52793 | 0.46379
2025-03-08 04:00 | 1.7 | 6.0852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 1.7 | 4.0852 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 25.0648 | 34.2148 | 45.9148 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.7803 | 4.5097 | 3.1777 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.60052 | 0.6927 | 0.2064 | 0.41413 | 0.53082 | 0.18833 | 0.37245 | 0.4657 | 0.15802 | 0.80692 | 0.60246 | 0.53047
2025-03-08 05:00 | 1.6 | 6.0052 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 1.6 | 4.0052 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 25.1948 | 34.3948 | 45.9948 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.7608 | 4.4867 | 3.1697 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.6208 | 0.71662 | 0.21318 | 0.42856 | 0.55026 | 0.19472 | 0.38457 | 0.48151 | 0.16297 | 0.83397 | 0.62328 | 0.54755
2025-03-08 06:00 | 1.4 | 6.0452 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 1.4 | 4.0452 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 25.2548 | 34.5548 | 45.9548 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.7519 | 4.4663 | 3.1737 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.62685 | 0.72467 | 0.21486 | 0.43137 | 0.55553 | 0.19545 | 0.38742 | 0.48638 | 0.16379 | 0.84171 | 0.62682 | 0.5512
2025-03-08 07:00 | 1.5 | 6.0452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 1.5 | 4.0452 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 25.2048 | 34.4548 | 45.9548 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.7593 | 4.479 | 3.1737 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.62731 | 0.72467 | 0.21522 | 0.43214 | 0.55567 | 0.19605 | 0.38815 | 0.48665 | 0.16429 | 0.84252 | 0.6282 | 0.55245
2025-03-08 08:00 | 1.3 | 5.9652 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 1.3 | 3.9652 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 25.3848 | 34.7348 | 46.0348 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.7325 | 4.4435 | 3.1657 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.74933 | 0.86689 | 0.25661 | 0.51619 | 0.66592 | 0.23368 | 0.46257 | 0.58151 | 0.19533 | 1.0059 | 0.74986 | 0.6579
2025-03-08 09:00 | 1.8 | 6.0452 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 1.8 | 4.0452 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 25.0548 | 34.1548 | 45.9548 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.7818 | 4.5174 | 3.1737 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.71805 | 0.82766 | 0.24703 | 0.49623 | 0.63512 | 0.226 | 0.44587 | 0.55676 | 0.18939 | 0.96508 | 0.72223 | 0.63526
2025-03-08 10:00 | 3.4 | 6.2052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 3.4 | 4.2052 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 24.0948 | 32.3948 | 45.7948 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 5.9268 | 4.7464 | 3.1897 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.58179 | 0.66258 | 0.20306 | 0.40728 | 0.50856 | 0.18919 | 0.36813 | 0.45 | 0.15934 | 0.78485 | 0.59647 | 0.52748
2025-03-08 11:00 | 4.4 | 6.2852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 4.4 | 4.2852 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 23.5148 | 31.3148 | 45.7148 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.0154 | 4.8906 | 3.1977 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.46992 | 0.53106 | 0.16548 | 0.33183 | 0.40815 | 0.15606 | 0.30089 | 0.36299 | 0.13177 | 0.6354 | 0.48789 | 0.43265
2025-03-08 12:00 | 5.2 | 6.1252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 5.2 | 4.1252 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 23.2748 | 30.6748 | 45.8748 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.0523 | 4.9774 | 3.1817 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.54901 | 0.61658 | 0.19468 | 0.39263 | 0.47742 | 0.18672 | 0.35487 | 0.42368 | 0.15687 | 0.74369 | 0.57935 | 0.51174
2025-03-08 13:00 | 5.7 | 6.2052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 5.7 | 4.2052 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 22.9448 | 30.0948 | 45.7948 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.1033 | 5.0569 | 3.1897 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.47749 | 0.53415 | 0.17006 | 0.34263 | 0.41353 | 0.1639 | 0.31048 | 0.36829 | 0.13804 | 0.64754 | 0.50653 | 0.44852
2025-03-08 14:00 | 5.4 | 6.2852 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 5.4 | 4.2852 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 23.0148 | 30.3148 | 45.7148 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.0925 | 5.0267 | 3.1977 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.59015 | 0.66174 | 0.20964 | 0.42125 | 0.51056 | 0.20065 | 0.38237 | 0.45533 | 0.16942 | 0.79978 | 0.62189 | 0.55179
2025-03-08 15:00 | 4.2 | 6.4452 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 4.2 | 4.4452 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 23.4548 | 31.3548 | 45.5548 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.0246 | 4.8852 | 3.2138 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.59342 | 0.67168 | 0.2086 | 0.41644 | 0.51357 | 0.19517 | 0.37906 | 0.45851 | 0.16562 | 0.80202 | 0.61161 | 0.54468
2025-03-08 16:00 | 3.4 | 6.4852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 3.4 | 4.4852 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 23.8148 | 32.1148 | 45.5148 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 5.9695 | 4.7835 | 3.2178 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.71925 | 0.81912 | 0.25104 | 0.4999 | 0.62384 | 0.23185 | 0.45511 | 0.55632 | 0.19699 | 0.97029 | 0.73175 | 0.6521
2025-03-08 17:00 | 2.1 | 6.4052 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 2.1 | 4.4052 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 24.5448 | 33.4948 | 45.5948 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 5.8585 | 4.6024 | 3.2098 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.6987 | 0.80357 | 0.24103 | 0.4799 | 0.61089 | 0.21898 | 0.43538 | 0.54149 | 0.18559 | 0.93973 | 0.69889 | 0.62098
2025-03-08 18:00 | 1.2 | 6.3252 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 1.2 | 4.3252 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 25.0748 | 34.4748 | 45.6748 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.7788 | 4.4765 | 3.2017 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.71809 | 0.83136 | 0.24568 | 0.48955 | 0.63197 | 0.2209 | 0.44277 | 0.55737 | 0.18675 | 0.96378 | 0.71045 | 0.62952
2025-03-08 19:00 | 1.1 | 6.0852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 1.1 | 4.0852 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 25.3648 | 34.8148 | 45.9148 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.7354 | 4.4334 | 3.1777 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.66697 | 0.77273 | 0.22798 | 0.45706 | 0.59129 | 0.20624 | 0.41076 | 0.51778 | 0.17305 | 0.89495 | 0.66329 | 0.58381
2025-03-08 20:00 | 1.3 | 6.1252 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 1.3 | 4.1252 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 25.2248 | 34.5748 | 45.8748 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.7563 | 4.4638 | 3.1817 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.38513 | 0.44556 | 0.13189 | 0.2642 | 0.34071 | 0.1195 | 0.23775 | 0.29888 | 0.10039 | 0.51702 | 0.38371 | 0.33814
2025-03-08 21:00 | 1.2 | 6.0452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 1.2 | 4.0452 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 25.3548 | 34.7548 | 45.9548 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.7369 | 4.441 | 3.1737 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.38096 | 0.44104 | 0.13034 | 0.26161 | 0.33795 | 0.11822 | 0.23489 | 0.29569 | 0.099072 | 0.51129 | 0.37983 | 0.33396
2025-03-08 22:00 | 1.6 | 6.1652 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 1.6 | 4.1652 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 25.0348 | 34.2348 | 45.8348 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.7848 | 4.5071 | 3.1857 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.53966 | 0.62296 | 0.18532 | 0.371 | 0.47617 | 0.16842 | 0.33431 | 0.41858 | 0.14167 | 0.72498 | 0.53942 | 0.47598
2025-03-08 23:00 | 1.9 | 6.1652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 1.9 | 4.1652 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 24.8848 | 33.9348 | 45.8348 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.8073 | 4.5456 | 3.1857 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.59333 | 0.6834 | 0.20431 | 0.4092 | 0.52278 | 0.18649 | 0.36886 | 0.45998 | 0.15687 | 0.79764 | 0.59568 | 0.52572
2025-03-09 | 3.2 | 6.2852 | 2.2863 | 1.8291 | 0.45727 | 3.2 | 4.2852 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 24.1148 | 32.5148 | 45.7148 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 5.9237 | 4.7305 | 3.1977 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.52109 | 0.59436 | 0.18155 | 0.36326 | 0.45489 | 0.16823 | 0.32895 | 0.40317 | 0.14205 | 0.70264 | 0.5315 | 0.471
2025-03-09 01:00 | 3.8 | 6.1652 | 1.6608 | 1.3287 | 0.33216 | 3.8 | 4.1652 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 23.9348 | 32.0348 | 45.8348 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 5.9511 | 4.7942 | 3.1857 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.37322 | 0.42374 | 0.13073 | 0.26266 | 0.32605 | 0.12267 | 0.23728 | 0.28852 | 0.10318 | 0.50395 | 0.38533 | 0.34046
2025-03-09 02:00 | 3.6 | 6.1652 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | 3.6 | 4.1652 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 24.0348 | 32.2348 | 45.8348 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 5.9359 | 4.7676 | 3.1857 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.42336 | 0.48141 | 0.14803 | 0.29731 | 0.37017 | 0.1385 | 0.26852 | 0.32737 | 0.1165 | 0.57139 | 0.43581 | 0.38502
2025-03-09 03:00 | 3.4 | 6.0852 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | 3.4 | 4.0852 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 24.2148 | 32.5148 | 45.9148 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 5.9085 | 4.7305 | 3.1777 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.43751 | 0.49826 | 0.15271 | 0.30722 | 0.38373 | 0.14281 | 0.27684 | 0.3384 | 0.11983 | 0.59022 | 0.45003 | 0.39667
2025-03-09 04:00 | 3.2 | 6.2052 | 1.6072 | 1.2858 | 0.32145 | 3.2 | 4.2052 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 24.1948 | 32.5948 | 45.7948 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 5.9116 | 4.72 | 3.1897 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.36631 | 0.41782 | 0.12763 | 0.25589 | 0.32049 | 0.11856 | 0.23124 | 0.28341 | 0.099856 | 0.49394 | 0.37445 | 0.3311
2025-03-09 05:00 | 3.5 | 6.1652 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | 3.5 | 4.1652 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 24.0848 | 32.3348 | 45.8348 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 5.9283 | 4.7543 | 3.1857 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.43648 | 0.49671 | 0.15248 | 0.3062 | 0.38181 | 0.14245 | 0.27652 | 0.33756 | 0.11983 | 0.58897 | 0.44865 | 0.39634
2025-03-09 06:00 | 3.5 | 6.1652 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | 3.5 | 4.1652 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 24.0848 | 32.3348 | 45.8348 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 5.9283 | 4.7543 | 3.1857 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.42436 | 0.48292 | 0.14825 | 0.29769 | 0.3712 | 0.1385 | 0.26884 | 0.32818 | 0.1165 | 0.57261 | 0.43619 | 0.38533
2025-03-09 07:00 | 3.7 | 6.2052 | 1.8215 | 1.4572 | 0.36431 | 3.7 | 4.2052 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 23.9448 | 32.0948 | 45.7948 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 5.9496 | 4.7862 | 3.1897 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.4103 | 0.4662 | 0.14359 | 0.28815 | 0.3582 | 0.13437 | 0.26054 | 0.31722 | 0.11317 | 0.55389 | 0.42252 | 0.37371
2025-03-09 08:00 | 4.4 | 6.2052 | 2.0894 | 1.6715 | 0.41788 | 4.4 | 4.2052 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 23.5948 | 31.3948 | 45.7948 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.0031 | 4.8799 | 3.1897 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.46295 | 0.52319 | 0.16302 | 0.32758 | 0.40299 | 0.15413 | 0.29642 | 0.35761 | 0.12981 | 0.62597 | 0.48171 | 0.42624
2025-03-09 09:00 | 5 | 6.2452 | 3.8987 | 3.119 | 0.77975 | 5 | 4.2452 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 23.2548 | 30.7548 | 45.7548 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.0554 | 4.9665 | 3.1937 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.85174 | 0.95807 | 0.30151 | 0.60597 | 0.73883 | 0.28724 | 0.54925 | 0.65746 | 0.24222 | 1.1533 | 0.89321 | 0.79148
2025-03-09 10:00 | 5.5 | 6.3252 | 2.5716 | 2.0573 | 0.51432 | 5.5 | 4.3252 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 22.9248 | 30.1748 | 45.6748 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.1064 | 5.0459 | 3.2017 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.55524 | 0.62211 | 0.19741 | 0.39635 | 0.47966 | 0.18899 | 0.36018 | 0.42835 | 0.15977 | 0.75265 | 0.58534 | 0.51995
2025-03-09 11:00 | 5.8 | 6.4452 | 3.3934 | 2.7148 | 0.67869 | 5.8 | 4.4452 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 22.6548 | 29.7548 | 45.5548 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.1484 | 5.1039 | 3.2138 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.72755 | 0.81324 | 0.25934 | 0.51946 | 0.62576 | 0.24845 | 0.47364 | 0.5611 | 0.21083 | 0.98689 | 0.76791 | 0.68447
2025-03-09 12:00 | 5.8 | 6.4052 | 2.5156 | 2.0125 | 0.50311 | 5.8 | 4.4052 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 22.6948 | 29.7948 | 45.5948 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.1422 | 5.0984 | 3.2098 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.53933 | 0.60286 | 0.19225 | 0.38547 | 0.46438 | 0.18441 | 0.35111 | 0.41595 | 0.15629 | 0.73158 | 0.56987 | 0.5074
2025-03-09 13:00 | 5.9 | 6.3252 | 2.5972 | 2.0777 | 0.51943 | 5.9 | 4.3252 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 22.7248 | 29.7748 | 45.6748 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.1375 | 5.1011 | 3.2017 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.55552 | 0.62046 | 0.19819 | 0.39827 | 0.47918 | 0.19086 | 0.36208 | 0.42839 | 0.16136 | 0.75371 | 0.58914 | 0.52344
2025-03-09 14:00 | 6.1 | 6.2452 | 2.4109 | 1.9287 | 0.48217 | 6.1 | 4.2452 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 22.7048 | 29.6548 | 45.7548 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.1406 | 5.1178 | 3.1937 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.51326 | 0.57235 | 0.18343 | 0.36952 | 0.44337 | 0.17762 | 0.33533 | 0.39572 | 0.14978 | 0.69668 | 0.54714 | 0.48511
2025-03-09 15:00 | 6.2 | 6.0052 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 6.2 | 4.0052 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 22.8948 | 29.7948 | 45.9948 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.1111 | 5.0984 | 3.1697 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.4893 | 0.5452 | 0.17501 | 0.3548 | 0.42527 | 0.17101 | 0.32005 | 0.37721 | 0.14313 | 0.66431 | 0.52581 | 0.46318
2025-03-09 16:00 | 6.2 | 5.6452 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 6.2 | 3.6452 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 23.2548 | 30.1548 | 46.3548 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.0554 | 5.0487 | 3.134 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.4893 | 0.5452 | 0.17501 | 0.35806 | 0.42946 | 0.17296 | 0.32005 | 0.37721 | 0.14313 | 0.66431 | 0.53102 | 0.46318
2025-03-09 17:00 | 5.7 | 5.6852 | 2.1966 | 1.7573 | 0.43931 | 5.7 | 3.6852 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 23.4648 | 30.6148 | 46.3148 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.0231 | 4.9856 | 3.138 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.47205 | 0.52806 | 0.16812 | 0.34324 | 0.41466 | 0.16471 | 0.30694 | 0.36409 | 0.13647 | 0.64017 | 0.50794 | 0.44341
2025-03-09 18:00 | 6.1 | 5.4452 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | 6.1 | 3.4452 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 23.5048 | 30.4548 | 46.5548 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.017 | 5.0075 | 3.1143 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.50185 | 0.55963 | 0.17935 | 0.36873 | 0.44306 | 0.1781 | 0.32788 | 0.38692 | 0.14646 | 0.6812 | 0.54683 | 0.47433
2025-03-09 19:00 | 5.6 | 4.8452 | 2.3548 | 1.8839 | 0.47097 | 5.6 | 2.8452 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 24.3548 | 31.5548 | 47.1548 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 5.8873 | 4.8583 | 3.0558 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.50725 | 0.56789 | 0.1805 | 0.37646 | 0.45619 | 0.18132 | 0.32944 | 0.39129 | 0.1463 | 0.68775 | 0.55778 | 0.47575
2025-03-09 20:00 | 5.4 | 4.7252 | 3.2096 | 2.5677 | 0.64192 | 5.4 | 2.7252 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 24.5748 | 31.8748 | 47.2748 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 5.854 | 4.8155 | 3.0442 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.69463 | 0.77889 | 0.24675 | 0.51602 | 0.62731 | 0.24808 | 0.45007 | 0.53594 | 0.19941 | 0.94138 | 0.7641 | 0.64948
2025-03-09 21:00 | 5.5 | 4.1652 | 2.3829 | 1.9063 | 0.47657 | 5.5 | 2.1652 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 25.0848 | 32.3348 | 47.8348 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 5.7773 | 4.7543 | 2.9905 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.51449 | 0.57645 | 0.18292 | 0.38819 | 0.47171 | 0.18748 | 0.33375 | 0.39691 | 0.14804 | 0.69741 | 0.57568 | 0.48179
2025-03-09 22:00 | 5.4 | 3.9252 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | 5.4 | 1.9252 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 25.3748 | 32.6748 | 48.0748 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 5.7339 | 4.7095 | 2.9677 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.51017 | 0.57206 | 0.18123 | 0.38693 | 0.4711 | 0.1869 | 0.33055 | 0.39362 | 0.14646 | 0.69139 | 0.57382 | 0.47701
2025-03-09 23:00 | 5.1 | 3.3652 | 2.143 | 1.7144 | 0.4286 | 5.1 | 1.3652 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 26.0848 | 33.5348 | 48.6348 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 5.6287 | 4.5972 | 2.9151 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.46707 | 0.52497 | 0.16548 | 0.35833 | 0.43873 | 0.17297 | 0.30155 | 0.36049 | 0.13314 | 0.63255 | 0.5313 | 0.43469
2025-03-10 | 4.9 | 2.9252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 4.9 | 0.92518 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 26.6248 | 34.1748 | 49.0748 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 5.5494 | 4.5148 | 2.8743 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.56162 | 0.63222 | 0.19864 | 0.43497 | 0.53465 | 0.20995 | 0.36174 | 0.43356 | 0.15934 | 0.76026 | 0.64492 | 0.52108
2025-03-10 01:00 | 4.9 | 2.7252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 4.9 | 0.72518 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 26.8248 | 34.3748 | 49.2748 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 5.5203 | 4.4892 | 2.8559 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.47316 | 0.53264 | 0.16735 | 0.36839 | 0.453 | 0.17802 | 0.30476 | 0.36527 | 0.13424 | 0.64051 | 0.54641 | 0.439
2025-03-10 02:00 | 4.9 | 2.5652 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 4.9 | 0.56518 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 26.9848 | 34.5348 | 49.4348 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 5.497 | 4.4689 | 2.8412 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.50866 | 0.57261 | 0.17991 | 0.39771 | 0.48921 | 0.19236 | 0.32763 | 0.39268 | 0.14432 | 0.68857 | 0.59008 | 0.47194
2025-03-10 03:00 | 4.8 | 2.2852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 4.8 | 0.28518 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 27.3148 | 34.9148 | 49.7148 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 5.4492 | 4.4207 | 2.8158 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.48769 | 0.54943 | 0.17234 | 0.38376 | 0.47304 | 0.18567 | 0.31375 | 0.37653 | 0.13804 | 0.66003 | 0.56942 | 0.45179
2025-03-10 04:00 | 4.9 | 1.9252 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 4.9 | -0.074815 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 27.6248 | 35.1748 | 50.0748 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 5.4045 | 4.388 | 2.7833 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.55696 | 0.62698 | 0.19699 | 0.44293 | 0.54553 | 0.21502 | 0.35873 | 0.42997 | 0.15802 | 0.75395 | 0.65794 | 0.51675
2025-03-10 05:00 | 4.6 | 1.8852 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 4.6 | -0.11482 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 27.8148 | 35.5148 | 50.1148 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 5.3773 | 4.3455 | 2.7797 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.57848 | 0.65273 | 0.20406 | 0.45912 | 0.56814 | 0.22204 | 0.37127 | 0.44674 | 0.16297 | 0.78254 | 0.68116 | 0.53425
2025-03-10 06:00 | 4.2 | 1.6052 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 4.2 | -0.39482 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 28.2948 | 36.1948 | 50.3948 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 5.3088 | 4.2612 | 2.7547 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.58687 | 0.66426 | 0.2063 | 0.46737 | 0.58228 | 0.22518 | 0.37488 | 0.45345 | 0.16379 | 0.79317 | 0.69256 | 0.53867
2025-03-10 07:00 | 3.8 | 1.3252 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 3.8 | -0.67482 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 28.7748 | 36.8748 | 50.6748 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 5.2409 | 4.178 | 2.7298 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.59425 | 0.67469 | 0.20815 | 0.47489 | 0.59571 | 0.22793 | 0.3778 | 0.45939 | 0.16429 | 0.8024 | 0.70283 | 0.5421
2025-03-10 08:00 | 3.9 | 1.2052 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 3.9 | -0.79482 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 28.8448 | 36.8948 | 50.7948 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 5.231 | 4.1756 | 2.7192 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.70485 | 0.79965 | 0.24711 | 0.56567 | 0.70865 | 0.27205 | 0.44864 | 0.54481 | 0.19533 | 0.95196 | 0.83772 | 0.64397
2025-03-10 09:00 | 4.4 | 1.8052 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 4.4 | -0.19482 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 27.9948 | 35.7948 | 50.1948 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 5.3515 | 4.3106 | 2.7725 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.67543 | 0.76331 | 0.23785 | 0.53612 | 0.66558 | 0.25871 | 0.43247 | 0.52174 | 0.18939 | 0.91328 | 0.79483 | 0.62187
2025-03-10 10:00 | 4.5 | 2.4852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 4.5 | 0.48518 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 27.2648 | 35.0148 | 49.5148 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 5.4564 | 4.4081 | 2.8339 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.56693 | 0.64019 | 0.19981 | 0.44238 | 0.54759 | 0.21294 | 0.36343 | 0.43787 | 0.15934 | 0.76674 | 0.65532 | 0.52277
2025-03-10 11:00 | 4.7 | 3.0852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 4.7 | 1.0852 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 26.5648 | 34.2148 | 48.9148 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 5.5582 | 4.5097 | 2.8891 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.46662 | 0.5261 | 0.16475 | 0.35913 | 0.44263 | 0.17273 | 0.29984 | 0.36031 | 0.13177 | 0.63137 | 0.53186 | 0.4316
2025-03-10 12:00 | 5.2 | 3.5252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 5.2 | 1.5252 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 25.8748 | 33.2748 | 48.4748 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 5.6597 | 4.6309 | 2.9301 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.54901 | 0.61658 | 0.19468 | 0.41987 | 0.51314 | 0.20275 | 0.35487 | 0.42368 | 0.15687 | 0.74369 | 0.62262 | 0.51174
2025-03-10 13:00 | 5.3 | 4.4852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 5.3 | 2.4852 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 24.8648 | 32.2148 | 47.5148 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 5.8103 | 4.7702 | 3.0211 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.48199 | 0.54089 | 0.17107 | 0.35991 | 0.43838 | 0.17305 | 0.31193 | 0.37192 | 0.13804 | 0.65306 | 0.53296 | 0.44997
2025-03-10 14:00 | 5.7 | 4.4052 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 5.7 | 2.4052 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 24.7448 | 31.8948 | 47.5948 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 5.8284 | 4.8128 | 3.0134 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.58601 | 0.65554 | 0.2087 | 0.44034 | 0.53325 | 0.21292 | 0.38104 | 0.45199 | 0.16942 | 0.79471 | 0.65326 | 0.55046
2025-03-10 15:00 | 5.7 | 4.0852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 5.7 | 2.0852 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 25.0648 | 32.2148 | 47.9148 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 5.7803 | 4.7702 | 2.9829 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.57287 | 0.64085 | 0.20403 | 0.43404 | 0.52595 | 0.21027 | 0.3725 | 0.44185 | 0.16562 | 0.77689 | 0.64432 | 0.53812
2025-03-10 16:00 | 5.7 | 3.7652 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 5.7 | 1.7652 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 25.3848 | 32.5348 | 48.2348 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 5.7325 | 4.7279 | 2.9526 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.68139 | 0.76224 | 0.24267 | 0.52057 | 0.63118 | 0.25267 | 0.44306 | 0.52556 | 0.19699 | 0.92406 | 0.77325 | 0.64005
2025-03-10 17:00 | 5.9 | 2.8852 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 5.9 | 0.88518 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 26.1648 | 33.2148 | 49.1148 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 5.6169 | 4.6388 | 2.8706 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.63896 | 0.71366 | 0.22796 | 0.50055 | 0.6061 | 0.24486 | 0.41646 | 0.49273 | 0.18559 | 0.86692 | 0.7454 | 0.60206
2025-03-10 18:00 | 4.5 | 2.4052 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 4.5 | 0.40518 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 27.3448 | 35.0948 | 49.5948 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 5.4449 | 4.3981 | 2.8267 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.66443 | 0.7503 | 0.23418 | 0.51957 | 0.64324 | 0.25021 | 0.42594 | 0.51318 | 0.18675 | 0.89861 | 0.76978 | 0.61268
2025-03-10 19:00 | 3.3 | 2.2452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 3.3 | 0.24518 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 28.1048 | 36.4548 | 49.7548 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 5.3358 | 4.2292 | 2.8121 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.63331 | 0.7218 | 0.22085 | 0.49129 | 0.61984 | 0.23305 | 0.40026 | 0.48992 | 0.17305 | 0.85416 | 0.72433 | 0.57331
2025-03-10 20:00 | 2.2 | 1.4852 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 2.2 | -0.51482 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 29.4148 | 38.3148 | 50.5148 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.1512 | 4.0055 | 2.744 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.37706 | 0.43333 | 0.13019 | 0.29524 | 0.37969 | 0.13856 | 0.23524 | 0.29217 | 0.10039 | 0.50725 | 0.43381 | 0.33563
2025-03-10 21:00 | 2.1 | 1.4852 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 2.1 | -0.51482 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 29.4648 | 38.4148 | 50.5148 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 5.1442 | 3.9937 | 2.744 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.37297 | 0.42895 | 0.12866 | 0.29175 | 0.37579 | 0.13674 | 0.23241 | 0.28905 | 0.099072 | 0.50163 | 0.42849 | 0.33148
2025-03-10 22:00 | 0 | 1.5652 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 0 | -0.43482 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 30.4348 | 40.4348 | 50.4348 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 5.0102 | 3.7607 | 2.7511 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.56036 | 0.65432 | 0.18959 | 0.42836 | 0.57069 | 0.19503 | 0.3407 | 0.43593 | 0.14167 | 0.74995 | 0.62338 | 0.48238
2025-03-10 23:00 | -0.3 | 1.2052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -0.3 | -0.79482 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 30.9448 | 41.0948 | 50.7948 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 4.9407 | 3.6866 | 2.7192 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.62484 | 0.73114 | 0.21081 | 0.48097 | 0.64458 | 0.21848 | 0.37859 | 0.48639 | 0.15687 | 0.83565 | 0.69945 | 0.53546
2025-03-11 | -0.2 | 1.4452 | 2.5857 | 2.0686 | 0.51714 | -0.2 | -0.55482 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 30.6548 | 40.7548 | 50.5548 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 4.9802 | 3.7246 | 2.7404 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.6384 | 0.74648 | 0.21559 | 0.48866 | 0.65338 | 0.22201 | 0.38725 | 0.49684 | 0.16065 | 0.85398 | 0.71067 | 0.5479
2025-03-11 01:00 | -0.1 | 1.2452 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -0.1 | -0.75482 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 30.8048 | 40.8548 | 50.7548 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 4.9597 | 3.7134 | 2.7228 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.53222 | 0.6219 | 0.1799 | 0.41003 | 0.54764 | 0.18673 | 0.32322 | 0.41413 | 0.13424 | 0.71213 | 0.59676 | 0.45747
2025-03-11 02:00 | 0.1 | 1.1652 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 0.1 | -0.83482 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 30.7848 | 40.7348 | 50.8348 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 4.9624 | 3.7269 | 2.7157 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.56948 | 0.6645 | 0.19286 | 0.44056 | 0.58661 | 0.20126 | 0.34665 | 0.44293 | 0.14432 | 0.76233 | 0.64181 | 0.49097
2025-03-11 03:00 | -0.8 | 1.1652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -0.8 | -0.83482 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 31.2348 | 41.6348 | 50.8348 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 4.9014 | 3.6268 | 2.7157 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.55635 | 0.65323 | 0.18682 | 0.42665 | 0.57658 | 0.19251 | 0.33515 | 0.43354 | 0.13804 | 0.74318 | 0.61915 | 0.47319
2025-03-11 04:00 | -0.9 | 1.0452 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -0.9 | -0.95482 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 31.4048 | 41.8548 | 50.9548 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 4.8785 | 3.6027 | 2.7052 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.63836 | 0.75003 | 0.21416 | 0.49069 | 0.66445 | 0.22123 | 0.38411 | 0.49756 | 0.15802 | 0.85253 | 0.71191 | 0.54213
2025-03-11 05:00 | -1.5 | 1.3252 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -1.5 | -0.67482 | 9 | 30.75 | 41.5 | 50 | 32.25 | 43 | 51.5 | 31.4248 | 42.1748 | 50.6748 | 21.75 | 32.5 | 41 | 3.6975 | 3.1345 | 2.7711 | 4.8758 | 3.5677 | 2.7298 | 6.1877 | 4.7375 | 3.7872 | 0.6677 | 0.78763 | 0.22273 | 0.50634 | 0.69199 | 0.2261 | 0.39899 | 0.52113 | 0.16297 | 0.89043 | 0.73244 | 0.56196
2025-03-11 06:00 | -1.3 | 1.1252 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -1.3 | -0.87482 | 9 | 30.65 | 41.3 | 50 | 31.95 | 42.6 | 51.3 | 31.5248 | 42.1748 | 50.8748 | 21.65 | 32.3 | 41 | 3.7149 | 3.1534 | 2.7788 | 4.8624 | 3.5677 | 2.7122 | 6.2025 | 4.7619 | 3.7872 | 0.66791 | 0.78684 | 0.22322 | 0.51029 | 0.69545 | 0.22871 | 0.40003 | 0.52105 | 0.16379 | 0.89113 | 0.739 | 0.56382
2025-03-11 07:00 | -1.6 | 1.0452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -1.6 | -0.95482 | 9 | 30.8 | 41.6 | 50 | 32.4 | 43.2 | 51.6 | 31.7548 | 42.5548 | 50.9548 | 21.8 | 32.6 | 41 | 3.6889 | 3.1251 | 2.7673 | 4.8315 | 3.5266 | 2.7052 | 6.1803 | 4.7253 | 3.7872 | 0.67469 | 0.79641 | 0.22485 | 0.51513 | 0.70574 | 0.23001 | 0.40271 | 0.52671 | 0.16429 | 0.89954 | 0.74514 | 0.567
2025-03-11 08:00 | -0.7 | 1.0452 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -0.7 | -0.95482 | 9 | 30.35 | 40.7 | 50 | 31.05 | 41.4 | 50.7 | 31.3048 | 41.6548 | 50.9548 | 21.35 | 31.7 | 41 | 3.7676 | 3.211 | 2.8022 | 4.892 | 3.6246 | 2.7052 | 6.247 | 4.8359 | 3.7872 | 0.7854 | 0.92153 | 0.26399 | 0.60487 | 0.81636 | 0.27346 | 0.47367 | 0.61189 | 0.19533 | 1.0494 | 0.87833 | 0.669
2025-03-11 09:00 | -0.3 | 2.1652 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -0.3 | 0.16518 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 29.9848 | 40.1348 | 49.8348 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 5.0721 | 3.7947 | 2.8049 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.7544 | 0.88274 | 0.25453 | 0.56566 | 0.75608 | 0.25572 | 0.45709 | 0.58725 | 0.18939 | 1.0089 | 0.82138 | 0.64649
2025-03-11 10:00 | 1.1 | 2.6852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.1 | 0.68518 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 28.7648 | 38.2148 | 49.3148 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.2423 | 4.0173 | 2.8522 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.61415 | 0.71154 | 0.20993 | 0.46046 | 0.60086 | 0.21158 | 0.37824 | 0.47678 | 0.15934 | 0.82408 | 0.67203 | 0.53758
2025-03-11 11:00 | 4.1 | 3.3652 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 4.1 | 1.3652 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 26.5848 | 34.5348 | 48.6348 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 5.5553 | 4.4689 | 2.9151 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.47325 | 0.53607 | 0.16621 | 0.35932 | 0.44667 | 0.17119 | 0.30194 | 0.3657 | 0.13177 | 0.63946 | 0.53051 | 0.43371
2025-03-11 12:00 | 5.1 | 3.9252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 5.1 | 1.9252 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 25.5248 | 32.9748 | 48.0748 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 5.7116 | 4.6701 | 2.9677 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.5503 | 0.61851 | 0.19497 | 0.41605 | 0.50884 | 0.20018 | 0.35529 | 0.42473 | 0.15687 | 0.74527 | 0.61624 | 0.51215
2025-03-11 13:00 | 7.4 | 4.4452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 7.4 | 2.4452 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 23.8548 | 30.1548 | 47.5548 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 5.9634 | 5.0487 | 3.0172 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.45883 | 0.5064 | 0.16579 | 0.35067 | 0.4142 | 0.17327 | 0.30443 | 0.35334 | 0.13804 | 0.62462 | 0.52394 | 0.44247
2025-03-11 14:00 | 7.7 | 4.4452 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 7.7 | 2.4452 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 23.7048 | 29.8548 | 47.5548 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 5.9863 | 5.0901 | 3.0172 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.55917 | 0.61566 | 0.20255 | 0.42872 | 0.50421 | 0.21265 | 0.37233 | 0.4305 | 0.16942 | 0.76172 | 0.64137 | 0.54174
2025-03-11 15:00 | 8 | 4.6852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 8 | 2.6852 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 23.3148 | 29.3148 | 47.3148 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.0462 | 5.1651 | 3.0403 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.54282 | 0.59622 | 0.19712 | 0.41496 | 0.48574 | 0.2063 | 0.36273 | 0.41782 | 0.16562 | 0.73993 | 0.62126 | 0.52834
2025-03-11 16:00 | 8.1 | 4.2052 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 8.1 | 2.2052 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 23.7448 | 29.6948 | 47.7948 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 5.9802 | 5.1122 | 2.9943 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0.64414 | 0.70694 | 0.2341 | 0.49901 | 0.58373 | 0.24915 | 0.43094 | 0.49577 | 0.19699 | 0.87824 | 0.74816 | 0.62793
2025-03-11 17:00 | 7.7 | 2.9652 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 7.7 | 0.96518 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 25.1848 | 31.3348 | 49.0348 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 5.7623 | 4.8879 | 2.878 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.61257 | 0.67446 | 0.22189 | 0.48792 | 0.5752 | 0.24423 | 0.40789 | 0.47162 | 0.18559 | 0.83447 | 0.73214 | 0.59348
2025-03-11 18:00 | 5.6 | 3.0052 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 5.6 | 1.0052 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 26.1948 | 33.3948 | 48.9948 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 5.6125 | 4.6153 | 2.8817 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.64748 | 0.72488 | 0.2304 | 0.50406 | 0.61296 | 0.24543 | 0.42052 | 0.49946 | 0.18675 | 0.87788 | 0.74949 | 0.60726
2025-03-11 19:00 | 4.6 | 2.4452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 4.6 | 0.44518 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 27.2548 | 34.9548 | 49.5548 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 5.4579 | 4.4157 | 2.8303 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.61423 | 0.69307 | 0.21668 | 0.4803 | 0.59366 | 0.23155 | 0.39422 | 0.47435 | 0.17305 | 0.83091 | 0.71185 | 0.56727
2025-03-11 20:00 | 3.9 | 1.9652 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 3.9 | -0.034815 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 28.0848 | 36.1348 | 50.0348 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 5.3387 | 4.2686 | 2.7869 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.36227 | 0.41099 | 0.12701 | 0.28487 | 0.35629 | 0.13643 | 0.23059 | 0.28002 | 0.10039 | 0.48928 | 0.4213 | 0.33098
2025-03-11 21:00 | 3.3 | 2.0052 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 3.3 | 0.0051849 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 28.3448 | 36.6948 | 49.9948 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 5.3017 | 4.1999 | 2.7905 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.36258 | 0.41325 | 0.12644 | 0.28308 | 0.35735 | 0.13446 | 0.22916 | 0.28049 | 0.099072 | 0.48902 | 0.41754 | 0.32823
2025-03-11 22:00 | 2.7 | 1.6852 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 2.7 | -0.31482 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 28.9648 | 37.6148 | 50.3148 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 5.2141 | 4.0887 | 2.7618 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.52587 | 0.60208 | 0.18239 | 0.4116 | 0.5249 | 0.19427 | 0.33001 | 0.40716 | 0.14167 | 0.70826 | 0.60588 | 0.47168
2025-03-11 23:00 | 2.1 | 1.7252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.1 | -0.27482 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 29.2248 | 38.1748 | 50.2748 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 5.1777 | 4.0221 | 2.7654 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.59055 | 0.67918 | 0.20372 | 0.45896 | 0.59082 | 0.21483 | 0.36799 | 0.45767 | 0.15687 | 0.79426 | 0.67379 | 0.52486
2025-03-12 | 1.4 | 1.5252 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 1.4 | -0.47482 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 29.7748 | 39.0748 | 50.4748 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.1011 | 3.9165 | 2.7475 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.59125 | 0.68351 | 0.20266 | 0.45878 | 0.59755 | 0.21294 | 0.36541 | 0.45875 | 0.15449 | 0.79391 | 0.67172 | 0.5199
2025-03-12 01:00 | -0.2 | 1.3252 | 2.155 | 1.724 | 0.431 | -0.2 | -0.67482 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 30.7748 | 40.8748 | 50.6748 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 4.9638 | 3.7112 | 2.7298 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.53206 | 0.62215 | 0.17968 | 0.40861 | 0.54652 | 0.18575 | 0.32275 | 0.41409 | 0.13389 | 0.71174 | 0.59436 | 0.45664
2025-03-12 02:00 | 0.6 | 0.92518 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 0.6 | -1.0748 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 30.7748 | 40.4748 | 51.0748 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 4.9638 | 3.7561 | 2.6947 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.61587 | 0.7161 | 0.20954 | 0.48195 | 0.6369 | 0.22195 | 0.37708 | 0.47856 | 0.15792 | 0.82541 | 0.7039 | 0.535
2025-03-12 03:00 | 0.4 | 0.80518 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 0.4 | -1.1948 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 30.9948 | 40.7948 | 51.1948 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 4.9339 | 3.7201 | 2.6842 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.61877 | 0.7205 | 0.21014 | 0.48487 | 0.64306 | 0.22281 | 0.37798 | 0.481 | 0.15792 | 0.82891 | 0.70768 | 0.5359
2025-03-12 04:00 | -0.1 | 0.92518 | 2.4313 | 1.945 | 0.48626 | -0.1 | -1.0748 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 31.1248 | 41.1748 | 51.0748 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 4.9163 | 3.6777 | 2.6947 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.59887 | 0.69978 | 0.20243 | 0.46545 | 0.6222 | 0.2123 | 0.3637 | 0.46598 | 0.15105 | 0.8013 | 0.67775 | 0.51475
2025-03-12 05:00 | -0.3 | 1.1652 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | -0.3 | -0.83482 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 30.9848 | 41.1348 | 50.8348 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 4.9353 | 3.6822 | 2.7157 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.61536 | 0.72005 | 0.20762 | 0.4742 | 0.63557 | 0.21544 | 0.37285 | 0.47901 | 0.15449 | 0.82298 | 0.68964 | 0.52733
2025-03-12 06:00 | -0.3 | 0.72518 | 2.803 | 2.2424 | 0.56059 | -0.3 | -1.2748 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 31.4248 | 41.5748 | 51.2748 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 4.8758 | 3.6334 | 2.6772 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.69367 | 0.81167 | 0.23404 | 0.54106 | 0.72606 | 0.24635 | 0.42029 | 0.53997 | 0.17414 | 0.9277 | 0.7874 | 0.59444
2025-03-12 07:00 | 0 | 0.88518 | 2.6894 | 2.1515 | 0.53788 | 0 | -1.1148 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 31.1148 | 41.1148 | 51.1148 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 4.9176 | 3.6844 | 2.6912 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.66089 | 0.77171 | 0.22361 | 0.51472 | 0.68701 | 0.23514 | 0.40183 | 0.51414 | 0.16709 | 0.8845 | 0.74986 | 0.56892
2025-03-12 08:00 | 1.6 | 0.84518 | 2.395 | 1.916 | 0.47899 | 1.6 | -1.1548 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 30.3548 | 39.5548 | 51.1548 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.0212 | 3.861 | 2.6877 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.5668 | 0.65428 | 0.19463 | 0.44892 | 0.58381 | 0.20967 | 0.35112 | 0.43963 | 0.1488 | 0.76143 | 0.65858 | 0.49992
2025-03-12 09:00 | 2.5 | 2.0852 | 2.7454 | 2.1963 | 0.54909 | 2.5 | 0.085185 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 28.6648 | 37.4148 | 49.9148 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 5.2564 | 4.1127 | 2.7977 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.63612 | 0.72941 | 0.22024 | 0.49158 | 0.62828 | 0.2309 | 0.39826 | 0.49268 | 0.17057 | 0.85636 | 0.72248 | 0.56883
2025-03-12 10:00 | 5.5 | 3.6852 | 2.8211 | 2.2569 | 0.56423 | 5.5 | 1.6852 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 25.5648 | 32.8148 | 48.3148 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 5.7057 | 4.6911 | 2.9451 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.60912 | 0.68248 | 0.21656 | 0.46536 | 0.56601 | 0.22539 | 0.39514 | 0.46992 | 0.17527 | 0.82569 | 0.69075 | 0.57041
2025-03-12 11:00 | 7.9 | 4.7652 | 2.7076 | 2.1661 | 0.54152 | 7.9 | 2.7652 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 23.2848 | 29.3348 | 47.2348 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 6.0508 | 5.1623 | 3.048 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.55263 | 0.60749 | 0.20052 | 0.42115 | 0.49364 | 0.20901 | 0.36885 | 0.4254 | 0.16822 | 0.75315 | 0.63016 | 0.53707
2025-03-12 12:00 | 10.3 | 5.6052 | 2.3397 | 1.8718 | 0.46794 | 10.3 | 3.6052 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 21.2448 | 26.0948 | 46.3948 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 6.3702 | 5.6272 | 3.1301 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.45474 | 0.48695 | 0.16708 | 0.34568 | 0.39133 | 0.17588 | 0.31009 | 0.3471 | 0.14536 | 0.62182 | 0.52157 | 0.45545
2025-03-12 13:00 | 13.5 | 5.8852 | 2.5971 | 2.0777 | 0.51941 | 13.5 | 3.8852 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 19.3648 | 22.6148 | 46.1148 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 6.6734 | 6.1546 | 3.1578 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.50476 | 0.50476 | 0.17655 | 0.36628 | 0.39715 | 0.19351 | 0.33761 | 0.35748 | 0.16135 | 0.68131 | 0.55979 | 0.49896
2025-03-12 14:00 | 15.7 | 6.4052 | 2.8597 | 2.2878 | 0.57195 | 15.7 | 4.4052 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 17.7448 | 19.8948 | 45.5948 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 6.9414 | 6.5871 | 3.2098 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.55581 | 0.55581 | 0.18789 | 0.38775 | 0.40861 | 0.20964 | 0.37176 | 0.3743 | 0.17767 | 0.7437 | 0.59738 | 0.54943
2025-03-12 15:00 | 15.5 | 6.2052 | 2.8968 | 2.3175 | 0.57937 | 15.5 | 4.2052 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 18.0448 | 20.2948 | 45.7948 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 6.8913 | 6.5223 | 3.1897 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.56302 | 0.56302 | 0.19092 | 0.39563 | 0.41801 | 0.21369 | 0.37658 | 0.38088 | 0.17998 | 0.75394 | 0.60932 | 0.55656
2025-03-12 16:00 | 14.6 | 5.7252 | 2.5789 | 2.0631 | 0.51578 | 14.6 | 3.7252 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 18.9748 | 21.6748 | 46.2748 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 6.7373 | 6.302 | 3.1419 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.50123 | 0.50123 | 0.17236 | 0.36026 | 0.38515 | 0.19313 | 0.33525 | 0.34611 | 0.16022 | 0.67359 | 0.55339 | 0.49547
2025-03-12 17:00 | 12.4 | 4.8452 | 2.3208 | 1.8566 | 0.46416 | 12.4 | 2.8452 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 20.9548 | 24.7548 | 47.1548 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 6.4164 | 5.8268 | 3.0558 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.45106 | 0.45246 | 0.16047 | 0.34042 | 0.37486 | 0.1787 | 0.30169 | 0.32771 | 0.14419 | 0.61153 | 0.51912 | 0.44588
2025-03-12 18:00 | 9.9 | 4.8452 | 2.5607 | 2.0486 | 0.51215 | 9.9 | 2.8452 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 22.2048 | 27.2548 | 47.1548 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 6.2187 | 5.4579 | 3.0558 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0.49886 | 0.53965 | 0.18398 | 0.38756 | 0.44158 | 0.19718 | 0.34093 | 0.38352 | 0.1591 | 0.68283 | 0.58474 | 0.50003
2025-03-12 19:00 | 8.7 | 4.4852 | 2.4502 | 1.9602 | 0.49004 | 8.7 | 2.4852 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 23.1648 | 28.8148 | 47.5148 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 6.0693 | 5.2352 | 3.0211 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.49085 | 0.53613 | 0.17928 | 0.37996 | 0.44049 | 0.19083 | 0.33073 | 0.37763 | 0.15223 | 0.67013 | 0.57079 | 0.48296
2025-03-12 20:00 | 7.7 | 4.2852 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 7.7 | 2.2852 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 23.8648 | 30.0148 | 47.7148 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 5.9618 | 5.068 | 3.0019 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.5099 | 0.56141 | 0.1847 | 0.39255 | 0.46178 | 0.1949 | 0.33952 | 0.39257 | 0.15449 | 0.6946 | 0.58744 | 0.49401
2025-03-12 21:00 | 7.7 | 3.6852 | 2.2474 | 1.7979 | 0.44947 | 7.7 | 1.6852 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 24.4648 | 30.6148 | 48.3148 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 5.8706 | 4.9856 | 2.9451 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.46085 | 0.50741 | 0.16694 | 0.3603 | 0.42425 | 0.17955 | 0.30686 | 0.35481 | 0.13963 | 0.62779 | 0.53985 | 0.44649
2025-03-12 22:00 | 5.9 | 3.4052 | 2.376 | 1.9008 | 0.47521 | 5.9 | 1.4052 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 25.6448 | 32.6948 | 48.5948 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 5.6938 | 4.7068 | 2.9188 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.50823 | 0.56764 | 0.18132 | 0.39276 | 0.47511 | 0.19154 | 0.33125 | 0.39192 | 0.14762 | 0.68954 | 0.5843 | 0.47887
2025-03-12 23:00 | 5.1 | 3.0052 | 2.0445 | 1.6356 | 0.4089 | 5.1 | 1.0052 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 26.4448 | 33.8948 | 48.9948 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 5.5758 | 4.5507 | 2.8817 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.4456 | 0.50084 | 0.15788 | 0.34511 | 0.42284 | 0.16694 | 0.28769 | 0.34392 | 0.12702 | 0.60348 | 0.51204 | 0.41472
2025-03-13 | 4.8 | 2.7252 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 4.8 | 0.72518 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 26.8748 | 34.4748 | 49.2748 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 5.513 | 4.4765 | 2.8559 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.54579 | 0.61488 | 0.19287 | 0.4245 | 0.52279 | 0.20486 | 0.35112 | 0.42139 | 0.15449 | 0.73866 | 0.62937 | 0.50561
2025-03-13 01:00 | 4.2 | 2.6852 | 2.155 | 1.724 | 0.431 | 4.2 | 0.68518 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 27.2148 | 35.1148 | 49.3148 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 5.4637 | 4.3955 | 2.8522 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.47974 | 0.543 | 0.16864 | 0.37123 | 0.46143 | 0.17778 | 0.30644 | 0.37067 | 0.13389 | 0.64837 | 0.549 | 0.44033
2025-03-13 02:00 | 4.3 | 2.6052 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 4.3 | 0.60518 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 27.2448 | 35.0948 | 49.3948 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 5.4593 | 4.3981 | 2.8449 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.56451 | 0.63846 | 0.19861 | 0.4382 | 0.54394 | 0.21023 | 0.36103 | 0.43611 | 0.15792 | 0.76313 | 0.64843 | 0.51895
2025-03-13 03:00 | 4 | 2.2052 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 4 | 0.20518 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 27.7948 | 35.7948 | 49.7948 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 5.3802 | 4.3106 | 2.8085 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.56851 | 0.64448 | 0.19949 | 0.44465 | 0.55498 | 0.21295 | 0.36229 | 0.43937 | 0.15792 | 0.768 | 0.6576 | 0.52021
2025-03-13 04:00 | 2.2 | 2.2452 | 2.4313 | 1.945 | 0.48626 | 2.2 | 0.24518 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 28.6548 | 37.5548 | 49.7548 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.2578 | 4.0959 | 2.8121 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.56733 | 0.65199 | 0.19589 | 0.43522 | 0.55867 | 0.20343 | 0.35394 | 0.4396 | 0.15105 | 0.76321 | 0.63864 | 0.50499
2025-03-13 05:00 | 1.6 | 2.3252 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 1.6 | 0.32518 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 28.8748 | 38.0748 | 49.6748 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.2268 | 4.0339 | 2.8194 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.58847 | 0.67931 | 0.20208 | 0.44775 | 0.58015 | 0.20752 | 0.36455 | 0.45644 | 0.15449 | 0.79055 | 0.65527 | 0.51904
2025-03-13 06:00 | 0.8 | 1.9652 | 2.803 | 2.2424 | 0.56059 | 0.8 | -0.034815 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 29.6348 | 39.2348 | 50.0348 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 5.1206 | 3.8979 | 2.7869 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.67596 | 0.78485 | 0.23042 | 0.5152 | 0.67679 | 0.23665 | 0.41484 | 0.52505 | 0.17414 | 0.90638 | 0.75185 | 0.58899
2025-03-13 07:00 | 1.2 | 1.9252 | 2.6894 | 2.1515 | 0.53788 | 1.2 | -0.074815 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 29.4748 | 38.8748 | 50.0748 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.1428 | 3.9398 | 2.7833 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.6425 | 0.74385 | 0.21982 | 0.49219 | 0.64247 | 0.22736 | 0.39616 | 0.4987 | 0.16709 | 0.86232 | 0.71955 | 0.56325
2025-03-13 08:00 | 3.4 | 1.8052 | 2.395 | 1.916 | 0.47899 | 3.4 | -0.19482 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 28.4948 | 36.7948 | 50.1948 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 5.2804 | 4.1877 | 2.7725 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.54328 | 0.61872 | 0.18962 | 0.42688 | 0.53826 | 0.20325 | 0.34377 | 0.42022 | 0.1488 | 0.73291 | 0.63013 | 0.49257
2025-03-13 09:00 | 7.2 | 2.7252 | 2.7454 | 2.1963 | 0.54909 | 7.2 | 0.72518 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 25.6748 | 32.0748 | 49.2748 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 5.6893 | 4.7888 | 2.8559 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.56961 | 0.62966 | 0.20547 | 0.45417 | 0.53957 | 0.22619 | 0.37703 | 0.43872 | 0.17057 | 0.77508 | 0.68037 | 0.54761
2025-03-13 10:00 | 10.8 | 3.4452 | 2.8211 | 2.2569 | 0.56423 | 10.8 | 1.4452 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 23.1548 | 27.7548 | 48.5548 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 6.0709 | 5.3859 | 2.9226 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.54831 | 0.57806 | 0.19992 | 0.43737 | 0.49299 | 0.22713 | 0.37177 | 0.4136 | 0.17527 | 0.74823 | 0.66449 | 0.54704
2025-03-13 11:00 | 14.5 | 4.8052 | 2.7076 | 2.1661 | 0.54152 | 14.5 | 2.8052 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 19.9448 | 22.6948 | 47.1948 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 6.5789 | 6.1422 | 3.0519 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.52624 | 0.52624 | 0.18124 | 0.38734 | 0.41489 | 0.20875 | 0.35198 | 0.36422 | 0.16822 | 0.70748 | 0.59609 | 0.5202
2025-03-13 12:00 | 16.7 | 5.6452 | 2.3397 | 1.8718 | 0.46794 | 16.7 | 3.6452 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 18.0048 | 19.6548 | 46.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 6.898 | 6.6261 | 3.134 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.45474 | 0.45474 | 0.15135 | 0.31923 | 0.33234 | 0.17566 | 0.30415 | 0.30415 | 0.14536 | 0.60609 | 0.49489 | 0.44952
2025-03-13 13:00 | 18.7 | 6.1652 | 2.5971 | 2.0777 | 0.51941 | 18.7 | 4.1652 | 9 | 20.65 | 21.3 | 50 | 15 | 15 | 31.3 | 16.4848 | 17.1348 | 45.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7528 | 7.1543 | 7.044 | 3.1857 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.50476 | 0.50476 | 0.16283 | 0.34166 | 0.347 | 0.19182 | 0.33761 | 0.33761 | 0.16135 | 0.66759 | 0.53347 | 0.49896
2025-03-13 14:00 | 18.4 | 6.3652 | 2.8597 | 2.2878 | 0.57195 | 18.4 | 4.3652 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 16.4348 | 17.2348 | 45.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.1628 | 7.0271 | 3.2057 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.55581 | 0.55581 | 0.18014 | 0.37576 | 0.38302 | 0.2099 | 0.37176 | 0.37176 | 0.17767 | 0.73595 | 0.58566 | 0.54943
2025-03-13 15:00 | 17.5 | 6.1652 | 2.8968 | 2.3175 | 0.57937 | 17.5 | 4.1652 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 17.0848 | 18.3348 | 45.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.0525 | 6.8431 | 3.1857 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.56302 | 0.56302 | 0.18506 | 0.38659 | 0.39842 | 0.21396 | 0.37658 | 0.37658 | 0.17998 | 0.74808 | 0.60055 | 0.55656
2025-03-13 16:00 | 17.7 | 5.5652 | 2.5789 | 2.0631 | 0.51578 | 17.7 | 3.5652 | 9 | 21.15 | 22.3 | 50 | 15 | 15 | 32.3 | 17.5848 | 18.7348 | 46.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6946 | 6.9683 | 6.7769 | 3.1261 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.50123 | 0.50123 | 0.16424 | 0.34832 | 0.35816 | 0.19411 | 0.33525 | 0.33525 | 0.16022 | 0.66547 | 0.54243 | 0.49547
2025-03-13 17:00 | 15.9 | 4.9252 | 2.3208 | 1.8566 | 0.46416 | 15.9 | 2.9252 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 19.1248 | 21.1748 | 47.0748 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 6.7127 | 6.3813 | 3.0635 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.45106 | 0.45106 | 0.15201 | 0.32539 | 0.34229 | 0.17825 | 0.30169 | 0.30238 | 0.14419 | 0.60307 | 0.50364 | 0.44588
2025-03-13 18:00 | 13.5 | 4.7252 | 2.5607 | 2.0486 | 0.51215 | 13.5 | 2.7252 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 20.5248 | 23.7748 | 47.2748 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 6.4853 | 5.9756 | 3.0442 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.4977 | 0.4977 | 0.17408 | 0.37163 | 0.40333 | 0.19793 | 0.33289 | 0.35248 | 0.1591 | 0.67178 | 0.56955 | 0.49198
2025-03-13 19:00 | 9.8 | 4.4852 | 2.4502 | 1.9602 | 0.49004 | 9.8 | 2.4852 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 22.6148 | 27.7148 | 47.5148 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 6.1546 | 5.3916 | 3.0211 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.47844 | 0.51798 | 0.17631 | 0.37469 | 0.42772 | 0.19083 | 0.32659 | 0.36784 | 0.15223 | 0.65474 | 0.56553 | 0.47882
2025-03-13 20:00 | 10.1 | 4.3652 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 10.1 | 2.3652 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 22.5848 | 27.5348 | 47.6348 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 6.1593 | 5.4175 | 3.0096 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.48328 | 0.52076 | 0.1781 | 0.37996 | 0.43199 | 0.1944 | 0.3303 | 0.37064 | 0.15449 | 0.66138 | 0.57436 | 0.48479
2025-03-13 21:00 | 8.5 | 4.2052 | 2.2474 | 1.7979 | 0.44947 | 8.5 | 2.2052 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 23.5448 | 29.2948 | 47.7948 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.0108 | 5.1679 | 2.9943 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.45232 | 0.49483 | 0.16493 | 0.35189 | 0.40929 | 0.1766 | 0.30405 | 0.34803 | 0.13963 | 0.61725 | 0.52849 | 0.44367
2025-03-13 22:00 | 6.4 | 4.5252 | 2.376 | 1.9008 | 0.47521 | 6.4 | 2.5252 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 24.2748 | 31.0748 | 47.4748 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 5.8994 | 4.9231 | 3.0249 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.5023 | 0.5588 | 0.17997 | 0.37907 | 0.45424 | 0.18482 | 0.32934 | 0.38715 | 0.14762 | 0.68227 | 0.56389 | 0.47696
2025-03-13 23:00 | 6.8 | 4.9652 | 2.0445 | 1.6356 | 0.4089 | 6.8 | 2.9652 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 23.6348 | 30.2348 | 47.0348 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 5.997 | 5.0377 | 3.0674 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.42818 | 0.47483 | 0.15393 | 0.32087 | 0.38197 | 0.15683 | 0.28208 | 0.3299 | 0.12702 | 0.58211 | 0.47769 | 0.4091
2025-03-14 | 8.1 | 5.5252 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 8.1 | 3.5252 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 22.4248 | 28.3748 | 46.4748 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 6.1842 | 5.2974 | 3.1222 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0.50515 | 0.55441 | 0.18359 | 0.37843 | 0.44178 | 0.18739 | 0.33796 | 0.3888 | 0.15449 | 0.68875 | 0.56582 | 0.49245
2025-03-14 01:00 | 7.3 | 5.9252 | 2.155 | 1.724 | 0.431 | 7.3 | 3.9252 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 22.4248 | 28.7748 | 46.0748 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.1842 | 5.2409 | 3.1618 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.44607 | 0.4927 | 0.16104 | 0.32797 | 0.38701 | 0.16037 | 0.29561 | 0.34354 | 0.13389 | 0.60711 | 0.48834 | 0.4295
2025-03-14 02:00 | 6.3 | 6.2452 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 6.3 | 4.2452 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 22.6048 | 29.4548 | 45.7548 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 6.1562 | 5.1456 | 3.1937 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0.5386 | 0.59967 | 0.19281 | 0.3886 | 0.46492 | 0.18727 | 0.35272 | 0.41518 | 0.15792 | 0.73142 | 0.57587 | 0.51064
2025-03-14 03:00 | 8 | 6.1652 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 8 | 4.1652 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 21.8348 | 27.8348 | 45.8348 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.2768 | 5.3744 | 3.1857 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.51759 | 0.56851 | 0.18796 | 0.38113 | 0.44513 | 0.18774 | 0.34587 | 0.3984 | 0.15792 | 0.70554 | 0.56887 | 0.50379
2025-03-14 04:00 | 8.7 | 6.1652 | 2.4313 | 1.945 | 0.48626 | 8.7 | 4.1652 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 21.4848 | 27.1348 | 45.8348 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 6.3321 | 5.4752 | 3.1857 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.48706 | 0.53199 | 0.17789 | 0.36138 | 0.41793 | 0.17958 | 0.32818 | 0.37471 | 0.15105 | 0.66495 | 0.54095 | 0.47923
2025-03-14 05:00 | 8.5 | 6.0452 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 8.5 | 4.0452 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 21.7048 | 27.4548 | 45.9548 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.2973 | 5.429 | 3.1737 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.50046 | 0.5475 | 0.18249 | 0.37163 | 0.43107 | 0.18435 | 0.33641 | 0.38507 | 0.15449 | 0.68294 | 0.55598 | 0.4909
2025-03-14 06:00 | 8.5 | 6.1652 | 2.803 | 2.2424 | 0.56059 | 8.5 | 4.1652 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 21.5848 | 27.3348 | 45.8348 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.3163 | 5.4463 | 3.1857 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.56414 | 0.61717 | 0.20571 | 0.41767 | 0.48438 | 0.20703 | 0.37922 | 0.43407 | 0.17414 | 0.76985 | 0.62469 | 0.55336
2025-03-14 07:00 | 8.9 | 6.3252 | 2.6894 | 2.1515 | 0.53788 | 8.9 | 4.3252 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 21.2248 | 26.7748 | 45.6748 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 6.3734 | 5.5276 | 3.2017 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.53626 | 0.58479 | 0.19618 | 0.39715 | 0.45793 | 0.19765 | 0.36219 | 0.41251 | 0.16709 | 0.73244 | 0.5948 | 0.52928
2025-03-14 08:00 | 9.7 | 6.4852 | 2.395 | 1.916 | 0.47899 | 9.7 | 4.4852 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 20.6648 | 25.8148 | 45.5148 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 6.4628 | 5.6686 | 3.2178 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.46874 | 0.50789 | 0.17259 | 0.34878 | 0.39765 | 0.17513 | 0.31959 | 0.3604 | 0.1488 | 0.64133 | 0.5239 | 0.46839
2025-03-14 09:00 | 11.5 | 6.7252 | 2.7454 | 2.1963 | 0.54909 | 11.5 | 4.7252 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 19.5248 | 23.7748 | 45.2748 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 6.6473 | 5.9756 | 3.2421 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.5336 | 0.55042 | 0.19248 | 0.38872 | 0.43242 | 0.19925 | 0.35893 | 0.39593 | 0.17057 | 0.72607 | 0.58797 | 0.5295
2025-03-14 10:00 | 13 | 7.0852 | 2.8211 | 2.2569 | 0.56423 | 13 | 5.0852 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 18.4148 | 21.9148 | 44.9148 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 6.8298 | 6.2642 | 3.2787 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.54831 | 0.54831 | 0.19327 | 0.38876 | 0.42387 | 0.20246 | 0.36674 | 0.39285 | 0.17527 | 0.74158 | 0.59122 | 0.54201
2025-03-14 11:00 | 13.5 | 7.1652 | 2.7076 | 2.1661 | 0.54152 | 13.5 | 5.1652 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 18.0848 | 21.3348 | 44.8348 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 6.8847 | 6.3559 | 3.2869 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.52624 | 0.52624 | 0.18407 | 0.37014 | 0.40094 | 0.19382 | 0.35198 | 0.3727 | 0.16822 | 0.71031 | 0.56397 | 0.5202
2025-03-14 12:00 | 13.7 | 7.2452 | 2.3397 | 1.8718 | 0.46794 | 13.7 | 5.2452 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 17.9048 | 21.0548 | 44.7548 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 6.9147 | 6.4005 | 3.2951 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.45474 | 0.45474 | 0.15857 | 0.31846 | 0.34405 | 0.16707 | 0.30415 | 0.32058 | 0.14536 | 0.61331 | 0.48554 | 0.44952
2025-03-14 13:00 | 14.4 | 7.6452 | 2.5971 | 2.0777 | 0.51941 | 14.4 | 5.6452 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 17.1548 | 19.9548 | 44.3548 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.0406 | 6.5773 | 3.3363 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0.50476 | 0.50476 | 0.17411 | 0.34717 | 0.37163 | 0.18316 | 0.33761 | 0.35015 | 0.16135 | 0.67887 | 0.53033 | 0.49896
2025-03-14 14:00 | 14.8 | 7.6052 | 2.8597 | 2.2878 | 0.57195 | 14.8 | 5.6052 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 16.9948 | 19.5948 | 44.3948 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.0677 | 6.6358 | 3.3322 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0.55581 | 0.55581 | 0.19054 | 0.38082 | 0.4056 | 0.20193 | 0.37176 | 0.38205 | 0.17767 | 0.74635 | 0.58276 | 0.54943
2025-03-14 15:00 | 14.5 | 7.6052 | 2.8968 | 2.3175 | 0.57937 | 14.5 | 5.6052 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 17.1448 | 19.8948 | 44.3948 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.0423 | 6.5871 | 3.3322 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.56302 | 0.56302 | 0.19391 | 0.38715 | 0.41391 | 0.20455 | 0.37658 | 0.38967 | 0.17998 | 0.75693 | 0.5917 | 0.55656
2025-03-14 16:00 | 14.2 | 7.6452 | 2.5789 | 2.0631 | 0.51578 | 14.2 | 5.6452 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 17.2548 | 20.1548 | 44.3548 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.0238 | 6.5449 | 3.3363 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.50123 | 0.50123 | 0.17343 | 0.34557 | 0.37085 | 0.18188 | 0.33525 | 0.3493 | 0.16022 | 0.67466 | 0.52745 | 0.49547
2025-03-14 17:00 | 12.9 | 7.4452 | 2.3208 | 1.8566 | 0.46416 | 12.9 | 5.4452 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 18.1048 | 21.6548 | 44.5548 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 6.8813 | 6.3052 | 3.3156 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.45106 | 0.45106 | 0.15924 | 0.31742 | 0.34642 | 0.16469 | 0.30169 | 0.32392 | 0.14419 | 0.6103 | 0.48211 | 0.44588
2025-03-14 18:00 | 11.1 | 7.2452 | 2.5607 | 2.0486 | 0.51215 | 11.1 | 5.2452 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 19.2048 | 23.6548 | 44.7548 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 6.6996 | 5.9939 | 3.2951 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.4977 | 0.51982 | 0.18063 | 0.35974 | 0.40209 | 0.18286 | 0.3363 | 0.37278 | 0.1591 | 0.67833 | 0.5426 | 0.4954
2025-03-14 19:00 | 9.8 | 7.0452 | 2.4502 | 1.9602 | 0.49004 | 9.8 | 5.0452 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 20.0548 | 25.1548 | 44.9548 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 6.5611 | 5.7668 | 3.2746 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.47844 | 0.51798 | 0.17631 | 0.35148 | 0.39989 | 0.17606 | 0.32659 | 0.36784 | 0.15223 | 0.65474 | 0.52754 | 0.47882
2025-03-14 20:00 | 8.6 | 6.9652 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 8.6 | 4.9652 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 20.7348 | 26.4348 | 45.0348 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 6.4516 | 5.5772 | 3.2665 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.49929 | 0.54579 | 0.18221 | 0.36274 | 0.41961 | 0.17912 | 0.33602 | 0.38415 | 0.15449 | 0.6815 | 0.54186 | 0.49051
2025-03-14 21:00 | 7.6 | 6.8452 | 2.2474 | 1.7979 | 0.44947 | 7.6 | 4.8452 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 21.3548 | 27.5548 | 45.1548 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 6.3527 | 5.4146 | 3.2542 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.46193 | 0.509 | 0.16719 | 0.33295 | 0.39064 | 0.16249 | 0.30721 | 0.35566 | 0.13963 | 0.62912 | 0.49545 | 0.44684
2025-03-14 22:00 | 6.9 | 6.6852 | 2.376 | 1.9008 | 0.47521 | 6.9 | 4.6852 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 21.8648 | 28.4148 | 45.3148 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.2721 | 5.2918 | 3.238 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.49645 | 0.5501 | 0.17863 | 0.35654 | 0.42259 | 0.17266 | 0.32744 | 0.38247 | 0.14762 | 0.67507 | 0.5292 | 0.47506
2025-03-14 23:00 | 6.4 | 6.6052 | 2.0445 | 1.6356 | 0.4089 | 6.4 | 4.6052 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 22.1948 | 28.9948 | 45.3948 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.2202 | 5.2099 | 3.2299 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.43221 | 0.48083 | 0.15486 | 0.30935 | 0.36934 | 0.14894 | 0.28338 | 0.33313 | 0.12702 | 0.58707 | 0.45829 | 0.41041
2025-03-15 | 6 | 6.5252 | 2.5546 | 2.0437 | 0.51093 | 6 | 4.5252 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 22.4748 | 29.4748 | 45.4748 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.1764 | 5.1428 | 3.2218 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.54515 | 0.60839 | 0.19465 | 0.38928 | 0.46752 | 0.18657 | 0.35574 | 0.42034 | 0.15872 | 0.7398 | 0.57585 | 0.51446
2025-03-15 01:00 | 5.7 | 6.5252 | 2.155 | 1.724 | 0.431 | 5.7 | 4.5252 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 22.6248 | 29.7748 | 45.4748 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.153 | 5.1011 | 3.2218 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.46312 | 0.51807 | 0.16494 | 0.32963 | 0.39761 | 0.15738 | 0.30114 | 0.35721 | 0.13389 | 0.62806 | 0.48702 | 0.43503
2025-03-15 02:00 | 5.5 | 6.2052 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 5.5 | 4.2052 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 23.0448 | 30.2948 | 45.7948 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.0879 | 5.0294 | 3.1897 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.54881 | 0.61491 | 0.19512 | 0.39296 | 0.47566 | 0.1875 | 0.35601 | 0.42339 | 0.15792 | 0.74394 | 0.58046 | 0.51393
2025-03-15 03:00 | 5.4 | 6.1652 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 5.4 | 4.1652 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 23.1348 | 30.4348 | 45.8348 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.074 | 5.0102 | 3.1857 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.5501 | 0.61684 | 0.19541 | 0.39386 | 0.47748 | 0.18774 | 0.35643 | 0.42443 | 0.15792 | 0.74552 | 0.5816 | 0.51435
2025-03-15 04:00 | 5.5 | 5.9652 | 2.4313 | 1.945 | 0.48626 | 5.5 | 3.9652 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 23.2848 | 30.5348 | 46.0348 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.0508 | 4.9965 | 3.1657 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.52495 | 0.58817 | 0.18664 | 0.37818 | 0.45797 | 0.18071 | 0.34053 | 0.40498 | 0.15105 | 0.71159 | 0.55888 | 0.49159
2025-03-15 05:00 | 5.3 | 5.8852 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 5.3 | 3.8852 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 23.4648 | 30.8148 | 46.1148 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.0231 | 4.9584 | 3.1578 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.53941 | 0.60532 | 0.19145 | 0.38855 | 0.47199 | 0.18528 | 0.34908 | 0.41623 | 0.15449 | 0.73086 | 0.57383 | 0.50357
2025-03-15 06:00 | 5.4 | 5.6852 | 2.803 | 2.2424 | 0.56059 | 5.4 | 3.6852 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 23.6148 | 30.9148 | 46.3148 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.0001 | 4.9448 | 3.138 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.60662 | 0.68021 | 0.21549 | 0.43968 | 0.53351 | 0.21018 | 0.39305 | 0.46804 | 0.17414 | 0.82211 | 0.64985 | 0.56719
2025-03-15 07:00 | 5.5 | 5.4452 | 2.6894 | 2.1515 | 0.53788 | 5.5 | 3.4452 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 23.8048 | 31.0548 | 46.5548 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 5.971 | 4.9258 | 3.1143 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.58068 | 0.65061 | 0.20645 | 0.42392 | 0.51387 | 0.20319 | 0.37669 | 0.44798 | 0.16709 | 0.78714 | 0.62711 | 0.54378
2025-03-15 08:00 | 5.7 | 5.3252 | 2.395 | 1.916 | 0.47899 | 5.7 | 3.3252 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 23.8248 | 30.9748 | 46.6748 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 5.9679 | 4.9366 | 3.1025 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.51468 | 0.57576 | 0.1833 | 0.3777 | 0.45661 | 0.18163 | 0.33467 | 0.39698 | 0.1488 | 0.69799 | 0.55933 | 0.48346
2025-03-15 09:00 | 6 | 5.2852 | 2.7454 | 2.1963 | 0.54909 | 6 | 3.2852 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 23.7148 | 30.7148 | 46.7148 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 5.9848 | 4.972 | 3.0986 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.58586 | 0.65383 | 0.20919 | 0.43175 | 0.5197 | 0.20847 | 0.38231 | 0.45174 | 0.17057 | 0.79505 | 0.64023 | 0.55288
2025-03-15 10:00 | 6.1 | 5.3652 | 2.8211 | 2.2569 | 0.56423 | 6.1 | 3.3652 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 23.5848 | 30.5348 | 46.6348 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.0047 | 4.9965 | 3.1065 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.6006 | 0.66975 | 0.21464 | 0.44219 | 0.5314 | 0.21368 | 0.39239 | 0.46306 | 0.17527 | 0.81524 | 0.65587 | 0.56767
2025-03-15 11:00 | 6.2 | 5.5652 | 2.7076 | 2.1661 | 0.54152 | 6.2 | 3.5652 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 23.3348 | 30.2348 | 46.4348 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.0431 | 5.0377 | 3.1261 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.57508 | 0.64078 | 0.20569 | 0.42169 | 0.50585 | 0.20379 | 0.37616 | 0.44334 | 0.16822 | 0.78077 | 0.62548 | 0.54438
2025-03-15 12:00 | 6.7 | 5.6852 | 2.3397 | 1.8718 | 0.46794 | 6.7 | 3.6852 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 22.9648 | 29.6148 | 46.3148 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.1002 | 5.1233 | 3.138 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.49115 | 0.5451 | 0.17642 | 0.36098 | 0.42981 | 0.17544 | 0.32318 | 0.37846 | 0.14536 | 0.66758 | 0.53642 | 0.46854
2025-03-15 13:00 | 6.6 | 5.2852 | 2.5971 | 2.0777 | 0.51941 | 6.6 | 3.2852 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 23.4148 | 30.1148 | 46.7148 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.0308 | 5.0542 | 3.0986 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.54646 | 0.60696 | 0.19612 | 0.4053 | 0.48362 | 0.19721 | 0.35914 | 0.42111 | 0.16135 | 0.74258 | 0.60251 | 0.52049
2025-03-15 14:00 | 6.8 | 5.3252 | 2.8597 | 2.2878 | 0.57195 | 6.8 | 3.3252 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 23.2748 | 29.8748 | 46.6748 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.0523 | 5.0873 | 3.1025 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.59891 | 0.66417 | 0.21531 | 0.44471 | 0.52907 | 0.21688 | 0.39455 | 0.46145 | 0.17767 | 0.81423 | 0.66159 | 0.57222
2025-03-15 15:00 | 7 | 5.3652 | 2.8968 | 2.3175 | 0.57937 | 7 | 3.3652 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 23.1348 | 29.6348 | 46.6348 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.074 | 5.1206 | 3.1065 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.60384 | 0.66857 | 0.21745 | 0.44887 | 0.53245 | 0.21942 | 0.39875 | 0.46517 | 0.17998 | 0.8213 | 0.66829 | 0.57872
2025-03-15 16:00 | 7.1 | 5.2452 | 2.5789 | 2.0631 | 0.51578 | 7.1 | 3.2452 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 23.2048 | 29.6548 | 46.7548 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 6.0631 | 5.1178 | 3.0947 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.53631 | 0.59333 | 0.1933 | 0.40032 | 0.47427 | 0.19608 | 0.35457 | 0.41311 | 0.16022 | 0.72961 | 0.5964 | 0.5148
2025-03-15 17:00 | 7 | 5.2052 | 2.3208 | 1.8566 | 0.46416 | 7 | 3.2052 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 23.2948 | 29.7948 | 46.7948 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.0493 | 5.0984 | 3.0908 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.48377 | 0.53562 | 0.17421 | 0.36108 | 0.42843 | 0.17668 | 0.31945 | 0.37267 | 0.14419 | 0.65798 | 0.53776 | 0.46364
2025-03-15 18:00 | 7.2 | 5.2052 | 2.5607 | 2.0486 | 0.51215 | 7.2 | 3.2052 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 23.1948 | 29.5948 | 46.7948 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.0647 | 5.1261 | 3.0908 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.53129 | 0.5873 | 0.19165 | 0.3974 | 0.47016 | 0.19494 | 0.35167 | 0.4092 | 0.1591 | 0.72294 | 0.59234 | 0.51077
2025-03-15 19:00 | 7.3 | 4.6852 | 2.4502 | 1.9602 | 0.49004 | 7.3 | 2.6852 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 23.6648 | 30.0148 | 47.3148 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 5.9924 | 5.068 | 3.0403 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.50717 | 0.5602 | 0.1831 | 0.38484 | 0.45503 | 0.18963 | 0.33611 | 0.3906 | 0.15223 | 0.69028 | 0.57446 | 0.48833
2025-03-15 20:00 | 7.6 | 4.2852 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 7.6 | 2.2852 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 23.9148 | 30.1148 | 47.7148 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 5.9542 | 5.0542 | 3.0019 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.51109 | 0.56318 | 0.18498 | 0.39305 | 0.46304 | 0.1949 | 0.33991 | 0.39352 | 0.15449 | 0.69607 | 0.58795 | 0.4944
2025-03-15 21:00 | 7.4 | 4.2052 | 2.2474 | 1.7979 | 0.44947 | 7.4 | 2.2052 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 24.0948 | 30.3948 | 47.7948 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 5.9268 | 5.0157 | 2.9943 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.4641 | 0.51221 | 0.16769 | 0.35688 | 0.42171 | 0.1766 | 0.30792 | 0.35739 | 0.13963 | 0.63179 | 0.53348 | 0.44755
2025-03-15 22:00 | 7.6 | 3.8852 | 2.376 | 1.9008 | 0.47521 | 7.6 | 1.8852 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 24.3148 | 30.5148 | 48.1148 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 5.8933 | 4.9993 | 2.9639 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.48838 | 0.53815 | 0.17676 | 0.37946 | 0.44732 | 0.18862 | 0.3248 | 0.37603 | 0.14762 | 0.66514 | 0.56808 | 0.47242
2025-03-15 23:00 | 7.6 | 3.8052 | 2.0445 | 1.6356 | 0.4089 | 7.6 | 1.8052 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 24.3948 | 30.5948 | 48.1948 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 5.8812 | 4.9883 | 2.9564 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.42023 | 0.46306 | 0.1521 | 0.32718 | 0.38575 | 0.16272 | 0.27948 | 0.32356 | 0.12702 | 0.57233 | 0.4899 | 0.4065
2025-03-16 | 7.5 | 3.6452 | 1.2666 | 1.0133 | 0.25332 | 7.5 | 1.6452 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 24.6048 | 30.8548 | 48.3548 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 5.8495 | 4.9529 | 2.9413 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.26095 | 0.28777 | 0.094367 | 0.20379 | 0.24068 | 0.10132 | 0.17334 | 0.20093 | 0.078692 | 0.35532 | 0.30512 | 0.25203
2025-03-16 01:00 | 7.4 | 3.4452 | 2.5194 | 2.0155 | 0.50388 | 7.4 | 1.4452 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 24.8548 | 31.1548 | 48.5548 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 5.8118 | 4.9122 | 2.9226 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.52028 | 0.57421 | 0.18799 | 0.408 | 0.48272 | 0.20284 | 0.3452 | 0.40065 | 0.15653 | 0.70827 | 0.61084 | 0.50173
2025-03-16 02:00 | 7.5 | 3.3652 | 2.6339 | 2.1071 | 0.52679 | 7.5 | 1.3652 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 24.8848 | 31.1348 | 48.6348 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 5.8073 | 4.9149 | 2.9151 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.54265 | 0.59843 | 0.19624 | 0.42688 | 0.50438 | 0.2126 | 0.36047 | 0.41785 | 0.16364 | 0.73889 | 0.63948 | 0.52412
2025-03-16 03:00 | 7.4 | 3.1252 | 2.9775 | 2.382 | 0.5955 | 7.4 | 1.1252 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 25.1748 | 31.4748 | 48.8748 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 5.7638 | 4.8691 | 2.8928 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.61487 | 0.67861 | 0.22217 | 0.4862 | 0.57554 | 0.24218 | 0.40796 | 0.4735 | 0.18499 | 0.83704 | 0.72838 | 0.59295
2025-03-16 04:00 | 7.6 | 2.9652 | 3.076 | 2.4608 | 0.61519 | 7.6 | 0.96518 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 25.2348 | 31.4348 | 49.0348 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 5.7548 | 4.8745 | 2.878 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.63224 | 0.69667 | 0.22883 | 0.50306 | 0.59392 | 0.25148 | 0.42048 | 0.4868 | 0.19111 | 0.86107 | 0.75454 | 0.61159
2025-03-16 05:00 | 7.3 | 2.6852 | 2.9775 | 2.382 | 0.5955 | 7.3 | 0.68518 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 25.6648 | 32.0148 | 49.3148 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 5.6908 | 4.7968 | 2.8522 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.61631 | 0.68075 | 0.2225 | 0.49243 | 0.58421 | 0.24563 | 0.40843 | 0.47465 | 0.18499 | 0.83882 | 0.73806 | 0.59342
2025-03-16 06:00 | 7.2 | 2.4052 | 2.863 | 2.2904 | 0.57259 | 7.2 | 0.40518 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 25.9948 | 32.3948 | 49.5948 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 5.642 | 4.7464 | 2.8267 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.594 | 0.65662 | 0.21427 | 0.47759 | 0.56771 | 0.23832 | 0.39318 | 0.4575 | 0.17787 | 0.80827 | 0.71591 | 0.57105
2025-03-16 07:00 | 7.4 | 2.8452 | 3.092 | 2.4736 | 0.6184 | 7.4 | 0.84518 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 25.4548 | 31.7548 | 49.1548 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 5.722 | 4.8315 | 2.8669 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.63852 | 0.70471 | 0.23071 | 0.50858 | 0.60232 | 0.25377 | 0.42365 | 0.49171 | 0.1921 | 0.86924 | 0.76235 | 0.61575
2025-03-16 08:00 | 7.4 | 2.8452 | 2.908 | 2.3264 | 0.5816 | 7.4 | 0.84518 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 25.4548 | 31.7548 | 49.1548 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 5.722 | 4.8315 | 2.8669 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.60052 | 0.66278 | 0.21699 | 0.47832 | 0.56648 | 0.23867 | 0.39844 | 0.46245 | 0.18067 | 0.81751 | 0.71699 | 0.57911
2025-03-16 09:00 | 7.3 | 3.8852 | 3.5218 | 2.8175 | 0.70436 | 7.3 | 1.8852 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 24.4648 | 30.8148 | 48.1148 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 5.8706 | 4.9584 | 2.9639 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.72898 | 0.8052 | 0.26318 | 0.56462 | 0.6685 | 0.27958 | 0.4831 | 0.56142 | 0.21881 | 0.99217 | 0.8442 | 0.70191
2025-03-16 10:00 | 7.5 | 4.2852 | 5.157 | 4.1256 | 1.0314 | 7.5 | 2.2852 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 23.9648 | 30.2148 | 47.7148 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 5.9466 | 5.0404 | 3.0019 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 1.0625 | 1.1717 | 0.38422 | 0.81621 | 0.96295 | 0.40421 | 0.70577 | 0.81812 | 0.3204 | 1.4467 | 1.2204 | 1.0262
2025-03-16 11:00 | 7.6 | 4.5252 | 2.9859 | 2.3887 | 0.59718 | 7.6 | 2.5252 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 23.6748 | 29.8748 | 47.4748 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 5.9909 | 5.0873 | 3.0249 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.61373 | 0.67627 | 0.22213 | 0.46909 | 0.5524 | 0.23226 | 0.40817 | 0.47254 | 0.18551 | 0.83585 | 0.70134 | 0.59368
2025-03-16 12:00 | 7.4 | 5.2852 | 2.2904 | 1.8323 | 0.45808 | 7.4 | 3.2852 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 23.0148 | 29.3148 | 46.7148 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.0925 | 5.1651 | 3.0986 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.47298 | 0.52201 | 0.1709 | 0.35382 | 0.41735 | 0.17392 | 0.31382 | 0.36423 | 0.1423 | 0.64388 | 0.52774 | 0.45611
2025-03-16 13:00 | 7.2 | 5.2852 | 2.5194 | 2.0155 | 0.50388 | 7.2 | 3.2852 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 23.1148 | 29.5148 | 46.7148 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.077 | 5.1372 | 3.0986 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.52272 | 0.57783 | 0.18856 | 0.39019 | 0.46157 | 0.19131 | 0.346 | 0.4026 | 0.15653 | 0.71127 | 0.5815 | 0.50252
2025-03-16 14:00 | 7.3 | 5.2852 | 2.2782 | 1.8225 | 0.45563 | 7.3 | 3.2852 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 23.0648 | 29.4148 | 46.7148 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.0848 | 5.1512 | 3.0986 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.47156 | 0.52086 | 0.17024 | 0.35238 | 0.41625 | 0.17299 | 0.3125 | 0.36317 | 0.14154 | 0.6418 | 0.52537 | 0.45404
2025-03-16 15:00 | 7.3 | 5.1252 | 2.3805 | 1.9044 | 0.47609 | 7.3 | 3.1252 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 23.2248 | 29.5748 | 46.8748 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.0601 | 5.1289 | 3.083 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.49273 | 0.54425 | 0.17789 | 0.36971 | 0.43683 | 0.18168 | 0.32654 | 0.37948 | 0.1479 | 0.67062 | 0.55138 | 0.47443
2025-03-16 16:00 | 7.4 | 4.9652 | 2.0613 | 1.6491 | 0.41227 | 7.4 | 2.9652 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 23.3348 | 29.6348 | 47.0348 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.0431 | 5.1206 | 3.0674 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.42568 | 0.46981 | 0.15381 | 0.32104 | 0.37888 | 0.15812 | 0.28243 | 0.32781 | 0.12807 | 0.57949 | 0.47916 | 0.4105
2025-03-16 17:00 | 7.5 | 4.6052 | 2.0613 | 1.6491 | 0.41227 | 7.5 | 2.6052 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 23.6448 | 29.8948 | 47.3948 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 5.9955 | 5.0845 | 3.0326 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.42469 | 0.46834 | 0.15358 | 0.32359 | 0.38157 | 0.15994 | 0.28211 | 0.32702 | 0.12807 | 0.57826 | 0.48353 | 0.41018
2025-03-16 18:00 | 7.4 | 4.4852 | 2.2904 | 1.8323 | 0.45808 | 7.4 | 2.4852 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 23.8148 | 30.1148 | 47.5148 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 5.9695 | 5.0542 | 3.0211 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.47298 | 0.52201 | 0.1709 | 0.36111 | 0.42651 | 0.17838 | 0.31382 | 0.36423 | 0.1423 | 0.64388 | 0.5395 | 0.45611
2025-03-16 19:00 | 7.4 | 4.3652 | 2.1759 | 1.7407 | 0.43517 | 7.4 | 2.3652 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 23.9348 | 30.2348 | 47.6348 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 5.9511 | 5.0377 | 3.0096 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.44933 | 0.49591 | 0.16235 | 0.34411 | 0.40651 | 0.17011 | 0.29813 | 0.34602 | 0.13518 | 0.61168 | 0.51423 | 0.43331
2025-03-16 20:00 | 7.4 | 4.3252 | 2.2904 | 1.8323 | 0.45808 | 7.4 | 2.3252 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 23.9748 | 30.2748 | 47.6748 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 5.945 | 5.0322 | 3.0058 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.47298 | 0.52201 | 0.1709 | 0.3626 | 0.42837 | 0.17929 | 0.31382 | 0.36423 | 0.1423 | 0.64388 | 0.54189 | 0.45611
2025-03-16 21:00 | 7.3 | 4.2052 | 2.2415 | 1.7932 | 0.4483 | 7.3 | 2.2052 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 24.1448 | 30.4948 | 47.7948 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 5.9192 | 5.002 | 2.9943 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.46397 | 0.51248 | 0.16751 | 0.35641 | 0.42176 | 0.17614 | 0.30747 | 0.35732 | 0.13926 | 0.63148 | 0.53255 | 0.44674
2025-03-16 22:00 | 7.1 | 4.1652 | 2.0613 | 1.6491 | 0.41227 | 7.1 | 2.1652 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 24.2848 | 30.7348 | 47.8348 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 5.8979 | 4.9692 | 2.9905 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.42868 | 0.47425 | 0.1545 | 0.32895 | 0.39042 | 0.16219 | 0.28341 | 0.3302 | 0.12807 | 0.58319 | 0.49113 | 0.41148
2025-03-16 23:00 | 7.2 | 4.4052 | 2.0041 | 1.6033 | 0.40082 | 7.2 | 2.4052 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 23.9948 | 30.3948 | 47.5948 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 5.942 | 5.0157 | 3.0134 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.4158 | 0.45963 | 0.14999 | 0.31743 | 0.37606 | 0.15648 | 0.27522 | 0.32025 | 0.12451 | 0.56579 | 0.47392 | 0.39973
2025-03-17 | 7.3 | 4.5252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 7.3 | 2.5252 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 23.8248 | 30.1748 | 47.4748 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 5.9679 | 5.0459 | 3.0249 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.14394 | 0.15898 | 0.051964 | 0.10966 | 0.1297 | 0.05409 | 0.095387 | 0.11085 | 0.043203 | 0.1959 | 0.16375 | 0.13859
2025-03-17 01:00 | 7.4 | 4.4452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 7.4 | 2.4452 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 23.8548 | 30.1548 | 47.5548 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 5.9634 | 5.0487 | 3.0172 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.16753 | 0.1849 | 0.060534 | 0.12804 | 0.15124 | 0.063265 | 0.11116 | 0.12901 | 0.050403 | 0.22807 | 0.19131 | 0.16156
2025-03-17 02:00 | 7.2 | 4.4052 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 7.2 | 2.4052 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 23.9948 | 30.3948 | 47.5948 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 5.942 | 5.0157 | 3.0134 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.18034 | 0.19935 | 0.065053 | 0.13768 | 0.16311 | 0.067871 | 0.11937 | 0.1389 | 0.054003 | 0.24539 | 0.20555 | 0.17337
2025-03-17 03:00 | 7.4 | 4.4052 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 7.4 | 2.4052 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 23.8948 | 30.1948 | 47.5948 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 5.9572 | 5.0432 | 3.0134 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.19147 | 0.21131 | 0.069182 | 0.14648 | 0.17303 | 0.072395 | 0.12704 | 0.14744 | 0.057604 | 0.26065 | 0.21888 | 0.18464
2025-03-17 04:00 | 7.1 | 4.4852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 7.1 | 2.4852 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 23.9648 | 30.4148 | 47.5148 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 5.9466 | 5.013 | 3.0211 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.20487 | 0.22665 | 0.073838 | 0.15592 | 0.18495 | 0.076725 | 0.13544 | 0.1578 | 0.061204 | 0.2787 | 0.23264 | 0.19665
2025-03-17 05:00 | 7.3 | 4.5652 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 7.3 | 2.5652 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 23.7848 | 30.1348 | 47.4348 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 5.974 | 5.0514 | 3.0288 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.67251 | 0.74281 | 0.24279 | 0.51186 | 0.60535 | 0.2524 | 0.44567 | 0.51793 | 0.20185 | 0.9153 | 0.76426 | 0.64753
2025-03-17 06:00 | 6.6 | 4.3652 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 6.6 | 2.3652 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 24.3348 | 31.0348 | 47.6348 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 5.8903 | 4.9285 | 3.0096 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.24386 | 0.27086 | 0.087521 | 0.18518 | 0.22132 | 0.090609 | 0.16027 | 0.18792 | 0.072005 | 0.33138 | 0.27579 | 0.23227
2025-03-17 07:00 | 6.8 | 4.4052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 6.8 | 2.4052 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 24.1948 | 30.7948 | 47.5948 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 5.9116 | 4.9611 | 3.0134 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.22537 | 0.24993 | 0.081023 | 0.17133 | 0.20416 | 0.084027 | 0.14847 | 0.17365 | 0.066859 | 0.3064 | 0.25536 | 0.21533
2025-03-17 08:00 | 6.6 | 4.2852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 6.6 | 2.2852 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 24.4148 | 31.1148 | 47.7148 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 5.8782 | 4.9176 | 3.0019 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.17854 | 0.19831 | 0.064077 | 0.13586 | 0.16239 | 0.066507 | 0.11734 | 0.13758 | 0.052717 | 0.24261 | 0.20237 | 0.17006
2025-03-17 09:00 | 6.4 | 4.3252 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 6.4 | 2.3252 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 24.4748 | 31.2748 | 47.6748 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 5.8691 | 4.896 | 3.0058 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.1995 | 0.22194 | 0.071479 | 0.15133 | 0.18141 | 0.073874 | 0.1308 | 0.15377 | 0.058631 | 0.27098 | 0.22521 | 0.18944
2025-03-17 10:00 | 6.7 | 4.4052 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 6.7 | 2.4052 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 24.2448 | 30.8948 | 47.5948 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 5.904 | 4.9475 | 3.0134 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.22156 | 0.24589 | 0.079584 | 0.16825 | 0.20078 | 0.08241 | 0.14578 | 0.17072 | 0.065572 | 0.30114 | 0.25066 | 0.21136
2025-03-17 11:00 | 6.6 | 4.6452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 6.6 | 2.6452 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 24.0548 | 30.7548 | 47.3548 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 5.9328 | 4.9665 | 3.0365 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.19421 | 0.21571 | 0.069702 | 0.14642 | 0.17491 | 0.071523 | 0.12764 | 0.14966 | 0.057345 | 0.26391 | 0.21795 | 0.18498
2025-03-17 12:00 | 6.8 | 4.9652 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 6.8 | 2.9652 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 23.6348 | 30.2348 | 47.0348 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 5.997 | 5.0377 | 3.0674 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.34758 | 0.38545 | 0.12496 | 0.26047 | 0.31007 | 0.12731 | 0.22898 | 0.2678 | 0.10311 | 0.47253 | 0.38777 | 0.33209
2025-03-17 13:00 | 7 | 5.4052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 7 | 3.4052 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 23.0948 | 29.5948 | 46.5948 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.0801 | 5.1261 | 3.1104 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.25279 | 0.27989 | 0.091035 | 0.18773 | 0.22266 | 0.091741 | 0.16693 | 0.19474 | 0.075346 | 0.34383 | 0.27947 | 0.24228
2025-03-17 14:00 | 7.4 | 5.4852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 7.4 | 3.4852 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 22.8148 | 29.1148 | 46.5148 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.1235 | 5.1931 | 3.1182 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.15898 | 0.17546 | 0.057444 | 0.11833 | 0.13953 | 0.058091 | 0.10548 | 0.12243 | 0.04783 | 0.21643 | 0.17642 | 0.15331
2025-03-17 15:00 | 7.4 | 5.5652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 7.4 | 3.5652 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 22.7348 | 29.0348 | 46.4348 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.1359 | 5.2043 | 3.1261 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.17522 | 0.19339 | 0.063313 | 0.13015 | 0.15345 | 0.063865 | 0.11626 | 0.13494 | 0.052717 | 0.23854 | 0.19402 | 0.16898
2025-03-17 16:00 | 7.3 | 5.2052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 7.3 | 3.2052 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 23.1448 | 29.4948 | 46.7948 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.0724 | 5.14 | 3.0908 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.16793 | 0.18548 | 0.060625 | 0.12574 | 0.14855 | 0.06176 | 0.11128 | 0.12933 | 0.050403 | 0.22855 | 0.1875 | 0.16169
2025-03-17 17:00 | 7.2 | 5.0452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 7.2 | 3.0452 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 23.3548 | 29.7548 | 46.9548 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.04 | 5.1039 | 3.0752 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.14427 | 0.15948 | 0.052043 | 0.10836 | 0.12823 | 0.053206 | 0.095497 | 0.11112 | 0.043203 | 0.19632 | 0.16156 | 0.1387
2025-03-17 18:00 | 7.1 | 5.0052 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 7.1 | 3.0052 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 23.4448 | 29.8948 | 46.9948 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 6.0262 | 5.0845 | 3.0713 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.23671 | 0.26188 | 0.085316 | 0.17777 | 0.2107 | 0.087202 | 0.1565 | 0.18233 | 0.070718 | 0.32203 | 0.26498 | 0.22722
2025-03-17 19:00 | 6.6 | 5.0452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 6.6 | 3.0452 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 23.6548 | 30.3548 | 46.9548 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 5.9939 | 5.0212 | 3.0752 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.19073 | 0.21185 | 0.068453 | 0.14233 | 0.16991 | 0.069356 | 0.12535 | 0.14698 | 0.056317 | 0.25918 | 0.21169 | 0.18167
2025-03-17 20:00 | 6.4 | 4.8452 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 6.4 | 2.8452 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 23.9548 | 30.7548 | 47.1548 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 5.9481 | 4.9665 | 3.0558 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.2205 | 0.24531 | 0.079005 | 0.16505 | 0.19766 | 0.080315 | 0.14458 | 0.16996 | 0.064804 | 0.29951 | 0.24536 | 0.20938
2025-03-17 21:00 | 6.3 | 4.7252 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 6.3 | 2.7252 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 24.1248 | 30.9748 | 47.2748 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 5.9222 | 4.9366 | 3.0442 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0.15963 | 0.17772 | 0.057144 | 0.11972 | 0.14362 | 0.058227 | 0.10454 | 0.12305 | 0.046803 | 0.21677 | 0.17795 | 0.15134
2025-03-17 22:00 | 6.2 | 4.6852 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 6.2 | 2.6852 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 24.2148 | 31.1148 | 47.3148 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 5.9085 | 4.9176 | 3.0403 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.35867 | 0.39965 | 0.12829 | 0.26899 | 0.32319 | 0.13069 | 0.23461 | 0.2765 | 0.10492 | 0.48696 | 0.39968 | 0.33952
2025-03-17 23:00 | 6.1 | 4.5652 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 6.1 | 2.5652 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 24.3848 | 31.3348 | 47.4348 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 5.8827 | 4.8879 | 3.0288 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.012337 | 0.013757 | 0.0044088 | 0.0092711 | 0.011158 | 0.0045018 | 0.00806 | 0.0095115 | 0.0036002 | 0.016746 | 0.013773 | 0.01166
2025-03-18 | 5.9 | 4.2852 | 1.9736 | 1.5789 | 0.39473 | 5.9 | 2.2852 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 24.7648 | 31.8148 | 47.7148 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 5.8253 | 4.8235 | 3.0019 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.42215 | 0.4715 | 0.15061 | 0.31887 | 0.3851 | 0.1547 | 0.27515 | 0.32554 | 0.12262 | 0.57276 | 0.47357 | 0.39777
2025-03-18 01:00 | 5.8 | 4.6452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 5.8 | 2.6452 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 24.4548 | 31.5548 | 47.3548 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 5.8721 | 4.8583 | 3.0365 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.17394 | 0.19442 | 0.062 | 0.13003 | 0.15716 | 0.062865 | 0.11323 | 0.13414 | 0.050403 | 0.23594 | 0.19289 | 0.16364
2025-03-18 02:00 | 5.9 | 4.6852 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 5.9 | 2.6852 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 24.3648 | 31.4148 | 47.3148 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 5.8858 | 4.8772 | 3.0403 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.18592 | 0.20766 | 0.06633 | 0.13899 | 0.16774 | 0.06727 | 0.12118 | 0.14337 | 0.054003 | 0.25225 | 0.20626 | 0.17518
2025-03-18 03:00 | 5.8 | 4.6052 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 5.8 | 2.6052 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 24.4948 | 31.5948 | 47.3948 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 5.8661 | 4.853 | 3.0326 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.19878 | 0.2222 | 0.070857 | 0.14876 | 0.17981 | 0.071937 | 0.12941 | 0.15331 | 0.057604 | 0.26964 | 0.22069 | 0.18701
2025-03-18 04:00 | 5.7 | 4.6452 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 5.7 | 2.6452 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 24.5048 | 31.6548 | 47.3548 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 5.8646 | 4.8449 | 3.0365 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.2117 | 0.23683 | 0.075398 | 0.1581 | 0.19137 | 0.076336 | 0.13766 | 0.16329 | 0.061204 | 0.2871 | 0.23443 | 0.19886
2025-03-18 05:00 | 5.5 | 4.5252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 5.5 | 2.5252 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 24.7248 | 31.9748 | 47.4748 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 5.8314 | 4.8022 | 3.0249 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.7015 | 0.78598 | 0.24941 | 0.52438 | 0.63677 | 0.25272 | 0.45506 | 0.54118 | 0.20185 | 0.9509 | 0.7771 | 0.65691
2025-03-18 06:00 | 5.8 | 4.6052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 5.8 | 2.6052 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 24.4948 | 31.5948 | 47.3948 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 5.8661 | 4.853 | 3.0326 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.24848 | 0.27775 | 0.088572 | 0.18595 | 0.22477 | 0.089921 | 0.16176 | 0.19163 | 0.072005 | 0.33705 | 0.27587 | 0.23377
2025-03-18 07:00 | 6.2 | 4.6052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 6.2 | 2.6052 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 24.2948 | 31.1948 | 47.3948 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 5.8964 | 4.9068 | 3.0326 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.22857 | 0.25468 | 0.081753 | 0.17177 | 0.20641 | 0.083495 | 0.14951 | 0.1762 | 0.066859 | 0.31032 | 0.25527 | 0.21637
2025-03-18 08:00 | 7.1 | 4.6052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 7.1 | 2.6052 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 23.8448 | 30.2948 | 47.3948 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 5.9649 | 5.0294 | 3.0326 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.17646 | 0.19522 | 0.063599 | 0.13388 | 0.15879 | 0.065834 | 0.11666 | 0.13592 | 0.052717 | 0.24006 | 0.19972 | 0.16938
2025-03-18 09:00 | 7.6 | 4.8052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 7.6 | 2.8052 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 23.3948 | 29.5948 | 47.1948 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 6.0339 | 5.1261 | 3.0519 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.19397 | 0.21374 | 0.070204 | 0.1472 | 0.17327 | 0.072757 | 0.129 | 0.14935 | 0.058631 | 0.26418 | 0.21996 | 0.18763
2025-03-18 10:00 | 7.4 | 5.0852 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 7.4 | 3.0852 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 23.2148 | 29.5148 | 46.9148 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.0616 | 5.1372 | 3.0791 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.21795 | 0.24055 | 0.078752 | 0.16387 | 0.19336 | 0.080652 | 0.14461 | 0.16784 | 0.065572 | 0.29671 | 0.24453 | 0.21018
2025-03-18 11:00 | 8.2 | 5.5652 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 8.2 | 3.5652 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 22.3348 | 28.2348 | 46.4348 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 6.1983 | 5.3173 | 3.1261 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.18707 | 0.20515 | 0.068046 | 0.14015 | 0.16337 | 0.069471 | 0.1253 | 0.14397 | 0.057345 | 0.25512 | 0.20962 | 0.18265
2025-03-18 12:00 | 8.6 | 5.9652 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 8.6 | 3.9652 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 21.7348 | 27.4348 | 46.0348 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 6.2926 | 5.4319 | 3.1657 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.33325 | 0.36428 | 0.12162 | 0.24823 | 0.28756 | 0.12335 | 0.22428 | 0.2564 | 0.10311 | 0.45487 | 0.37159 | 0.32739
2025-03-18 13:00 | 9.3 | 6.2852 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 9.3 | 4.2852 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 21.0648 | 26.4148 | 45.7148 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.3989 | 5.5802 | 3.1977 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.23957 | 0.26042 | 0.087929 | 0.17838 | 0.20455 | 0.089236 | 0.16257 | 0.18424 | 0.075346 | 0.3275 | 0.26761 | 0.23792
2025-03-18 14:00 | 9.6 | 6.2852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 9.6 | 4.2852 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 20.9148 | 26.1148 | 45.7148 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 6.4228 | 5.6243 | 3.1977 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.15103 | 0.16377 | 0.055564 | 0.11281 | 0.12883 | 0.056648 | 0.10285 | 0.11613 | 0.04783 | 0.20659 | 0.16946 | 0.15068
2025-03-18 15:00 | 9.8 | 6.2852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 9.8 | 4.2852 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 20.8148 | 25.9148 | 45.7148 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 6.4388 | 5.6538 | 3.1977 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.16568 | 0.17938 | 0.061055 | 0.12403 | 0.14125 | 0.062435 | 0.1131 | 0.12738 | 0.052717 | 0.22674 | 0.18646 | 0.16582
2025-03-18 16:00 | 10.1 | 6.2452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 10.1 | 4.2452 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 20.7048 | 25.6548 | 45.7548 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 6.4564 | 5.6923 | 3.1937 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.15768 | 0.1699 | 0.058109 | 0.11826 | 0.13414 | 0.05977 | 0.10777 | 0.12093 | 0.050403 | 0.21579 | 0.17803 | 0.15817
2025-03-18 17:00 | 9.8 | 6.1652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 9.8 | 4.1652 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 20.9348 | 26.0348 | 45.8348 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 6.4196 | 5.6361 | 3.1857 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.13578 | 0.147 | 0.050036 | 0.10195 | 0.11612 | 0.05136 | 0.092687 | 0.10439 | 0.043203 | 0.18582 | 0.15331 | 0.13589
2025-03-18 18:00 | 9.1 | 6.0452 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 9.1 | 4.0452 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 21.4048 | 26.8548 | 45.9548 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 6.3448 | 5.5159 | 3.1737 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.22591 | 0.24596 | 0.082779 | 0.16885 | 0.19422 | 0.084388 | 0.15294 | 0.17376 | 0.070718 | 0.30869 | 0.25323 | 0.22366
2025-03-18 19:00 | 8.9 | 6.1252 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 8.9 | 4.1252 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 21.4248 | 26.9748 | 45.8748 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 6.3416 | 5.4985 | 3.1817 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.18075 | 0.1971 | 0.066122 | 0.13453 | 0.15516 | 0.067035 | 0.12207 | 0.13904 | 0.056317 | 0.24687 | 0.20157 | 0.17839
2025-03-18 20:00 | 8.5 | 5.9252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 8.5 | 3.9252 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 21.8248 | 27.5748 | 46.0748 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.2784 | 5.4117 | 3.1618 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.20993 | 0.22967 | 0.076549 | 0.15636 | 0.1814 | 0.077623 | 0.14112 | 0.16153 | 0.064804 | 0.28648 | 0.23399 | 0.20592
2025-03-18 21:00 | 8.1 | 6.2052 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 8.1 | 4.2052 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 21.7448 | 27.6948 | 45.7948 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 6.291 | 5.3945 | 3.1897 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0.15304 | 0.16796 | 0.055621 | 0.1127 | 0.13143 | 0.05557 | 0.10239 | 0.11779 | 0.046803 | 0.20866 | 0.16827 | 0.14919
2025-03-18 22:00 | 8 | 6.0852 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 8 | 4.0852 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 21.9148 | 27.9148 | 45.9148 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.2642 | 5.363 | 3.1777 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.34387 | 0.3777 | 0.12487 | 0.25372 | 0.29636 | 0.12504 | 0.22978 | 0.26468 | 0.10492 | 0.46874 | 0.37876 | 0.3347
2025-03-18 23:00 | 7.1 | 6.1252 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 7.1 | 4.1252 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 22.3248 | 28.7748 | 45.8748 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 6.1999 | 5.2409 | 3.1817 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.012051 | 0.013332 | 0.0043434 | 0.0087968 | 0.010406 | 0.0042854 | 0.0079673 | 0.0092825 | 0.0036002 | 0.016394 | 0.013082 | 0.011567
2025-03-19 | 6.2 | 6.1252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 6.2 | 4.1252 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 22.7748 | 29.6748 | 45.8748 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.1297 | 5.115 | 3.1817 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.54473 | 0.60697 | 0.19484 | 0.39379 | 0.47191 | 0.18967 | 0.35631 | 0.41994 | 0.15934 | 0.73957 | 0.58346 | 0.51566
2025-03-19 01:00 | 6 | 6.2052 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 6 | 4.2052 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 22.7948 | 29.7948 | 45.7948 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.1266 | 5.0984 | 3.1897 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.46109 | 0.51458 | 0.16464 | 0.33193 | 0.39888 | 0.15939 | 0.30089 | 0.35553 | 0.13424 | 0.62573 | 0.49132 | 0.43513
2025-03-19 02:00 | 4.9 | 6.3252 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 4.9 | 4.3252 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 23.2248 | 30.7748 | 45.6748 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.0601 | 4.9638 | 3.2017 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.50866 | 0.57261 | 0.17991 | 0.36076 | 0.44043 | 0.17071 | 0.32763 | 0.39268 | 0.14432 | 0.68857 | 0.53147 | 0.47194
2025-03-19 03:00 | 4 | 6.4052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 4 | 4.4052 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 23.5948 | 31.5948 | 45.5948 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.0031 | 4.853 | 3.2098 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.49695 | 0.56335 | 0.17438 | 0.34835 | 0.43091 | 0.16288 | 0.31669 | 0.38407 | 0.13804 | 0.67133 | 0.51122 | 0.45473
2025-03-19 04:00 | 2.1 | 6.5252 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 2.1 | 4.5252 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 24.4248 | 33.3748 | 45.4748 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 5.8767 | 4.6179 | 3.2218 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.59489 | 0.68418 | 0.20522 | 0.40734 | 0.51837 | 0.18575 | 0.3707 | 0.46104 | 0.15802 | 0.80011 | 0.59309 | 0.52872
2025-03-19 05:00 | 2.5 | 6.5652 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 2.5 | 4.5652 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 24.1848 | 32.9348 | 45.4348 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 5.9131 | 4.6753 | 3.2259 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.60778 | 0.69692 | 0.21043 | 0.41752 | 0.52805 | 0.19133 | 0.38052 | 0.47073 | 0.16297 | 0.81821 | 0.60885 | 0.54349
2025-03-19 06:00 | 2 | 6.6852 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 2 | 4.6852 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 24.3148 | 33.3148 | 45.3148 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 5.8933 | 4.6257 | 3.238 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.61806 | 0.71135 | 0.21302 | 0.42102 | 0.53639 | 0.19157 | 0.38468 | 0.47907 | 0.16379 | 0.83108 | 0.61259 | 0.54847
2025-03-19 07:00 | 3.2 | 6.6052 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 3.2 | 4.6052 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 23.7948 | 32.1948 | 45.3948 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 5.9725 | 4.7729 | 3.2299 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.6027 | 0.68744 | 0.20999 | 0.41672 | 0.52146 | 0.19264 | 0.38047 | 0.46631 | 0.16429 | 0.81269 | 0.60936 | 0.54476
2025-03-19 08:00 | 4.8 | 6.6052 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 4.8 | 4.6052 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 22.9948 | 30.5948 | 45.3948 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.0956 | 4.9883 | 3.2299 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.69008 | 0.77745 | 0.24386 | 0.48544 | 0.59319 | 0.22903 | 0.44395 | 0.5328 | 0.19533 | 0.93394 | 0.71447 | 0.63928
2025-03-19 09:00 | 5.8 | 6.6452 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 5.8 | 4.6452 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 22.4548 | 29.5548 | 45.3548 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.1796 | 5.1317 | 3.234 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.65357 | 0.73055 | 0.23297 | 0.46429 | 0.55909 | 0.22179 | 0.42548 | 0.50405 | 0.18939 | 0.88654 | 0.68608 | 0.61487
2025-03-19 10:00 | 6.8 | 6.8452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 6.8 | 4.8452 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 21.7548 | 28.3548 | 45.1548 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.2894 | 5.3003 | 3.2542 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.53712 | 0.59565 | 0.1931 | 0.38379 | 0.45542 | 0.18544 | 0.35385 | 0.41384 | 0.15934 | 0.73022 | 0.56923 | 0.51319
2025-03-19 11:00 | 6.5 | 6.9252 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 6.5 | 4.9252 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 21.8248 | 28.5748 | 45.0748 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.2784 | 5.2691 | 3.2624 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.44731 | 0.49723 | 0.1604 | 0.31794 | 0.37883 | 0.15297 | 0.29363 | 0.34474 | 0.13177 | 0.60771 | 0.4709 | 0.4254
2025-03-19 12:00 | 6.5 | 7.0452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 6.5 | 5.0452 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 21.7048 | 28.4548 | 44.9548 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.2973 | 5.2861 | 3.2746 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.53251 | 0.59194 | 0.19095 | 0.37736 | 0.44954 | 0.18142 | 0.34956 | 0.4104 | 0.15687 | 0.72346 | 0.55878 | 0.50643
2025-03-19 13:00 | 6.9 | 7.1252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 6.9 | 5.1252 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 21.4248 | 27.9748 | 44.8748 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.3416 | 5.3544 | 3.2828 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.46423 | 0.51441 | 0.16704 | 0.32975 | 0.39055 | 0.15925 | 0.30619 | 0.35765 | 0.13804 | 0.63127 | 0.48901 | 0.44423
2025-03-19 14:00 | 7 | 7.0452 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 7 | 5.0452 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 21.4548 | 27.9548 | 44.9548 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.3369 | 5.3573 | 3.2746 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.56841 | 0.62934 | 0.20469 | 0.405 | 0.47906 | 0.19593 | 0.37535 | 0.43787 | 0.16942 | 0.7731 | 0.60094 | 0.54476
2025-03-19 15:00 | 7 | 7.1252 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 7 | 5.1252 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 21.3748 | 27.8748 | 44.8748 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.3495 | 5.3687 | 3.2828 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.55566 | 0.61523 | 0.2001 | 0.39513 | 0.46732 | 0.19106 | 0.36693 | 0.42805 | 0.16562 | 0.75577 | 0.58619 | 0.53255
2025-03-19 16:00 | 7.6 | 7.0852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 7.6 | 5.0852 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 21.1148 | 27.3148 | 44.9148 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 6.3909 | 5.4492 | 3.2787 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.65171 | 0.71812 | 0.23587 | 0.46694 | 0.54763 | 0.22754 | 0.43343 | 0.50179 | 0.19699 | 0.88758 | 0.69448 | 0.63042
2025-03-19 17:00 | 6.7 | 7.1252 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 6.7 | 5.1252 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 21.5248 | 28.1748 | 44.8748 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.3258 | 5.3259 | 3.2828 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.62708 | 0.69596 | 0.22525 | 0.44446 | 0.5279 | 0.21411 | 0.41262 | 0.4832 | 0.18559 | 0.85234 | 0.65857 | 0.59822
2025-03-19 18:00 | 5.9 | 7.0452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 5.9 | 5.0452 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 22.0048 | 29.0548 | 44.9548 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.25 | 5.2015 | 3.2746 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.64293 | 0.71809 | 0.22937 | 0.45264 | 0.54388 | 0.21598 | 0.41905 | 0.4958 | 0.18675 | 0.87231 | 0.66862 | 0.6058
2025-03-19 19:00 | 4.3 | 7.0452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 4.3 | 5.0452 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 22.8048 | 30.6548 | 44.9548 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.1251 | 4.9802 | 3.2746 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.61858 | 0.69961 | 0.21764 | 0.42798 | 0.52638 | 0.20013 | 0.3956 | 0.47789 | 0.17305 | 0.83622 | 0.62812 | 0.56865
2025-03-19 20:00 | 3.6 | 7.0052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 3.6 | 5.0052 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 23.1948 | 31.3948 | 44.9948 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.0647 | 4.8799 | 3.2705 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.36484 | 0.41486 | 0.12757 | 0.25077 | 0.31166 | 0.11625 | 0.2314 | 0.28211 | 0.10039 | 0.4924 | 0.36703 | 0.3318
2025-03-19 21:00 | 2.8 | 6.8852 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 2.8 | 4.8852 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 23.7148 | 32.3148 | 45.1148 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 5.9848 | 4.757 | 3.2583 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.36688 | 0.41973 | 0.12736 | 0.25077 | 0.3155 | 0.11515 | 0.23051 | 0.28402 | 0.099072 | 0.49424 | 0.36593 | 0.32958
2025-03-19 22:00 | 2.3 | 6.7652 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 2.3 | 4.7652 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 24.0848 | 32.9348 | 45.2348 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 5.9283 | 4.6753 | 3.2461 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.53084 | 0.6096 | 0.18345 | 0.36202 | 0.45904 | 0.16529 | 0.33156 | 0.41127 | 0.14167 | 0.7143 | 0.52731 | 0.47324
2025-03-19 23:00 | 2.2 | 6.8052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.2 | 4.8052 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 24.0948 | 32.9948 | 45.1948 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.9268 | 4.6675 | 3.2502 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.58916 | 0.67708 | 0.20342 | 0.40095 | 0.50913 | 0.18279 | 0.36756 | 0.45652 | 0.15687 | 0.79258 | 0.58373 | 0.52442
2025-03-20 | 1.7 | 6.7652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.7 | 4.7652 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 24.3848 | 33.5348 | 45.2348 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.8827 | 4.5972 | 3.2461 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.60554 | 0.69849 | 0.20813 | 0.41033 | 0.52507 | 0.1859 | 0.37557 | 0.4696 | 0.15934 | 0.81367 | 0.59623 | 0.53491
2025-03-20 01:00 | 2.1 | 6.7252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 2.1 | 4.7252 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 24.2248 | 33.1748 | 45.2748 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 5.907 | 4.644 | 3.2421 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.50538 | 0.58123 | 0.17434 | 0.34427 | 0.43791 | 0.15682 | 0.31492 | 0.39167 | 0.13424 | 0.67972 | 0.50109 | 0.44916
2025-03-20 02:00 | 1 | 6.7252 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 1 | 4.7252 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 24.7748 | 34.2748 | 45.2748 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.8238 | 4.502 | 3.2421 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.55755 | 0.64643 | 0.1904 | 0.37539 | 0.48561 | 0.16858 | 0.34298 | 0.43292 | 0.14432 | 0.74796 | 0.54398 | 0.48729
2025-03-20 03:00 | 0.4 | 6.6052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 0.4 | 4.6052 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 25.1948 | 34.9948 | 45.3948 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 5.7608 | 4.4107 | 3.2299 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.54089 | 0.62981 | 0.18369 | 0.363 | 0.47412 | 0.16186 | 0.3304 | 0.42045 | 0.13804 | 0.72458 | 0.52486 | 0.46844
2025-03-20 04:00 | -1 | 6.5652 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -1 | 4.5652 | 9 | 30.5 | 41 | 50 | 31.5 | 42 | 51 | 25.9348 | 36.4348 | 45.4348 | 21.5 | 32 | 41 | 3.7411 | 3.182 | 2.7905 | 5.6508 | 4.2317 | 3.2259 | 6.2247 | 4.7988 | 3.7872 | 0.63986 | 0.7523 | 0.21446 | 0.42362 | 0.56569 | 0.18552 | 0.38457 | 0.49884 | 0.15802 | 0.85432 | 0.60914 | 0.54259
2025-03-20 05:00 | -1 | 6.5252 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -1 | 4.5252 | 9 | 30.5 | 41 | 50 | 31.5 | 42 | 51 | 25.9748 | 36.4748 | 45.4748 | 21.5 | 32 | 41 | 3.7411 | 3.182 | 2.7905 | 5.6449 | 4.2268 | 3.2218 | 6.2247 | 4.7988 | 3.7872 | 0.65992 | 0.77587 | 0.22118 | 0.43735 | 0.58409 | 0.19157 | 0.39662 | 0.51447 | 0.16297 | 0.8811 | 0.62892 | 0.55959
2025-03-20 06:00 | -1.3 | 6.5652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -1.3 | 4.5652 | 9 | 30.65 | 41.3 | 50 | 31.95 | 42.6 | 51.3 | 26.0848 | 36.7348 | 45.4348 | 21.65 | 32.3 | 41 | 3.7149 | 3.1534 | 2.7788 | 5.6287 | 4.195 | 3.2259 | 6.2025 | 4.7619 | 3.7872 | 0.66791 | 0.78684 | 0.22322 | 0.44081 | 0.59146 | 0.19229 | 0.40003 | 0.52105 | 0.16379 | 0.89113 | 0.6331 | 0.56382
2025-03-20 07:00 | 1.8 | 6.4452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 1.8 | 4.4452 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 24.6548 | 33.7548 | 45.5548 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.8419 | 4.5688 | 3.2138 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.62289 | 0.71798 | 0.21429 | 0.42604 | 0.54476 | 0.19361 | 0.38678 | 0.48298 | 0.16429 | 0.83718 | 0.61964 | 0.55108
2025-03-20 08:00 | 3.2 | 6.6852 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 3.2 | 4.6852 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 23.7148 | 32.1148 | 45.3148 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 5.9848 | 4.7835 | 3.238 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.71655 | 0.8173 | 0.24965 | 0.49443 | 0.61859 | 0.22846 | 0.45234 | 0.55439 | 0.19533 | 0.96621 | 0.72289 | 0.64767
2025-03-20 09:00 | 4.1 | 6.8852 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 4.1 | 4.8852 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 23.0648 | 31.0148 | 45.1148 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.0848 | 4.9312 | 3.2583 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.68021 | 0.77051 | 0.2389 | 0.47152 | 0.58182 | 0.22014 | 0.43399 | 0.52563 | 0.18939 | 0.91911 | 0.69165 | 0.62338
2025-03-20 10:00 | 4.1 | 7.0852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 4.1 | 5.0852 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 22.8648 | 30.8148 | 44.9148 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.1157 | 4.9584 | 3.2787 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.57228 | 0.64825 | 0.20099 | 0.39469 | 0.48682 | 0.18406 | 0.36513 | 0.44223 | 0.15934 | 0.77328 | 0.57875 | 0.52447
2025-03-20 11:00 | 4.9 | 7.0452 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 4.9 | 5.0452 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 22.5048 | 30.0548 | 44.9548 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.1717 | 5.0624 | 3.2746 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.46443 | 0.52282 | 0.16426 | 0.32343 | 0.3943 | 0.15239 | 0.29914 | 0.35853 | 0.13177 | 0.62869 | 0.47582 | 0.4309
2025-03-20 12:00 | 5.6 | 7.0452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 5.6 | 5.0452 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 22.1548 | 29.3548 | 44.9548 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.2265 | 5.1595 | 3.2746 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.54387 | 0.60889 | 0.19353 | 0.38165 | 0.46057 | 0.18142 | 0.35323 | 0.41954 | 0.15687 | 0.73741 | 0.56307 | 0.51009
2025-03-20 13:00 | 6 | 7.2852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 6 | 5.2852 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 21.7148 | 28.7148 | 44.7148 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.2957 | 5.2493 | 3.2992 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.47414 | 0.52914 | 0.1693 | 0.33216 | 0.39837 | 0.15846 | 0.3094 | 0.36559 | 0.13804 | 0.64343 | 0.49062 | 0.44744
2025-03-20 14:00 | 6.2 | 7.4452 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 6.2 | 5.4452 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 21.4548 | 28.3548 | 44.5548 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.3369 | 5.3003 | 3.3156 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.57917 | 0.64534 | 0.20716 | 0.405 | 0.48421 | 0.19351 | 0.37884 | 0.44649 | 0.16942 | 0.78633 | 0.59851 | 0.54825
2025-03-20 15:00 | 5.6 | 7.4852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 5.6 | 5.4852 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 21.7148 | 28.9148 | 44.5148 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.2957 | 5.2212 | 3.3198 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.57421 | 0.64286 | 0.20433 | 0.39851 | 0.48052 | 0.18894 | 0.37293 | 0.44294 | 0.16562 | 0.77854 | 0.58744 | 0.53855
2025-03-20 16:00 | 5 | 7.4452 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 5 | 5.4452 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 22.0548 | 29.5548 | 44.5548 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.2422 | 5.1317 | 3.3156 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.69268 | 0.77915 | 0.24521 | 0.47806 | 0.58152 | 0.22501 | 0.44668 | 0.53468 | 0.19699 | 0.93789 | 0.70307 | 0.64367
2025-03-20 17:00 | 4.4 | 7.4052 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 4.4 | 5.4052 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 22.3948 | 30.1948 | 44.5948 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.1889 | 5.0432 | 3.3115 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.66188 | 0.748 | 0.23308 | 0.45429 | 0.55749 | 0.21225 | 0.4238 | 0.51127 | 0.18559 | 0.89496 | 0.66654 | 0.60939
2025-03-20 18:00 | 4.5 | 7.4052 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 4.5 | 5.4052 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 22.3448 | 30.0948 | 44.5948 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.1967 | 5.0569 | 3.3115 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.66443 | 0.7503 | 0.23418 | 0.45653 | 0.55943 | 0.21357 | 0.42594 | 0.51318 | 0.18675 | 0.89861 | 0.67011 | 0.61268
2025-03-20 19:00 | 4.7 | 7.4852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 4.7 | 5.4852 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 22.1648 | 29.8148 | 44.5148 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.2249 | 5.0956 | 3.3198 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.61279 | 0.69091 | 0.21636 | 0.42112 | 0.51445 | 0.19741 | 0.39376 | 0.47318 | 0.17305 | 0.82915 | 0.61853 | 0.56681
2025-03-20 20:00 | 5.1 | 7.3252 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 5.1 | 5.3252 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 22.1248 | 29.5748 | 44.6748 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.2312 | 5.1289 | 3.3033 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.35219 | 0.39585 | 0.12478 | 0.24407 | 0.29653 | 0.1151 | 0.22738 | 0.27182 | 0.10039 | 0.47697 | 0.35917 | 0.32778
2025-03-20 21:00 | 5.3 | 7.4052 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 5.3 | 5.4052 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 21.9448 | 29.2948 | 44.5948 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.2595 | 5.1679 | 3.3115 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.34592 | 0.38819 | 0.12277 | 0.23977 | 0.29041 | 0.1133 | 0.22387 | 0.26693 | 0.099072 | 0.4687 | 0.35307 | 0.32294
2025-03-20 22:00 | 5.3 | 7.5252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 5.3 | 5.5252 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 21.8248 | 29.1748 | 44.4748 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.2784 | 5.1847 | 3.3239 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.49467 | 0.55511 | 0.17557 | 0.34183 | 0.41394 | 0.16142 | 0.32013 | 0.3817 | 0.14167 | 0.67023 | 0.50325 | 0.4618
2025-03-20 23:00 | 5.7 | 7.6852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 5.7 | 5.6852 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 21.4648 | 28.6148 | 44.3148 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.3353 | 5.2635 | 3.3405 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.5426 | 0.60698 | 0.19325 | 0.3751 | 0.45148 | 0.17785 | 0.35282 | 0.41851 | 0.15687 | 0.73584 | 0.55294 | 0.50968
2025-03-21 | 5.6 | 7.7252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 5.6 | 5.7252 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 21.4748 | 28.6748 | 44.2748 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.3337 | 5.255 | 3.3446 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.55246 | 0.6185 | 0.19659 | 0.38111 | 0.45934 | 0.18043 | 0.3588 | 0.42616 | 0.15934 | 0.74905 | 0.56154 | 0.51815
2025-03-21 01:00 | 5.1 | 7.7252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 5.1 | 5.7252 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 21.7248 | 29.1748 | 44.2748 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.2941 | 5.1847 | 3.3446 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.47094 | 0.52931 | 0.16685 | 0.3231 | 0.39224 | 0.15201 | 0.30405 | 0.36347 | 0.13424 | 0.63779 | 0.47511 | 0.43829
2025-03-21 02:00 | 4.9 | 7.7652 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 4.9 | 5.7652 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 21.7848 | 29.3348 | 44.2348 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.2847 | 5.1623 | 3.3488 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.50866 | 0.57261 | 0.17991 | 0.34787 | 0.4235 | 0.16321 | 0.32763 | 0.39268 | 0.14432 | 0.68857 | 0.51108 | 0.47194
2025-03-21 03:00 | 4.9 | 7.7652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 4.9 | 5.7652 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 21.7848 | 29.3348 | 44.2348 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.2847 | 5.1623 | 3.3488 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.48654 | 0.54771 | 0.17208 | 0.33274 | 0.40508 | 0.15612 | 0.31338 | 0.37561 | 0.13804 | 0.65863 | 0.48886 | 0.45142
2025-03-21 04:00 | 4.3 | 7.8052 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 4.3 | 5.8052 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 22.0448 | 29.8948 | 44.1948 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.2438 | 5.0845 | 3.3529 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.56487 | 0.63886 | 0.19874 | 0.38339 | 0.4708 | 0.17849 | 0.36125 | 0.43639 | 0.15802 | 0.76361 | 0.56188 | 0.51927
2025-03-21 05:00 | 3.8 | 7.8852 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 3.8 | 5.8852 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 22.2148 | 30.3148 | 44.1148 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.2171 | 5.0267 | 3.3612 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.58947 | 0.66926 | 0.20648 | 0.3971 | 0.49115 | 0.18363 | 0.37476 | 0.45569 | 0.16297 | 0.79594 | 0.58073 | 0.53773
2025-03-21 06:00 | 2.3 | 8.0052 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 2.3 | 6.0052 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 22.8448 | 31.6948 | 43.9948 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.1189 | 4.8396 | 3.3737 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.61371 | 0.70477 | 0.21209 | 0.4055 | 0.51269 | 0.18386 | 0.38333 | 0.47547 | 0.16379 | 0.82581 | 0.58936 | 0.54711
2025-03-21 07:00 | 2 | 8.0052 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 2 | 6.0052 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 22.9948 | 31.9948 | 43.9948 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.0956 | 4.7995 | 3.3737 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.61997 | 0.71355 | 0.21367 | 0.4083 | 0.51857 | 0.18443 | 0.38587 | 0.48055 | 0.16429 | 0.83364 | 0.59273 | 0.55016
2025-03-21 08:00 | 3 | 7.9652 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 3 | 5.9652 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 22.5348 | 31.0348 | 44.0348 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 6.1671 | 4.9285 | 3.3696 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.71994 | 0.82241 | 0.25038 | 0.47981 | 0.60039 | 0.21954 | 0.4534 | 0.55717 | 0.19533 | 0.97032 | 0.69935 | 0.64873
2025-03-21 09:00 | 4.4 | 8.0052 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 4.4 | 6.0052 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 21.7948 | 29.5948 | 43.9948 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.2831 | 5.1261 | 3.3737 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.67543 | 0.76331 | 0.23785 | 0.45663 | 0.5597 | 0.2126 | 0.43247 | 0.52174 | 0.18939 | 0.91328 | 0.66924 | 0.62187
2025-03-21 10:00 | 4.7 | 8.0852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 4.7 | 6.0852 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 21.5648 | 29.2148 | 43.9148 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.3194 | 5.1791 | 3.3821 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.56427 | 0.6362 | 0.19922 | 0.38197 | 0.46607 | 0.17843 | 0.36258 | 0.43571 | 0.15934 | 0.76349 | 0.5604 | 0.52192
2025-03-21 11:00 | 5.6 | 8.2052 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 5.6 | 6.2052 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 20.9948 | 28.1948 | 43.7948 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.41 | 5.323 | 3.3947 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.45685 | 0.51147 | 0.16257 | 0.31141 | 0.375 | 0.147 | 0.29671 | 0.35241 | 0.13177 | 0.61942 | 0.45841 | 0.42848
2025-03-21 12:00 | 7.2 | 8.1652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 7.2 | 6.1652 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 20.2348 | 26.6348 | 43.8348 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.532 | 5.548 | 3.3905 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.52385 | 0.57907 | 0.18896 | 0.3638 | 0.42832 | 0.17522 | 0.34674 | 0.40347 | 0.15687 | 0.71281 | 0.53902 | 0.50361
2025-03-21 13:00 | 7.6 | 8.3252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 7.6 | 6.3252 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 19.8748 | 26.0748 | 43.6748 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 6.5903 | 5.6302 | 3.4073 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.45669 | 0.50323 | 0.16529 | 0.31731 | 0.37142 | 0.15343 | 0.30373 | 0.35163 | 0.13804 | 0.62198 | 0.47075 | 0.44177
2025-03-21 14:00 | 8 | 8.5652 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 8 | 6.5652 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 19.4348 | 25.4348 | 43.4348 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.6619 | 5.725 | 3.4326 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.55527 | 0.6099 | 0.20164 | 0.38524 | 0.44829 | 0.18692 | 0.37104 | 0.4274 | 0.16942 | 0.7569 | 0.57216 | 0.54046
2025-03-21 15:00 | 8.3 | 8.4852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 8.3 | 6.4852 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 19.3648 | 25.2148 | 43.5148 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.6734 | 5.7578 | 3.4241 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.53903 | 0.59064 | 0.19623 | 0.37596 | 0.43574 | 0.18318 | 0.36148 | 0.41481 | 0.16562 | 0.73525 | 0.55913 | 0.52709
2025-03-21 16:00 | 8.3 | 8.4852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 8.3 | 6.4852 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 19.3648 | 25.2148 | 43.5148 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.6734 | 5.7578 | 3.4241 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.64113 | 0.70252 | 0.2334 | 0.44717 | 0.51828 | 0.21788 | 0.42995 | 0.49338 | 0.19699 | 0.87453 | 0.66505 | 0.62694
2025-03-21 17:00 | 7.3 | 8.4052 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 7.3 | 6.4052 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 19.9448 | 26.2948 | 43.5948 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.5789 | 5.5978 | 3.4157 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.61833 | 0.68298 | 0.22323 | 0.42735 | 0.50226 | 0.20578 | 0.40977 | 0.47621 | 0.18559 | 0.84157 | 0.63313 | 0.59537
2025-03-21 18:00 | 4.9 | 8.2052 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 4.9 | 6.2052 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 21.3448 | 28.8948 | 43.7948 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.3543 | 5.224 | 3.3947 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.65821 | 0.74096 | 0.2328 | 0.44521 | 0.54154 | 0.20834 | 0.42395 | 0.50813 | 0.18675 | 0.89102 | 0.65355 | 0.6107
2025-03-21 19:00 | 2 | 8.3252 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 2 | 6.3252 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 22.6748 | 31.6748 | 43.6748 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.1453 | 4.8422 | 3.4073 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.65299 | 0.75156 | 0.22505 | 0.42658 | 0.54137 | 0.19234 | 0.40642 | 0.50615 | 0.17305 | 0.87804 | 0.61892 | 0.57947
2025-03-21 20:00 | 0 | 8.3652 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 0 | 6.3652 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 23.6348 | 33.6348 | 43.6348 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 5.997 | 4.5842 | 3.4115 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.39709 | 0.46367 | 0.13435 | 0.2536 | 0.33176 | 0.11145 | 0.24144 | 0.30892 | 0.10039 | 0.53144 | 0.36505 | 0.34183
2025-03-21 21:00 | 0.2 | 8.3252 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 0.2 | 6.3252 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 23.5748 | 33.4748 | 43.6748 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 6.0062 | 4.605 | 3.4073 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.39002 | 0.45478 | 0.13221 | 0.24988 | 0.32591 | 0.11012 | 0.23769 | 0.3033 | 0.099072 | 0.52223 | 0.36 | 0.33676
2025-03-21 22:00 | -0.4 | 8.2852 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -0.4 | 6.2852 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 23.9148 | 34.1148 | 43.7148 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 5.9542 | 4.5225 | 3.4031 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.56565 | 0.66233 | 0.19066 | 0.36045 | 0.47455 | 0.15766 | 0.34233 | 0.44041 | 0.14167 | 0.75631 | 0.51811 | 0.484
2025-03-21 23:00 | -0.3 | 8.3252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -0.3 | 6.3252 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 23.8248 | 33.9748 | 43.6748 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 5.9679 | 4.5404 | 3.4073 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.62484 | 0.73114 | 0.21081 | 0.39818 | 0.52337 | 0.17436 | 0.37859 | 0.48639 | 0.15687 | 0.83565 | 0.57254 | 0.53546
2025-03-22 | -1.2 | 8.4452 | 2.0463 | 1.6371 | 0.40927 | -1.2 | 6.4452 | 9 | 30.6 | 41.2 | 50 | 31.8 | 42.4 | 51.2 | 24.1548 | 34.7548 | 43.5548 | 21.6 | 32.2 | 41 | 3.7236 | 3.1629 | 2.7827 | 5.9176 | 4.441 | 3.4199 | 6.2099 | 4.7742 | 3.7872 | 0.51723 | 0.60892 | 0.17303 | 0.32546 | 0.43368 | 0.14079 | 0.31014 | 0.40341 | 0.12714 | 0.69025 | 0.46625 | 0.43728
2025-03-22 01:00 | -1.9 | 8.8052 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -1.9 | 6.8052 | 9 | 30.95 | 41.9 | 50 | 32.85 | 43.8 | 51.9 | 24.1448 | 35.0948 | 43.1948 | 21.95 | 32.9 | 41 | 3.6631 | 3.0972 | 2.7558 | 5.9192 | 4.3981 | 3.458 | 6.1582 | 4.6889 | 3.7872 | 0.55517 | 0.6566 | 0.18449 | 0.34357 | 0.46239 | 0.14702 | 0.33023 | 0.43371 | 0.13424 | 0.73966 | 0.49059 | 0.46448
2025-03-22 02:00 | -2.6 | 8.7652 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -2.6 | 6.7652 | 9 | 31.3 | 42.6 | 50 | 33.9 | 45.2 | 52.6 | 24.5348 | 35.8348 | 43.2348 | 22.3 | 33.6 | 41 | 3.6036 | 3.0335 | 2.7294 | 5.86 | 4.3056 | 3.4538 | 6.1067 | 4.6048 | 3.7872 | 0.60668 | 0.72069 | 0.20025 | 0.37307 | 0.50776 | 0.15825 | 0.358 | 0.47478 | 0.14432 | 0.80693 | 0.53132 | 0.50232
2025-03-22 03:00 | -2.3 | 8.6052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -2.3 | 6.6052 | 9 | 31.15 | 42.3 | 50 | 33.45 | 44.6 | 52.3 | 24.5448 | 35.6948 | 43.3948 | 22.15 | 33.3 | 41 | 3.629 | 3.0606 | 2.7406 | 5.8585 | 4.323 | 3.4368 | 6.1287 | 4.6407 | 3.7872 | 0.57625 | 0.68326 | 0.19076 | 0.35695 | 0.48373 | 0.15212 | 0.34121 | 0.45062 | 0.13804 | 0.767 | 0.50906 | 0.47925
2025-03-22 04:00 | -3.3 | 8.4452 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -3.3 | 6.4452 | 9 | 31.65 | 43.3 | 50 | 34.95 | 46.6 | 53.3 | 25.2048 | 36.8548 | 43.5548 | 22.65 | 34.3 | 41 | 3.5453 | 2.9718 | 2.7034 | 5.7593 | 4.1804 | 3.4199 | 6.0556 | 4.5218 | 3.7872 | 0.67522 | 0.80551 | 0.22137 | 0.41564 | 0.57262 | 0.17499 | 0.3953 | 0.52939 | 0.15802 | 0.89658 | 0.59063 | 0.55332
2025-03-22 05:00 | -3.2 | 7.8052 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -3.2 | 5.8052 | 9 | 31.6 | 43.2 | 50 | 34.8 | 46.4 | 53.2 | 25.7948 | 37.3948 | 44.1948 | 22.6 | 34.2 | 41 | 3.5535 | 2.9805 | 2.7071 | 5.6715 | 4.1151 | 3.3529 | 6.0629 | 4.5336 | 3.7872 | 0.69476 | 0.82833 | 0.22799 | 0.4353 | 0.59994 | 0.18408 | 0.4072 | 0.54457 | 0.16297 | 0.92275 | 0.61938 | 0.57017
2025-03-22 06:00 | -3.4 | 7.8452 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -3.4 | 5.8452 | 9 | 31.7 | 43.4 | 50 | 35.1 | 46.8 | 53.4 | 25.8548 | 37.5548 | 44.1548 | 22.7 | 34.4 | 41 | 3.537 | 2.9631 | 2.6998 | 5.6627 | 4.0959 | 3.3571 | 6.0483 | 4.51 | 3.7872 | 0.7015 | 0.83736 | 0.22976 | 0.43817 | 0.60577 | 0.18477 | 0.41023 | 0.55015 | 0.16379 | 0.93126 | 0.62294 | 0.57402
2025-03-22 07:00 | -1 | 7.6052 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -1 | 5.6052 | 9 | 30.5 | 41 | 50 | 31.5 | 42 | 51 | 24.8948 | 35.3948 | 44.3948 | 21.5 | 32 | 41 | 3.7411 | 3.182 | 2.7905 | 5.8058 | 4.3604 | 3.3322 | 6.2247 | 4.7988 | 3.7872 | 0.66527 | 0.78217 | 0.22298 | 0.42869 | 0.57078 | 0.18673 | 0.39984 | 0.51864 | 0.16429 | 0.88825 | 0.61542 | 0.56413
2025-03-22 08:00 | 0 | 7.5652 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 0 | 5.5652 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 24.4348 | 34.4348 | 44.4348 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 5.8752 | 4.4816 | 3.328 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.77259 | 0.90214 | 0.2614 | 0.50365 | 0.66026 | 0.22228 | 0.46975 | 0.60104 | 0.19533 | 1.034 | 0.72593 | 0.66508
2025-03-22 09:00 | 3.7 | 7.6052 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 3.7 | 5.6052 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 22.5448 | 30.6948 | 44.3948 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.1655 | 4.9747 | 3.3322 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.68664 | 0.7802 | 0.2403 | 0.46534 | 0.57673 | 0.21526 | 0.43603 | 0.53088 | 0.18939 | 0.92695 | 0.6806 | 0.62542
2025-03-22 10:00 | 5.5 | 7.8452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 5.5 | 5.8452 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 21.4048 | 28.6548 | 44.1548 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.3448 | 5.2578 | 3.3571 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.55376 | 0.62045 | 0.19688 | 0.38045 | 0.4591 | 0.17976 | 0.35922 | 0.42721 | 0.15934 | 0.75064 | 0.5602 | 0.51856
2025-03-22 11:00 | 5.7 | 7.8052 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 5.7 | 5.8052 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 21.3448 | 28.4948 | 44.1948 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.3543 | 5.2804 | 3.3529 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.45578 | 0.50987 | 0.16233 | 0.31414 | 0.37802 | 0.14883 | 0.29637 | 0.35155 | 0.13177 | 0.61811 | 0.46297 | 0.42813
2025-03-22 12:00 | 6.8 | 7.8052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 6.8 | 5.8052 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 20.7948 | 27.3948 | 44.1948 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.442 | 5.4377 | 3.3529 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.52878 | 0.58639 | 0.1901 | 0.36888 | 0.43701 | 0.17718 | 0.34835 | 0.40741 | 0.15687 | 0.71888 | 0.54607 | 0.50521
2025-03-22 13:00 | 8 | 7.7252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 8 | 5.7252 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 20.2748 | 26.2748 | 44.2748 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.5256 | 5.6007 | 3.3446 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.45244 | 0.49695 | 0.1643 | 0.32046 | 0.37338 | 0.15631 | 0.30233 | 0.34825 | 0.13804 | 0.61674 | 0.47677 | 0.44037
2025-03-22 14:00 | 8.5 | 6.8052 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 8.5 | 4.8052 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 20.9448 | 26.6948 | 45.1948 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.418 | 5.5392 | 3.2502 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.54882 | 0.60041 | 0.20012 | 0.39988 | 0.46332 | 0.19741 | 0.36892 | 0.42229 | 0.16942 | 0.74894 | 0.59729 | 0.53833
2025-03-22 15:00 | 7.8 | 6.5252 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 7.8 | 4.5252 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 21.5748 | 27.6748 | 45.4748 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.3179 | 5.3974 | 3.2218 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.54536 | 0.59997 | 0.19771 | 0.39711 | 0.46484 | 0.19468 | 0.36356 | 0.41984 | 0.16562 | 0.74307 | 0.59179 | 0.52918
2025-03-22 16:00 | 6.9 | 6.6452 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 6.9 | 4.6452 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 21.9048 | 28.4548 | 45.3548 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.2658 | 5.2861 | 3.234 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.66248 | 0.73407 | 0.23837 | 0.47626 | 0.56453 | 0.23069 | 0.43695 | 0.51038 | 0.19699 | 0.90084 | 0.70695 | 0.63394
2025-03-22 17:00 | 5.9 | 6.5652 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 5.9 | 4.5652 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 22.4848 | 29.5348 | 45.4348 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.1749 | 5.1345 | 3.2259 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.63896 | 0.71366 | 0.22796 | 0.45532 | 0.54758 | 0.21789 | 0.41646 | 0.49273 | 0.18559 | 0.86692 | 0.67321 | 0.60206
2025-03-22 18:00 | 5.2 | 6.3252 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 5.2 | 4.3252 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 23.0748 | 30.4748 | 45.6748 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.0832 | 5.0047 | 3.2017 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.65359 | 0.73403 | 0.23177 | 0.46505 | 0.56527 | 0.2209 | 0.42248 | 0.50439 | 0.18675 | 0.88536 | 0.68595 | 0.60922
2025-03-22 19:00 | 4.7 | 6.2852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 4.7 | 4.2852 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 23.3648 | 31.0148 | 45.7148 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.0385 | 4.9312 | 3.1977 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.61279 | 0.69091 | 0.21636 | 0.43412 | 0.5316 | 0.20495 | 0.39376 | 0.47318 | 0.17305 | 0.82915 | 0.63907 | 0.56681
2025-03-22 20:00 | 4.3 | 6.2852 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 4.3 | 4.2852 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 23.5648 | 31.4148 | 45.7148 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.0077 | 4.8772 | 3.1977 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.35888 | 0.40589 | 0.12626 | 0.25315 | 0.31183 | 0.1189 | 0.22951 | 0.27725 | 0.10039 | 0.48514 | 0.37205 | 0.32991
2025-03-22 21:00 | 4.5 | 6.3252 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 4.5 | 4.3252 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 23.4248 | 31.1748 | 45.6748 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.0293 | 4.9095 | 3.2017 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.35249 | 0.39804 | 0.12423 | 0.24892 | 0.3057 | 0.11719 | 0.22596 | 0.27225 | 0.099072 | 0.47672 | 0.36611 | 0.32504
2025-03-22 22:00 | 3.7 | 6.2852 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 3.7 | 4.2852 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 23.8648 | 32.0148 | 45.7148 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 5.9618 | 4.7968 | 3.1977 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.51363 | 0.58361 | 0.17975 | 0.35998 | 0.44741 | 0.16779 | 0.32616 | 0.39712 | 0.14167 | 0.69339 | 0.52777 | 0.46783
2025-03-22 23:00 | 4 | 6.2852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 4 | 4.2852 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 23.7148 | 31.7148 | 45.7148 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 5.9848 | 4.8369 | 3.1977 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.56472 | 0.64018 | 0.19816 | 0.39706 | 0.49129 | 0.18578 | 0.35988 | 0.43644 | 0.15687 | 0.76288 | 0.58285 | 0.51674
2025-03-23 | 3.7 | 6.2852 | 2.2863 | 1.8291 | 0.45727 | 3.7 | 4.2852 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 23.8648 | 32.0148 | 45.7148 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 5.9618 | 4.7968 | 3.1977 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.515 | 0.58516 | 0.18023 | 0.36094 | 0.4486 | 0.16823 | 0.32703 | 0.39817 | 0.14205 | 0.69523 | 0.52917 | 0.46907
2025-03-23 01:00 | 3.9 | 6.0452 | 1.6608 | 1.3287 | 0.33216 | 3.9 | 4.0452 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 24.0048 | 32.0548 | 45.9548 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 5.9405 | 4.7915 | 3.1737 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.37234 | 0.42242 | 0.13054 | 0.26313 | 0.32623 | 0.12313 | 0.237 | 0.2878 | 0.10318 | 0.50288 | 0.38626 | 0.34018
2025-03-23 02:00 | 3.8 | 5.9252 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | 3.8 | 3.9252 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 24.1748 | 32.2748 | 46.0748 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 5.9146 | 4.7623 | 3.1618 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.42137 | 0.47841 | 0.1476 | 0.29838 | 0.37058 | 0.13954 | 0.26789 | 0.32574 | 0.1165 | 0.56897 | 0.43793 | 0.38439
2025-03-23 03:00 | 3.7 | 5.8852 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | 3.7 | 3.8852 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 24.2648 | 32.4148 | 46.1148 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 5.9009 | 4.7438 | 3.1578 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.43443 | 0.49362 | 0.15204 | 0.30762 | 0.38266 | 0.14371 | 0.27587 | 0.33588 | 0.11983 | 0.58647 | 0.45133 | 0.3957
2025-03-23 04:00 | 3.1 | 5.9652 | 1.6072 | 1.2858 | 0.32145 | 3.1 | 3.9652 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 24.4848 | 32.9348 | 46.0348 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 5.8676 | 4.6753 | 3.1657 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.36718 | 0.41912 | 0.12781 | 0.25781 | 0.32355 | 0.11946 | 0.23151 | 0.28412 | 0.099856 | 0.49499 | 0.37726 | 0.33137
2025-03-23 05:00 | 3.4 | 5.9252 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | 3.4 | 3.9252 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 24.3748 | 32.6748 | 46.0748 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 5.8842 | 4.7095 | 3.1618 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.43751 | 0.49826 | 0.15271 | 0.30849 | 0.38544 | 0.14353 | 0.27684 | 0.3384 | 0.11983 | 0.59022 | 0.45202 | 0.39667
2025-03-23 06:00 | 3.4 | 6.0052 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | 3.4 | 4.0052 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 24.2948 | 32.5948 | 45.9948 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 5.8964 | 4.72 | 3.1697 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.42536 | 0.48442 | 0.14846 | 0.29931 | 0.3739 | 0.13919 | 0.26915 | 0.329 | 0.1165 | 0.57382 | 0.4385 | 0.38565
2025-03-23 07:00 | 3.8 | 6.1652 | 1.8215 | 1.4572 | 0.36431 | 3.8 | 4.1652 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 23.9348 | 32.0348 | 45.8348 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 5.9511 | 4.7942 | 3.1857 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.40933 | 0.46475 | 0.14338 | 0.28808 | 0.3576 | 0.13454 | 0.26024 | 0.31644 | 0.11317 | 0.55272 | 0.42262 | 0.37341
2025-03-23 08:00 | 4.5 | 6.2452 | 2.0894 | 1.6715 | 0.41788 | 4.5 | 4.2452 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 23.5048 | 31.2548 | 45.7548 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.017 | 4.8987 | 3.1937 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.46186 | 0.52155 | 0.16278 | 0.32683 | 0.40143 | 0.15394 | 0.29608 | 0.35672 | 0.12981 | 0.62465 | 0.48076 | 0.42589
2025-03-23 09:00 | 4.9 | 6.2052 | 3.8987 | 3.119 | 0.77975 | 4.9 | 4.2052 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 23.3448 | 30.8948 | 45.7948 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.0416 | 4.9475 | 3.1897 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.85375 | 0.96108 | 0.30196 | 0.60736 | 0.74167 | 0.2876 | 0.54989 | 0.65908 | 0.24222 | 1.1557 | 0.89496 | 0.79212
2025-03-23 10:00 | 3.3 | 6.3252 | 2.5716 | 2.0573 | 0.51432 | 3.3 | 4.3252 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 24.0248 | 32.3748 | 45.6748 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 5.9374 | 4.749 | 3.2017 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.58472 | 0.66643 | 0.20391 | 0.40764 | 0.50964 | 0.18899 | 0.36955 | 0.45233 | 0.15977 | 0.78863 | 0.59662 | 0.52932
2025-03-23 11:00 | 2.8 | 6.4852 | 3.3934 | 2.7148 | 0.67869 | 2.8 | 4.4852 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 24.1148 | 32.7148 | 45.5148 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 5.9237 | 4.7042 | 3.2178 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.78073 | 0.89321 | 0.27104 | 0.53916 | 0.67893 | 0.24814 | 0.49053 | 0.6044 | 0.21083 | 1.0518 | 0.7873 | 0.70136
2025-03-23 12:00 | 0.7 | 6.5652 | 2.5156 | 2.0125 | 0.50311 | 0.7 | 4.5652 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 25.0848 | 34.7348 | 45.4348 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 5.7773 | 4.4435 | 3.2259 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.60808 | 0.70654 | 0.20708 | 0.40981 | 0.53282 | 0.18348 | 0.37275 | 0.47241 | 0.15629 | 0.81517 | 0.5933 | 0.52904
2025-03-23 13:00 | 0.9 | 6.4852 | 2.5972 | 2.0777 | 0.51943 | 0.9 | 4.4852 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 25.0648 | 34.6148 | 45.5148 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.7803 | 4.4587 | 3.2178 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.62486 | 0.72499 | 0.21319 | 0.42288 | 0.54823 | 0.18991 | 0.38393 | 0.48526 | 0.16136 | 0.83805 | 0.61279 | 0.54529
2025-03-23 14:00 | 0.7 | 6.6452 | 2.4109 | 1.9287 | 0.48217 | 0.7 | 4.6452 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 25.0048 | 34.6548 | 45.3548 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 5.7893 | 4.4536 | 3.234 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.58277 | 0.67713 | 0.19847 | 0.39194 | 0.50948 | 0.17541 | 0.35723 | 0.45275 | 0.14978 | 0.78124 | 0.56735 | 0.50702
2025-03-23 15:00 | 0.1 | 6.6452 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 0.1 | 4.6452 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 25.3048 | 35.2548 | 45.3548 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.7444 | 4.378 | 3.234 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.56478 | 0.65902 | 0.19127 | 0.37745 | 0.49525 | 0.16761 | 0.34379 | 0.43928 | 0.14313 | 0.75605 | 0.54506 | 0.48692
2025-03-23 16:00 | -0.1 | 6.5652 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | -0.1 | 4.5652 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 25.4848 | 35.5348 | 45.4348 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 5.7176 | 4.343 | 3.2259 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.56744 | 0.66305 | 0.19181 | 0.37922 | 0.49925 | 0.16803 | 0.34461 | 0.44153 | 0.14313 | 0.75925 | 0.54725 | 0.48774
2025-03-23 17:00 | -0.3 | 6.4852 | 2.1966 | 1.7573 | 0.43931 | -0.3 | 4.4852 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 25.6648 | 35.8148 | 45.5148 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 5.6908 | 4.3081 | 3.2178 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.5436 | 0.63607 | 0.1834 | 0.36328 | 0.47987 | 0.16062 | 0.32937 | 0.42315 | 0.13647 | 0.727 | 0.5239 | 0.46583
2025-03-23 18:00 | -0.7 | 6.3252 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | -0.7 | 4.3252 | 9 | 30.35 | 40.7 | 50 | 31.05 | 41.4 | 50.7 | 26.0248 | 36.3748 | 45.6748 | 21.35 | 31.7 | 41 | 3.7676 | 3.211 | 2.8022 | 5.6375 | 4.239 | 3.2017 | 6.247 | 4.8359 | 3.7872 | 0.58888 | 0.69095 | 0.19793 | 0.39354 | 0.52338 | 0.17324 | 0.35515 | 0.45879 | 0.14646 | 0.78681 | 0.56678 | 0.50161
2025-03-23 19:00 | -1.4 | 6.2852 | 2.3548 | 1.8839 | 0.47097 | -1.4 | 4.2852 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 26.4148 | 37.1148 | 45.7148 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 5.5802 | 4.1489 | 3.1977 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.598 | 0.70496 | 0.19967 | 0.39718 | 0.5342 | 0.17327 | 0.35776 | 0.46662 | 0.1463 | 0.79767 | 0.57045 | 0.50406
2025-03-23 20:00 | -1.7 | 6.2452 | 3.2096 | 2.5677 | 0.64192 | -1.7 | 4.2452 | 9 | 30.85 | 41.7 | 50 | 32.55 | 43.4 | 51.7 | 26.6048 | 37.4548 | 45.7548 | 21.85 | 32.7 | 41 | 3.6803 | 3.1158 | 2.7634 | 5.5524 | 4.1079 | 3.1937 | 6.1729 | 4.7131 | 3.7872 | 0.82081 | 0.96952 | 0.27328 | 0.54406 | 0.73536 | 0.23647 | 0.48936 | 0.64093 | 0.19941 | 1.0941 | 0.78052 | 0.68877
2025-03-23 21:00 | -1.3 | 6.2852 | 2.3829 | 1.9063 | 0.47657 | -1.3 | 4.2852 | 9 | 30.65 | 41.3 | 50 | 31.95 | 42.6 | 51.3 | 26.3648 | 37.0148 | 45.7148 | 21.65 | 32.3 | 41 | 3.7149 | 3.1534 | 2.7788 | 5.5875 | 4.161 | 3.1977 | 6.2025 | 4.7619 | 3.7872 | 0.6037 | 0.7112 | 0.20176 | 0.40137 | 0.53898 | 0.17534 | 0.36158 | 0.47096 | 0.14804 | 0.80546 | 0.57671 | 0.50962
2025-03-23 22:00 | -1.6 | 6.0052 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | -1.6 | 4.0052 | 9 | 30.8 | 41.6 | 50 | 32.4 | 43.2 | 51.6 | 26.7948 | 37.5948 | 45.9948 | 21.8 | 32.6 | 41 | 3.6889 | 3.1251 | 2.7673 | 5.5246 | 4.0911 | 3.1697 | 6.1803 | 4.7253 | 3.7872 | 0.60144 | 0.70993 | 0.20043 | 0.40159 | 0.5423 | 0.17499 | 0.35898 | 0.46952 | 0.14646 | 0.80187 | 0.57657 | 0.50544
2025-03-23 23:00 | -1.8 | 6.0052 | 2.143 | 1.7144 | 0.4286 | -1.8 | 4.0052 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 26.8948 | 37.7948 | 45.9948 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 5.5101 | 4.0672 | 3.1697 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.54933 | 0.64927 | 0.18272 | 0.36604 | 0.4959 | 0.15908 | 0.32713 | 0.42904 | 0.13314 | 0.73204 | 0.52512 | 0.46027
2025-03-24 | -1.8 | 6.1252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -1.8 | 4.1252 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 26.7748 | 37.6748 | 45.8748 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 5.5276 | 4.0816 | 3.1817 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.65743 | 0.77703 | 0.21868 | 0.43669 | 0.5914 | 0.18967 | 0.39151 | 0.51347 | 0.15934 | 0.8761 | 0.62636 | 0.55085
2025-03-24 01:00 | -2.3 | 6.4052 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -2.3 | 4.4052 | 9 | 31.15 | 42.3 | 50 | 33.45 | 44.6 | 52.3 | 26.7448 | 37.8948 | 45.5948 | 22.15 | 33.3 | 41 | 3.629 | 3.0606 | 2.7406 | 5.5319 | 4.0553 | 3.2098 | 6.1287 | 4.6407 | 3.7872 | 0.56039 | 0.66446 | 0.18551 | 0.36762 | 0.50147 | 0.15839 | 0.33182 | 0.43822 | 0.13424 | 0.7459 | 0.52601 | 0.46606
2025-03-24 02:00 | -2.3 | 6.5652 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -2.3 | 4.5652 | 9 | 31.15 | 42.3 | 50 | 33.45 | 44.6 | 52.3 | 26.5848 | 37.7348 | 45.4348 | 22.15 | 33.3 | 41 | 3.629 | 3.0606 | 2.7406 | 5.5553 | 4.0744 | 3.2259 | 6.1287 | 4.6407 | 3.7872 | 0.60244 | 0.71432 | 0.19943 | 0.39354 | 0.53658 | 0.16943 | 0.35672 | 0.4711 | 0.14432 | 0.80187 | 0.56297 | 0.50103
2025-03-24 03:00 | -3.4 | 6.5652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -3.4 | 4.5652 | 9 | 31.7 | 43.4 | 50 | 35.1 | 46.8 | 53.4 | 27.1348 | 38.8348 | 45.4348 | 22.7 | 34.4 | 41 | 3.537 | 2.9631 | 2.6998 | 5.4752 | 3.9445 | 3.2259 | 6.0483 | 4.51 | 3.7872 | 0.59123 | 0.70573 | 0.19364 | 0.38193 | 0.53015 | 0.16206 | 0.34574 | 0.46367 | 0.13804 | 0.78487 | 0.54399 | 0.48378
2025-03-24 04:00 | -2.6 | 6.3252 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -2.6 | 4.3252 | 9 | 31.3 | 42.6 | 50 | 33.9 | 45.2 | 52.6 | 26.9748 | 38.2748 | 45.6748 | 22.3 | 33.6 | 41 | 3.6036 | 3.0335 | 2.7294 | 5.4985 | 4.0102 | 3.2017 | 6.1067 | 4.6048 | 3.7872 | 0.66428 | 0.78912 | 0.21926 | 0.43536 | 0.59692 | 0.18692 | 0.39199 | 0.51986 | 0.15802 | 0.88355 | 0.62228 | 0.55001
2025-03-24 05:00 | -3.5 | 5.9652 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -3.5 | 3.9652 | 9 | 31.75 | 43.5 | 50 | 35.25 | 47 | 53.5 | 27.7848 | 39.5348 | 46.0348 | 22.75 | 34.5 | 41 | 3.5288 | 2.9545 | 2.6961 | 5.3816 | 3.8633 | 3.1657 | 6.0411 | 4.4983 | 3.7872 | 0.69963 | 0.83562 | 0.22892 | 0.45876 | 0.63905 | 0.19497 | 0.40867 | 0.54884 | 0.16297 | 0.92855 | 0.65372 | 0.57165
2025-03-24 06:00 | -2.5 | 6.1652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -2.5 | 4.1652 | 9 | 31.25 | 42.5 | 50 | 33.75 | 45 | 52.5 | 27.0848 | 38.3348 | 45.8348 | 22.25 | 33.5 | 41 | 3.612 | 3.0425 | 2.7331 | 5.4825 | 4.0032 | 3.1857 | 6.1141 | 4.6167 | 3.7872 | 0.68693 | 0.81551 | 0.22696 | 0.45257 | 0.61981 | 0.19471 | 0.40582 | 0.53744 | 0.16379 | 0.91388 | 0.64728 | 0.56961
2025-03-24 07:00 | -1.2 | 6.0852 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -1.2 | 4.0852 | 9 | 30.6 | 41.2 | 50 | 31.8 | 42.4 | 51.2 | 26.5148 | 37.1148 | 45.9148 | 21.6 | 32.2 | 41 | 3.7236 | 3.1629 | 2.7827 | 5.5655 | 4.1489 | 3.1777 | 6.2099 | 4.7742 | 3.7872 | 0.6684 | 0.7869 | 0.2236 | 0.44719 | 0.59989 | 0.19581 | 0.40079 | 0.52131 | 0.16429 | 0.892 | 0.643 | 0.56509
2025-03-24 08:00 | 0.1 | 6.0452 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 0.1 | 4.0452 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 25.9048 | 35.8548 | 45.9548 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.6553 | 4.3032 | 3.1737 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.77078 | 0.89939 | 0.26103 | 0.52323 | 0.68764 | 0.23309 | 0.46919 | 0.59951 | 0.19533 | 1.0318 | 0.75632 | 0.66452
2025-03-24 09:00 | 1.7 | 6.1652 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 1.7 | 4.1652 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 24.9848 | 34.1348 | 45.8348 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.7923 | 4.5199 | 3.1857 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.71974 | 0.83023 | 0.24738 | 0.49533 | 0.63476 | 0.22515 | 0.44639 | 0.55817 | 0.18939 | 0.96712 | 0.72048 | 0.63579
2025-03-24 10:00 | 3 | 6.2052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 3 | 4.2052 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 24.2948 | 32.7948 | 45.7948 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 5.8964 | 4.6937 | 3.1897 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.58729 | 0.67088 | 0.20425 | 0.40938 | 0.51427 | 0.18919 | 0.36986 | 0.45452 | 0.15934 | 0.79154 | 0.59857 | 0.52921
2025-03-24 11:00 | 4.7 | 6.2052 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 4.7 | 4.2052 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 23.4448 | 31.0948 | 45.7948 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.0262 | 4.9204 | 3.1897 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.46662 | 0.5261 | 0.16475 | 0.33124 | 0.40569 | 0.15645 | 0.29984 | 0.36031 | 0.13177 | 0.63137 | 0.48769 | 0.4316
2025-03-24 12:00 | 5.7 | 6.2052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 5.7 | 4.2052 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 22.9448 | 30.0948 | 45.7948 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.1033 | 5.0569 | 3.1897 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.5426 | 0.60698 | 0.19325 | 0.38935 | 0.46992 | 0.18625 | 0.35282 | 0.41851 | 0.15687 | 0.73584 | 0.5756 | 0.50968
2025-03-24 13:00 | 6.1 | 6.3252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 6.1 | 4.3252 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 22.6248 | 29.5748 | 45.6748 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.153 | 5.1289 | 3.2017 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.47302 | 0.52749 | 0.16905 | 0.33986 | 0.40772 | 0.16329 | 0.30904 | 0.3647 | 0.13804 | 0.64207 | 0.50315 | 0.44708
2025-03-24 14:00 | 6.9 | 6.1252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 6.9 | 4.1252 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 22.4248 | 28.9748 | 45.8748 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.1842 | 5.2127 | 3.1817 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.56974 | 0.63132 | 0.205 | 0.415 | 0.49234 | 0.20166 | 0.37578 | 0.43893 | 0.16942 | 0.77474 | 0.61665 | 0.5452
2025-03-24 15:00 | 6.9 | 6.1652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 6.9 | 4.1652 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 22.3848 | 28.9348 | 45.8348 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.1905 | 5.2184 | 3.1857 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.55697 | 0.61716 | 0.2004 | 0.40528 | 0.48078 | 0.19689 | 0.36736 | 0.42909 | 0.16562 | 0.75737 | 0.60217 | 0.53297
2025-03-24 16:00 | 6.7 | 6.0052 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 6.7 | 4.0052 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 22.6448 | 29.2948 | 45.9948 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.1499 | 5.1679 | 3.1697 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.66559 | 0.73869 | 0.23908 | 0.48523 | 0.57744 | 0.23537 | 0.43796 | 0.51287 | 0.19699 | 0.90467 | 0.7206 | 0.63495
2025-03-24 17:00 | 5.9 | 5.5252 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 5.9 | 3.5252 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 23.5248 | 30.5748 | 46.4748 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.0139 | 4.9911 | 3.1222 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.63896 | 0.71366 | 0.22796 | 0.46751 | 0.56331 | 0.22513 | 0.41646 | 0.49273 | 0.18559 | 0.86692 | 0.69263 | 0.60206
2025-03-24 18:00 | 4.2 | 5.5252 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 4.2 | 3.5252 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 24.3748 | 32.2748 | 46.4748 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 5.8842 | 4.7623 | 3.1222 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.66914 | 0.75738 | 0.23522 | 0.48078 | 0.59405 | 0.22653 | 0.42743 | 0.51701 | 0.18675 | 0.90435 | 0.7073 | 0.61418
2025-03-24 19:00 | 1.7 | 5.3652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 1.7 | 3.3652 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 25.7848 | 34.9348 | 46.6348 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.673 | 4.4182 | 3.1065 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.65762 | 0.75856 | 0.22603 | 0.46209 | 0.59332 | 0.21097 | 0.40786 | 0.50999 | 0.17305 | 0.88365 | 0.67305 | 0.58091
2025-03-24 20:00 | 0.3 | 5.2052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 0.3 | 3.2052 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 26.6448 | 36.4948 | 46.7948 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.5465 | 4.2243 | 3.0908 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.3943 | 0.45945 | 0.13378 | 0.2742 | 0.36002 | 0.12301 | 0.24058 | 0.30656 | 0.10039 | 0.52808 | 0.39721 | 0.34097
2025-03-24 21:00 | -0.7 | 5.2052 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -0.7 | 3.2052 | 9 | 30.35 | 40.7 | 50 | 31.05 | 41.4 | 50.7 | 27.1448 | 37.4948 | 46.7948 | 21.35 | 31.7 | 41 | 3.7676 | 3.211 | 2.8022 | 5.4738 | 4.1031 | 3.0908 | 6.247 | 4.8359 | 3.7872 | 0.39835 | 0.4674 | 0.13389 | 0.27418 | 0.36578 | 0.12139 | 0.24025 | 0.31035 | 0.099072 | 0.53225 | 0.39558 | 0.33932
2025-03-24 22:00 | -2.1 | 5.0452 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -2.1 | 3.0452 | 9 | 31.05 | 42.1 | 50 | 33.15 | 44.2 | 52.1 | 28.0048 | 39.0548 | 46.9548 | 22.05 | 33.1 | 41 | 3.646 | 3.0788 | 2.7482 | 5.3501 | 3.9188 | 3.0752 | 6.1434 | 4.6647 | 3.7872 | 0.58864 | 0.69707 | 0.19523 | 0.40114 | 0.54765 | 0.17447 | 0.34934 | 0.46008 | 0.14167 | 0.78387 | 0.57562 | 0.49101
2025-03-24 23:00 | -2.7 | 4.8452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -2.7 | 2.8452 | 9 | 31.35 | 42.7 | 50 | 34.05 | 45.4 | 52.7 | 28.5048 | 39.8548 | 47.1548 | 22.35 | 33.7 | 41 | 3.5952 | 3.0246 | 2.7256 | 5.279 | 3.8266 | 3.0558 | 6.0994 | 4.5928 | 3.7872 | 0.66097 | 0.78567 | 0.21796 | 0.45015 | 0.62101 | 0.19441 | 0.3896 | 0.5174 | 0.15687 | 0.87893 | 0.64456 | 0.54647
2025-03-25 | -3 | 4.7652 | 2.5857 | 2.0686 | 0.51714 | -3 | 2.7652 | 9 | 31.5 | 43 | 50 | 34.5 | 46 | 53 | 28.7348 | 40.2348 | 47.2348 | 22.5 | 34 | 41 | 3.5701 | 2.998 | 2.7145 | 5.2465 | 3.7833 | 3.048 | 6.0775 | 4.5572 | 3.7872 | 0.68165 | 0.81174 | 0.22413 | 0.46385 | 0.64325 | 0.1996 | 0.40043 | 0.53401 | 0.16065 | 0.90578 | 0.66345 | 0.56107
2025-03-25 01:00 | -2.5 | 4.9652 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -2.5 | 2.9652 | 9 | 31.25 | 42.5 | 50 | 33.75 | 45 | 52.5 | 28.2848 | 39.5348 | 47.0348 | 22.25 | 33.5 | 41 | 3.612 | 3.0425 | 2.7331 | 5.3102 | 3.8633 | 3.0674 | 6.1141 | 4.6167 | 3.7872 | 0.56302 | 0.66841 | 0.18602 | 0.38296 | 0.5264 | 0.16574 | 0.33261 | 0.44049 | 0.13424 | 0.74903 | 0.54871 | 0.46686
2025-03-25 02:00 | -3.7 | 4.9252 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -3.7 | 2.9252 | 9 | 31.85 | 43.7 | 50 | 35.55 | 47.4 | 53.7 | 28.9248 | 40.7748 | 47.0748 | 22.85 | 34.7 | 41 | 3.5124 | 2.9374 | 2.6888 | 5.2198 | 3.7224 | 3.0635 | 6.0265 | 4.4749 | 3.7872 | 0.62243 | 0.74428 | 0.20327 | 0.41884 | 0.58732 | 0.17841 | 0.36277 | 0.48855 | 0.14432 | 0.8257 | 0.59724 | 0.50708
2025-03-25 03:00 | -3.8 | 4.9252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -3.8 | 2.9252 | 9 | 31.9 | 43.8 | 50 | 35.7 | 47.6 | 53.8 | 28.9748 | 40.8748 | 47.0748 | 22.9 | 34.8 | 41 | 3.5042 | 2.9289 | 2.6852 | 5.2127 | 3.7112 | 3.0635 | 6.0193 | 4.4632 | 3.7872 | 0.59675 | 0.71398 | 0.19469 | 0.40117 | 0.56348 | 0.17065 | 0.34741 | 0.46853 | 0.13804 | 0.79145 | 0.57182 | 0.48545
2025-03-25 04:00 | -4.4 | 4.9252 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -4.4 | 2.9252 | 9 | 32.2 | 44.4 | 50 | 36.6 | 48.8 | 54.4 | 29.2748 | 41.4748 | 47.0748 | 23.2 | 35.4 | 41 | 3.4558 | 2.8787 | 2.6637 | 5.1707 | 3.6445 | 3.0635 | 5.9759 | 4.3938 | 3.7872 | 0.6927 | 0.83155 | 0.22467 | 0.46296 | 0.65683 | 0.19535 | 0.40058 | 0.54482 | 0.15802 | 0.91737 | 0.6583 | 0.5586
2025-03-25 05:00 | -4.5 | 4.8852 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -4.5 | 2.8852 | 9 | 32.25 | 44.5 | 50 | 36.75 | 49 | 54.5 | 29.3648 | 41.6148 | 47.1148 | 23.25 | 35.5 | 41 | 3.4478 | 2.8705 | 2.6601 | 5.1581 | 3.629 | 3.0597 | 5.9687 | 4.3823 | 3.7872 | 0.71606 | 0.86007 | 0.23202 | 0.47863 | 0.6803 | 0.20172 | 0.41363 | 0.56336 | 0.16297 | 0.94809 | 0.68035 | 0.5766
2025-03-25 06:00 | -4.8 | 5.1252 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -4.8 | 3.1252 | 9 | 32.4 | 44.8 | 50 | 37.2 | 49.6 | 54.8 | 29.2748 | 41.6748 | 46.8748 | 23.4 | 35.8 | 41 | 3.4239 | 2.8461 | 2.6495 | 5.1707 | 3.6224 | 3.083 | 5.9471 | 4.348 | 3.7872 | 0.72467 | 0.8718 | 0.23412 | 0.47986 | 0.68495 | 0.2012 | 0.41721 | 0.57066 | 0.16379 | 0.95879 | 0.68106 | 0.581
2025-03-25 07:00 | -4.2 | 5.2452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -4.2 | 3.2452 | 9 | 32.1 | 44.2 | 50 | 36.3 | 48.4 | 54.2 | 28.8548 | 40.9548 | 46.7548 | 23.1 | 35.2 | 41 | 3.4718 | 2.8953 | 2.6708 | 5.2296 | 3.7022 | 3.0947 | 5.9903 | 4.4168 | 3.7872 | 0.71687 | 0.85963 | 0.23297 | 0.47592 | 0.67226 | 0.20106 | 0.41548 | 0.56349 | 0.16429 | 0.94984 | 0.67698 | 0.57977
2025-03-25 08:00 | -2 | 5.1652 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -2 | 3.1652 | 9 | 31 | 42 | 50 | 33 | 44 | 52 | 27.8348 | 38.8348 | 46.8348 | 22 | 33 | 41 | 3.6545 | 3.088 | 2.752 | 5.3744 | 3.9445 | 3.0869 | 6.1508 | 4.6768 | 3.7872 | 0.80969 | 0.95823 | 0.26881 | 0.55058 | 0.75017 | 0.23964 | 0.48108 | 0.6327 | 0.19533 | 1.0785 | 0.79022 | 0.67641
2025-03-25 09:00 | 1 | 5.1652 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 1 | 3.1652 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 26.3348 | 35.8348 | 46.8348 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.5919 | 4.3056 | 3.0869 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.7317 | 0.84834 | 0.24988 | 0.51308 | 0.66635 | 0.23236 | 0.4501 | 0.56813 | 0.18939 | 0.98157 | 0.74544 | 0.63949
2025-03-25 10:00 | 4 | 5.2452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 4 | 3.2452 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 24.7548 | 32.7548 | 46.7548 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 5.8268 | 4.6989 | 3.0947 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.57363 | 0.65028 | 0.20129 | 0.41426 | 0.5137 | 0.195 | 0.36556 | 0.44333 | 0.15934 | 0.77492 | 0.60926 | 0.5249
2025-03-25 11:00 | 6 | 5.4052 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 6 | 3.4052 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 23.5948 | 30.5948 | 46.5948 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.0031 | 4.9883 | 3.1104 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.45258 | 0.50509 | 0.1616 | 0.33251 | 0.40016 | 0.16044 | 0.29534 | 0.34897 | 0.13177 | 0.61419 | 0.49295 | 0.4271
2025-03-25 12:00 | 7.2 | 5.5252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 7.2 | 3.5252 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 22.8748 | 29.2748 | 46.4748 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.1142 | 5.1707 | 3.1222 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.52385 | 0.57907 | 0.18896 | 0.38866 | 0.45958 | 0.19028 | 0.34674 | 0.40347 | 0.15687 | 0.71281 | 0.57894 | 0.50361
2025-03-25 13:00 | 7.9 | 5.7652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 7.9 | 3.7652 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 22.2848 | 28.3348 | 46.2348 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 6.2061 | 5.3031 | 3.1459 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.4535 | 0.49851 | 0.16454 | 0.33695 | 0.39433 | 0.16618 | 0.30268 | 0.34909 | 0.13804 | 0.61804 | 0.50314 | 0.44072
2025-03-25 14:00 | 8.8 | 5.4452 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 8.8 | 3.4452 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 22.1548 | 27.7548 | 46.5548 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.2265 | 5.3859 | 3.1143 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.54499 | 0.59479 | 0.19921 | 0.41218 | 0.47651 | 0.20602 | 0.36765 | 0.41926 | 0.16942 | 0.74421 | 0.6182 | 0.53706
2025-03-25 15:00 | 8.7 | 5.0052 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 8.7 | 3.0052 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 22.6448 | 28.2948 | 46.9948 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 6.1499 | 5.3088 | 3.0713 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.53402 | 0.58328 | 0.19504 | 0.40796 | 0.47259 | 0.20422 | 0.35982 | 0.41084 | 0.16562 | 0.72906 | 0.61218 | 0.52544
2025-03-25 16:00 | 8.2 | 5.1252 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 8.2 | 3.1252 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 22.7748 | 28.6748 | 46.8748 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 6.1297 | 5.255 | 3.083 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.64263 | 0.70473 | 0.23375 | 0.48684 | 0.56787 | 0.24199 | 0.43045 | 0.49457 | 0.19699 | 0.87638 | 0.72882 | 0.62744
2025-03-25 17:00 | 6.4 | 4.8852 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 6.4 | 2.8852 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 23.9148 | 30.7148 | 47.1148 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 5.9542 | 4.972 | 3.0597 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.63151 | 0.70255 | 0.22626 | 0.47219 | 0.56548 | 0.22973 | 0.41406 | 0.48675 | 0.18559 | 0.85777 | 0.70192 | 0.59965
2025-03-25 18:00 | 4.2 | 4.6052 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 4.2 | 2.6052 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 25.2948 | 33.1948 | 47.3948 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 5.7459 | 4.6414 | 3.0326 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.66914 | 0.75738 | 0.23522 | 0.49235 | 0.60952 | 0.23322 | 0.42743 | 0.51701 | 0.18675 | 0.90435 | 0.72557 | 0.61418
2025-03-25 19:00 | 1.8 | 4.8852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 1.8 | 2.8852 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 26.2148 | 35.3148 | 47.1148 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.6095 | 4.3705 | 3.0597 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.65607 | 0.75622 | 0.2257 | 0.46732 | 0.59981 | 0.21419 | 0.40738 | 0.5087 | 0.17305 | 0.88177 | 0.68151 | 0.58043
2025-03-25 20:00 | 1 | 4.6452 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 1 | 2.6452 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 26.8548 | 36.3548 | 47.3548 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.5159 | 4.2415 | 3.0365 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.38786 | 0.44969 | 0.13246 | 0.27572 | 0.35857 | 0.12522 | 0.23859 | 0.30116 | 0.10039 | 0.52032 | 0.40094 | 0.33899
2025-03-25 21:00 | 0.3 | 4.6852 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 0.3 | 2.6852 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 27.1648 | 37.0148 | 47.3148 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.4709 | 4.161 | 3.0403 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.38911 | 0.4534 | 0.13202 | 0.27433 | 0.36069 | 0.12341 | 0.23741 | 0.30252 | 0.099072 | 0.52113 | 0.39774 | 0.33648
2025-03-25 22:00 | -1.1 | 4.9252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -1.1 | 2.9252 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 27.6248 | 38.1748 | 47.0748 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 5.4045 | 4.0221 | 3.0635 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.57501 | 0.67651 | 0.19254 | 0.3971 | 0.5336 | 0.17514 | 0.34519 | 0.44838 | 0.14167 | 0.76756 | 0.57224 | 0.48686
2025-03-25 23:00 | -1.9 | 4.7652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -1.9 | 2.7652 | 9 | 30.95 | 41.9 | 50 | 32.85 | 43.8 | 51.9 | 28.1848 | 39.1348 | 47.2348 | 21.95 | 32.9 | 41 | 3.6631 | 3.0972 | 2.7558 | 5.3244 | 3.9095 | 3.048 | 6.1582 | 4.6889 | 3.7872 | 0.64873 | 0.76725 | 0.21558 | 0.44631 | 0.60783 | 0.19491 | 0.38588 | 0.5068 | 0.15687 | 0.8643 | 0.64121 | 0.54275
2025-03-26 | -3 | 4.4452 | 1.1873 | 0.94984 | 0.23746 | -3 | 2.4452 | 9 | 31.5 | 43 | 50 | 34.5 | 46 | 53 | 29.0548 | 40.5548 | 47.5548 | 22.5 | 34 | 41 | 3.5701 | 2.998 | 2.7145 | 5.2015 | 3.7471 | 3.0172 | 6.0775 | 4.5572 | 3.7872 | 0.313 | 0.37274 | 0.10292 | 0.21483 | 0.29822 | 0.09259 | 0.18387 | 0.24521 | 0.073766 | 0.41592 | 0.30742 | 0.25763
2025-03-26 01:00 | -3.5 | 4.5252 | 2.155 | 1.724 | 0.431 | -3.5 | 2.5252 | 9 | 31.75 | 43.5 | 50 | 35.25 | 47 | 53.5 | 29.2248 | 40.9748 | 47.4748 | 22.75 | 34.5 | 41 | 3.5288 | 2.9545 | 2.6961 | 5.1777 | 3.7 | 3.0249 | 6.0411 | 4.4983 | 3.7872 | 0.57477 | 0.68649 | 0.18807 | 0.39173 | 0.54817 | 0.16763 | 0.33574 | 0.45089 | 0.13389 | 0.76284 | 0.55936 | 0.46963
2025-03-26 02:00 | -2.9 | 4.4852 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | -2.9 | 2.4852 | 9 | 31.45 | 42.9 | 50 | 34.35 | 45.8 | 52.9 | 28.9648 | 40.4148 | 47.5148 | 22.45 | 33.9 | 41 | 3.5785 | 3.0068 | 2.7182 | 5.2141 | 3.7629 | 3.0211 | 6.0848 | 4.5691 | 3.7872 | 0.66853 | 0.79562 | 0.22003 | 0.45881 | 0.63576 | 0.19797 | 0.39316 | 0.52359 | 0.15792 | 0.88855 | 0.65678 | 0.55108
2025-03-26 03:00 | -3.8 | 4.4052 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | -3.8 | 2.4052 | 9 | 31.9 | 43.8 | 50 | 35.7 | 47.6 | 53.8 | 29.4948 | 41.3948 | 47.5948 | 22.9 | 34.8 | 41 | 3.5042 | 2.9289 | 2.6852 | 5.14 | 3.6533 | 3.0134 | 6.0193 | 4.4632 | 3.7872 | 0.68268 | 0.81679 | 0.22273 | 0.46542 | 0.65483 | 0.19847 | 0.39744 | 0.536 | 0.15792 | 0.90541 | 0.6639 | 0.55536
2025-03-26 04:00 | -3.1 | 4.4452 | 2.4313 | 1.945 | 0.48626 | -3.1 | 2.4452 | 9 | 31.55 | 43.1 | 50 | 34.65 | 46.2 | 53.1 | 29.1048 | 40.6548 | 47.5548 | 22.55 | 34.1 | 41 | 3.5618 | 2.9892 | 2.7108 | 5.1945 | 3.7359 | 3.0172 | 6.0702 | 4.5454 | 3.7872 | 0.64245 | 0.76551 | 0.21103 | 0.44052 | 0.61252 | 0.1896 | 0.37697 | 0.50343 | 0.15105 | 0.85348 | 0.63012 | 0.52802
2025-03-26 05:00 | -5.8 | 4.5252 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | -5.8 | 2.5252 | 9 | 32.9 | 45.8 | 50 | 38.7 | 51.6 | 55.8 | 30.3748 | 43.2748 | 47.4748 | 23.9 | 36.8 | 41 | 3.3458 | 2.7673 | 2.6148 | 5.0184 | 3.4495 | 3.0249 | 5.8755 | 4.2351 | 3.7872 | 0.69946 | 0.8457 | 0.22375 | 0.46634 | 0.67843 | 0.19342 | 0.39832 | 0.55259 | 0.15449 | 0.92321 | 0.65975 | 0.5528
2025-03-26 06:00 | -4.8 | 4.5252 | 2.803 | 2.2424 | 0.56059 | -4.8 | 2.5252 | 9 | 32.4 | 44.8 | 50 | 37.2 | 49.6 | 54.8 | 29.8748 | 42.2748 | 47.4748 | 23.4 | 35.8 | 41 | 3.4239 | 2.8461 | 2.6495 | 5.0873 | 3.5569 | 3.0249 | 5.9471 | 4.348 | 3.7872 | 0.77049 | 0.92692 | 0.24892 | 0.51856 | 0.74169 | 0.21803 | 0.44359 | 0.60674 | 0.17414 | 1.0194 | 0.73659 | 0.61774
2025-03-26 07:00 | -2.5 | 4.5652 | 2.6894 | 2.1515 | 0.53788 | -2.5 | 2.5652 | 9 | 31.25 | 42.5 | 50 | 33.75 | 45 | 52.5 | 28.6848 | 39.9348 | 47.4348 | 22.25 | 33.5 | 41 | 3.612 | 3.0425 | 2.7331 | 5.2536 | 3.8174 | 3.0288 | 6.1141 | 4.6167 | 3.7872 | 0.70077 | 0.83195 | 0.23153 | 0.48181 | 0.66307 | 0.20893 | 0.414 | 0.54827 | 0.16709 | 0.9323 | 0.69074 | 0.58109
2025-03-26 08:00 | 0.4 | 4.6452 | 2.395 | 1.916 | 0.47899 | 0.4 | 2.6452 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 27.1548 | 36.9548 | 47.3548 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 5.4723 | 4.1683 | 3.0365 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.58303 | 0.67888 | 0.198 | 0.4119 | 0.54077 | 0.18558 | 0.35614 | 0.45321 | 0.1488 | 0.78103 | 0.59749 | 0.50494
2025-03-26 09:00 | 3.5 | 4.6452 | 2.7454 | 2.1963 | 0.54909 | 3.5 | 2.6452 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 25.6048 | 33.8548 | 47.3548 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 5.6997 | 4.5559 | 3.0365 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.62132 | 0.70706 | 0.21706 | 0.45334 | 0.56717 | 0.21274 | 0.39361 | 0.48051 | 0.17057 | 0.83838 | 0.66609 | 0.56418
2025-03-26 10:00 | 5.3 | 5.1252 | 2.8211 | 2.2569 | 0.56423 | 5.3 | 3.1252 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 24.2248 | 31.5748 | 46.8748 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 5.907 | 4.8557 | 3.083 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.61199 | 0.68677 | 0.21721 | 0.4495 | 0.54682 | 0.21531 | 0.39606 | 0.47224 | 0.17527 | 0.8292 | 0.66481 | 0.57133
2025-03-26 11:00 | 7.5 | 6.0452 | 2.7076 | 2.1661 | 0.54152 | 7.5 | 4.0452 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 22.2048 | 28.4548 | 45.9548 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.2187 | 5.2861 | 3.1737 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.55783 | 0.61516 | 0.20173 | 0.40979 | 0.48208 | 0.20074 | 0.37055 | 0.42954 | 0.16822 | 0.75955 | 0.61052 | 0.53877
2025-03-26 12:00 | 8.6 | 6.3252 | 2.3397 | 1.8718 | 0.46794 | 8.6 | 4.3252 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 21.3748 | 27.0748 | 45.6748 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 6.3495 | 5.4839 | 3.2017 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.46981 | 0.51355 | 0.17145 | 0.34681 | 0.40155 | 0.17195 | 0.31618 | 0.36146 | 0.14536 | 0.64126 | 0.51875 | 0.46154
2025-03-26 13:00 | 9.1 | 6.1652 | 2.5971 | 2.0777 | 0.51941 | 9.1 | 4.1652 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 21.2848 | 26.7348 | 45.8348 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 6.3638 | 5.5334 | 3.1857 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.51544 | 0.56118 | 0.18887 | 0.38409 | 0.44174 | 0.19182 | 0.34895 | 0.39645 | 0.16135 | 0.70431 | 0.57591 | 0.5103
2025-03-26 14:00 | 11.3 | 6.0852 | 2.8597 | 2.2878 | 0.57195 | 11.3 | 4.0852 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 20.2648 | 24.6148 | 45.9148 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 6.5272 | 5.848 | 3.1777 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.55581 | 0.57691 | 0.20111 | 0.41236 | 0.46025 | 0.21175 | 0.37472 | 0.41435 | 0.17767 | 0.75692 | 0.62411 | 0.55239
2025-03-26 15:00 | 10.6 | 5.6452 | 2.8968 | 2.3175 | 0.57937 | 10.6 | 3.6452 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 21.0548 | 25.7548 | 46.3548 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 6.4005 | 5.6775 | 3.134 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.56302 | 0.59728 | 0.20591 | 0.42597 | 0.48022 | 0.21749 | 0.38261 | 0.42671 | 0.17998 | 0.76893 | 0.64346 | 0.56259
2025-03-26 16:00 | 10 | 5.2452 | 2.5789 | 2.0631 | 0.51578 | 10 | 3.2452 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 21.7548 | 26.7548 | 46.7548 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 6.2894 | 5.5305 | 3.0947 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.50123 | 0.54179 | 0.185 | 0.38592 | 0.43888 | 0.19608 | 0.34296 | 0.38532 | 0.16022 | 0.68623 | 0.582 | 0.50319
2025-03-26 17:00 | 9 | 5.0852 | 2.3208 | 1.8566 | 0.46416 | 9 | 3.0852 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 22.4148 | 27.9148 | 46.9148 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 6.1858 | 5.363 | 3.0791 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.46168 | 0.50306 | 0.16903 | 0.35311 | 0.40729 | 0.17735 | 0.31219 | 0.35512 | 0.14419 | 0.63072 | 0.53046 | 0.45637
2025-03-26 18:00 | 8.4 | 4.7652 | 2.5607 | 2.0486 | 0.51215 | 8.4 | 2.7652 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 23.0348 | 28.8348 | 47.2348 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 6.0894 | 5.2324 | 3.048 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.51659 | 0.5656 | 0.18821 | 0.39579 | 0.46061 | 0.19768 | 0.34684 | 0.39752 | 0.1591 | 0.70481 | 0.59346 | 0.50594
2025-03-26 19:00 | 6.8 | 4.2852 | 2.4502 | 1.9602 | 0.49004 | 6.8 | 2.2852 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 24.3148 | 30.9148 | 47.7148 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 5.8933 | 4.9448 | 3.0019 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.51315 | 0.56906 | 0.18448 | 0.3913 | 0.46637 | 0.19205 | 0.33805 | 0.39537 | 0.15223 | 0.69763 | 0.58336 | 0.49028
2025-03-26 20:00 | 6.2 | 3.8852 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 6.2 | 1.8852 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 25.0148 | 31.9148 | 48.1148 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 5.7878 | 4.8102 | 2.9639 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.52813 | 0.58847 | 0.1889 | 0.40435 | 0.48653 | 0.1974 | 0.34546 | 0.40714 | 0.15449 | 0.71704 | 0.60175 | 0.49994
2025-03-26 21:00 | 7.2 | 3.6052 | 2.2474 | 1.7979 | 0.44947 | 7.2 | 1.6052 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 24.7948 | 31.1948 | 48.3948 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 5.8208 | 4.9068 | 2.9376 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.46627 | 0.51543 | 0.16819 | 0.36338 | 0.43107 | 0.18001 | 0.30863 | 0.35913 | 0.13963 | 0.63447 | 0.54339 | 0.44826
2025-03-26 22:00 | 6.1 | 3.8052 | 2.376 | 1.9008 | 0.47521 | 6.1 | 1.8052 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 25.1448 | 32.0948 | 48.1948 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 5.7683 | 4.7862 | 2.9564 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.50585 | 0.56409 | 0.18078 | 0.38768 | 0.46724 | 0.18911 | 0.33049 | 0.39 | 0.14762 | 0.68662 | 0.57679 | 0.47811
2025-03-26 23:00 | 5.2 | 4.2052 | 2.0445 | 1.6356 | 0.4089 | 5.2 | 2.2052 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 25.1948 | 32.5948 | 47.7948 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 5.7608 | 4.72 | 2.9943 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.44456 | 0.49927 | 0.15765 | 0.33402 | 0.40768 | 0.16066 | 0.28736 | 0.34308 | 0.12702 | 0.6022 | 0.49468 | 0.41438
2025-03-27 | 5.6 | 4.7252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 5.6 | 2.7252 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 24.4748 | 31.6748 | 47.2748 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 5.8691 | 4.8422 | 3.0442 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.14979 | 0.1677 | 0.053301 | 0.11151 | 0.13516 | 0.053748 | 0.097283 | 0.11555 | 0.043203 | 0.20309 | 0.16526 | 0.14049
2025-03-27 01:00 | 5.3 | 5.1652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 5.3 | 3.1652 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 24.1848 | 31.5348 | 46.8348 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 5.9131 | 4.861 | 3.0869 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.17599 | 0.19749 | 0.062462 | 0.12913 | 0.15708 | 0.061838 | 0.11389 | 0.1358 | 0.050403 | 0.23845 | 0.19097 | 0.1643
2025-03-27 02:00 | 4.4 | 5.4052 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 4.4 | 3.4052 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 24.3948 | 32.1948 | 46.5948 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 5.8812 | 4.7729 | 3.1104 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.19259 | 0.21765 | 0.067819 | 0.1391 | 0.1714 | 0.065755 | 0.12331 | 0.14877 | 0.054003 | 0.26041 | 0.20486 | 0.17732
2025-03-27 03:00 | 4.3 | 5.2452 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 4.3 | 3.2452 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 24.6048 | 32.4548 | 46.7548 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 5.8495 | 4.7385 | 3.0947 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.20591 | 0.23289 | 0.072447 | 0.14918 | 0.18416 | 0.070494 | 0.13169 | 0.15908 | 0.057604 | 0.27836 | 0.21967 | 0.18929
2025-03-27 04:00 | 4.3 | 5.1652 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 4.3 | 3.1652 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 24.6848 | 32.5348 | 46.8348 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 5.8374 | 4.7279 | 3.0869 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.21878 | 0.24744 | 0.076975 | 0.15883 | 0.1961 | 0.075089 | 0.13992 | 0.16902 | 0.061204 | 0.29576 | 0.23392 | 0.20112
2025-03-27 05:00 | 4.3 | 5.0052 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 4.3 | 3.0052 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 24.8448 | 32.6948 | 46.9948 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 5.8133 | 4.7068 | 3.0713 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.72157 | 0.81608 | 0.25387 | 0.52601 | 0.64966 | 0.24891 | 0.46147 | 0.55745 | 0.20185 | 0.97544 | 0.77491 | 0.66332
2025-03-27 06:00 | 5 | 4.6852 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 5 | 2.6852 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 24.8148 | 32.3148 | 47.3148 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 5.8178 | 4.757 | 3.0403 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.25319 | 0.2848 | 0.089629 | 0.18749 | 0.2293 | 0.089693 | 0.16327 | 0.19544 | 0.072005 | 0.34282 | 0.27718 | 0.23528
2025-03-27 07:00 | 5.3 | 4.8852 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 5.3 | 2.8852 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 24.4648 | 31.8148 | 47.1148 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 5.8706 | 4.8235 | 3.0597 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.23345 | 0.26197 | 0.082855 | 0.17253 | 0.20998 | 0.082757 | 0.15108 | 0.18014 | 0.066859 | 0.3163 | 0.25528 | 0.21794
2025-03-27 08:00 | 5.3 | 4.7652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 5.3 | 2.7652 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 24.5848 | 31.9348 | 47.2348 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 5.8525 | 4.8075 | 3.048 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.18407 | 0.20656 | 0.06533 | 0.13645 | 0.16612 | 0.065501 | 0.11912 | 0.14203 | 0.052717 | 0.2494 | 0.20196 | 0.17184
2025-03-27 09:00 | 5.6 | 5.2852 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 5.6 | 3.2852 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 23.9148 | 31.1148 | 46.7148 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 5.9542 | 4.9176 | 3.0986 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.20328 | 0.22758 | 0.072336 | 0.14917 | 0.18061 | 0.07166 | 0.13202 | 0.15681 | 0.058631 | 0.27562 | 0.22083 | 0.19066
2025-03-27 10:00 | 5.8 | 5.9652 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 5.8 | 3.9652 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 23.1348 | 30.2348 | 46.0348 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.074 | 5.0377 | 3.1657 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.22628 | 0.25293 | 0.08066 | 0.16354 | 0.19718 | 0.078445 | 0.14731 | 0.17451 | 0.065572 | 0.30694 | 0.24199 | 0.21288
2025-03-27 11:00 | 6.2 | 6.9652 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 6.2 | 4.9652 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 21.9348 | 28.8348 | 45.0348 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.2611 | 5.2324 | 3.2665 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.19604 | 0.21844 | 0.07012 | 0.13875 | 0.16602 | 0.066487 | 0.12823 | 0.15113 | 0.057345 | 0.26616 | 0.20523 | 0.18558
2025-03-27 12:00 | 7.1 | 8.0852 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 7.1 | 6.0852 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 20.3648 | 26.8148 | 43.9148 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 6.5111 | 5.5217 | 3.3821 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.34514 | 0.38183 | 0.1244 | 0.2399 | 0.28289 | 0.11546 | 0.22818 | 0.26585 | 0.10311 | 0.46954 | 0.35536 | 0.3313
2025-03-27 13:00 | 7.3 | 8.0452 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 7.3 | 6.0452 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 20.3048 | 26.6548 | 43.9548 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.5207 | 5.5451 | 3.3779 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.25102 | 0.27727 | 0.090626 | 0.17504 | 0.20584 | 0.084475 | 0.16635 | 0.19333 | 0.075346 | 0.34165 | 0.25952 | 0.2417
2025-03-27 14:00 | 8.2 | 8.4852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 8.2 | 6.4852 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 19.4148 | 25.3148 | 43.5148 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 6.6652 | 5.7429 | 3.4241 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.15604 | 0.17111 | 0.056756 | 0.10871 | 0.12617 | 0.052902 | 0.10451 | 0.12009 | 0.04783 | 0.21279 | 0.16161 | 0.15235
2025-03-27 15:00 | 8 | 8.2452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 8 | 6.2452 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 19.7548 | 25.7548 | 43.7548 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.6098 | 5.6775 | 3.3989 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.17278 | 0.18978 | 0.062744 | 0.12082 | 0.14066 | 0.05874 | 0.11546 | 0.13299 | 0.052717 | 0.23553 | 0.17956 | 0.16817
2025-03-27 16:00 | 8 | 7.8852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 8 | 5.8852 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 20.1148 | 26.1148 | 44.1148 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.5514 | 5.6243 | 3.3612 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.1652 | 0.18145 | 0.05999 | 0.11655 | 0.13576 | 0.056791 | 0.11039 | 0.12716 | 0.050403 | 0.22519 | 0.17334 | 0.16079
2025-03-27 17:00 | 7.8 | 7.1652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 7.8 | 5.1652 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 20.9348 | 27.0348 | 44.8348 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.4196 | 5.4897 | 3.2869 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.14226 | 0.15651 | 0.051575 | 0.10195 | 0.11922 | 0.049779 | 0.094838 | 0.10952 | 0.043203 | 0.19384 | 0.15173 | 0.13804
2025-03-27 18:00 | 7.7 | 6.2452 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 7.7 | 4.2452 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 21.9048 | 28.0548 | 45.7548 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.2658 | 5.343 | 3.1937 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.23341 | 0.25699 | 0.08455 | 0.17098 | 0.20051 | 0.08386 | 0.15542 | 0.1797 | 0.070718 | 0.31796 | 0.25484 | 0.22614
2025-03-27 19:00 | 7.7 | 5.8452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 7.7 | 3.8452 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 22.3048 | 28.4548 | 46.1548 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.203 | 5.2861 | 3.1538 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.18588 | 0.20466 | 0.067332 | 0.13754 | 0.16139 | 0.067628 | 0.12377 | 0.14311 | 0.056317 | 0.25321 | 0.20516 | 0.18009
2025-03-27 20:00 | 7.7 | 5.6452 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 7.7 | 3.6452 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 22.5048 | 28.6548 | 46.3548 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.1717 | 5.2578 | 3.134 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.21389 | 0.2355 | 0.077479 | 0.15906 | 0.18671 | 0.078311 | 0.14242 | 0.16468 | 0.064804 | 0.29137 | 0.23737 | 0.20723
2025-03-27 21:00 | 7.6 | 5.5252 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 7.6 | 3.5252 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 22.6748 | 28.8748 | 46.4748 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 6.1453 | 5.2268 | 3.1222 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.15484 | 0.17062 | 0.056041 | 0.11537 | 0.13565 | 0.056772 | 0.10298 | 0.11922 | 0.046803 | 0.21088 | 0.17215 | 0.14978
2025-03-27 22:00 | 7.4 | 5.4052 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 7.4 | 3.4052 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 22.8948 | 29.1948 | 46.5948 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.1111 | 5.1819 | 3.1104 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.34873 | 0.38488 | 0.126 | 0.26008 | 0.30671 | 0.12775 | 0.23138 | 0.26855 | 0.10492 | 0.47473 | 0.38782 | 0.33629
2025-03-27 23:00 | 7.7 | 5.1652 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 7.7 | 3.1652 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 22.9848 | 29.1348 | 46.8348 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.0972 | 5.1903 | 3.0869 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.011883 | 0.013083 | 0.0043044 | 0.008945 | 0.010508 | 0.004417 | 0.0079123 | 0.0091486 | 0.0036002 | 0.016187 | 0.013362 | 0.011513
2025-03-28 | 7.4 | 5.1652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 7.4 | 3.1652 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 23.1348 | 29.4348 | 46.8348 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.074 | 5.1484 | 3.0869 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.1436 | 0.15849 | 0.051886 | 0.10775 | 0.12712 | 0.053004 | 0.095277 | 0.11058 | 0.043203 | 0.19549 | 0.16075 | 0.13848
2025-03-28 01:00 | 7.5 | 5.1252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 7.5 | 3.1252 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 23.1248 | 29.3748 | 46.8748 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.0755 | 5.1567 | 3.083 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.16714 | 0.18432 | 0.060443 | 0.12568 | 0.14807 | 0.061916 | 0.11103 | 0.1287 | 0.050403 | 0.22758 | 0.18759 | 0.16143
2025-03-28 02:00 | 6.9 | 5.6852 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 6.9 | 3.6852 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 22.8648 | 29.4148 | 46.3148 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.1157 | 5.1512 | 3.138 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.18161 | 0.20124 | 0.065347 | 0.13377 | 0.15882 | 0.065177 | 0.11979 | 0.13992 | 0.054003 | 0.24696 | 0.19894 | 0.17379
2025-03-28 03:00 | 6.9 | 5.5652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 6.9 | 3.5652 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 22.9848 | 29.5348 | 46.4348 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.0972 | 5.1345 | 3.1261 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.19372 | 0.21466 | 0.069703 | 0.14312 | 0.16996 | 0.069785 | 0.12777 | 0.14924 | 0.057604 | 0.26342 | 0.21291 | 0.18537
2025-03-28 04:00 | 6.6 | 5.6852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 6.6 | 3.6852 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 23.0148 | 29.7148 | 46.3148 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.0925 | 5.1095 | 3.138 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.20728 | 0.23023 | 0.074393 | 0.15218 | 0.18146 | 0.073867 | 0.13623 | 0.15973 | 0.061204 | 0.28167 | 0.22605 | 0.19743
2025-03-28 05:00 | 6.7 | 5.6452 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 6.7 | 3.6452 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 23.0048 | 29.6548 | 46.3548 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.0941 | 5.1178 | 3.134 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.68202 | 0.75694 | 0.24499 | 0.50178 | 0.5975 | 0.24392 | 0.44877 | 0.52553 | 0.20185 | 0.92701 | 0.7457 | 0.65063
2025-03-28 06:00 | 6.6 | 5.7252 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 6.6 | 3.7252 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 22.9748 | 29.6748 | 46.2748 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.0987 | 5.115 | 3.1419 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.24386 | 0.27086 | 0.087521 | 0.17886 | 0.21325 | 0.086793 | 0.16027 | 0.18792 | 0.072005 | 0.33138 | 0.26565 | 0.23227
2025-03-28 07:00 | 7.2 | 5.9652 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 7.2 | 3.9652 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 22.4348 | 28.8348 | 46.0348 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.1827 | 5.2324 | 3.1657 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.22327 | 0.24681 | 0.080539 | 0.16382 | 0.19357 | 0.079984 | 0.14779 | 0.17197 | 0.066859 | 0.30381 | 0.2438 | 0.21465
2025-03-28 08:00 | 7.6 | 6.0452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 7.6 | 4.0452 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 22.1548 | 28.3548 | 45.9548 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 6.2265 | 5.3003 | 3.1737 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.17441 | 0.19218 | 0.063123 | 0.12826 | 0.15067 | 0.062908 | 0.11599 | 0.13428 | 0.052717 | 0.23753 | 0.19117 | 0.16871
2025-03-28 09:00 | 10 | 6.6452 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 10 | 4.6452 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 20.3548 | 25.3548 | 45.3548 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 6.5127 | 5.7369 | 3.234 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.18342 | 0.19826 | 0.067697 | 0.13638 | 0.15482 | 0.068661 | 0.1255 | 0.141 | 0.058631 | 0.25111 | 0.20504 | 0.18413
2025-03-28 10:00 | 11.2 | 7.6052 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 11.2 | 5.6052 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 18.7948 | 23.1948 | 44.3948 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 6.767 | 6.0647 | 3.3322 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.20513 | 0.21358 | 0.074336 | 0.14679 | 0.16379 | 0.074527 | 0.13845 | 0.15328 | 0.065572 | 0.27947 | 0.22132 | 0.20403
2025-03-28 11:00 | 13.2 | 8.1652 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 13.2 | 6.1652 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 17.2348 | 20.6348 | 43.8348 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.0271 | 6.4676 | 3.3905 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.063039 | 0.12362 | 0.13432 | 0.064055 | 0.11999 | 0.12793 | 0.057345 | 0.24243 | 0.18768 | 0.17733
2025-03-28 12:00 | 15.5 | 8.1252 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 15.5 | 6.1252 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 16.1248 | 18.3748 | 43.8748 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.2158 | 6.8364 | 3.3863 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10938 | 0.21647 | 0.22848 | 0.11532 | 0.21575 | 0.21821 | 0.10311 | 0.43194 | 0.33179 | 0.31886
2025-03-28 13:00 | 16 | 8.5652 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 16 | 6.5652 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15.4348 | 17.4348 | 43.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.3346 | 6.9935 | 3.4326 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.079308 | 0.15562 | 0.16321 | 0.08313 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31501 | 0.23875 | 0.233
2025-03-28 14:00 | 16.1 | 8.1652 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 16.1 | 6.1652 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15.7848 | 17.7348 | 43.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.2742 | 6.9431 | 3.3905 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.050267 | 0.099609 | 0.10436 | 0.053427 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.1999 | 0.15304 | 0.14791
2025-03-28 15:00 | 16 | 8.2852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 16 | 6.2852 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15.7148 | 17.7148 | 43.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.2862 | 6.9465 | 3.4031 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.055489 | 0.1096 | 0.11496 | 0.058668 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.2204 | 0.16827 | 0.16302
2025-03-28 16:00 | 15.5 | 8.2052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 15.5 | 6.2052 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 16.0448 | 18.2948 | 43.7948 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.2295 | 6.8497 | 3.3947 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.053468 | 0.10562 | 0.11147 | 0.056231 | 0.10546 | 0.10667 | 0.050403 | 0.21114 | 0.16185 | 0.15587
2025-03-28 17:00 | 14.8 | 8.2852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 14.8 | 6.2852 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 16.3148 | 18.9148 | 43.7148 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.1833 | 6.7472 | 3.4031 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.046331 | 0.09111 | 0.096999 | 0.048079 | 0.090396 | 0.092899 | 0.043203 | 0.18148 | 0.13919 | 0.1336
2025-03-28 18:00 | 13.4 | 8.2852 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 13.4 | 6.2852 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 17.0148 | 20.3148 | 43.7148 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.0643 | 6.5191 | 3.4031 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.0775 | 0.15165 | 0.16433 | 0.078701 | 0.14797 | 0.15704 | 0.070718 | 0.29873 | 0.23035 | 0.21869
2025-03-28 19:00 | 11.3 | 8.4052 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 11.3 | 6.4052 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 17.9448 | 22.2948 | 43.5948 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 6.908 | 6.2046 | 3.4157 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.17618 | 0.18287 | 0.063746 | 0.1235 | 0.1375 | 0.062442 | 0.11878 | 0.13134 | 0.056317 | 0.23992 | 0.18594 | 0.17509
2025-03-28 20:00 | 10 | 8.4452 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 10 | 6.4452 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 18.5548 | 23.5548 | 43.5548 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 6.8066 | 6.0093 | 3.4199 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.20273 | 0.21913 | 0.074825 | 0.14423 | 0.16336 | 0.071764 | 0.13871 | 0.15585 | 0.064804 | 0.27755 | 0.21599 | 0.20352
2025-03-28 21:00 | 8.5 | 8.4052 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 8.5 | 6.4052 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 19.3448 | 25.0948 | 43.5948 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.6767 | 5.7758 | 3.4157 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.15162 | 0.16587 | 0.055286 | 0.10619 | 0.12276 | 0.051893 | 0.10192 | 0.11666 | 0.046803 | 0.2069 | 0.15809 | 0.14872
2025-03-28 22:00 | 7.4 | 8.4452 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 7.4 | 6.4452 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 19.8548 | 26.1548 | 43.5548 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.5935 | 5.6184 | 3.4199 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.34873 | 0.38488 | 0.126 | 0.24105 | 0.28288 | 0.11618 | 0.23138 | 0.26855 | 0.10492 | 0.47473 | 0.35723 | 0.33629
2025-03-28 23:00 | 6.1 | 8.3652 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 6.1 | 6.3652 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 20.5848 | 27.5348 | 43.6348 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.4757 | 5.4175 | 3.4115 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.012337 | 0.013757 | 0.0044088 | 0.0084222 | 0.010067 | 0.0039967 | 0.00806 | 0.0095115 | 0.0036002 | 0.016746 | 0.012419 | 0.01166
2025-03-29 | 6.7 | 8.4052 | 0.81091 | 0.64873 | 0.16218 | 6.7 | 6.4052 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 20.2448 | 26.8948 | 43.5948 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.5304 | 5.5101 | 3.4157 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.17023 | 0.18892 | 0.061146 | 0.11687 | 0.13851 | 0.05586 | 0.11201 | 0.13117 | 0.050381 | 0.23137 | 0.17273 | 0.16239
2025-03-29 01:00 | 6.8 | 8.2852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 6.8 | 6.2852 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 20.3148 | 26.9148 | 43.7148 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.5191 | 5.5072 | 3.4031 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.1699 | 0.18842 | 0.061082 | 0.11712 | 0.13865 | 0.056093 | 0.11193 | 0.13091 | 0.050403 | 0.23098 | 0.17322 | 0.16233
2025-03-29 02:00 | 6.8 | 8.4052 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 6.8 | 6.4052 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 20.1948 | 26.7948 | 43.5948 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.5385 | 5.5246 | 3.4157 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.18204 | 0.20187 | 0.065444 | 0.12512 | 0.14808 | 0.059877 | 0.11992 | 0.14026 | 0.054003 | 0.24748 | 0.185 | 0.17393
2025-03-29 03:00 | 6.8 | 8.4052 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 6.8 | 6.4052 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 20.1948 | 26.7948 | 43.5948 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.5385 | 5.5246 | 3.4157 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.19418 | 0.21533 | 0.069807 | 0.13346 | 0.15795 | 0.063869 | 0.12792 | 0.14961 | 0.057604 | 0.26398 | 0.19733 | 0.18552
2025-03-29 04:00 | 4.8 | 8.0452 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 4.8 | 6.0452 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 21.5548 | 29.1548 | 43.9548 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.321 | 5.1875 | 3.3779 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.21623 | 0.2436 | 0.07641 | 0.14668 | 0.17873 | 0.06862 | 0.13911 | 0.16694 | 0.061204 | 0.29264 | 0.2153 | 0.20031
2025-03-29 05:00 | 5.1 | 8.3252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 5.1 | 6.3252 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 21.1248 | 28.5748 | 43.6748 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.3893 | 5.2691 | 3.4073 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.70812 | 0.7959 | 0.25089 | 0.47859 | 0.58034 | 0.22436 | 0.45718 | 0.54654 | 0.20185 | 0.95901 | 0.70295 | 0.65904
2025-03-29 06:00 | 5.5 | 8.5252 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 5.5 | 6.5252 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 20.7248 | 27.9748 | 43.4748 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.4532 | 5.3544 | 3.4284 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.25024 | 0.28037 | 0.088967 | 0.16903 | 0.20372 | 0.079541 | 0.16233 | 0.19305 | 0.072005 | 0.3392 | 0.24857 | 0.23433
2025-03-29 07:00 | 6.8 | 7.9652 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 6.8 | 5.9652 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 20.6348 | 27.2348 | 44.0348 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.4676 | 5.4608 | 3.3696 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.22537 | 0.24993 | 0.081023 | 0.1566 | 0.18547 | 0.075146 | 0.14847 | 0.17365 | 0.066859 | 0.3064 | 0.23175 | 0.21533
2025-03-29 08:00 | 7.8 | 7.8452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 7.8 | 5.8452 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 20.2548 | 26.3548 | 44.1548 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.5288 | 5.589 | 3.3571 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.17359 | 0.19098 | 0.062933 | 0.12232 | 0.14289 | 0.059472 | 0.11572 | 0.13364 | 0.052717 | 0.23652 | 0.18179 | 0.16844
2025-03-29 09:00 | 11.8 | 8.0852 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 11.8 | 6.0852 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 18.0148 | 22.1148 | 43.9148 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 6.8963 | 6.2328 | 3.3821 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18744 | 0.065858 | 0.12879 | 0.1425 | 0.065654 | 0.12296 | 0.13514 | 0.058631 | 0.24927 | 0.19445 | 0.18159
2025-03-29 10:00 | 14.7 | 8.8452 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 14.7 | 6.8452 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 15.8048 | 18.4548 | 43.1548 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.2707 | 6.8232 | 3.4623 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.070429 | 0.13662 | 0.14558 | 0.071726 | 0.1372 | 0.14132 | 0.065572 | 0.27556 | 0.20835 | 0.20277
2025-03-29 11:00 | 17.4 | 9.0452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 17.4 | 7.0452 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15 | 15.5548 | 42.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.41 | 7.3138 | 3.4836 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.059057 | 0.11723 | 0.11878 | 0.062342 | 0.11999 | 0.11999 | 0.057345 | 0.23845 | 0.17958 | 0.17733
2025-03-29 12:00 | 20.1 | 9.2452 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 20.1 | 7.2452 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 42.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 3.5051 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.1018 | 0.2108 | 0.2108 | 0.11141 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.42436 | 0.32221 | 0.31886
2025-03-29 13:00 | 20.4 | 9.4052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 20.4 | 7.4052 | 9 | 19.8 | 19.6 | 50 | 15 | 15 | 29.6 | 15 | 15 | 42.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8541 | 7.41 | 7.41 | 3.5223 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.074038 | 0.15403 | 0.15403 | 0.081013 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.30974 | 0.23505 | 0.233
2025-03-29 14:00 | 21.1 | 9.4452 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 21.1 | 7.4452 | 9 | 19.45 | 18.9 | 50 | 15 | 15 | 28.9 | 15 | 15 | 42.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8966 | 7.41 | 7.41 | 3.5266 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.046487 | 0.097783 | 0.097783 | 0.051365 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19612 | 0.14915 | 0.14791
2025-03-29 15:00 | 21.2 | 9.5652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 21.2 | 7.5652 | 9 | 19.4 | 18.8 | 50 | 15 | 15 | 28.8 | 15 | 15 | 42.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9027 | 7.41 | 7.41 | 3.5395 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.051157 | 0.10777 | 0.10777 | 0.056406 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21607 | 0.16418 | 0.16302
2025-03-29 16:00 | 20.6 | 9.5252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 20.6 | 7.5252 | 9 | 19.7 | 19.4 | 50 | 15 | 15 | 29.4 | 15 | 15 | 42.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8662 | 7.41 | 7.41 | 3.5352 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.049374 | 0.10304 | 0.10304 | 0.053996 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.20705 | 0.15704 | 0.15587
2025-03-29 17:00 | 18.9 | 9.4852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 18.9 | 7.4852 | 9 | 20.55 | 21.1 | 50 | 15 | 15 | 31.1 | 15 | 15 | 42.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7646 | 7.41 | 7.41 | 3.5309 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.043462 | 0.088323 | 0.088323 | 0.046339 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.17861 | 0.13466 | 0.1336
2025-03-29 18:00 | 17.1 | 9.4052 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 17.1 | 7.4052 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15.4948 | 42.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.3242 | 3.5223 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.073172 | 0.14457 | 0.14627 | 0.076037 | 0.14797 | 0.14797 | 0.070718 | 0.2944 | 0.22061 | 0.21869
2025-03-29 19:00 | 14.6 | 9.0052 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 14.6 | 7.0052 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15.6948 | 18.3948 | 42.9948 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.2897 | 6.8331 | 3.4794 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.060582 | 0.11703 | 0.12485 | 0.0613 | 0.11784 | 0.12166 | 0.056317 | 0.23676 | 0.17833 | 0.17415
2025-03-29 20:00 | 12.7 | 9.1652 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 12.7 | 7.1652 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 16.4848 | 20.1348 | 42.8348 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.1543 | 6.5482 | 3.4965 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20273 | 0.07179 | 0.13722 | 0.14992 | 0.070192 | 0.13559 | 0.14626 | 0.064804 | 0.27452 | 0.20741 | 0.2004
2025-03-29 21:00 | 11.4 | 9.3252 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 11.4 | 7.3252 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 16.9748 | 21.2748 | 42.6748 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.0711 | 6.3654 | 3.5137 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.14641 | 0.1515 | 0.052896 | 0.10027 | 0.11138 | 0.050447 | 0.098598 | 0.10889 | 0.046803 | 0.19931 | 0.15072 | 0.1454
2025-03-29 22:00 | 10.3 | 8.9652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 10.3 | 6.9652 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 17.8848 | 22.7348 | 43.0348 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 6.918 | 6.1359 | 3.4751 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.32821 | 0.35146 | 0.12059 | 0.22974 | 0.25902 | 0.11434 | 0.22381 | 0.25052 | 0.10492 | 0.4488 | 0.34408 | 0.32872
2025-03-29 23:00 | 9.2 | 8.6852 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 9.2 | 6.6852 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 18.7148 | 24.1148 | 43.3148 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 6.7802 | 5.9237 | 3.4453 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.011474 | 0.012482 | 0.0042079 | 0.0080439 | 0.0092069 | 0.0039575 | 0.0077771 | 0.0088247 | 0.0036002 | 0.015682 | 0.012001 | 0.011377
2025-03-30 | 7.3 | 8.7252 | 0.81091 | 0.64873 | 0.16218 | 7.3 | 6.7252 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 19.6248 | 25.9748 | 43.2748 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.6309 | 5.6449 | 3.4495 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.16785 | 0.1854 | 0.060598 | 0.1151 | 0.1352 | 0.055312 | 0.11123 | 0.12927 | 0.050381 | 0.22845 | 0.17041 | 0.16162
2025-03-30 01:00 | 7.9 | 8.5652 | 1.0657 | 0.85255 | 0.21314 | 7.9 | 6.5652 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 19.4848 | 25.5348 | 43.4348 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 6.6538 | 5.7101 | 3.4326 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.21751 | 0.2391 | 0.078921 | 0.15074 | 0.17565 | 0.07305 | 0.14518 | 0.16744 | 0.06621 | 0.29643 | 0.22379 | 0.21139
2025-03-30 02:00 | 6.5 | 8.5652 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 6.5 | 6.5652 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 20.1848 | 26.9348 | 43.4348 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.5401 | 5.5043 | 3.4326 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.20522 | 0.22812 | 0.073589 | 0.14003 | 0.16638 | 0.066697 | 0.13471 | 0.15816 | 0.060452 | 0.2788 | 0.20672 | 0.19516
2025-03-30 03:00 | 7.4 | 8.6052 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 7.4 | 6.6052 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 19.6948 | 25.9948 | 43.3948 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.6196 | 5.642 | 3.4368 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.2105 | 0.23232 | 0.07606 | 0.14493 | 0.17005 | 0.069787 | 0.13967 | 0.1621 | 0.063331 | 0.28656 | 0.21472 | 0.203
2025-03-30 04:00 | 6.1 | 8.4452 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 6.1 | 6.4452 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 20.5048 | 27.4548 | 43.5548 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.4885 | 5.429 | 3.4199 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.19729 | 0.22 | 0.070505 | 0.13442 | 0.16065 | 0.063757 | 0.12889 | 0.1521 | 0.057574 | 0.26779 | 0.19817 | 0.18647
2025-03-30 05:00 | 6.1 | 8.4452 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 6.1 | 6.4452 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 20.5048 | 27.4548 | 43.5548 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.4885 | 5.429 | 3.4199 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.20715 | 0.231 | 0.07403 | 0.14114 | 0.16868 | 0.066945 | 0.13534 | 0.15971 | 0.060452 | 0.28118 | 0.20808 | 0.19579
2025-03-30 06:00 | 7.3 | 8.6852 | 1.112 | 0.88961 | 0.2224 | 7.3 | 6.6852 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 19.6648 | 26.0148 | 43.3148 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.6244 | 5.639 | 3.4453 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.23018 | 0.25424 | 0.0831 | 0.15799 | 0.1856 | 0.075944 | 0.15254 | 0.17727 | 0.069088 | 0.31328 | 0.23394 | 0.22163
2025-03-30 07:00 | 9.2 | 8.5252 | 2.2807 | 1.8246 | 0.45614 | 9.2 | 6.5252 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 18.8748 | 24.2748 | 43.4748 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 6.7538 | 5.8994 | 3.4284 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.4516 | 0.49128 | 0.16561 | 0.31783 | 0.36386 | 0.15653 | 0.30609 | 0.34732 | 0.1417 | 0.61721 | 0.47435 | 0.44779
2025-03-30 08:00 | 11.6 | 8.4452 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 11.6 | 6.4452 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 17.7548 | 21.9548 | 43.5548 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 6.9398 | 6.2579 | 3.4199 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0.27016 | 0.27781 | 0.097303 | 0.18852 | 0.20906 | 0.095635 | 0.18152 | 0.19999 | 0.08636 | 0.36746 | 0.28415 | 0.26788
2025-03-30 09:00 | 14.4 | 8.1252 | 1.6406 | 1.3125 | 0.32812 | 14.4 | 6.1252 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 16.6748 | 19.4748 | 43.8748 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.1219 | 6.6554 | 3.3863 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0.31886 | 0.31886 | 0.10999 | 0.21681 | 0.232 | 0.11399 | 0.21327 | 0.22119 | 0.10193 | 0.42885 | 0.3308 | 0.3152
2025-03-30 10:00 | 16.7 | 8.0852 | 1.4364 | 1.1491 | 0.28727 | 16.7 | 6.0852 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15.5648 | 17.2148 | 43.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.3121 | 7.0305 | 3.3821 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.27917 | 0.27917 | 0.092913 | 0.18488 | 0.19229 | 0.099928 | 0.18672 | 0.18672 | 0.089239 | 0.37208 | 0.28481 | 0.27596
2025-03-30 11:00 | 17.9 | 8.3252 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 17.9 | 6.3252 | 9 | 21.05 | 22.1 | 50 | 15 | 15 | 32.1 | 15 | 15.7748 | 43.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7062 | 7.41 | 7.2759 | 3.4073 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.27016 | 0.27016 | 0.088248 | 0.17655 | 0.17981 | 0.09599 | 0.1807 | 0.1807 | 0.08636 | 0.35841 | 0.27254 | 0.26706
2025-03-30 12:00 | 19.6 | 8.6852 | 1.1584 | 0.92668 | 0.23167 | 19.6 | 6.6852 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 43.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 3.4453 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22513 | 0.22513 | 0.07161 | 0.14713 | 0.14713 | 0.079109 | 0.15058 | 0.15058 | 0.071967 | 0.29674 | 0.22624 | 0.22255
2025-03-30 13:00 | 20.5 | 8.7652 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 20.5 | 6.7652 | 9 | 19.75 | 19.5 | 50 | 15 | 15 | 29.5 | 15 | 15 | 43.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8601 | 7.41 | 7.41 | 3.4538 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.18911 | 0.18911 | 0.05931 | 0.12359 | 0.12359 | 0.066288 | 0.12649 | 0.12649 | 0.060452 | 0.24842 | 0.18988 | 0.18694
2025-03-30 14:00 | 21 | 9.0852 | 1.5942 | 1.2754 | 0.31885 | 21 | 7.0852 | 9 | 19.5 | 19 | 50 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 42.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8905 | 7.41 | 7.41 | 3.4879 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.30985 | 0.30985 | 0.096419 | 0.20249 | 0.20249 | 0.10755 | 0.20725 | 0.20725 | 0.099048 | 0.40627 | 0.31004 | 0.3063
2025-03-30 15:00 | 21.2 | 9.0052 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 21.2 | 7.0052 | 9 | 19.4 | 18.8 | 50 | 15 | 15 | 28.8 | 15 | 15 | 42.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9027 | 7.41 | 7.41 | 3.4794 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19812 | 0.061456 | 0.12947 | 0.12947 | 0.068934 | 0.13251 | 0.13251 | 0.063331 | 0.25957 | 0.19841 | 0.19584
2025-03-30 16:00 | 20.7 | 8.6052 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 20.7 | 6.6052 | 9 | 19.65 | 19.3 | 50 | 15 | 15 | 29.3 | 15 | 15 | 43.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8722 | 7.41 | 7.41 | 3.4368 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19812 | 0.06194 | 0.12947 | 0.12947 | 0.069787 | 0.13251 | 0.13251 | 0.063331 | 0.26006 | 0.19926 | 0.19584
2025-03-30 17:00 | 20.3 | 8.1652 | 1.7985 | 1.4388 | 0.35969 | 20.3 | 6.1652 | 9 | 19.85 | 19.7 | 50 | 15 | 15 | 29.7 | 15 | 15 | 43.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.848 | 7.41 | 7.41 | 3.3905 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.34955 | 0.34955 | 0.10997 | 0.22843 | 0.22843 | 0.12481 | 0.23379 | 0.23379 | 0.11174 | 0.45952 | 0.35324 | 0.34553
2025-03-30 18:00 | 17.9 | 7.5652 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 17.9 | 5.5652 | 9 | 21.05 | 22.1 | 50 | 15 | 15 | 32.1 | 15.4848 | 16.5348 | 44.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7062 | 7.3259 | 7.1458 | 3.328 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.1621 | 0.1621 | 0.052949 | 0.10715 | 0.10985 | 0.058965 | 0.10842 | 0.10842 | 0.051816 | 0.21505 | 0.16611 | 0.16024
2025-03-30 19:00 | 14.2 | 7.2452 | 0.78768 | 0.63014 | 0.15754 | 14.2 | 5.2452 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 17.6548 | 20.5548 | 44.7548 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 6.9565 | 6.4805 | 3.2951 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.15309 | 0.15309 | 0.052971 | 0.10657 | 0.1144 | 0.056246 | 0.1024 | 0.10669 | 0.048938 | 0.20606 | 0.16281 | 0.15133
2025-03-30 20:00 | 13.6 | 6.8452 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 13.6 | 4.8452 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 18.3548 | 21.5548 | 45.1548 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 6.8398 | 6.321 | 3.2542 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.1621 | 0.1621 | 0.05661 | 0.11476 | 0.12418 | 0.060302 | 0.10842 | 0.11454 | 0.051816 | 0.21871 | 0.17507 | 0.16024
2025-03-30 21:00 | 13.2 | 6.8052 | 1.8911 | 1.5129 | 0.37823 | 13.2 | 4.8052 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 18.5948 | 21.9948 | 45.1948 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 6.8 | 6.2516 | 3.2502 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.36756 | 0.36756 | 0.12916 | 0.26175 | 0.28471 | 0.13691 | 0.24584 | 0.26213 | 0.11749 | 0.49672 | 0.39866 | 0.36334
2025-03-30 22:00 | 12 | 6.5252 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 12 | 4.5252 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 19.4748 | 23.4748 | 45.4748 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 6.6554 | 6.0216 | 3.2218 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.18011 | 0.18292 | 0.064472 | 0.13105 | 0.14484 | 0.067676 | 0.12047 | 0.13208 | 0.057574 | 0.24458 | 0.19872 | 0.17804
2025-03-30 23:00 | 11.5 | 6.4852 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 11.5 | 4.4852 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 19.7648 | 24.0148 | 45.5148 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 6.6082 | 5.9389 | 3.2178 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.18911 | 0.19508 | 0.068217 | 0.13858 | 0.1542 | 0.071149 | 0.12721 | 0.14032 | 0.060452 | 0.25733 | 0.20973 | 0.18766
2025-03-31 | 10 | 6.0852 | 0.69985 | 0.55988 | 0.13997 | 10 | 4.0852 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 20.9148 | 25.9148 | 45.9148 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 6.4228 | 5.6538 | 3.1777 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.13602 | 0.14703 | 0.050205 | 0.10255 | 0.1165 | 0.051821 | 0.093071 | 0.10457 | 0.043481 | 0.18623 | 0.15438 | 0.13655
2025-03-31 01:00 | 8.9 | 6.1652 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 8.9 | 4.1652 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 21.3848 | 26.9348 | 45.8348 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 6.348 | 5.5043 | 3.1857 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.14562 | 0.15879 | 0.053271 | 0.10827 | 0.12487 | 0.053938 | 0.098348 | 0.11201 | 0.045371 | 0.19889 | 0.16221 | 0.14372
2025-03-31 02:00 | 7.8 | 6.2052 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 7.8 | 4.2052 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 21.8948 | 27.9948 | 45.7948 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.2673 | 5.3515 | 3.1897 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.15563 | 0.17121 | 0.056421 | 0.11424 | 0.13379 | 0.056115 | 0.10375 | 0.11981 | 0.047262 | 0.21205 | 0.17035 | 0.15101
2025-03-31 03:00 | 7.3 | 6.2452 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 7.3 | 4.2452 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 22.1048 | 28.4548 | 45.7548 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.2343 | 5.2861 | 3.1937 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.17006 | 0.18784 | 0.061395 | 0.12403 | 0.14628 | 0.060529 | 0.1127 | 0.13097 | 0.051043 | 0.23145 | 0.18456 | 0.16374
2025-03-31 04:00 | 6.2 | 6.2852 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 6.2 | 4.2852 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 22.6148 | 29.5148 | 45.7148 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.1546 | 5.1372 | 3.1977 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.16803 | 0.18723 | 0.060102 | 0.12098 | 0.14494 | 0.058214 | 0.10991 | 0.12954 | 0.049152 | 0.22814 | 0.1792 | 0.15906
2025-03-31 05:00 | 5.7 | 6.3652 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 5.7 | 4.3652 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 22.7848 | 29.9348 | 45.6348 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.1282 | 5.079 | 3.2057 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.20658 | 0.23109 | 0.073573 | 0.14763 | 0.17813 | 0.070555 | 0.13433 | 0.15934 | 0.059723 | 0.28015 | 0.21819 | 0.19405
2025-03-31 06:00 | 6.2 | 6.4052 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 6.2 | 4.4052 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 22.4948 | 29.3948 | 45.5948 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.1733 | 5.154 | 3.2098 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.23306 | 0.25968 | 0.083359 | 0.16729 | 0.20038 | 0.080437 | 0.15244 | 0.17967 | 0.068172 | 0.31642 | 0.24773 | 0.22062
2025-03-31 07:00 | 6.9 | 6.4052 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 6.9 | 4.4052 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 22.1448 | 28.6948 | 45.5948 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.2281 | 5.2522 | 3.2098 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.2783 | 0.30838 | 0.10014 | 0.20129 | 0.23869 | 0.097641 | 0.18356 | 0.2144 | 0.082754 | 0.37844 | 0.29893 | 0.26631
2025-03-31 08:00 | 11 | 6.3252 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 11 | 4.3252 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 20.1748 | 24.6748 | 45.6748 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 6.5417 | 5.8389 | 3.2017 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.13674 | 0.14327 | 0.049705 | 0.10122 | 0.11341 | 0.051704 | 0.092504 | 0.10266 | 0.043711 | 0.18645 | 0.15293 | 0.13622
2025-03-31 09:00 | 16.5 | 6.3652 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 16.5 | 4.3652 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 17.3848 | 19.1348 | 45.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.0019 | 6.7111 | 3.2057 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.1155 | 0.1155 | 0.038562 | 0.079882 | 0.083343 | 0.043619 | 0.077254 | 0.077254 | 0.036922 | 0.15406 | 0.1235 | 0.11418
2025-03-31 10:00 | 18.1 | 6.8852 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 18.1 | 4.8852 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 16.0648 | 17.0148 | 45.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.2261 | 7.0643 | 3.2583 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13047 | 0.13047 | 0.042484 | 0.087432 | 0.089434 | 0.048475 | 0.087264 | 0.087264 | 0.041706 | 0.17295 | 0.13591 | 0.12897
2025-03-31 11:00 | 19.9 | 6.8852 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 19.9 | 4.8852 | 9 | 20.05 | 20.1 | 50 | 15 | 15 | 30.1 | 15.1648 | 15.2148 | 45.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.824 | 7.3814 | 7.3727 | 3.2583 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.23209 | 0.23209 | 0.073475 | 0.15226 | 0.15244 | 0.086232 | 0.15523 | 0.15523 | 0.074189 | 0.30556 | 0.23849 | 0.22942
2025-03-31 12:00 | 20.3 | 7.6452 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 20.3 | 5.6452 | 9 | 19.85 | 19.7 | 50 | 15 | 15 | 29.7 | 15 | 15 | 44.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.848 | 7.41 | 7.41 | 3.3363 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10959 | 0.10959 | 0.034477 | 0.071617 | 0.071617 | 0.039766 | 0.073299 | 0.073299 | 0.035031 | 0.14407 | 0.11138 | 0.10833
2025-03-31 13:00 | 20.7 | 7.8852 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 20.7 | 5.8852 | 9 | 19.65 | 19.3 | 50 | 15 | 15 | 29.3 | 15 | 15 | 44.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8722 | 7.41 | 7.41 | 3.3612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20252 | 0.063315 | 0.13235 | 0.13235 | 0.072941 | 0.13545 | 0.13545 | 0.064737 | 0.26583 | 0.20529 | 0.20019
2025-03-31 14:00 | 21.5 | 8.0452 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 21.5 | 6.0452 | 9 | 19.25 | 18.5 | 50 | 15 | 15 | 28.5 | 15 | 15 | 43.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9211 | 7.41 | 7.41 | 3.3779 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.082796 | 0.082796 | 0.025563 | 0.054108 | 0.054108 | 0.029673 | 0.055378 | 0.055378 | 0.026467 | 0.10836 | 0.083781 | 0.081845
2025-03-31 15:00 | 21.5 | 8.0852 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 21.5 | 6.0852 | 9 | 19.25 | 18.5 | 50 | 15 | 15 | 28.5 | 15 | 15 | 43.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9211 | 7.41 | 7.41 | 3.3821 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11273 | 0.034803 | 0.073667 | 0.073667 | 0.04035 | 0.075397 | 0.075397 | 0.036034 | 0.14753 | 0.11402 | 0.11143
2025-03-31 16:00 | 21.5 | 8.0052 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 21.5 | 6.0052 | 9 | 19.25 | 18.5 | 50 | 15 | 15 | 28.5 | 15 | 15 | 43.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9211 | 7.41 | 7.41 | 3.3737 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.08871 | 0.08871 | 0.027389 | 0.057973 | 0.057973 | 0.031832 | 0.059334 | 0.059334 | 0.028357 | 0.1161 | 0.089805 | 0.087691
2025-03-31 17:00 | 20.6 | 7.5652 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 20.6 | 5.5652 | 9 | 19.7 | 19.4 | 50 | 15 | 15 | 29.4 | 15 | 15 | 44.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8662 | 7.41 | 7.41 | 3.328 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.031482 | 0.065702 | 0.065702 | 0.036572 | 0.067245 | 0.067245 | 0.032138 | 0.13202 | 0.10227 | 0.099383
2025-03-31 18:00 | 18.1 | 7.1652 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 18.1 | 5.1652 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15.7848 | 16.7348 | 44.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.2742 | 7.1118 | 3.2869 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.094624 | 0.094624 | 0.030812 | 0.062992 | 0.064431 | 0.034852 | 0.063289 | 0.063289 | 0.030248 | 0.12544 | 0.097844 | 0.093537
2025-03-31 19:00 | 13.9 | 6.7652 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 13.9 | 4.7652 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 18.2848 | 21.3348 | 45.2348 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 6.8514 | 6.3559 | 3.2461 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0.301 | 0.301 | 0.10463 | 0.21274 | 0.22933 | 0.11226 | 0.20132 | 0.21122 | 0.096217 | 0.40563 | 0.325 | 0.29754
2025-03-31 20:00 | 12.8 | 6.2852 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 12.8 | 4.2852 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 19.3148 | 22.9148 | 45.7148 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 6.6816 | 6.108 | 3.1977 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.035548 | 0.072865 | 0.079708 | 0.038063 | 0.067245 | 0.072368 | 0.032138 | 0.13609 | 0.11093 | 0.099383
2025-03-31 21:00 | 11.3 | 5.8052 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 11.3 | 3.8052 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 20.5448 | 24.8948 | 46.1948 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 6.4821 | 5.8058 | 3.1498 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.12733 | 0.13216 | 0.046072 | 0.095123 | 0.1062 | 0.048939 | 0.085844 | 0.094924 | 0.040703 | 0.1734 | 0.14406 | 0.12655
2025-03-31 22:00 | 10.7 | 5.8852 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 10.7 | 3.8852 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 20.7648 | 25.4148 | 46.1148 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 6.4468 | 5.728 | 3.1578 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.11237 | 0.11883 | 0.041032 | 0.084403 | 0.094995 | 0.043079 | 0.076274 | 0.084961 | 0.035919 | 0.1534 | 0.12748 | 0.11219
2025-03-31 23:00 | 8.7 | 5.9652 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 8.7 | 3.9652 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 21.6848 | 27.3348 | 46.0348 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 6.3005 | 5.4463 | 3.1657 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.12801 | 0.13982 | 0.046753 | 0.095454 | 0.11042 | 0.047494 | 0.086252 | 0.098482 | 0.0397 | 0.17476 | 0.14295 | 0.12595
2025-04-01 | 8.2 | 5.8852 | 0.69985 | 0.55988 | 0.13997 | 8.2 | 3.8852 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 22.0148 | 27.9148 | 46.1148 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 6.2485 | 5.363 | 3.1578 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.14185 | 0.15555 | 0.051595 | 0.10542 | 0.12282 | 0.052148 | 0.095011 | 0.10917 | 0.043481 | 0.19344 | 0.15756 | 0.13849
2025-04-01 01:00 | 8.3 | 5.6452 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 8.3 | 3.6452 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 22.2048 | 28.0548 | 46.3548 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.2187 | 5.343 | 3.134 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.14767 | 0.16181 | 0.053757 | 0.11053 | 0.12864 | 0.054828 | 0.099028 | 0.11364 | 0.045371 | 0.20143 | 0.16535 | 0.1444
2025-04-01 02:00 | 7.4 | 5.6852 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 7.4 | 3.6852 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 22.6148 | 28.9148 | 46.3148 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.1546 | 5.2212 | 3.138 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.15709 | 0.17338 | 0.056761 | 0.11633 | 0.13713 | 0.05704 | 0.10423 | 0.12097 | 0.047262 | 0.21385 | 0.17337 | 0.15149
2025-04-01 03:00 | 7.4 | 5.7252 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 7.4 | 3.7252 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 22.5748 | 28.8748 | 46.2748 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.1608 | 5.2268 | 3.1419 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.16966 | 0.18725 | 0.061302 | 0.12551 | 0.14794 | 0.061526 | 0.11257 | 0.13065 | 0.051043 | 0.23096 | 0.18703 | 0.16361
2025-04-01 04:00 | 6.8 | 5.5652 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 6.8 | 3.5652 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 23.0348 | 29.6348 | 46.4348 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.0894 | 5.1206 | 3.1261 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.16569 | 0.18374 | 0.059566 | 0.12228 | 0.14541 | 0.059547 | 0.10915 | 0.12766 | 0.049152 | 0.22525 | 0.18182 | 0.1583
2025-04-01 05:00 | 8.5 | 5.4452 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 8.5 | 3.4452 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 22.3048 | 28.0548 | 46.5548 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.203 | 5.343 | 3.1143 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.19347 | 0.21166 | 0.070547 | 0.14585 | 0.16933 | 0.072627 | 0.13005 | 0.14887 | 0.059723 | 0.26402 | 0.21848 | 0.18977
2025-04-01 06:00 | 8.8 | 5.0052 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 8.8 | 3.0052 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 22.5948 | 28.1948 | 46.9948 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.1577 | 5.323 | 3.0713 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.2193 | 0.23934 | 0.080163 | 0.16771 | 0.19401 | 0.084063 | 0.14794 | 0.16871 | 0.068172 | 0.29947 | 0.25178 | 0.21611
2025-04-01 07:00 | 9.9 | 5.4852 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 9.9 | 3.4852 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 21.5648 | 26.6148 | 46.5148 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 6.3194 | 5.5509 | 3.1182 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0.25948 | 0.2807 | 0.095696 | 0.19838 | 0.22584 | 0.10051 | 0.17734 | 0.19949 | 0.082754 | 0.35518 | 0.29888 | 0.26009
2025-04-01 08:00 | 11.1 | 5.6852 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 11.1 | 3.6852 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 20.7648 | 25.2148 | 46.3148 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 6.4468 | 5.7578 | 3.138 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.13674 | 0.14282 | 0.049629 | 0.10271 | 0.115 | 0.052755 | 0.092399 | 0.10242 | 0.043711 | 0.18637 | 0.15547 | 0.13611
2025-04-01 09:00 | 12.4 | 6.6852 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 12.4 | 4.6852 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 19.1148 | 22.9148 | 45.3148 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 6.7143 | 6.108 | 3.238 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.1155 | 0.11586 | 0.041092 | 0.083303 | 0.091572 | 0.043184 | 0.077254 | 0.083917 | 0.036922 | 0.15659 | 0.12649 | 0.11418
2025-04-01 10:00 | 13.4 | 7.4452 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 13.4 | 5.4452 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 17.8548 | 21.1548 | 44.5548 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 6.923 | 6.3845 | 3.3156 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.13047 | 0.13047 | 0.045705 | 0.091259 | 0.098957 | 0.047637 | 0.087264 | 0.092615 | 0.041706 | 0.17617 | 0.1389 | 0.12897
2025-04-01 11:00 | 13.6 | 8.2052 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 13.6 | 6.2052 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 16.9948 | 20.1948 | 43.7948 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.0677 | 6.5385 | 3.3947 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.23209 | 0.23209 | 0.081053 | 0.15902 | 0.17189 | 0.082768 | 0.15523 | 0.16399 | 0.074189 | 0.31314 | 0.24178 | 0.22942
2025-04-01 12:00 | 14.2 | 8.9252 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 14.2 | 6.9252 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15.9748 | 18.8748 | 43.0748 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.2415 | 6.7538 | 3.4708 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.10959 | 0.10959 | 0.037919 | 0.073283 | 0.078576 | 0.038225 | 0.073299 | 0.076372 | 0.035031 | 0.14751 | 0.11151 | 0.10833
2025-04-01 13:00 | 14.9 | 9.4052 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 14.9 | 7.4052 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15.1448 | 17.6948 | 42.5948 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.3848 | 6.9498 | 3.5223 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20252 | 0.069316 | 0.1328 | 0.14111 | 0.069606 | 0.13545 | 0.13889 | 0.064737 | 0.27183 | 0.2024 | 0.20019
2025-04-01 14:00 | 15.4 | 9.5652 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 15.4 | 7.5652 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 17.0348 | 42.4348 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.0609 | 3.5395 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.082796 | 0.082796 | 0.02812 | 0.054108 | 0.056783 | 0.028319 | 0.055378 | 0.056138 | 0.026467 | 0.11092 | 0.082426 | 0.081845
2025-04-01 15:00 | 15.8 | 9.6852 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 15.8 | 7.6852 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 16.5148 | 42.3148 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.1492 | 3.5525 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11273 | 0.038047 | 0.073667 | 0.076355 | 0.038414 | 0.075397 | 0.07574 | 0.036034 | 0.15077 | 0.11208 | 0.11143
2025-04-01 16:00 | 14.4 | 9.4852 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 14.4 | 7.4852 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15.3148 | 18.1148 | 42.5148 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.3553 | 6.8797 | 3.5309 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0.08871 | 0.08871 | 0.030599 | 0.058403 | 0.062442 | 0.030416 | 0.059334 | 0.061538 | 0.028357 | 0.11931 | 0.088819 | 0.087691
2025-04-01 17:00 | 12.2 | 8.8052 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 12.2 | 6.8052 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 17.0948 | 20.9948 | 43.1948 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.0508 | 6.41 | 3.458 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10148 | 0.035878 | 0.06905 | 0.075952 | 0.035197 | 0.067245 | 0.073386 | 0.032138 | 0.13642 | 0.10425 | 0.099383
2025-04-01 18:00 | 11.5 | 8.0452 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 11.5 | 6.0452 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 18.2048 | 22.4548 | 43.9548 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 6.8647 | 6.1796 | 3.3779 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.094624 | 0.097607 | 0.034133 | 0.06675 | 0.07415 | 0.033913 | 0.063649 | 0.070211 | 0.030248 | 0.12876 | 0.10066 | 0.093897
2025-04-01 19:00 | 10.9 | 7.3252 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 10.9 | 5.3252 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 19.2248 | 23.7748 | 44.6748 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 6.6963 | 5.9756 | 3.3033 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.301 | 0.31634 | 0.10958 | 0.21767 | 0.24392 | 0.11031 | 0.20385 | 0.22651 | 0.096217 | 0.41058 | 0.32798 | 0.30007
2025-04-01 20:00 | 11 | 6.7252 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 11 | 4.7252 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 19.7748 | 24.2748 | 45.2748 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 6.6065 | 5.8994 | 3.2421 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10533 | 0.036545 | 0.073693 | 0.082526 | 0.037542 | 0.068013 | 0.075481 | 0.032138 | 0.13708 | 0.11123 | 0.10015
2025-04-01 21:00 | 11.1 | 6.3252 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 11.1 | 4.3252 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 20.1248 | 24.5748 | 45.6748 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 6.5498 | 5.854 | 3.2017 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.12733 | 0.13299 | 0.046213 | 0.09414 | 0.10533 | 0.048146 | 0.08604 | 0.095372 | 0.040703 | 0.17354 | 0.14229 | 0.12674
2025-04-01 22:00 | 10.3 | 6.0852 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 10.3 | 4.0852 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 20.7648 | 25.6148 | 45.9148 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 6.4468 | 5.6982 | 3.1777 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.11237 | 0.12032 | 0.041284 | 0.084403 | 0.095491 | 0.042809 | 0.076622 | 0.085768 | 0.035919 | 0.15365 | 0.12721 | 0.11254
2025-04-01 23:00 | 9.7 | 5.9252 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 9.7 | 3.9252 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 21.2248 | 26.3748 | 46.0748 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 6.3734 | 5.586 | 3.1618 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.12506 | 0.13551 | 0.046049 | 0.094362 | 0.10766 | 0.047553 | 0.08527 | 0.096157 | 0.0397 | 0.17111 | 0.14192 | 0.12497
2025-04-02 | 9.3 | 5.8852 | 0.79248 | 0.63398 | 0.1585 | 9.3 | 3.8852 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 21.4648 | 26.8148 | 46.1148 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.3353 | 5.5217 | 3.1578 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.15655 | 0.17017 | 0.057458 | 0.11773 | 0.13508 | 0.059049 | 0.10624 | 0.1204 | 0.049236 | 0.21401 | 0.17678 | 0.15547
2025-04-02 01:00 | 9.4 | 5.8852 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 9.4 | 3.8852 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 21.4148 | 26.7148 | 46.1148 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 6.3432 | 5.5363 | 3.1578 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.14393 | 0.15633 | 0.052868 | 0.10836 | 0.12415 | 0.054415 | 0.097786 | 0.11068 | 0.045371 | 0.1968 | 0.16277 | 0.14316
2025-04-02 02:00 | 9.3 | 5.5252 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 9.3 | 3.5252 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 21.8248 | 27.1748 | 46.4748 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.2784 | 5.4695 | 3.1222 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.15028 | 0.16335 | 0.055155 | 0.11404 | 0.1309 | 0.057329 | 0.10198 | 0.11557 | 0.047262 | 0.20543 | 0.17136 | 0.14924
2025-04-02 03:00 | 9.4 | 5.2452 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 9.4 | 3.2452 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 22.0548 | 27.3548 | 46.7548 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 6.2422 | 5.4434 | 3.0947 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.16192 | 0.17587 | 0.059477 | 0.12387 | 0.14205 | 0.062465 | 0.11001 | 0.12452 | 0.051043 | 0.2214 | 0.18634 | 0.16105
2025-04-02 04:00 | 9.6 | 5.0452 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 9.6 | 3.0452 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 22.1548 | 27.3548 | 46.9548 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 6.2265 | 5.4434 | 3.0752 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.1552 | 0.1683 | 0.0571 | 0.11959 | 0.13679 | 0.060533 | 0.10569 | 0.11934 | 0.049152 | 0.2123 | 0.18012 | 0.15485
2025-04-02 05:00 | 9.3 | 5.2052 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 9.3 | 3.2052 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 22.1448 | 27.4948 | 46.7948 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.2281 | 5.4232 | 3.0908 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.1899 | 0.20642 | 0.069696 | 0.14527 | 0.16682 | 0.073179 | 0.12886 | 0.14604 | 0.059723 | 0.25959 | 0.21845 | 0.18859
2025-04-02 06:00 | 9.3 | 5.1652 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 9.3 | 3.1652 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 22.1848 | 27.5348 | 46.8348 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.2218 | 5.4175 | 3.0869 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.21676 | 0.23562 | 0.079557 | 0.16599 | 0.19063 | 0.083638 | 0.1471 | 0.1667 | 0.068172 | 0.29632 | 0.24962 | 0.21527
2025-04-02 07:00 | 9.3 | 5.3652 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 9.3 | 3.3652 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 21.9848 | 27.3348 | 46.6348 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.2532 | 5.4463 | 3.1065 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.26313 | 0.28602 | 0.096574 | 0.20048 | 0.23018 | 0.10089 | 0.17856 | 0.20236 | 0.082754 | 0.3597 | 0.30137 | 0.26131
2025-04-02 08:00 | 9.8 | 5.1252 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 9.8 | 3.1252 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 21.9748 | 27.0748 | 46.8748 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 6.2548 | 5.4839 | 3.083 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.13738 | 0.14873 | 0.050624 | 0.10587 | 0.12075 | 0.053696 | 0.093778 | 0.10562 | 0.043711 | 0.188 | 0.15956 | 0.13749
2025-04-02 09:00 | 10.1 | 7.0452 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 10.1 | 5.0452 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 19.9048 | 24.8548 | 44.9548 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 6.5854 | 5.8118 | 3.2746 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.1155 | 0.12446 | 0.042566 | 0.084933 | 0.096239 | 0.042701 | 0.078941 | 0.088582 | 0.036922 | 0.15807 | 0.12763 | 0.11586
2025-04-02 10:00 | 10.7 | 7.8452 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 10.7 | 5.8452 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 18.8048 | 23.4548 | 44.1548 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 6.7653 | 6.0246 | 3.3571 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.13047 | 0.13798 | 0.047643 | 0.093386 | 0.10487 | 0.047049 | 0.088562 | 0.098648 | 0.041706 | 0.17811 | 0.14044 | 0.13027
2025-04-02 11:00 | 11.3 | 8.2852 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 11.3 | 6.2852 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 18.0648 | 22.4148 | 43.7148 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 6.888 | 6.1858 | 3.4031 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.23209 | 0.2409 | 0.083975 | 0.16316 | 0.18169 | 0.082563 | 0.15647 | 0.17302 | 0.074189 | 0.31606 | 0.24573 | 0.23066
2025-04-02 12:00 | 14 | 9.0852 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 14 | 7.0852 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15.9148 | 18.9148 | 42.9148 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.2518 | 6.7472 | 3.4879 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.10959 | 0.10959 | 0.038036 | 0.073179 | 0.078652 | 0.038037 | 0.073299 | 0.076724 | 0.035031 | 0.14763 | 0.11122 | 0.10833
2025-04-02 13:00 | 14.5 | 9.4452 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 14.5 | 7.4452 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15.3048 | 18.0548 | 42.5548 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.3571 | 6.8897 | 3.5266 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20252 | 0.069747 | 0.1333 | 0.14234 | 0.069521 | 0.13545 | 0.14016 | 0.064737 | 0.27226 | 0.20282 | 0.20019
2025-04-02 14:00 | 14 | 9.8452 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 14 | 7.8452 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15.1548 | 18.1548 | 42.1548 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.3831 | 6.873 | 3.5699 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.082796 | 0.082796 | 0.028737 | 0.054305 | 0.058335 | 0.028078 | 0.055378 | 0.057966 | 0.026467 | 0.11153 | 0.082382 | 0.081845
2025-04-02 15:00 | 14.2 | 9.8452 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 14.2 | 7.8452 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15.0548 | 17.9548 | 42.1548 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.4005 | 6.9063 | 3.5699 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11273 | 0.039004 | 0.073762 | 0.07904 | 0.038227 | 0.075397 | 0.078558 | 0.036034 | 0.15173 | 0.11199 | 0.11143
2025-04-02 16:00 | 13.4 | 9.4852 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 13.4 | 7.4852 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15.8148 | 19.1148 | 42.5148 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.269 | 6.7143 | 3.5309 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.08871 | 0.08871 | 0.031077 | 0.059097 | 0.063979 | 0.030416 | 0.059334 | 0.062972 | 0.028357 | 0.11979 | 0.089513 | 0.087691
2025-04-02 17:00 | 9.7 | 8.8052 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 9.7 | 6.8052 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 18.3448 | 23.4948 | 43.1948 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 6.8414 | 6.0185 | 3.458 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.10124 | 0.1097 | 0.037278 | 0.071163 | 0.080893 | 0.035197 | 0.069028 | 0.077841 | 0.032138 | 0.13852 | 0.10636 | 0.10117
2025-04-02 18:00 | 9.6 | 8.5252 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 9.6 | 6.5252 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 18.6748 | 23.8748 | 43.4748 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 6.7868 | 5.9603 | 3.4284 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.095508 | 0.10357 | 0.035138 | 0.067516 | 0.076878 | 0.033414 | 0.065042 | 0.073437 | 0.030248 | 0.13065 | 0.10093 | 0.09529
2025-04-02 19:00 | 9.5 | 8.3652 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 9.5 | 6.3652 | 9 | 25.25 | 30.5 | 50 | 15.75 | 21 | 40.5 | 18.8848 | 24.1348 | 43.6348 | 16.25 | 21.5 | 41 | 4.7865 | 4.4105 | 3.2551 | 6.7522 | 5.9207 | 3.4115 | 7.0369 | 6.2247 | 3.7872 | 0.30452 | 0.33048 | 0.11194 | 0.21587 | 0.24618 | 0.10681 | 0.20713 | 0.23416 | 0.096217 | 0.41646 | 0.32268 | 0.30335
2025-04-02 20:00 | 9.6 | 8.0052 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 9.6 | 6.0052 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 19.1948 | 24.3948 | 43.9948 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 6.7012 | 5.8812 | 3.3737 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.10148 | 0.11004 | 0.037335 | 0.072652 | 0.082781 | 0.036077 | 0.069107 | 0.078027 | 0.032138 | 0.13881 | 0.10873 | 0.10125
2025-04-02 21:00 | 8.6 | 7.3252 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 8.6 | 5.3252 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 20.3748 | 26.0748 | 44.6748 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 6.5094 | 5.6302 | 3.3033 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.13155 | 0.1438 | 0.048007 | 0.094724 | 0.10952 | 0.046665 | 0.088532 | 0.10121 | 0.040703 | 0.17956 | 0.14139 | 0.12924
2025-04-02 22:00 | 8.4 | 7.2452 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 8.4 | 5.2452 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 20.5548 | 26.3548 | 44.7548 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 6.4805 | 5.589 | 3.2951 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.11663 | 0.1277 | 0.042493 | 0.083964 | 0.097358 | 0.041284 | 0.078307 | 0.089747 | 0.035919 | 0.15912 | 0.12525 | 0.11423
2025-04-02 23:00 | 8.4 | 7.2452 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 8.4 | 5.2452 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 20.5548 | 26.3548 | 44.7548 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 6.4805 | 5.589 | 3.2951 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.12891 | 0.14114 | 0.046966 | 0.092803 | 0.10761 | 0.045629 | 0.08655 | 0.099195 | 0.0397 | 0.17587 | 0.13843 | 0.12625
2025-04-03 | 8.8 | 7.0852 | 0.60275 | 0.4822 | 0.12055 | 8.8 | 5.0852 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 20.5148 | 26.1148 | 44.9148 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.4869 | 5.6243 | 3.2787 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.12047 | 0.13147 | 0.044035 | 0.087452 | 0.10087 | 0.043256 | 0.081266 | 0.092674 | 0.037448 | 0.1645 | 0.13071 | 0.11871
2025-04-03 01:00 | 8.6 | 6.9652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 8.6 | 4.9652 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 20.7348 | 26.4348 | 45.0348 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 6.4516 | 5.5772 | 3.2665 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.1629 | 0.17807 | 0.059448 | 0.11835 | 0.1369 | 0.058439 | 0.10963 | 0.12533 | 0.050403 | 0.22235 | 0.17679 | 0.16003
2025-04-03 02:00 | 9.1 | 6.5652 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 9.1 | 4.5652 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 20.8848 | 26.3348 | 45.4348 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 6.4276 | 5.5919 | 3.2259 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.17251 | 0.18782 | 0.063214 | 0.12728 | 0.1463 | 0.0634 | 0.11679 | 0.13269 | 0.054003 | 0.23573 | 0.19068 | 0.17079
2025-04-03 03:00 | 8.8 | 6.5252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 8.8 | 4.5252 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 21.0748 | 26.6748 | 45.4748 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.3973 | 5.5421 | 3.2218 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.18531 | 0.20224 | 0.067735 | 0.13641 | 0.15745 | 0.067712 | 0.12501 | 0.14255 | 0.057604 | 0.25304 | 0.20412 | 0.18261
2025-04-03 04:00 | 9.1 | 6.4452 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 9.1 | 4.4452 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 21.0048 | 26.4548 | 45.5548 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 6.4084 | 5.5743 | 3.2138 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.19552 | 0.21287 | 0.071642 | 0.14468 | 0.16633 | 0.072124 | 0.13236 | 0.15038 | 0.061204 | 0.26716 | 0.2168 | 0.19357
2025-04-03 05:00 | 9.8 | 6.1252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 9.8 | 4.1252 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 20.9748 | 26.0748 | 45.8748 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 6.4132 | 5.6302 | 3.1817 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.6344 | 0.68684 | 0.23378 | 0.4768 | 0.54312 | 0.24027 | 0.43306 | 0.48775 | 0.20185 | 0.86818 | 0.71707 | 0.63491
2025-04-03 06:00 | 10.1 | 6.0452 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 10.1 | 4.0452 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 20.9048 | 25.8548 | 45.9548 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 6.4244 | 5.6627 | 3.1737 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.22525 | 0.24272 | 0.083012 | 0.16979 | 0.19263 | 0.085924 | 0.15395 | 0.17275 | 0.072005 | 0.30826 | 0.25571 | 0.22596
2025-04-03 07:00 | 10.5 | 5.9252 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 10.5 | 3.9252 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 20.8248 | 25.5748 | 46.0748 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 6.4372 | 5.7042 | 3.1618 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.20915 | 0.22258 | 0.076611 | 0.15734 | 0.17756 | 0.080085 | 0.1423 | 0.15889 | 0.066859 | 0.28577 | 0.23743 | 0.20916
2025-04-03 08:00 | 11 | 5.9652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 11 | 3.9652 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 20.5348 | 25.0348 | 46.0348 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 6.4837 | 5.7848 | 3.1657 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.16491 | 0.17278 | 0.059946 | 0.12317 | 0.13805 | 0.063066 | 0.11156 | 0.12381 | 0.052717 | 0.22486 | 0.18624 | 0.16428
2025-04-03 09:00 | 11 | 6.2052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 11 | 4.2052 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 20.2948 | 24.7948 | 45.7948 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 6.5223 | 5.8208 | 3.1897 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.18342 | 0.19217 | 0.066671 | 0.13618 | 0.15259 | 0.069614 | 0.12408 | 0.1377 | 0.058631 | 0.25009 | 0.20579 | 0.18271
2025-04-03 10:00 | 11.2 | 6.3252 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 11.2 | 4.3252 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 20.0748 | 24.4748 | 45.6748 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 6.5579 | 5.8691 | 3.2017 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.20513 | 0.21358 | 0.074336 | 0.15147 | 0.16925 | 0.077563 | 0.13845 | 0.15328 | 0.065572 | 0.27947 | 0.22904 | 0.20403
2025-04-03 11:00 | 10.7 | 6.3252 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 10.7 | 4.3252 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 20.3248 | 24.9748 | 45.6748 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 6.5175 | 5.7938 | 3.2017 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.17939 | 0.18972 | 0.065508 | 0.13329 | 0.14994 | 0.067831 | 0.12177 | 0.13564 | 0.057345 | 0.2449 | 0.20112 | 0.17912
2025-04-03 12:00 | 11.2 | 6.5652 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 11.2 | 4.5652 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 19.8348 | 24.2348 | 45.4348 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 6.5968 | 5.9055 | 3.2259 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.32256 | 0.33585 | 0.11689 | 0.23678 | 0.2645 | 0.12105 | 0.21771 | 0.24104 | 0.10311 | 0.43946 | 0.35784 | 0.32083
2025-04-03 13:00 | 11.3 | 6.6452 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 11.3 | 4.6452 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 19.7048 | 24.0548 | 45.3548 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 6.6179 | 5.9328 | 3.234 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.2357 | 0.24465 | 0.085285 | 0.17247 | 0.19239 | 0.088235 | 0.15891 | 0.17572 | 0.075346 | 0.32099 | 0.26071 | 0.23425
2025-04-03 14:00 | 11.4 | 6.7652 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 11.4 | 4.7652 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 19.5348 | 23.8348 | 45.2348 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 6.6456 | 5.9664 | 3.2461 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.14963 | 0.15483 | 0.054057 | 0.10903 | 0.12144 | 0.055803 | 0.10076 | 0.11128 | 0.04783 | 0.20368 | 0.16483 | 0.14859
2025-04-03 15:00 | 11.2 | 6.8052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 11.2 | 4.8052 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 19.5948 | 23.9948 | 45.1948 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 6.6358 | 5.942 | 3.2502 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.16491 | 0.17171 | 0.059763 | 0.12035 | 0.1344 | 0.061427 | 0.11131 | 0.12323 | 0.052717 | 0.22468 | 0.18177 | 0.16403
2025-04-03 16:00 | 11.4 | 6.9652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 11.4 | 4.9652 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 19.3348 | 23.6348 | 45.0348 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 6.6783 | 5.997 | 3.2665 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16315 | 0.056965 | 0.11433 | 0.12732 | 0.058439 | 0.10618 | 0.11727 | 0.050403 | 0.21464 | 0.17277 | 0.15659
2025-04-03 17:00 | 10.9 | 6.7652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 10.9 | 4.7652 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 19.7848 | 24.3348 | 45.2348 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 6.6049 | 5.8903 | 3.2461 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.13515 | 0.14204 | 0.049202 | 0.099088 | 0.11111 | 0.050404 | 0.091532 | 0.10171 | 0.043203 | 0.18435 | 0.14949 | 0.13473
2025-04-03 18:00 | 9.9 | 6.7652 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 9.9 | 4.7652 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 20.2848 | 25.3348 | 45.2348 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 6.524 | 5.7399 | 3.2461 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0.22174 | 0.23988 | 0.081778 | 0.16421 | 0.18664 | 0.082506 | 0.15155 | 0.17047 | 0.070718 | 0.30352 | 0.24672 | 0.22226
2025-04-03 19:00 | 8.8 | 6.6452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 8.8 | 4.6452 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 20.9548 | 26.5548 | 45.3548 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.4164 | 5.5597 | 3.234 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.18117 | 0.19772 | 0.066223 | 0.13296 | 0.15345 | 0.065952 | 0.12221 | 0.13937 | 0.056317 | 0.24739 | 0.19891 | 0.17853
2025-04-03 20:00 | 8.3 | 6.7252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 8.3 | 4.7252 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 21.1248 | 26.9748 | 45.2748 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.3893 | 5.4985 | 3.2421 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.21092 | 0.23111 | 0.076781 | 0.15365 | 0.17854 | 0.075701 | 0.14144 | 0.16231 | 0.064804 | 0.2877 | 0.22935 | 0.20625
2025-04-03 21:00 | 8.1 | 6.6452 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 8.1 | 4.6452 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 21.3048 | 27.2548 | 45.3548 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 6.3607 | 5.4579 | 3.234 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0.15304 | 0.16796 | 0.055621 | 0.11147 | 0.12991 | 0.05481 | 0.10239 | 0.11779 | 0.046803 | 0.20866 | 0.16628 | 0.14919
2025-04-03 22:00 | 8.3 | 6.6452 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 8.3 | 4.6452 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 21.2048 | 27.0548 | 45.3548 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.3766 | 5.4868 | 3.234 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.34147 | 0.37416 | 0.12431 | 0.24925 | 0.28967 | 0.12286 | 0.22899 | 0.26277 | 0.10492 | 0.46577 | 0.37211 | 0.33391
2025-04-03 23:00 | 7.8 | 6.6052 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 7.8 | 4.6052 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 21.4948 | 27.5948 | 45.3948 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.3305 | 5.4089 | 3.2299 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.011855 | 0.013042 | 0.0042979 | 0.0086153 | 0.010083 | 0.0042214 | 0.0079032 | 0.0091265 | 0.0036002 | 0.016153 | 0.012837 | 0.011503
2025-04-04 | 6.6 | 6.6852 | 2.0707 | 1.6566 | 0.41415 | 6.6 | 4.6852 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 22.0148 | 28.7148 | 45.3148 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.2485 | 5.2493 | 3.238 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.43571 | 0.48395 | 0.15638 | 0.31191 | 0.37127 | 0.15047 | 0.28636 | 0.33577 | 0.12865 | 0.59209 | 0.46238 | 0.41501
2025-04-04 01:00 | 6.4 | 6.5652 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 6.4 | 4.5652 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 22.2348 | 29.0348 | 45.4348 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.214 | 5.2043 | 3.2259 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.15438 | 0.17175 | 0.055314 | 0.11061 | 0.13207 | 0.053266 | 0.10122 | 0.11899 | 0.045371 | 0.2097 | 0.16388 | 0.14659
2025-04-04 02:00 | 6 | 6.4852 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 6 | 4.4852 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 22.5148 | 29.5148 | 45.5148 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.1702 | 5.1372 | 3.2178 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.16233 | 0.18116 | 0.057963 | 0.11604 | 0.13937 | 0.055625 | 0.10593 | 0.12517 | 0.047262 | 0.22029 | 0.17166 | 0.15319
2025-04-04 03:00 | 5.6 | 6.3652 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 5.6 | 4.3652 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 22.8348 | 30.0348 | 45.6348 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.1204 | 5.0652 | 3.2057 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.17697 | 0.19813 | 0.062974 | 0.12634 | 0.15266 | 0.060301 | 0.11494 | 0.13651 | 0.051043 | 0.23995 | 0.18664 | 0.16598
2025-04-04 04:00 | 5.1 | 6.2452 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 5.1 | 4.2452 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 23.2048 | 30.6548 | 45.7548 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.0631 | 4.9802 | 3.1937 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.17243 | 0.1938 | 0.061093 | 0.12281 | 0.14951 | 0.058287 | 0.11133 | 0.13308 | 0.049152 | 0.23352 | 0.18109 | 0.16048
2025-04-04 05:00 | 5 | 5.9652 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 5 | 3.9652 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 23.5348 | 31.0348 | 46.0348 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.0124 | 4.9285 | 3.1657 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.21 | 0.23622 | 0.074341 | 0.15048 | 0.18357 | 0.071447 | 0.13542 | 0.1621 | 0.059723 | 0.28435 | 0.22192 | 0.19515
2025-04-04 06:00 | 4.7 | 5.8052 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 4.7 | 3.8052 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 23.8448 | 31.4948 | 46.1948 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 5.9649 | 4.8664 | 3.1498 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.24141 | 0.27219 | 0.085235 | 0.17313 | 0.21222 | 0.081967 | 0.15513 | 0.18641 | 0.068172 | 0.32665 | 0.2551 | 0.2233
2025-04-04 07:00 | 5 | 5.4452 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 5 | 3.4452 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 24.0548 | 31.5548 | 46.5548 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 5.9328 | 4.8583 | 3.1143 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.29099 | 0.32732 | 0.10301 | 0.2113 | 0.25803 | 0.10063 | 0.18765 | 0.22461 | 0.082754 | 0.394 | 0.31194 | 0.2704
2025-04-04 08:00 | 5.2 | 5.4852 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 5.2 | 3.4852 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 23.9148 | 31.3148 | 46.5148 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 5.9542 | 4.8906 | 3.1182 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.15298 | 0.17181 | 0.054249 | 0.11121 | 0.1354 | 0.053089 | 0.098887 | 0.11806 | 0.043711 | 0.20723 | 0.1643 | 0.1426
2025-04-04 09:00 | 5.7 | 5.7652 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 5.7 | 3.7652 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 23.3848 | 30.5348 | 46.2348 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.0354 | 4.9965 | 3.1459 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.12771 | 0.14287 | 0.045484 | 0.092673 | 0.11194 | 0.044449 | 0.083043 | 0.098505 | 0.036922 | 0.1732 | 0.13712 | 0.11997
2025-04-04 10:00 | 6.5 | 6.4052 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 6.5 | 4.4052 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 22.3448 | 29.0948 | 45.5948 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.1967 | 5.1959 | 3.2098 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.14158 | 0.15738 | 0.050769 | 0.10196 | 0.12159 | 0.049209 | 0.092937 | 0.10911 | 0.041706 | 0.19235 | 0.15116 | 0.13464
2025-04-04 11:00 | 7.4 | 7.0052 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 7.4 | 5.0052 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 21.2948 | 27.5948 | 44.9948 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.3623 | 5.4089 | 3.2705 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.24659 | 0.27216 | 0.089101 | 0.17665 | 0.20778 | 0.085909 | 0.16361 | 0.1899 | 0.074189 | 0.33569 | 0.26256 | 0.2378
2025-04-04 12:00 | 8.6 | 7.0052 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 8.6 | 5.0052 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 20.6948 | 26.3948 | 44.9948 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 6.458 | 5.5831 | 3.2705 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.11322 | 0.12376 | 0.041318 | 0.082174 | 0.095052 | 0.040566 | 0.076197 | 0.08711 | 0.035031 | 0.15454 | 0.12274 | 0.11123
2025-04-04 13:00 | 8.7 | 7.5252 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 8.7 | 5.5252 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 20.1248 | 25.7748 | 44.4748 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 6.5498 | 5.6745 | 3.3239 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.20874 | 0.22799 | 0.076238 | 0.14973 | 0.17282 | 0.07376 | 0.14065 | 0.16059 | 0.064737 | 0.28498 | 0.22349 | 0.20538
2025-04-04 14:00 | 7.9 | 7.8052 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 7.9 | 5.8052 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 20.2448 | 26.2948 | 44.1948 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 6.5304 | 5.5978 | 3.3529 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.086949 | 0.095579 | 0.031548 | 0.061396 | 0.071624 | 0.029895 | 0.058033 | 0.066931 | 0.026467 | 0.1185 | 0.09129 | 0.084499
2025-04-04 15:00 | 9.1 | 7.3652 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 9.1 | 5.3652 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 20.0848 | 25.5348 | 44.6348 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 6.5563 | 5.7101 | 3.3074 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.11511 | 0.12533 | 0.04218 | 0.08326 | 0.095598 | 0.041261 | 0.077929 | 0.088536 | 0.036034 | 0.15729 | 0.12452 | 0.11396
2025-04-04 16:00 | 9.3 | 7.4852 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 9.3 | 5.4852 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 19.8648 | 25.2148 | 44.5148 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.5919 | 5.7578 | 3.3198 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.090166 | 0.09801 | 0.033093 | 0.065167 | 0.074607 | 0.03235 | 0.061186 | 0.069342 | 0.028357 | 0.12326 | 0.097517 | 0.089544
2025-04-04 17:00 | 8.6 | 6.9252 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 8.6 | 4.9252 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 20.7748 | 26.4748 | 45.0748 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 6.4452 | 5.5714 | 3.2624 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.10387 | 0.11354 | 0.037905 | 0.075537 | 0.087385 | 0.037308 | 0.069903 | 0.079915 | 0.032138 | 0.14177 | 0.11285 | 0.10204
2025-04-04 18:00 | 9.4 | 6.2852 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 9.4 | 4.2852 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 21.0148 | 26.3148 | 45.7148 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 6.4068 | 5.5949 | 3.1977 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.095953 | 0.10422 | 0.035245 | 0.07152 | 0.081899 | 0.035824 | 0.065191 | 0.073788 | 0.030248 | 0.1312 | 0.10734 | 0.095439
2025-04-04 19:00 | 9.7 | 6.2852 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 9.7 | 4.2852 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 20.8648 | 26.0148 | 45.7148 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 6.4308 | 5.639 | 3.1977 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.3031 | 0.32842 | 0.1116 | 0.22666 | 0.25848 | 0.11395 | 0.20666 | 0.23305 | 0.096217 | 0.41471 | 0.34061 | 0.30288
2025-04-04 20:00 | 9.2 | 6.3252 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 9.2 | 4.3252 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 21.0748 | 26.4748 | 45.6748 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 6.3973 | 5.5714 | 3.2017 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.10243 | 0.11143 | 0.037562 | 0.076103 | 0.087385 | 0.038015 | 0.069424 | 0.078775 | 0.032138 | 0.13999 | 0.11412 | 0.10156
2025-04-04 21:00 | 8.2 | 6.4852 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 8.2 | 4.4852 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 21.4148 | 27.3148 | 45.5148 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 6.3432 | 5.4492 | 3.2178 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.13278 | 0.14561 | 0.048298 | 0.097206 | 0.11315 | 0.047905 | 0.08894 | 0.10219 | 0.040703 | 0.18108 | 0.14511 | 0.12964
2025-04-04 22:00 | 7.8 | 6.6052 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 7.8 | 4.6052 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 21.4948 | 27.5948 | 45.3948 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.3305 | 5.4089 | 3.2299 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.11828 | 0.13012 | 0.04288 | 0.085954 | 0.1006 | 0.042116 | 0.078849 | 0.091054 | 0.035919 | 0.16116 | 0.12807 | 0.11477
2025-04-04 23:00 | 7.7 | 6.5652 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 7.7 | 4.5652 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 21.5848 | 27.7348 | 45.4348 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.3163 | 5.3888 | 3.2259 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.13103 | 0.14427 | 0.047465 | 0.095216 | 0.1116 | 0.046608 | 0.08725 | 0.10088 | 0.0397 | 0.1785 | 0.14182 | 0.12695
2025-04-05 | 7.2 | 6.6452 | 2.0463 | 1.6371 | 0.40927 | 7.2 | 4.6452 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 21.7548 | 28.1548 | 45.3548 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.2894 | 5.3287 | 3.234 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.42456 | 0.46932 | 0.15315 | 0.30622 | 0.36143 | 0.14889 | 0.28103 | 0.327 | 0.12714 | 0.57771 | 0.45511 | 0.40816
2025-04-05 01:00 | 7 | 6.6452 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 7 | 4.6452 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 21.8548 | 28.3548 | 45.3548 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.2736 | 5.3003 | 3.234 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.4504 | 0.49868 | 0.1622 | 0.32415 | 0.38368 | 0.15721 | 0.29742 | 0.34696 | 0.13424 | 0.6126 | 0.48136 | 0.43167
2025-04-05 02:00 | 7.3 | 6.6452 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 7.3 | 4.6452 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 21.7048 | 28.0548 | 45.3548 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.2973 | 5.343 | 3.234 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.48081 | 0.53108 | 0.17358 | 0.34717 | 0.40918 | 0.16901 | 0.31863 | 0.37029 | 0.14432 | 0.6544 | 0.51617 | 0.46295
2025-04-05 03:00 | 6.9 | 6.6452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 6.9 | 4.6452 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 21.9048 | 28.4548 | 45.3548 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.2658 | 5.2861 | 3.234 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.46423 | 0.51441 | 0.16704 | 0.33375 | 0.3956 | 0.16166 | 0.30619 | 0.35765 | 0.13804 | 0.63127 | 0.4954 | 0.44423
2025-04-05 04:00 | 6.2 | 6.6052 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 6.2 | 4.6052 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 22.2948 | 29.1948 | 45.3948 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.2046 | 5.1819 | 3.2299 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.54021 | 0.60193 | 0.19322 | 0.38581 | 0.46196 | 0.18528 | 0.35336 | 0.41646 | 0.15802 | 0.73343 | 0.5711 | 0.51138
2025-04-05 05:00 | 5.3 | 6.6052 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 5.3 | 4.6052 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 22.7448 | 30.0948 | 45.3948 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.1344 | 5.0569 | 3.2299 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.56904 | 0.63857 | 0.20196 | 0.40246 | 0.48821 | 0.19109 | 0.36826 | 0.43909 | 0.16297 | 0.771 | 0.59355 | 0.53123
2025-04-05 06:00 | 5.5 | 7.0052 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 5.5 | 5.0052 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 22.2448 | 29.4948 | 44.9948 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.2124 | 5.14 | 3.2705 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.56921 | 0.63776 | 0.20237 | 0.3994 | 0.48272 | 0.18966 | 0.36924 | 0.43913 | 0.16379 | 0.77158 | 0.58906 | 0.53303
2025-04-05 07:00 | 7.2 | 6.9652 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 7.2 | 4.9652 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 21.4348 | 27.8348 | 45.0348 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.34 | 5.3744 | 3.2665 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.54865 | 0.6065 | 0.19791 | 0.39256 | 0.46309 | 0.19049 | 0.36316 | 0.42258 | 0.16429 | 0.74656 | 0.58305 | 0.52746
2025-04-05 08:00 | 10.5 | 6.9252 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 10.5 | 4.9252 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 19.8248 | 24.5748 | 45.0748 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 6.5984 | 5.854 | 3.2624 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.61105 | 0.65026 | 0.22382 | 0.44844 | 0.50547 | 0.22675 | 0.41573 | 0.46421 | 0.19533 | 0.83487 | 0.6752 | 0.61106
2025-04-05 09:00 | 11.3 | 7.1252 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 11.3 | 5.1252 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 19.2248 | 23.5748 | 44.8748 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 6.6963 | 6.0062 | 3.2828 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.59248 | 0.61497 | 0.21438 | 0.42846 | 0.47768 | 0.21849 | 0.39944 | 0.44169 | 0.18939 | 0.80685 | 0.64695 | 0.58883
2025-04-05 10:00 | 11.7 | 7.3252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 11.7 | 5.3252 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 18.8248 | 22.9748 | 44.6748 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 6.762 | 6.0987 | 3.3033 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.49847 | 0.511 | 0.17926 | 0.35697 | 0.3958 | 0.18268 | 0.33454 | 0.36813 | 0.15934 | 0.67773 | 0.53965 | 0.49388
2025-04-05 11:00 | 9.6 | 7.6452 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 9.6 | 5.6452 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 19.5548 | 24.7548 | 44.3548 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 6.6424 | 5.8268 | 3.3363 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.41606 | 0.45117 | 0.15307 | 0.30051 | 0.34257 | 0.14958 | 0.28334 | 0.31991 | 0.13177 | 0.56913 | 0.45009 | 0.41511
2025-04-05 12:00 | 10.4 | 7.8852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 10.4 | 5.8852 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 18.9148 | 23.7148 | 44.1148 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 6.7472 | 5.9848 | 3.3612 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.49072 | 0.52385 | 0.18002 | 0.35219 | 0.39706 | 0.17675 | 0.33424 | 0.37368 | 0.15687 | 0.67075 | 0.52894 | 0.49111
2025-04-05 13:00 | 8 | 8.3252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 8 | 6.3252 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 19.6748 | 25.6748 | 43.6748 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.6228 | 5.6893 | 3.4073 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.45244 | 0.49695 | 0.1643 | 0.31575 | 0.36756 | 0.15343 | 0.30233 | 0.34825 | 0.13804 | 0.61674 | 0.46919 | 0.44037
2025-04-05 14:00 | 10 | 8.3652 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 10 | 6.3652 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 18.6348 | 23.6348 | 43.6348 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 6.7934 | 5.997 | 3.4115 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.52998 | 0.57287 | 0.19561 | 0.37778 | 0.42795 | 0.18807 | 0.36263 | 0.40742 | 0.16942 | 0.7256 | 0.56586 | 0.53205
2025-04-05 15:00 | 9.8 | 8.3652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 9.8 | 6.3652 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 18.7348 | 23.8348 | 43.6348 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 6.7769 | 5.9664 | 3.4115 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.52051 | 0.56353 | 0.19181 | 0.37021 | 0.4205 | 0.18386 | 0.35531 | 0.40019 | 0.16562 | 0.71232 | 0.55407 | 0.52093
2025-04-05 16:00 | 9.9 | 7.9252 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 9.9 | 5.9252 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 19.1248 | 24.1748 | 44.0748 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 6.7127 | 5.9146 | 3.3654 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0.61768 | 0.66819 | 0.2278 | 0.44455 | 0.50454 | 0.22168 | 0.42214 | 0.47486 | 0.19699 | 0.84548 | 0.66623 | 0.61913
2025-04-05 17:00 | 9 | 7.4852 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 9 | 5.4852 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 20.0148 | 25.5148 | 44.5148 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 6.5676 | 5.7131 | 3.3198 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.59426 | 0.64752 | 0.21758 | 0.42809 | 0.49212 | 0.21173 | 0.40184 | 0.4571 | 0.18559 | 0.81184 | 0.63982 | 0.58743
2025-04-05 18:00 | 7.7 | 6.7252 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 7.7 | 4.7252 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 21.4248 | 27.5748 | 45.2748 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.3416 | 5.4117 | 3.2421 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.61638 | 0.67865 | 0.22327 | 0.4461 | 0.52276 | 0.21815 | 0.41042 | 0.47455 | 0.18675 | 0.83966 | 0.66425 | 0.59717
2025-04-05 19:00 | 6.5 | 6.4052 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 6.5 | 4.4052 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 22.3448 | 29.0948 | 45.5948 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.1967 | 5.1959 | 3.2098 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.58743 | 0.65299 | 0.21065 | 0.42303 | 0.50452 | 0.20418 | 0.38561 | 0.45273 | 0.17305 | 0.79808 | 0.62721 | 0.55866
2025-04-05 20:00 | 5.8 | 6.1652 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 5.8 | 4.1652 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 22.9348 | 30.0348 | 45.8348 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.1049 | 5.0652 | 3.1857 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.34645 | 0.38725 | 0.12349 | 0.24912 | 0.30026 | 0.11935 | 0.22554 | 0.26719 | 0.10039 | 0.46994 | 0.36847 | 0.32594
2025-04-05 21:00 | 6.2 | 5.8052 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 6.2 | 3.8052 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 23.0948 | 29.9948 | 46.1948 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.0801 | 5.0707 | 3.1498 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.33869 | 0.37739 | 0.12114 | 0.24684 | 0.29598 | 0.11912 | 0.22154 | 0.2611 | 0.099072 | 0.45983 | 0.36596 | 0.32061
2025-04-05 22:00 | 5.9 | 6.4052 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 5.9 | 4.4052 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 22.6448 | 29.6948 | 45.5948 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.1499 | 5.1122 | 3.2098 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.48775 | 0.54476 | 0.17401 | 0.34897 | 0.41981 | 0.16716 | 0.3179 | 0.37612 | 0.14167 | 0.66176 | 0.51613 | 0.45958
2025-04-05 23:00 | 6 | 6.4852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 6 | 4.4852 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 22.5148 | 29.5148 | 45.5148 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.1702 | 5.1372 | 3.2178 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.53879 | 0.6013 | 0.19238 | 0.38513 | 0.46257 | 0.18462 | 0.35159 | 0.41544 | 0.15687 | 0.73117 | 0.56975 | 0.50846
2025-04-06 | 6 | 6.4452 | 2.3073 | 1.8459 | 0.46147 | 6 | 4.4452 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 22.5548 | 29.5548 | 45.5548 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.164 | 5.1317 | 3.2138 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.49237 | 0.54949 | 0.17581 | 0.35231 | 0.42318 | 0.16893 | 0.3213 | 0.37965 | 0.14335 | 0.66818 | 0.52124 | 0.46465
2025-04-06 01:00 | 5.7 | 6.4452 | 1.6608 | 1.3287 | 0.33216 | 5.7 | 4.4452 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 22.7048 | 29.8548 | 45.5548 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.1406 | 5.0901 | 3.2138 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.35691 | 0.39927 | 0.12711 | 0.25456 | 0.30709 | 0.1216 | 0.23208 | 0.27529 | 0.10318 | 0.48403 | 0.37615 | 0.33526
2025-04-06 02:00 | 5.2 | 6.4852 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | 5.2 | 4.4852 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 22.9148 | 30.3148 | 45.5148 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.108 | 5.0267 | 3.2178 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.40773 | 0.45791 | 0.14458 | 0.28894 | 0.35109 | 0.13711 | 0.26355 | 0.31465 | 0.1165 | 0.55231 | 0.42605 | 0.38005
2025-04-06 03:00 | 5.7 | 6.5252 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | 5.7 | 4.5252 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 22.6248 | 29.7748 | 45.4748 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.153 | 5.1011 | 3.2218 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.41448 | 0.46366 | 0.14762 | 0.29501 | 0.35585 | 0.14085 | 0.26951 | 0.31969 | 0.11983 | 0.5621 | 0.43587 | 0.38934
2025-04-06 04:00 | 5.8 | 6.5652 | 1.6072 | 1.2858 | 0.32145 | 5.8 | 4.5652 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 22.5348 | 29.6348 | 45.4348 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.1671 | 5.1206 | 3.2259 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.34459 | 0.38518 | 0.12283 | 0.24529 | 0.29542 | 0.11723 | 0.22433 | 0.26576 | 0.099856 | 0.46742 | 0.36252 | 0.32419
2025-04-06 05:00 | 5.9 | 6.6052 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | 5.9 | 4.6052 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 22.4448 | 29.4948 | 45.3948 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.1811 | 5.14 | 3.2299 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.41254 | 0.46076 | 0.14718 | 0.29367 | 0.35316 | 0.1405 | 0.26889 | 0.31813 | 0.11983 | 0.55972 | 0.43418 | 0.38871
2025-04-06 06:00 | 6.2 | 6.6052 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | 6.2 | 4.6052 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 22.2948 | 29.1948 | 45.3948 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.2046 | 5.1819 | 3.2299 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.39827 | 0.44377 | 0.14245 | 0.28444 | 0.34057 | 0.1366 | 0.26051 | 0.30703 | 0.1165 | 0.54072 | 0.42104 | 0.37701
2025-04-06 07:00 | 6.1 | 6.6852 | 1.8215 | 1.4572 | 0.36431 | 6.1 | 4.6852 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 22.2648 | 29.2148 | 45.3148 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.2093 | 5.1791 | 3.238 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.3878 | 0.43244 | 0.13859 | 0.2761 | 0.33102 | 0.13236 | 0.25336 | 0.29899 | 0.11317 | 0.52638 | 0.40847 | 0.36653
2025-04-06 08:00 | 6.5 | 6.7252 | 2.0894 | 1.6715 | 0.41788 | 6.5 | 4.7252 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 22.0248 | 28.7748 | 45.2748 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.2469 | 5.2409 | 3.2421 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.44067 | 0.48985 | 0.15802 | 0.3148 | 0.37522 | 0.15164 | 0.28927 | 0.33962 | 0.12981 | 0.59869 | 0.46644 | 0.41909
2025-04-06 09:00 | 6.7 | 7.0052 | 3.8987 | 3.119 | 0.77975 | 6.7 | 5.0052 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 21.6448 | 28.2948 | 44.9948 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.3068 | 5.3088 | 3.2705 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.81842 | 0.90832 | 0.29398 | 0.58182 | 0.69119 | 0.28049 | 0.53852 | 0.63064 | 0.24222 | 1.1124 | 0.86231 | 0.78075
2025-04-06 10:00 | 8.3 | 6.9652 | 2.5716 | 2.0573 | 0.51432 | 8.3 | 4.9652 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 20.8848 | 26.7348 | 45.0348 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.4276 | 5.5334 | 3.2665 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.51999 | 0.56978 | 0.1893 | 0.37655 | 0.4374 | 0.18524 | 0.34871 | 0.40016 | 0.15977 | 0.70929 | 0.56179 | 0.50848
2025-04-06 11:00 | 6.9 | 7.2452 | 3.3934 | 2.7148 | 0.67869 | 6.9 | 5.2452 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 21.3048 | 27.8548 | 44.7548 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.3607 | 5.3716 | 3.2951 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.70902 | 0.78565 | 0.25511 | 0.50212 | 0.59458 | 0.24232 | 0.46765 | 0.54624 | 0.21083 | 0.96414 | 0.74444 | 0.67848
2025-04-06 12:00 | 9.1 | 7.3652 | 2.5156 | 2.0125 | 0.50311 | 9.1 | 5.3652 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 20.0848 | 25.5348 | 44.6348 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 6.5563 | 5.7101 | 3.3074 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.49927 | 0.54357 | 0.18294 | 0.36112 | 0.41463 | 0.17896 | 0.338 | 0.38401 | 0.15629 | 0.68221 | 0.54008 | 0.49429
2025-04-06 13:00 | 10.1 | 7.6452 | 2.5972 | 2.0777 | 0.51943 | 10.1 | 5.6452 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 19.3048 | 24.2548 | 44.3548 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 6.6832 | 5.9024 | 3.3363 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.50478 | 0.54392 | 0.18603 | 0.36575 | 0.41413 | 0.18316 | 0.34499 | 0.38713 | 0.16136 | 0.6908 | 0.54891 | 0.50635
2025-04-06 14:00 | 9.1 | 7.6852 | 2.4109 | 1.9287 | 0.48217 | 9.1 | 5.6852 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 19.7648 | 25.2148 | 44.3148 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 6.6082 | 5.7578 | 3.3405 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.47848 | 0.52095 | 0.17533 | 0.34337 | 0.39408 | 0.16982 | 0.32393 | 0.36802 | 0.14978 | 0.65381 | 0.51319 | 0.47372
2025-04-06 15:00 | 10.5 | 7.7652 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 10.5 | 5.7652 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 18.9848 | 23.7348 | 44.2348 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 6.7357 | 5.9817 | 3.3488 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.44774 | 0.47648 | 0.164 | 0.3219 | 0.36247 | 0.16187 | 0.30462 | 0.34015 | 0.14313 | 0.61175 | 0.48376 | 0.44775
2025-04-06 16:00 | 7.2 | 7.6852 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 7.2 | 5.6852 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 20.7148 | 27.1148 | 44.3148 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.4548 | 5.4781 | 3.3405 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.47796 | 0.52836 | 0.17241 | 0.3359 | 0.39579 | 0.16227 | 0.31637 | 0.36813 | 0.14313 | 0.65038 | 0.49817 | 0.4595
2025-04-06 17:00 | 7.2 | 7.6052 | 2.1966 | 1.7573 | 0.43931 | 7.2 | 5.6052 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 20.7948 | 27.1948 | 44.3948 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.442 | 5.4666 | 3.3322 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.45573 | 0.50378 | 0.16439 | 0.32092 | 0.37818 | 0.15511 | 0.30166 | 0.35101 | 0.13647 | 0.62013 | 0.47602 | 0.43813
2025-04-06 18:00 | 6.8 | 7.4052 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | 6.8 | 5.4052 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 21.1948 | 27.7948 | 44.5948 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.3782 | 5.3802 | 3.3115 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.49368 | 0.54747 | 0.17748 | 0.34785 | 0.41237 | 0.16749 | 0.32523 | 0.38037 | 0.14646 | 0.67117 | 0.51534 | 0.47169
2025-04-06 19:00 | 6.9 | 7.3652 | 2.3548 | 1.8839 | 0.47097 | 6.9 | 5.3652 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 21.1848 | 27.7348 | 44.6348 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.3797 | 5.3888 | 3.3074 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.49202 | 0.54519 | 0.17703 | 0.3474 | 0.41129 | 0.16753 | 0.32452 | 0.37906 | 0.1463 | 0.66905 | 0.51493 | 0.47082
2025-04-06 20:00 | 6.6 | 7.2852 | 3.2096 | 2.5677 | 0.64192 | 6.6 | 5.2852 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 21.4148 | 28.1148 | 44.7148 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.3432 | 5.3344 | 3.2992 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.67534 | 0.75011 | 0.24238 | 0.47623 | 0.56628 | 0.2289 | 0.44385 | 0.52043 | 0.19941 | 0.91772 | 0.70513 | 0.64326
2025-04-06 21:00 | 6.5 | 7.2452 | 2.3829 | 1.9063 | 0.47657 | 6.5 | 5.2452 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 21.5048 | 28.2548 | 44.7548 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.3289 | 5.3145 | 3.2951 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.50256 | 0.55865 | 0.18022 | 0.35435 | 0.42199 | 0.17015 | 0.3299 | 0.38732 | 0.14804 | 0.68277 | 0.52451 | 0.47794
2025-04-06 22:00 | 6.3 | 7.1252 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | 6.3 | 5.1252 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 21.7248 | 28.5748 | 44.8748 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 6.2941 | 5.2691 | 3.2828 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0.4995 | 0.55613 | 0.17881 | 0.35249 | 0.42106 | 0.16896 | 0.32712 | 0.38504 | 0.14646 | 0.67832 | 0.52145 | 0.47357
2025-04-06 23:00 | 6.4 | 6.9652 | 2.143 | 1.7144 | 0.4286 | 6.4 | 4.9652 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 21.8348 | 28.6348 | 45.0348 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.2768 | 5.2606 | 3.2665 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.45303 | 0.50399 | 0.16232 | 0.32133 | 0.3834 | 0.15437 | 0.29704 | 0.34918 | 0.13314 | 0.61535 | 0.4757 | 0.43018
2025-04-07 | 6.4 | 7.0052 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 6.4 | 5.0052 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 21.7948 | 28.5948 | 44.9948 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.2831 | 5.2663 | 3.2705 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.52566 | 0.58479 | 0.18834 | 0.37247 | 0.44439 | 0.17889 | 0.34466 | 0.40516 | 0.15449 | 0.714 | 0.55137 | 0.49914
2025-04-07 01:00 | 6 | 7.0052 | 2.155 | 1.724 | 0.431 | 6 | 5.0052 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 21.9948 | 28.9948 | 44.9948 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.2516 | 5.2099 | 3.2705 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.45987 | 0.51322 | 0.1642 | 0.32444 | 0.3893 | 0.15504 | 0.30009 | 0.35459 | 0.13389 | 0.62407 | 0.47948 | 0.43398
2025-04-07 02:00 | 5.8 | 6.7252 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 5.8 | 4.7252 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 22.3748 | 29.4748 | 45.2748 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.192 | 5.1428 | 3.2421 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.54496 | 0.60915 | 0.19425 | 0.38635 | 0.46517 | 0.18447 | 0.35477 | 0.42029 | 0.15792 | 0.73922 | 0.57082 | 0.51269
2025-04-07 03:00 | 5.8 | 6.5252 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 5.8 | 4.5252 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 22.5748 | 29.6748 | 45.4748 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.1608 | 5.115 | 3.2218 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.54496 | 0.60915 | 0.19425 | 0.38831 | 0.4677 | 0.18563 | 0.35477 | 0.42029 | 0.15792 | 0.73922 | 0.57394 | 0.51269
2025-04-07 04:00 | 5.7 | 6.4852 | 2.4313 | 1.945 | 0.48626 | 5.7 | 4.4852 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 22.6648 | 29.8148 | 45.5148 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.1468 | 5.0956 | 3.2178 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.52249 | 0.58449 | 0.18608 | 0.37227 | 0.44907 | 0.17778 | 0.33974 | 0.403 | 0.15105 | 0.70858 | 0.55005 | 0.4908
2025-04-07 05:00 | 5.5 | 6.4852 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 5.5 | 4.4852 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 22.7648 | 30.0148 | 45.5148 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.1313 | 5.068 | 3.2178 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.53688 | 0.60154 | 0.19088 | 0.3817 | 0.46178 | 0.18182 | 0.34827 | 0.41419 | 0.15449 | 0.72776 | 0.56352 | 0.50276
2025-04-07 06:00 | 5.2 | 6.2852 | 2.803 | 2.2424 | 0.56059 | 5.2 | 4.2852 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 23.1148 | 30.5148 | 45.7148 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.077 | 4.9993 | 3.1977 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.60948 | 0.68449 | 0.21613 | 0.43411 | 0.52769 | 0.20625 | 0.39396 | 0.47035 | 0.17414 | 0.82561 | 0.64036 | 0.56811
2025-04-07 07:00 | 5.1 | 6.2452 | 2.6894 | 2.1515 | 0.53788 | 5.1 | 4.2452 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 23.2048 | 30.6548 | 45.7548 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.0631 | 4.9802 | 3.1937 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.58617 | 0.65882 | 0.20768 | 0.41748 | 0.50826 | 0.19814 | 0.37844 | 0.45241 | 0.16709 | 0.79385 | 0.61562 | 0.54553
2025-04-07 08:00 | 5.4 | 6.2452 | 2.395 | 1.916 | 0.47899 | 5.4 | 4.2452 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 23.0548 | 30.3548 | 45.7548 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.0863 | 5.0212 | 3.1937 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.51832 | 0.5812 | 0.18412 | 0.37035 | 0.44892 | 0.17645 | 0.33584 | 0.39991 | 0.1488 | 0.70245 | 0.5468 | 0.48463
2025-04-07 09:00 | 6.2 | 6.5252 | 2.7454 | 2.1963 | 0.54909 | 6.2 | 4.5252 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 22.3748 | 29.2748 | 45.4748 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.192 | 5.1707 | 3.2218 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.58312 | 0.64974 | 0.20857 | 0.4173 | 0.49973 | 0.2005 | 0.38142 | 0.44953 | 0.17057 | 0.79169 | 0.6178 | 0.55199
2025-04-07 10:00 | 6.7 | 6.6452 | 2.8211 | 2.2569 | 0.56423 | 6.7 | 4.6452 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 22.0048 | 28.6548 | 45.3548 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.25 | 5.2578 | 3.234 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.59221 | 0.65726 | 0.21272 | 0.42483 | 0.505 | 0.20526 | 0.38968 | 0.45633 | 0.17527 | 0.80494 | 0.63008 | 0.56495
2025-04-07 11:00 | 6.8 | 6.8452 | 2.7076 | 2.1661 | 0.54152 | 6.8 | 4.8452 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 21.7548 | 28.3548 | 45.1548 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.2894 | 5.3003 | 3.2542 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.56705 | 0.62883 | 0.20386 | 0.40517 | 0.48079 | 0.19577 | 0.37356 | 0.4369 | 0.16822 | 0.7709 | 0.60094 | 0.54178
2025-04-07 12:00 | 6.8 | 7.1252 | 2.3397 | 1.8718 | 0.46794 | 6.8 | 5.1252 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 21.4748 | 28.0748 | 44.8748 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.3337 | 5.3401 | 3.2828 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.49 | 0.54339 | 0.17616 | 0.34768 | 0.41237 | 0.1677 | 0.3228 | 0.37754 | 0.14536 | 0.66616 | 0.51538 | 0.46817
2025-04-07 13:00 | 7.8 | 7.6452 | 2.5971 | 2.0777 | 0.51941 | 7.8 | 5.6452 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 20.4548 | 26.5548 | 44.3548 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.4966 | 5.5597 | 3.3363 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.53132 | 0.58453 | 0.19262 | 0.37624 | 0.43965 | 0.18316 | 0.3542 | 0.40903 | 0.16135 | 0.72394 | 0.5594 | 0.51555
2025-04-07 14:00 | 8.3 | 7.4452 | 2.8597 | 2.2878 | 0.57195 | 8.3 | 5.4452 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 20.4048 | 26.2548 | 44.5548 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.5046 | 5.6037 | 3.3156 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.57826 | 0.63363 | 0.21051 | 0.41379 | 0.48031 | 0.20294 | 0.38779 | 0.445 | 0.17767 | 0.78877 | 0.61673 | 0.56546
2025-04-07 15:00 | 8.3 | 7.4852 | 2.8968 | 2.3175 | 0.57937 | 8.3 | 5.4852 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 20.3648 | 26.2148 | 44.5148 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.5111 | 5.6095 | 3.3198 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.58576 | 0.64185 | 0.21324 | 0.41874 | 0.48603 | 0.20532 | 0.39282 | 0.45077 | 0.17998 | 0.799 | 0.62406 | 0.57279
2025-04-07 16:00 | 7.1 | 7.4852 | 2.5789 | 2.0631 | 0.51578 | 7.1 | 5.4852 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 20.9648 | 27.4148 | 44.5148 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 6.4148 | 5.4348 | 3.3198 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.53631 | 0.59333 | 0.1933 | 0.37837 | 0.44661 | 0.18278 | 0.35457 | 0.41311 | 0.16022 | 0.72961 | 0.56116 | 0.5148
2025-04-07 17:00 | 5.5 | 7.4452 | 2.3208 | 1.8566 | 0.46416 | 5.5 | 5.4452 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 21.8048 | 29.0548 | 44.5548 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.2815 | 5.2015 | 3.3156 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.50109 | 0.56144 | 0.17815 | 0.34773 | 0.41993 | 0.16469 | 0.32506 | 0.38658 | 0.14419 | 0.67925 | 0.51242 | 0.46924
2025-04-07 18:00 | 4 | 7.2852 | 2.5607 | 2.0486 | 0.51215 | 4 | 5.2852 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 22.7148 | 30.7148 | 44.7148 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.139 | 4.972 | 3.2992 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.57274 | 0.64927 | 0.20098 | 0.39259 | 0.48474 | 0.18263 | 0.36499 | 0.44264 | 0.1591 | 0.77372 | 0.57522 | 0.52409
2025-04-07 19:00 | 4.2 | 7.4052 | 2.4502 | 1.9602 | 0.49004 | 4.2 | 5.4052 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 22.4948 | 30.3948 | 44.5948 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.1733 | 5.0157 | 3.3115 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.54545 | 0.61738 | 0.19174 | 0.37356 | 0.45977 | 0.1741 | 0.34842 | 0.42144 | 0.15223 | 0.73719 | 0.54765 | 0.50065
2025-04-07 20:00 | 4.5 | 7.3652 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 4.5 | 5.3652 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 22.3848 | 30.1348 | 44.6348 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.1905 | 5.0514 | 3.3074 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.54965 | 0.62068 | 0.19372 | 0.37805 | 0.46329 | 0.1769 | 0.35235 | 0.42453 | 0.15449 | 0.74337 | 0.55494 | 0.50684
2025-04-07 21:00 | 4.7 | 7.4852 | 2.2474 | 1.7979 | 0.44947 | 4.7 | 5.4852 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 22.1648 | 29.8148 | 44.5148 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.2249 | 5.0956 | 3.3198 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.49445 | 0.55748 | 0.17457 | 0.33979 | 0.4151 | 0.15929 | 0.31772 | 0.3818 | 0.13963 | 0.66902 | 0.49908 | 0.45734
2025-04-07 22:00 | 5.1 | 7.5652 | 2.376 | 1.9008 | 0.47521 | 5.1 | 5.5652 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 21.8848 | 29.3348 | 44.4348 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.2689 | 5.1623 | 3.328 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.51786 | 0.58206 | 0.18348 | 0.35672 | 0.43319 | 0.16799 | 0.33435 | 0.39969 | 0.14762 | 0.70135 | 0.52471 | 0.48197
2025-04-07 23:00 | 5.1 | 7.6052 | 2.0445 | 1.6356 | 0.4089 | 5.1 | 5.6052 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 21.8448 | 29.2948 | 44.3948 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.2752 | 5.1679 | 3.3322 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.4456 | 0.50084 | 0.15788 | 0.30664 | 0.37234 | 0.14437 | 0.28769 | 0.34392 | 0.12702 | 0.60348 | 0.45101 | 0.41472
2025-04-08 | 5 | 7.6452 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 5 | 5.6452 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 21.8548 | 29.3548 | 44.3548 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.2736 | 5.1595 | 3.3363 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.54323 | 0.61104 | 0.1923 | 0.37303 | 0.45358 | 0.17537 | 0.35031 | 0.41932 | 0.15449 | 0.73553 | 0.5484 | 0.50479
2025-04-08 01:00 | 5.3 | 7.7652 | 2.155 | 1.724 | 0.431 | 5.3 | 5.7652 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 21.5848 | 28.9348 | 44.2348 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.3163 | 5.2184 | 3.3488 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.46749 | 0.52461 | 0.16592 | 0.32111 | 0.38868 | 0.15142 | 0.30254 | 0.36073 | 0.13389 | 0.63341 | 0.47253 | 0.43643
2025-04-08 02:00 | 5.3 | 7.9652 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 5.3 | 5.9652 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 21.3848 | 28.7348 | 44.0348 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.348 | 5.2465 | 3.3696 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.5514 | 0.61877 | 0.1957 | 0.37686 | 0.45598 | 0.17749 | 0.35684 | 0.42548 | 0.15792 | 0.7471 | 0.55435 | 0.51476
2025-04-08 03:00 | 5.1 | 8.0452 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 5.1 | 6.0452 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 21.4048 | 28.8548 | 43.9548 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.3448 | 5.2296 | 3.3779 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.55399 | 0.62267 | 0.19628 | 0.37705 | 0.45745 | 0.17705 | 0.35767 | 0.42758 | 0.15792 | 0.75028 | 0.5541 | 0.51559
2025-04-08 04:00 | 5.3 | 7.5252 | 2.4313 | 1.945 | 0.48626 | 5.3 | 5.5252 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 21.8248 | 29.1748 | 44.4748 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.2784 | 5.1847 | 3.3239 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.52742 | 0.59187 | 0.18719 | 0.36447 | 0.44135 | 0.17211 | 0.34133 | 0.40698 | 0.15105 | 0.71462 | 0.53658 | 0.49238
2025-04-08 05:00 | 5.3 | 7.2052 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 5.3 | 5.2052 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 22.1448 | 29.4948 | 44.7948 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.2281 | 5.14 | 3.291 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.53941 | 0.60532 | 0.19145 | 0.37577 | 0.45531 | 0.17778 | 0.34908 | 0.41623 | 0.15449 | 0.73086 | 0.55355 | 0.50357
2025-04-08 06:00 | 5.2 | 6.9652 | 2.803 | 2.2424 | 0.56059 | 5.2 | 4.9652 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 22.4348 | 29.8348 | 45.0348 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.1827 | 5.0928 | 3.2665 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.60948 | 0.68449 | 0.21613 | 0.42669 | 0.518 | 0.20191 | 0.39396 | 0.47035 | 0.17414 | 0.82561 | 0.6286 | 0.56811
2025-04-08 07:00 | 5.7 | 7.0452 | 2.6894 | 2.1515 | 0.53788 | 5.7 | 5.0452 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 22.1048 | 29.2548 | 44.9548 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.2343 | 5.1735 | 3.2746 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.57796 | 0.64655 | 0.20584 | 0.40601 | 0.48927 | 0.19325 | 0.37581 | 0.44579 | 0.16709 | 0.7838 | 0.59926 | 0.5429
2025-04-08 08:00 | 6 | 7.0852 | 2.395 | 1.916 | 0.47899 | 6 | 5.0852 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 21.9148 | 28.9148 | 44.9148 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.2642 | 5.2212 | 3.2787 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.51107 | 0.57037 | 0.18249 | 0.35984 | 0.43172 | 0.17187 | 0.3335 | 0.39407 | 0.1488 | 0.69356 | 0.53171 | 0.4823
2025-04-08 09:00 | 7 | 7.3252 | 2.7454 | 2.1963 | 0.54909 | 7 | 5.3252 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 21.1748 | 27.6748 | 44.6748 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.3813 | 5.3974 | 3.3033 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.57228 | 0.63363 | 0.20609 | 0.40492 | 0.47874 | 0.19556 | 0.37791 | 0.44085 | 0.17057 | 0.77837 | 0.60048 | 0.54848
2025-04-08 10:00 | 8.1 | 7.7252 | 2.8211 | 2.2569 | 0.56423 | 8.1 | 5.7252 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 20.2248 | 26.1748 | 44.2748 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 6.5336 | 5.6154 | 3.3446 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0.57313 | 0.62901 | 0.2083 | 0.40639 | 0.47284 | 0.19847 | 0.38343 | 0.44111 | 0.17527 | 0.78142 | 0.60485 | 0.55871
2025-04-08 11:00 | 8.3 | 8.0452 | 2.7076 | 2.1661 | 0.54152 | 8.3 | 6.0452 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 19.8048 | 25.6548 | 43.9548 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.6017 | 5.6923 | 3.3779 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.54749 | 0.59992 | 0.19931 | 0.38601 | 0.44768 | 0.1886 | 0.36715 | 0.42132 | 0.16822 | 0.7468 | 0.57461 | 0.53537
2025-04-08 12:00 | 8.2 | 7.9252 | 2.3397 | 1.8718 | 0.46794 | 8.2 | 5.9252 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 19.9748 | 25.8748 | 44.0748 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 6.5741 | 5.6597 | 3.3654 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.47421 | 0.52004 | 0.17249 | 0.33496 | 0.38908 | 0.16358 | 0.31764 | 0.36496 | 0.14536 | 0.6467 | 0.49855 | 0.463
2025-04-08 13:00 | 8.3 | 8.2452 | 2.5971 | 2.0777 | 0.51941 | 8.3 | 6.2452 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 19.6048 | 25.4548 | 43.7548 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.6342 | 5.722 | 3.3989 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.52515 | 0.57543 | 0.19117 | 0.36844 | 0.42717 | 0.17979 | 0.35217 | 0.40413 | 0.16135 | 0.71632 | 0.54823 | 0.51352
2025-04-08 14:00 | 9.2 | 8.0452 | 2.8597 | 2.2878 | 0.57195 | 9.2 | 6.0452 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 19.3548 | 24.7548 | 43.9548 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 6.675 | 5.8268 | 3.3779 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.56625 | 0.61601 | 0.20766 | 0.40322 | 0.46192 | 0.1992 | 0.3838 | 0.4355 | 0.17767 | 0.77391 | 0.60242 | 0.56148
2025-04-08 15:00 | 9.2 | 8.0052 | 2.8968 | 2.3175 | 0.57937 | 9.2 | 6.0052 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 19.3948 | 24.7948 | 43.9948 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 6.6685 | 5.8208 | 3.3737 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.5736 | 0.624 | 0.21035 | 0.40885 | 0.46839 | 0.20203 | 0.38878 | 0.44115 | 0.17998 | 0.78395 | 0.61089 | 0.56876
2025-04-08 16:00 | 9.1 | 7.9252 | 2.5789 | 2.0631 | 0.51578 | 9.1 | 5.9252 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 19.5248 | 24.9748 | 44.0748 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 6.6473 | 5.7938 | 3.3654 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.51183 | 0.55726 | 0.18755 | 0.36514 | 0.41893 | 0.18031 | 0.34651 | 0.39367 | 0.16022 | 0.69938 | 0.54545 | 0.50673
2025-04-08 17:00 | 8.4 | 7.7652 | 2.3208 | 1.8566 | 0.46416 | 8.4 | 5.7652 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 20.0348 | 25.8348 | 44.2348 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 6.5644 | 5.6656 | 3.3488 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.46819 | 0.5126 | 0.17058 | 0.33275 | 0.38553 | 0.16307 | 0.31434 | 0.36027 | 0.14419 | 0.63876 | 0.49581 | 0.45853
2025-04-08 18:00 | 7 | 7.6052 | 2.5607 | 2.0486 | 0.51215 | 7 | 5.6052 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 20.8948 | 27.3948 | 44.3948 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.426 | 5.4377 | 3.3322 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.53378 | 0.591 | 0.19222 | 0.37506 | 0.44322 | 0.18082 | 0.35248 | 0.4112 | 0.1591 | 0.72601 | 0.55588 | 0.51158
2025-04-08 19:00 | 5.8 | 7.4852 | 2.4502 | 1.9602 | 0.49004 | 5.8 | 5.4852 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 21.6148 | 28.7148 | 44.5148 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.3115 | 5.2493 | 3.3198 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.52532 | 0.5872 | 0.18725 | 0.36538 | 0.43931 | 0.17366 | 0.34199 | 0.40514 | 0.15223 | 0.71258 | 0.53904 | 0.49422
2025-04-08 20:00 | 5 | 7.3252 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 5 | 5.3252 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 22.1748 | 29.6748 | 44.6748 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.2234 | 5.115 | 3.3033 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.54323 | 0.61104 | 0.1923 | 0.37605 | 0.45753 | 0.17712 | 0.35031 | 0.41932 | 0.15449 | 0.73553 | 0.55317 | 0.50479
2025-04-08 21:00 | 4.7 | 7.2852 | 2.2474 | 1.7979 | 0.44947 | 4.7 | 5.2852 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 22.3648 | 30.0148 | 44.7148 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.1936 | 5.068 | 3.2992 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.49445 | 0.55748 | 0.17457 | 0.34151 | 0.41736 | 0.16028 | 0.31772 | 0.3818 | 0.13963 | 0.66902 | 0.50179 | 0.45734
2025-04-08 22:00 | 4.8 | 7.2852 | 2.376 | 1.9008 | 0.47521 | 4.8 | 5.2852 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 22.3148 | 29.9148 | 44.7148 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.2014 | 5.0818 | 3.2992 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.52153 | 0.58755 | 0.1843 | 0.36061 | 0.44006 | 0.16946 | 0.33552 | 0.40266 | 0.14762 | 0.70583 | 0.53006 | 0.48314
2025-04-08 23:00 | 3.3 | 7.1652 | 2.0445 | 1.6356 | 0.4089 | 3.3 | 5.1652 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 23.1848 | 31.5348 | 44.8348 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.0662 | 4.861 | 3.2869 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.46488 | 0.52983 | 0.16211 | 0.3172 | 0.39585 | 0.14636 | 0.29381 | 0.35962 | 0.12702 | 0.62699 | 0.46356 | 0.42083
2025-04-09 | 3.6 | 7.0852 | 1.1873 | 0.94984 | 0.23746 | 3.6 | 5.0852 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 23.1148 | 31.3148 | 44.9148 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.077 | 4.8906 | 3.2787 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.26807 | 0.30482 | 0.093732 | 0.18388 | 0.22849 | 0.085206 | 0.17002 | 0.20729 | 0.073766 | 0.3618 | 0.26909 | 0.24379
2025-04-09 01:00 | 4 | 7.0052 | 2.155 | 1.724 | 0.431 | 4 | 5.0052 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 22.9948 | 30.9948 | 44.9948 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.0956 | 4.9339 | 3.2705 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.482 | 0.5464 | 0.16913 | 0.33274 | 0.41108 | 0.15504 | 0.30716 | 0.37251 | 0.13389 | 0.65113 | 0.48778 | 0.44105
2025-04-09 02:00 | 4.2 | 7.1252 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 4.2 | 5.1252 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 22.7748 | 30.6748 | 44.8748 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.1297 | 4.9774 | 3.2828 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.56584 | 0.64046 | 0.19891 | 0.39028 | 0.48063 | 0.18218 | 0.36145 | 0.4372 | 0.15792 | 0.76475 | 0.57246 | 0.51937
2025-04-09 03:00 | 4.2 | 7.0452 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 4.2 | 5.0452 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 22.8548 | 30.7548 | 44.9548 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.1173 | 4.9665 | 3.2746 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.56584 | 0.64046 | 0.19891 | 0.39107 | 0.48168 | 0.18264 | 0.36145 | 0.4372 | 0.15792 | 0.76475 | 0.57371 | 0.51937
2025-04-09 04:00 | 4.9 | 7.0852 | 2.4313 | 1.945 | 0.48626 | 4.9 | 5.0852 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 22.4648 | 30.0148 | 44.9148 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.178 | 5.068 | 3.2787 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.5324 | 0.59934 | 0.1883 | 0.37039 | 0.45152 | 0.17448 | 0.34292 | 0.41101 | 0.15105 | 0.72071 | 0.54487 | 0.49397
2025-04-09 05:00 | 4.8 | 7.2452 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 4.8 | 5.2452 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 22.3548 | 29.9548 | 44.7548 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.1952 | 5.0762 | 3.2951 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.54579 | 0.61488 | 0.19287 | 0.37776 | 0.46103 | 0.17756 | 0.35112 | 0.42139 | 0.15449 | 0.73866 | 0.55532 | 0.50561
2025-04-09 06:00 | 5 | 6.9652 | 2.803 | 2.2424 | 0.56059 | 5 | 4.9652 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 22.5348 | 30.0348 | 45.0348 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.1671 | 5.0652 | 3.2665 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.61235 | 0.6888 | 0.21677 | 0.42777 | 0.52083 | 0.20191 | 0.39488 | 0.47267 | 0.17414 | 0.82912 | 0.62968 | 0.56903
2025-04-09 07:00 | 5.4 | 6.6452 | 2.6894 | 2.1515 | 0.53788 | 5.4 | 4.6452 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 22.6548 | 29.9548 | 45.3548 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.1484 | 5.0762 | 3.234 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.58205 | 0.65266 | 0.20676 | 0.41169 | 0.49864 | 0.19567 | 0.37713 | 0.44908 | 0.16709 | 0.78881 | 0.60736 | 0.54422
2025-04-09 08:00 | 5.7 | 6.5252 | 2.395 | 1.916 | 0.47899 | 5.7 | 4.5252 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 22.6248 | 29.7748 | 45.4748 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.153 | 5.1011 | 3.2218 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.51468 | 0.57576 | 0.1833 | 0.36634 | 0.44188 | 0.17491 | 0.33467 | 0.39698 | 0.1488 | 0.69799 | 0.54124 | 0.48346
2025-04-09 09:00 | 6.9 | 6.4852 | 2.7454 | 2.1963 | 0.54909 | 6.9 | 4.4852 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 22.0648 | 28.6148 | 45.5148 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.2406 | 5.2635 | 3.2178 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.57363 | 0.63562 | 0.2064 | 0.41405 | 0.49092 | 0.20075 | 0.37834 | 0.44193 | 0.17057 | 0.78002 | 0.6148 | 0.54891
2025-04-09 10:00 | 9.8 | 6.9252 | 2.8211 | 2.2569 | 0.56423 | 9.8 | 4.9252 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 20.1748 | 25.2748 | 45.0748 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 6.5417 | 5.7489 | 3.2624 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.55086 | 0.59639 | 0.20299 | 0.40588 | 0.46186 | 0.20347 | 0.37603 | 0.42352 | 0.17527 | 0.75386 | 0.60936 | 0.55131
2025-04-09 11:00 | 9 | 6.7652 | 2.7076 | 2.1661 | 0.54152 | 9 | 4.7652 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 20.7348 | 26.2348 | 45.2348 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 6.4516 | 5.6066 | 3.2461 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.53863 | 0.5869 | 0.19721 | 0.39499 | 0.45452 | 0.19626 | 0.36422 | 0.41431 | 0.16822 | 0.73583 | 0.59125 | 0.53244
2025-04-09 12:00 | 10.7 | 7.2052 | 2.3397 | 1.8718 | 0.46794 | 10.7 | 5.2052 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 19.4448 | 24.0948 | 44.7948 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 6.6603 | 5.9268 | 3.291 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.45474 | 0.48091 | 0.16606 | 0.33063 | 0.37155 | 0.16728 | 0.30868 | 0.34383 | 0.14536 | 0.6208 | 0.49791 | 0.45404
2025-04-09 13:00 | 11.2 | 7.0052 | 2.5971 | 2.0777 | 0.51941 | 11.2 | 5.0052 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 19.3948 | 23.7948 | 44.9948 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 6.6685 | 5.9725 | 3.2705 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.50476 | 0.52556 | 0.18292 | 0.36655 | 0.40926 | 0.18684 | 0.34069 | 0.37718 | 0.16135 | 0.68768 | 0.55339 | 0.50204
2025-04-09 14:00 | 12.7 | 7.2052 | 2.8597 | 2.2878 | 0.57195 | 12.7 | 5.2052 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 18.4448 | 22.0948 | 44.7948 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 6.8248 | 6.2359 | 3.291 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0.55581 | 0.55581 | 0.19683 | 0.39437 | 0.43162 | 0.20446 | 0.37176 | 0.40101 | 0.17767 | 0.75264 | 0.59883 | 0.54943
2025-04-09 15:00 | 12.3 | 5.8452 | 2.8968 | 2.3175 | 0.57937 | 12.3 | 3.8452 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 20.0048 | 23.8548 | 46.1548 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 6.5692 | 5.9634 | 3.1538 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.56302 | 0.56652 | 0.20061 | 0.41503 | 0.4572 | 0.21612 | 0.37658 | 0.41001 | 0.17998 | 0.76363 | 0.63115 | 0.55656
2025-04-09 16:00 | 11.9 | 6.2452 | 2.5789 | 2.0631 | 0.51578 | 11.9 | 4.2452 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 19.8048 | 23.8548 | 45.7548 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 6.6017 | 5.9634 | 3.1937 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.50123 | 0.51064 | 0.1797 | 0.36767 | 0.40702 | 0.19 | 0.33563 | 0.36844 | 0.16022 | 0.68093 | 0.55767 | 0.49585
2025-04-09 17:00 | 11.4 | 6.0452 | 2.3208 | 1.8566 | 0.46416 | 11.4 | 4.0452 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 20.2548 | 24.5548 | 45.9548 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 6.5288 | 5.857 | 3.1737 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.45106 | 0.46673 | 0.16296 | 0.33456 | 0.37293 | 0.17206 | 0.30375 | 0.33547 | 0.14419 | 0.61402 | 0.50662 | 0.44794
2025-04-09 18:00 | 8.8 | 5.6052 | 2.5607 | 2.0486 | 0.51215 | 8.8 | 3.6052 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 21.9948 | 27.5948 | 46.3948 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.2516 | 5.4089 | 3.1301 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.5118 | 0.55856 | 0.18708 | 0.38552 | 0.44559 | 0.1925 | 0.34525 | 0.39372 | 0.1591 | 0.69887 | 0.57801 | 0.50435
2025-04-09 19:00 | 4.1 | 5.4452 | 2.4502 | 1.9602 | 0.49004 | 4.1 | 3.4452 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 24.5048 | 32.4548 | 46.5548 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 5.8646 | 4.7385 | 3.1143 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.54674 | 0.61931 | 0.19202 | 0.39322 | 0.48667 | 0.18512 | 0.34883 | 0.42249 | 0.15223 | 0.73876 | 0.57835 | 0.50106
2025-04-09 20:00 | 4.7 | 4.9252 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 4.7 | 2.9252 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 24.7248 | 32.3748 | 47.0748 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 5.8314 | 4.749 | 3.0635 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.54707 | 0.61681 | 0.19315 | 0.40133 | 0.49279 | 0.19098 | 0.35153 | 0.42243 | 0.15449 | 0.74022 | 0.59231 | 0.50602
2025-04-09 21:00 | 3.7 | 5.1252 | 2.2474 | 1.7979 | 0.44947 | 3.7 | 3.1252 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 25.0248 | 33.1748 | 46.8748 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 5.7863 | 4.644 | 3.083 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.50621 | 0.57518 | 0.17716 | 0.36555 | 0.45546 | 0.17152 | 0.32145 | 0.39138 | 0.13963 | 0.68337 | 0.53707 | 0.46108
2025-04-09 22:00 | 3.8 | 5.1652 | 2.376 | 1.9008 | 0.47521 | 3.8 | 3.1652 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 24.9348 | 33.0348 | 46.8348 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 5.7998 | 4.6622 | 3.0869 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.53394 | 0.60622 | 0.18703 | 0.38558 | 0.47966 | 0.18111 | 0.33946 | 0.41276 | 0.14762 | 0.72097 | 0.56669 | 0.48708
2025-04-09 23:00 | 4 | 5.0852 | 2.0445 | 1.6356 | 0.4089 | 4 | 3.0852 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 24.9148 | 32.9148 | 46.9148 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 5.8028 | 4.678 | 3.0791 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.45728 | 0.51838 | 0.16046 | 0.33161 | 0.41134 | 0.15623 | 0.29141 | 0.35341 | 0.12702 | 0.61774 | 0.48784 | 0.41843
2025-04-10 | 3.1 | 5.0452 | 0.60275 | 0.4822 | 0.12055 | 3.1 | 3.0452 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 25.4048 | 33.8548 | 46.9548 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 5.7295 | 4.5559 | 3.0752 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.1377 | 0.15718 | 0.047933 | 0.099013 | 0.12452 | 0.046119 | 0.086822 | 0.10655 | 0.037448 | 0.18563 | 0.14513 | 0.12427
2025-04-10 01:00 | 2.5 | 4.8052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 2.5 | 2.8052 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 25.9448 | 34.6948 | 47.1948 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 5.6493 | 4.4486 | 3.0519 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.18797 | 0.21554 | 0.06508 | 0.13516 | 0.17164 | 0.062547 | 0.11768 | 0.14558 | 0.050403 | 0.25305 | 0.1977 | 0.16809
2025-04-10 02:00 | 2.8 | 4.8052 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 2.8 | 2.8052 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 25.7948 | 34.3948 | 47.1948 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 5.6715 | 4.4867 | 3.0519 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.19998 | 0.22879 | 0.069425 | 0.14424 | 0.18234 | 0.067014 | 0.12565 | 0.15482 | 0.054003 | 0.26941 | 0.21126 | 0.17965
2025-04-10 03:00 | 2.4 | 4.7652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 2.4 | 2.7652 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 26.0348 | 34.8348 | 47.2348 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.6361 | 4.4308 | 3.048 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.21533 | 0.2471 | 0.074485 | 0.15483 | 0.19694 | 0.071573 | 0.13466 | 0.1668 | 0.057604 | 0.28982 | 0.2264 | 0.19226
2025-04-10 04:00 | 3.3 | 4.6052 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 3.3 | 2.6052 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 25.7448 | 34.0948 | 47.3948 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 5.6789 | 4.525 | 3.0326 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.22399 | 0.25529 | 0.078111 | 0.16326 | 0.2049 | 0.076433 | 0.14157 | 0.17328 | 0.061204 | 0.30211 | 0.2397 | 0.20277
2025-04-10 05:00 | 3.3 | 4.7252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 3.3 | 2.7252 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 25.6248 | 33.9748 | 47.2748 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 5.6967 | 4.5404 | 3.0442 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.73875 | 0.84197 | 0.25762 | 0.53677 | 0.67347 | 0.25112 | 0.4669 | 0.57148 | 0.20185 | 0.99636 | 0.78789 | 0.66875
2025-04-10 06:00 | 3.6 | 4.3252 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 3.6 | 2.3252 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 25.8748 | 34.0748 | 47.6748 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 5.6597 | 4.5276 | 3.0058 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.26167 | 0.29755 | 0.091494 | 0.19273 | 0.24092 | 0.090725 | 0.16597 | 0.20234 | 0.072005 | 0.35316 | 0.28345 | 0.23797
2025-04-10 07:00 | 4 | 4.3652 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 4 | 2.3652 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 25.6348 | 33.6348 | 47.6348 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 5.6953 | 4.5842 | 3.0096 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.24069 | 0.27285 | 0.084459 | 0.17784 | 0.22094 | 0.084134 | 0.15339 | 0.18602 | 0.066859 | 0.32515 | 0.26197 | 0.22024
2025-04-10 08:00 | 4.5 | 4.6852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 4.5 | 2.6852 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 25.0648 | 32.8148 | 47.3148 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 5.7803 | 4.6911 | 3.0403 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.18756 | 0.2118 | 0.066107 | 0.13816 | 0.17024 | 0.065667 | 0.12024 | 0.14487 | 0.052717 | 0.25367 | 0.20383 | 0.17295
2025-04-10 09:00 | 4.6 | 5.0452 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 4.6 | 3.0452 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 24.6548 | 32.3548 | 46.9548 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 5.8419 | 4.7517 | 3.0752 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.20811 | 0.23483 | 0.073414 | 0.15204 | 0.18692 | 0.072206 | 0.13357 | 0.16072 | 0.058631 | 0.28153 | 0.22424 | 0.1922
2025-04-10 10:00 | 5.6 | 5.4052 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 5.6 | 3.4052 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 23.7948 | 30.9948 | 46.5948 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 5.9725 | 4.9339 | 3.1104 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.22735 | 0.25453 | 0.0809 | 0.16632 | 0.20133 | 0.079841 | 0.14765 | 0.17537 | 0.065572 | 0.30825 | 0.24616 | 0.21323
2025-04-10 11:00 | 6.8 | 5.9252 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 6.8 | 3.9252 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 22.6748 | 29.2748 | 46.0748 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.1453 | 5.1707 | 3.1618 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.1933 | 0.21436 | 0.069494 | 0.14136 | 0.168 | 0.068688 | 0.12734 | 0.14893 | 0.057345 | 0.2628 | 0.21005 | 0.18469
2025-04-10 12:00 | 7.4 | 5.7252 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 7.4 | 3.7252 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 22.5748 | 28.8748 | 46.2748 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.1608 | 5.2268 | 3.1419 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.34273 | 0.37826 | 0.12384 | 0.25354 | 0.29885 | 0.12429 | 0.2274 | 0.26393 | 0.10311 | 0.46656 | 0.37783 | 0.33051
2025-04-10 13:00 | 6.8 | 6.0052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 6.8 | 4.0052 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 22.5948 | 29.1948 | 45.9948 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.1577 | 5.1819 | 3.1697 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.25398 | 0.28165 | 0.091308 | 0.18536 | 0.22027 | 0.090024 | 0.16732 | 0.19569 | 0.075346 | 0.34529 | 0.27538 | 0.24266
2025-04-10 14:00 | 6.5 | 5.8852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 6.5 | 3.8852 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 22.8648 | 29.6148 | 46.1148 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.1157 | 5.1233 | 3.1578 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.16237 | 0.18049 | 0.058224 | 0.11848 | 0.14143 | 0.057364 | 0.10658 | 0.12514 | 0.04783 | 0.22059 | 0.17584 | 0.15442
2025-04-10 15:00 | 5.5 | 6.0452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 5.5 | 4.0452 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 23.2048 | 30.4548 | 45.9548 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.0631 | 5.0075 | 3.1737 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.18321 | 0.20527 | 0.065136 | 0.13171 | 0.15948 | 0.062908 | 0.11884 | 0.14134 | 0.052717 | 0.24834 | 0.19462 | 0.17156
2025-04-10 16:00 | 5.4 | 5.6852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 5.4 | 3.6852 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 23.6148 | 30.9148 | 46.3148 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.0001 | 4.9448 | 3.138 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.17558 | 0.19688 | 0.06237 | 0.12726 | 0.15442 | 0.060832 | 0.11376 | 0.13547 | 0.050403 | 0.23795 | 0.18809 | 0.16416
2025-04-10 17:00 | 5.7 | 5.2852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 5.7 | 3.2852 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 23.8648 | 31.0148 | 46.7148 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 5.9618 | 4.9312 | 3.0986 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.14944 | 0.16717 | 0.053222 | 0.10978 | 0.13272 | 0.052803 | 0.09717 | 0.11526 | 0.043203 | 0.20266 | 0.16258 | 0.14037
2025-04-10 18:00 | 5.5 | 5.1652 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 5.5 | 3.1652 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 24.0848 | 31.3348 | 46.8348 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 5.9283 | 4.8879 | 3.0869 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.24576 | 0.27536 | 0.087378 | 0.18071 | 0.21917 | 0.086762 | 0.15943 | 0.1896 | 0.070718 | 0.33314 | 0.26747 | 0.23014
2025-04-10 19:00 | 4.9 | 4.7652 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 4.9 | 2.7652 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 24.7848 | 32.3348 | 47.2348 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 5.8223 | 4.7543 | 3.048 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.1985 | 0.22345 | 0.070206 | 0.14653 | 0.17944 | 0.069974 | 0.12785 | 0.15324 | 0.056317 | 0.2687 | 0.2165 | 0.18417
2025-04-10 20:00 | 4.6 | 4.5652 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 4.6 | 2.5652 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 25.1348 | 32.8348 | 47.4348 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 5.7698 | 4.6884 | 3.0288 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.23003 | 0.25955 | 0.081144 | 0.17015 | 0.20939 | 0.081032 | 0.14763 | 0.17764 | 0.064804 | 0.31117 | 0.25118 | 0.21244
2025-04-10 21:00 | 4.7 | 4.2052 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 4.7 | 2.2052 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 25.4448 | 33.0948 | 47.7948 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 5.7235 | 4.6544 | 2.9943 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.16574 | 0.18687 | 0.058518 | 0.12388 | 0.15233 | 0.059197 | 0.1065 | 0.12798 | 0.046803 | 0.22426 | 0.18307 | 0.1533
2025-04-10 22:00 | 4.5 | 3.9652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 4.5 | 1.9652 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 25.7848 | 33.5348 | 48.0348 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 5.673 | 4.5972 | 2.9715 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.37328 | 0.42152 | 0.13156 | 0.28016 | 0.34572 | 0.13372 | 0.23929 | 0.28831 | 0.10492 | 0.50484 | 0.41388 | 0.34421
2025-04-10 23:00 | 4.8 | 3.6452 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 4.8 | 1.6452 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 25.9548 | 33.5548 | 48.3548 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 5.6479 | 4.5946 | 2.9413 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.012719 | 0.014329 | 0.0044947 | 0.0096566 | 0.01187 | 0.0046356 | 0.0081827 | 0.0098203 | 0.0036002 | 0.017214 | 0.014292 | 0.011783
2025-04-11 | 4.4 | 3.5252 | 0.79248 | 0.63398 | 0.1585 | 4.4 | 1.5252 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 26.2748 | 34.0748 | 48.4748 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 5.6007 | 4.5276 | 2.9301 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.17559 | 0.19843 | 0.061832 | 0.13317 | 0.16474 | 0.063639 | 0.11243 | 0.13563 | 0.049236 | 0.23742 | 0.19681 | 0.16166
2025-04-11 01:00 | 3.5 | 3.1252 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 3.5 | 1.1252 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 27.1248 | 35.3748 | 48.8748 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 5.4767 | 4.3629 | 2.8928 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.16527 | 0.18808 | 0.057736 | 0.1255 | 0.15754 | 0.0594 | 0.1047 | 0.12781 | 0.045371 | 0.22301 | 0.1849 | 0.15007
2025-04-11 02:00 | 3.9 | 2.8452 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 3.9 | 0.84518 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 27.2048 | 35.2548 | 49.1548 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 5.4651 | 4.378 | 2.8669 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.17054 | 0.19348 | 0.059791 | 0.13101 | 0.16354 | 0.062433 | 0.10855 | 0.13182 | 0.047262 | 0.23033 | 0.19344 | 0.15582
2025-04-11 03:00 | 3.7 | 2.5652 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 3.7 | 0.56518 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 27.5848 | 35.7348 | 49.4348 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 5.4103 | 4.3181 | 2.8412 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.18506 | 0.21027 | 0.064764 | 0.14292 | 0.17907 | 0.068037 | 0.11751 | 0.14308 | 0.051043 | 0.24982 | 0.21096 | 0.16856
2025-04-11 04:00 | 3.6 | 2.4052 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 3.6 | 0.40518 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 27.7948 | 35.9948 | 49.5948 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 5.3802 | 4.2858 | 2.8267 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.17862 | 0.20311 | 0.062456 | 0.1384 | 0.17373 | 0.065855 | 0.11329 | 0.13812 | 0.049152 | 0.24108 | 0.20425 | 0.16244
2025-04-11 05:00 | 3.4 | 2.4452 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 3.4 | 0.44518 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 27.8548 | 36.1548 | 49.5548 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 5.3716 | 4.2661 | 2.8303 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.21806 | 0.24834 | 0.07611 | 0.16843 | 0.21207 | 0.079914 | 0.13798 | 0.16866 | 0.059723 | 0.29417 | 0.24834 | 0.1977
2025-04-11 06:00 | 3.5 | 2.2052 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 3.5 | 0.20518 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 28.0448 | 36.2948 | 49.7948 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 5.3444 | 4.2489 | 2.8085 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.24832 | 0.28259 | 0.086751 | 0.19324 | 0.24306 | 0.091928 | 0.15732 | 0.19205 | 0.068172 | 0.33508 | 0.28516 | 0.22549
2025-04-11 07:00 | 3.9 | 2.3652 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 3.9 | 0.36518 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 27.6848 | 35.7348 | 49.6348 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 5.3959 | 4.3181 | 2.823 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.29862 | 0.33878 | 0.10469 | 0.23233 | 0.29032 | 0.11102 | 0.19007 | 0.23081 | 0.082754 | 0.40331 | 0.34334 | 0.27283
2025-04-11 08:00 | 4.3 | 3.1252 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 4.3 | 1.1252 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 26.7248 | 34.5748 | 48.8748 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 5.5348 | 4.4638 | 2.8928 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.15625 | 0.17672 | 0.054975 | 0.11964 | 0.14834 | 0.057226 | 0.09993 | 0.12071 | 0.043711 | 0.21123 | 0.17686 | 0.14364
2025-04-11 09:00 | 5.9 | 3.7652 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 5.9 | 1.7652 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 25.2848 | 32.3348 | 48.2348 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 5.7474 | 4.7543 | 2.9526 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.12711 | 0.14197 | 0.045349 | 0.097318 | 0.11764 | 0.047358 | 0.082851 | 0.098023 | 0.036922 | 0.17246 | 0.14468 | 0.11977
2025-04-11 10:00 | 6.4 | 5.0852 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 6.4 | 3.0852 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 23.7148 | 30.5148 | 46.9148 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 5.9848 | 4.9993 | 3.0791 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.14191 | 0.15787 | 0.050845 | 0.10557 | 0.12638 | 0.051297 | 0.093044 | 0.10938 | 0.041706 | 0.19275 | 0.15686 | 0.13475
2025-04-11 11:00 | 6.9 | 5.4452 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 6.9 | 3.4452 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 23.1048 | 29.6548 | 46.5548 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.0786 | 5.1178 | 3.1143 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.2495 | 0.27646 | 0.089772 | 0.18489 | 0.2196 | 0.090219 | 0.16456 | 0.19221 | 0.074189 | 0.33927 | 0.27511 | 0.23875
2025-04-11 12:00 | 7 | 6.1652 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 7 | 4.1652 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 22.3348 | 28.8348 | 45.8348 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.1983 | 5.2324 | 3.1857 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.11753 | 0.13013 | 0.042326 | 0.085618 | 0.10142 | 0.041646 | 0.077614 | 0.090542 | 0.035031 | 0.15986 | 0.12726 | 0.11265
2025-04-11 13:00 | 8 | 6.3652 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 8 | 4.3652 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 21.6348 | 27.6348 | 45.6348 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.3084 | 5.4031 | 3.2057 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.21218 | 0.23305 | 0.077049 | 0.15546 | 0.1815 | 0.076479 | 0.14178 | 0.16332 | 0.064737 | 0.28923 | 0.23194 | 0.20652
2025-04-11 14:00 | 9.1 | 6.5252 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 9.1 | 4.5252 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 20.9248 | 26.3748 | 45.4748 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 6.4212 | 5.586 | 3.2218 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.084548 | 0.092051 | 0.030981 | 0.06244 | 0.071775 | 0.031111 | 0.057238 | 0.065029 | 0.026467 | 0.11553 | 0.093551 | 0.083705
2025-04-11 15:00 | 8.6 | 6.5252 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 8.6 | 4.5252 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 21.1748 | 26.8748 | 45.4748 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 6.3813 | 5.513 | 3.2218 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.11646 | 0.12731 | 0.042501 | 0.085542 | 0.099016 | 0.042357 | 0.078378 | 0.089603 | 0.036034 | 0.15896 | 0.1279 | 0.11441
2025-04-11 16:00 | 8.8 | 6.4852 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 8.8 | 4.4852 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 21.1148 | 26.7148 | 45.5148 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.3909 | 5.5363 | 3.2178 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.091222 | 0.099557 | 0.033345 | 0.067217 | 0.077593 | 0.033375 | 0.061538 | 0.070176 | 0.028357 | 0.12457 | 0.10059 | 0.089895
2025-04-11 17:00 | 8.3 | 6.0452 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 8.3 | 4.0452 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 21.8048 | 27.6548 | 45.9548 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.2815 | 5.4002 | 3.1737 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.1046 | 0.11461 | 0.038078 | 0.077506 | 0.090154 | 0.038351 | 0.070145 | 0.080494 | 0.032138 | 0.14268 | 0.11586 | 0.10228
2025-04-11 18:00 | 7.6 | 5.4052 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 7.6 | 3.4052 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 22.7948 | 28.9948 | 46.5948 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 6.1266 | 5.2099 | 3.1104 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.10007 | 0.11027 | 0.036218 | 0.074791 | 0.08795 | 0.03683 | 0.066553 | 0.077049 | 0.030248 | 0.13629 | 0.11162 | 0.0968
2025-04-11 19:00 | 5.9 | 4.8052 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 5.9 | 2.8052 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 24.2448 | 31.2948 | 47.1948 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 5.904 | 4.8933 | 3.0519 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.33126 | 0.36998 | 0.11818 | 0.24688 | 0.29787 | 0.1194 | 0.21591 | 0.25545 | 0.096217 | 0.44943 | 0.36628 | 0.31212
2025-04-11 20:00 | 4.8 | 4.7652 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 4.8 | 2.7652 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 24.8348 | 32.4348 | 47.2348 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 5.8148 | 4.7411 | 3.048 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.11354 | 0.12791 | 0.040123 | 0.083727 | 0.10269 | 0.039932 | 0.073045 | 0.087663 | 0.032138 | 0.15366 | 0.12366 | 0.10518
2025-04-11 21:00 | 3.8 | 4.4052 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 3.8 | 2.4052 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 25.6948 | 33.7948 | 47.5948 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 5.6864 | 4.5636 | 3.0134 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.14722 | 0.16715 | 0.051569 | 0.10843 | 0.13511 | 0.051155 | 0.093597 | 0.11381 | 0.040703 | 0.19879 | 0.15959 | 0.1343
2025-04-11 22:00 | 2.9 | 4.2452 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 2.9 | 2.2452 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 26.3048 | 34.8548 | 47.7548 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 5.5963 | 4.4283 | 2.9981 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.1327 | 0.1517 | 0.04611 | 0.09723 | 0.12288 | 0.045373 | 0.083473 | 0.10271 | 0.035919 | 0.17881 | 0.1426 | 0.11939
2025-04-11 23:00 | 2.4 | 4.4052 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 2.4 | 2.4052 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 26.3948 | 35.1948 | 47.5948 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.5831 | 4.3855 | 3.0134 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.1484 | 0.1703 | 0.051334 | 0.10772 | 0.13714 | 0.049894 | 0.092803 | 0.11496 | 0.0397 | 0.19974 | 0.15761 | 0.1325
2025-04-12 | 1.9 | 4.2452 | 0.81091 | 0.64873 | 0.16218 | 1.9 | 2.2452 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 26.8048 | 35.8548 | 47.7548 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.5232 | 4.3032 | 2.9981 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.19056 | 0.21949 | 0.065617 | 0.13818 | 0.17736 | 0.063641 | 0.11847 | 0.14773 | 0.050381 | 0.25618 | 0.20182 | 0.16885
2025-04-12 01:00 | 1.9 | 4.1252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 1.9 | 2.1252 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 26.9248 | 35.9748 | 47.8748 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.5057 | 4.2883 | 2.9867 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.19065 | 0.21959 | 0.065646 | 0.13868 | 0.17805 | 0.063913 | 0.11852 | 0.1478 | 0.050403 | 0.25629 | 0.2026 | 0.16892
2025-04-12 02:00 | 2.1 | 4.2852 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 2.1 | 2.2852 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 26.6648 | 35.6148 | 47.7148 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 5.5436 | 4.333 | 3.0019 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.2033 | 0.23382 | 0.070133 | 0.14757 | 0.1888 | 0.06813 | 0.12669 | 0.15756 | 0.054003 | 0.27344 | 0.2157 | 0.18069
2025-04-12 03:00 | 2.5 | 4.3652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 2.5 | 2.3652 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 26.3848 | 35.1348 | 47.6348 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 5.5846 | 4.393 | 3.0096 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.21483 | 0.24633 | 0.074377 | 0.15626 | 0.19864 | 0.072487 | 0.1345 | 0.16638 | 0.057604 | 0.2892 | 0.22874 | 0.1921
2025-04-12 04:00 | 2.6 | 4.4052 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 2.6 | 2.4052 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 26.2948 | 34.9948 | 47.5948 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 5.5978 | 4.4107 | 3.0134 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.22772 | 0.26091 | 0.078911 | 0.16563 | 0.21021 | 0.07692 | 0.14274 | 0.17634 | 0.061204 | 0.30663 | 0.24255 | 0.20394
2025-04-12 05:00 | 3.2 | 4.4852 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 3.2 | 2.4852 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 25.9148 | 34.3148 | 47.5148 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 5.6538 | 4.4969 | 3.0211 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.74049 | 0.8446 | 0.25799 | 0.54085 | 0.67999 | 0.25304 | 0.46744 | 0.57291 | 0.20185 | 0.99848 | 0.79389 | 0.6693
2025-04-12 06:00 | 3.6 | 4.7652 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 3.6 | 2.7652 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 25.4348 | 33.6348 | 47.2348 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 5.725 | 4.5842 | 3.048 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.26167 | 0.29755 | 0.091494 | 0.19053 | 0.23794 | 0.089466 | 0.16597 | 0.20234 | 0.072005 | 0.35316 | 0.28 | 0.23797
2025-04-12 07:00 | 4.4 | 4.8052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 4.4 | 2.8052 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 24.9948 | 32.7948 | 47.1948 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 5.7908 | 4.6937 | 3.0519 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.23844 | 0.26946 | 0.083964 | 0.1749 | 0.21579 | 0.082967 | 0.15267 | 0.18418 | 0.066859 | 0.3224 | 0.25787 | 0.21953
2025-04-12 08:00 | 5 | 4.9252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 5 | 2.9252 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 24.5748 | 32.0748 | 47.0748 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 5.854 | 4.7888 | 3.0635 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.18537 | 0.20851 | 0.06562 | 0.13642 | 0.16676 | 0.06517 | 0.11954 | 0.14309 | 0.052717 | 0.25099 | 0.20159 | 0.17226
2025-04-12 09:00 | 5.6 | 5.0852 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 5.6 | 3.0852 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 24.1148 | 31.3148 | 46.9148 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 5.9237 | 4.8906 | 3.0791 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.20328 | 0.22758 | 0.072336 | 0.14994 | 0.18161 | 0.072115 | 0.13202 | 0.15681 | 0.058631 | 0.27562 | 0.22205 | 0.19066
2025-04-12 10:00 | 5.7 | 5.8052 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 5.7 | 3.8052 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 23.3448 | 30.4948 | 46.1948 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.0416 | 5.002 | 3.1498 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.22681 | 0.25373 | 0.08078 | 0.16442 | 0.19859 | 0.078841 | 0.14748 | 0.17494 | 0.065572 | 0.30759 | 0.24326 | 0.21306
2025-04-12 11:00 | 6.1 | 5.7252 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 6.1 | 3.7252 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 23.2248 | 30.1748 | 46.2748 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.0601 | 5.0459 | 3.1419 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.1965 | 0.21912 | 0.070224 | 0.14335 | 0.17216 | 0.069122 | 0.12838 | 0.1515 | 0.057345 | 0.26672 | 0.21247 | 0.18572
2025-04-12 12:00 | 6.6 | 5.9252 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 6.6 | 3.9252 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 22.7748 | 29.4748 | 46.0748 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.1297 | 5.1428 | 3.1618 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.34921 | 0.38787 | 0.12533 | 0.25483 | 0.30373 | 0.12351 | 0.22951 | 0.26911 | 0.10311 | 0.47454 | 0.37834 | 0.33262
2025-04-12 13:00 | 6.2 | 5.9252 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 6.2 | 3.9252 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 22.9748 | 29.8748 | 46.0748 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.0987 | 5.0873 | 3.1618 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.25758 | 0.28701 | 0.092131 | 0.18715 | 0.22436 | 0.09025 | 0.16848 | 0.19857 | 0.075346 | 0.34971 | 0.2774 | 0.24383
2025-04-12 14:00 | 5.9 | 5.7652 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 5.9 | 3.7652 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 23.2848 | 30.3348 | 46.2348 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.0508 | 5.0239 | 3.1459 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.16467 | 0.18392 | 0.058748 | 0.11975 | 0.14422 | 0.057581 | 0.10733 | 0.12698 | 0.04783 | 0.22342 | 0.17733 | 0.15516
2025-04-12 15:00 | 6 | 5.6852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 6 | 3.6852 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 23.3148 | 30.3148 | 46.3148 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.0462 | 5.0267 | 3.138 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.18107 | 0.20207 | 0.064653 | 0.13208 | 0.15887 | 0.063624 | 0.11816 | 0.13962 | 0.052717 | 0.24572 | 0.19571 | 0.17087
2025-04-12 16:00 | 6 | 5.8052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 6 | 3.8052 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 23.1948 | 30.1948 | 46.1948 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.0647 | 5.0432 | 3.1498 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.17312 | 0.19321 | 0.061816 | 0.1259 | 0.1514 | 0.060602 | 0.11297 | 0.13349 | 0.050403 | 0.23494 | 0.1865 | 0.16337
2025-04-12 17:00 | 5.7 | 5.4452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 5.7 | 3.4452 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 23.7048 | 30.8548 | 46.5548 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 5.9863 | 4.9529 | 3.1143 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.14944 | 0.16717 | 0.053222 | 0.10933 | 0.13214 | 0.052537 | 0.09717 | 0.11526 | 0.043203 | 0.20266 | 0.16187 | 0.14037
2025-04-12 18:00 | 5.5 | 5.2052 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 5.5 | 3.2052 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 24.0448 | 31.2948 | 46.7948 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 5.9344 | 4.8933 | 3.0908 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.24576 | 0.27536 | 0.087378 | 0.18052 | 0.21893 | 0.086652 | 0.15943 | 0.1896 | 0.070718 | 0.33314 | 0.26718 | 0.23014
2025-04-12 19:00 | 5.5 | 5.2452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 5.5 | 3.2452 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 24.0048 | 31.2548 | 46.7548 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 5.9405 | 4.8987 | 3.0947 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.19572 | 0.21929 | 0.069584 | 0.14361 | 0.17416 | 0.068919 | 0.12696 | 0.15099 | 0.056317 | 0.2653 | 0.21253 | 0.18328
2025-04-12 20:00 | 5.4 | 4.9652 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 5.4 | 2.9652 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 24.3348 | 31.6348 | 47.0348 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 5.8903 | 4.8476 | 3.0674 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.22574 | 0.25313 | 0.080189 | 0.16666 | 0.20251 | 0.080011 | 0.14626 | 0.17417 | 0.064804 | 0.30593 | 0.24668 | 0.21107
2025-04-12 21:00 | 5.3 | 4.7652 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 5.3 | 2.7652 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 24.5848 | 31.9348 | 47.2348 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 5.8525 | 4.8075 | 3.048 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.16342 | 0.18339 | 0.058001 | 0.12115 | 0.14748 | 0.058153 | 0.10576 | 0.1261 | 0.046803 | 0.22142 | 0.1793 | 0.15256
2025-04-12 22:00 | 5.3 | 4.6052 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 5.3 | 2.6052 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 24.7448 | 32.0948 | 47.3948 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 5.8284 | 4.7862 | 3.0326 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.36633 | 0.41109 | 0.13002 | 0.27269 | 0.33207 | 0.13102 | 0.23707 | 0.28267 | 0.10492 | 0.49635 | 0.40371 | 0.34199
2025-04-12 23:00 | 4.6 | 4.4852 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 4.6 | 2.4852 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 25.2148 | 32.9148 | 47.5148 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 5.7578 | 4.678 | 3.0211 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.012779 | 0.014419 | 0.004508 | 0.0094722 | 0.011659 | 0.0045132 | 0.0082018 | 0.0098689 | 0.0036002 | 0.017287 | 0.013985 | 0.011802
2025-04-13 | 4.3 | 4.4452 | 0.85748 | 0.68599 | 0.1715 | 4.3 | 2.4452 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 25.4048 | 33.2548 | 47.5548 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 5.7295 | 4.6335 | 3.0172 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.19044 | 0.21538 | 0.067002 | 0.14086 | 0.17417 | 0.066869 | 0.12179 | 0.14712 | 0.053274 | 0.25744 | 0.20773 | 0.17507
2025-04-13 01:00 | 4.6 | 4.4852 | 1.0657 | 0.85255 | 0.21314 | 4.6 | 2.4852 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 25.2148 | 32.9148 | 47.5148 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 5.7578 | 4.678 | 3.0211 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.23501 | 0.26518 | 0.082904 | 0.1742 | 0.21441 | 0.083 | 0.15084 | 0.18149 | 0.06621 | 0.31792 | 0.2572 | 0.21704
2025-04-13 02:00 | 4.6 | 4.2852 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 4.6 | 2.2852 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 25.4148 | 33.1148 | 47.7148 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 5.728 | 4.6518 | 3.0019 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.21458 | 0.24212 | 0.075695 | 0.15988 | 0.19687 | 0.076266 | 0.13772 | 0.16571 | 0.060452 | 0.29027 | 0.23614 | 0.19817
2025-04-13 03:00 | 4.4 | 4.1252 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 4.4 | 2.1252 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 25.6748 | 33.4748 | 47.8748 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 5.6893 | 4.605 | 2.9867 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.22586 | 0.25524 | 0.079533 | 0.16863 | 0.20834 | 0.080305 | 0.14461 | 0.17446 | 0.063331 | 0.30539 | 0.24893 | 0.20795
2025-04-13 04:00 | 4.7 | 3.7652 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 4.7 | 1.7652 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 25.8848 | 33.5348 | 48.2348 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 5.6582 | 4.5972 | 2.9526 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.20388 | 0.22987 | 0.071984 | 0.15414 | 0.18972 | 0.073848 | 0.13101 | 0.15743 | 0.057574 | 0.27586 | 0.22799 | 0.18858
2025-04-13 05:00 | 5.1 | 3.5652 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 5.1 | 1.5652 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 25.8848 | 33.3348 | 48.4348 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 5.6582 | 4.6231 | 2.9338 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.21207 | 0.23836 | 0.075138 | 0.16185 | 0.19809 | 0.078037 | 0.13692 | 0.16368 | 0.060452 | 0.28721 | 0.23989 | 0.19737
2025-04-13 06:00 | 5.4 | 3.2852 | 1.112 | 0.88961 | 0.2224 | 5.4 | 1.2852 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 26.0148 | 33.3148 | 48.7148 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 5.639 | 4.6257 | 2.9076 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.24067 | 0.26986 | 0.085491 | 0.1856 | 0.22626 | 0.089987 | 0.15593 | 0.18569 | 0.069088 | 0.32616 | 0.27559 | 0.22502
2025-04-13 07:00 | 5.7 | 3.1652 | 2.2807 | 1.8246 | 0.45614 | 5.7 | 1.1652 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 25.9848 | 33.1348 | 48.8348 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 5.6434 | 4.6492 | 2.8965 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.49013 | 0.54829 | 0.17456 | 0.38036 | 0.4617 | 0.18527 | 0.3187 | 0.37804 | 0.1417 | 0.66468 | 0.56563 | 0.4604
2025-04-13 08:00 | 6.5 | 3.5652 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 6.5 | 1.5652 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 25.1848 | 31.9348 | 48.4348 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 5.7623 | 4.8075 | 2.9338 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.29316 | 0.32588 | 0.10513 | 0.22704 | 0.27213 | 0.11148 | 0.19245 | 0.22594 | 0.08636 | 0.39829 | 0.33852 | 0.27881
2025-04-13 09:00 | 7.4 | 4.5652 | 1.6406 | 1.3125 | 0.32812 | 7.4 | 2.5652 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 23.7348 | 30.0348 | 47.4348 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 5.9817 | 5.0652 | 3.0288 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.33879 | 0.37391 | 0.12241 | 0.25813 | 0.30484 | 0.12745 | 0.22478 | 0.2609 | 0.10193 | 0.4612 | 0.38558 | 0.32671
2025-04-13 10:00 | 7.5 | 5.5652 | 1.4364 | 1.1491 | 0.28727 | 7.5 | 3.5652 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 22.6848 | 28.9348 | 46.4348 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.1437 | 5.2184 | 3.1261 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.29592 | 0.32634 | 0.10701 | 0.22004 | 0.25906 | 0.10811 | 0.19658 | 0.22787 | 0.089239 | 0.40294 | 0.32815 | 0.28581
2025-04-13 11:00 | 7.4 | 6.4452 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 7.4 | 4.4452 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 21.8548 | 28.1548 | 45.5548 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.2736 | 5.3287 | 3.2138 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.28705 | 0.31681 | 0.10372 | 0.20853 | 0.24551 | 0.10177 | 0.19045 | 0.22105 | 0.08636 | 0.39077 | 0.3103 | 0.27681
2025-04-13 12:00 | 8.1 | 6.8052 | 1.1584 | 0.92668 | 0.23167 | 8.1 | 4.8052 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 21.1448 | 27.0948 | 45.1948 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 6.3861 | 5.481 | 3.2502 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0.23532 | 0.25827 | 0.085526 | 0.17072 | 0.19891 | 0.083858 | 0.15744 | 0.18112 | 0.071967 | 0.32085 | 0.25457 | 0.2294
2025-04-13 13:00 | 8.7 | 7.2052 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 8.7 | 5.2052 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 20.4448 | 26.0948 | 44.7948 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 6.4982 | 5.6272 | 3.291 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.19492 | 0.2129 | 0.071193 | 0.14093 | 0.16274 | 0.069567 | 0.13134 | 0.14996 | 0.060452 | 0.26612 | 0.2105 | 0.19179
2025-04-13 14:00 | 10 | 7.4052 | 1.5942 | 1.2754 | 0.31885 | 10 | 5.4052 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 19.5948 | 24.5948 | 44.5948 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 6.6358 | 5.851 | 3.3115 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.30985 | 0.33493 | 0.11436 | 0.22612 | 0.25645 | 0.11328 | 0.21201 | 0.2382 | 0.099048 | 0.42422 | 0.33939 | 0.31106
2025-04-13 15:00 | 10 | 7.4052 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 10 | 5.4052 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 19.5948 | 24.5948 | 44.5948 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 6.6358 | 5.851 | 3.3115 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.19812 | 0.21415 | 0.073124 | 0.14458 | 0.16397 | 0.072428 | 0.13556 | 0.1523 | 0.063331 | 0.27124 | 0.217 | 0.19889
2025-04-13 16:00 | 10 | 7.1652 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 10 | 5.1652 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 19.8348 | 24.8348 | 44.8348 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 6.5968 | 5.8148 | 3.2869 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.19812 | 0.21415 | 0.073124 | 0.14543 | 0.16499 | 0.072971 | 0.13556 | 0.1523 | 0.063331 | 0.27124 | 0.2184 | 0.19889
2025-04-13 17:00 | 9.6 | 7.1252 | 1.7985 | 1.4388 | 0.35969 | 9.6 | 5.1252 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 20.0748 | 25.2748 | 44.8748 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 6.5579 | 5.7489 | 3.2828 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.35281 | 0.38258 | 0.1298 | 0.25811 | 0.29444 | 0.12891 | 0.24027 | 0.27128 | 0.11174 | 0.48261 | 0.38702 | 0.35201
2025-04-13 18:00 | 9.3 | 6.8052 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 9.3 | 4.8052 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 20.5448 | 25.8948 | 45.1948 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.4821 | 5.6567 | 3.2502 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.16476 | 0.17909 | 0.06047 | 0.1211 | 0.13876 | 0.060378 | 0.1118 | 0.12671 | 0.051816 | 0.22523 | 0.18147 | 0.16362
2025-04-13 19:00 | 7.9 | 6.4852 | 0.78768 | 0.63014 | 0.15754 | 7.9 | 4.4852 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 21.5648 | 27.6148 | 45.5148 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 6.3194 | 5.406 | 3.2178 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.16077 | 0.17673 | 0.058333 | 0.11731 | 0.13713 | 0.057597 | 0.1073 | 0.12376 | 0.048938 | 0.2191 | 0.17491 | 0.15624
2025-04-13 20:00 | 7.7 | 6.2852 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 7.7 | 4.2852 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 21.8648 | 28.0148 | 45.7148 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.2721 | 5.3487 | 3.1977 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.17103 | 0.1883 | 0.061951 | 0.12515 | 0.14676 | 0.061369 | 0.11388 | 0.13167 | 0.051816 | 0.23298 | 0.18652 | 0.16569
2025-04-13 21:00 | 7.1 | 5.3652 | 1.8911 | 1.5129 | 0.37823 | 7.1 | 3.3652 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 23.0848 | 29.5348 | 46.6348 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 6.0817 | 5.1345 | 3.1065 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.39328 | 0.43509 | 0.14175 | 0.29266 | 0.34666 | 0.14324 | 0.26001 | 0.30294 | 0.11749 | 0.53503 | 0.43591 | 0.37751
2025-04-13 22:00 | 6.5 | 5.4052 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 6.5 | 3.4052 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 23.3448 | 30.0948 | 46.5948 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.0416 | 5.0569 | 3.1104 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.19544 | 0.21726 | 0.070085 | 0.14436 | 0.17247 | 0.070102 | 0.1283 | 0.15063 | 0.057574 | 0.26553 | 0.21446 | 0.18587
2025-04-13 23:00 | 6.8 | 5.2452 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 6.8 | 3.2452 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 23.3548 | 29.9548 | 46.7548 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.04 | 5.0762 | 3.0947 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.20378 | 0.22598 | 0.07326 | 0.15162 | 0.18041 | 0.07398 | 0.13424 | 0.15701 | 0.060452 | 0.27704 | 0.2256 | 0.1947
2025-04-14 | 4.7 | 5.0452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 4.7 | 3.0452 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 24.6048 | 32.2548 | 46.9548 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 5.8495 | 4.7649 | 3.0752 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.15299 | 0.17249 | 0.054016 | 0.11189 | 0.13735 | 0.053206 | 0.098307 | 0.11813 | 0.043203 | 0.20701 | 0.16509 | 0.14151
2025-04-14 01:00 | 5.1 | 4.7652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 5.1 | 2.7652 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 24.6848 | 32.1348 | 47.2348 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 5.8374 | 4.7809 | 3.048 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.17682 | 0.19874 | 0.062647 | 0.1308 | 0.15971 | 0.062626 | 0.11416 | 0.13647 | 0.050403 | 0.23947 | 0.19343 | 0.16456
2025-04-14 02:00 | 4.5 | 4.6452 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 4.5 | 2.6452 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 25.1048 | 32.8548 | 47.3548 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 5.7743 | 4.6858 | 3.0365 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.19214 | 0.21697 | 0.06772 | 0.14168 | 0.17459 | 0.067355 | 0.12317 | 0.1484 | 0.054003 | 0.25986 | 0.20903 | 0.17717
2025-04-14 03:00 | 4.8 | 4.2852 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 4.8 | 2.2852 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 25.3148 | 32.9148 | 47.7148 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 5.7429 | 4.678 | 3.0019 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.20351 | 0.22927 | 0.071915 | 0.15195 | 0.18654 | 0.072672 | 0.13092 | 0.15712 | 0.057604 | 0.27542 | 0.22462 | 0.18853
2025-04-14 04:00 | 3 | 4.6052 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 3 | 2.6052 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 25.8948 | 34.3948 | 47.3948 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 5.6567 | 4.4867 | 3.0326 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.22558 | 0.25769 | 0.078454 | 0.1639 | 0.20665 | 0.076433 | 0.14207 | 0.17458 | 0.061204 | 0.30403 | 0.24034 | 0.20327
2025-04-14 05:00 | 3.4 | 4.2052 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 3.4 | 2.2052 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 26.0948 | 34.3948 | 47.7948 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 5.6272 | 4.4867 | 2.9943 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.73701 | 0.83935 | 0.25724 | 0.5434 | 0.68154 | 0.25531 | 0.46635 | 0.57006 | 0.20185 | 0.99425 | 0.79871 | 0.6682
2025-04-14 06:00 | 3.8 | 4.2452 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 3.8 | 2.2452 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 25.8548 | 33.9548 | 47.7548 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 5.6627 | 4.543 | 2.9981 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.26044 | 0.29569 | 0.091226 | 0.19263 | 0.2401 | 0.090956 | 0.16558 | 0.20133 | 0.072005 | 0.35167 | 0.28358 | 0.23758
2025-04-14 07:00 | 6.7 | 4.2052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 6.7 | 2.2052 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 24.4448 | 31.0948 | 47.7948 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 5.8736 | 4.9204 | 2.9943 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.2259 | 0.25071 | 0.081145 | 0.17244 | 0.20585 | 0.084563 | 0.14864 | 0.17407 | 0.066859 | 0.30705 | 0.257 | 0.2155
2025-04-14 08:00 | 8.3 | 4.6452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 8.3 | 2.6452 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 23.2048 | 29.0548 | 47.3548 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.0631 | 5.2015 | 3.0365 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.17158 | 0.188 | 0.06246 | 0.13171 | 0.15353 | 0.065751 | 0.11506 | 0.13204 | 0.052717 | 0.23404 | 0.19746 | 0.16778
2025-04-14 09:00 | 11 | 5.1652 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 11 | 3.1652 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 21.3348 | 25.8348 | 46.8348 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 6.3559 | 5.6656 | 3.0869 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.18342 | 0.19217 | 0.066671 | 0.13974 | 0.15677 | 0.071932 | 0.12408 | 0.1377 | 0.058631 | 0.25009 | 0.21168 | 0.18271
2025-04-14 10:00 | 12.1 | 5.5652 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 12.1 | 3.5652 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 20.3848 | 24.3348 | 46.4348 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 6.5078 | 5.8903 | 3.1261 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20769 | 0.073316 | 0.15264 | 0.16864 | 0.079439 | 0.1372 | 0.15008 | 0.065572 | 0.27845 | 0.23208 | 0.20277
2025-04-14 11:00 | 11.6 | 5.9652 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 11.6 | 3.9652 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 20.2348 | 24.4348 | 46.0348 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 6.532 | 5.8752 | 3.1657 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0.17939 | 0.18447 | 0.064611 | 0.13299 | 0.14786 | 0.068602 | 0.12053 | 0.1328 | 0.057345 | 0.244 | 0.20159 | 0.17788
2025-04-14 12:00 | 12.3 | 6.4852 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 12.3 | 4.4852 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 19.3648 | 23.2148 | 45.5148 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 6.6734 | 6.0616 | 3.2178 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32457 | 0.11493 | 0.23407 | 0.25769 | 0.12136 | 0.21575 | 0.2349 | 0.10311 | 0.4375 | 0.35542 | 0.31886
2025-04-14 13:00 | 11.4 | 6.8052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 11.4 | 4.8052 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 19.4948 | 23.7948 | 45.1948 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 6.6521 | 5.9725 | 3.2502 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.2357 | 0.24389 | 0.085154 | 0.17158 | 0.19111 | 0.087795 | 0.15873 | 0.1753 | 0.075346 | 0.32086 | 0.25938 | 0.23407
2025-04-14 14:00 | 11.2 | 7.5252 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 11.2 | 5.5252 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 18.8748 | 23.2748 | 44.4748 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 6.7538 | 6.0523 | 3.3239 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.14963 | 0.15579 | 0.054223 | 0.10728 | 0.11972 | 0.054497 | 0.10099 | 0.11181 | 0.04783 | 0.20385 | 0.16178 | 0.14882
2025-04-14 15:00 | 10.5 | 7.7652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 10.5 | 5.7652 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 18.9848 | 23.7348 | 44.2348 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 6.7357 | 5.9817 | 3.3488 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.16491 | 0.1755 | 0.060406 | 0.11856 | 0.13351 | 0.059619 | 0.1122 | 0.12528 | 0.052717 | 0.22532 | 0.17818 | 0.16492
2025-04-14 16:00 | 10.5 | 7.4452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 10.5 | 5.4452 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 19.3048 | 24.0548 | 44.5548 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 6.6832 | 5.9328 | 3.3156 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16779 | 0.057755 | 0.11425 | 0.1287 | 0.057572 | 0.10727 | 0.11979 | 0.050403 | 0.21543 | 0.17182 | 0.15768
2025-04-14 17:00 | 10.9 | 6.9252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 10.9 | 4.9252 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 19.6248 | 24.1748 | 45.0748 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 6.6309 | 5.9146 | 3.2624 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.13515 | 0.14204 | 0.049202 | 0.098699 | 0.11065 | 0.050153 | 0.091532 | 0.10171 | 0.043203 | 0.18435 | 0.14885 | 0.13473
2025-04-14 18:00 | 10.3 | 6.7252 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 10.3 | 4.7252 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 20.1248 | 24.9748 | 45.2748 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 6.5498 | 5.7938 | 3.2421 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.22123 | 0.2369 | 0.081281 | 0.16356 | 0.1849 | 0.082609 | 0.15086 | 0.16886 | 0.070718 | 0.30251 | 0.24617 | 0.22157
2025-04-14 19:00 | 8.5 | 6.2452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 8.5 | 4.2452 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 21.5048 | 27.2548 | 45.7548 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.3289 | 5.4579 | 3.1937 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.18244 | 0.19959 | 0.066524 | 0.1348 | 0.15631 | 0.066783 | 0.12264 | 0.14038 | 0.056317 | 0.24896 | 0.20158 | 0.17895
2025-04-14 20:00 | 6.9 | 6.0452 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 6.9 | 4.0452 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 22.5048 | 29.0548 | 45.9548 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.1717 | 5.2015 | 3.1737 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.21794 | 0.24149 | 0.078416 | 0.15906 | 0.18873 | 0.077331 | 0.14374 | 0.1679 | 0.064804 | 0.29635 | 0.2364 | 0.20855
2025-04-14 21:00 | 6.7 | 5.7652 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 6.7 | 3.7652 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 22.8848 | 29.5348 | 46.2348 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.1126 | 5.1345 | 3.1459 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.15814 | 0.17551 | 0.056804 | 0.11599 | 0.13809 | 0.056344 | 0.10405 | 0.12185 | 0.046803 | 0.21494 | 0.17233 | 0.15086
2025-04-14 22:00 | 6.8 | 5.4052 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 6.8 | 3.4052 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 23.1948 | 29.7948 | 46.5948 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.0647 | 5.0984 | 3.1104 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.35366 | 0.39219 | 0.12714 | 0.26207 | 0.31174 | 0.12775 | 0.23298 | 0.27249 | 0.10492 | 0.4808 | 0.38981 | 0.3379
2025-04-14 23:00 | 6.5 | 5.4452 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 6.5 | 3.4452 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 23.3048 | 30.0548 | 46.5548 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.0477 | 5.0624 | 3.1143 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.012222 | 0.013586 | 0.0043826 | 0.0090181 | 0.010773 | 0.0043781 | 0.0080227 | 0.0094191 | 0.0036002 | 0.016604 | 0.013396 | 0.011623
2025-04-15 | 6.2 | 5.5252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 6.2 | 3.5252 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 23.3748 | 30.2748 | 46.4748 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.0369 | 5.0322 | 3.1222 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.14769 | 0.16457 | 0.052827 | 0.10841 | 0.13006 | 0.052405 | 0.096608 | 0.11386 | 0.043203 | 0.20052 | 0.16082 | 0.13981
2025-04-15 01:00 | 6.1 | 5.6052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 6.1 | 3.6052 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 23.3448 | 30.2948 | 46.3948 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.0416 | 5.0294 | 3.1301 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.17271 | 0.1926 | 0.061724 | 0.12638 | 0.15182 | 0.060985 | 0.11284 | 0.13316 | 0.050403 | 0.23444 | 0.18737 | 0.16324
2025-04-15 02:00 | 5.9 | 5.8052 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 5.9 | 3.8052 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 23.2448 | 30.2948 | 46.1948 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.057 | 5.0294 | 3.1498 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.18592 | 0.20766 | 0.06633 | 0.13507 | 0.16266 | 0.064931 | 0.12118 | 0.14337 | 0.054003 | 0.25225 | 0.2 | 0.17518
2025-04-15 03:00 | 5.8 | 5.7652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 5.8 | 3.7652 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 23.3348 | 30.4348 | 46.2348 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.0431 | 5.0102 | 3.1459 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.19878 | 0.2222 | 0.070857 | 0.1444 | 0.17417 | 0.069347 | 0.12941 | 0.15331 | 0.057604 | 0.26964 | 0.21375 | 0.18701
2025-04-15 04:00 | 5.7 | 5.6852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 5.7 | 3.6852 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 23.4648 | 30.6148 | 46.3148 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.0231 | 4.9856 | 3.138 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.2117 | 0.23683 | 0.075398 | 0.15393 | 0.18597 | 0.073867 | 0.13766 | 0.16329 | 0.061204 | 0.2871 | 0.2278 | 0.19886
2025-04-15 05:00 | 5.5 | 5.6852 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 5.5 | 3.6852 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 23.5648 | 30.8148 | 46.3148 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.0077 | 4.9584 | 3.138 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.7015 | 0.78598 | 0.24941 | 0.50898 | 0.61671 | 0.24362 | 0.45506 | 0.54118 | 0.20185 | 0.9509 | 0.7526 | 0.65691
2025-04-15 06:00 | 5.3 | 5.7252 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 5.3 | 3.7252 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 23.6248 | 30.9748 | 46.2748 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 5.9985 | 4.9366 | 3.1419 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.25141 | 0.28213 | 0.089232 | 0.18184 | 0.22096 | 0.086793 | 0.1627 | 0.194 | 0.072005 | 0.34065 | 0.26863 | 0.23471
2025-04-15 07:00 | 6 | 5.8052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 6 | 3.8052 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 23.1948 | 30.1948 | 46.1948 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.0647 | 5.0432 | 3.1498 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.22964 | 0.25628 | 0.081997 | 0.167 | 0.20083 | 0.080388 | 0.14985 | 0.17707 | 0.066859 | 0.31164 | 0.24739 | 0.21671
2025-04-15 08:00 | 8.2 | 5.8052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 8.2 | 3.8052 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 22.0948 | 27.9948 | 46.1948 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 6.2359 | 5.3515 | 3.1498 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.17198 | 0.18859 | 0.062554 | 0.12806 | 0.14923 | 0.063384 | 0.11519 | 0.13235 | 0.052717 | 0.23453 | 0.19145 | 0.16791
2025-04-15 09:00 | 8.2 | 6.0052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 8.2 | 4.0052 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 21.8948 | 27.7948 | 45.9948 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 6.2673 | 5.3802 | 3.1697 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.19127 | 0.20975 | 0.069572 | 0.14172 | 0.16509 | 0.070053 | 0.12812 | 0.1472 | 0.058631 | 0.26084 | 0.21177 | 0.18675
2025-04-15 10:00 | 8.8 | 6.0052 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 8.8 | 4.0052 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 21.5948 | 27.1948 | 45.9948 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.3147 | 5.4666 | 3.1697 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.21094 | 0.23021 | 0.077106 | 0.15731 | 0.18171 | 0.078346 | 0.1423 | 0.16227 | 0.065572 | 0.28805 | 0.23565 | 0.20787
2025-04-15 11:00 | 8.6 | 6.1652 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 8.6 | 4.1652 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 21.5348 | 27.2348 | 45.8348 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 6.3242 | 5.4608 | 3.1857 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.18533 | 0.20259 | 0.067635 | 0.13736 | 0.15908 | 0.068172 | 0.12473 | 0.14259 | 0.057345 | 0.25297 | 0.20553 | 0.18207
2025-04-15 12:00 | 9.4 | 6.1252 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 9.4 | 4.1252 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 21.1748 | 26.4748 | 45.8748 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 6.3813 | 5.5714 | 3.1817 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.3271 | 0.35527 | 0.12015 | 0.24478 | 0.28036 | 0.12273 | 0.22223 | 0.25154 | 0.10311 | 0.44724 | 0.36751 | 0.32534
2025-04-15 13:00 | 10.4 | 6.2452 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 10.4 | 4.2452 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 20.5548 | 25.3548 | 45.7548 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 6.4805 | 5.7369 | 3.1937 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.2357 | 0.25161 | 0.086467 | 0.17613 | 0.19896 | 0.089348 | 0.16054 | 0.17949 | 0.075346 | 0.32217 | 0.26548 | 0.23589
2025-04-15 14:00 | 10.9 | 5.8052 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 10.9 | 3.8052 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 20.7448 | 25.2948 | 46.1948 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 6.45 | 5.7459 | 3.1498 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.14963 | 0.15726 | 0.054473 | 0.11234 | 0.1261 | 0.057509 | 0.10134 | 0.1126 | 0.04783 | 0.2041 | 0.16985 | 0.14917
2025-04-15 15:00 | 10.4 | 5.8052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 10.4 | 3.8052 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 20.9948 | 25.7948 | 46.1948 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 6.41 | 5.6715 | 3.1498 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.16491 | 0.17605 | 0.060499 | 0.12459 | 0.14081 | 0.063384 | 0.11233 | 0.12558 | 0.052717 | 0.22541 | 0.18797 | 0.16504
2025-04-15 16:00 | 10.4 | 5.7652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 10.4 | 3.7652 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 21.0348 | 25.8348 | 46.2348 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 6.4036 | 5.6656 | 3.1459 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16832 | 0.057843 | 0.11924 | 0.13477 | 0.060678 | 0.1074 | 0.12007 | 0.050403 | 0.21552 | 0.17991 | 0.1578
2025-04-15 17:00 | 10.1 | 5.8052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 10.1 | 3.8052 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 21.1448 | 26.0948 | 46.1948 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 6.3861 | 5.6272 | 3.1498 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.13515 | 0.14563 | 0.049807 | 0.10248 | 0.1163 | 0.051945 | 0.09237 | 0.10365 | 0.043203 | 0.18496 | 0.15443 | 0.13557
2025-04-15 18:00 | 10.1 | 5.7652 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 10.1 | 3.7652 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 21.1848 | 26.1348 | 46.2348 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 6.3797 | 5.6213 | 3.1459 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.22123 | 0.23838 | 0.081529 | 0.16792 | 0.19058 | 0.085135 | 0.1512 | 0.16967 | 0.070718 | 0.30276 | 0.25306 | 0.22192
2025-04-15 19:00 | 9 | 5.7252 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 9 | 3.7252 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 21.7748 | 27.2748 | 46.2748 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 6.2863 | 5.455 | 3.1419 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.18032 | 0.19649 | 0.066022 | 0.13571 | 0.1564 | 0.067884 | 0.12193 | 0.1387 | 0.056317 | 0.24635 | 0.2036 | 0.17825
2025-04-15 20:00 | 9.3 | 5.6452 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 9.3 | 3.6452 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 21.7048 | 27.0548 | 46.3548 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.2973 | 5.4868 | 3.134 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.20605 | 0.22398 | 0.075626 | 0.15589 | 0.17892 | 0.078311 | 0.13983 | 0.15847 | 0.064804 | 0.28168 | 0.2342 | 0.20463
2025-04-15 21:00 | 8.8 | 5.6452 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 8.8 | 3.6452 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 21.9548 | 27.5548 | 46.3548 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.2579 | 5.4146 | 3.134 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.15056 | 0.16432 | 0.055035 | 0.1133 | 0.13094 | 0.056558 | 0.10157 | 0.11582 | 0.046803 | 0.2056 | 0.16986 | 0.14837
2025-04-15 22:00 | 7.9 | 5.5652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 7.9 | 3.5652 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 22.4848 | 28.5348 | 46.4348 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 6.1749 | 5.2748 | 3.1261 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.34467 | 0.37888 | 0.12506 | 0.25739 | 0.30131 | 0.1271 | 0.23005 | 0.26532 | 0.10492 | 0.46973 | 0.38449 | 0.33496
2025-04-15 23:00 | 7.9 | 5.6052 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 7.9 | 3.6052 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 22.4448 | 28.4948 | 46.3948 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 6.1811 | 5.2804 | 3.1301 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.011828 | 0.013002 | 0.0042914 | 0.0088235 | 0.010329 | 0.0043561 | 0.0078941 | 0.0091045 | 0.0036002 | 0.016119 | 0.01318 | 0.011494
2025-04-16 | 7.8 | 5.6452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 7.8 | 3.6452 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 22.4548 | 28.5548 | 46.3548 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.1796 | 5.2719 | 3.134 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.14226 | 0.15651 | 0.051575 | 0.10591 | 0.12414 | 0.052207 | 0.094838 | 0.10952 | 0.043203 | 0.19384 | 0.15812 | 0.13804
2025-04-16 01:00 | 6.2 | 5.6852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 6.2 | 3.6852 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 23.2148 | 30.1148 | 46.3148 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.0616 | 5.0542 | 3.138 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.17231 | 0.192 | 0.061632 | 0.12596 | 0.15107 | 0.060832 | 0.11271 | 0.13284 | 0.050403 | 0.23394 | 0.1868 | 0.16311
2025-04-16 02:00 | 5.7 | 5.7252 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 5.7 | 3.7252 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 23.4248 | 30.5748 | 46.2748 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.0293 | 4.9911 | 3.1419 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.1868 | 0.20896 | 0.066528 | 0.13569 | 0.16391 | 0.065095 | 0.12146 | 0.14408 | 0.054003 | 0.25332 | 0.20078 | 0.17547
2025-04-16 03:00 | 6.4 | 5.6052 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 6.4 | 3.6052 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 23.1948 | 29.9948 | 46.3948 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.0647 | 5.0707 | 3.1301 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.196 | 0.21805 | 0.070226 | 0.14389 | 0.17209 | 0.069697 | 0.12851 | 0.15107 | 0.057604 | 0.26623 | 0.21358 | 0.18612
2025-04-16 04:00 | 6.1 | 5.6052 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 6.1 | 3.6052 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 23.3448 | 30.2948 | 46.3948 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.0416 | 5.0294 | 3.1301 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.20973 | 0.23387 | 0.07495 | 0.15346 | 0.18435 | 0.074053 | 0.13702 | 0.1617 | 0.061204 | 0.28468 | 0.22752 | 0.19822
2025-04-16 05:00 | 6.4 | 5.5652 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 6.4 | 3.5652 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 23.2348 | 30.0348 | 46.4348 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.0585 | 5.0652 | 3.1261 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.68684 | 0.7641 | 0.24609 | 0.50472 | 0.6037 | 0.24454 | 0.45033 | 0.52939 | 0.20185 | 0.93292 | 0.74926 | 0.65219
2025-04-16 06:00 | 6.5 | 5.5652 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 6.5 | 3.5652 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 23.1848 | 29.9348 | 46.4348 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.0662 | 5.079 | 3.1261 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.24443 | 0.27171 | 0.087652 | 0.17981 | 0.21476 | 0.087231 | 0.16045 | 0.18838 | 0.072005 | 0.33208 | 0.26704 | 0.23246
2025-04-16 07:00 | 7.9 | 5.6452 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 7.9 | 3.6452 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 22.4048 | 28.4548 | 46.3548 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 6.1874 | 5.2861 | 3.134 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.21965 | 0.24145 | 0.079695 | 0.16369 | 0.1916 | 0.080794 | 0.1466 | 0.16908 | 0.066859 | 0.29934 | 0.24449 | 0.21346
2025-04-16 08:00 | 9.4 | 5.6852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 9.4 | 3.6852 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 21.6148 | 26.9148 | 46.3148 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 6.3115 | 5.5072 | 3.138 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.16723 | 0.18164 | 0.061427 | 0.12653 | 0.14501 | 0.063624 | 0.11362 | 0.1286 | 0.052717 | 0.22866 | 0.19015 | 0.16633
2025-04-16 09:00 | 11 | 5.8452 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 11 | 3.8452 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 20.6548 | 25.1548 | 46.1548 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 6.4644 | 5.7668 | 3.1538 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.18342 | 0.19217 | 0.066671 | 0.1374 | 0.15402 | 0.070406 | 0.12408 | 0.1377 | 0.058631 | 0.25009 | 0.2078 | 0.18271
2025-04-16 10:00 | 11.3 | 6.0452 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 11.3 | 4.0452 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 20.3048 | 24.6548 | 45.9548 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 6.5207 | 5.8419 | 3.1737 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.20513 | 0.21292 | 0.074222 | 0.15234 | 0.17004 | 0.078248 | 0.1383 | 0.15292 | 0.065572 | 0.27935 | 0.23058 | 0.20387
2025-04-16 11:00 | 11.6 | 6.0852 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 11.6 | 4.0852 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 20.1148 | 24.3148 | 45.9148 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 6.5514 | 5.8933 | 3.1777 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0.17939 | 0.18447 | 0.064611 | 0.1326 | 0.1474 | 0.068344 | 0.12053 | 0.1328 | 0.057345 | 0.244 | 0.20094 | 0.17788
2025-04-16 12:00 | 11.2 | 6.6452 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 11.2 | 4.6452 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 19.7548 | 24.1548 | 45.3548 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 6.6098 | 5.9176 | 3.234 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.32256 | 0.33585 | 0.11689 | 0.23632 | 0.26396 | 0.12075 | 0.21771 | 0.24104 | 0.10311 | 0.43946 | 0.35707 | 0.32083
2025-04-16 13:00 | 11.8 | 6.6852 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 11.8 | 4.6852 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 19.4148 | 23.5148 | 45.3148 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 6.6652 | 6.0154 | 3.238 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.2357 | 0.24088 | 0.084633 | 0.17125 | 0.18975 | 0.088125 | 0.15801 | 0.17367 | 0.075346 | 0.32034 | 0.25937 | 0.23336
2025-04-16 14:00 | 12.1 | 7.0452 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 12.1 | 5.0452 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 18.9048 | 22.8548 | 44.9548 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 6.7489 | 6.1173 | 3.2746 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.14963 | 0.15149 | 0.053479 | 0.10736 | 0.11845 | 0.055317 | 0.10008 | 0.10947 | 0.04783 | 0.20311 | 0.16268 | 0.14791
2025-04-16 15:00 | 11.7 | 7.1652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 11.7 | 5.1652 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 18.9848 | 23.1348 | 44.8348 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 6.7357 | 6.074 | 3.2869 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16906 | 0.059306 | 0.11856 | 0.13148 | 0.060741 | 0.11068 | 0.12179 | 0.052717 | 0.22422 | 0.1793 | 0.1634
2025-04-16 16:00 | 11.4 | 6.8452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 11.4 | 4.8452 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 19.4548 | 23.7548 | 45.1548 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 6.6587 | 5.9786 | 3.2542 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16315 | 0.056965 | 0.11467 | 0.12771 | 0.058658 | 0.10618 | 0.11727 | 0.050403 | 0.21464 | 0.17333 | 0.15659
2025-04-16 17:00 | 10.4 | 6.4852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 10.4 | 4.4852 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 20.3148 | 25.1148 | 45.5148 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 6.5191 | 5.7728 | 3.2178 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.13515 | 0.14427 | 0.04958 | 0.10039 | 0.11337 | 0.050848 | 0.092055 | 0.10292 | 0.043203 | 0.18473 | 0.15124 | 0.13526
2025-04-16 18:00 | 9.1 | 6.3252 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 9.1 | 4.3252 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 21.1248 | 26.5748 | 45.6748 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 6.3893 | 5.5568 | 3.2017 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.22591 | 0.24596 | 0.082779 | 0.16767 | 0.19279 | 0.08365 | 0.15294 | 0.17376 | 0.070718 | 0.30869 | 0.25132 | 0.22366
2025-04-16 19:00 | 7.5 | 6.0852 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 7.5 | 4.0852 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 22.1648 | 28.4148 | 45.9148 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.2249 | 5.2918 | 3.1777 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.18675 | 0.20595 | 0.067535 | 0.13705 | 0.16122 | 0.067119 | 0.12406 | 0.1438 | 0.056317 | 0.25429 | 0.20417 | 0.18037
2025-04-16 20:00 | 6.9 | 6.0052 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 6.9 | 4.0052 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 22.5448 | 29.0948 | 45.9948 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.1655 | 5.1959 | 3.1697 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.21794 | 0.24149 | 0.078416 | 0.15923 | 0.18894 | 0.077428 | 0.14374 | 0.1679 | 0.064804 | 0.29635 | 0.23665 | 0.20855
2025-04-16 21:00 | 6.1 | 5.9252 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 6.1 | 3.9252 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 23.0248 | 29.9748 | 46.0748 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.091 | 5.0735 | 3.1618 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.16038 | 0.17884 | 0.057315 | 0.1164 | 0.13975 | 0.056061 | 0.10478 | 0.12365 | 0.046803 | 0.21769 | 0.17246 | 0.15158
2025-04-16 22:00 | 4.9 | 5.9252 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 4.9 | 3.9252 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 23.6248 | 31.1748 | 46.0748 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 5.9985 | 4.9095 | 3.1618 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.36979 | 0.41628 | 0.13079 | 0.26496 | 0.32373 | 0.12567 | 0.23818 | 0.28547 | 0.10492 | 0.50058 | 0.39063 | 0.3431
2025-04-16 23:00 | 3.3 | 5.8052 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 3.3 | 3.8052 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 24.5448 | 32.8948 | 46.1948 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 5.8585 | 4.6806 | 3.1498 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.013176 | 0.015017 | 0.0045948 | 0.0093094 | 0.011652 | 0.0043287 | 0.0083275 | 0.010193 | 0.0036002 | 0.017771 | 0.013638 | 0.011928
2025-04-17 | 4 | 5.7252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 4 | 3.7252 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 24.2748 | 32.2748 | 46.2748 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 5.8994 | 4.7623 | 3.1419 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.15553 | 0.17631 | 0.054576 | 0.11094 | 0.13743 | 0.052076 | 0.099114 | 0.1202 | 0.043203 | 0.21011 | 0.16301 | 0.14232
2025-04-17 01:00 | 2 | 5.6052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 2 | 3.6052 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 25.3948 | 34.3948 | 46.3948 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 5.731 | 4.4867 | 3.1301 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.1902 | 0.21891 | 0.065552 | 0.13323 | 0.17018 | 0.060985 | 0.11838 | 0.14743 | 0.050403 | 0.25575 | 0.19422 | 0.16878
2025-04-17 02:00 | 1.5 | 5.6452 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 1.5 | 3.6452 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 25.6048 | 34.8548 | 46.3548 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.6997 | 4.4283 | 3.134 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.2062 | 0.2382 | 0.070741 | 0.14353 | 0.18474 | 0.065259 | 0.12759 | 0.15996 | 0.054003 | 0.27694 | 0.20879 | 0.18159
2025-04-17 03:00 | 1.6 | 5.6452 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 1.6 | 3.6452 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 25.5548 | 34.7548 | 46.3548 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.7071 | 4.441 | 3.134 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.21942 | 0.25329 | 0.075349 | 0.1529 | 0.19649 | 0.069609 | 0.13593 | 0.17019 | 0.057604 | 0.29477 | 0.22251 | 0.19353
2025-04-17 04:00 | 1 | 5.6052 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 1 | 3.6052 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 25.8948 | 35.3948 | 46.3948 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.6567 | 4.3604 | 3.1301 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.23645 | 0.27415 | 0.080749 | 0.1639 | 0.21263 | 0.074053 | 0.14545 | 0.1836 | 0.061204 | 0.3172 | 0.23796 | 0.20666
2025-04-17 05:00 | 0.7 | 5.4052 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 0.7 | 3.4052 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 26.2448 | 35.8948 | 46.5948 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 5.6051 | 4.2982 | 3.1104 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.78536 | 0.91252 | 0.26746 | 0.54554 | 0.71142 | 0.24578 | 0.48142 | 0.61014 | 0.20185 | 1.0528 | 0.79132 | 0.68328
2025-04-17 06:00 | 1.1 | 5.4452 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 1.1 | 3.4452 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 26.0048 | 35.4548 | 46.5548 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.6405 | 4.3529 | 3.1143 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.27753 | 0.32154 | 0.094864 | 0.19338 | 0.25059 | 0.087562 | 0.17092 | 0.21545 | 0.072005 | 0.37239 | 0.28095 | 0.24292
2025-04-17 07:00 | 4.1 | 5.4052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 4.1 | 3.4052 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 24.5448 | 32.4948 | 46.5948 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 5.8585 | 4.7332 | 3.1104 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.24013 | 0.272 | 0.084335 | 0.17288 | 0.21399 | 0.081407 | 0.15321 | 0.18556 | 0.066859 | 0.32446 | 0.25429 | 0.22006
2025-04-17 08:00 | 6.6 | 5.4852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 6.6 | 3.4852 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 23.2148 | 29.9148 | 46.5148 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.0616 | 5.0818 | 3.1182 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.17854 | 0.19831 | 0.064077 | 0.13175 | 0.15715 | 0.064026 | 0.11734 | 0.13758 | 0.052717 | 0.24261 | 0.19577 | 0.17006
2025-04-17 09:00 | 8.5 | 5.6452 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 8.5 | 3.6452 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 22.1048 | 27.8548 | 46.3548 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.2343 | 5.3716 | 3.134 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.18994 | 0.20779 | 0.069257 | 0.14247 | 0.16535 | 0.070851 | 0.12767 | 0.14614 | 0.058631 | 0.25919 | 0.21332 | 0.18631
2025-04-17 10:00 | 9.8 | 6.2452 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 9.8 | 4.2452 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 20.8548 | 25.9548 | 45.7548 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 6.4324 | 5.6479 | 3.1937 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.20609 | 0.22312 | 0.075943 | 0.15443 | 0.17588 | 0.077758 | 0.14068 | 0.15845 | 0.065572 | 0.28203 | 0.23219 | 0.20625
2025-04-17 11:00 | 11.2 | 6.3252 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 11.2 | 4.3252 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 20.0748 | 24.4748 | 45.6748 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 6.5579 | 5.8691 | 3.2017 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.17939 | 0.18678 | 0.065009 | 0.13247 | 0.14801 | 0.067831 | 0.12108 | 0.13405 | 0.057345 | 0.2444 | 0.2003 | 0.17843
2025-04-17 12:00 | 12.5 | 6.9252 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 12.5 | 4.9252 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 18.8248 | 22.5748 | 45.0748 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 6.762 | 6.1608 | 3.2624 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.11458 | 0.231 | 0.25354 | 0.1197 | 0.21575 | 0.23381 | 0.10311 | 0.43714 | 0.3507 | 0.31886
2025-04-17 13:00 | 13.5 | 7.3652 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 13.5 | 5.3652 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 17.8848 | 21.1348 | 44.6348 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 6.918 | 6.3877 | 3.3074 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.082444 | 0.16499 | 0.17869 | 0.086276 | 0.15765 | 0.16693 | 0.075346 | 0.31815 | 0.25126 | 0.233
2025-04-17 14:00 | 14.2 | 7.4452 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 14.2 | 5.4452 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 17.4548 | 20.3548 | 44.5548 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 6.9901 | 6.5127 | 3.3156 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.051773 | 0.10366 | 0.11126 | 0.054633 | 0.10008 | 0.10427 | 0.04783 | 0.2014 | 0.15829 | 0.14791
2025-04-17 15:00 | 14.8 | 7.4452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 14.8 | 5.4452 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 17.1548 | 19.7548 | 44.5548 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.0406 | 6.6098 | 3.3156 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.056534 | 0.11343 | 0.12082 | 0.060214 | 0.1103 | 0.11336 | 0.052717 | 0.22145 | 0.17364 | 0.16302
2025-04-17 16:00 | 14.6 | 7.1652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 14.6 | 5.1652 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 17.5348 | 20.2348 | 44.8348 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 6.9767 | 6.532 | 3.2869 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.05422 | 0.10944 | 0.11689 | 0.058075 | 0.10546 | 0.10888 | 0.050403 | 0.2119 | 0.16752 | 0.15587
2025-04-17 17:00 | 14.2 | 7.0052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 14.2 | 5.0052 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 17.8948 | 20.7948 | 44.9948 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 6.9164 | 6.442 | 3.2705 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.046764 | 0.094626 | 0.10159 | 0.050028 | 0.090396 | 0.094186 | 0.043203 | 0.18191 | 0.14465 | 0.1336
2025-04-17 18:00 | 13.1 | 6.5652 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 13.1 | 4.5652 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 18.8848 | 22.3348 | 45.4348 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 6.7522 | 6.1983 | 3.2259 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.07786 | 0.15866 | 0.17284 | 0.083024 | 0.14797 | 0.15814 | 0.070718 | 0.29909 | 0.24168 | 0.21869
2025-04-17 19:00 | 10.1 | 6.5252 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 10.1 | 4.5252 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 20.4248 | 25.3748 | 45.4748 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 6.5014 | 5.7339 | 3.2218 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.17618 | 0.18984 | 0.064927 | 0.13122 | 0.14879 | 0.0662 | 0.12041 | 0.13511 | 0.056317 | 0.2411 | 0.19742 | 0.17673
2025-04-17 20:00 | 8.1 | 6.2452 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 8.1 | 4.2452 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 21.7048 | 27.6548 | 45.7548 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 6.2973 | 5.4002 | 3.1937 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0.2119 | 0.23256 | 0.077013 | 0.15589 | 0.18179 | 0.076847 | 0.14177 | 0.16309 | 0.064804 | 0.28892 | 0.23274 | 0.20657
2025-04-17 21:00 | 6.8 | 6.0052 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 6.8 | 4.0052 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 22.5948 | 29.1948 | 45.9948 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.1577 | 5.1819 | 3.1697 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.15777 | 0.17496 | 0.056719 | 0.11514 | 0.13682 | 0.055921 | 0.10393 | 0.12156 | 0.046803 | 0.21449 | 0.17106 | 0.15074
2025-04-17 22:00 | 6 | 6.1252 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 6 | 4.1252 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 22.8748 | 29.8748 | 45.8748 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.1142 | 5.0873 | 3.1817 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.36036 | 0.40216 | 0.12867 | 0.25994 | 0.31242 | 0.12488 | 0.23515 | 0.27786 | 0.10492 | 0.48903 | 0.38483 | 0.34007
2025-04-17 23:00 | 3.9 | 6.4052 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 3.9 | 4.4052 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 23.6448 | 31.6948 | 45.5948 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 5.9955 | 4.8396 | 3.2098 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.012991 | 0.014739 | 0.0045546 | 0.0090967 | 0.011269 | 0.0042479 | 0.0082692 | 0.010042 | 0.0036002 | 0.017546 | 0.013345 | 0.011869
2025-04-18 | 4.8 | 6.8052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 4.8 | 4.8052 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 22.7948 | 30.3948 | 45.1948 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.1266 | 5.0157 | 3.2502 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.15263 | 0.17195 | 0.053937 | 0.10682 | 0.13048 | 0.050341 | 0.098193 | 0.11784 | 0.043203 | 0.20657 | 0.15717 | 0.1414
2025-04-18 01:00 | 3 | 7.1652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 3 | 5.1652 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 23.3348 | 31.8348 | 44.8348 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 6.0431 | 4.8208 | 3.2869 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.18577 | 0.21221 | 0.064609 | 0.12635 | 0.15839 | 0.058075 | 0.117 | 0.14377 | 0.050403 | 0.25038 | 0.18443 | 0.1674
2025-04-18 02:00 | 3 | 7.4052 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 3 | 5.4052 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 23.0948 | 31.5948 | 44.5948 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 6.0801 | 4.853 | 3.3115 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.19904 | 0.22737 | 0.069224 | 0.13455 | 0.16857 | 0.061761 | 0.12535 | 0.15404 | 0.054003 | 0.26827 | 0.19631 | 0.17936
2025-04-18 03:00 | 1.5 | 7.3252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 1.5 | 5.3252 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 23.9248 | 33.1748 | 44.6748 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.9527 | 4.644 | 3.3033 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.21994 | 0.25408 | 0.075457 | 0.14659 | 0.18791 | 0.066042 | 0.13609 | 0.17062 | 0.057604 | 0.2954 | 0.21264 | 0.19369
2025-04-18 04:00 | 2.2 | 7.3252 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 2.2 | 5.3252 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 23.5748 | 32.4748 | 44.6748 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.0062 | 4.7358 | 3.3033 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.22987 | 0.26417 | 0.079369 | 0.15437 | 0.19578 | 0.07017 | 0.14341 | 0.17812 | 0.061204 | 0.30924 | 0.22454 | 0.20461
2025-04-18 05:00 | 1.1 | 7.2852 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 1.1 | 5.2852 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 24.1648 | 33.6148 | 44.7148 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.9161 | 4.5868 | 3.2992 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.77801 | 0.90138 | 0.26594 | 0.51687 | 0.66666 | 0.23171 | 0.47915 | 0.60398 | 0.20185 | 1.0439 | 0.74858 | 0.681
2025-04-18 06:00 | 2.7 | 7.2052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 2.7 | 5.2052 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 23.4448 | 32.0948 | 44.7948 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 6.0262 | 4.7862 | 3.291 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.26727 | 0.30601 | 0.092702 | 0.18101 | 0.2279 | 0.082862 | 0.16773 | 0.20694 | 0.072005 | 0.35997 | 0.26387 | 0.23973
2025-04-18 07:00 | 5.5 | 7.3252 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 5.5 | 5.3252 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 21.9248 | 29.1748 | 44.6748 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.2626 | 5.1847 | 3.3033 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.23235 | 0.26033 | 0.082609 | 0.16173 | 0.19535 | 0.076653 | 0.15073 | 0.17925 | 0.066859 | 0.31496 | 0.23838 | 0.21759
2025-04-18 08:00 | 10.4 | 7.4452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 10.4 | 5.4452 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 19.3548 | 24.1548 | 44.5548 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 6.675 | 5.9176 | 3.3156 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.16491 | 0.17605 | 0.060499 | 0.11964 | 0.13495 | 0.060214 | 0.11233 | 0.12558 | 0.052717 | 0.22541 | 0.17985 | 0.16504
2025-04-18 09:00 | 12.9 | 7.6452 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 12.9 | 5.6452 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 17.9048 | 21.4548 | 44.3548 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 6.9147 | 6.3369 | 3.3363 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.064752 | 0.12845 | 0.14016 | 0.066555 | 0.12268 | 0.13172 | 0.058631 | 0.24817 | 0.195 | 0.18131
2025-04-18 10:00 | 14.9 | 7.8852 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 14.9 | 5.8852 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 16.6648 | 19.2148 | 44.1148 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.1236 | 6.6979 | 3.3612 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.070211 | 0.13944 | 0.14831 | 0.073883 | 0.1372 | 0.14068 | 0.065572 | 0.27534 | 0.21333 | 0.20277
2025-04-18 11:00 | 15.7 | 7.8852 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 15.7 | 5.8852 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 16.2648 | 18.4148 | 44.1148 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.1918 | 6.8298 | 3.3612 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.060642 | 0.12079 | 0.12719 | 0.064612 | 0.11999 | 0.12081 | 0.057345 | 0.24003 | 0.1854 | 0.17733
2025-04-18 12:00 | 16.5 | 8.0852 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 16.5 | 6.0852 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15.6648 | 17.4148 | 43.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.2949 | 6.9968 | 3.3821 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10769 | 0.21413 | 0.22325 | 0.11546 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.43026 | 0.32959 | 0.31886
2025-04-18 13:00 | 17.5 | 8.0852 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 17.5 | 6.0852 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15.1648 | 16.4148 | 43.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.3814 | 7.1662 | 3.3821 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.077475 | 0.15463 | 0.15927 | 0.08437 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31318 | 0.239 | 0.233
2025-04-18 14:00 | 18.1 | 8.0852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 18.1 | 6.0852 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15.8148 | 43.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.269 | 3.3821 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.048723 | 0.097783 | 0.09968 | 0.053559 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19835 | 0.15134 | 0.14791
2025-04-18 15:00 | 18.6 | 8.1252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 18.6 | 6.1252 | 9 | 20.7 | 21.4 | 50 | 15 | 15 | 31.4 | 15 | 15.2748 | 43.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.747 | 7.41 | 7.3623 | 3.3863 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.053283 | 0.10777 | 0.10847 | 0.058958 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.2182 | 0.16673 | 0.16302
2025-04-18 16:00 | 18.9 | 7.8852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 18.9 | 5.8852 | 9 | 20.55 | 21.1 | 50 | 15 | 15 | 31.1 | 15 | 15.2148 | 44.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7646 | 7.41 | 7.3727 | 3.3612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.050706 | 0.10304 | 0.10356 | 0.056791 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.20838 | 0.15983 | 0.15587
2025-04-18 17:00 | 18.1 | 7.7652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 18.1 | 5.7652 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15.1848 | 16.1348 | 44.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.3779 | 7.2141 | 3.3488 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.044009 | 0.088707 | 0.090721 | 0.048859 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.17916 | 0.13757 | 0.1336
2025-04-18 18:00 | 17.6 | 7.5252 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 17.6 | 5.5252 | 9 | 21.2 | 22.4 | 50 | 15 | 15 | 32.4 | 15.6748 | 16.8748 | 44.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6889 | 7.2931 | 7.088 | 3.3239 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.072603 | 0.14689 | 0.15114 | 0.080575 | 0.14797 | 0.14797 | 0.070718 | 0.29383 | 0.22747 | 0.21869
2025-04-18 19:00 | 13.7 | 7.4852 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 13.7 | 5.4852 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 17.6648 | 20.8148 | 44.5148 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 6.9548 | 6.4388 | 3.3198 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.061433 | 0.12267 | 0.1325 | 0.064247 | 0.11784 | 0.1242 | 0.056317 | 0.23761 | 0.18692 | 0.17415
2025-04-18 20:00 | 11.1 | 7.2052 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 11.1 | 5.2052 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 19.2448 | 23.6948 | 44.7948 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 6.693 | 5.9878 | 3.291 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.20273 | 0.21174 | 0.073578 | 0.14668 | 0.16395 | 0.074575 | 0.13699 | 0.15184 | 0.064804 | 0.2763 | 0.22125 | 0.20179
2025-04-18 21:00 | 10.1 | 7.1652 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 10.1 | 5.1652 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 19.7848 | 24.7348 | 44.8348 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 6.6049 | 5.8299 | 3.2869 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.14641 | 0.15777 | 0.053958 | 0.10735 | 0.12162 | 0.053927 | 0.10007 | 0.11229 | 0.046803 | 0.20037 | 0.16127 | 0.14687
2025-04-18 22:00 | 9.4 | 6.9652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 9.4 | 4.9652 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 20.3348 | 25.6348 | 45.0348 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 6.5159 | 5.6953 | 3.2665 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.33282 | 0.36149 | 0.12225 | 0.24392 | 0.27907 | 0.12164 | 0.22612 | 0.25594 | 0.10492 | 0.45507 | 0.36556 | 0.33103
2025-04-18 23:00 | 6.9 | 6.8852 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 6.9 | 4.8852 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 21.6648 | 28.2148 | 45.1148 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.3036 | 5.3202 | 3.2583 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.012108 | 0.013416 | 0.0043564 | 0.008652 | 0.010251 | 0.0041846 | 0.0079857 | 0.0093278 | 0.0036002 | 0.016464 | 0.012837 | 0.011586
2025-04-19 | 6.4 | 7.1252 | 0.81091 | 0.64873 | 0.16218 | 6.4 | 5.1252 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 21.6748 | 28.4748 | 44.8748 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.302 | 5.2833 | 3.2828 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.17143 | 0.19071 | 0.061421 | 0.1211 | 0.14446 | 0.058122 | 0.1124 | 0.13213 | 0.050381 | 0.23285 | 0.17923 | 0.16278
2025-04-19 01:00 | 5.7 | 7.2452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 5.7 | 5.2452 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 21.9048 | 29.0548 | 44.7548 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.2658 | 5.2015 | 3.2951 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.17434 | 0.19503 | 0.062092 | 0.12186 | 0.14679 | 0.057931 | 0.11337 | 0.13447 | 0.050403 | 0.23644 | 0.17979 | 0.16377
2025-04-19 02:00 | 5.1 | 7.2852 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 5.1 | 5.2852 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 22.1648 | 29.6148 | 44.7148 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.2249 | 5.1233 | 3.2992 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.18945 | 0.21293 | 0.067122 | 0.13142 | 0.15968 | 0.061992 | 0.12231 | 0.14622 | 0.054003 | 0.25657 | 0.19341 | 0.17632
2025-04-19 03:00 | 3.4 | 7.4452 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 3.4 | 5.4452 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 22.8548 | 31.1548 | 44.5548 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.1173 | 4.9122 | 3.3156 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.21032 | 0.23953 | 0.073409 | 0.14265 | 0.17764 | 0.065796 | 0.13308 | 0.16268 | 0.057604 | 0.28373 | 0.20845 | 0.19069
2025-04-19 04:00 | 3.8 | 7.2052 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 3.8 | 5.2052 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 22.8948 | 30.9948 | 44.7948 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.1111 | 4.9339 | 3.291 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.22137 | 0.25134 | 0.077542 | 0.15172 | 0.18792 | 0.070432 | 0.14074 | 0.17113 | 0.061204 | 0.29892 | 0.22215 | 0.20194
2025-04-19 05:00 | 3.3 | 7.0452 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 3.3 | 5.0452 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 23.3048 | 31.6548 | 44.9548 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.0477 | 4.8449 | 3.2746 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.73875 | 0.84197 | 0.25762 | 0.50562 | 0.63115 | 0.23345 | 0.4669 | 0.57148 | 0.20185 | 0.99636 | 0.73907 | 0.66875
2025-04-19 06:00 | 5.1 | 6.8452 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 5.1 | 4.8452 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 22.6048 | 30.0548 | 45.1548 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.1562 | 5.0624 | 3.2542 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.2526 | 0.28391 | 0.089496 | 0.17719 | 0.21547 | 0.083797 | 0.16308 | 0.19496 | 0.072005 | 0.34209 | 0.26098 | 0.23509
2025-04-19 07:00 | 6.4 | 6.9252 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 6.4 | 4.9252 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 21.8748 | 28.6748 | 45.0748 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.2705 | 5.255 | 3.2624 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.2275 | 0.25309 | 0.08151 | 0.16152 | 0.19274 | 0.077615 | 0.14916 | 0.17535 | 0.066859 | 0.30901 | 0.23914 | 0.21602
2025-04-19 08:00 | 12.2 | 6.9652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 12.2 | 4.9652 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 18.9348 | 22.8348 | 45.0348 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 6.7439 | 6.1204 | 3.2665 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16646 | 0.058852 | 0.11842 | 0.13048 | 0.061121 | 0.1103 | 0.12038 | 0.052717 | 0.22377 | 0.17954 | 0.16302
2025-04-19 09:00 | 14.2 | 7.2052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 14.2 | 5.2052 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 17.6948 | 20.5948 | 44.7948 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 6.9498 | 6.4741 | 3.291 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.063464 | 0.1278 | 0.13719 | 0.067472 | 0.12268 | 0.12782 | 0.058631 | 0.24688 | 0.19527 | 0.18131
2025-04-19 10:00 | 16.1 | 7.3252 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 16.1 | 5.3252 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 16.6248 | 18.5748 | 44.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.1305 | 6.8033 | 3.3033 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.068913 | 0.13931 | 0.14601 | 0.075178 | 0.1372 | 0.1372 | 0.065572 | 0.27404 | 0.21449 | 0.20277
2025-04-19 11:00 | 16.7 | 7.4852 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 16.7 | 5.4852 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 16.1648 | 17.8148 | 44.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.209 | 6.9297 | 3.3198 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.059706 | 0.1205 | 0.12536 | 0.065419 | 0.11999 | 0.11999 | 0.057345 | 0.2391 | 0.18592 | 0.17733
2025-04-19 12:00 | 17.3 | 7.8452 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 17.3 | 5.8452 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15.5048 | 16.8548 | 44.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.3225 | 7.0914 | 3.3571 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10636 | 0.21332 | 0.22027 | 0.11632 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.42892 | 0.32964 | 0.31886
2025-04-19 13:00 | 18.1 | 8.0452 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 18.1 | 6.0452 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15.8548 | 43.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.2621 | 3.3779 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.076752 | 0.15403 | 0.15717 | 0.084475 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31246 | 0.23851 | 0.233
2025-04-19 14:00 | 18.4 | 7.6852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 18.4 | 5.6852 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 15.1148 | 15.9148 | 44.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.39 | 7.2518 | 3.3405 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.048495 | 0.098047 | 0.099916 | 0.054227 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19812 | 0.15227 | 0.14791
2025-04-19 15:00 | 18.2 | 7.5652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 18.2 | 5.5652 | 9 | 20.9 | 21.8 | 50 | 15 | 15 | 31.8 | 15.3348 | 16.2348 | 44.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7236 | 7.3519 | 7.197 | 3.328 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.053617 | 0.10863 | 0.11096 | 0.05999 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21853 | 0.16862 | 0.16302
2025-04-19 16:00 | 16.3 | 7.4052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 16.3 | 5.4052 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 16.4448 | 18.2948 | 44.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.1611 | 6.8497 | 3.3115 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.052806 | 0.10662 | 0.11147 | 0.057643 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.21048 | 0.16427 | 0.15587
2025-04-19 17:00 | 15.9 | 7.0852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 15.9 | 5.0852 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 16.9648 | 19.0148 | 44.9148 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.0728 | 6.7308 | 3.2787 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.045545 | 0.092534 | 0.097236 | 0.049903 | 0.090396 | 0.090601 | 0.043203 | 0.1807 | 0.14244 | 0.1336
2025-04-19 18:00 | 13.1 | 6.4852 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 13.1 | 4.4852 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 18.9648 | 22.4148 | 45.5148 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 6.739 | 6.1858 | 3.2178 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.07786 | 0.15897 | 0.17319 | 0.083232 | 0.14797 | 0.15814 | 0.070718 | 0.29909 | 0.2422 | 0.21869
2025-04-19 19:00 | 11.5 | 6.3252 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 11.5 | 4.3252 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 19.9248 | 24.1748 | 45.6748 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 6.5822 | 5.9146 | 3.2017 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.17618 | 0.18173 | 0.063551 | 0.12961 | 0.14424 | 0.066616 | 0.11851 | 0.13072 | 0.056317 | 0.23973 | 0.19623 | 0.17482
2025-04-19 20:00 | 10.4 | 6.2852 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 10.4 | 4.2852 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 20.5148 | 25.3148 | 45.7148 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 6.4869 | 5.7429 | 3.1977 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.20273 | 0.21641 | 0.07437 | 0.15134 | 0.17094 | 0.076751 | 0.13808 | 0.15437 | 0.064804 | 0.2771 | 0.22809 | 0.20289
2025-04-19 21:00 | 9.3 | 6.3252 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 9.3 | 4.3252 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 21.0248 | 26.3748 | 45.6748 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.4052 | 5.586 | 3.2017 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.14882 | 0.16176 | 0.054619 | 0.11069 | 0.12693 | 0.055362 | 0.10099 | 0.11445 | 0.046803 | 0.20344 | 0.16605 | 0.14779
2025-04-19 22:00 | 7.7 | 6.3652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 7.7 | 4.3652 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 21.7848 | 27.9348 | 45.6348 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.2847 | 5.3601 | 3.2057 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.34629 | 0.38127 | 0.12544 | 0.25289 | 0.29651 | 0.12395 | 0.23058 | 0.2666 | 0.10492 | 0.47172 | 0.37684 | 0.33549
2025-04-19 23:00 | 6.8 | 6.4452 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 6.8 | 4.4452 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 22.1548 | 28.7548 | 45.5548 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.2265 | 5.2437 | 3.2138 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.012136 | 0.013458 | 0.004363 | 0.0087592 | 0.010401 | 0.0042426 | 0.0079949 | 0.0093505 | 0.0036002 | 0.016499 | 0.013002 | 0.011595
2025-04-20 | 5.8 | 6.3652 | 0.76486 | 0.61189 | 0.15297 | 5.8 | 4.3652 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 22.7348 | 29.8348 | 45.6348 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.1359 | 5.0928 | 3.2057 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.16398 | 0.1833 | 0.058453 | 0.11732 | 0.14135 | 0.056139 | 0.10676 | 0.12647 | 0.04752 | 0.22244 | 0.17346 | 0.15428
2025-04-20 01:00 | 4.8 | 6.3652 | 1.0657 | 0.85255 | 0.21314 | 4.8 | 4.3652 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 23.2348 | 30.8348 | 45.6348 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.0585 | 4.9556 | 3.2057 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.23391 | 0.26352 | 0.082659 | 0.16555 | 0.2024 | 0.078219 | 0.15048 | 0.1806 | 0.06621 | 0.31657 | 0.24377 | 0.21669
2025-04-20 02:00 | 3.8 | 6.3652 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 3.8 | 4.3652 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 23.7348 | 31.8348 | 45.6348 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 5.9817 | 4.8208 | 3.2057 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.21865 | 0.24825 | 0.07659 | 0.1531 | 0.18996 | 0.071417 | 0.13901 | 0.16903 | 0.060452 | 0.29524 | 0.22451 | 0.19946
2025-04-20 03:00 | 4.4 | 6.3652 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 4.4 | 4.3652 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 23.4348 | 31.2348 | 45.6348 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.0277 | 4.9014 | 3.2057 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.22586 | 0.25524 | 0.079533 | 0.15916 | 0.19574 | 0.074818 | 0.14461 | 0.17446 | 0.063331 | 0.30539 | 0.23398 | 0.20795
2025-04-20 04:00 | 1.6 | 6.3252 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 1.6 | 4.3252 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 24.8748 | 34.0748 | 45.6748 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.8088 | 4.5276 | 3.2017 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.21931 | 0.25316 | 0.07531 | 0.15015 | 0.19263 | 0.068102 | 0.13586 | 0.17011 | 0.057574 | 0.29462 | 0.21825 | 0.19343
2025-04-20 05:00 | 2 | 6.3252 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 2 | 4.3252 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 24.6748 | 33.6748 | 45.6748 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 5.8389 | 4.5791 | 3.2017 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.22812 | 0.26255 | 0.078621 | 0.15684 | 0.19999 | 0.071507 | 0.14198 | 0.17682 | 0.060452 | 0.30674 | 0.22835 | 0.20243
2025-04-20 06:00 | 3.3 | 6.1652 | 1.112 | 0.88961 | 0.2224 | 3.3 | 4.1652 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 24.1848 | 32.5348 | 45.8348 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 5.9131 | 4.7279 | 3.1857 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.25285 | 0.28818 | 0.088174 | 0.177 | 0.22137 | 0.082133 | 0.1598 | 0.1956 | 0.069088 | 0.34102 | 0.25913 | 0.22889
2025-04-20 07:00 | 6.1 | 6.2452 | 2.2807 | 1.8246 | 0.45614 | 6.1 | 4.2452 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 22.7048 | 29.6548 | 45.7548 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.1406 | 5.1178 | 3.1937 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.48555 | 0.54145 | 0.17352 | 0.34956 | 0.41943 | 0.16803 | 0.31722 | 0.37435 | 0.1417 | 0.65907 | 0.51759 | 0.45892
2025-04-20 08:00 | 10.3 | 6.3252 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 10.3 | 4.3252 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 20.5248 | 25.3748 | 45.6748 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 6.4853 | 5.7339 | 3.2017 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.27016 | 0.2893 | 0.099259 | 0.20173 | 0.22816 | 0.10215 | 0.18422 | 0.20621 | 0.08636 | 0.36942 | 0.30388 | 0.27058
2025-04-20 09:00 | 12.9 | 6.4852 | 1.6406 | 1.3125 | 0.32812 | 12.9 | 4.4852 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 19.0648 | 22.6148 | 45.5148 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 6.7225 | 6.1546 | 3.2178 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.31886 | 0.31886 | 0.11257 | 0.22969 | 0.25088 | 0.11996 | 0.21327 | 0.22898 | 0.10193 | 0.43143 | 0.34965 | 0.3152
2025-04-20 10:00 | 14.5 | 6.2852 | 1.4364 | 1.1491 | 0.28727 | 14.5 | 4.2852 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 18.4648 | 21.2148 | 45.7148 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 6.8215 | 6.375 | 3.1977 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.27917 | 0.27917 | 0.096146 | 0.19818 | 0.21206 | 0.10569 | 0.18672 | 0.19321 | 0.089239 | 0.37531 | 0.30387 | 0.27596
2025-04-20 11:00 | 15.5 | 7.0052 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 15.5 | 5.0052 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 17.2448 | 19.4948 | 44.9948 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.0254 | 6.6521 | 3.2705 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.27016 | 0.27016 | 0.091611 | 0.18622 | 0.19667 | 0.1 | 0.1807 | 0.18276 | 0.08636 | 0.36177 | 0.28622 | 0.26706
2025-04-20 12:00 | 16.2 | 6.9652 | 1.1584 | 0.92668 | 0.23167 | 16.2 | 4.9652 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 16.9348 | 18.8348 | 45.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.0778 | 6.7604 | 3.2665 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22513 | 0.22513 | 0.075516 | 0.15403 | 0.16126 | 0.08344 | 0.15058 | 0.15058 | 0.071967 | 0.30065 | 0.23747 | 0.22255
2025-04-20 13:00 | 17 | 7.7252 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 17 | 5.7252 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15.7748 | 17.2748 | 44.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.2759 | 7.0204 | 3.3446 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.18911 | 0.18911 | 0.062647 | 0.12586 | 0.13045 | 0.068452 | 0.12649 | 0.12649 | 0.060452 | 0.25176 | 0.19432 | 0.18694
2025-04-20 14:00 | 17.4 | 7.8852 | 1.5942 | 1.2754 | 0.31885 | 17.4 | 5.8852 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15.4148 | 16.7148 | 44.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.338 | 7.1152 | 3.3612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.30985 | 0.30985 | 0.10201 | 0.20448 | 0.21088 | 0.1116 | 0.20725 | 0.20725 | 0.099048 | 0.41186 | 0.31608 | 0.3063
2025-04-20 15:00 | 16.9 | 7.4852 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 16.9 | 5.4852 | 9 | 21.55 | 23.1 | 50 | 15 | 15 | 33.1 | 16.0648 | 17.6148 | 44.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6488 | 7.2261 | 6.9632 | 3.3198 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19812 | 0.065733 | 0.13277 | 0.13778 | 0.072248 | 0.13251 | 0.13251 | 0.063331 | 0.26385 | 0.20502 | 0.19584
2025-04-20 16:00 | 16.6 | 7.2452 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 16.6 | 5.2452 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 16.4548 | 18.1548 | 44.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.1594 | 6.873 | 3.2951 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19812 | 0.066041 | 0.134 | 0.13959 | 0.072789 | 0.13251 | 0.13251 | 0.063331 | 0.26416 | 0.20679 | 0.19584
2025-04-20 17:00 | 15.8 | 7.0452 | 1.7985 | 1.4388 | 0.35969 | 15.8 | 5.0452 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 17.0548 | 19.1548 | 44.9548 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.0575 | 6.7078 | 3.2746 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.34955 | 0.34955 | 0.11798 | 0.23984 | 0.25235 | 0.12923 | 0.23379 | 0.23486 | 0.11174 | 0.46752 | 0.36907 | 0.34553
2025-04-20 18:00 | 13.7 | 6.6452 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 13.7 | 4.6452 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 18.5048 | 21.6548 | 45.3548 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 6.8149 | 6.3052 | 3.234 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.1621 | 0.1621 | 0.056523 | 0.11518 | 0.12449 | 0.060681 | 0.10842 | 0.11427 | 0.051816 | 0.21862 | 0.17586 | 0.16024
2025-04-20 19:00 | 11.7 | 6.1252 | 0.78768 | 0.63014 | 0.15754 | 11.7 | 4.1252 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 20.0248 | 24.1748 | 45.8748 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 6.566 | 5.9146 | 3.1817 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.15309 | 0.15694 | 0.055054 | 0.11291 | 0.12534 | 0.058251 | 0.10274 | 0.11306 | 0.048938 | 0.20815 | 0.17116 | 0.15168
2025-04-20 20:00 | 10.5 | 5.9252 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 10.5 | 3.9252 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 20.8248 | 25.5748 | 46.0748 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 6.4372 | 5.7042 | 3.1618 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.1621 | 0.1725 | 0.059374 | 0.12194 | 0.13761 | 0.062066 | 0.11028 | 0.12314 | 0.051816 | 0.22147 | 0.18401 | 0.1621
2025-04-20 21:00 | 9.3 | 5.8052 | 1.8911 | 1.5129 | 0.37823 | 9.3 | 3.8052 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 21.5448 | 26.8948 | 46.1948 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.3226 | 5.5101 | 3.1498 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.37359 | 0.40609 | 0.13712 | 0.28151 | 0.32302 | 0.14127 | 0.25352 | 0.28731 | 0.11749 | 0.5107 | 0.42278 | 0.37101
2025-04-20 22:00 | 7.6 | 5.7252 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 7.6 | 3.7252 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 22.4748 | 28.6748 | 46.2748 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 6.1764 | 5.255 | 3.1419 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.19047 | 0.20988 | 0.068938 | 0.14121 | 0.16597 | 0.069398 | 0.12668 | 0.14666 | 0.057574 | 0.25941 | 0.21061 | 0.18425
2025-04-20 23:00 | 6.7 | 5.4852 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 6.7 | 3.4852 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 23.1648 | 29.8148 | 46.5148 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.0693 | 5.0956 | 3.1182 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.20426 | 0.22669 | 0.073369 | 0.15089 | 0.17972 | 0.073421 | 0.1344 | 0.15739 | 0.060452 | 0.27762 | 0.22431 | 0.19485
2025-04-21 | 5.6 | 5.5252 | 0.79248 | 0.63398 | 0.1585 | 5.6 | 3.5252 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 23.6748 | 30.8748 | 46.4748 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 5.9909 | 4.9502 | 3.1222 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.17071 | 0.19111 | 0.060744 | 0.1245 | 0.15067 | 0.059723 | 0.11087 | 0.13168 | 0.049236 | 0.23145 | 0.18422 | 0.1601
2025-04-21 01:00 | 3.4 | 5.5652 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 3.4 | 3.5652 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 24.7348 | 33.0348 | 46.4348 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 5.8299 | 4.6622 | 3.1261 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.16566 | 0.18866 | 0.057821 | 0.1179 | 0.14742 | 0.054966 | 0.10482 | 0.12813 | 0.045371 | 0.22348 | 0.17286 | 0.15019
2025-04-21 02:00 | 1.4 | 5.6052 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 1.4 | 3.6052 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 25.6948 | 34.9948 | 46.3948 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.6864 | 4.4107 | 3.1301 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.18088 | 0.20911 | 0.061999 | 0.12591 | 0.16233 | 0.057184 | 0.11179 | 0.14035 | 0.047262 | 0.24288 | 0.18309 | 0.15905
2025-04-21 03:00 | 1.3 | 5.5652 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 1.3 | 3.5652 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 25.7848 | 35.1348 | 46.4348 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.673 | 4.393 | 3.1261 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.19581 | 0.22653 | 0.067055 | 0.1363 | 0.17601 | 0.061837 | 0.12088 | 0.15196 | 0.051043 | 0.26287 | 0.19814 | 0.17192
2025-04-21 04:00 | 1.1 | 5.6852 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 1.1 | 3.6852 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 25.7648 | 35.2148 | 46.3148 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.676 | 4.383 | 3.138 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.18945 | 0.21949 | 0.064757 | 0.13118 | 0.16988 | 0.059322 | 0.11667 | 0.14707 | 0.049152 | 0.2542 | 0.19051 | 0.16583
2025-04-21 05:00 | -0.7 | 5.6052 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | -0.7 | 3.6052 | 9 | 30.35 | 40.7 | 50 | 31.05 | 41.4 | 50.7 | 26.7448 | 37.0948 | 46.3948 | 21.35 | 31.7 | 41 | 3.7676 | 3.211 | 2.8022 | 5.5319 | 4.1513 | 3.1301 | 6.247 | 4.8359 | 3.7872 | 0.24014 | 0.28176 | 0.080714 | 0.16355 | 0.21794 | 0.072261 | 0.14483 | 0.18709 | 0.059723 | 0.32085 | 0.23581 | 0.20455
2025-04-21 06:00 | 0.4 | 5.6852 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 0.4 | 3.6852 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 26.1148 | 35.9148 | 46.3148 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 5.6243 | 4.2957 | 3.138 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.26712 | 0.31103 | 0.090715 | 0.18362 | 0.24041 | 0.082277 | 0.16317 | 0.20764 | 0.068172 | 0.35783 | 0.2659 | 0.23134
2025-04-21 07:00 | 4 | 5.6452 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 4 | 3.6452 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 24.3548 | 32.3548 | 46.3548 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 5.8873 | 4.7517 | 3.134 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.29791 | 0.33772 | 0.10454 | 0.21294 | 0.26383 | 0.1 | 0.18985 | 0.23024 | 0.082754 | 0.40245 | 0.31294 | 0.2726
2025-04-21 08:00 | 7.4 | 5.8052 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 7.4 | 3.8052 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 22.4948 | 28.7948 | 46.1948 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.1733 | 5.2381 | 3.1498 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.14529 | 0.16035 | 0.052497 | 0.10726 | 0.12642 | 0.052556 | 0.096398 | 0.11188 | 0.043711 | 0.19779 | 0.15982 | 0.14011
2025-04-21 09:00 | 8.9 | 6.0052 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 8.9 | 4.0052 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 21.5448 | 27.0948 | 45.9948 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 6.3226 | 5.481 | 3.1697 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.1185 | 0.12922 | 0.04335 | 0.088464 | 0.10205 | 0.044115 | 0.080033 | 0.091153 | 0.036922 | 0.16185 | 0.13258 | 0.11695
2025-04-21 10:00 | 9.9 | 6.0852 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 9.9 | 4.0852 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 20.9648 | 26.0148 | 45.9148 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 6.4148 | 5.639 | 3.1777 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0.13077 | 0.14147 | 0.048228 | 0.098489 | 0.11204 | 0.049705 | 0.089373 | 0.10054 | 0.041706 | 0.179 | 0.14819 | 0.13108
2025-04-21 11:00 | 10 | 6.4052 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 10 | 4.4052 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 20.5948 | 25.5948 | 45.5948 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 6.4741 | 5.7012 | 3.2098 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.23209 | 0.25086 | 0.085661 | 0.1736 | 0.19713 | 0.087536 | 0.1588 | 0.17842 | 0.074189 | 0.31775 | 0.26113 | 0.23299
2025-04-21 12:00 | 10.3 | 6.5652 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 10.3 | 4.5652 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 20.2848 | 25.1348 | 45.4348 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 6.524 | 5.7698 | 3.2259 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.10959 | 0.11735 | 0.040264 | 0.081344 | 0.091976 | 0.041127 | 0.074729 | 0.083649 | 0.035031 | 0.14985 | 0.12247 | 0.10976
2025-04-21 13:00 | 10.5 | 6.7252 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 10.5 | 4.7252 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 20.0248 | 24.7748 | 45.2748 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 6.566 | 5.8238 | 3.2421 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.20252 | 0.21551 | 0.074179 | 0.14936 | 0.16839 | 0.075622 | 0.13778 | 0.15385 | 0.064737 | 0.27669 | 0.22498 | 0.20252
2025-04-21 14:00 | 11.3 | 6.8452 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 11.3 | 4.8452 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 19.5048 | 23.8548 | 45.1548 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 6.6505 | 5.9634 | 3.2542 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.082796 | 0.085939 | 0.029958 | 0.060287 | 0.067234 | 0.030801 | 0.05582 | 0.061724 | 0.026467 | 0.11275 | 0.091088 | 0.082286
2025-04-21 15:00 | 10.9 | 6.8452 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 10.9 | 4.8452 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 19.7048 | 24.2548 | 45.1548 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 6.6179 | 5.9024 | 3.2542 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11847 | 0.041038 | 0.082484 | 0.092483 | 0.041936 | 0.076344 | 0.084831 | 0.036034 | 0.15376 | 0.12442 | 0.11238
2025-04-21 16:00 | 9.5 | 6.8052 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 9.5 | 4.8052 | 9 | 25.25 | 30.5 | 50 | 15.75 | 21 | 40.5 | 20.4448 | 25.6948 | 45.1948 | 16.25 | 21.5 | 41 | 4.7865 | 4.4105 | 3.2551 | 6.4982 | 5.6864 | 3.2502 | 7.0369 | 6.2247 | 3.7872 | 0.089747 | 0.097399 | 0.032992 | 0.066107 | 0.075545 | 0.033043 | 0.061047 | 0.069012 | 0.028357 | 0.12274 | 0.09915 | 0.089404
2025-04-21 17:00 | 9.8 | 6.6852 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 9.8 | 4.6852 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 20.4148 | 25.5148 | 45.3148 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 6.503 | 5.7131 | 3.238 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.10101 | 0.10935 | 0.037221 | 0.074866 | 0.085217 | 0.037589 | 0.068949 | 0.077656 | 0.032138 | 0.13823 | 0.11245 | 0.10109
2025-04-21 18:00 | 8.8 | 6.4052 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 8.8 | 4.4052 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 21.1948 | 26.7948 | 45.5948 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.3782 | 5.5246 | 3.2098 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.097304 | 0.10619 | 0.035568 | 0.071841 | 0.08294 | 0.035689 | 0.065641 | 0.074855 | 0.030248 | 0.13287 | 0.10753 | 0.095888
2025-04-21 19:00 | 7.8 | 6.1652 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 7.8 | 4.1652 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 21.9348 | 28.0348 | 45.8348 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.2611 | 5.3458 | 3.1857 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.31683 | 0.34856 | 0.11486 | 0.2328 | 0.27266 | 0.11438 | 0.21122 | 0.24391 | 0.096217 | 0.4317 | 0.34719 | 0.30743
2025-04-21 20:00 | 6 | 6.1252 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 6 | 4.1252 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 22.8748 | 29.8748 | 45.8748 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.1142 | 5.0873 | 3.1817 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.11039 | 0.12319 | 0.039415 | 0.079627 | 0.0957 | 0.038254 | 0.072033 | 0.085114 | 0.032138 | 0.1498 | 0.11788 | 0.10417
2025-04-21 21:00 | 4.3 | 6.1252 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 4.3 | 4.1252 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 23.7248 | 31.5748 | 45.8748 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 5.9832 | 4.8557 | 3.1817 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.1455 | 0.16456 | 0.051191 | 0.10305 | 0.12699 | 0.048449 | 0.093052 | 0.11241 | 0.040703 | 0.19669 | 0.1515 | 0.13375
2025-04-21 22:00 | 3.2 | 6.1252 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 3.2 | 4.1252 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 24.2748 | 32.6748 | 45.8748 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 5.8994 | 4.7095 | 3.1817 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.13177 | 0.15029 | 0.045909 | 0.092235 | 0.11554 | 0.042755 | 0.08318 | 0.10195 | 0.035919 | 0.17767 | 0.13499 | 0.1191
2025-04-21 23:00 | 2.2 | 6.2052 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 2.2 | 4.2052 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 24.6948 | 33.5948 | 45.7948 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.8359 | 4.5894 | 3.1897 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.14911 | 0.17136 | 0.051483 | 0.10305 | 0.13104 | 0.047137 | 0.093022 | 0.11554 | 0.0397 | 0.20059 | 0.15019 | 0.13272
2025-04-22 | 1.2 | 6.0852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 1.2 | 4.0852 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 25.3148 | 34.7148 | 45.9148 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.7429 | 4.446 | 3.1777 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.16613 | 0.19233 | 0.056837 | 0.11396 | 0.1472 | 0.051489 | 0.10243 | 0.12894 | 0.043203 | 0.22296 | 0.16545 | 0.14563
2025-04-22 01:00 | 0.5 | 6.0852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 0.5 | 4.0852 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 25.6648 | 35.4148 | 45.9148 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 5.6908 | 4.3579 | 3.1777 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.19703 | 0.22926 | 0.066975 | 0.13417 | 0.17521 | 0.060071 | 0.1205 | 0.15313 | 0.050403 | 0.26401 | 0.19424 | 0.1709
2025-04-22 02:00 | -0.7 | 6.2452 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | -0.7 | 4.2452 | 9 | 30.35 | 40.7 | 50 | 31.05 | 41.4 | 50.7 | 26.1048 | 36.4548 | 45.7548 | 21.35 | 31.7 | 41 | 3.7676 | 3.211 | 2.8022 | 5.6257 | 4.2292 | 3.1937 | 6.247 | 4.8359 | 3.7872 | 0.21714 | 0.25478 | 0.072985 | 0.14542 | 0.19344 | 0.064039 | 0.13096 | 0.16917 | 0.054003 | 0.29013 | 0.20946 | 0.18496
2025-04-22 03:00 | -0.7 | 6.2452 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | -0.7 | 4.2452 | 9 | 30.35 | 40.7 | 50 | 31.05 | 41.4 | 50.7 | 26.1048 | 36.4548 | 45.7548 | 21.35 | 31.7 | 41 | 3.7676 | 3.211 | 2.8022 | 5.6257 | 4.2292 | 3.1937 | 6.247 | 4.8359 | 3.7872 | 0.23162 | 0.27176 | 0.077851 | 0.15511 | 0.20633 | 0.068309 | 0.13969 | 0.18045 | 0.057604 | 0.30947 | 0.22342 | 0.19729
2025-04-22 04:00 | -1.4 | 6.2852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | -1.4 | 4.2852 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 26.4148 | 37.1148 | 45.7148 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 5.5802 | 4.1489 | 3.1977 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.25017 | 0.29491 | 0.083529 | 0.16615 | 0.22347 | 0.072487 | 0.14966 | 0.1952 | 0.061204 | 0.33369 | 0.23864 | 0.21087
2025-04-22 05:00 | -0.2 | 6.2452 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | -0.2 | 4.2452 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 25.8548 | 35.9548 | 45.7548 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 5.6627 | 4.2908 | 3.1937 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.80216 | 0.93797 | 0.27089 | 0.54 | 0.71266 | 0.23937 | 0.48659 | 0.62429 | 0.20185 | 1.073 | 0.77937 | 0.68844
2025-04-22 06:00 | 0.4 | 6.1652 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 0.4 | 4.1652 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 25.6348 | 35.4348 | 45.8348 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 5.6953 | 4.3554 | 3.1857 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.28213 | 0.32852 | 0.095815 | 0.19152 | 0.25044 | 0.0856 | 0.17234 | 0.21931 | 0.072005 | 0.37795 | 0.27713 | 0.24435
2025-04-22 07:00 | 3.4 | 6.2052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 3.4 | 4.2052 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 24.0948 | 32.3948 | 45.7948 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 5.9268 | 4.7464 | 3.1897 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.24411 | 0.27801 | 0.085204 | 0.17089 | 0.21339 | 0.079383 | 0.15447 | 0.18882 | 0.066859 | 0.32932 | 0.25027 | 0.22133
2025-04-22 08:00 | 4.5 | 6.1252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 4.5 | 4.1252 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 23.6248 | 31.3748 | 45.8748 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 5.9985 | 4.8825 | 3.1817 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.18756 | 0.2118 | 0.066107 | 0.13313 | 0.16356 | 0.06275 | 0.12024 | 0.14487 | 0.052717 | 0.25367 | 0.19588 | 0.17295
2025-04-22 09:00 | 6.7 | 6.3252 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 6.7 | 4.3252 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 22.3248 | 28.9748 | 45.6748 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.1999 | 5.2127 | 3.2017 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.1981 | 0.21986 | 0.071159 | 0.14326 | 0.17039 | 0.069353 | 0.13035 | 0.15265 | 0.058631 | 0.26926 | 0.21261 | 0.18898
2025-04-22 10:00 | 7.8 | 6.9652 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 7.8 | 4.9652 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 21.1348 | 27.2348 | 45.0348 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.3877 | 5.4608 | 3.2665 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.21592 | 0.23755 | 0.07828 | 0.15551 | 0.18191 | 0.076026 | 0.14394 | 0.16623 | 0.065572 | 0.2942 | 0.23154 | 0.20952
2025-04-22 11:00 | 9.3 | 7.3652 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 9.3 | 5.3652 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 19.9848 | 25.3348 | 44.6348 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.5725 | 5.7399 | 3.3074 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.18234 | 0.1982 | 0.066921 | 0.13217 | 0.15134 | 0.065663 | 0.12373 | 0.14022 | 0.057345 | 0.24926 | 0.19784 | 0.18108
2025-04-22 12:00 | 10.3 | 7.6852 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 10.3 | 5.6852 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 19.1648 | 24.0148 | 44.3148 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 6.7061 | 5.9389 | 3.3405 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.32256 | 0.34541 | 0.11851 | 0.23292 | 0.26301 | 0.1169 | 0.21996 | 0.24621 | 0.10311 | 0.44108 | 0.34982 | 0.32307
2025-04-22 13:00 | 10.7 | 7.8852 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 10.7 | 5.8852 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 18.7648 | 23.4148 | 44.1148 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 6.7719 | 6.0308 | 3.3612 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.2357 | 0.24927 | 0.086072 | 0.16855 | 0.18926 | 0.084894 | 0.16 | 0.17822 | 0.075346 | 0.32178 | 0.25344 | 0.23534
2025-04-22 14:00 | 11.9 | 7.7652 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 11.9 | 5.7652 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 18.2848 | 22.3348 | 44.2348 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 6.8514 | 6.1983 | 3.3488 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.14963 | 0.15244 | 0.053643 | 0.10576 | 0.1169 | 0.054093 | 0.10019 | 0.10999 | 0.04783 | 0.20327 | 0.15985 | 0.14802
2025-04-22 15:00 | 11.8 | 7.2852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 11.8 | 5.2852 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 18.8148 | 22.9148 | 44.7148 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 6.7637 | 6.108 | 3.2992 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16853 | 0.059215 | 0.11807 | 0.13075 | 0.060515 | 0.11055 | 0.12151 | 0.052717 | 0.22413 | 0.17859 | 0.16327
2025-04-22 16:00 | 12.3 | 6.9652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 12.3 | 4.9652 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 18.8848 | 22.7348 | 45.0348 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 6.7522 | 6.1359 | 3.2665 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15866 | 0.056182 | 0.11308 | 0.12444 | 0.058439 | 0.10546 | 0.11483 | 0.050403 | 0.21386 | 0.17152 | 0.15587
2025-04-22 17:00 | 11.6 | 6.4452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 11.6 | 4.4452 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 19.7548 | 23.9548 | 45.5548 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 6.6098 | 5.9481 | 3.2138 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13898 | 0.048677 | 0.099015 | 0.11003 | 0.050911 | 0.090807 | 0.10005 | 0.043203 | 0.18383 | 0.14993 | 0.13401
2025-04-22 18:00 | 10.7 | 6.0852 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 10.7 | 4.0852 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 20.5648 | 25.2148 | 45.9148 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 6.4789 | 5.7578 | 3.1777 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.22123 | 0.23396 | 0.080786 | 0.16535 | 0.18606 | 0.084282 | 0.15017 | 0.16727 | 0.070718 | 0.30201 | 0.24963 | 0.22089
2025-04-22 19:00 | 8.6 | 6.0452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 8.6 | 4.0452 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 21.6548 | 27.3548 | 45.9548 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 6.3052 | 5.4434 | 3.1737 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.18201 | 0.19896 | 0.066424 | 0.13531 | 0.15673 | 0.067204 | 0.1225 | 0.14004 | 0.056317 | 0.24844 | 0.20251 | 0.17881
2025-04-22 20:00 | 6.1 | 6.1252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 6.1 | 4.1252 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 22.8248 | 29.7748 | 45.8748 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.122 | 5.1011 | 3.1817 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.22206 | 0.24763 | 0.079359 | 0.16036 | 0.19245 | 0.077137 | 0.14508 | 0.17121 | 0.064804 | 0.30142 | 0.2375 | 0.20988
2025-04-22 21:00 | 4.7 | 6.0852 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 4.7 | 4.0852 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 23.5648 | 31.2148 | 45.9148 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.0077 | 4.9041 | 3.1777 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.16574 | 0.18687 | 0.058518 | 0.11802 | 0.14457 | 0.05578 | 0.1065 | 0.12798 | 0.046803 | 0.22426 | 0.1738 | 0.1533
2025-04-22 22:00 | 3.6 | 6.2452 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 3.6 | 4.2452 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 23.9548 | 32.1548 | 45.7548 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 5.9481 | 4.7782 | 3.1937 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.38127 | 0.43355 | 0.13331 | 0.2672 | 0.33263 | 0.12441 | 0.24182 | 0.29482 | 0.10492 | 0.51458 | 0.39162 | 0.34674
2025-04-22 23:00 | 3.4 | 6.3652 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 3.4 | 4.3652 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 23.9348 | 32.2348 | 45.6348 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 5.9511 | 4.7676 | 3.2057 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.013145 | 0.01497 | 0.0045881 | 0.0091645 | 0.01144 | 0.0042533 | 0.0083177 | 0.010167 | 0.0036002 | 0.017733 | 0.013418 | 0.011918
2025-04-23 | 2.3 | 6.8852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 2.3 | 4.8852 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 23.9648 | 32.8148 | 45.1148 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 5.9466 | 4.6911 | 3.2583 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.16188 | 0.1859 | 0.055944 | 0.11006 | 0.13951 | 0.050216 | 0.10111 | 0.12542 | 0.043203 | 0.21782 | 0.16027 | 0.14431
2025-04-23 01:00 | 2.3 | 7.1252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 2.3 | 5.1252 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 23.7248 | 32.5748 | 44.8748 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 5.9832 | 4.7226 | 3.2828 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.18886 | 0.21688 | 0.065268 | 0.12761 | 0.16168 | 0.058148 | 0.11796 | 0.14632 | 0.050403 | 0.25413 | 0.18576 | 0.16837
2025-04-23 02:00 | 2.2 | 7.0452 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 2.2 | 5.0452 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 23.8548 | 32.7548 | 44.9548 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.9634 | 4.6989 | 3.2746 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.20283 | 0.23309 | 0.070032 | 0.13719 | 0.1741 | 0.062457 | 0.12654 | 0.15716 | 0.054003 | 0.27286 | 0.19964 | 0.18054
2025-04-23 03:00 | 0.4 | 6.9652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 0.4 | 4.9652 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 24.8348 | 34.6348 | 45.0348 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 5.8148 | 4.4562 | 3.2665 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.22571 | 0.26281 | 0.076652 | 0.15007 | 0.19582 | 0.066787 | 0.13787 | 0.17545 | 0.057604 | 0.30236 | 0.21686 | 0.19548
2025-04-23 04:00 | 0.4 | 6.8852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 0.4 | 4.8852 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 24.9148 | 34.7148 | 45.1148 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 5.8028 | 4.446 | 3.2583 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.23981 | 0.27924 | 0.081442 | 0.15978 | 0.20854 | 0.071139 | 0.14649 | 0.18642 | 0.061204 | 0.32126 | 0.23092 | 0.20769
2025-04-23 05:00 | 0.3 | 7.0052 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 0.3 | 5.0052 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 24.8448 | 34.6948 | 44.9948 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.8133 | 4.4486 | 3.2705 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.79279 | 0.92377 | 0.26898 | 0.52601 | 0.68738 | 0.23374 | 0.48371 | 0.61638 | 0.20185 | 1.0618 | 0.75975 | 0.68556
2025-04-23 06:00 | 3.5 | 7.0052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 3.5 | 5.0052 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 23.2448 | 31.4948 | 44.9948 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.057 | 4.8664 | 3.2705 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.26228 | 0.29848 | 0.091628 | 0.18009 | 0.22415 | 0.08338 | 0.16616 | 0.20284 | 0.072005 | 0.35391 | 0.26347 | 0.23816
2025-04-23 07:00 | 6 | 7.0852 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 6 | 5.0852 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 21.9148 | 28.9148 | 44.9148 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.2642 | 5.2212 | 3.2787 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.22964 | 0.25628 | 0.081997 | 0.16169 | 0.19399 | 0.077228 | 0.14985 | 0.17707 | 0.066859 | 0.31164 | 0.23891 | 0.21671
2025-04-23 08:00 | 8.2 | 7.3652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 8.2 | 5.3652 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 20.5348 | 26.4348 | 44.6348 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 6.4837 | 5.5772 | 3.3074 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.17198 | 0.18859 | 0.062554 | 0.12317 | 0.14319 | 0.060364 | 0.11519 | 0.13235 | 0.052717 | 0.23453 | 0.18353 | 0.16791
2025-04-23 09:00 | 10.9 | 7.6052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 10.9 | 5.6052 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 18.9448 | 23.4948 | 44.3948 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 6.7423 | 6.0185 | 3.3322 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.18342 | 0.19277 | 0.066773 | 0.13173 | 0.14758 | 0.066638 | 0.12422 | 0.13803 | 0.058631 | 0.25019 | 0.19837 | 0.18285
2025-04-23 10:00 | 12.5 | 7.8052 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 12.5 | 5.8052 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 17.9448 | 21.6948 | 44.1948 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 6.908 | 6.2989 | 3.3529 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.072866 | 0.1438 | 0.1577 | 0.074066 | 0.1372 | 0.14869 | 0.065572 | 0.278 | 0.21786 | 0.20277
2025-04-23 11:00 | 13.7 | 7.9252 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 13.7 | 5.9252 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 17.2248 | 20.3748 | 44.0748 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.0288 | 6.5094 | 3.3654 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.062553 | 0.12359 | 0.13345 | 0.064532 | 0.11999 | 0.12646 | 0.057345 | 0.24194 | 0.18812 | 0.17733
2025-04-23 12:00 | 14.6 | 7.9252 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 14.6 | 5.9252 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 16.7748 | 19.4748 | 44.0748 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.105 | 6.6554 | 3.3654 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.11092 | 0.21985 | 0.2347 | 0.11604 | 0.21575 | 0.22274 | 0.10311 | 0.43348 | 0.33588 | 0.31886
2025-04-23 13:00 | 15.5 | 7.9652 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 15.5 | 5.9652 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 16.2848 | 18.5348 | 44.0348 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.1884 | 6.8099 | 3.3696 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.079927 | 0.15878 | 0.16761 | 0.084684 | 0.15765 | 0.15945 | 0.075346 | 0.31563 | 0.24347 | 0.233
2025-04-23 14:00 | 15.7 | 8.0452 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 15.7 | 6.0452 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 16.1048 | 18.2548 | 43.9548 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.2192 | 6.8564 | 3.3779 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.050581 | 0.10037 | 0.10568 | 0.053626 | 0.10008 | 0.10076 | 0.04783 | 0.20021 | 0.15399 | 0.14791
2025-04-23 15:00 | 15.9 | 8.0852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 15.9 | 6.0852 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15.9648 | 18.0148 | 43.9148 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.2432 | 6.8963 | 3.3821 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.055576 | 0.11025 | 0.1158 | 0.059031 | 0.1103 | 0.11055 | 0.052717 | 0.22049 | 0.16929 | 0.16302
2025-04-23 16:00 | 15.9 | 8.0852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 15.9 | 6.0852 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15.9648 | 18.0148 | 43.9148 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.2432 | 6.8963 | 3.3821 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.053136 | 0.10542 | 0.11072 | 0.05644 | 0.10546 | 0.1057 | 0.050403 | 0.21081 | 0.16186 | 0.15587
2025-04-23 17:00 | 15.6 | 7.8852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 15.6 | 5.8852 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 16.3148 | 18.5148 | 44.1148 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.1833 | 6.8132 | 3.3612 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.045758 | 0.09111 | 0.096058 | 0.048678 | 0.090396 | 0.091221 | 0.043203 | 0.18091 | 0.13979 | 0.1336
2025-04-23 18:00 | 14.6 | 8.0452 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 14.6 | 6.0452 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 16.6548 | 19.3548 | 43.9548 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.1253 | 6.675 | 3.3779 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.076074 | 0.15035 | 0.16049 | 0.079287 | 0.14797 | 0.15276 | 0.070718 | 0.2973 | 0.22964 | 0.21869
2025-04-23 19:00 | 11.5 | 7.8452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 11.5 | 5.8452 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 18.4048 | 22.6548 | 44.1548 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 6.8315 | 6.1484 | 3.3571 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.17618 | 0.18173 | 0.063551 | 0.12488 | 0.13876 | 0.063533 | 0.11851 | 0.13072 | 0.056317 | 0.23973 | 0.18842 | 0.17482
2025-04-23 20:00 | 9.1 | 7.7652 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 9.1 | 5.7652 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 19.6848 | 25.1348 | 44.2348 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 6.6212 | 5.7698 | 3.3488 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.20702 | 0.22539 | 0.075856 | 0.14827 | 0.17015 | 0.073289 | 0.14015 | 0.15922 | 0.064804 | 0.28287 | 0.22156 | 0.20495
2025-04-23 21:00 | 7.6 | 7.8052 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 7.6 | 5.8052 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 20.3948 | 26.5948 | 44.1948 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 6.5062 | 5.5538 | 3.3529 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.15484 | 0.17062 | 0.056041 | 0.10897 | 0.12766 | 0.052865 | 0.10298 | 0.11922 | 0.046803 | 0.21088 | 0.16184 | 0.14978
2025-04-23 22:00 | 6.6 | 7.7652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 6.6 | 5.7652 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 20.9348 | 27.6348 | 44.2348 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.4196 | 5.4031 | 3.3488 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.35532 | 0.39466 | 0.12752 | 0.24758 | 0.29415 | 0.11865 | 0.23352 | 0.27382 | 0.10492 | 0.48285 | 0.36623 | 0.33844
2025-04-23 23:00 | 6.2 | 7.6452 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 6.2 | 5.6452 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 21.2548 | 28.1548 | 44.3548 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.3686 | 5.3287 | 3.3363 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.012308 | 0.013714 | 0.0044023 | 0.0085637 | 0.010235 | 0.0040868 | 0.0080507 | 0.0094883 | 0.0036002 | 0.01671 | 0.012651 | 0.011651
2025-04-24 | 4.4 | 7.5652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 4.4 | 5.5652 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 22.2348 | 30.0348 | 44.4348 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.214 | 5.0652 | 3.328 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.15407 | 0.17412 | 0.054256 | 0.10532 | 0.12921 | 0.049163 | 0.098652 | 0.11901 | 0.043203 | 0.20833 | 0.15449 | 0.14185
2025-04-24 01:00 | 3.3 | 7.5652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 3.3 | 5.5652 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 22.7848 | 31.1348 | 44.4348 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.1282 | 4.9149 | 3.328 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.18447 | 0.21024 | 0.064327 | 0.1246 | 0.15535 | 0.057357 | 0.11658 | 0.1427 | 0.050403 | 0.24879 | 0.18195 | 0.16699
2025-04-24 02:00 | 4.1 | 7.5652 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 4.1 | 5.5652 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 22.3848 | 30.3348 | 44.4348 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.1905 | 5.0239 | 3.328 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.19396 | 0.2197 | 0.068119 | 0.13215 | 0.16284 | 0.061454 | 0.12375 | 0.14988 | 0.054003 | 0.26207 | 0.19361 | 0.17775
2025-04-24 03:00 | 2.9 | 7.5252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 2.9 | 5.5252 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 23.0248 | 31.5748 | 44.4748 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.091 | 4.8557 | 3.3239 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.21281 | 0.24329 | 0.073946 | 0.14327 | 0.17971 | 0.065633 | 0.13387 | 0.16472 | 0.057604 | 0.28676 | 0.2089 | 0.19147
2025-04-24 04:00 | 1.5 | 7.5652 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 1.5 | 5.5652 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 23.6848 | 32.9348 | 44.4348 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.9894 | 4.6753 | 3.328 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.23369 | 0.26996 | 0.080173 | 0.1548 | 0.19831 | 0.069648 | 0.1446 | 0.18129 | 0.061204 | 0.31386 | 0.22445 | 0.2058
2025-04-24 05:00 | 0.9 | 7.4452 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 0.9 | 5.4452 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 24.1048 | 33.6548 | 44.5548 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.9252 | 4.5817 | 3.3156 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.78168 | 0.90694 | 0.2667 | 0.51607 | 0.66741 | 0.23056 | 0.48028 | 0.60705 | 0.20185 | 1.0484 | 0.74663 | 0.68214
2025-04-24 06:00 | 4.6 | 7.2852 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 4.6 | 5.2852 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 22.4148 | 30.1148 | 44.7148 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.1858 | 5.0542 | 3.2992 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.25558 | 0.28839 | 0.09016 | 0.17634 | 0.21582 | 0.082655 | 0.16404 | 0.19738 | 0.072005 | 0.34574 | 0.25899 | 0.23604
2025-04-24 07:00 | 7.1 | 7.1252 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 7.1 | 5.1252 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 21.3248 | 27.7748 | 44.8748 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 6.3575 | 5.383 | 3.2828 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.2238 | 0.24759 | 0.08066 | 0.15931 | 0.18815 | 0.077132 | 0.14796 | 0.17238 | 0.066859 | 0.30446 | 0.23645 | 0.21482
2025-04-24 08:00 | 11.7 | 7.1652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 11.7 | 5.1652 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 18.9848 | 23.1348 | 44.8348 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 6.7357 | 6.074 | 3.2869 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16906 | 0.059306 | 0.11856 | 0.13148 | 0.060741 | 0.11068 | 0.12179 | 0.052717 | 0.22422 | 0.1793 | 0.1634
2025-04-24 09:00 | 14.6 | 7.3652 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 14.6 | 5.3652 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 17.3348 | 20.0348 | 44.6348 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.0103 | 6.5644 | 3.3074 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.063071 | 0.1267 | 0.1353 | 0.067136 | 0.12268 | 0.12665 | 0.058631 | 0.24649 | 0.19383 | 0.18131
2025-04-24 10:00 | 16.6 | 7.4052 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 16.6 | 5.4052 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 16.2948 | 17.9948 | 44.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.1867 | 6.8997 | 3.3115 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.068379 | 0.13822 | 0.14397 | 0.074991 | 0.1372 | 0.1372 | 0.065572 | 0.27351 | 0.21321 | 0.20277
2025-04-24 11:00 | 18 | 7.4852 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 18 | 5.4852 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15.5148 | 16.5148 | 44.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.3207 | 7.1492 | 3.3198 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.058506 | 0.11866 | 0.12151 | 0.065419 | 0.11999 | 0.11999 | 0.057345 | 0.2379 | 0.18408 | 0.17733
2025-04-24 12:00 | 18.6 | 7.6852 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 18.6 | 5.6852 | 9 | 20.7 | 21.4 | 50 | 15 | 15 | 31.4 | 15.0148 | 15.7148 | 44.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.747 | 7.4074 | 7.2862 | 3.3405 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10422 | 0.21087 | 0.21438 | 0.1169 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.42678 | 0.32777 | 0.31886
2025-04-24 13:00 | 19.4 | 7.7252 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 19.4 | 5.7252 | 9 | 20.3 | 20.6 | 50 | 15 | 15 | 30.6 | 15 | 15 | 44.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7942 | 7.41 | 7.41 | 3.3446 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.075207 | 0.15403 | 0.15403 | 0.085317 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31091 | 0.23935 | 0.233
2025-04-24 14:00 | 19.8 | 7.8852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 19.8 | 5.8852 | 9 | 20.1 | 20.2 | 50 | 15 | 15 | 30.2 | 15 | 15 | 44.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.818 | 7.41 | 7.41 | 3.3612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.047444 | 0.097783 | 0.097783 | 0.053892 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19707 | 0.15168 | 0.14791
2025-04-24 15:00 | 20.1 | 7.8852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 20.1 | 5.8852 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 44.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 3.3612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.052046 | 0.10777 | 0.10777 | 0.059398 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21696 | 0.16717 | 0.16302
2025-04-24 16:00 | 20.1 | 7.8852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 20.1 | 5.8852 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 44.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 3.3612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.049762 | 0.10304 | 0.10304 | 0.056791 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.20744 | 0.15983 | 0.15587
2025-04-24 17:00 | 19.4 | 7.9652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 19.4 | 5.9652 | 9 | 20.3 | 20.6 | 50 | 15 | 15 | 30.6 | 15 | 15 | 44.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7942 | 7.41 | 7.41 | 3.3696 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.043123 | 0.088323 | 0.088323 | 0.048557 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.17827 | 0.13688 | 0.1336
2025-04-24 18:00 | 18.4 | 7.4052 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 18.4 | 5.4052 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 15.3948 | 16.1948 | 44.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.3415 | 7.2038 | 3.3115 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.071701 | 0.14592 | 0.14871 | 0.080876 | 0.14797 | 0.14797 | 0.070718 | 0.29293 | 0.2268 | 0.21869
2025-04-24 19:00 | 15.9 | 6.9252 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 15.9 | 4.9252 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 17.1248 | 19.1748 | 45.0748 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.0457 | 6.7045 | 3.2624 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.059371 | 0.12109 | 0.12725 | 0.065377 | 0.11784 | 0.1181 | 0.056317 | 0.23555 | 0.18646 | 0.17415
2025-04-24 20:00 | 13.6 | 6.4852 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 13.6 | 4.4852 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 18.7148 | 21.9148 | 45.5148 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 6.7802 | 6.2642 | 3.2178 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20273 | 0.0708 | 0.14479 | 0.15672 | 0.076271 | 0.13559 | 0.14325 | 0.064804 | 0.27353 | 0.22106 | 0.2004
2025-04-24 21:00 | 11.7 | 6.4452 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 11.7 | 4.4452 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 19.7048 | 23.8548 | 45.5548 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 6.6179 | 5.9634 | 3.2138 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.14641 | 0.15009 | 0.052653 | 0.10713 | 0.11889 | 0.055154 | 0.098263 | 0.10813 | 0.046803 | 0.19907 | 0.16229 | 0.14507
2025-04-24 22:00 | 9.8 | 5.6052 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 9.8 | 3.6052 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 21.4948 | 26.5948 | 46.3948 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 6.3305 | 5.5538 | 3.1301 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.32974 | 0.35699 | 0.12151 | 0.25106 | 0.28617 | 0.12694 | 0.22509 | 0.25351 | 0.10492 | 0.45125 | 0.378 | 0.33
2025-04-24 23:00 | 8.2 | 5.4852 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 8.2 | 3.4852 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 22.4148 | 28.3148 | 46.5148 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 6.1858 | 5.306 | 3.1182 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.011745 | 0.01288 | 0.0042721 | 0.0088168 | 0.010279 | 0.0043726 | 0.0078669 | 0.0090389 | 0.0036002 | 0.016017 | 0.013189 | 0.011467
2025-04-25 | 8.9 | 5.5252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 8.9 | 3.5252 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 22.0248 | 27.5748 | 46.4748 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 6.2469 | 5.4117 | 3.1222 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.13866 | 0.1512 | 0.050725 | 0.10477 | 0.12094 | 0.052405 | 0.093647 | 0.10666 | 0.043203 | 0.18938 | 0.15717 | 0.13685
2025-04-25 01:00 | 7.5 | 5.5652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 7.5 | 3.5652 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 22.6848 | 28.9348 | 46.4348 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.1437 | 5.2184 | 3.1261 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.16714 | 0.18432 | 0.060443 | 0.12428 | 0.14632 | 0.061062 | 0.11103 | 0.1287 | 0.050403 | 0.22758 | 0.18534 | 0.16143
2025-04-25 02:00 | 6.3 | 5.6452 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 6.3 | 3.6452 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 23.2048 | 30.0548 | 46.3548 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 6.0631 | 5.0624 | 3.134 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0.18419 | 0.20507 | 0.065936 | 0.13493 | 0.1616 | 0.065259 | 0.12062 | 0.14198 | 0.054003 | 0.25012 | 0.20019 | 0.17462
2025-04-25 03:00 | 6.3 | 5.2852 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 6.3 | 3.2852 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 23.5648 | 30.4148 | 46.7148 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 6.0077 | 5.013 | 3.0986 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0.19646 | 0.21874 | 0.070331 | 0.14525 | 0.17407 | 0.070405 | 0.12866 | 0.15144 | 0.057604 | 0.2668 | 0.21565 | 0.18627
2025-04-25 04:00 | 5.9 | 5.2452 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 5.9 | 3.2452 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 23.8048 | 30.8548 | 46.7548 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 5.971 | 4.9529 | 3.0947 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.21071 | 0.23534 | 0.075174 | 0.15528 | 0.1872 | 0.074899 | 0.13734 | 0.16249 | 0.061204 | 0.28589 | 0.23018 | 0.19854
2025-04-25 05:00 | 5.9 | 5.0052 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 5.9 | 3.0052 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 24.0448 | 31.0948 | 46.9948 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 5.9344 | 4.9204 | 3.0713 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.69494 | 0.77618 | 0.24793 | 0.51528 | 0.62147 | 0.24891 | 0.45295 | 0.5359 | 0.20185 | 0.94287 | 0.76418 | 0.6548
2025-04-25 06:00 | 8.3 | 5.0852 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 8.3 | 3.0852 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 22.7648 | 28.6148 | 46.9148 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.1313 | 5.2635 | 3.0791 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.23435 | 0.25679 | 0.085312 | 0.1779 | 0.20724 | 0.088564 | 0.15716 | 0.18034 | 0.072005 | 0.31966 | 0.26647 | 0.22916
2025-04-25 07:00 | 9.2 | 4.9652 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 9.2 | 2.9652 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 22.4348 | 27.8348 | 47.0348 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 6.1827 | 5.3744 | 3.0674 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.21308 | 0.23181 | 0.078143 | 0.16382 | 0.18845 | 0.082548 | 0.14443 | 0.16388 | 0.066859 | 0.29123 | 0.24637 | 0.21129
2025-04-25 08:00 | 13.4 | 5.3252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 13.4 | 3.3252 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 19.9748 | 23.2748 | 46.6748 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 6.5741 | 6.0523 | 3.1025 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.057773 | 0.12148 | 0.13195 | 0.064351 | 0.1103 | 0.11707 | 0.052717 | 0.22269 | 0.18583 | 0.16302
2025-04-25 09:00 | 16.1 | 5.4852 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 16.1 | 3.4852 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 18.4648 | 20.4148 | 46.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 6.8215 | 6.503 | 3.1182 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.061618 | 0.1302 | 0.13658 | 0.071209 | 0.12268 | 0.12268 | 0.058631 | 0.24503 | 0.20141 | 0.18131
2025-04-25 10:00 | 18.9 | 6.0452 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 18.9 | 4.0452 | 9 | 20.55 | 21.1 | 50 | 15 | 15 | 31.1 | 16.5048 | 17.0548 | 45.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7646 | 7.1509 | 7.0575 | 3.1737 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.065966 | 0.13891 | 0.14075 | 0.078248 | 0.1372 | 0.1372 | 0.065572 | 0.2711 | 0.21716 | 0.20277
2025-04-25 11:00 | 21 | 7.2452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 21 | 5.2452 | 9 | 19.5 | 19 | 50 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 44.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8905 | 7.41 | 7.41 | 3.2951 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.055822 | 0.11723 | 0.11723 | 0.065909 | 0.11999 | 0.11999 | 0.057345 | 0.23521 | 0.18314 | 0.17733
2025-04-25 12:00 | 22.1 | 7.6452 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 22.1 | 5.6452 | 9 | 18.95 | 17.9 | 50 | 15 | 15 | 27.9 | 15 | 15 | 44.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9582 | 7.41 | 7.41 | 3.3363 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.098657 | 0.2108 | 0.2108 | 0.11705 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.42122 | 0.32785 | 0.31886
2025-04-25 13:00 | 22.8 | 8.5652 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 22.8 | 6.5652 | 9 | 18.6 | 17.2 | 50 | 15 | 15 | 27.2 | 15 | 15 | 43.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0019 | 7.41 | 7.41 | 3.4326 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.071303 | 0.15403 | 0.15403 | 0.08313 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.30701 | 0.23716 | 0.233
2025-04-25 14:00 | 23.2 | 8.6852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 23.2 | 6.6852 | 9 | 18.4 | 16.8 | 50 | 15 | 15 | 26.8 | 15 | 15 | 43.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0271 | 7.41 | 7.41 | 3.4453 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.044981 | 0.097783 | 0.097783 | 0.052577 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19461 | 0.15036 | 0.14791
2025-04-25 15:00 | 23.2 | 8.8052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 23.2 | 6.8052 | 9 | 18.4 | 16.8 | 50 | 15 | 15 | 26.8 | 15 | 15 | 43.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0271 | 7.41 | 7.41 | 3.458 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.049576 | 0.10777 | 0.10777 | 0.057735 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21449 | 0.16551 | 0.16302
2025-04-25 16:00 | 22.8 | 8.8452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 22.8 | 6.8452 | 9 | 18.6 | 17.2 | 50 | 15 | 15 | 27.2 | 15 | 15 | 43.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0019 | 7.41 | 7.41 | 3.4623 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.047699 | 0.10304 | 0.10304 | 0.055133 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.20538 | 0.15818 | 0.15587
2025-04-25 17:00 | 21.7 | 8.6852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 21.7 | 6.6852 | 9 | 19.15 | 18.3 | 50 | 15 | 15 | 28.3 | 15 | 15 | 43.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9334 | 7.41 | 7.41 | 3.4453 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.041596 | 0.088323 | 0.088323 | 0.04749 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.17675 | 0.13581 | 0.1336
2025-04-25 18:00 | 20.4 | 7.8452 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 20.4 | 5.8452 | 9 | 19.8 | 19.6 | 50 | 15 | 15 | 29.6 | 15 | 15 | 44.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8541 | 7.41 | 7.41 | 3.3571 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.069491 | 0.14457 | 0.14457 | 0.079779 | 0.14797 | 0.14797 | 0.070718 | 0.29072 | 0.22435 | 0.21869
2025-04-25 19:00 | 18.8 | 7.4452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 18.8 | 5.4452 | 9 | 20.6 | 21.2 | 50 | 15 | 15 | 31.2 | 15.1548 | 15.7548 | 44.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7587 | 7.3831 | 7.2793 | 3.3156 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.056744 | 0.11555 | 0.1172 | 0.064327 | 0.11784 | 0.11784 | 0.056317 | 0.23292 | 0.17988 | 0.17415
2025-04-25 20:00 | 16.4 | 7.1652 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 16.4 | 5.1652 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 16.6348 | 18.4348 | 44.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.1287 | 6.8265 | 3.2869 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20273 | 0.067788 | 0.13771 | 0.14381 | 0.074668 | 0.13559 | 0.13559 | 0.064804 | 0.27052 | 0.21238 | 0.2004
2025-04-25 21:00 | 15.4 | 6.9252 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 15.4 | 4.9252 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 17.3748 | 19.6748 | 45.0748 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.0035 | 6.6228 | 3.2624 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.14641 | 0.14641 | 0.049726 | 0.10124 | 0.10706 | 0.054332 | 0.097929 | 0.099273 | 0.046803 | 0.19614 | 0.15557 | 0.14473
2025-04-25 22:00 | 16.2 | 6.6852 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 16.2 | 4.6852 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 17.2148 | 19.1148 | 45.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.0305 | 6.7143 | 3.238 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32821 | 0.32821 | 0.11009 | 0.22606 | 0.23671 | 0.12271 | 0.21952 | 0.21952 | 0.10492 | 0.4383 | 0.34878 | 0.32444
2025-04-25 23:00 | 13.9 | 6.4452 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 13.9 | 4.4452 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 18.6048 | 21.6548 | 45.5548 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 6.7984 | 6.3052 | 3.2138 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011263 | 0.0039151 | 0.0080224 | 0.0086499 | 0.0042426 | 0.007533 | 0.0079032 | 0.0036002 | 0.015178 | 0.012265 | 0.011133
2025-04-26 | 11.1 | 6.1652 | 0.1159 | 0.092717 | 0.023179 | 11.1 | 4.1652 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 20.2848 | 24.7348 | 45.8348 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 6.524 | 5.8299 | 3.1857 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.022525 | 0.023526 | 0.0081753 | 0.01672 | 0.01871 | 0.00856 | 0.015221 | 0.016872 | 0.0072005 | 0.030701 | 0.02528 | 0.022421
2025-04-26 01:00 | 10.2 | 5.5252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 10.2 | 3.5252 | 9 | 24.9 | 29.8 | 50 | 15 | 19.6 | 39.8 | 21.3748 | 26.2748 | 46.4748 | 15.9 | 20.8 | 41 | 4.8425 | 4.5081 | 3.29 | 6.3495 | 5.6007 | 3.1222 | 7.0934 | 6.3292 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16937 | 0.05802 | 0.12025 | 0.13633 | 0.061139 | 0.10764 | 0.12064 | 0.050403 | 0.2157 | 0.18139 | 0.15805
2025-04-26 02:00 | 9.4 | 5.8452 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 9.4 | 3.8452 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 21.4548 | 26.7548 | 46.1548 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 6.3369 | 5.5305 | 3.1538 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.17131 | 0.18607 | 0.062926 | 0.1291 | 0.14792 | 0.064849 | 0.11639 | 0.13174 | 0.054003 | 0.23424 | 0.19395 | 0.17039
2025-04-26 03:00 | 9.2 | 5.7652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 9.2 | 3.7652 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 21.6348 | 27.0348 | 46.2348 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 6.3084 | 5.4897 | 3.1459 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.18359 | 0.19972 | 0.067326 | 0.13833 | 0.15896 | 0.069347 | 0.12443 | 0.1412 | 0.057604 | 0.25091 | 0.20768 | 0.18204
2025-04-26 04:00 | 8.4 | 5.5652 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 8.4 | 3.5652 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 22.2348 | 28.0348 | 46.4348 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 6.214 | 5.3458 | 3.1261 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.19873 | 0.21759 | 0.072406 | 0.14921 | 0.17344 | 0.074147 | 0.13343 | 0.15292 | 0.061204 | 0.27114 | 0.22335 | 0.19463
2025-04-26 05:00 | 7.1 | 5.4852 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 7.1 | 3.4852 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 22.9648 | 29.4148 | 46.5148 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 6.1002 | 5.1512 | 3.1182 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.67566 | 0.74749 | 0.24352 | 0.50127 | 0.59362 | 0.24516 | 0.4467 | 0.52045 | 0.20185 | 0.91918 | 0.74643 | 0.64856
2025-04-26 06:00 | 8.7 | 5.4852 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 8.7 | 3.4852 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 22.1648 | 27.8148 | 46.5148 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 6.2249 | 5.3773 | 3.1182 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.23217 | 0.25359 | 0.084798 | 0.17523 | 0.20285 | 0.087452 | 0.15644 | 0.17862 | 0.072005 | 0.31697 | 0.26268 | 0.22844
2025-04-26 07:00 | 9.9 | 5.6052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 9.9 | 3.6052 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 21.4448 | 26.4948 | 46.3948 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 6.3384 | 5.5685 | 3.1301 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0.20964 | 0.22679 | 0.077315 | 0.15979 | 0.18189 | 0.080896 | 0.14328 | 0.16117 | 0.066859 | 0.28696 | 0.24069 | 0.21013
2025-04-26 08:00 | 11.2 | 6.2452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 11.2 | 4.2452 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 20.1548 | 24.5548 | 45.7548 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 6.5449 | 5.857 | 3.1937 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.16491 | 0.17171 | 0.059763 | 0.12202 | 0.13635 | 0.062514 | 0.11131 | 0.12323 | 0.052717 | 0.22468 | 0.18453 | 0.16403
2025-04-26 09:00 | 12.7 | 6.6052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 12.7 | 4.6052 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 19.0448 | 22.6948 | 45.3948 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 6.7258 | 6.1422 | 3.2299 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.064952 | 0.13206 | 0.14461 | 0.068747 | 0.12268 | 0.13233 | 0.058631 | 0.24837 | 0.2008 | 0.18131
2025-04-26 10:00 | 13.4 | 7.8052 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 13.4 | 5.8052 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 17.4948 | 20.7948 | 44.1948 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 6.9834 | 6.442 | 3.3529 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.071861 | 0.14224 | 0.1542 | 0.074066 | 0.1372 | 0.14562 | 0.065572 | 0.27699 | 0.21631 | 0.20277
2025-04-26 11:00 | 14.8 | 8.7652 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 14.8 | 6.7652 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15.8348 | 18.4348 | 43.2348 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.2656 | 6.8265 | 3.4538 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.061496 | 0.11956 | 0.12725 | 0.06288 | 0.11999 | 0.12331 | 0.057345 | 0.24089 | 0.18244 | 0.17733
2025-04-26 12:00 | 15.1 | 9.7252 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 15.1 | 7.7252 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 17.1748 | 42.2748 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.0373 | 3.5569 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.11006 | 0.2108 | 0.22196 | 0.10979 | 0.21575 | 0.22021 | 0.10311 | 0.43263 | 0.32059 | 0.31886
2025-04-26 13:00 | 16.2 | 11.0052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 16.2 | 9.0052 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15 | 15 | 40.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.41 | 7.41 | 3.6978 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.079061 | 0.15403 | 0.15403 | 0.077168 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31477 | 0.2312 | 0.233
2025-04-26 14:00 | 16.4 | 11.8852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 16.4 | 9.8852 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15 | 40.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.41 | 3.7969 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.050033 | 0.097783 | 0.097783 | 0.047708 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19966 | 0.14549 | 0.14791
2025-04-26 15:00 | 16.3 | 11.8052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 16.3 | 9.8052 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 40.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 3.7878 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.055231 | 0.10777 | 0.10777 | 0.052708 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.22015 | 0.16048 | 0.16302
2025-04-26 16:00 | 16.7 | 11.4452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 16.7 | 9.4452 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15 | 40.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.41 | 3.7471 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.052478 | 0.10304 | 0.10304 | 0.050942 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.21015 | 0.15399 | 0.15587
2025-04-26 17:00 | 16.6 | 10.5652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 16.6 | 8.5652 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15 | 41.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.41 | 3.6489 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.045052 | 0.088323 | 0.088323 | 0.04484 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.1802 | 0.13316 | 0.1336
2025-04-26 18:00 | 15.2 | 9.5652 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 15.2 | 7.5652 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 17.2348 | 42.4348 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.0271 | 3.5395 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.075369 | 0.14457 | 0.15245 | 0.075666 | 0.14797 | 0.15068 | 0.070718 | 0.2966 | 0.22024 | 0.21869
2025-04-26 19:00 | 13.2 | 9.0852 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 13.2 | 7.0852 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 16.3148 | 19.7148 | 42.9148 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.1833 | 6.6163 | 3.4879 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.061909 | 0.11877 | 0.12895 | 0.06115 | 0.11784 | 0.12564 | 0.056317 | 0.23809 | 0.17992 | 0.17415
2025-04-26 20:00 | 11.1 | 8.6852 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 11.1 | 6.6852 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 17.7648 | 22.2148 | 43.3148 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 6.9381 | 6.2171 | 3.4453 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.20273 | 0.21174 | 0.073578 | 0.14149 | 0.1579 | 0.071235 | 0.13699 | 0.15184 | 0.064804 | 0.2763 | 0.21273 | 0.20179
2025-04-26 21:00 | 10.3 | 8.6852 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 10.3 | 6.6852 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 18.1648 | 23.0148 | 43.3148 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 6.8713 | 6.0925 | 3.4453 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.14641 | 0.15678 | 0.053794 | 0.10318 | 0.11637 | 0.051448 | 0.09984 | 0.11176 | 0.046803 | 0.20021 | 0.15463 | 0.14664
2025-04-26 22:00 | 9.7 | 7.9652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 9.7 | 5.9652 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 19.1848 | 24.3348 | 44.0348 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 6.7029 | 5.8903 | 3.3696 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.33051 | 0.35811 | 0.12169 | 0.23712 | 0.26982 | 0.11792 | 0.22534 | 0.25412 | 0.10492 | 0.4522 | 0.35504 | 0.33026
2025-04-26 23:00 | 8.5 | 7.6452 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 8.5 | 5.6452 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 20.1048 | 25.8548 | 44.3548 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.553 | 5.6627 | 3.3363 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.011663 | 0.012759 | 0.0042527 | 0.0083227 | 0.0096314 | 0.0040868 | 0.0078398 | 0.0089739 | 0.0036002 | 0.015916 | 0.01241 | 0.01144
2025-04-27 | 9 | 7.5252 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.5252 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 19.9748 | 25.4748 | 44.4748 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 6.5741 | 5.719 | 3.3239 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 01:00 | 9 | 7.2852 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.2852 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 20.2148 | 25.7148 | 44.7148 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 6.5353 | 5.6834 | 3.2992 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 02:00 | 8.3 | 7.3252 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 5.3252 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 20.5248 | 26.3748 | 44.6748 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.4853 | 5.586 | 3.3033 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 03:00 | 7.3 | 7.2052 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 5.2052 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 21.1448 | 27.4948 | 44.7948 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.3861 | 5.4232 | 3.291 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 04:00 | 6.8 | 6.4852 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 4.4852 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 22.1148 | 28.7148 | 45.5148 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.2328 | 5.2493 | 3.2178 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 05:00 | 6.5 | 6.2452 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 4.2452 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 22.5048 | 29.2548 | 45.7548 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.1717 | 5.1735 | 3.1937 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 06:00 | 7.2 | 5.9252 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 3.9252 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 22.4748 | 28.8748 | 46.0748 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.1764 | 5.2268 | 3.1618 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 07:00 | 10.5 | 6.0852 | 0.068973 | 0.055179 | 0.013795 | 10.5 | 4.0852 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 20.6648 | 25.4148 | 45.9148 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 6.4628 | 5.728 | 3.1777 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.013406 | 0.014266 | 0.0049103 | 0.010045 | 0.011333 | 0.0051072 | 0.0091204 | 0.010184 | 0.0042852 | 0.018316 | 0.015152 | 0.013406
2025-04-27 08:00 | 12.3 | 6.9652 | 0.68973 | 0.55179 | 0.13795 | 12.3 | 4.9652 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 18.8848 | 22.7348 | 45.0348 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 6.7522 | 6.1359 | 3.2665 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.13406 | 0.13489 | 0.047766 | 0.096141 | 0.1058 | 0.049684 | 0.089663 | 0.097624 | 0.042852 | 0.18182 | 0.14583 | 0.13252
2025-04-27 09:00 | 14 | 8.4852 | 0.034487 | 0.027589 | 0.0068973 | 14 | 6.4852 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 16.5148 | 19.5148 | 43.5148 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.1492 | 6.6489 | 3.4241 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.0067028 | 0.0067028 | 0.0023264 | 0.0045401 | 0.0048817 | 0.0023698 | 0.0044832 | 0.0046926 | 0.0021426 | 0.0090292 | 0.0069099 | 0.0066258
2025-04-27 10:00 | 15.3 | 9.9252 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 7.9252 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 16.7748 | 42.0748 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.105 | 3.5786 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 11:00 | 15.7 | 11.4052 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 9.4052 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 15 | 40.5948 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.41 | 3.7426 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 12:00 | 17.2 | 12.2852 | 0.65525 | 0.5242 | 0.13105 | 17.2 | 10.2852 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 39.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 3.8426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.12735 | 0.12735 | 0.042057 | 0.083226 | 0.083226 | 0.040123 | 0.08518 | 0.08518 | 0.04071 | 0.16941 | 0.12335 | 0.12589
2025-04-27 13:00 | 17.6 | 13.0852 | 0.20692 | 0.16554 | 0.041384 | 17.6 | 11.0852 | 9 | 21.2 | 22.4 | 50 | 15 | 15 | 32.4 | 15 | 15 | 38.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6889 | 7.41 | 7.41 | 3.9351 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.040217 | 0.040217 | 0.013198 | 0.026282 | 0.026282 | 0.012372 | 0.026899 | 0.026899 | 0.012856 | 0.053415 | 0.038654 | 0.039755
2025-04-27 14:00 | 17 | 12.9652 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10.9652 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 39.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.41 | 7.41 | 3.9211 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 15:00 | 17.8 | 12.6052 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 10.6052 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 15 | 15 | 39.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.41 | 7.41 | 3.8794 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 16:00 | 17.4 | 12.6852 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 10.6852 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15 | 15 | 39.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.41 | 7.41 | 3.8887 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 17:00 | 17.5 | 11.9652 | 1.0691 | 0.85527 | 0.21382 | 17.5 | 9.9652 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15 | 40.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.41 | 3.806 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20779 | 0.20779 | 0.068298 | 0.13579 | 0.13579 | 0.066092 | 0.13898 | 0.13898 | 0.066421 | 0.27608 | 0.20188 | 0.2054
2025-04-27 18:00 | 16.6 | 11.0052 | 0.10346 | 0.082768 | 0.020692 | 16.6 | 9.0052 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15 | 40.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.41 | 3.6978 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020108 | 0.020108 | 0.0067029 | 0.013141 | 0.013141 | 0.0065833 | 0.013449 | 0.013449 | 0.0064279 | 0.026811 | 0.019724 | 0.019877
2025-04-27 19:00 | 14.1 | 9.5252 | 0.24141 | 0.19313 | 0.048281 | 14.1 | 7.5252 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15.4248 | 18.3748 | 42.4748 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.3363 | 6.8364 | 3.5352 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.046919 | 0.046919 | 0.01626 | 0.03097 | 0.033235 | 0.016067 | 0.031382 | 0.032773 | 0.014998 | 0.063179 | 0.047038 | 0.04638
2025-04-27 20:00 | 11.5 | 9.6452 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 7.6452 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 16.6048 | 20.8548 | 42.3548 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.1339 | 6.4324 | 3.5482 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 21:00 | 10 | 9.0052 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.0052 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 17.9948 | 22.9948 | 42.9948 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 6.8997 | 6.0956 | 3.4794 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 22:00 | 9.2 | 8.1652 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 6.1652 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 19.2348 | 24.6348 | 43.8348 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 6.6947 | 5.8449 | 3.3905 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 23:00 | 8.7 | 8.3252 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 6.3252 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 19.3248 | 24.9748 | 43.6748 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 6.6799 | 5.7938 | 3.4073 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 | 7.7 | 8.8452 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 6.8452 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 19.3048 | 25.4548 | 43.1548 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.6832 | 5.722 | 3.4623 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 01:00 | 7.8 | 8.5252 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 6.5252 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 19.5748 | 25.6748 | 43.4748 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.6391 | 5.6893 | 3.4284 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 02:00 | 5.8 | 8.1252 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 6.1252 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 20.9748 | 28.0748 | 43.8748 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.4132 | 5.3401 | 3.3863 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 03:00 | 7.1 | 8.8052 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6.8052 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 19.6448 | 26.0948 | 43.1948 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 6.6277 | 5.6272 | 3.458 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 04:00 | 6.4 | 9.0852 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 7.0852 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 19.7148 | 26.5148 | 42.9148 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.6163 | 5.5655 | 3.4879 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 05:00 | 6.3 | 9.0052 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 7.0052 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 19.8448 | 26.6948 | 42.9948 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 6.5952 | 5.5392 | 3.4794 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 06:00 | 8.3 | 9.0052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 8.3 | 7.0052 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 18.8448 | 24.6948 | 42.9948 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.7587 | 5.8359 | 3.4794 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.021675 | 0.02375 | 0.0078905 | 0.014927 | 0.017287 | 0.0072489 | 0.014535 | 0.01668 | 0.0066596 | 0.029565 | 0.022176 | 0.021195
2025-04-28 07:00 | 9.8 | 9.1652 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 7.1652 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 17.9348 | 23.0348 | 42.8348 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 6.9097 | 6.0894 | 3.4965 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 08:00 | 13.2 | 9.4852 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 13.2 | 7.4852 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15.9148 | 19.3148 | 42.5148 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.2518 | 6.6816 | 3.5309 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.043925 | 0.083471 | 0.090595 | 0.042858 | 0.083607 | 0.089145 | 0.039958 | 0.16893 | 0.12633 | 0.12356
2025-04-28 09:00 | 15.7 | 10.2052 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 15.7 | 8.2052 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 16.0948 | 41.7948 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.2209 | 3.6093 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.021128 | 0.040844 | 0.041914 | 0.020964 | 0.041803 | 0.042089 | 0.019979 | 0.083628 | 0.061808 | 0.061782
2025-04-28 10:00 | 18 | 10.8052 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8.8052 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 41.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 3.6755 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 11:00 | 19.3 | 11.0052 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 9.0052 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 40.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 3.6978 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 12:00 | 20.4 | 11.0852 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.0852 | 9 | 19.8 | 19.6 | 50 | 15 | 15 | 29.6 | 15 | 15 | 40.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8541 | 7.41 | 7.41 | 3.7067 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 13:00 | 21.4 | 11.3652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.4 | 9.3652 | 9 | 19.3 | 18.6 | 50 | 15 | 15 | 28.6 | 15 | 15 | 40.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.915 | 7.41 | 7.41 | 3.7381 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012885 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013494 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054551 | 0.040724 | 0.041188
2025-04-28 14:00 | 21.3 | 11.5252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.3 | 9.5252 | 9 | 19.35 | 18.7 | 50 | 15 | 15 | 28.7 | 15 | 15 | 40.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9088 | 7.41 | 7.41 | 3.7561 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012905 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013429 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054572 | 0.040659 | 0.041188
2025-04-28 15:00 | 21.8 | 11.4052 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 9.4052 | 9 | 19.1 | 18.2 | 50 | 15 | 15 | 28.2 | 15 | 15 | 40.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9396 | 7.41 | 7.41 | 3.7426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 16:00 | 21.6 | 11.2852 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 9.2852 | 9 | 19.2 | 18.4 | 50 | 15 | 15 | 28.4 | 15 | 15 | 40.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9273 | 7.41 | 7.41 | 3.7291 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 17:00 | 21.6 | 10.7652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 21.6 | 8.7652 | 9 | 19.2 | 18.4 | 50 | 15 | 15 | 28.4 | 15 | 15 | 41.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9273 | 7.41 | 7.41 | 3.6711 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0064221 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0068703 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027255 | 0.020485 | 0.020594
2025-04-28 18:00 | 20.1 | 10.0452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 20.1 | 8.0452 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 41.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 3.5917 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01315 | 0.02723 | 0.02723 | 0.014044 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054817 | 0.041274 | 0.041188
2025-04-28 19:00 | 17.5 | 9.5252 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 17.5 | 7.5252 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15 | 42.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.41 | 3.5352 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.027391 | 0.054459 | 0.054459 | 0.028537 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11072 | 0.082996 | 0.082377
2025-04-28 20:00 | 15.6 | 9.0452 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 7.0452 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15.1548 | 17.3548 | 42.9548 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.3831 | 7.0069 | 3.4836 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 21:00 | 13.9 | 8.6452 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 6.6452 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 16.4048 | 19.4548 | 43.3548 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.1679 | 6.6587 | 3.4411 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 22:00 | 13.5 | 8.3652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.5 | 6.3652 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 16.8848 | 20.1348 | 43.6348 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.0863 | 6.5482 | 3.4115 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072871 | 0.014237 | 0.015407 | 0.0073931 | 0.013934 | 0.014755 | 0.0066596 | 0.02812 | 0.02163 | 0.020594
2025-04-28 23:00 | 13.8 | 8.1652 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 6.1652 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 16.9348 | 20.0348 | 43.8348 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.0778 | 6.5644 | 3.3905 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 | 14.1 | 8.0052 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 6.0052 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 16.9448 | 19.8948 | 43.9948 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.0761 | 6.5871 | 3.3737 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 01:00 | 14.1 | 7.8852 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 5.8852 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 17.0648 | 20.0148 | 44.1148 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.0558 | 6.5676 | 3.3612 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 02:00 | 13.9 | 7.8052 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 5.8052 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 17.2448 | 20.2948 | 44.1948 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.0254 | 6.5223 | 3.3529 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 03:00 | 12.9 | 7.7652 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 5.7652 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 17.7848 | 21.3348 | 44.2348 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 6.9347 | 6.3559 | 3.3488 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 04:00 | 12.9 | 7.8052 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 5.8052 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 17.7448 | 21.2948 | 44.1948 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 6.9414 | 6.3623 | 3.3529 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 05:00 | 11.6 | 7.7252 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 5.7252 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 18.4748 | 22.6748 | 44.2748 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 6.8199 | 6.1453 | 3.3446 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 06:00 | 11.8 | 7.7652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 11.8 | 5.7652 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 18.3348 | 22.4348 | 44.2348 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 6.8431 | 6.1827 | 3.3488 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021291 | 0.0074805 | 0.014743 | 0.016317 | 0.0075316 | 0.013966 | 0.01535 | 0.0066596 | 0.028314 | 0.022274 | 0.020626
2025-04-29 07:00 | 12.6 | 7.8052 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 5.8052 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 17.8948 | 21.5948 | 44.1948 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 6.9164 | 6.3147 | 3.3529 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 08:00 | 12.8 | 7.8852 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 12.8 | 5.8852 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 17.7148 | 21.3148 | 44.1148 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 6.9465 | 6.3591 | 3.3612 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.044197 | 0.08714 | 0.095189 | 0.045022 | 0.083607 | 0.089976 | 0.039958 | 0.1692 | 0.13216 | 0.12356
2025-04-29 09:00 | 13.7 | 8.0052 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 13.7 | 6.0052 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 17.1448 | 20.2948 | 43.9948 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.0423 | 6.5223 | 3.3737 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.021794 | 0.042977 | 0.046403 | 0.022427 | 0.041803 | 0.04406 | 0.019979 | 0.084294 | 0.065404 | 0.061782
2025-04-29 10:00 | 15.1 | 8.0452 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 6.0452 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 16.4048 | 18.8548 | 43.9548 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.1679 | 6.7571 | 3.3779 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 11:00 | 15.8 | 8.0852 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 6.0852 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 16.0148 | 18.1148 | 43.9148 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.2347 | 6.8797 | 3.3821 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 12:00 | 14.4 | 8.2852 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 6.2852 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 16.5148 | 19.3148 | 43.7148 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.1492 | 6.6816 | 3.4031 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 13:00 | 17 | 8.2452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 17 | 6.2452 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15.2548 | 16.7548 | 43.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.3657 | 7.1084 | 3.3989 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013803 | 0.027393 | 0.028385 | 0.014841 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.05547 | 0.042234 | 0.041188
2025-04-29 14:00 | 17.3 | 8.3252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 17.3 | 6.3252 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15.0248 | 16.3748 | 43.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.4057 | 7.1731 | 3.4073 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013738 | 0.027245 | 0.028129 | 0.014804 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055405 | 0.04205 | 0.041188
2025-04-29 15:00 | 18.9 | 8.4052 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 6.4052 | 9 | 20.55 | 21.1 | 50 | 15 | 15 | 31.1 | 15 | 15 | 43.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7646 | 7.41 | 7.41 | 3.4157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 16:00 | 19.6 | 8.4452 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 6.4452 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 43.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 3.4199 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 17:00 | 17.7 | 8.4052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17.7 | 6.4052 | 9 | 21.15 | 22.3 | 50 | 15 | 15 | 32.3 | 15 | 15.8948 | 43.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6946 | 7.41 | 7.2553 | 3.4157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0068265 | 0.013615 | 0.013905 | 0.007384 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.02766 | 0.020999 | 0.020594
2025-04-29 18:00 | 16.5 | 8.4852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 16.5 | 6.4852 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15.2648 | 17.0148 | 43.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.364 | 7.0643 | 3.4241 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013911 | 0.0274 | 0.028562 | 0.014732 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055578 | 0.042131 | 0.041188
2025-04-29 19:00 | 14.3 | 8.5252 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 14.3 | 6.5252 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 16.3248 | 19.1748 | 43.4748 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.1816 | 6.7045 | 3.4284 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.02879 | 0.056191 | 0.06019 | 0.029427 | 0.055738 | 0.057941 | 0.026639 | 0.11212 | 0.085618 | 0.082377
2025-04-29 20:00 | 13.5 | 8.6452 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 6.6452 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 16.6048 | 19.8548 | 43.3548 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.1339 | 6.5935 | 3.4411 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 21:00 | 12.2 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 6.5652 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 17.3348 | 21.2348 | 43.4348 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.0103 | 6.3718 | 3.4326 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 22:00 | 12.3 | 8.6452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 12.3 | 6.6452 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 17.2048 | 21.0548 | 43.3548 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.0322 | 6.4005 | 3.4411 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020963 | 0.0074232 | 0.014346 | 0.015762 | 0.0073296 | 0.013934 | 0.015172 | 0.0066596 | 0.028257 | 0.021676 | 0.020594
2025-04-29 23:00 | 11.8 | 8.6452 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 6.6452 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 17.4548 | 21.5548 | 43.3548 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 6.9901 | 6.321 | 3.4411 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 | 11.2 | 8.6052 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 6.6052 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 17.7948 | 22.1948 | 43.3948 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 6.9331 | 6.2202 | 3.4368 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 01:00 | 11.4 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 6.5652 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 17.7348 | 22.0348 | 43.4348 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 6.9431 | 6.2453 | 3.4326 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 02:00 | 11.6 | 8.6052 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 6.6052 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 17.5948 | 21.7948 | 43.3948 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 6.9666 | 6.2831 | 3.4368 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 03:00 | 11.3 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 6.5652 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 17.7848 | 22.1348 | 43.4348 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 6.9347 | 6.2296 | 3.4326 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 04:00 | 10.8 | 8.6452 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 6.6452 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 17.9548 | 22.5548 | 43.3548 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 6.9063 | 6.164 | 3.4411 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 05:00 | 10.9 | 8.5252 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 6.5252 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 18.0248 | 22.5748 | 43.4748 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 6.8947 | 6.1608 | 3.4284 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 06:00 | 11.1 | 8.4852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 11.1 | 6.4852 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 17.9648 | 22.4148 | 43.5148 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 6.9047 | 6.1858 | 3.4241 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021759 | 0.0075613 | 0.014611 | 0.016309 | 0.0073658 | 0.014078 | 0.015604 | 0.0066596 | 0.028395 | 0.021977 | 0.020737
2025-04-30 07:00 | 11.5 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 6.5652 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 17.6848 | 21.9348 | 43.4348 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 6.9515 | 6.2611 | 3.4326 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 08:00 | 12 | 8.5652 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 12 | 6.5652 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 17.4348 | 21.4348 | 43.4348 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 6.9935 | 6.34 | 3.4326 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.125 | 0.12695 | 0.044745 | 0.086554 | 0.095475 | 0.044086 | 0.083607 | 0.09167 | 0.039958 | 0.16975 | 0.13064 | 0.12356
2025-04-30 09:00 | 12.9 | 8.5252 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 12.9 | 6.5252 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 17.0248 | 20.5748 | 43.4748 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.0626 | 6.4773 | 3.4284 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.022065 | 0.042853 | 0.046726 | 0.02207 | 0.041803 | 0.044884 | 0.019979 | 0.084565 | 0.064924 | 0.061782
2025-04-30 10:00 | 13.6 | 8.6052 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 6.6052 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 16.5948 | 19.7948 | 43.3948 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.1356 | 6.6033 | 3.4368 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 11:00 | 14.5 | 8.6452 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 6.6452 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 16.1048 | 18.8548 | 43.3548 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.2192 | 6.7571 | 3.4411 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 12:00 | 14.6 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 6.5652 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 16.1348 | 18.8348 | 43.4348 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.2141 | 6.7604 | 3.4326 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 13:00 | 15.2 | 8.4852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 15.2 | 6.4852 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15.9148 | 18.3148 | 43.5148 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.2518 | 6.8464 | 3.4241 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014195 | 0.027824 | 0.029471 | 0.014732 | 0.027869 | 0.02838 | 0.013319 | 0.055862 | 0.042555 | 0.041188
2025-04-30 14:00 | 15.2 | 8.5252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 15.2 | 6.5252 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15.8748 | 18.2748 | 43.4748 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.2587 | 6.8531 | 3.4284 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014195 | 0.027797 | 0.029443 | 0.014713 | 0.027869 | 0.02838 | 0.013319 | 0.055862 | 0.042511 | 0.041188
2025-04-30 15:00 | 14.2 | 8.5252 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 6.5252 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 16.3748 | 19.2748 | 43.4748 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.1731 | 6.6881 | 3.4284 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 16:00 | 13.2 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.5652 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 16.8348 | 20.2348 | 43.4348 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.0948 | 6.532 | 3.4326 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 17:00 | 13.2 | 8.6052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.2 | 6.6052 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 16.7948 | 20.1948 | 43.3948 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.1016 | 6.5385 | 3.4368 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0073209 | 0.014206 | 0.01543 | 0.0073386 | 0.013934 | 0.014858 | 0.0066596 | 0.028154 | 0.021545 | 0.020594
2025-04-30 18:00 | 12.8 | 8.5652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 12.8 | 6.5652 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 17.0348 | 20.6348 | 43.4348 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.0609 | 6.4676 | 3.4326 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014732 | 0.028576 | 0.031197 | 0.014695 | 0.027869 | 0.029992 | 0.013319 | 0.056399 | 0.043271 | 0.041188
2025-04-30 19:00 | 10.4 | 8.5652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 10.4 | 6.5652 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 18.2348 | 23.0348 | 43.4348 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 6.8597 | 6.0894 | 3.4326 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.083334 | 0.088958 | 0.030571 | 0.058828 | 0.06627 | 0.029391 | 0.05676 | 0.063458 | 0.026639 | 0.1139 | 0.088219 | 0.083399
2025-04-30 20:00 | 10.6 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 6.5652 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 18.1348 | 22.8348 | 43.4348 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 6.8763 | 6.1204 | 3.4326 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 21:00 | 9.8 | 8.5252 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 6.5252 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 18.5748 | 23.6748 | 43.4748 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 6.8033 | 5.9909 | 3.4284 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 22:00 | 8.8 | 8.4452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 8.8 | 6.4452 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 19.1548 | 24.7548 | 43.5548 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.7078 | 5.8268 | 3.4199 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.021423 | 0.023381 | 0.007831 | 0.01504 | 0.017314 | 0.0073749 | 0.014452 | 0.016481 | 0.0066596 | 0.029254 | 0.022415 | 0.021112
2025-04-30 23:00 | 8.5 | 8.4852 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 6.4852 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 19.2648 | 25.0148 | 43.5148 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.6897 | 5.7878 | 3.4241 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 | 8.3 | 8.5252 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 6.5252 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 19.3248 | 25.1748 | 43.4748 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.6799 | 5.7638 | 3.4284 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 01:00 | 8.7 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 6.5652 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 19.0848 | 24.7348 | 43.4348 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 6.7193 | 5.8299 | 3.4326 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 02:00 | 8.9 | 8.4852 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 6.4852 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 19.0648 | 24.6148 | 43.5148 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 6.7225 | 5.848 | 3.4241 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 03:00 | 8.8 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 6.5652 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 19.0348 | 24.6348 | 43.4348 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.7275 | 5.8449 | 3.4326 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 04:00 | 9.1 | 8.4452 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6.4452 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 19.0048 | 24.4548 | 43.5548 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 6.7324 | 5.8721 | 3.4199 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 05:00 | 8.8 | 8.5252 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 6.5252 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 19.0748 | 24.6748 | 43.4748 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.7209 | 5.8389 | 3.4284 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 06:00 | 8.8 | 8.2452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 8.8 | 6.2452 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 19.3548 | 24.9548 | 43.7548 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.675 | 5.7968 | 3.3989 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.021423 | 0.023381 | 0.007831 | 0.015114 | 0.017404 | 0.0074205 | 0.014452 | 0.016481 | 0.0066596 | 0.029254 | 0.022534 | 0.021112
2025-05-01 07:00 | 9.3 | 8.3252 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 6.3252 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 19.0248 | 24.3748 | 43.6748 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.7291 | 5.8842 | 3.4073 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 08:00 | 10.2 | 8.2452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 10.2 | 6.2452 | 9 | 24.9 | 29.8 | 50 | 15 | 19.6 | 39.8 | 18.6548 | 23.5548 | 43.7548 | 15.9 | 20.8 | 41 | 4.8425 | 4.5081 | 3.29 | 6.7901 | 6.0093 | 3.3989 | 7.0934 | 6.3292 | 3.7872 | 0.125 | 0.13427 | 0.045996 | 0.089147 | 0.10073 | 0.044523 | 0.085335 | 0.095639 | 0.039958 | 0.171 | 0.13367 | 0.12529
2025-05-01 09:00 | 11.4 | 8.1652 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 11.4 | 6.1652 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 18.1348 | 22.4348 | 43.8348 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 6.8763 | 6.1827 | 3.3905 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.0625 | 0.064671 | 0.02258 | 0.044014 | 0.048952 | 0.022317 | 0.042089 | 0.046484 | 0.019979 | 0.08508 | 0.066331 | 0.062068
2025-05-01 10:00 | 12 | 8.2852 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.2852 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 17.7148 | 21.7148 | 43.7148 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 6.9465 | 6.2957 | 3.4031 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 11:00 | 12.9 | 8.2452 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.2452 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 17.3048 | 20.8548 | 43.7548 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.0153 | 6.4324 | 3.3989 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 12:00 | 13.8 | 8.3252 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 6.3252 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 16.7748 | 19.8748 | 43.6748 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.105 | 6.5903 | 3.4073 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 13:00 | 14.6 | 8.4052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 14.6 | 6.4052 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 16.2948 | 18.9948 | 43.5948 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.1867 | 6.7341 | 3.4157 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014328 | 0.028076 | 0.029963 | 0.014768 | 0.027869 | 0.028772 | 0.013319 | 0.055995 | 0.042844 | 0.041188
2025-05-01 14:00 | 14.8 | 8.5652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 14.8 | 6.5652 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 16.0348 | 18.6348 | 43.4348 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.2312 | 6.7934 | 3.4326 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014284 | 0.027903 | 0.029701 | 0.014695 | 0.027869 | 0.028641 | 0.013319 | 0.05595 | 0.042598 | 0.041188
2025-05-01 15:00 | 15.3 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 6.5652 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15.7848 | 18.1348 | 43.4348 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.2742 | 6.8763 | 3.4326 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 16:00 | 15 | 8.5252 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.5252 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15.9748 | 18.4748 | 43.4748 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.2415 | 6.8199 | 3.4284 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 17:00 | 14.6 | 8.4852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.6 | 6.4852 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 16.2148 | 18.9148 | 43.5148 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.2004 | 6.7472 | 3.4241 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.007164 | 0.014011 | 0.014952 | 0.0073658 | 0.013934 | 0.014386 | 0.0066596 | 0.027997 | 0.021377 | 0.020594
2025-05-01 18:00 | 14.1 | 8.4452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 14.1 | 6.4452 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 16.5048 | 19.4548 | 43.5548 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.1509 | 6.6587 | 3.4199 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014439 | 0.028216 | 0.030302 | 0.01475 | 0.027869 | 0.029104 | 0.013319 | 0.056106 | 0.042966 | 0.041188
2025-05-01 19:00 | 12.9 | 8.2452 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 12.9 | 6.2452 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 17.3048 | 20.8548 | 43.7548 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.0153 | 6.4324 | 3.3989 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.02942 | 0.057523 | 0.062736 | 0.029682 | 0.055738 | 0.059845 | 0.026639 | 0.11275 | 0.087205 | 0.082377
2025-05-01 20:00 | 11.4 | 8.1652 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 6.1652 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 18.1348 | 22.4348 | 43.8348 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 6.8763 | 6.1827 | 3.3905 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 21:00 | 9.5 | 8.1252 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 6.1252 | 9 | 25.25 | 30.5 | 50 | 15.75 | 21 | 40.5 | 19.1248 | 24.3748 | 43.8748 | 16.25 | 21.5 | 41 | 4.7865 | 4.4105 | 3.2551 | 6.7127 | 5.8842 | 3.3863 | 7.0369 | 6.2247 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 22:00 | 9 | 8.0852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 9 | 6.0852 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 19.4148 | 24.9148 | 43.9148 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 6.6652 | 5.8028 | 3.3821 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.021324 | 0.023235 | 0.0078073 | 0.015136 | 0.017386 | 0.0074573 | 0.014419 | 0.016402 | 0.0066596 | 0.029131 | 0.022593 | 0.021079
2025-05-01 23:00 | 8.2 | 8.0452 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6.0452 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 19.8548 | 25.7548 | 43.9548 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 6.5935 | 5.6775 | 3.3779 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 | 7.1 | 7.9652 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 7.1 | 5.9652 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 20.4848 | 26.9348 | 44.0348 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 6.4917 | 5.5043 | 3.3696 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.10125 | 0.11201 | 0.036491 | 0.070584 | 0.083247 | 0.033997 | 0.066938 | 0.077988 | 0.030248 | 0.13774 | 0.10458 | 0.097185
2025-05-02 01:00 | 6.1 | 7.9252 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5.9252 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 21.0248 | 27.9748 | 44.0748 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.4052 | 5.3544 | 3.3654 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 02:00 | 4.9 | 7.9652 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 5.9652 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 21.5848 | 29.1348 | 44.0348 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.3163 | 5.1903 | 3.3696 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 03:00 | 5.6 | 7.9252 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.9252 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 21.2748 | 28.4748 | 44.0748 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.3654 | 5.2833 | 3.3654 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 04:00 | 5 | 7.8852 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.8852 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 21.6148 | 29.1148 | 44.1148 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.3115 | 5.1931 | 3.3612 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 05:00 | 4.1 | 7.8052 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5.8052 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 22.1448 | 30.0948 | 44.1948 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.2281 | 5.0569 | 3.3529 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 06:00 | 5.6 | 7.9252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 5.6 | 5.9252 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 21.2748 | 28.4748 | 44.0748 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.3654 | 5.2833 | 3.3654 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.02309 | 0.02585 | 0.0082163 | 0.015849 | 0.019095 | 0.0074943 | 0.014996 | 0.017811 | 0.0066596 | 0.031306 | 0.023343 | 0.021656
2025-05-02 07:00 | 8.3 | 8.0852 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 6.0852 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 19.7648 | 25.6148 | 43.9148 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.6082 | 5.6982 | 3.3821 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 08:00 | 10.7 | 8.4452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 10.7 | 6.4452 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 18.2048 | 22.8548 | 43.5548 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 6.8647 | 6.1173 | 3.4199 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.125 | 0.13219 | 0.045646 | 0.088178 | 0.098951 | 0.044249 | 0.08485 | 0.094514 | 0.039958 | 0.17065 | 0.13243 | 0.12481
2025-05-02 09:00 | 13.9 | 8.6452 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 13.9 | 6.6452 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 16.4048 | 19.4548 | 43.3548 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.1679 | 6.6587 | 3.4411 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.021726 | 0.042224 | 0.045453 | 0.021989 | 0.041803 | 0.043858 | 0.019979 | 0.084226 | 0.064212 | 0.061782
2025-05-02 10:00 | 16.4 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 6.5652 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15.2348 | 17.0348 | 43.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.3692 | 7.0609 | 3.4326 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 11:00 | 18.1 | 8.8852 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 6.8852 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15.0148 | 43.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.4074 | 3.4666 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 12:00 | 18.1 | 9.0452 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 7.0452 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15 | 42.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.41 | 3.4836 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 13:00 | 16.5 | 9.3252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 16.5 | 7.3252 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 16.1748 | 42.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.2072 | 3.5137 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013911 | 0.02723 | 0.027996 | 0.014356 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055578 | 0.041586 | 0.041188
2025-05-02 14:00 | 16.2 | 9.4452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 16.2 | 7.4452 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15 | 16.3548 | 42.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.41 | 7.1765 | 3.5266 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013976 | 0.02723 | 0.028116 | 0.014304 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055643 | 0.041533 | 0.041188
2025-05-02 15:00 | 16.2 | 9.5252 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 7.5252 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15 | 16.2748 | 42.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.41 | 7.1901 | 3.5352 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 16:00 | 15.7 | 9.6452 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 7.6452 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 16.6548 | 42.3548 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.1253 | 3.5482 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 17:00 | 15.1 | 9.5252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.1 | 7.5252 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 17.3748 | 42.4748 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.0035 | 3.5352 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071086 | 0.013615 | 0.014405 | 0.0071343 | 0.013934 | 0.014223 | 0.0066596 | 0.027942 | 0.020749 | 0.020594
2025-05-02 18:00 | 12.1 | 9.2452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 12.1 | 7.2452 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 16.7048 | 20.6548 | 42.7548 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.1168 | 6.4644 | 3.5051 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.041667 | 0.042187 | 0.014892 | 0.028351 | 0.031213 | 0.014391 | 0.027869 | 0.030485 | 0.013319 | 0.056559 | 0.042743 | 0.041188
2025-05-02 19:00 | 11.7 | 9.1652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 11.7 | 7.1652 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 16.9848 | 21.1348 | 42.8348 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.0694 | 6.3877 | 3.4965 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.083334 | 0.085428 | 0.029968 | 0.057083 | 0.063175 | 0.028854 | 0.055928 | 0.061544 | 0.026639 | 0.1133 | 0.085937 | 0.082566
2025-05-02 20:00 | 10.9 | 9.0052 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 7.0052 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 17.5448 | 22.0948 | 42.9948 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 6.975 | 6.2359 | 3.4794 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 21:00 | 10.8 | 8.8452 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 6.8452 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 17.7548 | 22.3548 | 43.1548 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 6.9398 | 6.1952 | 3.4623 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 22:00 | 10.5 | 8.8052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 10.5 | 6.8052 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 17.9448 | 22.6948 | 43.1948 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 6.908 | 6.1422 | 3.458 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.020833 | 0.02217 | 0.007631 | 0.014604 | 0.016425 | 0.0072936 | 0.014174 | 0.015827 | 0.0066596 | 0.028464 | 0.021898 | 0.020834
2025-05-02 23:00 | 10.3 | 8.4452 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 6.4452 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 18.4048 | 23.2548 | 43.5548 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 6.8315 | 6.0554 | 3.4199 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 | 10 | 8.0852 | 0.213 | 0.1704 | 0.0426 | 10 | 6.0852 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 18.9148 | 23.9148 | 43.9148 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 6.7472 | 5.9542 | 3.3821 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.041398 | 0.044748 | 0.01528 | 0.029711 | 0.033669 | 0.014818 | 0.028326 | 0.031825 | 0.013233 | 0.056678 | 0.04453 | 0.041559
2025-05-03 01:00 | 9.8 | 8.0052 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 9.8 | 6.0052 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 19.0948 | 24.1948 | 43.9948 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 6.7176 | 5.9116 | 3.3737 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.1426 | 0.15438 | 0.052547 | 0.10232 | 0.11627 | 0.050932 | 0.09734 | 0.10963 | 0.045371 | 0.19514 | 0.15325 | 0.14271
2025-05-03 02:00 | 9.7 | 7.5652 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 9.7 | 5.5652 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 19.5848 | 24.7348 | 44.4348 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 6.6375 | 5.8299 | 3.328 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.14888 | 0.16132 | 0.05482 | 0.10787 | 0.12281 | 0.053783 | 0.10151 | 0.11447 | 0.047262 | 0.2037 | 0.16165 | 0.14877
2025-05-03 03:00 | 9.6 | 7.2052 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 9.6 | 5.2052 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 19.9948 | 25.1948 | 44.7948 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 6.5708 | 5.7608 | 3.291 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.16117 | 0.17477 | 0.059296 | 0.11768 | 0.13422 | 0.058739 | 0.10976 | 0.12393 | 0.051043 | 0.22047 | 0.17642 | 0.1608
2025-05-03 04:00 | 9.5 | 6.4452 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 9.5 | 4.4452 | 9 | 25.25 | 30.5 | 50 | 15.75 | 21 | 40.5 | 20.8048 | 26.0548 | 45.5548 | 16.25 | 21.5 | 41 | 4.7865 | 4.4105 | 3.2551 | 6.4404 | 5.6331 | 3.2138 | 7.0369 | 6.2247 | 3.7872 | 0.15556 | 0.16882 | 0.057187 | 0.11561 | 0.13218 | 0.057922 | 0.10581 | 0.11962 | 0.049152 | 0.21275 | 0.17354 | 0.15497
2025-05-03 05:00 | 9.4 | 6.6052 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 9.4 | 4.6052 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 20.6948 | 25.9948 | 45.3948 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 6.458 | 5.642 | 3.2299 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.18946 | 0.20577 | 0.069591 | 0.14009 | 0.16036 | 0.070027 | 0.12872 | 0.14569 | 0.059723 | 0.25905 | 0.21012 | 0.18844
2025-05-03 06:00 | 9.3 | 6.4052 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 9.3 | 4.4052 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 20.9448 | 26.2948 | 45.5948 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.418 | 5.5978 | 3.2098 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.21676 | 0.23562 | 0.079557 | 0.16091 | 0.18449 | 0.080437 | 0.1471 | 0.1667 | 0.068172 | 0.29632 | 0.24135 | 0.21527
2025-05-03 07:00 | 9.7 | 6.8852 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 9.7 | 4.8852 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 20.2648 | 25.4148 | 45.1148 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 6.5272 | 5.728 | 3.2583 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.26069 | 0.28246 | 0.095988 | 0.19206 | 0.21886 | 0.096187 | 0.17774 | 0.20044 | 0.082754 | 0.35668 | 0.28825 | 0.2605
2025-05-03 08:00 | 10.3 | 7.5252 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 10.3 | 5.5252 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 19.3248 | 24.1748 | 44.4748 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 6.6799 | 5.9146 | 3.3239 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.13674 | 0.14643 | 0.05024 | 0.099129 | 0.11196 | 0.049804 | 0.093244 | 0.10437 | 0.043711 | 0.18698 | 0.14893 | 0.13696
2025-05-03 09:00 | 11.1 | 7.9252 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 11.1 | 5.9252 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 18.5248 | 22.9748 | 44.0748 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 6.8116 | 6.0987 | 3.3654 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.1155 | 0.12064 | 0.041921 | 0.082113 | 0.091712 | 0.041549 | 0.078047 | 0.086513 | 0.036922 | 0.15742 | 0.12366 | 0.11497
2025-05-03 10:00 | 11.9 | 8.3252 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 11.9 | 6.3252 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 17.7248 | 21.7748 | 43.6748 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 6.9448 | 6.2863 | 3.4073 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.13047 | 0.13292 | 0.046774 | 0.090973 | 0.1005 | 0.046356 | 0.087363 | 0.095903 | 0.041706 | 0.17724 | 0.13733 | 0.12907
2025-05-03 11:00 | 13.2 | 8.2052 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 13.2 | 6.2052 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 17.1948 | 20.5948 | 43.7948 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.0339 | 6.4741 | 3.3947 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.23209 | 0.23209 | 0.081556 | 0.15978 | 0.1736 | 0.082768 | 0.15523 | 0.16551 | 0.074189 | 0.31364 | 0.24255 | 0.22942
2025-05-03 12:00 | 14.4 | 8.2052 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 14.4 | 6.2052 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 16.5948 | 19.3948 | 43.7948 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.1356 | 6.6685 | 3.3947 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0.10959 | 0.10959 | 0.037801 | 0.074372 | 0.079581 | 0.039082 | 0.073299 | 0.076022 | 0.035031 | 0.14739 | 0.11345 | 0.10833
2025-05-03 13:00 | 14.9 | 8.3652 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 14.9 | 6.3652 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 16.1848 | 18.7348 | 43.6348 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.2055 | 6.7769 | 3.4115 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20252 | 0.069316 | 0.1361 | 0.14471 | 0.071866 | 0.13545 | 0.13889 | 0.064737 | 0.27183 | 0.20797 | 0.20019
2025-05-03 14:00 | 15.5 | 8.4052 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 15.5 | 6.4052 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15.8448 | 18.0948 | 43.5948 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.2639 | 6.883 | 3.4157 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.082796 | 0.082796 | 0.028076 | 0.055196 | 0.058251 | 0.029345 | 0.055378 | 0.05601 | 0.026467 | 0.11087 | 0.084542 | 0.081845
2025-05-03 15:00 | 16 | 8.4052 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 16 | 6.4052 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15.5948 | 17.5948 | 43.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.3069 | 6.9666 | 3.4157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11273 | 0.037929 | 0.074706 | 0.078356 | 0.039953 | 0.075397 | 0.075397 | 0.036034 | 0.15065 | 0.11466 | 0.11143
2025-05-03 16:00 | 16 | 8.6452 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 16 | 6.6452 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15.3548 | 17.3548 | 43.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.3484 | 7.0069 | 3.4411 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.08871 | 0.08871 | 0.029848 | 0.058458 | 0.061308 | 0.03121 | 0.059334 | 0.059334 | 0.028357 | 0.11856 | 0.089668 | 0.087691
2025-05-03 17:00 | 15.4 | 8.2852 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 15.4 | 6.2852 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 16.0148 | 18.3148 | 43.7148 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.2347 | 6.8464 | 3.4031 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.034145 | 0.067295 | 0.071111 | 0.035766 | 0.067245 | 0.068167 | 0.032138 | 0.13468 | 0.10306 | 0.099383
2025-05-03 18:00 | 14.3 | 7.9652 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 14.3 | 5.9652 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 16.8848 | 19.7348 | 44.0348 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.0863 | 6.613 | 3.3696 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0.094624 | 0.094624 | 0.03269 | 0.064662 | 0.06929 | 0.033997 | 0.063289 | 0.065791 | 0.030248 | 0.12731 | 0.098659 | 0.093537
2025-05-03 19:00 | 12.4 | 7.3252 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 12.4 | 5.3252 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 18.4748 | 22.2748 | 44.6748 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 6.8199 | 6.2077 | 3.3033 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.301 | 0.30193 | 0.10708 | 0.21372 | 0.2348 | 0.11031 | 0.20132 | 0.21869 | 0.096217 | 0.40808 | 0.32404 | 0.29754
2025-05-03 20:00 | 11 | 7.0452 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 11 | 5.0452 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 19.4548 | 23.9548 | 44.9548 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 6.6587 | 5.9481 | 3.2746 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10533 | 0.036545 | 0.073116 | 0.08185 | 0.037169 | 0.068013 | 0.075481 | 0.032138 | 0.13708 | 0.11028 | 0.10015
2025-05-03 21:00 | 10 | 6.7252 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 10 | 4.7252 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 20.2748 | 25.2748 | 45.2748 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 6.5256 | 5.7489 | 3.2421 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.12733 | 0.13763 | 0.046997 | 0.09449 | 0.10726 | 0.047547 | 0.087125 | 0.097885 | 0.040703 | 0.17433 | 0.14204 | 0.12783
2025-05-03 22:00 | 8.8 | 6.5252 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 8.8 | 4.5252 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 21.0748 | 26.6748 | 45.4748 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.3973 | 5.5421 | 3.2218 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.11555 | 0.12611 | 0.042237 | 0.085057 | 0.098181 | 0.042222 | 0.077948 | 0.08889 | 0.035919 | 0.15779 | 0.12728 | 0.11387
2025-05-03 23:00 | 8 | 6.4852 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 8 | 4.4852 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 21.5148 | 27.5148 | 45.5148 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.3274 | 5.4204 | 3.2178 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.13012 | 0.14292 | 0.047251 | 0.095049 | 0.11095 | 0.046725 | 0.086949 | 0.10015 | 0.0397 | 0.17737 | 0.14177 | 0.12665
2025-05-04 | 6 | 6.2852 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.2852 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 22.7148 | 29.7148 | 45.7148 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.139 | 5.1095 | 3.1977 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 01:00 | 4.4 | 6.4452 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4452 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 23.3548 | 31.1548 | 45.5548 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.04 | 4.9122 | 3.2138 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 02:00 | 4.3 | 6.0052 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.0052 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 23.8448 | 31.6948 | 45.9948 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 5.9649 | 4.8396 | 3.1697 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 03:00 | 5.3 | 5.7652 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 3.7652 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 23.5848 | 30.9348 | 46.2348 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.0047 | 4.942 | 3.1459 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 04:00 | 4.5 | 5.2052 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2052 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 24.5448 | 32.2948 | 46.7948 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 5.8585 | 4.7596 | 3.0908 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 05:00 | 4.4 | 5.2052 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 3.2052 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 24.5948 | 32.3948 | 46.7948 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 5.851 | 4.7464 | 3.0908 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 06:00 | 4.8 | 5.0852 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3.0852 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 24.5148 | 32.1148 | 46.9148 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 5.8631 | 4.7835 | 3.0791 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 07:00 | 9.1 | 6.3252 | 0.068973 | 0.055179 | 0.013795 | 9.1 | 4.3252 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 21.1248 | 26.5748 | 45.6748 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 6.3893 | 5.5568 | 3.2017 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.013689 | 0.014904 | 0.0050161 | 0.01016 | 0.011682 | 0.0050689 | 0.0092675 | 0.010529 | 0.0042852 | 0.018705 | 0.015229 | 0.013553
2025-05-04 08:00 | 12.7 | 6.8852 | 0.68973 | 0.55179 | 0.13795 | 12.7 | 4.8852 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 18.7648 | 22.4148 | 45.1148 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 6.7719 | 6.1858 | 3.2583 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0.13406 | 0.13406 | 0.047472 | 0.095861 | 0.10494 | 0.049808 | 0.089663 | 0.096718 | 0.042852 | 0.18153 | 0.14567 | 0.13252
2025-05-04 09:00 | 15.9 | 7.2452 | 0.034487 | 0.027589 | 0.0068973 | 15.9 | 5.2452 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 16.8048 | 18.8548 | 44.7548 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.0999 | 6.7571 | 3.2951 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.0067028 | 0.0067028 | 0.0022588 | 0.0045716 | 0.0048036 | 0.0024626 | 0.0044832 | 0.0044933 | 0.0021426 | 0.0089616 | 0.0070343 | 0.0066258
2025-05-04 10:00 | 18.9 | 7.2452 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 5.2452 | 9 | 20.55 | 21.1 | 50 | 15 | 15 | 31.1 | 15.3048 | 15.8548 | 44.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7646 | 7.3571 | 7.2621 | 3.2951 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 11:00 | 21 | 7.5652 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.5652 | 9 | 19.5 | 19 | 50 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 44.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8905 | 7.41 | 7.41 | 3.328 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 12:00 | 21.7 | 7.8452 | 0.65525 | 0.5242 | 0.13105 | 21.7 | 5.8452 | 9 | 19.15 | 18.3 | 50 | 15 | 15 | 28.3 | 15 | 15 | 44.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9334 | 7.41 | 7.41 | 3.3571 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.12735 | 0.12735 | 0.039196 | 0.083226 | 0.083226 | 0.045926 | 0.08518 | 0.08518 | 0.04071 | 0.16655 | 0.12915 | 0.12589
2025-05-04 13:00 | 22.7 | 8.0052 | 0.20692 | 0.16554 | 0.041384 | 22.7 | 6.0052 | 9 | 18.65 | 17.3 | 50 | 15 | 15 | 27.3 | 15 | 15 | 43.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9956 | 7.41 | 7.41 | 3.3737 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.040217 | 0.040217 | 0.012185 | 0.026282 | 0.026282 | 0.014431 | 0.026899 | 0.026899 | 0.012856 | 0.052402 | 0.040713 | 0.039755
2025-05-04 14:00 | 23.3 | 8.0852 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 6.0852 | 9 | 18.35 | 16.7 | 50 | 15 | 15 | 26.7 | 15 | 15 | 43.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0334 | 7.41 | 7.41 | 3.3821 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 15:00 | 24 | 7.8452 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.8452 | 9 | 18 | 16 | 50 | 15 | 15 | 26 | 15 | 15 | 44.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.078 | 7.41 | 7.41 | 3.3571 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 16:00 | 24.3 | 7.6052 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 5.6052 | 9 | 17.85 | 15.7 | 50 | 15 | 15 | 25.7 | 15 | 15 | 44.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0972 | 7.41 | 7.41 | 3.3322 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 17:00 | 24.1 | 7.3652 | 1.0691 | 0.85527 | 0.21382 | 24.1 | 5.3652 | 9 | 17.95 | 15.9 | 50 | 15 | 15 | 25.9 | 15 | 15 | 44.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0844 | 7.41 | 7.41 | 3.3074 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20779 | 0.20779 | 0.061588 | 0.13579 | 0.13579 | 0.076057 | 0.13898 | 0.13898 | 0.066421 | 0.26937 | 0.21185 | 0.2054
2025-05-04 18:00 | 22.6 | 7.4052 | 0.10346 | 0.082768 | 0.020692 | 22.6 | 5.4052 | 9 | 18.7 | 17.4 | 50 | 15 | 15 | 27.4 | 15 | 15 | 44.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9894 | 7.41 | 7.41 | 3.3115 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020108 | 0.020108 | 0.0061021 | 0.013141 | 0.013141 | 0.0073512 | 0.013449 | 0.013449 | 0.0064279 | 0.02621 | 0.020492 | 0.019877
2025-05-04 19:00 | 19.5 | 7.4852 | 0.24141 | 0.19313 | 0.048281 | 19.5 | 5.4852 | 9 | 20.25 | 20.5 | 50 | 15 | 15 | 30.5 | 15 | 15.0148 | 44.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8001 | 7.41 | 7.4074 | 3.3198 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.046919 | 0.046919 | 0.014947 | 0.030662 | 0.030673 | 0.01711 | 0.031382 | 0.031382 | 0.014998 | 0.061867 | 0.047772 | 0.04638
2025-05-04 20:00 | 18 | 7.6452 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6452 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15.3548 | 16.3548 | 44.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.3484 | 7.1765 | 3.3363 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 21:00 | 15.7 | 7.7252 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 5.7252 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 16.4248 | 18.5748 | 44.2748 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.1645 | 6.8033 | 3.3446 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 22:00 | 13.7 | 7.7252 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 5.7252 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 17.4248 | 20.5748 | 44.2748 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 6.9951 | 6.4773 | 3.3446 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 23:00 | 12.8 | 7.8852 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 5.8852 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 17.7148 | 21.3148 | 44.1148 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 6.9465 | 6.3591 | 3.3612 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 | 11 | 7.8452 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.8452 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 18.6548 | 23.1548 | 44.1548 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 6.7901 | 6.0709 | 3.3571 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 01:00 | 10 | 7.6452 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.6452 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 19.3548 | 24.3548 | 44.3548 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 6.675 | 5.8873 | 3.3363 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 02:00 | 10 | 7.5652 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.5652 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 19.4348 | 24.4348 | 44.4348 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 6.6619 | 5.8752 | 3.328 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 03:00 | 9.8 | 7.5652 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 5.5652 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 19.5348 | 24.6348 | 44.4348 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 6.6456 | 5.8449 | 3.328 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 04:00 | 9.9 | 7.3252 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.3252 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 19.7248 | 24.7748 | 44.6748 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 6.6147 | 5.8238 | 3.3033 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 05:00 | 10.6 | 7.1252 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 5.1252 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 19.5748 | 24.2748 | 44.8748 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 6.6391 | 5.8994 | 3.2828 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 06:00 | 10.5 | 6.5252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 10.5 | 4.5252 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 20.2248 | 24.9748 | 45.4748 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 6.5336 | 5.7938 | 3.2218 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.020833 | 0.02217 | 0.007631 | 0.015441 | 0.017413 | 0.0078283 | 0.014174 | 0.015827 | 0.0066596 | 0.028464 | 0.023269 | 0.020834
2025-05-05 07:00 | 13.5 | 6.4052 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 4.4052 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 18.8448 | 22.0948 | 45.5948 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 6.7587 | 6.2359 | 3.2098 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 08:00 | 17.8 | 6.8052 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 17.8 | 4.8052 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 16.2948 | 17.3948 | 45.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.1867 | 7.0002 | 3.2502 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.040895 | 0.084227 | 0.086471 | 0.04656 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.1659 | 0.13079 | 0.12356
2025-05-05 09:00 | 20.4 | 7.3652 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 20.4 | 5.3652 | 9 | 19.8 | 19.6 | 50 | 15 | 15 | 29.6 | 15 | 15 | 44.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8541 | 7.41 | 7.41 | 3.3074 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.019632 | 0.040844 | 0.040844 | 0.022877 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.082132 | 0.063722 | 0.061782
2025-05-05 10:00 | 22.7 | 7.4852 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 5.4852 | 9 | 18.65 | 17.3 | 50 | 15 | 15 | 27.3 | 15 | 15 | 44.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9956 | 7.41 | 7.41 | 3.3198 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 11:00 | 23.6 | 7.8452 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 5.8452 | 9 | 18.2 | 16.4 | 50 | 15 | 15 | 26.4 | 15 | 15 | 44.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0525 | 7.41 | 7.41 | 3.3571 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 12:00 | 24.6 | 8.4852 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 6.4852 | 9 | 17.7 | 15.4 | 50 | 15 | 15 | 25.4 | 15 | 15 | 43.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1166 | 7.41 | 7.41 | 3.4241 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 13:00 | 24.4 | 8.6452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 24.4 | 6.6452 | 9 | 17.8 | 15.6 | 50 | 15 | 15 | 25.6 | 15 | 15 | 43.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1037 | 7.41 | 7.41 | 3.4411 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012292 | 0.02723 | 0.02723 | 0.014659 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053959 | 0.041889 | 0.041188
2025-05-05 14:00 | 23.9 | 8.8052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 23.9 | 6.8052 | 9 | 18.05 | 16.1 | 50 | 15 | 15 | 26.1 | 15 | 15 | 43.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0716 | 7.41 | 7.41 | 3.458 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012389 | 0.02723 | 0.02723 | 0.014587 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054056 | 0.041817 | 0.041188
2025-05-05 15:00 | 24 | 8.9252 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.9252 | 9 | 18 | 16 | 50 | 15 | 15 | 26 | 15 | 15 | 43.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.078 | 7.41 | 7.41 | 3.4708 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 16:00 | 23.5 | 8.9252 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 6.9252 | 9 | 18.25 | 16.5 | 50 | 15 | 15 | 26.5 | 15 | 15 | 43.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0461 | 7.41 | 7.41 | 3.4708 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 17:00 | 23.2 | 8.5252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 23.2 | 6.5252 | 9 | 18.4 | 16.8 | 50 | 15 | 15 | 26.8 | 15 | 15 | 43.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0271 | 7.41 | 7.41 | 3.4284 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0062629 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0073567 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027096 | 0.020971 | 0.020594
2025-05-05 18:00 | 21.4 | 7.5652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.4 | 5.5652 | 9 | 19.3 | 18.6 | 50 | 15 | 15 | 28.6 | 15 | 15 | 44.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.915 | 7.41 | 7.41 | 3.328 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012885 | 0.02723 | 0.02723 | 0.015157 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054551 | 0.042387 | 0.041188
2025-05-05 19:00 | 20.3 | 6.4052 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 20.3 | 4.4052 | 9 | 19.85 | 19.7 | 50 | 15 | 15 | 29.7 | 15.4448 | 15.2948 | 45.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.848 | 7.3328 | 7.3588 | 3.2098 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.026217 | 0.055032 | 0.054838 | 0.031431 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10955 | 0.086463 | 0.082377
2025-05-05 20:00 | 18.8 | 5.6052 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 3.6052 | 9 | 20.6 | 21.2 | 50 | 15 | 15 | 31.2 | 16.9948 | 17.5948 | 46.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7587 | 7.0677 | 6.9666 | 3.1301 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 21:00 | 17.9 | 5.6852 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 3.6852 | 9 | 21.05 | 22.1 | 50 | 15 | 15 | 32.1 | 17.3648 | 18.4148 | 46.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7062 | 7.0052 | 6.8298 | 3.138 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 22:00 | 17.8 | 5.4452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17.8 | 3.4452 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 17.6548 | 18.7548 | 46.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 6.9565 | 6.7736 | 3.1143 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0068158 | 0.014502 | 0.014894 | 0.0080986 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027649 | 0.022601 | 0.020594
2025-05-05 23:00 | 17.3 | 5.4852 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 3.4852 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 17.8648 | 19.2148 | 46.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 6.9214 | 6.6979 | 3.1182 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 | 16.3 | 5.1252 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 16.3 | 3.1252 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 18.7248 | 20.5748 | 46.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 6.7785 | 6.4773 | 3.083 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.094624 | 0.094624 | 0.03169 | 0.067598 | 0.070742 | 0.037157 | 0.063289 | 0.063289 | 0.030248 | 0.12631 | 0.10475 | 0.093537
2025-05-06 01:00 | 15.9 | 4.8452 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 2.8452 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 19.2048 | 21.2548 | 47.1548 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 6.6996 | 6.3686 | 3.0558 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 02:00 | 15.1 | 4.5652 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 2.5652 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 19.8848 | 22.3348 | 47.4348 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 6.5887 | 6.1983 | 3.0288 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 03:00 | 13.8 | 4.6852 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 2.6852 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 20.4148 | 23.5148 | 47.3148 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 6.503 | 6.0154 | 3.0403 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 04:00 | 13.2 | 4.2852 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 2.2852 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 21.1148 | 24.5148 | 47.7148 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 6.3909 | 5.8631 | 3.0019 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 05:00 | 13 | 4.3252 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.3252 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 21.1748 | 24.6748 | 47.6748 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 6.3813 | 5.8389 | 3.0058 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 06:00 | 13.5 | 4.2452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.5 | 2.2452 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 21.0048 | 24.2548 | 47.7548 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 6.4084 | 5.9024 | 2.9981 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072871 | 0.015743 | 0.017092 | 0.0084124 | 0.013934 | 0.014755 | 0.0066596 | 0.02812 | 0.024155 | 0.020594
2025-05-06 07:00 | 14.8 | 5.2052 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 3.2052 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 19.3948 | 21.9948 | 46.7948 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 6.6685 | 6.2516 | 3.0908 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 08:00 | 15.7 | 5.6052 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 15.7 | 3.6052 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 18.5448 | 20.6948 | 46.3948 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 6.8083 | 6.458 | 3.1301 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.042256 | 0.088908 | 0.093731 | 0.048347 | 0.083607 | 0.084178 | 0.039958 | 0.16726 | 0.13726 | 0.12356
2025-05-06 09:00 | 17.1 | 7.0852 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 17.1 | 5.0852 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 16.3648 | 17.8148 | 44.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.1748 | 6.9297 | 3.2787 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020672 | 0.042184 | 0.043675 | 0.023078 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.083172 | 0.065261 | 0.061782
2025-05-06 10:00 | 19.2 | 7.8052 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 5.8052 | 9 | 20.4 | 20.8 | 50 | 15 | 15 | 30.8 | 15 | 15 | 44.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7823 | 7.41 | 7.41 | 3.3529 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 11:00 | 20 | 7.8852 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.8852 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 44.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 3.3612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 12:00 | 19.9 | 8.3252 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 6.3252 | 9 | 20.05 | 20.1 | 50 | 15 | 15 | 30.1 | 15 | 15 | 43.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.824 | 7.41 | 7.41 | 3.4073 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 13:00 | 19.3 | 8.8052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.3 | 6.8052 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 43.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 3.458 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013316 | 0.02723 | 0.02723 | 0.014587 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054982 | 0.041817 | 0.041188
2025-05-06 14:00 | 17.4 | 9.0052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 17.4 | 7.0052 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15 | 15.5948 | 42.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.41 | 7.3069 | 3.4794 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013717 | 0.02723 | 0.027614 | 0.014498 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055384 | 0.041727 | 0.041188
2025-05-06 15:00 | 15.8 | 8.7252 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 6.7252 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15.3748 | 17.4748 | 43.2748 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.345 | 6.9867 | 3.4495 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 16:00 | 16 | 8.3652 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3652 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15.6348 | 17.6348 | 43.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.3 | 6.9599 | 3.4115 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 17:00 | 14.3 | 7.9652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.3 | 5.9652 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 16.8848 | 19.7348 | 44.0348 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.0863 | 6.613 | 3.3696 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071974 | 0.014237 | 0.015256 | 0.0074851 | 0.013934 | 0.014485 | 0.0066596 | 0.028031 | 0.021722 | 0.020594
2025-05-06 18:00 | 13.4 | 7.6852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 13.4 | 5.6852 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 17.6148 | 20.9148 | 44.3148 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 6.9632 | 6.4228 | 3.3405 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014597 | 0.028977 | 0.031415 | 0.015101 | 0.027869 | 0.029578 | 0.013319 | 0.056263 | 0.044077 | 0.041188
2025-05-06 19:00 | 12.5 | 7.4852 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 12.5 | 5.4852 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 18.2648 | 22.0148 | 44.5148 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 6.8547 | 6.2485 | 3.3198 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.029602 | 0.058871 | 0.064583 | 0.030389 | 0.055738 | 0.060404 | 0.026639 | 0.11294 | 0.08926 | 0.082377
2025-05-06 20:00 | 12.2 | 7.3252 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 5.3252 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 18.5748 | 22.4748 | 44.6748 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 6.8033 | 6.1764 | 3.3033 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 21:00 | 11.4 | 7.4052 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 5.4052 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 18.8948 | 23.1948 | 44.5948 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 6.7505 | 6.0647 | 3.3115 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 22:00 | 10.8 | 7.0852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 10.8 | 5.0852 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 19.5148 | 24.1148 | 44.9148 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 6.6489 | 5.9237 | 3.2787 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021964 | 0.0075961 | 0.015173 | 0.017031 | 0.0076925 | 0.014126 | 0.015715 | 0.0066596 | 0.028429 | 0.022866 | 0.020785
2025-05-06 23:00 | 10.3 | 7.2052 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 5.2052 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 19.6448 | 24.4948 | 44.7948 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 6.6277 | 5.8661 | 3.291 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 | 10.1 | 7.0852 | 0.79248 | 0.63398 | 0.1585 | 10.1 | 5.0852 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 19.8648 | 24.8148 | 44.9148 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 6.5919 | 5.8178 | 3.2787 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.15402 | 0.16597 | 0.056763 | 0.11315 | 0.1282 | 0.056872 | 0.10527 | 0.11812 | 0.049236 | 0.21079 | 0.17002 | 0.1545
2025-05-07 01:00 | 10 | 7.1652 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 10 | 5.1652 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 19.8348 | 24.8348 | 44.8348 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 6.5968 | 5.8148 | 3.2869 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.14194 | 0.15342 | 0.052387 | 0.10419 | 0.1182 | 0.052278 | 0.097118 | 0.10911 | 0.045371 | 0.19432 | 0.15647 | 0.14249
2025-05-07 02:00 | 10.2 | 7.1252 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 10.2 | 5.1252 | 9 | 24.9 | 29.8 | 50 | 15 | 19.6 | 39.8 | 19.7748 | 24.6748 | 44.8748 | 15.9 | 20.8 | 41 | 4.8425 | 4.5081 | 3.29 | 6.6065 | 5.8389 | 3.2828 | 7.0934 | 6.3292 | 3.7872 | 0.14785 | 0.15882 | 0.054404 | 0.10837 | 0.12262 | 0.054524 | 0.10093 | 0.11312 | 0.047262 | 0.20225 | 0.1629 | 0.1482
2025-05-07 03:00 | 9.5 | 7.0852 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 9.5 | 5.0852 | 9 | 25.25 | 30.5 | 50 | 15.75 | 21 | 40.5 | 20.1648 | 25.4148 | 44.9148 | 16.25 | 21.5 | 41 | 4.7865 | 4.4105 | 3.2551 | 6.5433 | 5.728 | 3.2787 | 7.0369 | 6.2247 | 3.7872 | 0.16154 | 0.17532 | 0.059386 | 0.11817 | 0.13499 | 0.058959 | 0.10988 | 0.12422 | 0.051043 | 0.22093 | 0.17713 | 0.16093
2025-05-07 04:00 | 9.2 | 6.8452 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 9.2 | 4.8452 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 20.5548 | 25.9548 | 45.1548 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 6.4805 | 5.6479 | 3.2542 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.15665 | 0.17042 | 0.057448 | 0.1149 | 0.13184 | 0.057202 | 0.10618 | 0.12048 | 0.049152 | 0.2141 | 0.1721 | 0.15533
2025-05-07 05:00 | 9.1 | 6.9652 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 9.1 | 4.9652 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 20.4848 | 25.9348 | 45.0348 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 6.4917 | 5.6508 | 3.2665 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.19078 | 0.20771 | 0.069908 | 0.13937 | 0.16011 | 0.069244 | 0.12916 | 0.14674 | 0.059723 | 0.26069 | 0.20861 | 0.18888
2025-05-07 06:00 | 10.4 | 6.9652 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 10.4 | 4.9652 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 19.8348 | 24.6348 | 45.0348 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 6.5968 | 5.8449 | 3.2665 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.21326 | 0.22766 | 0.078235 | 0.15655 | 0.17669 | 0.079041 | 0.14526 | 0.1624 | 0.068172 | 0.2915 | 0.23559 | 0.21343
2025-05-07 07:00 | 12.2 | 7.1252 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 12.2 | 5.1252 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 18.7748 | 22.6748 | 44.8748 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 6.7703 | 6.1453 | 3.2828 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.25888 | 0.2613 | 0.092384 | 0.18517 | 0.204 | 0.095469 | 0.17315 | 0.18897 | 0.082754 | 0.35126 | 0.28063 | 0.25591
2025-05-07 08:00 | 13.7 | 7.4052 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 13.7 | 5.4052 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 17.7448 | 20.8948 | 44.5948 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 6.9414 | 6.426 | 3.3115 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.13674 | 0.13674 | 0.047682 | 0.095394 | 0.10305 | 0.04999 | 0.09146 | 0.096398 | 0.043711 | 0.18442 | 0.14538 | 0.13517
2025-05-07 09:00 | 15.7 | 7.5652 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 15.7 | 5.5652 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 16.5848 | 18.7348 | 44.4348 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.1373 | 6.7769 | 3.328 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.1155 | 0.1155 | 0.039045 | 0.078367 | 0.082534 | 0.042016 | 0.077254 | 0.077782 | 0.036922 | 0.15455 | 0.12038 | 0.11418
2025-05-07 10:00 | 17.4 | 6.9252 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 17.4 | 4.9252 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 16.3748 | 17.6748 | 45.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.1731 | 6.9532 | 3.2624 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13047 | 0.13047 | 0.042951 | 0.088078 | 0.090864 | 0.048415 | 0.087264 | 0.087264 | 0.041706 | 0.17342 | 0.13649 | 0.12897
2025-05-07 11:00 | 18.1 | 6.7252 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 18.1 | 4.7252 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 16.2248 | 17.1748 | 45.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.1987 | 7.0373 | 3.2421 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.23209 | 0.23209 | 0.075574 | 0.15612 | 0.1597 | 0.086664 | 0.15523 | 0.15523 | 0.074189 | 0.30766 | 0.24279 | 0.22942
2025-05-07 12:00 | 19.2 | 5.8852 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 19.2 | 3.8852 | 9 | 20.4 | 20.8 | 50 | 15 | 15 | 30.8 | 16.5148 | 16.9148 | 46.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7823 | 7.1492 | 7.0812 | 3.1578 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10959 | 0.10959 | 0.035077 | 0.07423 | 0.074942 | 0.042014 | 0.073299 | 0.073299 | 0.035031 | 0.14467 | 0.11624 | 0.10833
2025-05-07 13:00 | 20.5 | 5.9652 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 20.5 | 3.9652 | 9 | 19.75 | 19.5 | 50 | 15 | 15 | 29.5 | 15.7848 | 15.5348 | 46.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8601 | 7.2742 | 7.3173 | 3.1657 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20252 | 0.063514 | 0.13482 | 0.13402 | 0.077445 | 0.13545 | 0.13545 | 0.064737 | 0.26603 | 0.21226 | 0.20019
2025-05-07 14:00 | 20.4 | 5.8852 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 20.4 | 3.8852 | 9 | 19.8 | 19.6 | 50 | 15 | 15 | 29.6 | 15.9148 | 15.7148 | 46.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8541 | 7.2518 | 7.2862 | 3.1578 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.082796 | 0.082796 | 0.026007 | 0.055288 | 0.055027 | 0.031742 | 0.055378 | 0.055378 | 0.026467 | 0.1088 | 0.08703 | 0.081845
2025-05-07 15:00 | 21.2 | 5.6452 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 21.2 | 3.6452 | 9 | 19.4 | 18.8 | 50 | 15 | 15 | 28.8 | 15.7548 | 15.1548 | 46.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9027 | 7.2793 | 7.3831 | 3.134 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11273 | 0.034968 | 0.074989 | 0.073936 | 0.043544 | 0.075397 | 0.075397 | 0.036034 | 0.14769 | 0.11853 | 0.11143
2025-05-07 16:00 | 20.7 | 5.5652 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 20.7 | 3.5652 | 9 | 19.65 | 19.3 | 50 | 15 | 15 | 29.3 | 16.0848 | 15.7348 | 46.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8722 | 7.2227 | 7.2828 | 3.1261 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.08871 | 0.08871 | 0.027734 | 0.059476 | 0.058985 | 0.034354 | 0.059334 | 0.059334 | 0.028357 | 0.11644 | 0.09383 | 0.087691
2025-05-07 17:00 | 20.4 | 5.4852 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 20.4 | 3.4852 | 9 | 19.8 | 19.6 | 50 | 15 | 15 | 29.6 | 16.3148 | 16.1148 | 46.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8541 | 7.1833 | 7.2175 | 3.1182 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.03158 | 0.067776 | 0.067455 | 0.039033 | 0.067245 | 0.067245 | 0.032138 | 0.13212 | 0.10681 | 0.099383
2025-05-07 18:00 | 19.2 | 5.3252 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 19.2 | 3.3252 | 9 | 20.4 | 20.8 | 50 | 15 | 15 | 30.8 | 17.0748 | 17.4748 | 46.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7823 | 7.0541 | 6.9867 | 3.1025 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.094624 | 0.094624 | 0.030287 | 0.064957 | 0.065584 | 0.036923 | 0.063289 | 0.063289 | 0.030248 | 0.12491 | 0.10188 | 0.093537
2025-05-07 19:00 | 17.8 | 5.0452 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 17.8 | 3.0452 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 18.0548 | 19.1548 | 46.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 6.8897 | 6.7078 | 3.0752 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.301 | 0.301 | 0.098474 | 0.21156 | 0.2173 | 0.11849 | 0.20132 | 0.20132 | 0.096217 | 0.39947 | 0.33005 | 0.29754
2025-05-07 20:00 | 15.9 | 4.9252 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 15.9 | 2.9252 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 19.1248 | 21.1748 | 47.0748 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 6.7127 | 6.3813 | 3.0635 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.033881 | 0.072527 | 0.076293 | 0.03973 | 0.067245 | 0.067398 | 0.032138 | 0.13442 | 0.11226 | 0.099383
2025-05-07 21:00 | 15 | 5.0852 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 15 | 3.0852 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 19.4148 | 21.9148 | 46.9148 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 6.6652 | 6.2642 | 3.0791 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0.12733 | 0.12733 | 0.043514 | 0.09251 | 0.098432 | 0.050063 | 0.085166 | 0.087125 | 0.040703 | 0.17085 | 0.14257 | 0.12587
2025-05-07 22:00 | 13.7 | 4.9652 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 13.7 | 2.9652 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 20.1848 | 23.3348 | 47.0348 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 6.5401 | 6.0431 | 3.0674 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.11237 | 0.11237 | 0.039182 | 0.083199 | 0.090042 | 0.044348 | 0.075156 | 0.079214 | 0.035919 | 0.15155 | 0.12755 | 0.11108
2025-05-07 23:00 | 12.5 | 4.8852 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 12.5 | 2.8852 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 20.8648 | 24.6148 | 47.1148 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 6.4308 | 5.848 | 3.0597 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.12419 | 0.12419 | 0.044116 | 0.09352 | 0.10284 | 0.04914 | 0.083067 | 0.090022 | 0.0397 | 0.16831 | 0.14266 | 0.12277
2025-05-08 | 13.6 | 4.8852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 13.6 | 2.8852 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 20.3148 | 23.5148 | 47.1148 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 6.5191 | 6.0154 | 3.0597 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.0472 | 0.10039 | 0.1088 | 0.053476 | 0.090396 | 0.095497 | 0.043203 | 0.18235 | 0.15387 | 0.1336
2025-05-08 01:00 | 13.4 | 4.6852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 13.4 | 2.6852 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 20.6148 | 23.9148 | 47.3148 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 6.4709 | 5.9542 | 3.0403 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.055237 | 0.118 | 0.12824 | 0.062785 | 0.10546 | 0.11193 | 0.050403 | 0.21291 | 0.18078 | 0.15587
2025-05-08 02:00 | 12.8 | 4.6852 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 12.8 | 2.6852 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 20.9148 | 24.5148 | 47.3148 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 6.4228 | 5.8631 | 3.0403 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.16894 | 0.16894 | 0.059733 | 0.12737 | 0.13953 | 0.06727 | 0.113 | 0.1216 | 0.054003 | 0.22867 | 0.19464 | 0.167
2025-05-08 03:00 | 12.3 | 4.2452 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 12.3 | 2.2452 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 21.6048 | 25.4548 | 47.7548 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 6.3131 | 5.722 | 2.9981 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.1802 | 0.18132 | 0.064208 | 0.13822 | 0.1525 | 0.072765 | 0.12053 | 0.13123 | 0.057604 | 0.24441 | 0.21099 | 0.17813
2025-05-08 04:00 | 12.2 | 4.5652 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 12.2 | 2.5652 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 21.3348 | 25.2348 | 47.4348 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 6.3559 | 5.7548 | 3.0288 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.19146 | 0.19325 | 0.068326 | 0.14587 | 0.16111 | 0.07653 | 0.12806 | 0.13976 | 0.061204 | 0.25979 | 0.2224 | 0.18927
2025-05-08 05:00 | 12.2 | 4.2052 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 12.2 | 2.2052 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 21.6948 | 25.5948 | 47.7948 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 6.2989 | 5.7012 | 2.9943 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.63146 | 0.63736 | 0.22534 | 0.48546 | 0.53635 | 0.25531 | 0.42236 | 0.46093 | 0.20185 | 0.85681 | 0.74077 | 0.62421
2025-05-08 06:00 | 13.8 | 4.6052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 13.8 | 2.6052 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 20.4948 | 23.5948 | 47.3948 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 6.4901 | 6.0031 | 3.0326 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0.22525 | 0.22525 | 0.078424 | 0.16807 | 0.1817 | 0.089921 | 0.15066 | 0.15843 | 0.072005 | 0.30368 | 0.25799 | 0.22267
2025-05-08 07:00 | 15.1 | 5.1252 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 15.1 | 3.1252 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 19.3248 | 21.7748 | 46.8748 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 6.6799 | 6.2863 | 3.083 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0.20915 | 0.20915 | 0.071366 | 0.15162 | 0.16112 | 0.082131 | 0.13989 | 0.14279 | 0.066859 | 0.28052 | 0.23375 | 0.20675
2025-05-08 08:00 | 16.3 | 5.6452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 16.3 | 3.6452 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 18.2048 | 20.0548 | 46.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 6.8647 | 6.5611 | 3.134 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.055231 | 0.11633 | 0.12172 | 0.063704 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.22015 | 0.18004 | 0.16302
2025-05-08 09:00 | 17.2 | 6.2852 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 17.2 | 4.2852 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 17.1148 | 18.5148 | 45.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.0474 | 6.8132 | 3.1977 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.060571 | 0.12603 | 0.13036 | 0.06944 | 0.12268 | 0.12268 | 0.058631 | 0.24399 | 0.19547 | 0.18131
2025-05-08 10:00 | 19.3 | 6.8052 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 19.3 | 4.8052 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15.5448 | 15.8948 | 45.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.3156 | 7.2553 | 3.2502 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.065554 | 0.13579 | 0.13691 | 0.076407 | 0.1372 | 0.1372 | 0.065572 | 0.27068 | 0.21219 | 0.20277
2025-05-08 11:00 | 20.9 | 7.4852 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 20.9 | 5.4852 | 9 | 19.55 | 19.1 | 50 | 15 | 15 | 29.1 | 15 | 15 | 44.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8844 | 7.41 | 7.41 | 3.3198 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.05591 | 0.11723 | 0.11723 | 0.065419 | 0.11999 | 0.11999 | 0.057345 | 0.2353 | 0.18265 | 0.17733
2025-05-08 12:00 | 22.2 | 7.8852 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 22.2 | 5.8852 | 9 | 18.9 | 17.8 | 50 | 15 | 15 | 27.8 | 15 | 15 | 44.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9644 | 7.41 | 7.41 | 3.3612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.098502 | 0.2108 | 0.2108 | 0.11618 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.42107 | 0.32698 | 0.31886
2025-05-08 13:00 | 22.9 | 8.0452 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 22.9 | 6.0452 | 9 | 18.55 | 17.1 | 50 | 15 | 15 | 27.1 | 15 | 15 | 43.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0082 | 7.41 | 7.41 | 3.3779 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.071191 | 0.15403 | 0.15403 | 0.084475 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.3069 | 0.23851 | 0.233
2025-05-08 14:00 | 23.2 | 8.3652 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 23.2 | 6.3652 | 9 | 18.4 | 16.8 | 50 | 15 | 15 | 26.8 | 15 | 15 | 43.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0271 | 7.41 | 7.41 | 3.4115 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.044981 | 0.097783 | 0.097783 | 0.053098 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19461 | 0.15088 | 0.14791
2025-05-08 15:00 | 22.9 | 8.3652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 22.9 | 6.3652 | 9 | 18.55 | 17.1 | 50 | 15 | 15 | 27.1 | 15 | 15 | 43.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0082 | 7.41 | 7.41 | 3.4115 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.04981 | 0.10777 | 0.10777 | 0.058523 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21473 | 0.1663 | 0.16302
2025-05-08 16:00 | 23.1 | 8.2852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 23.1 | 6.2852 | 9 | 18.45 | 16.9 | 50 | 15 | 15 | 26.9 | 15 | 15 | 43.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0208 | 7.41 | 7.41 | 3.4031 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.047475 | 0.10304 | 0.10304 | 0.056093 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.20515 | 0.15914 | 0.15587
2025-05-08 17:00 | 22.9 | 7.9652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 22.9 | 5.9652 | 9 | 18.55 | 17.1 | 50 | 15 | 15 | 27.1 | 15 | 15 | 44.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0082 | 7.41 | 7.41 | 3.3696 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.040821 | 0.088323 | 0.088323 | 0.048557 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.17597 | 0.13688 | 0.1336
2025-05-08 18:00 | 21.9 | 7.2852 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 21.9 | 5.2852 | 9 | 19.05 | 18.1 | 50 | 15 | 15 | 28.1 | 15 | 15 | 44.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9458 | 7.41 | 7.41 | 3.2992 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.067876 | 0.14457 | 0.14457 | 0.081179 | 0.14797 | 0.14797 | 0.070718 | 0.2891 | 0.22575 | 0.21869
2025-05-08 19:00 | 20 | 6.2852 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 20 | 4.2852 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15.7148 | 15.7148 | 45.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.2862 | 7.2862 | 3.1977 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.055688 | 0.11709 | 0.11709 | 0.066699 | 0.11784 | 0.11784 | 0.056317 | 0.23187 | 0.18379 | 0.17415
2025-05-08 20:00 | 18.8 | 5.7252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 18.8 | 3.7252 | 9 | 20.6 | 21.2 | 50 | 15 | 15 | 31.2 | 16.8748 | 17.4748 | 46.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7587 | 7.088 | 6.9867 | 3.1419 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20273 | 0.065295 | 0.1385 | 0.14051 | 0.078113 | 0.13559 | 0.13559 | 0.064804 | 0.26802 | 0.21662 | 0.2004
2025-05-08 21:00 | 18 | 5.3252 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 18 | 3.3252 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 17.6748 | 18.6748 | 46.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 6.9532 | 6.7868 | 3.1025 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14641 | 0.14641 | 0.047751 | 0.10197 | 0.10447 | 0.057131 | 0.097929 | 0.097929 | 0.046803 | 0.19416 | 0.1591 | 0.14473
2025-05-08 22:00 | 16.6 | 4.7652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 16.6 | 2.7652 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 18.9348 | 20.6348 | 47.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 6.7439 | 6.4676 | 3.048 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32821 | 0.32821 | 0.10941 | 0.23567 | 0.24574 | 0.13036 | 0.21952 | 0.21952 | 0.10492 | 0.43761 | 0.36603 | 0.32444
2025-05-08 23:00 | 16 | 4.5252 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 16 | 2.5252 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 19.4748 | 21.4748 | 47.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 6.6554 | 6.3337 | 3.0249 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011263 | 0.0037895 | 0.0081947 | 0.008611 | 0.0045075 | 0.007533 | 0.007533 | 0.0036002 | 0.015052 | 0.012702 | 0.011133
2025-05-09 | 14.5 | 4.4052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 14.5 | 2.4052 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 20.3448 | 23.0948 | 47.5948 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 6.5143 | 6.0801 | 3.0134 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.046547 | 0.10047 | 0.10764 | 0.054296 | 0.090396 | 0.09354 | 0.043203 | 0.1817 | 0.15476 | 0.1336
2025-05-09 01:00 | 12.3 | 4.6052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 12.3 | 2.6052 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 21.2448 | 25.0948 | 47.3948 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 6.3702 | 5.7758 | 3.0326 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15866 | 0.056182 | 0.11986 | 0.1322 | 0.062945 | 0.10546 | 0.11483 | 0.050403 | 0.21386 | 0.18281 | 0.15587
2025-05-09 02:00 | 12.9 | 4.1252 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 12.9 | 2.1252 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 21.4248 | 24.9748 | 47.8748 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 6.3416 | 5.7938 | 2.9867 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.16894 | 0.16894 | 0.059641 | 0.129 | 0.1412 | 0.068478 | 0.113 | 0.12132 | 0.054003 | 0.22858 | 0.19748 | 0.167
2025-05-09 03:00 | 11.8 | 4.0852 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 11.8 | 2.0852 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 22.0148 | 26.1148 | 47.9148 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 6.2485 | 5.6243 | 2.9829 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.1802 | 0.18416 | 0.064704 | 0.13965 | 0.15515 | 0.073136 | 0.1208 | 0.13277 | 0.057604 | 0.24491 | 0.21279 | 0.17841
2025-05-09 04:00 | 12.4 | 3.8452 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 12.4 | 1.8452 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 21.9548 | 25.7548 | 48.1548 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 6.2579 | 5.6775 | 2.9602 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.19146 | 0.19206 | 0.068116 | 0.14816 | 0.16331 | 0.078304 | 0.12806 | 0.13911 | 0.061204 | 0.25958 | 0.22646 | 0.18927
2025-05-09 05:00 | 12.2 | 3.8052 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 12.2 | 1.8052 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 22.0948 | 25.9948 | 48.1948 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 6.2359 | 5.642 | 2.9564 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.63146 | 0.63736 | 0.22534 | 0.49036 | 0.54198 | 0.25858 | 0.42236 | 0.46093 | 0.20185 | 0.85681 | 0.74894 | 0.62421
2025-05-09 06:00 | 13.6 | 3.6852 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 13.6 | 1.6852 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 21.5148 | 24.7148 | 48.3148 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 6.3274 | 5.8329 | 2.9451 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.22525 | 0.22525 | 0.078666 | 0.17239 | 0.18701 | 0.092594 | 0.15066 | 0.15916 | 0.072005 | 0.30392 | 0.26499 | 0.22267
2025-05-09 07:00 | 14.4 | 3.9252 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 14.4 | 1.9252 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 20.8748 | 23.6748 | 48.0748 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 6.4292 | 5.9909 | 2.9677 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0.20915 | 0.20915 | 0.072146 | 0.15754 | 0.16906 | 0.085321 | 0.13989 | 0.14509 | 0.066859 | 0.2813 | 0.24286 | 0.20675
2025-05-09 08:00 | 15.8 | 4.8052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 15.8 | 2.8052 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 19.2948 | 21.3948 | 47.1948 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 6.6848 | 6.3464 | 3.0519 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.055662 | 0.11946 | 0.12584 | 0.065418 | 0.1103 | 0.11081 | 0.052717 | 0.22058 | 0.18488 | 0.16302
2025-05-09 09:00 | 15.6 | 6.0052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 15.6 | 4.0052 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 18.1948 | 20.3948 | 45.9948 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 6.8664 | 6.5062 | 3.1697 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.062099 | 0.12935 | 0.13651 | 0.070053 | 0.12268 | 0.1238 | 0.058631 | 0.24552 | 0.19941 | 0.18131
2025-05-09 10:00 | 15.7 | 7.2052 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 15.7 | 5.2052 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 16.9448 | 19.0948 | 44.7948 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.0761 | 6.7176 | 3.291 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.069344 | 0.14038 | 0.14787 | 0.07546 | 0.1372 | 0.13814 | 0.065572 | 0.27447 | 0.21584 | 0.20277
2025-05-09 11:00 | 17.4 | 8.0052 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 17.4 | 6.0052 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15.2948 | 16.5948 | 43.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.3588 | 7.1356 | 3.3737 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.059057 | 0.11805 | 0.12174 | 0.064372 | 0.11999 | 0.11999 | 0.057345 | 0.23845 | 0.18242 | 0.17733
2025-05-09 12:00 | 17.4 | 8.4852 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 17.4 | 6.4852 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15 | 16.1148 | 43.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.41 | 7.2175 | 3.4241 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10619 | 0.2108 | 0.21642 | 0.11404 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.42875 | 0.32484 | 0.31886
2025-05-09 13:00 | 18 | 8.7652 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 18 | 6.7652 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15.2348 | 43.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.3692 | 3.4538 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.076872 | 0.15403 | 0.15489 | 0.082619 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31258 | 0.23665 | 0.233
2025-05-09 14:00 | 18.6 | 9.1252 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 18.6 | 7.1252 | 9 | 20.7 | 21.4 | 50 | 15 | 15 | 31.4 | 15 | 15 | 42.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.747 | 7.41 | 7.41 | 3.4922 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.048344 | 0.097783 | 0.097783 | 0.051871 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19797 | 0.14965 | 0.14791
2025-05-09 15:00 | 17.2 | 9.0852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 17.2 | 7.0852 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15.7148 | 42.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.2862 | 3.4879 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.054461 | 0.10777 | 0.1096 | 0.057241 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21938 | 0.16501 | 0.16302
2025-05-09 16:00 | 14.8 | 8.8852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 14.8 | 6.8852 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15.7148 | 18.3148 | 43.1148 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.2862 | 6.8464 | 3.4666 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.054052 | 0.10479 | 0.11153 | 0.055065 | 0.10546 | 0.10838 | 0.050403 | 0.21173 | 0.15986 | 0.15587
2025-05-09 17:00 | 16 | 8.1652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 16 | 6.1652 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15.8348 | 17.8348 | 43.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.2656 | 6.9264 | 3.3905 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.045475 | 0.090078 | 0.094489 | 0.048258 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.18063 | 0.13834 | 0.1336
2025-05-09 18:00 | 15.2 | 7.2852 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 15.2 | 5.2852 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 17.1148 | 19.5148 | 44.7148 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.0474 | 6.6489 | 3.2992 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.075369 | 0.15201 | 0.16112 | 0.081179 | 0.14797 | 0.15068 | 0.070718 | 0.2966 | 0.23319 | 0.21869
2025-05-09 19:00 | 14.4 | 6.3252 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 14.4 | 4.3252 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 18.4748 | 21.2748 | 45.6748 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 6.8199 | 6.3654 | 3.2017 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.06077 | 0.1251 | 0.13403 | 0.066616 | 0.11784 | 0.12221 | 0.056317 | 0.23695 | 0.19171 | 0.17415
2025-05-09 20:00 | 13.6 | 6.0052 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 13.6 | 4.0052 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 19.1948 | 22.3948 | 45.9948 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 6.7012 | 6.1889 | 3.1697 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20273 | 0.0708 | 0.1465 | 0.15862 | 0.077428 | 0.13559 | 0.14325 | 0.064804 | 0.27353 | 0.22392 | 0.2004
2025-05-09 21:00 | 12.6 | 5.7252 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 12.6 | 3.7252 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 19.9748 | 23.6748 | 46.2748 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 6.5741 | 5.9909 | 3.1419 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.14641 | 0.14641 | 0.051929 | 0.10785 | 0.11835 | 0.056415 | 0.097929 | 0.10588 | 0.046803 | 0.19834 | 0.16426 | 0.14473
2025-05-09 22:00 | 12.2 | 5.1652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 12.2 | 3.1652 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 20.7348 | 24.6348 | 46.8348 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 6.4516 | 5.8449 | 3.0869 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.32821 | 0.33127 | 0.11713 | 0.24635 | 0.27192 | 0.12872 | 0.21952 | 0.23957 | 0.10492 | 0.44533 | 0.37507 | 0.32444
2025-05-09 23:00 | 12.3 | 4.8452 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 12.3 | 2.8452 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 21.0048 | 24.8548 | 47.1548 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 6.4084 | 5.8118 | 3.0558 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011333 | 0.004013 | 0.0085105 | 0.0093842 | 0.004462 | 0.007533 | 0.0082018 | 0.0036002 | 0.015276 | 0.012972 | 0.011133
2025-05-10 | 12.1 | 4.4052 | 0.1159 | 0.092717 | 0.023179 | 12.1 | 2.4052 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 21.5448 | 25.4948 | 47.5948 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 6.3226 | 5.7161 | 3.0134 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.022525 | 0.022806 | 0.0080508 | 0.017252 | 0.019083 | 0.0090494 | 0.015066 | 0.01648 | 0.0072005 | 0.030576 | 0.026302 | 0.022267
2025-05-10 01:00 | 11.9 | 4.2052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 11.9 | 2.2052 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 21.8448 | 25.8948 | 47.7948 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 6.2752 | 5.6567 | 2.9943 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16064 | 0.056529 | 0.12168 | 0.13498 | 0.06375 | 0.10558 | 0.1159 | 0.050403 | 0.21421 | 0.18543 | 0.15599
2025-05-10 02:00 | 11.4 | 4.4452 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 11.4 | 2.4452 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 21.8548 | 26.1548 | 47.5548 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 6.2736 | 5.6184 | 3.0172 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.16894 | 0.17481 | 0.061033 | 0.1304 | 0.14561 | 0.067784 | 0.11377 | 0.12565 | 0.054003 | 0.22997 | 0.19818 | 0.16777
2025-05-10 03:00 | 10.9 | 4.0852 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 10.9 | 2.0852 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 22.4648 | 27.0148 | 47.9148 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 6.178 | 5.4926 | 2.9829 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.1802 | 0.18939 | 0.065603 | 0.14125 | 0.15887 | 0.073136 | 0.12204 | 0.13561 | 0.057604 | 0.2458 | 0.21438 | 0.17965
2025-05-10 04:00 | 10.8 | 4.3652 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 10.8 | 2.3652 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 22.2348 | 26.8348 | 47.6348 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 6.214 | 5.5188 | 3.0096 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.19146 | 0.20185 | 0.06981 | 0.14921 | 0.168 | 0.077018 | 0.12982 | 0.14443 | 0.061204 | 0.26127 | 0.22622 | 0.19102
2025-05-10 05:00 | 10.9 | 3.2852 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 10.9 | 1.2852 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 23.2648 | 27.8148 | 48.7148 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 6.0539 | 5.3773 | 2.9076 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.63146 | 0.66365 | 0.22989 | 0.50511 | 0.56866 | 0.26291 | 0.42766 | 0.4752 | 0.20185 | 0.86135 | 0.76802 | 0.62952
2025-05-10 06:00 | 11.1 | 3.6852 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 11.1 | 1.6852 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 22.7648 | 27.2148 | 48.3148 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 6.1313 | 5.4637 | 2.9451 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.22525 | 0.23526 | 0.081753 | 0.1779 | 0.19964 | 0.092594 | 0.15221 | 0.16872 | 0.072005 | 0.30701 | 0.2705 | 0.22421
2025-05-10 07:00 | 10.8 | 4.6052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 10.8 | 2.6052 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 21.9948 | 26.5948 | 47.3948 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 6.2516 | 5.5538 | 3.0326 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.20915 | 0.2205 | 0.07626 | 0.16201 | 0.18237 | 0.083495 | 0.14181 | 0.15777 | 0.066859 | 0.28541 | 0.24551 | 0.20867
2025-05-10 08:00 | 12.6 | 5.7652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 12.6 | 3.7652 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 19.9348 | 23.6348 | 46.2348 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 6.5806 | 5.997 | 3.1459 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.05849 | 0.12136 | 0.13317 | 0.063464 | 0.1103 | 0.11926 | 0.052717 | 0.22341 | 0.18482 | 0.16302
2025-05-10 09:00 | 13.6 | 7.0052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 13.6 | 5.0052 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 18.1948 | 21.3948 | 44.9948 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 6.8664 | 6.3464 | 3.2705 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.064056 | 0.12935 | 0.13995 | 0.067893 | 0.12268 | 0.1296 | 0.058631 | 0.24747 | 0.19725 | 0.18131
2025-05-10 10:00 | 14.9 | 7.7252 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 14.9 | 5.7252 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 16.8248 | 19.3748 | 44.2748 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.0965 | 6.6717 | 3.3446 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.070211 | 0.13998 | 0.14889 | 0.07425 | 0.1372 | 0.14068 | 0.065572 | 0.27534 | 0.21423 | 0.20277
2025-05-10 11:00 | 15.3 | 8.6052 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 15.3 | 6.6052 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15.7448 | 18.0948 | 43.3948 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.2811 | 6.883 | 3.4368 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.061021 | 0.11931 | 0.12621 | 0.063191 | 0.11999 | 0.12191 | 0.057345 | 0.24041 | 0.1825 | 0.17733
2025-05-10 12:00 | 15.3 | 9.0452 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 15.3 | 7.0452 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15.3048 | 17.6548 | 42.9548 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.3571 | 6.9565 | 3.4836 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10972 | 0.21231 | 0.22454 | 0.1121 | 0.21575 | 0.21921 | 0.10311 | 0.43229 | 0.32441 | 0.31886
2025-05-10 13:00 | 16.7 | 9.2452 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 16.7 | 7.2452 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 16.0548 | 42.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.2278 | 3.5051 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.078448 | 0.15403 | 0.15792 | 0.081411 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31415 | 0.23545 | 0.233
2025-05-10 14:00 | 16.8 | 10.1252 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 16.8 | 8.1252 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15.0748 | 41.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.397 | 3.6005 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.049722 | 0.097783 | 0.097955 | 0.050311 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19935 | 0.14809 | 0.14791
2025-05-10 15:00 | 17.2 | 9.8452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 17.2 | 7.8452 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 42.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 3.5699 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.054461 | 0.10777 | 0.10777 | 0.055926 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21938 | 0.1637 | 0.16302
2025-05-10 16:00 | 17.3 | 9.6052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 17.3 | 7.6052 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15 | 15.0948 | 42.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.41 | 7.3935 | 3.5439 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.05199 | 0.10304 | 0.10327 | 0.053864 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.20967 | 0.15691 | 0.15587
2025-05-10 17:00 | 17.7 | 9.2052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 17.7 | 7.2052 | 9 | 21.15 | 22.3 | 50 | 15 | 15 | 32.3 | 15 | 15.0948 | 42.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6946 | 7.41 | 7.3935 | 3.5008 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.044285 | 0.088323 | 0.088519 | 0.046738 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.17944 | 0.13506 | 0.1336
2025-05-10 18:00 | 17.1 | 8.9652 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 17.1 | 6.9652 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15.9348 | 43.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.2484 | 3.4751 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.073172 | 0.14457 | 0.1478 | 0.07707 | 0.14797 | 0.14797 | 0.070718 | 0.2944 | 0.22164 | 0.21869
2025-05-10 19:00 | 13.9 | 8.3252 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 13.9 | 6.3252 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 16.7248 | 19.7748 | 43.6748 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.1135 | 6.6065 | 3.4073 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.061243 | 0.11993 | 0.12914 | 0.062597 | 0.11784 | 0.12363 | 0.056317 | 0.23742 | 0.18253 | 0.17415
2025-05-10 20:00 | 11.3 | 8.0852 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 11.3 | 6.0852 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 18.2648 | 22.6148 | 43.9148 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 6.8547 | 6.1546 | 3.3821 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.20273 | 0.21042 | 0.073353 | 0.14322 | 0.15951 | 0.072566 | 0.13668 | 0.15113 | 0.064804 | 0.27608 | 0.21578 | 0.20148
2025-05-10 21:00 | 9.9 | 8.4852 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 9.9 | 6.4852 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 18.5648 | 23.6148 | 43.5148 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 6.805 | 6.0001 | 3.4241 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0.14675 | 0.15876 | 0.054123 | 0.10419 | 0.11817 | 0.051766 | 0.1003 | 0.11282 | 0.046803 | 0.20088 | 0.15596 | 0.1471
2025-05-10 22:00 | 9.6 | 8.0452 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 9.6 | 6.0452 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 19.1548 | 24.3548 | 43.9548 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 6.7078 | 5.8873 | 3.3779 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.33127 | 0.35923 | 0.12188 | 0.23694 | 0.26996 | 0.11763 | 0.2256 | 0.25472 | 0.10492 | 0.45315 | 0.35457 | 0.33052
2025-05-10 23:00 | 7.6 | 7.6852 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 7.6 | 5.6852 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 20.5148 | 26.7148 | 44.3148 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 6.4869 | 5.5363 | 3.3405 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.011911 | 0.013125 | 0.0043109 | 0.0084076 | 0.0098512 | 0.0040817 | 0.0079214 | 0.0091708 | 0.0036002 | 0.016222 | 0.012489 | 0.011522
2025-05-11 | 7.3 | 7.8452 | 0.57948 | 0.46358 | 0.1159 | 7.3 | 5.8452 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 20.5048 | 26.8548 | 44.1548 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.4885 | 5.5159 | 3.3571 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.11995 | 0.13249 | 0.043304 | 0.084055 | 0.098876 | 0.040615 | 0.079489 | 0.092376 | 0.036002 | 0.16325 | 0.12467 | 0.11549
2025-05-11 01:00 | 6.6 | 7.7252 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 5.7252 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 20.9748 | 27.6748 | 44.2748 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.4132 | 5.3974 | 3.3446 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 02:00 | 5.7 | 7.3652 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 5.3652 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 21.7848 | 28.9348 | 44.6348 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.2847 | 5.2184 | 3.3074 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 03:00 | 4.4 | 7.3252 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 5.3252 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 22.4748 | 30.2748 | 44.6748 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.1764 | 5.0322 | 3.3033 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 04:00 | 4 | 7.3252 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.3252 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 22.6748 | 30.6748 | 44.6748 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.1453 | 4.9774 | 3.3033 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 05:00 | 4.6 | 7.3252 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 5.3252 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 22.3748 | 30.0748 | 44.6748 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.192 | 5.0597 | 3.3033 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 06:00 | 5.9 | 7.6052 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 5.6052 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 21.4448 | 28.4948 | 44.3948 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.3384 | 5.2804 | 3.3322 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 07:00 | 9.7 | 7.7252 | 0.068973 | 0.055179 | 0.013795 | 9.7 | 5.7252 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 19.4248 | 24.5748 | 44.2748 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 6.6636 | 5.854 | 3.3446 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.013499 | 0.014627 | 0.0049705 | 0.0097419 | 0.011089 | 0.0048523 | 0.0092041 | 0.010379 | 0.0042852 | 0.01847 | 0.014594 | 0.013489
2025-05-11 08:00 | 13.6 | 7.7252 | 0.68973 | 0.55179 | 0.13795 | 13.6 | 5.7252 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 17.4748 | 20.6748 | 44.2748 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 6.9867 | 6.4612 | 3.3446 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.13406 | 0.13406 | 0.046817 | 0.092913 | 0.10047 | 0.048523 | 0.089663 | 0.094722 | 0.042852 | 0.18087 | 0.14144 | 0.13252
2025-05-11 09:00 | 16.5 | 7.8452 | 0.034487 | 0.027589 | 0.0068973 | 16.5 | 5.8452 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15.9048 | 17.6548 | 44.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.2535 | 6.9565 | 3.3571 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0067028 | 0.0067028 | 0.0022378 | 0.0044748 | 0.0046659 | 0.0024171 | 0.0044832 | 0.0044832 | 0.0021426 | 0.0089405 | 0.0068919 | 0.0066258
2025-05-11 10:00 | 17.4 | 7.9252 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 5.9252 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15.3748 | 16.6748 | 44.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.345 | 7.1219 | 3.3654 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 11:00 | 18.1 | 8.0852 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 6.0852 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15.8148 | 43.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.269 | 3.3821 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 12:00 | 20 | 8.4452 | 0.65525 | 0.5242 | 0.13105 | 20 | 6.4452 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 43.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 3.4199 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.12735 | 0.12735 | 0.040255 | 0.083226 | 0.083226 | 0.045082 | 0.08518 | 0.08518 | 0.04071 | 0.16761 | 0.12831 | 0.12589
2025-05-11 13:00 | 20.3 | 8.5252 | 0.20692 | 0.16554 | 0.041384 | 20.3 | 6.5252 | 9 | 19.85 | 19.7 | 50 | 15 | 15 | 29.7 | 15 | 15 | 43.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.848 | 7.41 | 7.41 | 3.4284 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.040217 | 0.040217 | 0.012652 | 0.026282 | 0.026282 | 0.014201 | 0.026899 | 0.026899 | 0.012856 | 0.052869 | 0.040483 | 0.039755
2025-05-11 14:00 | 20.9 | 8.8852 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 6.8852 | 9 | 19.55 | 19.1 | 50 | 15 | 15 | 29.1 | 15 | 15 | 43.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8844 | 7.41 | 7.41 | 3.4666 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 15:00 | 20.7 | 8.8052 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 6.8052 | 9 | 19.65 | 19.3 | 50 | 15 | 15 | 29.3 | 15 | 15 | 43.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8722 | 7.41 | 7.41 | 3.458 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 16:00 | 21.7 | 8.8052 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 6.8052 | 9 | 19.15 | 18.3 | 50 | 15 | 15 | 28.3 | 15 | 15 | 43.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9334 | 7.41 | 7.41 | 3.458 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 17:00 | 19.8 | 8.7252 | 1.0691 | 0.85527 | 0.21382 | 19.8 | 6.7252 | 9 | 20.1 | 20.2 | 50 | 15 | 15 | 30.2 | 15 | 15 | 43.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.818 | 7.41 | 7.41 | 3.4495 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20779 | 0.20779 | 0.065885 | 0.13579 | 0.13579 | 0.072923 | 0.13898 | 0.13898 | 0.066421 | 0.27367 | 0.20871 | 0.2054
2025-05-11 18:00 | 18 | 8.6852 | 0.10346 | 0.082768 | 0.020692 | 18 | 6.6852 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15.3148 | 43.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.3553 | 3.4453 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020108 | 0.020108 | 0.0065581 | 0.013141 | 0.013239 | 0.0070657 | 0.013449 | 0.013449 | 0.0064279 | 0.026666 | 0.020207 | 0.019877
2025-05-11 19:00 | 16.2 | 8.6852 | 0.24141 | 0.19313 | 0.048281 | 16.2 | 6.6852 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15.2148 | 17.1148 | 43.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.3727 | 7.0474 | 3.4453 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.046919 | 0.046919 | 0.015738 | 0.030817 | 0.03224 | 0.016487 | 0.031382 | 0.031382 | 0.014998 | 0.062657 | 0.047304 | 0.04638
2025-05-11 20:00 | 14.8 | 8.6852 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 6.6852 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15.9148 | 18.5148 | 43.3148 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.2518 | 6.8132 | 3.4453 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 21:00 | 14.4 | 8.6452 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 6.6452 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 16.1548 | 18.9548 | 43.3548 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.2107 | 6.7406 | 3.4411 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 22:00 | 13.9 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 6.5652 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 16.4848 | 19.5348 | 43.4348 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.1543 | 6.6456 | 3.4326 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 23:00 | 13.5 | 8.6852 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 6.6852 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 16.5648 | 19.8148 | 43.3148 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.1407 | 6.6 | 3.4453 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 | 12.2 | 8.5652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 12.2 | 6.5652 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 17.3348 | 21.2348 | 43.4348 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.0103 | 6.3718 | 3.4326 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13641 | 0.04823 | 0.093359 | 0.10271 | 0.047666 | 0.090396 | 0.098652 | 0.043203 | 0.18338 | 0.14102 | 0.1336
2025-05-12 01:00 | 11.7 | 8.6052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 11.7 | 6.6052 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 17.5448 | 21.6948 | 43.3948 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 6.975 | 6.2989 | 3.4368 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16164 | 0.056703 | 0.10947 | 0.12122 | 0.055542 | 0.10582 | 0.11645 | 0.050403 | 0.21438 | 0.16501 | 0.15622
2025-05-12 02:00 | 11 | 8.3652 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 11 | 6.3652 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 18.1348 | 22.6348 | 43.6348 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 6.8763 | 6.1515 | 3.4115 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.16894 | 0.177 | 0.061409 | 0.11897 | 0.13299 | 0.059951 | 0.11429 | 0.12684 | 0.054003 | 0.23035 | 0.17892 | 0.16829
2025-05-12 03:00 | 12.2 | 8.3652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 12.2 | 6.3652 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 17.5348 | 21.4348 | 43.6348 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 6.9767 | 6.34 | 3.4115 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.1802 | 0.18189 | 0.064307 | 0.12508 | 0.13764 | 0.063948 | 0.12053 | 0.13154 | 0.057604 | 0.24451 | 0.18903 | 0.17813
2025-05-12 04:00 | 12.3 | 8.2452 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 12.3 | 6.2452 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 17.6048 | 21.4548 | 43.7548 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 6.9649 | 6.3369 | 3.3989 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.19146 | 0.19265 | 0.068221 | 0.13312 | 0.14631 | 0.068197 | 0.12806 | 0.13943 | 0.061204 | 0.25969 | 0.20132 | 0.18927
2025-05-12 05:00 | 11.5 | 8.2852 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 11.5 | 6.2852 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 17.9648 | 22.2148 | 43.7148 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 6.9047 | 6.2171 | 3.4031 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.63146 | 0.65137 | 0.22778 | 0.44287 | 0.49185 | 0.22464 | 0.42476 | 0.46854 | 0.20185 | 0.85924 | 0.66751 | 0.62661
2025-05-12 06:00 | 12.5 | 8.2452 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 12.5 | 6.2452 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 17.5048 | 21.2548 | 43.7548 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 6.9817 | 6.3686 | 3.3989 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.22525 | 0.22525 | 0.080013 | 0.15623 | 0.17127 | 0.080231 | 0.15066 | 0.16327 | 0.072005 | 0.30527 | 0.23647 | 0.22267
2025-05-12 07:00 | 14.1 | 8.4852 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 14.1 | 6.4852 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 16.4648 | 19.4148 | 43.5148 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.1577 | 6.6652 | 3.4241 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.20915 | 0.20915 | 0.072482 | 0.1415 | 0.15196 | 0.073948 | 0.13989 | 0.14609 | 0.066859 | 0.28164 | 0.21545 | 0.20675
2025-05-12 08:00 | 15.9 | 8.6452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 15.9 | 6.6452 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15.4048 | 17.4548 | 43.3548 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.3398 | 6.9901 | 3.4411 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.055576 | 0.1088 | 0.11425 | 0.05802 | 0.1103 | 0.11055 | 0.052717 | 0.22049 | 0.16682 | 0.16302
2025-05-12 09:00 | 16 | 9.6052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 16 | 7.6052 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 16.3948 | 42.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.1696 | 3.5439 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.061714 | 0.11986 | 0.12388 | 0.062657 | 0.12268 | 0.12268 | 0.058631 | 0.24513 | 0.18252 | 0.18131
2025-05-12 10:00 | 16.2 | 10.0852 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 16.2 | 8.0852 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15 | 15.7148 | 41.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.41 | 7.2862 | 3.5961 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.068806 | 0.13405 | 0.13633 | 0.069057 | 0.1372 | 0.1372 | 0.065572 | 0.27394 | 0.20311 | 0.20277
2025-05-12 11:00 | 17.3 | 10.8852 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 17.3 | 8.8852 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15 | 15 | 41.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.41 | 7.41 | 3.6844 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.059149 | 0.11723 | 0.11723 | 0.058945 | 0.11999 | 0.11999 | 0.057345 | 0.23854 | 0.17618 | 0.17733
2025-05-12 12:00 | 18 | 11.8052 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 18 | 9.8052 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 40.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 3.7878 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.1052 | 0.2108 | 0.2108 | 0.10309 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.42776 | 0.31389 | 0.31886
2025-05-12 13:00 | 18.1 | 12.0052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 18.1 | 10.0052 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15 | 39.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.41 | 3.8106 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.076752 | 0.15403 | 0.15403 | 0.074883 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31246 | 0.22892 | 0.233
2025-05-12 14:00 | 17.1 | 12.0452 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 17.1 | 10.0452 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 39.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 3.8152 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.04949 | 0.097783 | 0.097783 | 0.04748 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19912 | 0.14526 | 0.14791
2025-05-12 15:00 | 17.7 | 12.0052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 17.7 | 10.0052 | 9 | 21.15 | 22.3 | 50 | 15 | 15 | 32.3 | 15 | 15 | 39.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6946 | 7.41 | 7.41 | 3.8106 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.054038 | 0.10777 | 0.10777 | 0.052393 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21895 | 0.16017 | 0.16302
2025-05-12 16:00 | 17.5 | 11.8052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 17.5 | 9.8052 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15 | 40.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.41 | 3.7878 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.051827 | 0.10304 | 0.10304 | 0.050395 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.2095 | 0.15344 | 0.15587
2025-05-12 17:00 | 16.4 | 11.5252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 16.4 | 9.5252 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15 | 40.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.41 | 3.7561 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.045192 | 0.088323 | 0.088323 | 0.04356 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.18034 | 0.13188 | 0.1336
2025-05-12 18:00 | 15.9 | 10.9652 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 15.9 | 8.9652 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 15.1348 | 41.0348 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.3866 | 3.6933 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.074553 | 0.14457 | 0.14503 | 0.072516 | 0.14797 | 0.1483 | 0.070718 | 0.29578 | 0.21709 | 0.21869
2025-05-12 19:00 | 15.1 | 10.1252 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 15.1 | 8.1252 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 16.7748 | 41.8748 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.105 | 3.6005 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.060114 | 0.11513 | 0.12008 | 0.059238 | 0.11784 | 0.12027 | 0.056317 | 0.23629 | 0.17437 | 0.17415
2025-05-12 20:00 | 13.9 | 9.6052 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 13.9 | 7.6052 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 15.4448 | 18.4948 | 42.3948 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.3328 | 6.8166 | 3.5439 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20273 | 0.070472 | 0.13388 | 0.14402 | 0.069254 | 0.13559 | 0.14226 | 0.064804 | 0.2732 | 0.20313 | 0.2004
2025-05-12 21:00 | 13.1 | 9.0052 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 13.1 | 7.0052 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 16.4448 | 19.8948 | 42.9948 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.1611 | 6.5871 | 3.4794 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.14641 | 0.14641 | 0.05153 | 0.099008 | 0.10764 | 0.050944 | 0.097929 | 0.10466 | 0.046803 | 0.19794 | 0.14995 | 0.14473
2025-05-12 22:00 | 12.1 | 8.5652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 12.1 | 6.5652 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 17.3848 | 21.3348 | 43.4348 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.0019 | 6.3559 | 3.4326 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.32821 | 0.3323 | 0.11731 | 0.22699 | 0.25006 | 0.11575 | 0.21952 | 0.24013 | 0.10492 | 0.44551 | 0.34274 | 0.32444
2025-05-12 23:00 | 11.5 | 8.0452 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 11.5 | 6.0452 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 18.2048 | 22.4548 | 43.9548 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 6.8647 | 6.1796 | 3.3779 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011618 | 0.0040627 | 0.0079449 | 0.0088257 | 0.0040364 | 0.0075759 | 0.0083568 | 0.0036002 | 0.015325 | 0.011981 | 0.011176
2025-05-13 | 11.2 | 8.2852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 11.2 | 6.2852 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 18.1148 | 22.5148 | 43.7148 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 6.8797 | 6.1702 | 3.4031 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.13515 | 0.14072 | 0.048977 | 0.095131 | 0.10607 | 0.048079 | 0.091221 | 0.10099 | 0.043203 | 0.18413 | 0.14321 | 0.13442
2025-05-13 01:00 | 11 | 8.3252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 11 | 6.3252 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 18.1748 | 22.6748 | 43.6748 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 6.8697 | 6.1453 | 3.4073 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.15768 | 0.1652 | 0.057315 | 0.11115 | 0.12425 | 0.056023 | 0.10667 | 0.11838 | 0.050403 | 0.21499 | 0.16717 | 0.15707
2025-05-13 02:00 | 10.6 | 8.3252 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 10.6 | 6.3252 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 18.3748 | 23.0748 | 43.6748 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 6.8364 | 6.0832 | 3.4073 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.16894 | 0.17922 | 0.061786 | 0.11967 | 0.13448 | 0.060025 | 0.11481 | 0.12804 | 0.054003 | 0.23072 | 0.17969 | 0.16881
2025-05-13 03:00 | 10.3 | 8.3252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 10.3 | 6.3252 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 18.5248 | 23.3748 | 43.6748 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 6.8116 | 6.0369 | 3.4073 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.1802 | 0.19297 | 0.066207 | 0.12811 | 0.14455 | 0.064027 | 0.12288 | 0.13755 | 0.057604 | 0.24641 | 0.19214 | 0.18048
2025-05-13 04:00 | 9.7 | 7.5252 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 9.7 | 5.5252 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 19.6248 | 24.7748 | 44.4748 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 6.6309 | 5.8238 | 3.3239 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.1928 | 0.20891 | 0.070992 | 0.13982 | 0.1592 | 0.069735 | 0.13146 | 0.14824 | 0.061204 | 0.2638 | 0.20956 | 0.19266
2025-05-13 05:00 | 7.2 | 7.6452 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 7.2 | 5.6452 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 20.7548 | 27.1548 | 44.3548 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.4484 | 5.4723 | 3.3363 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.67408 | 0.74515 | 0.24316 | 0.4742 | 0.55878 | 0.22913 | 0.44619 | 0.51918 | 0.20185 | 0.91724 | 0.70334 | 0.64804
2025-05-13 06:00 | 7 | 7.8052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 7 | 5.8052 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 20.6948 | 27.1948 | 44.1948 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.458 | 5.4666 | 3.3529 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.24158 | 0.26748 | 0.086998 | 0.1689 | 0.19954 | 0.081331 | 0.15953 | 0.1861 | 0.072005 | 0.32858 | 0.25023 | 0.23153
2025-05-13 07:00 | 7.5 | 8.3252 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 7.5 | 6.3252 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 19.9248 | 26.1748 | 43.6748 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.5822 | 5.6154 | 3.4073 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.22171 | 0.2445 | 0.080177 | 0.15387 | 0.18037 | 0.074314 | 0.14728 | 0.17072 | 0.066859 | 0.30189 | 0.22819 | 0.21414
2025-05-13 08:00 | 8.4 | 8.7252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 8.4 | 6.7252 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 19.0748 | 24.8748 | 43.2748 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 6.7209 | 5.8088 | 3.4495 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.17118 | 0.18742 | 0.062366 | 0.11882 | 0.13748 | 0.057877 | 0.11493 | 0.13172 | 0.052717 | 0.23354 | 0.1767 | 0.16765
2025-05-13 09:00 | 10.3 | 10.3252 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 10.3 | 8.3252 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 16.5248 | 21.3748 | 41.6748 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 7.1475 | 6.3495 | 3.6224 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.18342 | 0.19641 | 0.067388 | 0.12427 | 0.13988 | 0.061298 | 0.12507 | 0.14 | 0.058631 | 0.2508 | 0.18556 | 0.1837
2025-05-13 10:00 | 10.6 | 11.4852 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 10.6 | 9.4852 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 15.2148 | 19.9148 | 40.5148 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.3727 | 6.5838 | 3.7516 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.20513 | 0.21761 | 0.075022 | 0.13473 | 0.15088 | 0.066194 | 0.1394 | 0.15547 | 0.065572 | 0.28015 | 0.20093 | 0.20497
2025-05-13 11:00 | 11.5 | 12.5652 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 11.5 | 10.5652 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 15 | 17.9348 | 39.4348 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.41 | 6.9097 | 3.8748 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.17939 | 0.18505 | 0.06471 | 0.11723 | 0.12572 | 0.056048 | 0.12067 | 0.13311 | 0.057345 | 0.2441 | 0.17328 | 0.17801
2025-05-13 12:00 | 11.6 | 13.6452 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 11.6 | 11.6452 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 15 | 16.7548 | 38.3548 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.41 | 7.1084 | 4.0008 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0.32256 | 0.3317 | 0.11618 | 0.2108 | 0.21974 | 0.097606 | 0.21673 | 0.23878 | 0.10311 | 0.43874 | 0.3084 | 0.31984
2025-05-13 13:00 | 11.9 | 13.7652 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 11.9 | 11.7652 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15 | 16.3348 | 38.2348 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.41 | 7.1799 | 4.015 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.2357 | 0.24013 | 0.084503 | 0.15403 | 0.15897 | 0.071071 | 0.15783 | 0.17326 | 0.075346 | 0.32021 | 0.22511 | 0.23318
2025-05-13 14:00 | 10.4 | 14.0452 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 10.4 | 12.0452 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 15 | 17.5548 | 37.9548 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 7.41 | 6.9733 | 4.0482 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.14963 | 0.15973 | 0.054891 | 0.097783 | 0.10391 | 0.044747 | 0.10192 | 0.11394 | 0.04783 | 0.20452 | 0.14253 | 0.14975
2025-05-13 15:00 | 10.1 | 14.0852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 10.1 | 12.0852 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 15 | 17.8148 | 37.9148 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.41 | 6.9297 | 4.0529 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.16491 | 0.1777 | 0.060776 | 0.10777 | 0.11524 | 0.049261 | 0.11271 | 0.12648 | 0.052717 | 0.22569 | 0.15703 | 0.16543
2025-05-13 16:00 | 6.8 | 13.8452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 6.8 | 11.8452 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 15 | 21.3548 | 38.1548 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 7.41 | 6.3527 | 4.0244 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.1699 | 0.18842 | 0.061082 | 0.10304 | 0.12019 | 0.047432 | 0.11193 | 0.13091 | 0.050403 | 0.23098 | 0.15047 | 0.16233
2025-05-13 17:00 | 9.8 | 13.1652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 9.8 | 11.1652 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 15 | 19.0348 | 38.8348 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 7.41 | 6.7275 | 3.9445 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.13578 | 0.147 | 0.050036 | 0.088323 | 0.097283 | 0.04148 | 0.092687 | 0.10439 | 0.043203 | 0.18582 | 0.1298 | 0.13589
2025-05-13 18:00 | 7.6 | 12.4452 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 7.6 | 10.4452 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 15.7548 | 21.9548 | 39.5548 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 7.2793 | 6.2579 | 3.861 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.23396 | 0.2578 | 0.084677 | 0.14717 | 0.17119 | 0.069367 | 0.1556 | 0.18014 | 0.070718 | 0.31864 | 0.21654 | 0.22632
2025-05-13 19:00 | 7 | 11.4452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 7 | 9.4452 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 17.0548 | 23.5548 | 40.5548 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 7.0575 | 6.0093 | 3.7471 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.18895 | 0.20921 | 0.068044 | 0.12088 | 0.14197 | 0.05692 | 0.12477 | 0.14556 | 0.056317 | 0.257 | 0.1778 | 0.18109
2025-05-13 20:00 | 6.3 | 10.6852 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 6.3 | 8.6852 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 18.1648 | 25.0148 | 41.3148 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 6.8713 | 5.7878 | 3.6622 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0.22102 | 0.24608 | 0.079123 | 0.14287 | 0.16962 | 0.067016 | 0.14474 | 0.17037 | 0.064804 | 0.30015 | 0.20989 | 0.20955
2025-05-13 21:00 | 5.3 | 10.1652 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 5.3 | 8.1652 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 19.1848 | 26.5348 | 41.8348 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.7029 | 5.5626 | 3.6049 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.16342 | 0.18339 | 0.058001 | 0.10578 | 0.12746 | 0.04917 | 0.10576 | 0.1261 | 0.046803 | 0.22142 | 0.15495 | 0.15256
2025-05-13 22:00 | 4.6 | 9.7252 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 4.6 | 7.7252 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 19.9748 | 27.6748 | 42.2748 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.5741 | 5.3974 | 3.5569 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.3724 | 0.42021 | 0.13137 | 0.24176 | 0.29447 | 0.11171 | 0.23901 | 0.2876 | 0.10492 | 0.50377 | 0.35347 | 0.34393
2025-05-13 23:00 | 3.9 | 9.2852 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 3.9 | 7.2852 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 20.7648 | 28.8148 | 42.7148 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 6.4468 | 5.2352 | 3.5094 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.012991 | 0.014739 | 0.0045546 | 0.0084599 | 0.010418 | 0.0038853 | 0.0082692 | 0.010042 | 0.0036002 | 0.017546 | 0.012345 | 0.011869
2025-05-14 | 4.1 | 8.5252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 4.1 | 6.5252 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 21.4248 | 29.3748 | 43.4748 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.3416 | 5.1567 | 3.4284 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.15516 | 0.17576 | 0.054495 | 0.1032 | 0.12692 | 0.047725 | 0.098998 | 0.1199 | 0.043203 | 0.20966 | 0.15093 | 0.1422
2025-05-14 01:00 | 4.1 | 8.7652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 4.1 | 6.7652 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 21.1848 | 29.1348 | 43.2348 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.3797 | 5.1903 | 3.4538 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.18103 | 0.20506 | 0.063578 | 0.11968 | 0.14711 | 0.055269 | 0.1155 | 0.13989 | 0.050403 | 0.2446 | 0.17495 | 0.1659
2025-05-14 02:00 | 4.4 | 8.2052 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 4.4 | 6.2052 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 21.5948 | 29.3948 | 43.7948 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.3147 | 5.154 | 3.3947 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.19259 | 0.21765 | 0.067819 | 0.12955 | 0.15873 | 0.060248 | 0.12331 | 0.14877 | 0.054003 | 0.26041 | 0.1898 | 0.17732
2025-05-14 03:00 | 4 | 8.5652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 4 | 6.5652 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 21.4348 | 29.4348 | 43.4348 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.34 | 5.1484 | 3.4326 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.20737 | 0.23508 | 0.072767 | 0.13764 | 0.1695 | 0.063555 | 0.13215 | 0.16027 | 0.057604 | 0.28014 | 0.20119 | 0.18976
2025-05-14 04:00 | 4.3 | 8.0452 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 4.3 | 6.0452 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 21.8048 | 29.6548 | 43.9548 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.2815 | 5.1178 | 3.3779 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.21878 | 0.24744 | 0.076975 | 0.1476 | 0.18117 | 0.06862 | 0.13992 | 0.16902 | 0.061204 | 0.29576 | 0.21622 | 0.20112
2025-05-14 05:00 | 5 | 8.0452 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 5 | 6.0452 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 21.4548 | 28.9548 | 43.9548 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.3369 | 5.2155 | 3.3779 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.70979 | 0.79839 | 0.25126 | 0.48255 | 0.5863 | 0.22631 | 0.45771 | 0.54788 | 0.20185 | 0.96105 | 0.70886 | 0.65957
2025-05-14 06:00 | 5.4 | 8.5252 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 5.4 | 6.5252 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 20.7748 | 28.0748 | 43.4748 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.4452 | 5.3401 | 3.4284 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.25082 | 0.28125 | 0.089099 | 0.16924 | 0.20426 | 0.079541 | 0.16252 | 0.19352 | 0.072005 | 0.33992 | 0.24878 | 0.23452
2025-05-14 07:00 | 5.9 | 9.2852 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 5.9 | 7.2852 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 19.7648 | 26.8148 | 42.7148 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.6082 | 5.5217 | 3.5094 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.23018 | 0.25709 | 0.08212 | 0.15327 | 0.18343 | 0.072152 | 0.15003 | 0.1775 | 0.066859 | 0.3123 | 0.22542 | 0.21689
2025-05-14 08:00 | 6.8 | 10.2452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 6.8 | 8.2452 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 18.3548 | 24.9548 | 41.7548 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.8398 | 5.7968 | 3.6136 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.1777 | 0.19706 | 0.063886 | 0.11676 | 0.13777 | 0.055249 | 0.11707 | 0.13692 | 0.052717 | 0.24159 | 0.17201 | 0.16978
2025-05-14 09:00 | 7.6 | 11.3652 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 7.6 | 9.3652 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 16.8348 | 23.0348 | 40.6348 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 7.0948 | 6.0894 | 3.7381 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.19397 | 0.21374 | 0.070204 | 0.12519 | 0.14586 | 0.059401 | 0.129 | 0.14935 | 0.058631 | 0.26418 | 0.18459 | 0.18763
2025-05-14 10:00 | 6.6 | 12.2852 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 6.6 | 10.2852 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 16.4148 | 23.1148 | 39.7148 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 7.1662 | 6.077 | 3.8426 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.22208 | 0.24666 | 0.079703 | 0.13861 | 0.16346 | 0.064627 | 0.14595 | 0.17114 | 0.065572 | 0.30178 | 0.20324 | 0.21152
2025-05-14 11:00 | 9 | 12.7652 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 9 | 10.7652 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 15 | 20.2348 | 39.2348 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 7.41 | 6.532 | 3.8979 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.18361 | 0.20007 | 0.067227 | 0.11723 | 0.13299 | 0.055716 | 0.12416 | 0.14123 | 0.057345 | 0.25084 | 0.17295 | 0.1815
2025-05-14 12:00 | 10.1 | 13.4452 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 10.1 | 11.4452 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 15 | 18.4548 | 38.5548 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.41 | 6.8232 | 3.9773 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.32256 | 0.34758 | 0.11887 | 0.2108 | 0.22893 | 0.098184 | 0.22046 | 0.24738 | 0.10311 | 0.44144 | 0.30898 | 0.32357
2025-05-14 13:00 | 10.4 | 13.8052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 10.4 | 11.8052 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 15 | 17.7948 | 38.1948 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 7.41 | 6.9331 | 4.0197 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.2357 | 0.25161 | 0.086467 | 0.15403 | 0.16463 | 0.070988 | 0.16054 | 0.17949 | 0.075346 | 0.32217 | 0.22502 | 0.23589
2025-05-14 14:00 | 10.9 | 14.0052 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 10.9 | 12.0052 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 15 | 17.0948 | 37.9948 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.41 | 7.0508 | 4.0434 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.14963 | 0.15726 | 0.054473 | 0.097783 | 0.10277 | 0.0448 | 0.10134 | 0.1126 | 0.04783 | 0.2041 | 0.14258 | 0.14917
2025-05-14 15:00 | 8.9 | 14.0852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 8.9 | 12.0852 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 15 | 19.0148 | 37.9148 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 7.41 | 6.7308 | 4.0529 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.16919 | 0.1845 | 0.061895 | 0.10777 | 0.11865 | 0.049261 | 0.11427 | 0.13015 | 0.052717 | 0.23109 | 0.15703 | 0.16699
2025-05-14 16:00 | 8 | 13.8852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 8 | 11.8852 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 15 | 20.1148 | 38.1148 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 7.41 | 6.5514 | 4.0292 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.1652 | 0.18145 | 0.05999 | 0.10304 | 0.11655 | 0.047376 | 0.11039 | 0.12716 | 0.050403 | 0.22519 | 0.15042 | 0.16079
2025-05-14 17:00 | 8.9 | 13.7252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 8.9 | 11.7252 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 15 | 19.3748 | 38.2748 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 7.41 | 6.6717 | 4.0102 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.13866 | 0.1512 | 0.050725 | 0.088323 | 0.098096 | 0.0408 | 0.093647 | 0.10666 | 0.043203 | 0.18938 | 0.12912 | 0.13685
2025-05-14 18:00 | 7.6 | 12.7652 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 7.6 | 10.7652 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 15.4348 | 21.6348 | 39.2348 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 7.3346 | 6.3084 | 3.8979 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.23396 | 0.2578 | 0.084677 | 0.14606 | 0.16982 | 0.068709 | 0.1556 | 0.18014 | 0.070718 | 0.31864 | 0.21477 | 0.22632
2025-05-14 19:00 | 7 | 11.2852 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 7 | 9.2852 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 17.2148 | 23.7148 | 40.7148 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 7.0305 | 5.9848 | 3.7291 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.18895 | 0.20921 | 0.068044 | 0.12135 | 0.14255 | 0.057194 | 0.12477 | 0.14556 | 0.056317 | 0.257 | 0.17854 | 0.18109
2025-05-14 20:00 | 6.4 | 11.0452 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 6.4 | 9.0452 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 17.7548 | 24.5548 | 40.9548 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.9398 | 5.857 | 3.7022 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.2205 | 0.24531 | 0.079005 | 0.14146 | 0.16761 | 0.066291 | 0.14458 | 0.16996 | 0.064804 | 0.29951 | 0.20775 | 0.20938
2025-05-14 21:00 | 6.2 | 10.8852 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 6.2 | 8.8852 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 18.0148 | 24.9148 | 41.1148 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.8963 | 5.8028 | 3.6844 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.16 | 0.17828 | 0.057229 | 0.10281 | 0.12218 | 0.048109 | 0.10466 | 0.12335 | 0.046803 | 0.21723 | 0.15092 | 0.15146
2025-05-14 22:00 | 5.7 | 10.4052 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 5.7 | 8.4052 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 18.7448 | 25.8948 | 41.5948 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.7752 | 5.6567 | 3.6312 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.3629 | 0.40597 | 0.12925 | 0.23458 | 0.28097 | 0.10942 | 0.23597 | 0.27991 | 0.10492 | 0.49215 | 0.344 | 0.34089
2025-05-14 23:00 | 5.4 | 10.2052 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 5.4 | 8.2052 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 19.0948 | 26.3948 | 41.7948 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.7176 | 5.5831 | 3.6093 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.012541 | 0.014063 | 0.004455 | 0.0081188 | 0.0097686 | 0.0037777 | 0.0081258 | 0.0096762 | 0.0036002 | 0.016996 | 0.011897 | 0.011726
2025-05-15 | 5.2 | 9.6052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 5.2 | 7.6052 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 19.7948 | 27.1948 | 42.3948 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.6033 | 5.4666 | 3.5439 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.1512 | 0.16981 | 0.053618 | 0.099113 | 0.11972 | 0.046169 | 0.097736 | 0.11669 | 0.043203 | 0.20482 | 0.14528 | 0.14094
2025-05-15 01:00 | 4.9 | 9.1652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 4.9 | 7.1652 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 20.3848 | 27.9348 | 42.8348 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.5078 | 5.3601 | 3.4965 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.17765 | 0.19999 | 0.062833 | 0.11733 | 0.14245 | 0.054594 | 0.11442 | 0.13715 | 0.050403 | 0.24048 | 0.17192 | 0.16483
2025-05-15 02:00 | 4.2 | 8.7252 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 4.2 | 6.7252 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 21.1748 | 29.0748 | 43.2748 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.3813 | 5.1987 | 3.4495 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.1935 | 0.21902 | 0.068019 | 0.1282 | 0.15736 | 0.05929 | 0.1236 | 0.14951 | 0.054003 | 0.26152 | 0.18749 | 0.17761
2025-05-15 03:00 | 3.2 | 8.5252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 3.2 | 6.5252 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 21.8748 | 30.2748 | 43.4748 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.2705 | 5.0322 | 3.4284 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.21131 | 0.24103 | 0.073624 | 0.13916 | 0.17341 | 0.063633 | 0.1334 | 0.16349 | 0.057604 | 0.28494 | 0.2028 | 0.191
2025-05-15 04:00 | 4 | 8.0852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 4 | 6.0852 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 21.9148 | 29.9148 | 43.9148 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.2642 | 5.0818 | 3.3821 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.22033 | 0.24978 | 0.077315 | 0.14801 | 0.18245 | 0.068535 | 0.14041 | 0.17028 | 0.061204 | 0.29765 | 0.21654 | 0.20162
2025-05-15 05:00 | 4 | 7.8852 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 4 | 5.8852 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 22.1148 | 30.1148 | 44.1148 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.2328 | 5.0542 | 3.3612 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.72668 | 0.82377 | 0.25499 | 0.49061 | 0.60502 | 0.22744 | 0.46309 | 0.56161 | 0.20185 | 0.98167 | 0.71804 | 0.66494
2025-05-15 06:00 | 4.8 | 8.0852 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 4.8 | 6.0852 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 21.5148 | 29.1148 | 43.9148 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.3274 | 5.1931 | 3.3821 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.25439 | 0.28659 | 0.089894 | 0.17239 | 0.21004 | 0.080629 | 0.16365 | 0.19641 | 0.072005 | 0.34428 | 0.25302 | 0.23566
2025-05-15 07:00 | 5.7 | 8.3652 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 5.7 | 6.3652 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 20.7848 | 27.9348 | 43.6348 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.4436 | 5.3601 | 3.4115 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.23126 | 0.25871 | 0.082364 | 0.15718 | 0.18896 | 0.074222 | 0.15038 | 0.17837 | 0.066859 | 0.31363 | 0.23141 | 0.21724
2025-05-15 08:00 | 7 | 10.0052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 7 | 8.0052 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 18.4948 | 24.9948 | 41.9948 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.8166 | 5.7908 | 3.5874 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.17687 | 0.19583 | 0.063694 | 0.11716 | 0.13791 | 0.055654 | 0.1168 | 0.13625 | 0.052717 | 0.24057 | 0.17281 | 0.16951
2025-05-15 09:00 | 8.7 | 12.2052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 8.7 | 10.2052 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 15.4448 | 21.0948 | 39.7948 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 7.3328 | 6.3941 | 3.8334 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.18905 | 0.20649 | 0.069048 | 0.12113 | 0.13891 | 0.057924 | 0.12738 | 0.14544 | 0.058631 | 0.2581 | 0.17905 | 0.18601
2025-05-15 10:00 | 9 | 12.8452 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 9 | 10.8452 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 15 | 20.1548 | 39.1548 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 7.41 | 6.5449 | 3.9072 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.20996 | 0.22878 | 0.076872 | 0.13405 | 0.15177 | 0.063558 | 0.14197 | 0.1615 | 0.065572 | 0.28683 | 0.19761 | 0.20755
2025-05-15 11:00 | 9.3 | 13.5652 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 9.3 | 11.5652 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 15 | 19.1348 | 38.4348 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 7.41 | 6.7111 | 3.9914 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.18234 | 0.1982 | 0.066921 | 0.11723 | 0.12944 | 0.054411 | 0.12373 | 0.14022 | 0.057345 | 0.24926 | 0.17165 | 0.18108
2025-05-15 12:00 | 10.5 | 13.7252 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 10.5 | 11.7252 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 15 | 17.7748 | 38.2748 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.41 | 6.9364 | 4.0102 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.32256 | 0.34326 | 0.11815 | 0.2108 | 0.22519 | 0.097377 | 0.21946 | 0.24505 | 0.10311 | 0.44071 | 0.30817 | 0.32257
2025-05-15 13:00 | 11.4 | 13.8852 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 11.4 | 11.8852 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15 | 16.7148 | 38.1148 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.41 | 7.1152 | 4.0292 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.2357 | 0.24389 | 0.085154 | 0.15403 | 0.16042 | 0.070821 | 0.15873 | 0.1753 | 0.075346 | 0.32086 | 0.22486 | 0.23407
2025-05-15 14:00 | 11.4 | 14.2052 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 11.4 | 12.2052 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15 | 16.3948 | 37.7948 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.41 | 7.1696 | 4.0672 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.14963 | 0.15483 | 0.054057 | 0.097783 | 0.10106 | 0.044537 | 0.10076 | 0.11128 | 0.04783 | 0.20368 | 0.14232 | 0.14859
2025-05-15 15:00 | 12 | 14.2052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 12 | 12.2052 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 15.7948 | 37.7948 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 7.2725 | 4.0672 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16749 | 0.059033 | 0.10777 | 0.10981 | 0.049087 | 0.1103 | 0.12094 | 0.052717 | 0.22395 | 0.15686 | 0.16302
2025-05-15 16:00 | 11.6 | 14.2052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 11.6 | 12.2052 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 15 | 16.1948 | 37.7948 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.41 | 7.2038 | 4.0672 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16214 | 0.05679 | 0.10304 | 0.10599 | 0.046933 | 0.10594 | 0.11672 | 0.050403 | 0.21447 | 0.14998 | 0.15634
2025-05-15 17:00 | 12.1 | 13.8452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 12.1 | 11.8452 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 16.0548 | 38.1548 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 7.2278 | 4.0244 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13684 | 0.048305 | 0.088323 | 0.090549 | 0.040656 | 0.090396 | 0.098883 | 0.043203 | 0.18346 | 0.12898 | 0.1336
2025-05-15 18:00 | 11.6 | 12.8452 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 11.6 | 10.8452 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 15 | 17.5548 | 39.1548 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.41 | 6.9733 | 3.9072 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22749 | 0.079679 | 0.14457 | 0.15363 | 0.068546 | 0.14864 | 0.16377 | 0.070718 | 0.30091 | 0.21312 | 0.21936
2025-05-15 19:00 | 10 | 11.1652 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 10 | 9.1652 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 15.8348 | 20.8348 | 40.8348 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 7.2656 | 6.4356 | 3.7157 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.17618 | 0.19043 | 0.065026 | 0.11742 | 0.13257 | 0.057401 | 0.12055 | 0.13544 | 0.056317 | 0.2412 | 0.17482 | 0.17686
2025-05-15 20:00 | 8.4 | 10.7252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 8.4 | 8.7252 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 17.0748 | 22.8748 | 41.2748 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 7.0541 | 6.1142 | 3.6666 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.21042 | 0.23039 | 0.076665 | 0.13917 | 0.16056 | 0.066935 | 0.14128 | 0.16192 | 0.064804 | 0.28709 | 0.2061 | 0.20608
2025-05-15 21:00 | 7.5 | 10.1252 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 7.5 | 8.1252 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 18.1248 | 24.3748 | 41.8748 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.878 | 5.8842 | 3.6005 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.1552 | 0.17115 | 0.056126 | 0.10308 | 0.12049 | 0.04923 | 0.1031 | 0.11951 | 0.046803 | 0.21133 | 0.15231 | 0.1499
2025-05-15 22:00 | 7.2 | 9.8852 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 7.2 | 7.8852 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 18.5148 | 24.9148 | 42.1148 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.8132 | 5.8028 | 3.5743 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.35036 | 0.3873 | 0.12638 | 0.23327 | 0.27389 | 0.11117 | 0.23191 | 0.26985 | 0.10492 | 0.47674 | 0.34444 | 0.33683
2025-05-15 23:00 | 6.1 | 9.0852 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 6.1 | 7.0852 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 19.8648 | 26.8148 | 42.9148 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.5919 | 5.5217 | 3.4879 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.012337 | 0.013757 | 0.0044088 | 0.0082736 | 0.0098772 | 0.0039092 | 0.00806 | 0.0095115 | 0.0036002 | 0.016746 | 0.012183 | 0.01166
2025-05-16 | 2.6 | 8.8852 | 0.1159 | 0.092717 | 0.023179 | 2.6 | 6.8852 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 21.8148 | 30.5148 | 43.1148 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.28 | 4.9993 | 3.4666 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.02679 | 0.030696 | 0.0092836 | 0.017369 | 0.021819 | 0.0078665 | 0.016792 | 0.020746 | 0.0072005 | 0.036074 | 0.025236 | 0.023993
2025-05-16 01:00 | 3.3 | 8.9252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 3.3 | 6.9252 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 21.4248 | 29.7748 | 43.0748 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.3416 | 5.1011 | 3.4708 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.18447 | 0.21024 | 0.064327 | 0.1204 | 0.14968 | 0.054998 | 0.11658 | 0.1427 | 0.050403 | 0.24879 | 0.1754 | 0.16699
2025-05-16 02:00 | 2.5 | 8.5652 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 2.5 | 6.5652 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 22.1848 | 30.9348 | 43.4348 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.2218 | 4.942 | 3.4326 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.2014 | 0.23094 | 0.069728 | 0.13149 | 0.16554 | 0.059582 | 0.12609 | 0.15598 | 0.054003 | 0.27113 | 0.19107 | 0.18009
2025-05-16 03:00 | 1.3 | 8.5652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 1.3 | 6.5652 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 22.7848 | 32.1348 | 43.4348 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 6.1282 | 4.7809 | 3.4326 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.22098 | 0.25565 | 0.075674 | 0.1424 | 0.18252 | 0.063555 | 0.13641 | 0.17149 | 0.057604 | 0.29665 | 0.20595 | 0.19402
2025-05-16 04:00 | 1.9 | 8.3252 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 1.9 | 6.3252 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 22.7248 | 31.7748 | 43.6748 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 6.1375 | 4.8289 | 3.4073 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.2315 | 0.26664 | 0.079714 | 0.15107 | 0.19201 | 0.068028 | 0.14392 | 0.17947 | 0.061204 | 0.31121 | 0.21909 | 0.20512
2025-05-16 05:00 | 0.7 | 9.0052 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 0.7 | 7.0052 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 22.6448 | 32.2948 | 42.9948 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 6.1499 | 4.7596 | 3.4794 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.78536 | 0.91252 | 0.26746 | 0.49722 | 0.64246 | 0.21971 | 0.48142 | 0.61014 | 0.20185 | 1.0528 | 0.71693 | 0.68328
2025-05-16 06:00 | 3.3 | 9.1252 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 3.3 | 7.1252 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 21.2248 | 29.5748 | 42.8748 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.3734 | 5.1289 | 3.4922 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.26352 | 0.30034 | 0.091896 | 0.17115 | 0.21267 | 0.078087 | 0.16655 | 0.20386 | 0.072005 | 0.35542 | 0.24923 | 0.23855
2025-05-16 07:00 | 7.6 | 9.5652 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 7.6 | 7.5652 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 18.6348 | 24.8348 | 42.4348 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 6.7934 | 5.8148 | 3.5395 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.22119 | 0.24373 | 0.080056 | 0.14909 | 0.17418 | 0.071537 | 0.14711 | 0.17031 | 0.066859 | 0.30125 | 0.22063 | 0.21397
2025-05-16 08:00 | 10.3 | 10.0452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 10.3 | 8.0452 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 16.8048 | 21.6548 | 41.9548 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 7.0999 | 6.3052 | 3.5917 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.16491 | 0.1766 | 0.060591 | 0.11248 | 0.12666 | 0.055586 | 0.11246 | 0.12588 | 0.052717 | 0.22551 | 0.16807 | 0.16517
2025-05-16 09:00 | 12.4 | 10.5652 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 12.4 | 8.5652 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15.2348 | 19.0348 | 41.4348 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.3692 | 6.7275 | 3.6489 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18398 | 0.065253 | 0.12053 | 0.13202 | 0.060853 | 0.12268 | 0.13326 | 0.058631 | 0.24867 | 0.18138 | 0.18131
2025-05-16 10:00 | 13.5 | 10.9652 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 13.5 | 8.9652 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 17.5348 | 41.0348 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 6.9767 | 3.6933 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.07175 | 0.13405 | 0.14238 | 0.067239 | 0.1372 | 0.14528 | 0.065572 | 0.27688 | 0.20129 | 0.20277
2025-05-16 11:00 | 14.6 | 11.0452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 14.6 | 9.0452 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 16.3548 | 40.9548 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.1765 | 3.7022 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.061687 | 0.11723 | 0.12105 | 0.058661 | 0.11999 | 0.12387 | 0.057345 | 0.24108 | 0.17589 | 0.17733
2025-05-16 12:00 | 15.6 | 11.2852 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 15.6 | 9.2852 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15.1148 | 40.7148 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.39 | 3.7291 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10921 | 0.2108 | 0.21137 | 0.10472 | 0.21575 | 0.21771 | 0.10311 | 0.43177 | 0.31552 | 0.31886
2025-05-16 13:00 | 16.8 | 11.5652 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 16.8 | 9.5652 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 40.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 3.7607 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.078326 | 0.15403 | 0.15403 | 0.075878 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31403 | 0.22991 | 0.233
2025-05-16 14:00 | 17 | 11.7652 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 17 | 9.7652 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 40.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.41 | 7.41 | 3.7833 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.049567 | 0.097783 | 0.097783 | 0.04788 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19919 | 0.14566 | 0.14791
2025-05-16 15:00 | 17.2 | 11.9252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 17.2 | 9.9252 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 40.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 3.8015 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.054461 | 0.10777 | 0.10777 | 0.052519 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21938 | 0.16029 | 0.16302
2025-05-16 16:00 | 16.7 | 11.3652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 16.7 | 9.3652 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15 | 40.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.41 | 3.7381 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.052478 | 0.10304 | 0.10304 | 0.051065 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.21015 | 0.15411 | 0.15587
2025-05-16 17:00 | 16.5 | 10.4852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 16.5 | 8.4852 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 15.0148 | 41.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.4074 | 3.6401 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.045122 | 0.088323 | 0.088353 | 0.044949 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.18027 | 0.13327 | 0.1336
2025-05-16 18:00 | 15.8 | 10.2052 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 15.8 | 8.2052 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15.9948 | 41.7948 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.2381 | 3.6093 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.074669 | 0.14457 | 0.14801 | 0.074205 | 0.14797 | 0.14864 | 0.070718 | 0.2959 | 0.21878 | 0.21869
2025-05-16 19:00 | 13.7 | 9.9652 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 13.7 | 7.9652 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15.1848 | 18.3348 | 42.0348 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.3779 | 6.8431 | 3.583 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.061433 | 0.11563 | 0.12467 | 0.059527 | 0.11784 | 0.1242 | 0.056317 | 0.23761 | 0.17516 | 0.17415
2025-05-16 20:00 | 12.3 | 10.0052 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 12.3 | 8.0052 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15.8448 | 19.6948 | 41.9948 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.2639 | 6.6196 | 3.5874 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20399 | 0.072234 | 0.13515 | 0.1483 | 0.068414 | 0.13559 | 0.14763 | 0.064804 | 0.27496 | 0.20356 | 0.2004
2025-05-16 21:00 | 11.4 | 10.0452 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 11.4 | 8.0452 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 16.2548 | 20.5548 | 41.9548 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.1936 | 6.4805 | 3.5917 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.14641 | 0.1515 | 0.052896 | 0.098562 | 0.10941 | 0.04935 | 0.098598 | 0.10889 | 0.046803 | 0.19931 | 0.14791 | 0.1454
2025-05-16 22:00 | 8.8 | 9.7252 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 8.8 | 7.7252 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 17.8748 | 23.4748 | 42.2748 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.9197 | 6.0216 | 3.5569 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.3375 | 0.36834 | 0.12337 | 0.22969 | 0.26394 | 0.11171 | 0.22768 | 0.25964 | 0.10492 | 0.46087 | 0.34139 | 0.33259
2025-05-16 23:00 | 9.7 | 9.4852 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 9.7 | 7.4852 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 17.6648 | 22.8148 | 42.5148 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 6.9548 | 6.1235 | 3.5309 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.011341 | 0.012289 | 0.004176 | 0.0078419 | 0.0089065 | 0.0038616 | 0.0077328 | 0.0087201 | 0.0036002 | 0.015517 | 0.011703 | 0.011333
2025-05-17 | 7.9 | 9.3252 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 7.3252 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 18.7248 | 24.7748 | 42.6748 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 6.7785 | 5.8238 | 3.5137 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 01:00 | 8.3 | 9.3652 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 7.3652 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 18.4848 | 24.3348 | 42.6348 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.8182 | 5.8903 | 3.518 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 02:00 | 7.9 | 9.3252 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 7.3252 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 18.7248 | 24.7748 | 42.6748 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 6.7785 | 5.8238 | 3.5137 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 03:00 | 8.1 | 9.3652 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7.3652 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 18.5848 | 24.5348 | 42.6348 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 6.8017 | 5.86 | 3.518 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 04:00 | 7.8 | 9.4452 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.4452 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 18.6548 | 24.7548 | 42.5548 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.7901 | 5.8268 | 3.5266 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 05:00 | 7 | 9.3252 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.3252 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 19.1748 | 25.6748 | 42.6748 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.7045 | 5.6893 | 3.5137 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 06:00 | 8.3 | 9.3252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 8.3 | 7.3252 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 18.5248 | 24.3748 | 42.6748 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.8116 | 5.8842 | 3.5137 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.021675 | 0.02375 | 0.0078905 | 0.014811 | 0.017145 | 0.0071781 | 0.014535 | 0.01668 | 0.0066596 | 0.029565 | 0.021989 | 0.021195
2025-05-17 07:00 | 9.1 | 9.3252 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 7.3252 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 18.1248 | 23.5748 | 42.6748 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 6.878 | 6.0062 | 3.5137 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 08:00 | 10.5 | 9.5252 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 10.5 | 7.5252 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 17.2248 | 21.9748 | 42.4748 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.0288 | 6.2548 | 3.5352 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.125 | 0.13302 | 0.045786 | 0.086119 | 0.096777 | 0.042806 | 0.085044 | 0.094962 | 0.039958 | 0.17079 | 0.12892 | 0.125
2025-05-17 09:00 | 10.7 | 9.6452 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 10.7 | 7.6452 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 17.0048 | 21.6548 | 42.3548 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.066 | 6.3052 | 3.5482 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.0625 | 0.066097 | 0.022823 | 0.042833 | 0.048001 | 0.021325 | 0.042425 | 0.047257 | 0.019979 | 0.085323 | 0.064158 | 0.062404
2025-05-17 10:00 | 10.9 | 9.8852 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 7.8852 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 16.6648 | 21.2148 | 42.1148 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.1236 | 6.375 | 3.5743 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 11:00 | 10.9 | 10.1252 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 8.1252 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 16.4248 | 20.9748 | 41.8748 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.1645 | 6.4132 | 3.6005 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 12:00 | 12.5 | 11.2052 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 9.2052 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 18.2948 | 40.7948 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 6.8497 | 3.7201 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 13:00 | 14.1 | 11.4052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 14.1 | 9.4052 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 16.4948 | 40.5948 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 7.1526 | 3.7426 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014439 | 0.02723 | 0.02821 | 0.013478 | 0.027869 | 0.029104 | 0.013319 | 0.056106 | 0.040708 | 0.041188
2025-05-17 14:00 | 14.5 | 11.2052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 14.5 | 9.2052 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 16.2948 | 40.7948 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.1867 | 3.7201 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01435 | 0.02723 | 0.028076 | 0.013559 | 0.027869 | 0.028838 | 0.013319 | 0.056017 | 0.040789 | 0.041188
2025-05-17 15:00 | 14.9 | 11.2852 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 9.2852 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15.8148 | 40.7148 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.269 | 3.7291 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 16:00 | 15 | 10.9652 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8.9652 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 16.0348 | 41.0348 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.2312 | 3.6933 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 17:00 | 14.2 | 9.4852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.2 | 7.4852 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15.4148 | 18.3148 | 42.5148 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.338 | 6.8464 | 3.5309 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072085 | 0.013748 | 0.014736 | 0.0071431 | 0.013934 | 0.014519 | 0.0066596 | 0.028042 | 0.020891 | 0.020594
2025-05-17 18:00 | 13.5 | 9.4452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 13.5 | 7.4452 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15.8048 | 19.0548 | 42.5548 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.2707 | 6.7242 | 3.5266 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014574 | 0.027751 | 0.030007 | 0.014304 | 0.027869 | 0.02951 | 0.013319 | 0.056241 | 0.042055 | 0.041188
2025-05-17 19:00 | 13.4 | 9.4052 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 13.4 | 7.4052 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15.8948 | 19.1948 | 42.5948 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.2553 | 6.7012 | 3.5223 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.029193 | 0.055621 | 0.060219 | 0.028642 | 0.055738 | 0.059156 | 0.026639 | 0.11253 | 0.084263 | 0.082377
2025-05-17 20:00 | 12.2 | 9.4452 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 7.4452 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 16.4548 | 20.3548 | 42.5548 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.1594 | 6.5127 | 3.5266 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 21:00 | 11.5 | 9.0452 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 7.0452 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 17.2048 | 21.4548 | 42.9548 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.0322 | 6.3369 | 3.4836 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 22:00 | 12 | 8.9652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 12 | 6.9652 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 17.0348 | 21.0348 | 43.0348 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.0609 | 6.4036 | 3.4751 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021159 | 0.0074575 | 0.014288 | 0.015754 | 0.0072578 | 0.013934 | 0.015278 | 0.0066596 | 0.028291 | 0.021546 | 0.020594
2025-05-17 23:00 | 11.1 | 8.9652 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 6.9652 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 17.4848 | 21.9348 | 43.0348 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 6.9851 | 6.2611 | 3.4751 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 | 11.4 | 9.1252 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 7.1252 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 17.1748 | 21.4748 | 42.8748 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.0373 | 6.3337 | 3.4922 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 01:00 | 11.9 | 9.0452 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 7.0452 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 17.0048 | 21.0548 | 42.9548 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.066 | 6.4005 | 3.4836 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 02:00 | 11.9 | 9.2452 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 7.2452 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 16.8048 | 20.8548 | 42.7548 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.0999 | 6.4324 | 3.5051 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 03:00 | 11.9 | 9.1252 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 7.1252 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 16.9248 | 20.9748 | 42.8748 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.0795 | 6.4132 | 3.4922 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 04:00 | 11.9 | 9.2452 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 7.2452 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 16.8048 | 20.8548 | 42.7548 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.0999 | 6.4324 | 3.5051 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 05:00 | 12.2 | 9.5252 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 7.5252 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 16.3748 | 20.2748 | 42.4748 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.1731 | 6.5256 | 3.5352 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 06:00 | 12.4 | 9.6452 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 7.6452 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 16.1548 | 19.9548 | 42.3548 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.2107 | 6.5773 | 3.5482 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 07:00 | 12.8 | 9.8052 | 0.068973 | 0.055179 | 0.013795 | 12.8 | 7.8052 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15.7948 | 19.3948 | 42.1948 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.2725 | 6.6685 | 3.5656 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.013406 | 0.013406 | 0.0047399 | 0.0089263 | 0.0097348 | 0.0045516 | 0.0089663 | 0.0096494 | 0.0042852 | 0.018145 | 0.013478 | 0.013252
2025-05-18 08:00 | 13.2 | 10.0052 | 0.68973 | 0.55179 | 0.13795 | 13.2 | 8.0052 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15.3948 | 18.7948 | 41.9948 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.3415 | 6.767 | 3.5874 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.13406 | 0.13406 | 0.047107 | 0.088424 | 0.095931 | 0.045239 | 0.089663 | 0.095603 | 0.042852 | 0.18116 | 0.13366 | 0.13252
2025-05-18 09:00 | 13.9 | 10.0052 | 0.034487 | 0.027589 | 0.0068973 | 13.9 | 8.0052 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 15.0448 | 18.0948 | 41.9948 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.4022 | 6.883 | 3.5874 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0.0067028 | 0.0067028 | 0.00233 | 0.0043849 | 0.0047157 | 0.002262 | 0.0044832 | 0.0047035 | 0.0021426 | 0.0090328 | 0.0066469 | 0.0066258
2025-05-18 10:00 | 14.4 | 10.0852 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 8.0852 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 17.5148 | 41.9148 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 6.98 | 3.5961 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 11:00 | 16.1 | 9.8852 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 7.8852 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 16.0148 | 42.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.2347 | 3.5743 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 12:00 | 16.1 | 10.0852 | 0.65525 | 0.5242 | 0.13105 | 16.1 | 8.0852 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15.8148 | 41.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.269 | 3.5961 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.12735 | 0.12735 | 0.042784 | 0.083226 | 0.08484 | 0.042873 | 0.08518 | 0.08518 | 0.04071 | 0.17014 | 0.1261 | 0.12589
2025-05-18 13:00 | 16.6 | 10.1252 | 0.20692 | 0.16554 | 0.041384 | 16.6 | 8.1252 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15.2748 | 41.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.3623 | 3.6005 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.040217 | 0.040217 | 0.013406 | 0.026282 | 0.026452 | 0.013522 | 0.026899 | 0.026899 | 0.012856 | 0.053622 | 0.039804 | 0.039755
2025-05-18 14:00 | 16.4 | 10.1652 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 8.1652 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15.4348 | 41.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.3346 | 3.6049 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 15:00 | 16.3 | 10.0852 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 8.0852 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15.6148 | 41.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.3035 | 3.5961 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 16:00 | 14.9 | 10.1652 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 8.1652 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 16.9348 | 41.8348 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.0778 | 3.6049 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 17:00 | 14.4 | 9.9652 | 1.0691 | 0.85527 | 0.21382 | 14.4 | 7.9652 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 17.6348 | 42.0348 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 6.9599 | 3.583 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0.20779 | 0.20779 | 0.071673 | 0.13579 | 0.14457 | 0.070207 | 0.13898 | 0.14414 | 0.066421 | 0.27946 | 0.206 | 0.2054
2025-05-18 18:00 | 14.8 | 9.5652 | 0.10346 | 0.082768 | 0.020692 | 14.8 | 7.5652 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15.0348 | 17.6348 | 42.4348 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.4039 | 6.9599 | 3.5395 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0.020108 | 0.020108 | 0.0068932 | 0.013152 | 0.013991 | 0.0068776 | 0.013449 | 0.013822 | 0.0064279 | 0.027001 | 0.020029 | 0.019877
2025-05-18 19:00 | 14.7 | 9.1252 | 0.24141 | 0.19313 | 0.048281 | 14.7 | 7.1252 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 15.5248 | 18.1748 | 42.8748 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.319 | 6.8697 | 3.4922 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0.046919 | 0.046919 | 0.016109 | 0.031043 | 0.033074 | 0.016265 | 0.031382 | 0.032325 | 0.014998 | 0.063028 | 0.047309 | 0.04638
2025-05-18 20:00 | 14.4 | 8.9252 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 6.9252 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15.8748 | 18.6748 | 43.0748 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.2587 | 6.7868 | 3.4708 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 21:00 | 13.8 | 8.8452 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 6.8452 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 16.2548 | 19.3548 | 43.1548 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.1936 | 6.675 | 3.4623 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 22:00 | 13.6 | 8.9252 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 6.9252 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 16.2748 | 19.4748 | 43.0748 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.1901 | 6.6554 | 3.4708 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 23:00 | 13.5 | 8.7252 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 6.7252 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 16.5248 | 19.7748 | 43.2748 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.1475 | 6.6065 | 3.4495 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 | 13.8 | 8.2452 | 0.57948 | 0.46358 | 0.1159 | 13.8 | 6.2452 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 16.8548 | 19.9548 | 43.7548 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.0914 | 6.5773 | 3.3989 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0.11263 | 0.11263 | 0.039212 | 0.076909 | 0.08292 | 0.040116 | 0.07533 | 0.079214 | 0.036002 | 0.15184 | 0.11702 | 0.11133
2025-05-19 01:00 | 12.6 | 8.1652 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 6.1652 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 17.5348 | 21.2348 | 43.8348 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 6.9767 | 6.3718 | 3.3905 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 02:00 | 12.2 | 8.0052 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 6.0052 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 17.8948 | 21.7948 | 43.9948 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 6.9164 | 6.2831 | 3.3737 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 03:00 | 12 | 7.8452 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.8452 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 18.1548 | 22.1548 | 44.1548 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 6.873 | 6.2265 | 3.3571 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 04:00 | 12 | 7.6452 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.6452 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 18.3548 | 22.3548 | 44.3548 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 6.8398 | 6.1952 | 3.3363 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 05:00 | 11.7 | 7.6052 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 5.6052 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 18.5448 | 22.6948 | 44.3948 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 6.8083 | 6.1422 | 3.3322 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 06:00 | 12 | 7.4852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 12 | 5.4852 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 18.5148 | 22.5148 | 44.5148 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 6.8132 | 6.1702 | 3.3198 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021159 | 0.0074575 | 0.014807 | 0.01635 | 0.0075973 | 0.013934 | 0.015278 | 0.0066596 | 0.028291 | 0.022405 | 0.020594
2025-05-19 07:00 | 12.5 | 7.6052 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 5.6052 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 18.1448 | 21.8948 | 44.3948 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 6.8747 | 6.2673 | 3.3322 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 08:00 | 12.9 | 7.6852 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 12.9 | 5.6852 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 17.8648 | 21.4148 | 44.3148 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 6.9214 | 6.3432 | 3.3405 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.044129 | 0.087456 | 0.095427 | 0.045302 | 0.083607 | 0.089767 | 0.039958 | 0.16913 | 0.13276 | 0.12356
2025-05-19 09:00 | 13 | 7.8852 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 13 | 5.8852 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 17.6148 | 21.1148 | 44.1148 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 6.9632 | 6.3909 | 3.3612 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.022031 | 0.043465 | 0.047358 | 0.022511 | 0.041803 | 0.04478 | 0.019979 | 0.084531 | 0.065976 | 0.061782
2025-05-19 10:00 | 12.5 | 8.2052 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.2052 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 17.5448 | 21.2948 | 43.7948 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 6.975 | 6.3623 | 3.3947 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 11:00 | 12.3 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 6.5652 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 17.2848 | 21.1348 | 43.4348 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.0187 | 6.3877 | 3.4326 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 12:00 | 12.7 | 9.0452 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 7.0452 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 16.6048 | 20.2548 | 42.9548 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.1339 | 6.5288 | 3.4836 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 13:00 | 13.3 | 9.0852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 13.3 | 7.0852 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 16.2648 | 19.6148 | 42.9148 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.1918 | 6.6326 | 3.4879 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014619 | 0.028056 | 0.030421 | 0.014462 | 0.027869 | 0.029646 | 0.013319 | 0.056286 | 0.042518 | 0.041188
2025-05-19 14:00 | 15 | 8.7652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 15 | 6.7652 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15.7348 | 18.2348 | 43.2348 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.2828 | 6.8597 | 3.4538 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014239 | 0.027705 | 0.029414 | 0.014605 | 0.027869 | 0.02851 | 0.013319 | 0.055906 | 0.04231 | 0.041188
2025-05-19 15:00 | 12.9 | 9.2452 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 7.2452 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 16.3048 | 19.8548 | 42.7548 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.185 | 6.5935 | 3.5051 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 16:00 | 13 | 9.3252 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.3252 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 16.1748 | 19.6748 | 42.6748 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.2072 | 6.6228 | 3.5137 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 17:00 | 12.7 | 9.0452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 12.7 | 7.0452 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 16.6048 | 20.2548 | 42.9548 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.1339 | 6.5288 | 3.4836 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0073776 | 0.014142 | 0.015452 | 0.00724 | 0.013934 | 0.015031 | 0.0066596 | 0.028211 | 0.021382 | 0.020594
2025-05-19 18:00 | 11.8 | 9.3652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 11.8 | 7.3652 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 16.7348 | 20.8348 | 42.6348 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.1118 | 6.4356 | 3.518 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.041667 | 0.042581 | 0.014961 | 0.028372 | 0.031352 | 0.014339 | 0.027932 | 0.0307 | 0.013319 | 0.056628 | 0.04271 | 0.041251
2025-05-19 19:00 | 11.9 | 9.4852 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 11.9 | 7.4852 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 16.5648 | 20.6148 | 42.5148 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.1407 | 6.4709 | 3.5309 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.083334 | 0.084899 | 0.029876 | 0.056513 | 0.062363 | 0.028572 | 0.055801 | 0.061256 | 0.026639 | 0.11321 | 0.085086 | 0.08244
2025-05-19 20:00 | 11.3 | 9.2852 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 7.2852 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 17.0648 | 21.4148 | 42.7148 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.0558 | 6.3432 | 3.5094 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 21:00 | 11.3 | 8.8852 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 6.8852 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 17.4648 | 21.8148 | 43.1148 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 6.9884 | 6.28 | 3.4666 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 22:00 | 10.4 | 8.7252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 10.4 | 6.7252 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 18.0748 | 22.8748 | 43.2748 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 6.8863 | 6.1142 | 3.4495 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.020833 | 0.02224 | 0.0076427 | 0.01465 | 0.0165 | 0.0073115 | 0.01419 | 0.015864 | 0.0066596 | 0.028476 | 0.021962 | 0.02085
2025-05-19 23:00 | 8.9 | 8.6852 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 6.6852 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 18.8648 | 24.4148 | 43.3148 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 6.7554 | 5.8782 | 3.4453 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 | 8.8 | 8.4852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 8.8 | 6.4852 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 19.1148 | 24.7148 | 43.5148 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.7143 | 5.8329 | 3.4241 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.13898 | 0.15168 | 0.050802 | 0.097473 | 0.1122 | 0.047784 | 0.093755 | 0.10691 | 0.043203 | 0.18978 | 0.14526 | 0.13696
2025-05-20 01:00 | 9.4 | 8.4052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 9.4 | 6.4052 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 18.8948 | 24.1948 | 43.5948 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 6.7505 | 5.9116 | 3.4157 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.15989 | 0.17366 | 0.058731 | 0.11311 | 0.12916 | 0.055885 | 0.10863 | 0.12296 | 0.050403 | 0.21862 | 0.16899 | 0.15903
2025-05-20 02:00 | 9.5 | 8.5252 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 9.5 | 6.5252 | 9 | 25.25 | 30.5 | 50 | 15.75 | 21 | 40.5 | 18.7248 | 23.9748 | 43.4748 | 16.25 | 21.5 | 41 | 4.7865 | 4.4105 | 3.2551 | 6.7785 | 5.945 | 3.4284 | 7.0369 | 6.2247 | 3.7872 | 0.17091 | 0.18549 | 0.062831 | 0.12069 | 0.13761 | 0.059656 | 0.11626 | 0.13143 | 0.054003 | 0.23375 | 0.18034 | 0.17026
2025-05-20 03:00 | 9.4 | 8.3652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 9.4 | 6.3652 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 18.9348 | 24.2348 | 43.6348 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 6.7439 | 5.9055 | 3.4115 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.18273 | 0.19847 | 0.067121 | 0.12939 | 0.14777 | 0.063948 | 0.12415 | 0.14052 | 0.057604 | 0.24985 | 0.19334 | 0.18175
2025-05-20 04:00 | 9.2 | 8.0852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 9.2 | 6.0852 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 19.3148 | 24.7148 | 43.9148 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 6.6816 | 5.8329 | 3.3821 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.19506 | 0.2122 | 0.071533 | 0.13876 | 0.15896 | 0.068535 | 0.13221 | 0.15002 | 0.061204 | 0.26659 | 0.2073 | 0.19342
2025-05-20 05:00 | 9.7 | 7.7252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 9.7 | 5.7252 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 19.4248 | 24.5748 | 44.2748 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 6.6636 | 5.854 | 3.3446 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.63588 | 0.68899 | 0.23414 | 0.45889 | 0.52235 | 0.22857 | 0.43355 | 0.48891 | 0.20185 | 0.87002 | 0.68746 | 0.63541
2025-05-20 06:00 | 10.1 | 7.8052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 10.1 | 5.8052 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 19.1448 | 24.0948 | 44.1948 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 6.7094 | 5.9268 | 3.3529 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.22525 | 0.24272 | 0.083012 | 0.16257 | 0.18404 | 0.081331 | 0.15395 | 0.17275 | 0.072005 | 0.30826 | 0.24391 | 0.22596
2025-05-20 07:00 | 9.7 | 8.4852 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 9.7 | 6.4852 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 18.6648 | 23.8148 | 43.5148 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 6.7884 | 5.9695 | 3.4241 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.21062 | 0.22821 | 0.077551 | 0.1492 | 0.16967 | 0.073948 | 0.1436 | 0.16194 | 0.066859 | 0.28817 | 0.22315 | 0.21046
2025-05-20 08:00 | 9.6 | 9.8052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 9.6 | 7.8052 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 17.3948 | 22.5948 | 42.1948 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 7.0002 | 6.1577 | 3.5656 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.16646 | 0.1805 | 0.061241 | 0.11408 | 0.12969 | 0.055994 | 0.11336 | 0.12799 | 0.052717 | 0.2277 | 0.17008 | 0.16608
2025-05-20 09:00 | 10.8 | 10.1252 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 10.8 | 8.1252 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 16.4748 | 21.0748 | 41.8748 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.156 | 6.3973 | 3.6005 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.18342 | 0.19337 | 0.066875 | 0.12412 | 0.13884 | 0.061672 | 0.12436 | 0.13835 | 0.058631 | 0.25029 | 0.18579 | 0.18299
2025-05-20 10:00 | 12.1 | 10.2852 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 12.1 | 8.2852 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15.6648 | 19.6148 | 41.7148 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.2949 | 6.6326 | 3.618 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20769 | 0.073316 | 0.13617 | 0.14977 | 0.068638 | 0.1372 | 0.15008 | 0.065572 | 0.27845 | 0.20481 | 0.20277
2025-05-20 11:00 | 13.3 | 9.4452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 13.3 | 7.4452 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15.9048 | 19.2548 | 42.5548 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.2535 | 6.6914 | 3.5266 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.062941 | 0.11976 | 0.12982 | 0.061582 | 0.11999 | 0.12764 | 0.057345 | 0.24233 | 0.18134 | 0.17733
2025-05-20 12:00 | 14.1 | 9.7652 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 14.1 | 7.7652 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15.1848 | 18.1348 | 42.2348 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.3779 | 6.8763 | 3.5612 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.11178 | 0.21172 | 0.22716 | 0.10965 | 0.21575 | 0.22531 | 0.10311 | 0.43435 | 0.32137 | 0.31886
2025-05-20 13:00 | 13.8 | 8.8052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 13.8 | 6.8052 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 16.2948 | 19.3948 | 43.1948 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.1867 | 6.6685 | 3.458 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.082063 | 0.15882 | 0.17116 | 0.082518 | 0.15765 | 0.16578 | 0.075346 | 0.31777 | 0.24134 | 0.233
2025-05-20 14:00 | 14.5 | 9.6052 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 14.5 | 7.6052 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15.1448 | 17.8948 | 42.3948 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.3848 | 6.9164 | 3.5439 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.051533 | 0.098116 | 0.10476 | 0.051114 | 0.10008 | 0.10356 | 0.04783 | 0.20116 | 0.14923 | 0.14791
2025-05-20 15:00 | 13.9 | 9.5252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 13.9 | 7.5252 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 15.5248 | 18.5748 | 42.4748 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.319 | 6.8033 | 3.5352 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.057328 | 0.10911 | 0.11738 | 0.056475 | 0.1103 | 0.11572 | 0.052717 | 0.22224 | 0.16559 | 0.16302
2025-05-20 16:00 | 13.8 | 9.5652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 13.8 | 7.5652 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 15.5348 | 18.6348 | 42.4348 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.3173 | 6.7934 | 3.5395 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.054896 | 0.10435 | 0.1124 | 0.05393 | 0.10546 | 0.1109 | 0.050403 | 0.21257 | 0.15828 | 0.15587
2025-05-20 17:00 | 12.6 | 9.2052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 12.6 | 7.2052 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 16.4948 | 20.1948 | 42.7948 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.1526 | 6.5385 | 3.5008 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.047934 | 0.091501 | 0.1001 | 0.046738 | 0.090396 | 0.097736 | 0.043203 | 0.18309 | 0.13824 | 0.1336
2025-05-20 18:00 | 12 | 8.6852 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 12 | 6.6852 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 17.3148 | 21.3148 | 43.3148 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.0137 | 6.3591 | 3.4453 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22468 | 0.079191 | 0.15274 | 0.16847 | 0.077736 | 0.14797 | 0.16224 | 0.070718 | 0.30042 | 0.23048 | 0.21869
2025-05-20 19:00 | 11.1 | 8.2052 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 11.1 | 6.2052 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 18.2448 | 22.6948 | 43.7948 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 6.858 | 6.1422 | 3.3947 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.17618 | 0.18401 | 0.063942 | 0.1244 | 0.1389 | 0.062829 | 0.11905 | 0.13196 | 0.056317 | 0.24012 | 0.18723 | 0.17536
2025-05-20 20:00 | 10.5 | 7.9252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 10.5 | 5.9252 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 18.8248 | 23.5748 | 44.0748 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 6.762 | 6.0062 | 3.3654 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.20273 | 0.21574 | 0.074256 | 0.14518 | 0.16345 | 0.072926 | 0.13792 | 0.15401 | 0.064804 | 0.27698 | 0.21811 | 0.20273
2025-05-20 21:00 | 9.9 | 8.0852 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 9.9 | 6.0852 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 18.9648 | 24.0148 | 43.9148 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 6.739 | 5.9389 | 3.3821 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0.14675 | 0.15876 | 0.054123 | 0.10521 | 0.11938 | 0.052409 | 0.1003 | 0.11282 | 0.046803 | 0.20088 | 0.15762 | 0.1471
2025-05-20 22:00 | 9.3 | 7.9652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 9.3 | 5.9652 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 19.3848 | 24.7348 | 44.0348 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.6701 | 5.8299 | 3.3696 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.3336 | 0.36262 | 0.12244 | 0.23828 | 0.27262 | 0.11792 | 0.22638 | 0.25655 | 0.10492 | 0.45603 | 0.3562 | 0.33129
2025-05-20 23:00 | 8.5 | 8.0052 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 8.5 | 6.0052 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 19.7448 | 25.4948 | 43.9948 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.6114 | 5.7161 | 3.3737 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.011663 | 0.012759 | 0.0042527 | 0.0082492 | 0.0095414 | 0.0040414 | 0.0078398 | 0.0089739 | 0.0036002 | 0.015916 | 0.012291 | 0.01144
2025-05-21 | 7.8 | 8.0052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 7.8 | 6.0052 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 20.0948 | 26.1948 | 43.9948 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.5547 | 5.6125 | 3.3737 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.14226 | 0.15651 | 0.051575 | 0.099848 | 0.11661 | 0.048497 | 0.094838 | 0.10952 | 0.043203 | 0.19384 | 0.14835 | 0.13804
2025-05-21 01:00 | 6.9 | 7.8852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 6.9 | 5.8852 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 20.6648 | 27.2148 | 44.1148 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.4628 | 5.4637 | 3.3612 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.16951 | 0.18782 | 0.06099 | 0.11814 | 0.13975 | 0.056791 | 0.1118 | 0.13059 | 0.050403 | 0.2305 | 0.17494 | 0.1622
2025-05-21 02:00 | 6.3 | 7.6852 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 6.3 | 5.6852 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 21.1648 | 28.0148 | 44.3148 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 6.3829 | 5.3487 | 3.3405 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0.18419 | 0.20507 | 0.065936 | 0.12817 | 0.15295 | 0.061226 | 0.12062 | 0.14198 | 0.054003 | 0.25012 | 0.18939 | 0.17462
2025-05-21 03:00 | 6.2 | 7.8852 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 6.2 | 5.8852 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 21.0148 | 27.9148 | 44.1148 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.4068 | 5.363 | 3.3612 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.19693 | 0.21942 | 0.070436 | 0.1362 | 0.16271 | 0.064904 | 0.12881 | 0.15181 | 0.057604 | 0.26736 | 0.20111 | 0.18641
2025-05-21 04:00 | 6.7 | 7.9252 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 6.7 | 5.9252 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 20.7248 | 27.3748 | 44.0748 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.4532 | 5.4405 | 3.3654 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.2068 | 0.22951 | 0.074282 | 0.14368 | 0.17042 | 0.068875 | 0.13607 | 0.15935 | 0.061204 | 0.28108 | 0.21255 | 0.19728
2025-05-21 05:00 | 6.6 | 7.9652 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 6.6 | 5.9652 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 20.7348 | 27.4348 | 44.0348 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.4516 | 5.4319 | 3.3696 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.68362 | 0.75931 | 0.24535 | 0.47397 | 0.56294 | 0.22687 | 0.44929 | 0.52681 | 0.20185 | 0.92898 | 0.70084 | 0.65115
2025-05-21 06:00 | 7.8 | 8.0852 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 7.8 | 6.0852 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 20.0148 | 26.1148 | 43.9148 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.5676 | 5.6243 | 3.3821 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.2371 | 0.26085 | 0.085958 | 0.16609 | 0.19394 | 0.080629 | 0.15806 | 0.18253 | 0.072005 | 0.32306 | 0.24671 | 0.23007
2025-05-21 07:00 | 9 | 8.0452 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 9 | 6.0452 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 19.4548 | 24.9548 | 43.9548 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 6.6587 | 5.7968 | 3.3779 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.21408 | 0.23326 | 0.07838 | 0.15211 | 0.17472 | 0.07496 | 0.14476 | 0.16467 | 0.066859 | 0.29246 | 0.22707 | 0.21162
2025-05-21 08:00 | 9.9 | 8.2052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 9.9 | 6.2052 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 18.8448 | 23.8948 | 43.7948 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 6.7587 | 5.9572 | 3.3947 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0.1653 | 0.17882 | 0.060962 | 0.11816 | 0.13406 | 0.058813 | 0.11297 | 0.12708 | 0.052717 | 0.22626 | 0.17697 | 0.16569
2025-05-21 09:00 | 11.8 | 8.2852 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 11.8 | 6.2852 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 17.8148 | 21.9148 | 43.7148 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 6.9297 | 6.2642 | 3.4031 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18744 | 0.065858 | 0.12817 | 0.14179 | 0.065249 | 0.12296 | 0.13514 | 0.058631 | 0.24927 | 0.19342 | 0.18159
2025-05-21 10:00 | 14.3 | 8.9252 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 14.3 | 6.9252 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15.9248 | 18.7748 | 43.0748 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.2501 | 6.7703 | 3.4708 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.070867 | 0.13701 | 0.14672 | 0.07155 | 0.1372 | 0.14263 | 0.065572 | 0.276 | 0.20856 | 0.20277
2025-05-21 11:00 | 13.9 | 8.3652 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 13.9 | 6.3652 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 16.6848 | 19.7348 | 43.6348 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.1202 | 6.613 | 3.4115 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.06236 | 0.122 | 0.13136 | 0.06366 | 0.11999 | 0.12588 | 0.057345 | 0.24175 | 0.18566 | 0.17733
2025-05-21 12:00 | 14.1 | 9.2452 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 14.1 | 7.2452 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15.7048 | 18.6548 | 42.7548 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.288 | 6.7901 | 3.5051 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.11178 | 0.21433 | 0.23004 | 0.11141 | 0.21575 | 0.22531 | 0.10311 | 0.43435 | 0.32574 | 0.31886
2025-05-21 13:00 | 15.7 | 9.6452 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 15.7 | 7.6452 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 16.6548 | 42.3548 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.1253 | 3.5482 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.079679 | 0.15403 | 0.16019 | 0.080421 | 0.15765 | 0.15873 | 0.075346 | 0.31538 | 0.23446 | 0.233
2025-05-21 14:00 | 15.1 | 9.2452 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 15.1 | 7.2452 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15.2048 | 17.6548 | 42.7548 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.3744 | 6.9565 | 3.5051 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.051055 | 0.098255 | 0.10416 | 0.051681 | 0.10008 | 0.10215 | 0.04783 | 0.20068 | 0.14994 | 0.14791
2025-05-21 15:00 | 15.2 | 9.8052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 15.2 | 7.8052 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 16.9948 | 42.1948 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.0677 | 3.5656 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.056184 | 0.10777 | 0.11299 | 0.055994 | 0.1103 | 0.11233 | 0.052717 | 0.2211 | 0.16377 | 0.16302
2025-05-21 16:00 | 15.6 | 8.4852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 15.6 | 6.4852 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15.7148 | 17.9148 | 43.5148 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.2862 | 6.913 | 3.4241 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.053385 | 0.10479 | 0.11045 | 0.055748 | 0.10546 | 0.10642 | 0.050403 | 0.21106 | 0.16054 | 0.15587
2025-05-21 17:00 | 15.7 | 8.4852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 15.7 | 6.4852 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15.6648 | 17.8148 | 43.5148 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.2949 | 6.9297 | 3.4241 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.045687 | 0.089717 | 0.094444 | 0.047784 | 0.090396 | 0.091014 | 0.043203 | 0.18084 | 0.1375 | 0.1336
2025-05-21 18:00 | 14.6 | 8.3252 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 14.6 | 6.3252 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 16.3748 | 19.0748 | 43.6748 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.1731 | 6.7209 | 3.4073 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.076074 | 0.14935 | 0.1594 | 0.078604 | 0.14797 | 0.15276 | 0.070718 | 0.2973 | 0.22795 | 0.21869
2025-05-21 19:00 | 12.1 | 8.3652 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 12.1 | 6.3652 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 17.5848 | 21.5348 | 43.6348 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 6.9683 | 6.3242 | 3.4115 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17838 | 0.062968 | 0.12243 | 0.1349 | 0.06252 | 0.11784 | 0.1289 | 0.056317 | 0.23915 | 0.18495 | 0.17415
2025-05-21 20:00 | 9.6 | 8.2452 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 9.6 | 6.2452 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 18.9548 | 24.1548 | 43.7548 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 6.7406 | 5.9176 | 3.3989 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.20462 | 0.22189 | 0.075282 | 0.14564 | 0.16589 | 0.072208 | 0.13935 | 0.15734 | 0.064804 | 0.2799 | 0.21785 | 0.20415
2025-05-21 21:00 | 7.5 | 8.2052 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 7.5 | 6.2052 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 20.0448 | 26.2948 | 43.7948 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.5627 | 5.5978 | 3.3947 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.1552 | 0.17115 | 0.056126 | 0.10804 | 0.12666 | 0.052215 | 0.1031 | 0.11951 | 0.046803 | 0.21133 | 0.16025 | 0.1499
2025-05-21 22:00 | 5.8 | 8.1252 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 5.8 | 6.1252 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 20.9748 | 28.0748 | 43.8748 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.4132 | 5.3401 | 3.3863 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.36205 | 0.4047 | 0.12906 | 0.24782 | 0.29762 | 0.11734 | 0.2357 | 0.27922 | 0.10492 | 0.49111 | 0.36516 | 0.34062
2025-05-21 23:00 | 5.8 | 8.1652 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 5.8 | 6.1652 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 20.9348 | 28.0348 | 43.8348 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.4196 | 5.3458 | 3.3905 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.012424 | 0.013887 | 0.0044286 | 0.0084957 | 0.010202 | 0.0040215 | 0.0080881 | 0.0095816 | 0.0036002 | 0.016853 | 0.012517 | 0.011688
2025-05-22 | 4.3 | 8.1652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 4.3 | 6.1652 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 21.6848 | 29.5348 | 43.8348 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.3005 | 5.1345 | 3.3905 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.15444 | 0.17467 | 0.054335 | 0.10388 | 0.12747 | 0.048258 | 0.098767 | 0.11931 | 0.043203 | 0.20877 | 0.15213 | 0.14197
2025-05-22 01:00 | 4 | 8.0052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 4 | 6.0052 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 21.9948 | 29.9948 | 43.9948 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.2516 | 5.0707 | 3.3737 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.18145 | 0.2057 | 0.063671 | 0.12214 | 0.15058 | 0.05658 | 0.11563 | 0.14023 | 0.050403 | 0.24512 | 0.17872 | 0.16604
2025-05-22 02:00 | 4.7 | 7.9252 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 4.7 | 5.9252 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 21.7248 | 29.3748 | 44.0748 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.2941 | 5.1567 | 3.3654 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.19124 | 0.21562 | 0.06752 | 0.12998 | 0.15864 | 0.060772 | 0.12288 | 0.14767 | 0.054003 | 0.25876 | 0.19075 | 0.17689
2025-05-22 03:00 | 3.2 | 7.9252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 3.2 | 5.9252 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 22.4748 | 30.8748 | 44.0748 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.1764 | 4.9502 | 3.3654 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.21131 | 0.24103 | 0.073624 | 0.14128 | 0.17628 | 0.064823 | 0.1334 | 0.16349 | 0.057604 | 0.28494 | 0.20611 | 0.191
2025-05-22 04:00 | 2.6 | 7.8852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 2.6 | 5.8852 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 22.8148 | 31.5148 | 44.1148 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.1235 | 4.8637 | 3.3612 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.22772 | 0.26091 | 0.078911 | 0.15141 | 0.19063 | 0.06896 | 0.14274 | 0.17634 | 0.061204 | 0.30663 | 0.22037 | 0.20394
2025-05-22 05:00 | 3.3 | 7.8052 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 3.3 | 5.8052 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 22.5448 | 30.8948 | 44.1948 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.1655 | 4.9475 | 3.3529 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.73875 | 0.84197 | 0.25762 | 0.49596 | 0.61806 | 0.228 | 0.4669 | 0.57148 | 0.20185 | 0.99636 | 0.72396 | 0.66875
2025-05-22 06:00 | 6.1 | 7.6852 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 6.1 | 5.6852 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 21.2648 | 28.2148 | 44.3148 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.367 | 5.3202 | 3.3405 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.24674 | 0.27514 | 0.088177 | 0.17132 | 0.20503 | 0.081634 | 0.1612 | 0.19023 | 0.072005 | 0.33491 | 0.25295 | 0.2332
2025-05-22 07:00 | 9.2 | 7.6452 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 9.2 | 5.6452 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 19.7548 | 25.1548 | 44.3548 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 6.6098 | 5.7668 | 3.3363 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.21308 | 0.23181 | 0.078143 | 0.15323 | 0.17563 | 0.075895 | 0.14443 | 0.16388 | 0.066859 | 0.29123 | 0.22913 | 0.21129
2025-05-22 08:00 | 11.2 | 7.7652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 11.2 | 5.7652 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 18.6348 | 23.0348 | 44.2348 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 6.7934 | 6.0894 | 3.3488 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.16491 | 0.17171 | 0.059763 | 0.11756 | 0.13115 | 0.059619 | 0.11131 | 0.12323 | 0.052717 | 0.22468 | 0.17717 | 0.16403
2025-05-22 09:00 | 14.1 | 8.0852 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 14.1 | 6.0852 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 16.8648 | 19.8148 | 43.9148 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.0897 | 6.6 | 3.3821 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.063562 | 0.12528 | 0.13457 | 0.065654 | 0.12268 | 0.12812 | 0.058631 | 0.24698 | 0.19093 | 0.18131
2025-05-22 10:00 | 14.1 | 8.2852 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 14.1 | 6.2852 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 16.6648 | 19.6148 | 43.7148 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.1236 | 6.6326 | 3.4031 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.071087 | 0.13944 | 0.14977 | 0.072974 | 0.1372 | 0.14328 | 0.065572 | 0.27622 | 0.21242 | 0.20277
2025-05-22 11:00 | 15.3 | 8.3252 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 15.3 | 6.3252 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 16.0248 | 18.3748 | 43.6748 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.2329 | 6.8364 | 3.4073 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.061021 | 0.1201 | 0.12707 | 0.063739 | 0.11999 | 0.12191 | 0.057345 | 0.24041 | 0.18384 | 0.17733
2025-05-22 12:00 | 15.6 | 8.3252 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 15.6 | 6.3252 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15.8748 | 18.0748 | 43.6748 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.2587 | 6.8863 | 3.4073 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10921 | 0.21519 | 0.22683 | 0.11461 | 0.21575 | 0.21771 | 0.10311 | 0.43177 | 0.3298 | 0.31886
2025-05-22 13:00 | 16.6 | 8.7252 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 16.6 | 6.7252 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 16.6748 | 43.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.1219 | 3.4495 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.07857 | 0.15403 | 0.16026 | 0.082721 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31427 | 0.23676 | 0.233
2025-05-22 14:00 | 17.5 | 8.9252 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 17.5 | 6.9252 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15.5748 | 43.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.3104 | 3.4708 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.049182 | 0.097783 | 0.099116 | 0.05219 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19881 | 0.14997 | 0.14791
2025-05-22 15:00 | 17.5 | 8.9252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 17.5 | 6.9252 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15.5748 | 43.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.3104 | 3.4708 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.054207 | 0.10777 | 0.10924 | 0.057522 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21912 | 0.1653 | 0.16302
2025-05-22 16:00 | 16.8 | 8.4452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 16.8 | 6.4452 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15.1548 | 16.7548 | 43.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.3831 | 7.1084 | 3.4199 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.052397 | 0.10342 | 0.10742 | 0.055816 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.21007 | 0.15923 | 0.15587
2025-05-22 17:00 | 16.6 | 7.8052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 16.6 | 5.8052 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15.8948 | 17.5948 | 44.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.2553 | 6.9666 | 3.3529 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.045052 | 0.090206 | 0.093944 | 0.048799 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.1802 | 0.139 | 0.1336
2025-05-22 18:00 | 16 | 7.2052 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 16 | 5.2052 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 16.7948 | 18.7948 | 44.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.1016 | 6.767 | 3.291 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.074437 | 0.15085 | 0.15831 | 0.081381 | 0.14797 | 0.14797 | 0.070718 | 0.29566 | 0.23223 | 0.21869
2025-05-22 19:00 | 13.5 | 7.2852 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 13.5 | 5.2852 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 17.9648 | 21.2148 | 44.7148 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 6.9047 | 6.375 | 3.2992 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.061623 | 0.12356 | 0.13383 | 0.064648 | 0.11784 | 0.12477 | 0.056317 | 0.2378 | 0.18821 | 0.17415
2025-05-22 20:00 | 11.2 | 7.4052 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 11.2 | 5.4052 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 18.9948 | 23.3948 | 44.5948 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 6.7341 | 6.0339 | 3.3115 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.20273 | 0.21108 | 0.073465 | 0.14578 | 0.1627 | 0.074113 | 0.13683 | 0.15149 | 0.064804 | 0.27619 | 0.21989 | 0.20163
2025-05-22 21:00 | 9 | 7.4852 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 9 | 5.4852 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 20.0148 | 25.5148 | 44.5148 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 6.5676 | 5.7131 | 3.3198 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.14986 | 0.16329 | 0.054868 | 0.10796 | 0.1241 | 0.053393 | 0.10133 | 0.11527 | 0.046803 | 0.20473 | 0.16135 | 0.14814
2025-05-22 22:00 | 8 | 7.6452 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 8 | 5.6452 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 20.3548 | 26.3548 | 44.3548 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.5127 | 5.589 | 3.3363 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.34387 | 0.3777 | 0.12487 | 0.24404 | 0.28437 | 0.1191 | 0.22978 | 0.26468 | 0.10492 | 0.46874 | 0.36313 | 0.3347
2025-05-22 23:00 | 7.5 | 7.6452 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 7.5 | 5.6452 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 20.6048 | 26.8548 | 44.3548 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.4725 | 5.5159 | 3.3363 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.011939 | 0.013166 | 0.0043174 | 0.0084263 | 0.0098876 | 0.0040868 | 0.0079306 | 0.009193 | 0.0036002 | 0.016256 | 0.012513 | 0.011531
2025-05-23 | 6.7 | 7.6052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 6.7 | 5.6052 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 21.0448 | 27.6948 | 44.3948 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.402 | 5.3945 | 3.3322 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.14597 | 0.16201 | 0.052434 | 0.10223 | 0.12132 | 0.049102 | 0.09605 | 0.11248 | 0.043203 | 0.19841 | 0.15133 | 0.13925
2025-05-23 01:00 | 5.5 | 7.7252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 5.5 | 5.7252 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 21.5248 | 28.7748 | 44.2748 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.3258 | 5.2409 | 3.3446 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.17516 | 0.19626 | 0.062277 | 0.1207 | 0.14569 | 0.057073 | 0.11363 | 0.13513 | 0.050403 | 0.23744 | 0.17778 | 0.16403
2025-05-23 02:00 | 5.7 | 7.7252 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 5.7 | 5.7252 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 21.4248 | 28.5748 | 44.2748 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.3416 | 5.2691 | 3.3446 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.1868 | 0.20896 | 0.066528 | 0.129 | 0.15526 | 0.06115 | 0.12146 | 0.14408 | 0.054003 | 0.25332 | 0.19015 | 0.17547
2025-05-23 03:00 | 5 | 7.6452 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 5 | 5.6452 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 21.8548 | 29.3548 | 44.3548 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.2736 | 5.1595 | 3.3363 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.20255 | 0.22784 | 0.071703 | 0.13909 | 0.16913 | 0.065389 | 0.13062 | 0.15635 | 0.057604 | 0.27426 | 0.20448 | 0.18822
2025-05-23 04:00 | 4.9 | 7.7252 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 4.9 | 5.7252 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 21.8248 | 29.3748 | 44.2748 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.2784 | 5.1567 | 3.3446 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.21572 | 0.24284 | 0.076297 | 0.14768 | 0.1798 | 0.069303 | 0.13894 | 0.16653 | 0.061204 | 0.29202 | 0.21698 | 0.20015
2025-05-23 05:00 | 6.1 | 7.7252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 6.1 | 5.7252 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 21.2248 | 28.1748 | 44.2748 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.3734 | 5.3259 | 3.3446 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.69169 | 0.77132 | 0.24719 | 0.47979 | 0.57415 | 0.22857 | 0.4519 | 0.53328 | 0.20185 | 0.93888 | 0.70835 | 0.65376
2025-05-23 06:00 | 8.5 | 7.6852 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 8.5 | 5.6852 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 20.0648 | 25.8148 | 44.3148 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.5595 | 5.6686 | 3.3405 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.23326 | 0.25518 | 0.085055 | 0.16629 | 0.19243 | 0.081634 | 0.1568 | 0.17948 | 0.072005 | 0.31831 | 0.24792 | 0.2288
2025-05-23 07:00 | 11.4 | 7.8852 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 11.4 | 5.8852 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 18.4148 | 22.7148 | 44.1148 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 6.8298 | 6.139 | 3.3612 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.20915 | 0.21642 | 0.075562 | 0.1483 | 0.16498 | 0.075332 | 0.14085 | 0.15556 | 0.066859 | 0.28472 | 0.22363 | 0.20771
2025-05-23 08:00 | 13.1 | 8.0052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 13.1 | 6.0052 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 17.4448 | 20.8948 | 43.9948 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 6.9918 | 6.426 | 3.3737 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.058041 | 0.11422 | 0.12428 | 0.059178 | 0.1103 | 0.11788 | 0.052717 | 0.22296 | 0.1734 | 0.16302
2025-05-23 09:00 | 16.8 | 8.4052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 16.8 | 6.4052 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15.1948 | 16.7948 | 43.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.3761 | 7.1016 | 3.4157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.06095 | 0.12041 | 0.12507 | 0.065008 | 0.12268 | 0.12268 | 0.058631 | 0.24437 | 0.18542 | 0.18131
2025-05-23 10:00 | 18.5 | 8.8452 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 18.5 | 6.8452 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 43.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 3.4623 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.06638 | 0.13405 | 0.13405 | 0.071726 | 0.1372 | 0.1372 | 0.065572 | 0.27151 | 0.20578 | 0.20277
2025-05-23 11:00 | 19.5 | 8.9252 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 19.5 | 6.9252 | 9 | 20.25 | 20.5 | 50 | 15 | 15 | 30.5 | 15 | 15 | 43.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8001 | 7.41 | 7.41 | 3.4708 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.05715 | 0.11723 | 0.11723 | 0.062572 | 0.11999 | 0.11999 | 0.057345 | 0.23654 | 0.17981 | 0.17733
2025-05-23 12:00 | 20.7 | 8.8852 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 20.7 | 6.8852 | 9 | 19.65 | 19.3 | 50 | 15 | 15 | 29.3 | 15 | 15 | 43.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8722 | 7.41 | 7.41 | 3.4666 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10085 | 0.2108 | 0.2108 | 0.11265 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.42341 | 0.32345 | 0.31886
2025-05-23 13:00 | 20.8 | 8.9252 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 20.8 | 6.9252 | 9 | 19.6 | 19.2 | 50 | 15 | 15 | 29.2 | 15 | 15 | 43.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8783 | 7.41 | 7.41 | 3.4708 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.073576 | 0.15403 | 0.15403 | 0.082214 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.30928 | 0.23625 | 0.233
2025-05-23 14:00 | 21.3 | 9.2852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 21.3 | 7.2852 | 9 | 19.35 | 18.7 | 50 | 15 | 15 | 28.7 | 15 | 15 | 42.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9088 | 7.41 | 7.41 | 3.5094 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.046342 | 0.097783 | 0.097783 | 0.051617 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19597 | 0.1494 | 0.14791
2025-05-23 15:00 | 20.9 | 9.2852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 20.9 | 7.2852 | 9 | 19.55 | 19.1 | 50 | 15 | 15 | 29.1 | 15 | 15 | 42.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8844 | 7.41 | 7.41 | 3.5094 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.051398 | 0.10777 | 0.10777 | 0.056891 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21631 | 0.16466 | 0.16302
2025-05-23 16:00 | 20.6 | 9.2452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 20.6 | 7.2452 | 9 | 19.7 | 19.4 | 50 | 15 | 15 | 29.4 | 15 | 15 | 42.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8662 | 7.41 | 7.41 | 3.5051 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.049374 | 0.10304 | 0.10304 | 0.05446 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.20705 | 0.1575 | 0.15587
2025-05-23 17:00 | 21.2 | 8.9652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 21.2 | 6.9652 | 9 | 19.4 | 18.8 | 50 | 15 | 15 | 28.8 | 15 | 15 | 43.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9027 | 7.41 | 7.41 | 3.4751 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.041924 | 0.088323 | 0.088323 | 0.047083 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.17708 | 0.13541 | 0.1336
2025-05-23 18:00 | 20 | 8.4052 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 20 | 6.4052 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 43.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 3.4157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.069928 | 0.14457 | 0.14457 | 0.07841 | 0.14797 | 0.14797 | 0.070718 | 0.29116 | 0.22298 | 0.21869
2025-05-23 19:00 | 16.8 | 7.9252 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 16.8 | 5.9252 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15.6748 | 17.2748 | 44.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.2931 | 7.0204 | 3.3654 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.058545 | 0.11698 | 0.12152 | 0.063376 | 0.11784 | 0.11784 | 0.056317 | 0.23472 | 0.18035 | 0.17415
2025-05-23 20:00 | 13.5 | 7.6052 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 13.5 | 5.6052 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 17.6448 | 20.8948 | 44.3948 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 6.9582 | 6.426 | 3.3322 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20273 | 0.070909 | 0.14109 | 0.15277 | 0.073654 | 0.13559 | 0.14358 | 0.064804 | 0.27364 | 0.21474 | 0.2004
2025-05-23 21:00 | 12.2 | 7.4852 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 12.2 | 5.4852 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 18.4148 | 22.3148 | 44.5148 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 6.8298 | 6.2014 | 3.3198 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.14641 | 0.14778 | 0.05225 | 0.10381 | 0.11433 | 0.053393 | 0.097929 | 0.10687 | 0.046803 | 0.19866 | 0.1572 | 0.14473
2025-05-23 22:00 | 12 | 7.5252 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 12 | 5.5252 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 18.4748 | 22.4748 | 44.4748 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 6.8199 | 6.1764 | 3.3239 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.32821 | 0.33334 | 0.11749 | 0.23305 | 0.25733 | 0.11954 | 0.21952 | 0.24069 | 0.10492 | 0.44569 | 0.35259 | 0.32444
2025-05-23 23:00 | 9.9 | 6.9252 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 9.9 | 4.9252 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 20.1248 | 25.1748 | 45.0748 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 6.5498 | 5.7638 | 3.2624 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0.011289 | 0.012212 | 0.0041633 | 0.0083268 | 0.0094623 | 0.0041794 | 0.0077151 | 0.0086787 | 0.0036002 | 0.015452 | 0.012506 | 0.011315
2025-05-24 | 11.2 | 7.0452 | 0.81091 | 0.64873 | 0.16218 | 11.2 | 5.0452 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 19.3548 | 23.7548 | 44.9548 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 6.675 | 5.9786 | 3.2746 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.15761 | 0.1641 | 0.057114 | 0.11434 | 0.12766 | 0.058267 | 0.10638 | 0.11777 | 0.050381 | 0.21472 | 0.1726 | 0.15676
2025-05-24 01:00 | 8.3 | 7.2052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 8.3 | 5.2052 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 20.6448 | 26.4948 | 44.7948 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.466 | 5.5685 | 3.291 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.16405 | 0.17975 | 0.059719 | 0.11809 | 0.13712 | 0.058003 | 0.11001 | 0.12624 | 0.050403 | 0.22376 | 0.17609 | 0.16041
2025-05-24 02:00 | 8.7 | 7.2852 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 8.7 | 5.2852 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 20.3648 | 26.0148 | 44.7148 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 6.5111 | 5.639 | 3.2992 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.17413 | 0.19019 | 0.063598 | 0.12565 | 0.14508 | 0.061992 | 0.11733 | 0.13396 | 0.054003 | 0.23773 | 0.18764 | 0.17133
2025-05-24 03:00 | 8.8 | 7.2852 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 8.8 | 5.2852 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 20.3148 | 25.9148 | 44.7148 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.5191 | 5.6538 | 3.2992 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.18531 | 0.20224 | 0.067735 | 0.13386 | 0.15434 | 0.066124 | 0.12501 | 0.14255 | 0.057604 | 0.25304 | 0.19998 | 0.18261
2025-05-24 04:00 | 7.7 | 7.5652 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 7.7 | 5.5652 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 20.5848 | 26.7348 | 44.4348 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.4757 | 5.5334 | 3.328 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.20201 | 0.22242 | 0.073175 | 0.14318 | 0.16756 | 0.069648 | 0.13451 | 0.15553 | 0.061204 | 0.27518 | 0.21282 | 0.19571
2025-05-24 05:00 | 8.4 | 7.5252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 8.4 | 5.5252 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 20.2748 | 26.0748 | 44.4748 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 6.5256 | 5.6302 | 3.3239 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.65543 | 0.71762 | 0.2388 | 0.4686 | 0.54312 | 0.22999 | 0.44006 | 0.50435 | 0.20185 | 0.89423 | 0.69859 | 0.64192
2025-05-24 06:00 | 11.2 | 7.6052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 11.2 | 5.6052 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 18.7948 | 23.1948 | 44.3948 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 6.767 | 6.0647 | 3.3322 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.22525 | 0.23453 | 0.081628 | 0.16119 | 0.17986 | 0.081837 | 0.15203 | 0.16832 | 0.072005 | 0.30688 | 0.24303 | 0.22404
2025-05-24 07:00 | 12.7 | 7.7652 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 12.7 | 5.7652 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 17.8848 | 21.5348 | 44.2348 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 6.918 | 6.3242 | 3.3488 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0.20915 | 0.20915 | 0.074067 | 0.1464 | 0.16015 | 0.075613 | 0.13989 | 0.1509 | 0.066859 | 0.28322 | 0.22202 | 0.20675
2025-05-24 08:00 | 17.1 | 7.8852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 17.1 | 5.8852 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15.5648 | 17.0148 | 44.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.3121 | 7.0643 | 3.3612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.054546 | 0.10922 | 0.11305 | 0.059398 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21946 | 0.16861 | 0.16302
2025-05-24 09:00 | 19.2 | 8.3652 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 19.2 | 6.3652 | 9 | 20.4 | 20.8 | 50 | 15 | 15 | 30.8 | 15 | 15 | 43.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7823 | 7.41 | 7.41 | 3.4115 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.058707 | 0.11986 | 0.11986 | 0.065088 | 0.12268 | 0.12268 | 0.058631 | 0.24212 | 0.18495 | 0.18131
2025-05-24 10:00 | 20.2 | 9.5252 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 20.2 | 7.5252 | 9 | 19.9 | 19.8 | 50 | 15 | 15 | 29.8 | 15 | 15 | 42.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.842 | 7.41 | 7.41 | 3.5352 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.064637 | 0.13405 | 0.13405 | 0.070246 | 0.1372 | 0.1372 | 0.065572 | 0.26977 | 0.2043 | 0.20277
2025-05-24 11:00 | 22.1 | 9.2052 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 22.1 | 7.2052 | 9 | 18.95 | 17.9 | 50 | 15 | 15 | 27.9 | 15 | 15 | 42.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9582 | 7.41 | 7.41 | 3.5008 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.054867 | 0.11723 | 0.11723 | 0.062037 | 0.11999 | 0.11999 | 0.057345 | 0.23426 | 0.17927 | 0.17733
2025-05-24 12:00 | 23.2 | 9.8852 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 23.2 | 7.8852 | 9 | 18.4 | 16.8 | 50 | 15 | 15 | 26.8 | 15 | 15 | 42.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0271 | 7.41 | 7.41 | 3.5743 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.096969 | 0.2108 | 0.2108 | 0.10925 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.41953 | 0.32005 | 0.31886
2025-05-24 13:00 | 23.7 | 10.0852 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 23.7 | 8.0852 | 9 | 18.15 | 16.3 | 50 | 15 | 15 | 26.3 | 15 | 15 | 41.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0588 | 7.41 | 7.41 | 3.5961 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.070303 | 0.15403 | 0.15403 | 0.079349 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.30601 | 0.23338 | 0.233
2025-05-24 14:00 | 24.3 | 10.6852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 24.3 | 8.6852 | 9 | 17.85 | 15.7 | 50 | 15 | 15 | 25.7 | 15 | 15 | 41.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0972 | 7.41 | 7.41 | 3.6622 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.044211 | 0.097783 | 0.097783 | 0.049463 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19384 | 0.14725 | 0.14791
2025-05-24 15:00 | 24.1 | 10.5252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 24.1 | 8.5252 | 9 | 17.95 | 15.9 | 50 | 15 | 15 | 25.9 | 15 | 15 | 41.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0844 | 7.41 | 7.41 | 3.6445 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.048881 | 0.10777 | 0.10777 | 0.054781 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.2138 | 0.16255 | 0.16302
2025-05-24 16:00 | 23.4 | 10.3652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 23.4 | 8.3652 | 9 | 18.3 | 16.6 | 50 | 15 | 15 | 26.6 | 15 | 15 | 41.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0398 | 7.41 | 7.41 | 3.6268 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.047252 | 0.10304 | 0.10304 | 0.052632 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.20493 | 0.15567 | 0.15587
2025-05-24 17:00 | 22.2 | 10.1652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 22.2 | 8.1652 | 9 | 18.9 | 17.8 | 50 | 15 | 15 | 27.8 | 15 | 15 | 41.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9644 | 7.41 | 7.41 | 3.6049 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.041271 | 0.088323 | 0.088323 | 0.045388 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.17642 | 0.13371 | 0.1336
2025-05-24 18:00 | 21.4 | 9.1252 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 21.4 | 7.1252 | 9 | 19.3 | 18.6 | 50 | 15 | 15 | 28.6 | 15 | 15 | 42.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.915 | 7.41 | 7.41 | 3.4922 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.06841 | 0.14457 | 0.14457 | 0.076692 | 0.14797 | 0.14797 | 0.070718 | 0.28964 | 0.22127 | 0.21869
2025-05-24 19:00 | 18.4 | 7.2452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 18.4 | 5.2452 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 15.5548 | 16.3548 | 44.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.3138 | 7.1765 | 3.2951 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.0571 | 0.11665 | 0.11888 | 0.064728 | 0.11784 | 0.11784 | 0.056317 | 0.23328 | 0.18138 | 0.17415
2025-05-24 20:00 | 18.3 | 7.4852 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 18.3 | 5.4852 | 9 | 20.85 | 21.7 | 50 | 15 | 15 | 31.7 | 15.3648 | 16.2148 | 44.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7294 | 7.3467 | 7.2004 | 3.3198 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20273 | 0.065808 | 0.13363 | 0.13634 | 0.073929 | 0.13559 | 0.13559 | 0.064804 | 0.26853 | 0.20755 | 0.2004
2025-05-24 21:00 | 16.6 | 7.0852 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 16.6 | 5.0852 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 16.6148 | 18.3148 | 44.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.1322 | 6.8464 | 3.2787 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14641 | 0.14641 | 0.048806 | 0.09941 | 0.10356 | 0.054062 | 0.097929 | 0.097929 | 0.046803 | 0.19522 | 0.15347 | 0.14473
2025-05-24 22:00 | 16 | 7.1252 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 16 | 5.1252 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 16.8748 | 18.8748 | 44.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.088 | 6.7538 | 3.2828 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32821 | 0.32821 | 0.11043 | 0.22423 | 0.23533 | 0.12104 | 0.21952 | 0.21952 | 0.10492 | 0.43864 | 0.34527 | 0.32444
2025-05-24 23:00 | 14.7 | 7.2052 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 14.7 | 5.2052 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 17.4448 | 20.0948 | 44.7948 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 6.9918 | 6.5547 | 3.291 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011263 | 0.0038669 | 0.0078005 | 0.0083207 | 0.0041431 | 0.007533 | 0.0077594 | 0.0036002 | 0.015129 | 0.011944 | 0.011133
2025-05-25 | 14.9 | 6.8452 | 0.85748 | 0.68599 | 0.1715 | 14.9 | 4.8452 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 17.7048 | 20.2548 | 45.1548 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 6.9481 | 6.5288 | 3.2542 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.16666 | 0.16666 | 0.057043 | 0.11615 | 0.12361 | 0.061999 | 0.11147 | 0.11429 | 0.053274 | 0.2237 | 0.17815 | 0.16474
2025-05-25 01:00 | 14 | 6.6052 | 1.0657 | 0.85255 | 0.21314 | 14 | 4.6052 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 18.3948 | 21.3948 | 45.3948 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 6.8331 | 6.3464 | 3.2299 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.20712 | 0.20712 | 0.071889 | 0.14678 | 0.15804 | 0.077633 | 0.13854 | 0.14501 | 0.06621 | 0.27901 | 0.22442 | 0.20475
2025-05-25 02:00 | 13.5 | 6.7252 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 13.5 | 4.7252 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 18.5248 | 21.7748 | 45.2748 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 6.8116 | 6.2863 | 3.2421 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.18911 | 0.18911 | 0.066148 | 0.13444 | 0.14568 | 0.070617 | 0.12649 | 0.13393 | 0.060452 | 0.25526 | 0.20506 | 0.18694
2025-05-25 03:00 | 13 | 6.5652 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 13 | 4.5652 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 18.9348 | 22.4348 | 45.4348 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 6.7439 | 6.1827 | 3.2259 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19812 | 0.069835 | 0.14226 | 0.15517 | 0.074351 | 0.13251 | 0.14195 | 0.063331 | 0.26795 | 0.21661 | 0.19584
2025-05-25 04:00 | 12.6 | 6.9252 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 12.6 | 4.9252 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 18.7748 | 22.4748 | 45.0748 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 6.7703 | 6.1764 | 3.2624 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.18011 | 0.18011 | 0.063879 | 0.12882 | 0.14121 | 0.066836 | 0.12047 | 0.13025 | 0.057574 | 0.24399 | 0.19566 | 0.17804
2025-05-25 05:00 | 12.6 | 6.9252 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 12.6 | 4.9252 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 18.7748 | 22.4748 | 45.0748 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 6.7703 | 6.1764 | 3.2624 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.18911 | 0.18911 | 0.067073 | 0.13526 | 0.14827 | 0.070177 | 0.12649 | 0.13676 | 0.060452 | 0.25619 | 0.20544 | 0.18694
2025-05-25 06:00 | 14 | 7.0452 | 1.112 | 0.88961 | 0.2224 | 14 | 5.0452 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 17.9548 | 20.9548 | 44.9548 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 6.9063 | 6.4164 | 3.2746 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.21613 | 0.21613 | 0.075015 | 0.15154 | 0.16311 | 0.079903 | 0.14456 | 0.15131 | 0.069088 | 0.29114 | 0.23145 | 0.21365
2025-05-25 07:00 | 15.8 | 7.2052 | 2.2807 | 1.8246 | 0.45614 | 15.8 | 5.2052 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 16.8948 | 18.9948 | 44.7948 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.0846 | 6.7341 | 3.291 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.44327 | 0.44327 | 0.14961 | 0.30299 | 0.31876 | 0.16306 | 0.29648 | 0.29783 | 0.1417 | 0.59288 | 0.46605 | 0.43818
2025-05-25 08:00 | 19 | 7.4052 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 19 | 5.4052 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15.0948 | 15.5948 | 44.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.3935 | 7.3069 | 3.3115 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.27016 | 0.27016 | 0.086743 | 0.17695 | 0.17904 | 0.098765 | 0.1807 | 0.1807 | 0.08636 | 0.3569 | 0.27571 | 0.26706
2025-05-25 09:00 | 21.2 | 7.4452 | 1.6406 | 1.3125 | 0.32812 | 21.2 | 5.4452 | 9 | 19.4 | 18.8 | 50 | 15 | 15 | 28.8 | 15 | 15 | 44.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9027 | 7.41 | 7.41 | 3.3156 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.31886 | 0.31886 | 0.09891 | 0.20838 | 0.20838 | 0.11642 | 0.21327 | 0.21327 | 0.10193 | 0.41777 | 0.3248 | 0.3152
2025-05-25 10:00 | 21.6 | 7.8452 | 1.4364 | 1.1491 | 0.28727 | 21.6 | 5.8452 | 9 | 19.2 | 18.4 | 50 | 15 | 15 | 28.4 | 15 | 15 | 44.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9273 | 7.41 | 7.41 | 3.3571 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.27917 | 0.27917 | 0.086056 | 0.18244 | 0.18244 | 0.10067 | 0.18672 | 0.18672 | 0.089239 | 0.36522 | 0.28311 | 0.27596
2025-05-25 11:00 | 23.2 | 8.3252 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 23.2 | 6.3252 | 9 | 18.4 | 16.8 | 50 | 15 | 15 | 26.8 | 15 | 15 | 43.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0271 | 7.41 | 7.41 | 3.4073 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.27016 | 0.27016 | 0.081215 | 0.17655 | 0.17655 | 0.09599 | 0.1807 | 0.1807 | 0.08636 | 0.35138 | 0.27254 | 0.26706
2025-05-25 12:00 | 23.4 | 8.5652 | 1.1584 | 0.92668 | 0.23167 | 23.4 | 6.5652 | 9 | 18.3 | 16.6 | 50 | 15 | 15 | 26.6 | 15 | 15 | 43.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0398 | 7.41 | 7.41 | 3.4326 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22513 | 0.22513 | 0.067467 | 0.14713 | 0.14713 | 0.079402 | 0.15058 | 0.15058 | 0.071967 | 0.2926 | 0.22653 | 0.22255
2025-05-25 13:00 | 23.7 | 8.3252 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 23.7 | 6.3252 | 9 | 18.15 | 16.3 | 50 | 15 | 15 | 26.3 | 15 | 15 | 43.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0588 | 7.41 | 7.41 | 3.4073 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.18911 | 0.18911 | 0.056406 | 0.12359 | 0.12359 | 0.067193 | 0.12649 | 0.12649 | 0.060452 | 0.24552 | 0.19078 | 0.18694
2025-05-25 14:00 | 23.9 | 8.2052 | 1.5942 | 1.2754 | 0.31885 | 23.9 | 6.2052 | 9 | 18.05 | 16.1 | 50 | 15 | 15 | 26.1 | 15 | 15 | 43.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0716 | 7.41 | 7.41 | 3.3947 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.30985 | 0.30985 | 0.09213 | 0.20249 | 0.20249 | 0.1105 | 0.20725 | 0.20725 | 0.099048 | 0.40198 | 0.31299 | 0.3063
2025-05-25 15:00 | 24.7 | 7.8052 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 24.7 | 5.8052 | 9 | 17.65 | 15.3 | 50 | 15 | 15 | 25.3 | 15 | 15 | 44.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.123 | 7.41 | 7.41 | 3.3529 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19812 | 0.058172 | 0.12947 | 0.12947 | 0.071534 | 0.13251 | 0.13251 | 0.063331 | 0.25629 | 0.20101 | 0.19584
2025-05-25 16:00 | 24.7 | 7.7652 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 24.7 | 5.7652 | 9 | 17.65 | 15.3 | 50 | 15 | 15 | 25.3 | 15 | 15 | 44.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.123 | 7.41 | 7.41 | 3.3488 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19812 | 0.058172 | 0.12947 | 0.12947 | 0.071623 | 0.13251 | 0.13251 | 0.063331 | 0.25629 | 0.20109 | 0.19584
2025-05-25 17:00 | 24.1 | 7.8852 | 1.7985 | 1.4388 | 0.35969 | 24.1 | 5.8852 | 9 | 17.95 | 15.9 | 50 | 15 | 15 | 25.9 | 15 | 15 | 44.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0844 | 7.41 | 7.41 | 3.3612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.34955 | 0.34955 | 0.10361 | 0.22843 | 0.22843 | 0.1259 | 0.23379 | 0.23379 | 0.11174 | 0.45315 | 0.35433 | 0.34553
2025-05-25 18:00 | 22.5 | 7.8052 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 22.5 | 5.8052 | 9 | 18.75 | 17.5 | 50 | 15 | 15 | 27.5 | 15 | 15 | 44.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9831 | 7.41 | 7.41 | 3.3529 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.1621 | 0.1621 | 0.049267 | 0.10593 | 0.10593 | 0.058528 | 0.10842 | 0.10842 | 0.051816 | 0.21136 | 0.16446 | 0.16024
2025-05-25 19:00 | 19.1 | 7.5652 | 0.78768 | 0.63014 | 0.15754 | 19.1 | 5.5652 | 9 | 20.45 | 20.9 | 50 | 15 | 15 | 30.9 | 15 | 15.3348 | 44.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7764 | 7.41 | 7.3519 | 3.328 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15309 | 0.15309 | 0.049077 | 0.10005 | 0.10084 | 0.055689 | 0.1024 | 0.1024 | 0.048938 | 0.20217 | 0.15574 | 0.15133
2025-05-25 20:00 | 16.7 | 7.4452 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 16.7 | 5.4452 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 16.2048 | 17.8548 | 44.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.2021 | 6.923 | 3.3156 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.1621 | 0.1621 | 0.05395 | 0.10899 | 0.11338 | 0.059186 | 0.10842 | 0.10842 | 0.051816 | 0.21605 | 0.16818 | 0.16024
2025-05-25 21:00 | 16.1 | 7.4852 | 1.8911 | 1.5129 | 0.37823 | 16.1 | 5.4852 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 16.4648 | 18.4148 | 44.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.1577 | 6.8298 | 3.3198 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.36756 | 0.36756 | 0.12348 | 0.24867 | 0.26061 | 0.13404 | 0.24584 | 0.24584 | 0.11749 | 0.49104 | 0.38271 | 0.36334
2025-05-25 22:00 | 15.7 | 7.4052 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 15.7 | 5.4052 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 16.7448 | 18.8948 | 44.5948 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.1101 | 6.7505 | 3.3115 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.18011 | 0.18011 | 0.060885 | 0.12267 | 0.1292 | 0.065844 | 0.12047 | 0.12129 | 0.057574 | 0.24099 | 0.18851 | 0.17804
2025-05-25 23:00 | 14.9 | 7.5252 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 14.9 | 5.5252 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 17.0248 | 19.5748 | 44.4748 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.0626 | 6.6391 | 3.3239 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.18911 | 0.18911 | 0.064728 | 0.12967 | 0.13794 | 0.068878 | 0.12649 | 0.12969 | 0.060452 | 0.25384 | 0.19854 | 0.18694
2025-05-26 | 14 | 7.3652 | 0.1159 | 0.092717 | 0.023179 | 14 | 5.3652 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 17.6348 | 20.6348 | 44.6348 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 6.9599 | 6.4676 | 3.3074 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.022525 | 0.022525 | 0.0078181 | 0.015672 | 0.016865 | 0.008245 | 0.015066 | 0.01577 | 0.0072005 | 0.030343 | 0.023917 | 0.022267
2025-05-26 01:00 | 13.5 | 7.0052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 13.5 | 5.0052 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 18.2448 | 21.4948 | 44.9948 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 6.858 | 6.3305 | 3.2705 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.055152 | 0.11134 | 0.12061 | 0.058366 | 0.10546 | 0.11167 | 0.050403 | 0.21283 | 0.1697 | 0.15587
2025-05-26 02:00 | 13.2 | 7.1652 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 13.2 | 5.1652 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 18.2348 | 21.6348 | 44.8348 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 6.8597 | 6.3084 | 3.2869 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.16894 | 0.16894 | 0.059366 | 0.11926 | 0.12968 | 0.062224 | 0.113 | 0.12048 | 0.054003 | 0.2283 | 0.18148 | 0.167
2025-05-26 03:00 | 13.1 | 7.0852 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 13.1 | 5.0852 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 18.3648 | 21.8148 | 44.9148 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 6.8381 | 6.28 | 3.2787 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.1802 | 0.1802 | 0.063421 | 0.12761 | 0.13895 | 0.066538 | 0.12053 | 0.12881 | 0.057604 | 0.24362 | 0.19415 | 0.17813
2025-05-26 04:00 | 13 | 7.0452 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 13 | 5.0452 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 18.4548 | 21.9548 | 44.9548 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 6.8232 | 6.2579 | 3.2746 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.19146 | 0.19146 | 0.067489 | 0.13588 | 0.14816 | 0.070784 | 0.12806 | 0.13718 | 0.061204 | 0.25895 | 0.20667 | 0.18927
2025-05-26 05:00 | 13.2 | 6.9652 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 13.2 | 4.9652 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 18.4348 | 21.8348 | 45.0348 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 6.8265 | 6.2768 | 3.2665 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.63146 | 0.63146 | 0.2219 | 0.44794 | 0.48717 | 0.23403 | 0.42236 | 0.45033 | 0.20185 | 0.85336 | 0.68197 | 0.62421
2025-05-26 06:00 | 13.9 | 7.0052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 13.9 | 5.0052 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 18.0448 | 21.0948 | 44.9948 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 6.8913 | 6.3941 | 3.2705 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0.22525 | 0.22525 | 0.078302 | 0.15828 | 0.17059 | 0.08338 | 0.15066 | 0.15806 | 0.072005 | 0.30355 | 0.24166 | 0.22267
2025-05-26 07:00 | 14 | 7.1652 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 14 | 5.1652 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 17.8348 | 20.8348 | 44.8348 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 6.9264 | 6.4356 | 3.2869 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.20915 | 0.20915 | 0.072594 | 0.14623 | 0.15738 | 0.077036 | 0.13989 | 0.14643 | 0.066859 | 0.28175 | 0.22326 | 0.20675
2025-05-26 08:00 | 14.1 | 7.3252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 14.1 | 5.3252 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 17.6248 | 20.5748 | 44.6748 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 6.9615 | 6.4773 | 3.3033 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.057151 | 0.11472 | 0.12329 | 0.06044 | 0.1103 | 0.11519 | 0.052717 | 0.22207 | 0.17516 | 0.16302
2025-05-26 09:00 | 15 | 7.9652 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 15 | 5.9652 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 16.5348 | 19.0348 | 44.0348 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.1458 | 6.7275 | 3.3696 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.062681 | 0.1243 | 0.13202 | 0.065898 | 0.12268 | 0.1255 | 0.058631 | 0.2461 | 0.19019 | 0.18131
2025-05-26 10:00 | 16 | 8.1652 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 16 | 6.1652 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15.8348 | 17.8348 | 43.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.2656 | 6.9264 | 3.3905 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.069021 | 0.13672 | 0.14341 | 0.073245 | 0.1372 | 0.1372 | 0.065572 | 0.27415 | 0.20996 | 0.20277
2025-05-26 11:00 | 16.4 | 8.3652 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 16.4 | 6.3652 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15.4348 | 17.2348 | 43.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.3346 | 7.0271 | 3.4115 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.059985 | 0.11844 | 0.12362 | 0.06366 | 0.11999 | 0.11999 | 0.057345 | 0.23938 | 0.1821 | 0.17733
2025-05-26 12:00 | 16.9 | 8.4052 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 16.9 | 6.4052 | 9 | 21.55 | 23.1 | 50 | 15 | 15 | 33.1 | 15.1448 | 16.6948 | 43.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6488 | 7.3848 | 7.1185 | 3.4157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10702 | 0.21152 | 0.21943 | 0.11433 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.42959 | 0.32584 | 0.31886
2025-05-26 13:00 | 16 | 8.8052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 16 | 6.8052 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15.1948 | 17.1948 | 43.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.3761 | 7.0339 | 3.458 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.079308 | 0.15474 | 0.16227 | 0.082518 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31501 | 0.23726 | 0.233
2025-05-26 14:00 | 16.8 | 9.2452 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 16.8 | 7.2452 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15.9548 | 42.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.245 | 3.5051 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.049722 | 0.097783 | 0.10001 | 0.051681 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19935 | 0.14946 | 0.14791
2025-05-26 15:00 | 17 | 9.0452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 17 | 7.0452 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15.9548 | 42.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.41 | 7.245 | 3.4836 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.054631 | 0.10777 | 0.11023 | 0.057311 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21955 | 0.16508 | 0.16302
2025-05-26 16:00 | 16.9 | 9.1252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 16.9 | 7.1252 | 9 | 21.55 | 23.1 | 50 | 15 | 15 | 33.1 | 15 | 15.9748 | 42.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6488 | 7.41 | 7.2415 | 3.4922 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.052315 | 0.10304 | 0.10544 | 0.054661 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.20999 | 0.1577 | 0.15587
2025-05-26 17:00 | 16.6 | 8.9252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 16.6 | 6.9252 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 16.4748 | 43.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.156 | 3.4708 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.045052 | 0.088323 | 0.091458 | 0.047141 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.1802 | 0.13546 | 0.1336
2025-05-26 18:00 | 16.1 | 8.6452 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 16.1 | 6.6452 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15.3048 | 17.2548 | 43.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.3571 | 7.0238 | 3.4411 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.074321 | 0.14561 | 0.15252 | 0.077832 | 0.14797 | 0.14797 | 0.070718 | 0.29555 | 0.22345 | 0.21869
2025-05-26 19:00 | 14.8 | 7.9652 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 14.8 | 5.9652 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 16.6348 | 19.2348 | 44.0348 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.1287 | 6.6947 | 3.3696 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.060395 | 0.11968 | 0.12744 | 0.063297 | 0.11784 | 0.1211 | 0.056317 | 0.23657 | 0.18297 | 0.17415
2025-05-26 20:00 | 13.7 | 7.5252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 13.7 | 5.5252 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 17.6248 | 20.7748 | 44.4748 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 6.9615 | 6.4452 | 3.3239 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20273 | 0.07069 | 0.14102 | 0.15232 | 0.073837 | 0.13559 | 0.14292 | 0.064804 | 0.27342 | 0.21485 | 0.2004
2025-05-26 21:00 | 13.6 | 7.1252 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 13.6 | 5.1252 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 18.0748 | 21.2748 | 44.8748 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 6.8863 | 6.3654 | 3.2828 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.14641 | 0.14641 | 0.051133 | 0.10296 | 0.11138 | 0.053994 | 0.097929 | 0.10345 | 0.046803 | 0.19755 | 0.15695 | 0.14473
2025-05-26 22:00 | 13.7 | 6.7652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 13.7 | 4.7652 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 18.3848 | 21.5348 | 45.2348 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 6.8348 | 6.3242 | 3.2461 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.32821 | 0.32821 | 0.11445 | 0.23254 | 0.25131 | 0.1224 | 0.21952 | 0.23138 | 0.10492 | 0.44265 | 0.35494 | 0.32444
2025-05-26 23:00 | 13.1 | 6.5652 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 13.1 | 4.5652 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 18.8848 | 22.3348 | 45.4348 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 6.7522 | 6.1983 | 3.2259 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011263 | 0.0039638 | 0.0080773 | 0.008799 | 0.0042267 | 0.007533 | 0.0080507 | 0.0036002 | 0.015226 | 0.012304 | 0.011133
2025-05-27 | 12.7 | 6.3652 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 4.3652 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 19.2848 | 22.9348 | 45.6348 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 6.6865 | 6.1049 | 3.2057 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 01:00 | 12.3 | 6.3652 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 4.3652 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 19.4848 | 23.3348 | 45.6348 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 6.6538 | 6.0431 | 3.2057 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 02:00 | 12.4 | 6.4452 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 4.4452 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 19.3548 | 23.1548 | 45.5548 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 6.675 | 6.0709 | 3.2138 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 03:00 | 12.4 | 6.6052 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 4.6052 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 19.1948 | 22.9948 | 45.3948 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 6.7012 | 6.0956 | 3.2299 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 04:00 | 12.3 | 6.6452 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 4.6452 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 19.2048 | 23.0548 | 45.3548 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 6.6996 | 6.0863 | 3.234 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 05:00 | 12 | 6.8852 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.8852 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 19.1148 | 23.1148 | 45.1148 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 6.7143 | 6.077 | 3.2583 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 06:00 | 12.7 | 7.0452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 12.7 | 5.0452 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 18.6048 | 22.2548 | 44.9548 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 6.7984 | 6.2108 | 3.2746 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0073776 | 0.01484 | 0.016244 | 0.0077021 | 0.013934 | 0.015031 | 0.0066596 | 0.028211 | 0.022542 | 0.020594
2025-05-27 07:00 | 13 | 7.3652 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.3652 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 18.1348 | 21.6348 | 44.6348 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 6.8763 | 6.3084 | 3.3074 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 08:00 | 13.5 | 7.6052 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 13.5 | 5.6052 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 17.6448 | 20.8948 | 44.3948 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 6.9582 | 6.426 | 3.3322 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.043722 | 0.086993 | 0.094198 | 0.045414 | 0.083607 | 0.088529 | 0.039958 | 0.16872 | 0.13241 | 0.12356
2025-05-27 09:00 | 13.7 | 7.8452 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 13.7 | 5.8452 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 17.3048 | 20.4548 | 44.1548 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.0153 | 6.4966 | 3.3571 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.021794 | 0.043142 | 0.046587 | 0.022539 | 0.041803 | 0.04406 | 0.019979 | 0.084294 | 0.065681 | 0.061782
2025-05-27 10:00 | 14.4 | 7.8852 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 5.8852 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 16.9148 | 19.7148 | 44.1148 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.0812 | 6.6163 | 3.3612 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 11:00 | 15.4 | 8.0452 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 6.0452 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 16.2548 | 18.5548 | 43.9548 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.1936 | 6.8066 | 3.3779 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 12:00 | 16.3 | 8.2452 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 6.2452 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15.6048 | 17.4548 | 43.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.3052 | 6.9901 | 3.3989 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 13:00 | 16.6 | 8.0852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 16.6 | 6.0852 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15.6148 | 17.3148 | 43.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.3035 | 7.0137 | 3.3821 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013889 | 0.027627 | 0.028768 | 0.014915 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055556 | 0.042541 | 0.041188
2025-05-27 14:00 | 18 | 7.9652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 18 | 5.9652 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15.0348 | 16.0348 | 44.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.4039 | 7.2312 | 3.3696 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013589 | 0.027252 | 0.027903 | 0.01497 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055256 | 0.042222 | 0.041188
2025-05-27 15:00 | 19 | 8.0052 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.0052 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 43.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 3.3737 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 16:00 | 19.5 | 8.0052 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 6.0052 | 9 | 20.25 | 20.5 | 50 | 15 | 15 | 30.5 | 15 | 15 | 43.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8001 | 7.41 | 7.41 | 3.3737 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 17:00 | 19.1 | 7.8852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 19.1 | 5.8852 | 9 | 20.45 | 20.9 | 50 | 15 | 15 | 30.9 | 15 | 15.0148 | 44.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7764 | 7.41 | 7.4074 | 3.3612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0066787 | 0.013615 | 0.01362 | 0.0075036 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027512 | 0.021118 | 0.020594
2025-05-27 18:00 | 17.9 | 7.8052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 17.9 | 5.8052 | 9 | 21.05 | 22.1 | 50 | 15 | 15 | 32.1 | 15.2448 | 16.2948 | 44.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7062 | 7.3675 | 7.1867 | 3.3529 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01361 | 0.027387 | 0.028076 | 0.015045 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055277 | 0.042431 | 0.041188
2025-05-27 19:00 | 16.9 | 7.8052 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 16.9 | 5.8052 | 9 | 21.55 | 23.1 | 50 | 15 | 15 | 33.1 | 15.7448 | 17.2948 | 44.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6488 | 7.2811 | 7.017 | 3.3529 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.027649 | 0.055424 | 0.057509 | 0.030089 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11098 | 0.085513 | 0.082377
2025-05-27 20:00 | 15.5 | 7.7652 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 5.7652 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 16.4848 | 18.7348 | 44.2348 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.1543 | 6.7769 | 3.3488 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 21:00 | 14.7 | 7.7252 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 5.7252 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 16.9248 | 19.5748 | 44.2748 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.0795 | 6.6391 | 3.3446 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 22:00 | 13.4 | 7.7252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.4 | 5.7252 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 17.5748 | 20.8748 | 44.2748 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 6.9699 | 6.4292 | 3.3446 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072983 | 0.014474 | 0.015692 | 0.0075409 | 0.013934 | 0.014789 | 0.0066596 | 0.028132 | 0.022015 | 0.020594
2025-05-27 23:00 | 12 | 7.4452 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.4452 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 18.5548 | 22.5548 | 44.5548 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 6.8066 | 6.164 | 3.3156 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 | 11.4 | 7.3252 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 5.3252 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 18.9748 | 23.2748 | 44.6748 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 6.7373 | 6.0523 | 3.3033 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 01:00 | 10.6 | 7.4452 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 5.4452 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 19.2548 | 23.9548 | 44.5548 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 6.6914 | 5.9481 | 3.3156 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 02:00 | 9.8 | 7.4452 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 5.4452 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 19.6548 | 24.7548 | 44.5548 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 6.6261 | 5.8268 | 3.3156 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 03:00 | 10 | 7.3652 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.3652 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 19.6348 | 24.6348 | 44.6348 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 6.6293 | 5.8449 | 3.3074 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 04:00 | 9.5 | 7.4852 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 5.4852 | 9 | 25.25 | 30.5 | 50 | 15.75 | 21 | 40.5 | 19.7648 | 25.0148 | 44.5148 | 16.25 | 21.5 | 41 | 4.7865 | 4.4105 | 3.2551 | 6.6082 | 5.7878 | 3.3198 | 7.0369 | 6.2247 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 05:00 | 8.7 | 7.6452 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 5.6452 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 20.0048 | 25.6548 | 44.3548 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 6.5692 | 5.6923 | 3.3363 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 06:00 | 11.5 | 7.7652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 11.5 | 5.7652 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 18.4848 | 22.7348 | 44.2348 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 6.8182 | 6.1359 | 3.3488 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.020833 | 0.02149 | 0.007515 | 0.014796 | 0.016442 | 0.0075316 | 0.014014 | 0.015458 | 0.0066596 | 0.028348 | 0.022328 | 0.020673
2025-05-28 07:00 | 14.8 | 7.8852 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 5.8852 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 16.7148 | 19.3148 | 44.1148 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.1152 | 6.6816 | 3.3612 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 08:00 | 18.1 | 8.2052 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 18.1 | 6.2052 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15.6948 | 43.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.2897 | 3.3947 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.040704 | 0.081689 | 0.083037 | 0.044578 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.1657 | 0.12627 | 0.12356
2025-05-28 09:00 | 21.2 | 8.5652 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 21.2 | 6.5652 | 9 | 19.4 | 18.8 | 50 | 15 | 15 | 28.8 | 15 | 15 | 43.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9027 | 7.41 | 7.41 | 3.4326 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.019388 | 0.040844 | 0.040844 | 0.022043 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.081888 | 0.062887 | 0.061782
2025-05-28 10:00 | 22.1 | 8.6052 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 6.6052 | 9 | 18.95 | 17.9 | 50 | 15 | 15 | 27.9 | 15 | 15 | 43.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9582 | 7.41 | 7.41 | 3.4368 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 11:00 | 22.6 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 6.5652 | 9 | 18.7 | 17.4 | 50 | 15 | 15 | 27.4 | 15 | 15 | 43.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9894 | 7.41 | 7.41 | 3.4326 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 12:00 | 22.8 | 8.8452 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 6.8452 | 9 | 18.6 | 17.2 | 50 | 15 | 15 | 27.2 | 15 | 15 | 43.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0019 | 7.41 | 7.41 | 3.4623 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 13:00 | 23.6 | 9.0852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 23.6 | 7.0852 | 9 | 18.2 | 16.4 | 50 | 15 | 15 | 26.4 | 15 | 15 | 42.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0525 | 7.41 | 7.41 | 3.4879 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012447 | 0.02723 | 0.02723 | 0.014462 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054114 | 0.041692 | 0.041188
2025-05-28 14:00 | 24.7 | 9.6052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 24.7 | 7.6052 | 9 | 17.65 | 15.3 | 50 | 15 | 15 | 25.3 | 15 | 15 | 42.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.123 | 7.41 | 7.41 | 3.5439 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012234 | 0.02723 | 0.02723 | 0.014234 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053901 | 0.041463 | 0.041188
2025-05-28 15:00 | 24.6 | 9.6052 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 7.6052 | 9 | 17.7 | 15.4 | 50 | 15 | 15 | 25.4 | 15 | 15 | 42.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1166 | 7.41 | 7.41 | 3.5439 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 16:00 | 24.5 | 9.6052 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 7.6052 | 9 | 17.75 | 15.5 | 50 | 15 | 15 | 25.5 | 15 | 15 | 42.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1101 | 7.41 | 7.41 | 3.5439 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 17:00 | 24.5 | 9.4452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 24.5 | 7.4452 | 9 | 17.75 | 15.5 | 50 | 15 | 15 | 25.5 | 15 | 15 | 42.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1101 | 7.41 | 7.41 | 3.5266 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0061364 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0071518 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.02697 | 0.020767 | 0.020594
2025-05-28 18:00 | 23.2 | 9.3252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 23.2 | 7.3252 | 9 | 18.4 | 16.8 | 50 | 15 | 15 | 26.8 | 15 | 15 | 42.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0271 | 7.41 | 7.41 | 3.5137 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012526 | 0.02723 | 0.02723 | 0.014356 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054193 | 0.041586 | 0.041188
2025-05-28 19:00 | 19.9 | 8.7652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 19.9 | 6.7652 | 9 | 20.05 | 20.1 | 50 | 15 | 15 | 30.1 | 15 | 15 | 43.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.824 | 7.41 | 7.41 | 3.4538 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.026382 | 0.054459 | 0.054459 | 0.02921 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10972 | 0.083669 | 0.082377
2025-05-28 20:00 | 18.4 | 8.6852 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 6.6852 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 15 | 15 | 43.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.41 | 7.41 | 3.4453 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 21:00 | 18.4 | 8.4452 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 6.4452 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 15 | 15.1548 | 43.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.41 | 7.3831 | 3.4199 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 22:00 | 18.7 | 8.2052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 18.7 | 6.2052 | 9 | 20.65 | 21.3 | 50 | 15 | 15 | 31.3 | 15 | 15.0948 | 43.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7528 | 7.41 | 7.3935 | 3.3947 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0067206 | 0.013615 | 0.013645 | 0.0074297 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027554 | 0.021045 | 0.020594
2025-05-28 23:00 | 16.4 | 8.3252 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 6.3252 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15.4748 | 17.2748 | 43.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.3277 | 7.0204 | 3.4073 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 | 15.9 | 7.4852 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 5.4852 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 16.5648 | 18.6148 | 44.5148 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.1407 | 6.7967 | 3.3198 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 01:00 | 15 | 7.6452 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.6452 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 16.8548 | 19.3548 | 44.3548 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.0914 | 6.675 | 3.3363 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 02:00 | 15.5 | 7.4052 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 5.4052 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 16.8448 | 19.0948 | 44.5948 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.0931 | 6.7176 | 3.3115 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 03:00 | 14.8 | 7.5252 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 5.5252 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 17.0748 | 19.6748 | 44.4748 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.0541 | 6.6228 | 3.3239 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 04:00 | 14.2 | 6.8052 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 4.8052 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 18.0948 | 20.9948 | 45.1948 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 6.883 | 6.41 | 3.2502 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 05:00 | 14.7 | 6.9652 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 4.9652 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 17.6848 | 20.3348 | 45.0348 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 6.9515 | 6.5159 | 3.2665 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 06:00 | 15 | 7.1252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15 | 5.1252 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 17.3748 | 19.8748 | 44.8748 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.0035 | 6.5903 | 3.2828 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071197 | 0.014405 | 0.015308 | 0.0076829 | 0.013934 | 0.014255 | 0.0066596 | 0.027953 | 0.022088 | 0.020594
2025-05-29 07:00 | 14.9 | 8.2852 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 6.2852 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 16.2648 | 18.8148 | 43.7148 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.1918 | 6.7637 | 3.4031 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 08:00 | 14.9 | 8.9252 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 14.9 | 6.9252 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15.6248 | 18.1748 | 43.0748 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.3018 | 6.8697 | 3.4708 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.042784 | 0.0829 | 0.088114 | 0.0436 | 0.083607 | 0.085726 | 0.039958 | 0.16778 | 0.1265 | 0.12356
2025-05-29 09:00 | 15.2 | 10.0052 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 15.2 | 8.0052 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 16.7948 | 41.9948 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.1016 | 3.5874 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.021293 | 0.040844 | 0.042618 | 0.021092 | 0.041803 | 0.04257 | 0.019979 | 0.083793 | 0.061936 | 0.061782
2025-05-29 10:00 | 15.6 | 10.4452 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 8.4452 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15.9548 | 41.5548 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.245 | 3.6357 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 11:00 | 15 | 10.2452 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8.2452 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 16.7548 | 41.7548 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.1084 | 3.6136 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 12:00 | 15.2 | 10.5252 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 8.5252 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 16.2748 | 41.4748 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.1901 | 3.6445 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 13:00 | 15.4 | 10.1652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 15.4 | 8.1652 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 16.4348 | 41.8348 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.1628 | 3.6049 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014151 | 0.02723 | 0.028169 | 0.013993 | 0.027869 | 0.028251 | 0.013319 | 0.055818 | 0.041223 | 0.041188
2025-05-29 14:00 | 15.4 | 10.0852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 15.4 | 8.0852 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 16.5148 | 41.9148 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.1492 | 3.5961 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014151 | 0.02723 | 0.028223 | 0.014027 | 0.027869 | 0.028251 | 0.013319 | 0.055818 | 0.041257 | 0.041188
2025-05-29 15:00 | 15.1 | 9.8052 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 7.8052 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 17.0948 | 42.1948 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.0508 | 3.5656 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 16:00 | 14.9 | 9.8052 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 7.8052 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 17.2948 | 42.1948 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.017 | 3.5656 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 17:00 | 14.9 | 9.9652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.9 | 7.9652 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 17.1348 | 42.0348 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.044 | 3.583 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071307 | 0.013615 | 0.014322 | 0.0070392 | 0.013934 | 0.014288 | 0.0066596 | 0.027964 | 0.020654 | 0.020594
2025-05-29 18:00 | 15 | 9.7252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 15 | 7.7252 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 17.2748 | 42.2748 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.0204 | 3.5569 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014239 | 0.02723 | 0.028741 | 0.014182 | 0.027869 | 0.02851 | 0.013319 | 0.055906 | 0.041411 | 0.041188
2025-05-29 19:00 | 14.5 | 9.0052 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 14.5 | 7.0052 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15.7448 | 18.4948 | 42.9948 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.2811 | 6.8166 | 3.4794 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.0287 | 0.055424 | 0.0592 | 0.028996 | 0.055738 | 0.057676 | 0.026639 | 0.11203 | 0.084419 | 0.082377
2025-05-29 20:00 | 13.2 | 8.3652 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.3652 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 17.0348 | 20.4348 | 43.6348 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.0609 | 6.4998 | 3.4115 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 21:00 | 11.8 | 8.2852 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 6.2852 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 17.8148 | 21.9148 | 43.7148 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 6.9297 | 6.2642 | 3.4031 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 22:00 | 12.4 | 8.3252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 12.4 | 6.3252 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 17.4748 | 21.2748 | 43.6748 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 6.9867 | 6.3654 | 3.4073 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020898 | 0.0074118 | 0.01444 | 0.015849 | 0.0074022 | 0.013934 | 0.015136 | 0.0066596 | 0.028245 | 0.021842 | 0.020594
2025-05-29 23:00 | 12.2 | 8.2052 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 6.2052 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 17.6948 | 21.5948 | 43.7948 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 6.9498 | 6.3147 | 3.3947 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 | 11.9 | 8.0852 | 0.57948 | 0.46358 | 0.1159 | 11.9 | 6.0852 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 17.9648 | 22.0148 | 43.9148 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 6.9047 | 6.2485 | 3.3821 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.11263 | 0.11474 | 0.040378 | 0.078989 | 0.087284 | 0.040315 | 0.075416 | 0.082788 | 0.036002 | 0.153 | 0.1193 | 0.11142
2025-05-30 01:00 | 12 | 8.0452 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.0452 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 17.9548 | 21.9548 | 43.9548 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 6.9063 | 6.2579 | 3.3779 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 02:00 | 11.5 | 7.9652 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 5.9652 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 18.2848 | 22.5348 | 44.0348 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 6.8514 | 6.1671 | 3.3696 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 03:00 | 11.2 | 7.9252 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 5.9252 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 18.4748 | 22.8748 | 44.0748 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 6.8199 | 6.1142 | 3.3654 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 04:00 | 11.5 | 7.8852 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 5.8852 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 18.3648 | 22.6148 | 44.1148 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 6.8381 | 6.1546 | 3.3612 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 05:00 | 11.5 | 7.8052 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 5.8052 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 18.4448 | 22.6948 | 44.1948 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 6.8248 | 6.1422 | 3.3529 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 06:00 | 12 | 7.7252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 12 | 5.7252 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 18.2748 | 22.2748 | 44.2748 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 6.8531 | 6.2077 | 3.3446 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021159 | 0.0074575 | 0.014721 | 0.016252 | 0.0075409 | 0.013934 | 0.015278 | 0.0066596 | 0.028291 | 0.022262 | 0.020594
2025-05-30 07:00 | 12.5 | 8.0052 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.0052 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 17.7448 | 21.4948 | 43.9948 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 6.9414 | 6.3305 | 3.3737 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 08:00 | 13.1 | 8.8852 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 13.1 | 6.8852 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 16.5648 | 20.0148 | 43.1148 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.1407 | 6.5676 | 3.4666 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.043993 | 0.08477 | 0.092167 | 0.043654 | 0.083607 | 0.089352 | 0.039958 | 0.16899 | 0.12842 | 0.12356
2025-05-30 09:00 | 15.1 | 8.8852 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 15.1 | 6.8852 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15.5648 | 18.0148 | 43.1148 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.3121 | 6.8963 | 3.4666 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.021326 | 0.041391 | 0.043887 | 0.021827 | 0.041803 | 0.042668 | 0.019979 | 0.083826 | 0.063218 | 0.061782
2025-05-30 10:00 | 16 | 9.1252 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7.1252 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 16.8748 | 42.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.088 | 3.4922 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 11:00 | 17.1 | 9.0452 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 7.0452 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15.8548 | 42.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.2621 | 3.4836 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 12:00 | 17.5 | 9.3652 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 7.3652 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15.1348 | 42.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.3866 | 3.518 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 13:00 | 18 | 9.7652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 18 | 7.7652 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 42.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 3.5612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013589 | 0.02723 | 0.02723 | 0.014164 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055256 | 0.041394 | 0.041188
2025-05-30 14:00 | 17.2 | 9.9652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 17.2 | 7.9652 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 42.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 3.583 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01376 | 0.02723 | 0.02723 | 0.014078 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055427 | 0.041308 | 0.041188
2025-05-30 15:00 | 15.1 | 9.7652 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 7.7652 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 17.1348 | 42.2348 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.044 | 3.5612 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 16:00 | 15.1 | 9.7652 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 7.7652 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 17.1348 | 42.2348 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.044 | 3.5612 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 17:00 | 15.1 | 9.6452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.1 | 7.6452 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 17.2548 | 42.3548 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.0238 | 3.5482 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071086 | 0.013615 | 0.014363 | 0.0071082 | 0.013934 | 0.014223 | 0.0066596 | 0.027942 | 0.020723 | 0.020594
2025-05-30 18:00 | 13.1 | 9.6452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 13.1 | 7.6452 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15.8048 | 19.2548 | 42.3548 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.2707 | 6.6914 | 3.5482 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014664 | 0.027751 | 0.030154 | 0.014216 | 0.027869 | 0.029784 | 0.013319 | 0.056331 | 0.041968 | 0.041188
2025-05-30 19:00 | 13.2 | 9.2052 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 13.2 | 7.2052 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 16.1948 | 19.5948 | 42.7948 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.2038 | 6.6358 | 3.5008 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.029284 | 0.056018 | 0.060813 | 0.028818 | 0.055738 | 0.05943 | 0.026639 | 0.11262 | 0.084836 | 0.082377
2025-05-30 20:00 | 12.5 | 9.3252 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 7.3252 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 16.4248 | 20.1748 | 42.6748 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.1645 | 6.5417 | 3.5137 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 21:00 | 12 | 9.1252 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.1252 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 16.8748 | 20.8748 | 42.8748 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.088 | 6.4292 | 3.4922 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 22:00 | 11.8 | 8.7652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 11.8 | 6.7652 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 17.3348 | 21.4348 | 43.2348 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.0103 | 6.34 | 3.4538 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021291 | 0.0074805 | 0.014391 | 0.015912 | 0.0073025 | 0.013966 | 0.01535 | 0.0066596 | 0.028314 | 0.021694 | 0.020626
2025-05-30 23:00 | 11.7 | 8.7652 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 6.7652 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 17.3848 | 21.5348 | 43.2348 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.0019 | 6.3242 | 3.4538 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 | 11.5 | 8.7252 | 0.81091 | 0.64873 | 0.16218 | 11.5 | 6.7252 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 17.5248 | 21.7748 | 43.2748 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 6.9783 | 6.2863 | 3.4495 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.15761 | 0.16257 | 0.056852 | 0.10937 | 0.12141 | 0.055312 | 0.10601 | 0.11694 | 0.050381 | 0.21446 | 0.16468 | 0.1564
2025-05-31 01:00 | 11.2 | 8.0852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 11.2 | 6.0852 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 18.3148 | 22.7148 | 43.9148 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 6.8464 | 6.139 | 3.3821 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16417 | 0.057139 | 0.11153 | 0.12438 | 0.05644 | 0.10642 | 0.11782 | 0.050403 | 0.21482 | 0.16797 | 0.15683
2025-05-31 02:00 | 11.2 | 7.8852 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 11.2 | 5.8852 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 18.5148 | 22.9148 | 44.1148 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 6.8132 | 6.108 | 3.3612 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.16894 | 0.1759 | 0.061221 | 0.12007 | 0.13394 | 0.060847 | 0.11403 | 0.12624 | 0.054003 | 0.23016 | 0.18092 | 0.16803
2025-05-31 03:00 | 11 | 8.1652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 11 | 6.1652 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 18.3348 | 22.8348 | 43.8348 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 6.8431 | 6.1204 | 3.3905 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.1802 | 0.1888 | 0.065503 | 0.12752 | 0.14258 | 0.064344 | 0.1219 | 0.13529 | 0.057604 | 0.2457 | 0.19186 | 0.17951
2025-05-31 04:00 | 11 | 8.0452 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 11 | 6.0452 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 18.4548 | 22.9548 | 43.9548 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 6.8232 | 6.1018 | 3.3779 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.19146 | 0.2006 | 0.069597 | 0.13588 | 0.15195 | 0.06862 | 0.12952 | 0.14375 | 0.061204 | 0.26106 | 0.2045 | 0.19073
2025-05-31 05:00 | 10.9 | 8.1652 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 10.9 | 6.1652 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 18.3848 | 22.9348 | 43.8348 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 6.8348 | 6.1049 | 3.3905 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.63146 | 0.66365 | 0.22989 | 0.4474 | 0.50089 | 0.22547 | 0.42766 | 0.4752 | 0.20185 | 0.86135 | 0.67287 | 0.62952
2025-05-31 06:00 | 10.8 | 8.2052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 10.8 | 6.2052 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 18.3948 | 22.9948 | 43.7948 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 6.8331 | 6.0956 | 3.3947 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.22525 | 0.23747 | 0.082129 | 0.15963 | 0.17895 | 0.080331 | 0.15273 | 0.16991 | 0.072005 | 0.30738 | 0.23996 | 0.22473
2025-05-31 07:00 | 10.9 | 8.7652 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 10.9 | 6.7652 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 17.7848 | 22.3348 | 43.2348 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 6.9347 | 6.1983 | 3.4538 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.20915 | 0.21982 | 0.076144 | 0.14605 | 0.1634 | 0.073313 | 0.14165 | 0.1574 | 0.066859 | 0.2853 | 0.21936 | 0.20851
2025-05-31 08:00 | 11.4 | 9.3652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 11.4 | 7.3652 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 16.9348 | 21.2348 | 42.6348 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.0778 | 6.3718 | 3.518 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.16491 | 0.17064 | 0.05958 | 0.11283 | 0.12533 | 0.056752 | 0.11106 | 0.12265 | 0.052717 | 0.22449 | 0.16958 | 0.16377
2025-05-31 09:00 | 11.4 | 10.0052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 11.4 | 8.0052 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 16.2948 | 20.5948 | 41.9948 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.1867 | 6.4741 | 3.5874 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18979 | 0.066263 | 0.12359 | 0.13719 | 0.061897 | 0.12352 | 0.13641 | 0.058631 | 0.24968 | 0.18548 | 0.18215
2025-05-31 10:00 | 11.4 | 10.1252 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 11.4 | 8.1252 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 16.1748 | 20.4748 | 41.8748 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.2072 | 6.4934 | 3.6005 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.20513 | 0.21226 | 0.074109 | 0.13783 | 0.15298 | 0.068973 | 0.13814 | 0.15256 | 0.065572 | 0.27924 | 0.2068 | 0.20371
2025-05-31 11:00 | 11.6 | 10.2452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 11.6 | 8.2452 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 15.9548 | 20.1548 | 41.7548 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.245 | 6.5449 | 3.6136 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0.17939 | 0.18447 | 0.064611 | 0.1199 | 0.13273 | 0.060099 | 0.12053 | 0.1328 | 0.057345 | 0.244 | 0.18 | 0.17788
2025-05-31 12:00 | 12.9 | 10.0852 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 12.9 | 8.0852 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15.4648 | 19.0148 | 41.9148 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.3294 | 6.7308 | 3.5961 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.11388 | 0.21312 | 0.23207 | 0.10859 | 0.21575 | 0.23165 | 0.10311 | 0.43644 | 0.32171 | 0.31886
2025-05-31 13:00 | 12.6 | 10.3252 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 12.6 | 8.3252 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15.3748 | 19.0748 | 41.6748 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.345 | 6.7209 | 3.6224 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.083597 | 0.1554 | 0.16983 | 0.078773 | 0.15765 | 0.17045 | 0.075346 | 0.3193 | 0.23417 | 0.233
2025-05-31 14:00 | 13.4 | 10.4452 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 13.4 | 8.4452 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15 | 18.1548 | 41.5548 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.41 | 6.873 | 3.6357 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.052417 | 0.097783 | 0.10542 | 0.049824 | 0.10008 | 0.10622 | 0.04783 | 0.20205 | 0.14761 | 0.14791
2025-05-31 15:00 | 13.3 | 10.2852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 13.3 | 8.2852 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15.0648 | 18.4148 | 41.7148 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.3987 | 6.8298 | 3.618 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.057862 | 0.10794 | 0.11693 | 0.055182 | 0.1103 | 0.11734 | 0.052717 | 0.22278 | 0.16312 | 0.16302
2025-05-31 16:00 | 13.4 | 10.1652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 13.4 | 8.1652 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15.1348 | 18.4348 | 41.8348 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.3866 | 6.8265 | 3.6049 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.055237 | 0.10337 | 0.11185 | 0.052953 | 0.10546 | 0.11193 | 0.050403 | 0.21291 | 0.15632 | 0.15587
2025-05-31 17:00 | 13.2 | 9.7652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 13.2 | 7.7652 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15.6348 | 19.0348 | 42.2348 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.3 | 6.7275 | 3.5612 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.047493 | 0.089653 | 0.097283 | 0.045944 | 0.090396 | 0.096384 | 0.043203 | 0.18264 | 0.1356 | 0.1336
2025-05-31 18:00 | 13.5 | 9.2452 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 13.5 | 7.2452 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 16.0048 | 19.2548 | 42.7548 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.2364 | 6.6914 | 3.5051 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.077381 | 0.14804 | 0.1601 | 0.076411 | 0.14797 | 0.15668 | 0.070718 | 0.29861 | 0.22445 | 0.21869
2025-05-31 19:00 | 13.4 | 8.6052 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 13.4 | 6.6052 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 16.6948 | 19.9948 | 43.3948 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.1185 | 6.5708 | 3.4368 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.061718 | 0.11985 | 0.12984 | 0.062059 | 0.11784 | 0.12506 | 0.056317 | 0.2379 | 0.18191 | 0.17415
2025-05-31 20:00 | 13.4 | 8.3652 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 13.4 | 6.3652 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 16.9348 | 20.2348 | 43.6348 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.0778 | 6.532 | 3.4115 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20273 | 0.071019 | 0.1387 | 0.15029 | 0.071941 | 0.13559 | 0.14391 | 0.064804 | 0.27375 | 0.21064 | 0.2004
2025-05-31 21:00 | 13.1 | 8.0452 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 13.1 | 6.0452 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 17.4048 | 20.8548 | 43.9548 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 6.9985 | 6.4324 | 3.3779 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.14641 | 0.14641 | 0.05153 | 0.10131 | 0.11022 | 0.052474 | 0.097929 | 0.10466 | 0.046803 | 0.19794 | 0.15378 | 0.14473
2025-05-31 22:00 | 12.8 | 7.5652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 12.8 | 5.5652 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 18.0348 | 21.6348 | 44.4348 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 6.893 | 6.3084 | 3.328 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.32821 | 0.32821 | 0.11605 | 0.23057 | 0.25194 | 0.11939 | 0.21952 | 0.23625 | 0.10492 | 0.44426 | 0.34997 | 0.32444
2025-05-31 23:00 | 13 | 6.9252 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 13 | 4.9252 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 18.5748 | 22.0748 | 45.0748 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 6.8033 | 6.239 | 3.2624 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011263 | 0.0039699 | 0.0080166 | 0.0087416 | 0.0041794 | 0.007533 | 0.0080694 | 0.0036002 | 0.015233 | 0.012196 | 0.011133
2025-06-01 | 13.4 | 7.2052 | 0.278 | 0.2224 | 0.055601 | 13.4 | 5.2052 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 18.0948 | 21.3948 | 44.7948 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 6.883 | 6.3464 | 3.291 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.054032 | 0.054032 | 0.018929 | 0.038014 | 0.041228 | 0.019876 | 0.03614 | 0.038356 | 0.017272 | 0.072961 | 0.057891 | 0.053412
2025-06-01 01:00 | 12.8 | 6.4052 | 1.0657 | 0.85255 | 0.21314 | 12.8 | 4.4052 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 19.1948 | 22.7948 | 45.5948 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 6.7012 | 6.1266 | 3.2098 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.20712 | 0.20712 | 0.073235 | 0.14967 | 0.16371 | 0.078121 | 0.13854 | 0.14909 | 0.06621 | 0.28036 | 0.22779 | 0.20475
2025-06-01 02:00 | 12.8 | 6.2052 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 12.8 | 4.2052 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 19.3948 | 22.9948 | 45.7948 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 6.6685 | 6.0956 | 3.1897 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.18911 | 0.18911 | 0.066866 | 0.13733 | 0.15024 | 0.071777 | 0.12649 | 0.13613 | 0.060452 | 0.25598 | 0.20911 | 0.18694
2025-06-01 03:00 | 12.4 | 6.2452 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 12.4 | 4.2452 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 19.5548 | 23.3548 | 45.7548 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 6.6424 | 6.04 | 3.1937 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19873 | 0.070484 | 0.14443 | 0.15884 | 0.0751 | 0.13251 | 0.14394 | 0.063331 | 0.2686 | 0.21954 | 0.19584
2025-06-01 04:00 | 12 | 6.0052 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 12 | 4.0052 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 19.9948 | 23.9948 | 45.9948 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 6.5708 | 5.942 | 3.1697 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.18011 | 0.18292 | 0.064472 | 0.13273 | 0.14678 | 0.068789 | 0.12047 | 0.13208 | 0.057574 | 0.24458 | 0.20152 | 0.17804
2025-06-01 05:00 | 11.7 | 5.8852 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 11.7 | 3.8852 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 20.2648 | 24.4148 | 46.1148 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 6.5272 | 5.8782 | 3.1578 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.18911 | 0.19387 | 0.068008 | 0.1403 | 0.15579 | 0.072502 | 0.12692 | 0.13966 | 0.060452 | 0.25712 | 0.2128 | 0.18737
2025-06-01 06:00 | 11.4 | 6.0452 | 1.112 | 0.88961 | 0.2224 | 11.4 | 4.0452 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 20.2548 | 24.5548 | 45.9548 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 6.5288 | 5.857 | 3.1737 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.21613 | 0.22364 | 0.078082 | 0.16031 | 0.17869 | 0.082444 | 0.14555 | 0.16074 | 0.069088 | 0.29421 | 0.24275 | 0.21463
2025-06-01 07:00 | 11.6 | 7.2452 | 2.2807 | 1.8246 | 0.45614 | 11.6 | 5.2452 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 18.9548 | 23.1548 | 44.7548 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 6.7406 | 6.0709 | 3.2951 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0.44327 | 0.45583 | 0.15965 | 0.31845 | 0.35358 | 0.16286 | 0.29783 | 0.32813 | 0.1417 | 0.60292 | 0.48131 | 0.43953
2025-06-01 08:00 | 12.3 | 8.2452 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 12.3 | 6.2452 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 17.6048 | 21.4548 | 43.7548 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 6.9649 | 6.3369 | 3.3989 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.27016 | 0.27184 | 0.096262 | 0.18784 | 0.20645 | 0.096227 | 0.1807 | 0.19674 | 0.08636 | 0.36642 | 0.28406 | 0.26706
2025-06-01 09:00 | 12.9 | 9.0052 | 1.6406 | 1.3125 | 0.32812 | 12.9 | 7.0052 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 16.5448 | 20.0948 | 42.9948 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.1441 | 6.5547 | 3.4794 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.31886 | 0.31886 | 0.11257 | 0.21613 | 0.23557 | 0.11095 | 0.21327 | 0.22898 | 0.10193 | 0.43143 | 0.32708 | 0.3152
2025-06-01 10:00 | 14.5 | 9.5252 | 1.4364 | 1.1491 | 0.28727 | 14.5 | 7.5252 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15.2248 | 17.9748 | 42.4748 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.3709 | 6.903 | 3.5352 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.27917 | 0.27917 | 0.096146 | 0.1834 | 0.19584 | 0.0956 | 0.18672 | 0.19321 | 0.089239 | 0.37531 | 0.279 | 0.27596
2025-06-01 11:00 | 15.8 | 10.0852 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 15.8 | 8.0852 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 16.1148 | 41.9148 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.2175 | 3.5961 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.27016 | 0.27016 | 0.091185 | 0.17655 | 0.18126 | 0.090949 | 0.1807 | 0.18152 | 0.08636 | 0.36135 | 0.2675 | 0.26706
2025-06-01 12:00 | 14.2 | 10.6052 | 1.1584 | 0.92668 | 0.23167 | 14.2 | 8.6052 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 17.1948 | 41.3948 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.0339 | 3.6533 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.22513 | 0.22513 | 0.077899 | 0.14713 | 0.15499 | 0.074604 | 0.15058 | 0.15689 | 0.071967 | 0.30303 | 0.22173 | 0.22255
2025-06-01 13:00 | 15.4 | 11.0052 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 15.4 | 9.0052 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15.5948 | 40.9948 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.3069 | 3.6978 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.18911 | 0.18911 | 0.064228 | 0.12359 | 0.12533 | 0.061914 | 0.12649 | 0.12822 | 0.060452 | 0.25334 | 0.1855 | 0.18694
2025-06-01 14:00 | 16.1 | 11.2852 | 1.5942 | 1.2754 | 0.31885 | 16.1 | 9.2852 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15 | 40.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.41 | 3.7291 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.30985 | 0.30985 | 0.10409 | 0.20249 | 0.20249 | 0.10059 | 0.20725 | 0.20725 | 0.099048 | 0.41395 | 0.30308 | 0.3063
2025-06-01 15:00 | 15.3 | 11.5252 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 15.3 | 9.5252 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 15.1748 | 40.4748 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.3796 | 3.7561 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19812 | 0.067391 | 0.12947 | 0.13001 | 0.063855 | 0.13251 | 0.13464 | 0.063331 | 0.26551 | 0.19333 | 0.19584
2025-06-01 16:00 | 15.7 | 11.4452 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 15.7 | 9.4452 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 15 | 40.5548 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.41 | 3.7471 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19812 | 0.066973 | 0.12947 | 0.12947 | 0.064008 | 0.13251 | 0.13342 | 0.063331 | 0.26509 | 0.19348 | 0.19584
2025-06-01 17:00 | 15.7 | 11.2852 | 1.7985 | 1.4388 | 0.35969 | 15.7 | 9.2852 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 15.0148 | 40.7148 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.4074 | 3.7291 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.34955 | 0.34955 | 0.11816 | 0.22843 | 0.22851 | 0.11348 | 0.23379 | 0.23539 | 0.11174 | 0.46771 | 0.34191 | 0.34553
2025-06-01 18:00 | 14.9 | 10.8452 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 14.9 | 8.8452 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 16.2548 | 41.1548 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.1936 | 3.68 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.1621 | 0.1621 | 0.055482 | 0.10593 | 0.10912 | 0.053326 | 0.10842 | 0.11117 | 0.051816 | 0.21758 | 0.15926 | 0.16024
2025-06-01 19:00 | 13.5 | 9.6452 | 0.78768 | 0.63014 | 0.15754 | 13.5 | 7.6452 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15.6048 | 18.8548 | 42.3548 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.3052 | 6.7571 | 3.5482 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.15309 | 0.15309 | 0.053548 | 0.10148 | 0.10971 | 0.052234 | 0.1024 | 0.10842 | 0.048938 | 0.20664 | 0.15372 | 0.15133
2025-06-01 20:00 | 12.1 | 8.8452 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 12.1 | 6.8452 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 17.1048 | 21.0548 | 43.1548 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.0491 | 6.4005 | 3.4623 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.1621 | 0.16412 | 0.057935 | 0.11136 | 0.12264 | 0.056679 | 0.10842 | 0.1186 | 0.051816 | 0.22003 | 0.16803 | 0.16024
2025-06-01 21:00 | 10.8 | 8.3252 | 1.8911 | 1.5129 | 0.37823 | 10.8 | 6.3252 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 18.2748 | 22.8748 | 43.6748 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 6.8531 | 6.1142 | 3.4073 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.36756 | 0.3875 | 0.13402 | 0.25972 | 0.29111 | 0.13059 | 0.24921 | 0.27726 | 0.11749 | 0.50157 | 0.39032 | 0.36671
2025-06-01 22:00 | 10.4 | 8.0052 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 10.4 | 6.0052 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 18.7948 | 23.5948 | 43.9948 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 6.767 | 6.0031 | 3.3737 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.18011 | 0.19226 | 0.066072 | 0.12889 | 0.14529 | 0.064629 | 0.12268 | 0.13715 | 0.057574 | 0.24618 | 0.19352 | 0.18025
2025-06-01 23:00 | 10.4 | 7.1652 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 10.4 | 5.1652 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 19.6348 | 24.4348 | 44.8348 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 6.6293 | 5.8752 | 3.2869 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.18911 | 0.20188 | 0.069376 | 0.13814 | 0.15587 | 0.069654 | 0.12881 | 0.14401 | 0.060452 | 0.25849 | 0.20779 | 0.18926
2025-06-02 | 10.8 | 7.5252 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 5.5252 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 19.0748 | 23.6748 | 44.4748 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 6.7209 | 5.9909 | 3.3239 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 01:00 | 11.1 | 6.8052 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 4.8052 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 19.6448 | 24.0948 | 45.1948 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 6.6277 | 5.9268 | 3.2502 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 02:00 | 11.3 | 6.8052 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 4.8052 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 19.5448 | 23.8948 | 45.1948 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 6.644 | 5.9572 | 3.2502 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 03:00 | 11.2 | 6.2052 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 4.2052 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 20.1948 | 24.5948 | 45.7948 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 6.5385 | 5.851 | 3.1897 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 04:00 | 11.6 | 6.4852 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 4.4852 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 19.7148 | 23.9148 | 45.5148 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 6.6163 | 5.9542 | 3.2178 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 05:00 | 11.8 | 6.0452 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 4.0452 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 20.0548 | 24.1548 | 45.9548 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 6.5611 | 5.9176 | 3.1737 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 06:00 | 12.5 | 6.6852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 12.5 | 4.6852 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 19.0648 | 22.8148 | 45.3148 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 6.7225 | 6.1235 | 3.238 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0074004 | 0.015007 | 0.016475 | 0.0077892 | 0.013934 | 0.015101 | 0.0066596 | 0.028234 | 0.022796 | 0.020594
2025-06-02 07:00 | 13.1 | 7.8052 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 5.8052 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 17.6448 | 21.0948 | 44.1948 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 6.9582 | 6.3941 | 3.3529 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 08:00 | 14.2 | 9.7652 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 14.2 | 7.7652 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15.1348 | 18.0348 | 42.2348 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.3866 | 6.893 | 3.5612 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.043251 | 0.081948 | 0.087816 | 0.042493 | 0.083607 | 0.087112 | 0.039958 | 0.16825 | 0.12444 | 0.12356
2025-06-02 09:00 | 15.3 | 10.7652 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 15.3 | 8.7652 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 15.9348 | 41.2348 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.2484 | 3.6711 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.02126 | 0.040844 | 0.041755 | 0.020611 | 0.041803 | 0.042473 | 0.019979 | 0.08376 | 0.061455 | 0.061782
2025-06-02 10:00 | 17.3 | 11.5652 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 9.5652 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15 | 15 | 40.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.41 | 7.41 | 3.7607 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 11:00 | 18.1 | 11.8852 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 9.8852 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15 | 40.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.41 | 3.7969 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 12:00 | 18.4 | 12.2052 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 10.2052 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 15 | 15 | 39.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.41 | 7.41 | 3.8334 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 13:00 | 19.3 | 12.6052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.3 | 10.6052 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 39.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 3.8794 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013316 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013003 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054982 | 0.040232 | 0.041188
2025-06-02 14:00 | 19.8 | 12.8452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.8 | 10.8452 | 9 | 20.1 | 20.2 | 50 | 15 | 15 | 30.2 | 15 | 15 | 39.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.818 | 7.41 | 7.41 | 3.9072 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013212 | 0.02723 | 0.02723 | 0.01291 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054879 | 0.04014 | 0.041188
2025-06-02 15:00 | 19 | 13.0452 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11.0452 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 38.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 3.9305 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 16:00 | 18.7 | 13.1652 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 11.1652 | 9 | 20.65 | 21.3 | 50 | 15 | 15 | 31.3 | 15 | 15 | 38.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7528 | 7.41 | 7.41 | 3.9445 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 17:00 | 18.3 | 12.8452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 18.3 | 10.8452 | 9 | 20.85 | 21.7 | 50 | 15 | 15 | 31.7 | 15 | 15 | 39.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7294 | 7.41 | 7.41 | 3.9072 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0067628 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0064551 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027596 | 0.02007 | 0.020594
2025-06-02 18:00 | 17.2 | 12.6452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 17.2 | 10.6452 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 39.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 3.8841 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01376 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012987 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055427 | 0.040217 | 0.041188
2025-06-02 19:00 | 16.4 | 11.0852 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 16.4 | 9.0852 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15 | 40.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.41 | 3.7067 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.027865 | 0.054459 | 0.054459 | 0.027217 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.1112 | 0.081676 | 0.082377
2025-06-02 20:00 | 15.8 | 10.0452 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 8.0452 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 16.1548 | 41.9548 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.2107 | 3.5917 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 21:00 | 14.3 | 9.6452 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 7.6452 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15.2048 | 18.0548 | 42.3548 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.3744 | 6.8897 | 3.5482 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 22:00 | 13.7 | 9.3652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.7 | 7.3652 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15.7848 | 18.9348 | 42.6348 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.2742 | 6.7439 | 3.518 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072646 | 0.013869 | 0.014959 | 0.0071693 | 0.013934 | 0.014687 | 0.0066596 | 0.028098 | 0.021038 | 0.020594
2025-06-02 23:00 | 13 | 8.3652 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.3652 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 17.1348 | 20.6348 | 43.6348 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.044 | 6.4676 | 3.4115 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 | 13 | 8.1652 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.1652 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 17.3348 | 20.8348 | 43.8348 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.0103 | 6.4356 | 3.3905 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 01:00 | 12.7 | 7.8852 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 5.8852 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 17.7648 | 21.4148 | 44.1148 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 6.9381 | 6.3432 | 3.3612 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 02:00 | 11.8 | 7.6452 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 5.6452 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 18.4548 | 22.5548 | 44.3548 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 6.8232 | 6.164 | 3.3363 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 03:00 | 11.5 | 6.9652 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 4.9652 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 19.2848 | 23.5348 | 45.0348 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 6.6865 | 6.0124 | 3.2665 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 04:00 | 11.3 | 7.1252 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 5.1252 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 19.2248 | 23.5748 | 44.8748 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 6.6963 | 6.0062 | 3.2828 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 05:00 | 12.1 | 6.9252 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 4.9252 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 19.0248 | 22.9748 | 45.0748 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 6.7291 | 6.0987 | 3.2624 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 06:00 | 13.2 | 7.6452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.2 | 5.6452 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 17.7548 | 21.1548 | 44.3548 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 6.9398 | 6.3845 | 3.3363 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0073209 | 0.014537 | 0.015802 | 0.0075597 | 0.013934 | 0.014858 | 0.0066596 | 0.028154 | 0.022097 | 0.020594
2025-06-03 07:00 | 15 | 8.1652 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.1652 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 16.3348 | 18.8348 | 43.8348 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.1799 | 6.7604 | 3.3905 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 08:00 | 16.3 | 10.4852 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 16.3 | 8.4852 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15.2148 | 41.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.3727 | 3.6401 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.041863 | 0.081689 | 0.082102 | 0.041573 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16686 | 0.12326 | 0.12356
2025-06-03 09:00 | 17.8 | 11.2852 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 17.8 | 9.2852 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 15 | 15 | 40.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.41 | 7.41 | 3.7291 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020447 | 0.040844 | 0.040844 | 0.02029 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.082948 | 0.061134 | 0.061782
2025-06-03 10:00 | 19.4 | 12.0452 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 10.0452 | 9 | 20.3 | 20.6 | 50 | 15 | 15 | 30.6 | 15 | 15 | 39.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7942 | 7.41 | 7.41 | 3.8152 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 11:00 | 20.3 | 12.2852 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.2852 | 9 | 19.85 | 19.7 | 50 | 15 | 15 | 29.7 | 15 | 15 | 39.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.848 | 7.41 | 7.41 | 3.8426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 12:00 | 21.3 | 12.5252 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 10.5252 | 9 | 19.35 | 18.7 | 50 | 15 | 15 | 28.7 | 15 | 15 | 39.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9088 | 7.41 | 7.41 | 3.8702 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 13:00 | 21.7 | 12.8452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.7 | 10.8452 | 9 | 19.15 | 18.3 | 50 | 15 | 15 | 28.3 | 15 | 15 | 39.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9334 | 7.41 | 7.41 | 3.9072 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012824 | 0.02723 | 0.02723 | 0.01291 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054491 | 0.04014 | 0.041188
2025-06-03 14:00 | 22.1 | 12.9652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 22.1 | 10.9652 | 9 | 18.95 | 17.9 | 50 | 15 | 15 | 27.9 | 15 | 15 | 39.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9582 | 7.41 | 7.41 | 3.9211 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012744 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012864 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054411 | 0.040094 | 0.041188
2025-06-03 15:00 | 22.4 | 12.8852 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 10.8852 | 9 | 18.8 | 17.6 | 50 | 15 | 15 | 27.6 | 15 | 15 | 39.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9769 | 7.41 | 7.41 | 3.9119 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 16:00 | 22.8 | 12.1252 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 10.1252 | 9 | 18.6 | 17.2 | 50 | 15 | 15 | 27.2 | 15 | 15 | 39.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0019 | 7.41 | 7.41 | 3.8243 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 17:00 | 22.3 | 11.9652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 22.3 | 9.9652 | 9 | 18.85 | 17.7 | 50 | 15 | 15 | 27.7 | 15 | 15 | 40.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9706 | 7.41 | 7.41 | 3.806 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.006352 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066267 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027185 | 0.020241 | 0.020594
2025-06-03 18:00 | 21.8 | 10.8452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.8 | 8.8452 | 9 | 19.1 | 18.2 | 50 | 15 | 15 | 28.2 | 15 | 15 | 41.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9396 | 7.41 | 7.41 | 3.68 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012804 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013707 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054471 | 0.040937 | 0.041188
2025-06-03 19:00 | 20.5 | 10.2052 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 20.5 | 8.2052 | 9 | 19.75 | 19.5 | 50 | 15 | 15 | 29.5 | 15 | 15 | 41.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8601 | 7.41 | 7.41 | 3.6093 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.026135 | 0.054459 | 0.054459 | 0.027952 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10947 | 0.082411 | 0.082377
2025-06-03 20:00 | 16.7 | 9.7652 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 7.7652 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15.5348 | 42.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.3173 | 3.5612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 21:00 | 15.1 | 9.3252 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 7.3252 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15.1248 | 17.5748 | 42.6748 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.3883 | 6.9699 | 3.5137 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 22:00 | 13.9 | 8.6852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.9 | 6.6852 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 16.3648 | 19.4148 | 43.3148 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.1748 | 6.6652 | 3.4453 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072421 | 0.014061 | 0.015136 | 0.0073205 | 0.013934 | 0.014619 | 0.0066596 | 0.028075 | 0.021382 | 0.020594
2025-06-03 23:00 | 13.3 | 8.3252 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 6.3252 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 17.0248 | 20.3748 | 43.6748 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.0626 | 6.5094 | 3.4073 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 | 12 | 7.9252 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.9252 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 18.0748 | 22.0748 | 44.0748 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 6.8863 | 6.239 | 3.3654 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 01:00 | 10.7 | 7.5252 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 5.5252 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 19.1248 | 23.7748 | 44.4748 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 6.7127 | 5.9756 | 3.3239 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 02:00 | 11 | 7.1252 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.1252 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 19.3748 | 23.8748 | 44.8748 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 6.6717 | 5.9603 | 3.2828 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 03:00 | 10.4 | 7.3652 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 5.3652 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 19.4348 | 24.2348 | 44.6348 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 6.6619 | 5.9055 | 3.3074 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 04:00 | 9.4 | 6.2452 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 4.2452 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 21.0548 | 26.3548 | 45.7548 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 6.4005 | 5.589 | 3.1937 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 05:00 | 12.2 | 6.4052 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 4.4052 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 19.4948 | 23.3948 | 45.5948 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 6.6521 | 6.0339 | 3.2098 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 06:00 | 13.2 | 6.9252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.2 | 4.9252 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 18.4748 | 21.8748 | 45.0748 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 6.8199 | 6.2705 | 3.2624 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0073209 | 0.014793 | 0.016089 | 0.007731 | 0.013934 | 0.014858 | 0.0066596 | 0.028154 | 0.022524 | 0.020594
2025-06-04 07:00 | 16 | 8.0452 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.0452 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15.9548 | 17.9548 | 43.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.245 | 6.9063 | 3.3779 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 08:00 | 17.4 | 9.7252 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 17.4 | 7.7252 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15 | 15 | 42.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.41 | 7.41 | 3.5569 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.041151 | 0.081689 | 0.081689 | 0.042545 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16615 | 0.12423 | 0.12356
2025-06-04 09:00 | 19 | 10.7652 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 19 | 8.7652 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 41.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 3.6711 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020067 | 0.040844 | 0.040844 | 0.020611 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.082568 | 0.061455 | 0.061782
2025-06-04 10:00 | 20.3 | 11.4052 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.4052 | 9 | 19.85 | 19.7 | 50 | 15 | 15 | 29.7 | 15 | 15 | 40.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.848 | 7.41 | 7.41 | 3.7426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 11:00 | 21.5 | 11.8052 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 9.8052 | 9 | 19.25 | 18.5 | 50 | 15 | 15 | 28.5 | 15 | 15 | 40.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9211 | 7.41 | 7.41 | 3.7878 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 12:00 | 21.9 | 12.0852 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 10.0852 | 9 | 19.05 | 18.1 | 50 | 15 | 15 | 28.1 | 15 | 15 | 39.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9458 | 7.41 | 7.41 | 3.8197 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 13:00 | 22.6 | 12.4052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 22.6 | 10.4052 | 9 | 18.7 | 17.4 | 50 | 15 | 15 | 27.4 | 15 | 15 | 39.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9894 | 7.41 | 7.41 | 3.8564 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012644 | 0.02723 | 0.02723 | 0.01308 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054311 | 0.04031 | 0.041188
2025-06-04 14:00 | 23 | 12.5652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 23 | 10.5652 | 9 | 18.5 | 17 | 50 | 15 | 15 | 27 | 15 | 15 | 39.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0145 | 7.41 | 7.41 | 3.8748 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012565 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013018 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054232 | 0.040248 | 0.041188
2025-06-04 15:00 | 23.9 | 12.3652 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 10.3652 | 9 | 18.05 | 16.1 | 50 | 15 | 15 | 26.1 | 15 | 15 | 39.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0716 | 7.41 | 7.41 | 3.8518 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 16:00 | 23.9 | 12.2452 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 10.2452 | 9 | 18.05 | 16.1 | 50 | 15 | 15 | 26.1 | 15 | 15 | 39.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0716 | 7.41 | 7.41 | 3.838 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 17:00 | 23.8 | 11.9252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 23.8 | 9.9252 | 9 | 18.1 | 16.2 | 50 | 15 | 15 | 26.2 | 15 | 15 | 40.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0652 | 7.41 | 7.41 | 3.8015 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0062042 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066346 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027038 | 0.020249 | 0.020594
2025-06-04 18:00 | 22.5 | 11.0852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 22.5 | 9.0852 | 9 | 18.75 | 17.5 | 50 | 15 | 15 | 27.5 | 15 | 15 | 40.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9831 | 7.41 | 7.41 | 3.7067 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012664 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013608 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054331 | 0.040838 | 0.041188
2025-06-04 19:00 | 21 | 10.2852 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 21 | 8.2852 | 9 | 19.5 | 19 | 50 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 41.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8905 | 7.41 | 7.41 | 3.618 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.025931 | 0.054459 | 0.054459 | 0.027884 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10926 | 0.082343 | 0.082377
2025-06-04 20:00 | 18.2 | 9.8052 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 7.8052 | 9 | 20.9 | 21.8 | 50 | 15 | 15 | 31.8 | 15 | 15 | 42.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7236 | 7.41 | 7.41 | 3.5656 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 21:00 | 16.5 | 9.3252 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 7.3252 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 16.1748 | 42.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.2072 | 3.5137 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 22:00 | 14.7 | 8.6452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.7 | 6.6452 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 16.0048 | 18.6548 | 43.3548 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.2364 | 6.7901 | 3.4411 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071529 | 0.013941 | 0.014858 | 0.0073296 | 0.013934 | 0.014353 | 0.0066596 | 0.027986 | 0.021271 | 0.020594
2025-06-04 23:00 | 15.2 | 8.2852 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 6.2852 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 16.1148 | 18.5148 | 43.7148 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.2175 | 6.8132 | 3.4031 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 | 13.6 | 7.8452 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 5.8452 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 17.3548 | 20.5548 | 44.1548 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.0069 | 6.4805 | 3.3571 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 01:00 | 12.2 | 6.9652 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 4.9652 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 18.9348 | 22.8348 | 45.0348 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 6.7439 | 6.1204 | 3.2665 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 02:00 | 10.7 | 6.1652 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 4.1652 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 20.4848 | 25.1348 | 45.8348 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 6.4917 | 5.7698 | 3.1857 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 03:00 | 11 | 6.1252 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.1252 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 20.3748 | 24.8748 | 45.8748 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 6.5094 | 5.8088 | 3.1817 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 04:00 | 9.9 | 6.0452 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 4.0452 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 21.0048 | 26.0548 | 45.9548 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 6.4084 | 5.6331 | 3.1737 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 05:00 | 11.1 | 5.3252 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 3.3252 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 21.1248 | 25.5748 | 46.6748 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 6.3893 | 5.7042 | 3.1025 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 06:00 | 13 | 5.7652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13 | 3.7652 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 19.7348 | 23.2348 | 46.2348 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 6.613 | 6.0585 | 3.1459 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0073435 | 0.015256 | 0.016652 | 0.0080173 | 0.013934 | 0.014927 | 0.0066596 | 0.028177 | 0.023273 | 0.020594
2025-06-05 07:00 | 16.4 | 7.2052 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 5.2052 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 16.5948 | 18.3948 | 44.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.1356 | 6.8331 | 3.291 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 08:00 | 20.4 | 8.5652 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 20.4 | 6.5652 | 9 | 19.8 | 19.6 | 50 | 15 | 15 | 29.6 | 15 | 15 | 43.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8541 | 7.41 | 7.41 | 3.4326 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.039264 | 0.081689 | 0.081689 | 0.044086 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16426 | 0.12577 | 0.12356
2025-06-05 09:00 | 22.1 | 9.1652 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 22.1 | 7.1652 | 9 | 18.95 | 17.9 | 50 | 15 | 15 | 27.9 | 15 | 15 | 42.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9582 | 7.41 | 7.41 | 3.4965 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.019116 | 0.040844 | 0.040844 | 0.02164 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.081616 | 0.062485 | 0.061782
2025-06-05 10:00 | 23.7 | 9.5652 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 7.5652 | 9 | 18.15 | 16.3 | 50 | 15 | 15 | 26.3 | 15 | 15 | 42.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0588 | 7.41 | 7.41 | 3.5395 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 11:00 | 24.1 | 9.6052 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 7.6052 | 9 | 17.95 | 15.9 | 50 | 15 | 15 | 25.9 | 15 | 15 | 42.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0844 | 7.41 | 7.41 | 3.5439 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 12:00 | 24.8 | 9.7252 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 7.7252 | 9 | 17.6 | 15.2 | 50 | 15 | 15 | 25.2 | 15 | 15 | 42.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1295 | 7.41 | 7.41 | 3.5569 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 13:00 | 24.9 | 9.8052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 24.9 | 7.8052 | 9 | 17.55 | 15.1 | 50 | 15 | 15 | 25.1 | 15 | 15 | 42.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.136 | 7.41 | 7.41 | 3.5656 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012196 | 0.02723 | 0.02723 | 0.014147 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053863 | 0.041377 | 0.041188
2025-06-05 14:00 | 25.7 | 10.1252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 25.7 | 8.1252 | 9 | 17.15 | 14.3 | 50 | 15 | 15 | 24.3 | 15 | 15 | 41.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1882 | 7.41 | 7.41 | 3.6005 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012044 | 0.02723 | 0.02723 | 0.01401 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053711 | 0.04124 | 0.041188
2025-06-05 15:00 | 25.8 | 9.9652 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 7.9652 | 9 | 17.1 | 14.2 | 50 | 15 | 15 | 24.2 | 15 | 15 | 42.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1948 | 7.41 | 7.41 | 3.583 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 16:00 | 25.7 | 9.4052 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 7.4052 | 9 | 17.15 | 14.3 | 50 | 15 | 15 | 24.3 | 15 | 15 | 42.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1882 | 7.41 | 7.41 | 3.5223 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 17:00 | 25.2 | 9.5252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 25.2 | 7.5252 | 9 | 17.4 | 14.8 | 50 | 15 | 15 | 24.8 | 15 | 15 | 42.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1555 | 7.41 | 7.41 | 3.5352 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0060694 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0071343 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.026903 | 0.020749 | 0.020594
2025-06-05 18:00 | 24.8 | 9.1252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 24.8 | 7.1252 | 9 | 17.6 | 15.2 | 50 | 15 | 15 | 25.2 | 15 | 15 | 42.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1295 | 7.41 | 7.41 | 3.4922 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012215 | 0.02723 | 0.02723 | 0.014444 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053882 | 0.041674 | 0.041188
2025-06-05 19:00 | 22.7 | 8.7252 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 22.7 | 6.7252 | 9 | 18.65 | 17.3 | 50 | 15 | 15 | 27.3 | 15 | 15 | 43.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9956 | 7.41 | 7.41 | 3.4495 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.025249 | 0.054459 | 0.054459 | 0.029246 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10858 | 0.083705 | 0.082377
2025-06-05 20:00 | 19.9 | 8.0052 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 6.0052 | 9 | 20.05 | 20.1 | 50 | 15 | 15 | 30.1 | 15 | 15 | 43.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.824 | 7.41 | 7.41 | 3.3737 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 21:00 | 18.4 | 7.3252 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 5.3252 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 15.4748 | 16.2748 | 44.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.3277 | 7.1901 | 3.3033 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 22:00 | 18 | 6.8852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 18 | 4.8852 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 16.1148 | 17.1148 | 45.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.2175 | 7.0474 | 3.2583 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0067946 | 0.013978 | 0.014315 | 0.0077407 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027628 | 0.021719 | 0.020594
2025-06-05 23:00 | 15.7 | 6.4852 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 4.4852 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 17.6648 | 19.8148 | 45.5148 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 6.9548 | 6.6 | 3.2178 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 | 14.1 | 6.0852 | 0.57948 | 0.46358 | 0.1159 | 14.1 | 4.0852 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 18.8648 | 21.8148 | 45.9148 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 6.7554 | 6.28 | 3.1777 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.11263 | 0.11263 | 0.03903 | 0.080734 | 0.086846 | 0.042908 | 0.07533 | 0.078669 | 0.036002 | 0.15166 | 0.12364 | 0.11133
2025-06-06 01:00 | 14.1 | 5.8052 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 3.8052 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 19.1448 | 22.0948 | 46.1948 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 6.7094 | 6.2359 | 3.1498 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 02:00 | 11.6 | 5.3252 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 3.3252 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 20.8748 | 25.0748 | 46.6748 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 6.4292 | 5.7788 | 3.1025 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 03:00 | 11.5 | 5.3252 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 3.3252 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 20.9248 | 25.1748 | 46.6748 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 6.4212 | 5.7638 | 3.1025 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 04:00 | 10 | 5.0452 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.0452 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 21.9548 | 26.9548 | 46.9548 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 6.2579 | 5.5014 | 3.0752 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 05:00 | 12.4 | 5.5252 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 3.5252 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 20.2748 | 24.0748 | 46.4748 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 6.5256 | 5.9298 | 3.1222 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 06:00 | 15.4 | 5.7652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.4 | 3.7652 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 18.5348 | 20.8348 | 46.2348 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 6.8099 | 6.4356 | 3.1459 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070756 | 0.014814 | 0.015676 | 0.0080173 | 0.013934 | 0.014126 | 0.0066596 | 0.027909 | 0.022832 | 0.020594
2025-06-06 07:00 | 18 | 6.9652 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.9652 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 16.0348 | 17.0348 | 45.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.2312 | 7.0609 | 3.2665 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 08:00 | 20.8 | 7.4052 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 20.8 | 5.4052 | 9 | 19.6 | 19.2 | 50 | 15 | 15 | 29.2 | 15 | 15 | 44.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8783 | 7.41 | 7.41 | 3.3115 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.039019 | 0.081689 | 0.081689 | 0.045698 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16402 | 0.12739 | 0.12356
2025-06-06 09:00 | 23.3 | 8.2852 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 23.3 | 6.2852 | 9 | 18.35 | 16.7 | 50 | 15 | 15 | 26.7 | 15 | 15 | 43.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0334 | 7.41 | 7.41 | 3.4031 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.018759 | 0.040844 | 0.040844 | 0.022234 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.081259 | 0.063078 | 0.061782
2025-06-06 10:00 | 24.9 | 8.7252 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 6.7252 | 9 | 17.55 | 15.1 | 50 | 15 | 15 | 25.1 | 15 | 15 | 43.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.136 | 7.41 | 7.41 | 3.4495 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 11:00 | 25.4 | 9.3252 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 7.3252 | 9 | 17.3 | 14.6 | 50 | 15 | 15 | 24.6 | 15 | 15 | 42.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1686 | 7.41 | 7.41 | 3.5137 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 12:00 | 26.2 | 9.7252 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 7.7252 | 9 | 16.9 | 13.8 | 50 | 15 | 15 | 23.8 | 15 | 15 | 42.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2212 | 7.41 | 7.41 | 3.5569 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 13:00 | 26.8 | 9.8852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 26.8 | 7.8852 | 9 | 16.6 | 13.2 | 50 | 15 | 15 | 23.2 | 15 | 15 | 42.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2611 | 7.41 | 7.41 | 3.5743 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011838 | 0.02723 | 0.02723 | 0.014113 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053505 | 0.041342 | 0.041188
2025-06-06 14:00 | 26 | 10.3652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 26 | 8.3652 | 9 | 17 | 14 | 50 | 15 | 15 | 24 | 15 | 15 | 41.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.208 | 7.41 | 7.41 | 3.6268 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011987 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013908 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053654 | 0.041138 | 0.041188
2025-06-06 15:00 | 19.6 | 10.3252 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 8.3252 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 41.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 3.6224 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 16:00 | 16.9 | 10.5252 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 8.5252 | 9 | 21.55 | 23.1 | 50 | 15 | 15 | 33.1 | 15 | 15 | 41.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6488 | 7.41 | 7.41 | 3.6445 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 17:00 | 17.2 | 10.2452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17.2 | 8.2452 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 41.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 3.6136 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.00688 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0069795 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027713 | 0.020594 | 0.020594
2025-06-06 18:00 | 17 | 9.8852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 17 | 7.8852 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15.1148 | 42.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.41 | 7.39 | 3.5743 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013803 | 0.02723 | 0.027303 | 0.014113 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.05547 | 0.041342 | 0.041188
2025-06-06 19:00 | 17.1 | 9.0452 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 17.1 | 7.0452 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15.8548 | 42.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.2621 | 3.4836 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.027563 | 0.054459 | 0.055568 | 0.02896 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.1109 | 0.083419 | 0.082377
2025-06-06 20:00 | 17.1 | 8.0452 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 6.0452 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15.4048 | 16.8548 | 43.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.3398 | 7.0914 | 3.3779 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 21:00 | 16.9 | 7.4852 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 5.4852 | 9 | 21.55 | 23.1 | 50 | 15 | 15 | 33.1 | 16.0648 | 17.6148 | 44.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6488 | 7.2261 | 6.9632 | 3.3198 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 22:00 | 16.6 | 7.0452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 16.6 | 5.0452 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 16.6548 | 18.3548 | 44.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.1253 | 6.8398 | 3.2746 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0069446 | 0.014159 | 0.01475 | 0.0077021 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027778 | 0.021861 | 0.020594
2025-06-06 23:00 | 15.9 | 6.9652 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 4.9652 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 17.0848 | 19.1348 | 45.0348 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.0525 | 6.7111 | 3.2665 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 | 15.3 | 6.5252 | 0.81091 | 0.64873 | 0.16218 | 15.3 | 4.5252 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 17.8248 | 20.1748 | 45.4748 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 6.9281 | 6.5417 | 3.2218 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.15761 | 0.15761 | 0.05361 | 0.11016 | 0.11667 | 0.059221 | 0.10542 | 0.1071 | 0.050381 | 0.21122 | 0.16938 | 0.1558
2025-06-07 01:00 | 15.2 | 6.5252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 15.2 | 4.5252 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 17.8748 | 20.2748 | 45.4748 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 6.9197 | 6.5256 | 3.2218 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.053718 | 0.11034 | 0.11701 | 0.059248 | 0.10546 | 0.1074 | 0.050403 | 0.21139 | 0.16959 | 0.15587
2025-06-07 02:00 | 14.3 | 6.4852 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 14.3 | 4.4852 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 18.3648 | 21.2148 | 45.5148 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 6.8381 | 6.375 | 3.2178 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0.16894 | 0.16894 | 0.058364 | 0.11964 | 0.12833 | 0.063559 | 0.113 | 0.11746 | 0.054003 | 0.2273 | 0.1832 | 0.167
2025-06-07 03:00 | 13.3 | 5.7652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 13.3 | 3.7652 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 19.5848 | 22.9348 | 46.2348 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 6.6375 | 6.1049 | 3.1459 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0.1802 | 0.1802 | 0.063226 | 0.13147 | 0.14294 | 0.069347 | 0.12053 | 0.12822 | 0.057604 | 0.24343 | 0.20082 | 0.17813
2025-06-07 04:00 | 12.6 | 5.7652 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 12.6 | 3.7652 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 19.9348 | 23.6348 | 46.2348 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 6.5806 | 5.997 | 3.1459 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.19146 | 0.19146 | 0.067907 | 0.14089 | 0.1546 | 0.073681 | 0.12806 | 0.13846 | 0.061204 | 0.25937 | 0.21458 | 0.18927
2025-06-07 05:00 | 12.6 | 5.7252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 12.6 | 3.7252 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 19.9748 | 23.6748 | 46.2748 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 6.5741 | 5.9909 | 3.1419 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.63146 | 0.63146 | 0.22396 | 0.46514 | 0.51042 | 0.24331 | 0.42236 | 0.45665 | 0.20185 | 0.85542 | 0.70845 | 0.62421
2025-06-07 06:00 | 13 | 7.0052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 13 | 5.0052 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 18.4948 | 21.9948 | 44.9948 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 6.8166 | 6.2516 | 3.2705 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.22525 | 0.22525 | 0.079399 | 0.16002 | 0.17448 | 0.08338 | 0.15066 | 0.16139 | 0.072005 | 0.30465 | 0.2434 | 0.22267
2025-06-07 07:00 | 13.5 | 8.0052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 13.5 | 6.0052 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 17.2448 | 20.4948 | 43.9948 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.0254 | 6.4901 | 3.3737 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.20915 | 0.20915 | 0.073158 | 0.14417 | 0.15606 | 0.075053 | 0.13989 | 0.14813 | 0.066859 | 0.28231 | 0.21922 | 0.20675
2025-06-07 08:00 | 14.6 | 8.8852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 14.6 | 6.8852 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15.8148 | 18.5148 | 43.1148 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.269 | 6.8132 | 3.4666 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.056709 | 0.10986 | 0.11721 | 0.057593 | 0.1103 | 0.11388 | 0.052717 | 0.22162 | 0.16746 | 0.16302
2025-06-07 09:00 | 15.6 | 9.9652 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 15.6 | 7.9652 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 16.4348 | 42.0348 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.1628 | 3.583 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.062099 | 0.11986 | 0.124 | 0.061973 | 0.12268 | 0.1238 | 0.058631 | 0.24552 | 0.18184 | 0.18131
2025-06-07 10:00 | 16.8 | 10.6052 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 16.8 | 8.6052 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 41.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 3.6533 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.068166 | 0.13405 | 0.13405 | 0.067975 | 0.1372 | 0.1372 | 0.065572 | 0.2733 | 0.20203 | 0.20277
2025-06-07 11:00 | 18.2 | 11.0852 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 18.2 | 9.0852 | 9 | 20.9 | 21.8 | 50 | 15 | 15 | 31.8 | 15 | 15 | 40.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7236 | 7.41 | 7.41 | 3.7067 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.058324 | 0.11723 | 0.11723 | 0.05859 | 0.11999 | 0.11999 | 0.057345 | 0.23772 | 0.17582 | 0.17733
2025-06-07 12:00 | 19.3 | 11.4452 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 19.3 | 9.4452 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 40.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 3.7471 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10308 | 0.2108 | 0.2108 | 0.10421 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.42565 | 0.31501 | 0.31886
2025-06-07 13:00 | 19.7 | 11.8052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 19.7 | 9.8052 | 9 | 20.15 | 20.3 | 50 | 15 | 15 | 30.3 | 15 | 15 | 40.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.812 | 7.41 | 7.41 | 3.7878 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.074855 | 0.15403 | 0.15403 | 0.075333 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31056 | 0.22937 | 0.233
2025-06-07 14:00 | 20.2 | 11.8852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 20.2 | 9.8852 | 9 | 19.9 | 19.8 | 50 | 15 | 15 | 29.8 | 15 | 15 | 40.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.842 | 7.41 | 7.41 | 3.7969 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.047148 | 0.097783 | 0.097783 | 0.047708 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19678 | 0.14549 | 0.14791
2025-06-07 15:00 | 20.3 | 11.9652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 20.3 | 9.9652 | 9 | 19.85 | 19.7 | 50 | 15 | 15 | 29.7 | 15 | 15 | 40.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.848 | 7.41 | 7.41 | 3.806 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.051883 | 0.10777 | 0.10777 | 0.052456 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.2168 | 0.16023 | 0.16302
2025-06-07 16:00 | 20.3 | 11.9652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 20.3 | 9.9652 | 9 | 19.85 | 19.7 | 50 | 15 | 15 | 29.7 | 15 | 15 | 40.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.848 | 7.41 | 7.41 | 3.806 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.049606 | 0.10304 | 0.10304 | 0.050154 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.20728 | 0.1532 | 0.15587
2025-06-07 17:00 | 20.2 | 11.8452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 20.2 | 9.8452 | 9 | 19.9 | 19.8 | 50 | 15 | 15 | 29.8 | 15 | 15 | 40.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.842 | 7.41 | 7.41 | 3.7924 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.042586 | 0.088323 | 0.088323 | 0.043144 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.17774 | 0.13147 | 0.1336
2025-06-07 18:00 | 19.9 | 11.4452 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 19.9 | 9.4452 | 9 | 20.05 | 20.1 | 50 | 15 | 15 | 30.1 | 15 | 15 | 40.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.824 | 7.41 | 7.41 | 3.7471 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.070038 | 0.14457 | 0.14457 | 0.071475 | 0.14797 | 0.14797 | 0.070718 | 0.29127 | 0.21605 | 0.21869
2025-06-07 19:00 | 16.9 | 10.2052 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 16.9 | 8.2052 | 9 | 21.55 | 23.1 | 50 | 15 | 15 | 33.1 | 15 | 15 | 41.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6488 | 7.41 | 7.41 | 3.6093 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.058453 | 0.11513 | 0.11513 | 0.059094 | 0.11784 | 0.11784 | 0.056317 | 0.23463 | 0.17423 | 0.17415
2025-06-07 20:00 | 14.5 | 9.2452 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 14.5 | 7.2452 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15.5048 | 18.2548 | 42.7548 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.3225 | 6.8564 | 3.5051 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20273 | 0.06982 | 0.13407 | 0.14318 | 0.070021 | 0.13559 | 0.14031 | 0.064804 | 0.27255 | 0.20409 | 0.2004
2025-06-07 21:00 | 13.5 | 8.6452 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 13.5 | 6.6452 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 16.6048 | 19.8548 | 43.3548 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.1339 | 6.5935 | 3.4411 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.14641 | 0.14641 | 0.051212 | 0.099387 | 0.10753 | 0.051511 | 0.097929 | 0.10369 | 0.046803 | 0.19763 | 0.1509 | 0.14473
2025-06-07 22:00 | 12.1 | 8.2452 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 12.1 | 6.2452 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 17.7048 | 21.6548 | 43.7548 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 6.9481 | 6.3052 | 3.3989 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.32821 | 0.3323 | 0.11731 | 0.22874 | 0.25207 | 0.1169 | 0.21952 | 0.24013 | 0.10492 | 0.44551 | 0.34565 | 0.32444
2025-06-07 23:00 | 12.1 | 8.0852 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 12.1 | 6.0852 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 17.8648 | 21.8148 | 43.9148 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 6.9214 | 6.28 | 3.3821 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011403 | 0.0040254 | 0.0078798 | 0.0086846 | 0.0040315 | 0.007533 | 0.0082402 | 0.0036002 | 0.015288 | 0.011911 | 0.011133
2025-06-08 | 12 | 7.3652 | 0.278 | 0.2224 | 0.055601 | 12 | 5.3652 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 18.6348 | 22.6348 | 44.6348 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 6.7934 | 6.1515 | 3.3074 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.054032 | 0.054877 | 0.019341 | 0.038516 | 0.042535 | 0.019778 | 0.03614 | 0.039625 | 0.017272 | 0.073374 | 0.058293 | 0.053412
2025-06-08 01:00 | 10.7 | 6.9252 | 1.0657 | 0.85255 | 0.21314 | 10.7 | 4.9252 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 19.7248 | 24.3748 | 45.0748 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 6.6147 | 5.8842 | 3.2624 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.20712 | 0.21904 | 0.075635 | 0.15163 | 0.17045 | 0.076861 | 0.1406 | 0.15661 | 0.06621 | 0.28276 | 0.22849 | 0.20681
2025-06-08 02:00 | 10 | 7.2452 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 10 | 5.2452 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 19.7548 | 24.7548 | 44.7548 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 6.6098 | 5.8268 | 3.2951 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.18911 | 0.20442 | 0.0698 | 0.13855 | 0.15717 | 0.069481 | 0.1294 | 0.14538 | 0.060452 | 0.25891 | 0.20803 | 0.18985
2025-06-08 03:00 | 10.3 | 6.7652 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 10.3 | 4.7652 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 20.0848 | 24.9348 | 45.2348 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 6.5563 | 5.7998 | 3.2461 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.19812 | 0.21215 | 0.07279 | 0.14633 | 0.16542 | 0.073887 | 0.1351 | 0.15122 | 0.063331 | 0.27091 | 0.22022 | 0.19843
2025-06-08 04:00 | 11.3 | 6.2052 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 11.3 | 4.2052 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 20.1448 | 24.4948 | 45.7948 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 6.5466 | 5.8661 | 3.1897 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.18011 | 0.18695 | 0.065168 | 0.13323 | 0.14868 | 0.068359 | 0.12143 | 0.13427 | 0.057574 | 0.24528 | 0.20158 | 0.179
2025-06-08 05:00 | 10.8 | 5.9652 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 10.8 | 3.9652 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 20.6348 | 25.2348 | 46.0348 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 6.4676 | 5.7548 | 3.1657 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.18911 | 0.19937 | 0.068953 | 0.14159 | 0.15913 | 0.07232 | 0.12822 | 0.14265 | 0.060452 | 0.25807 | 0.21391 | 0.18868
2025-06-08 06:00 | 12.6 | 7.4452 | 1.112 | 0.88961 | 0.2224 | 12.6 | 5.4452 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 18.2548 | 21.9548 | 44.5548 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 6.8564 | 6.2579 | 3.3156 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.21613 | 0.21613 | 0.076655 | 0.15265 | 0.16725 | 0.078914 | 0.14456 | 0.1563 | 0.069088 | 0.29278 | 0.23156 | 0.21365
2025-06-08 07:00 | 14.5 | 8.4452 | 2.2807 | 1.8246 | 0.45614 | 14.5 | 6.4452 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 16.3048 | 19.0548 | 43.5548 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.185 | 6.7242 | 3.4199 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.44327 | 0.44327 | 0.15266 | 0.29875 | 0.31923 | 0.15691 | 0.29648 | 0.30679 | 0.1417 | 0.59593 | 0.45567 | 0.43818
2025-06-08 08:00 | 16.4 | 10.2852 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 16.4 | 8.2852 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15.3148 | 41.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.3553 | 3.618 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.27016 | 0.27016 | 0.090337 | 0.17655 | 0.17786 | 0.090398 | 0.1807 | 0.1807 | 0.08636 | 0.3605 | 0.26695 | 0.26706
2025-06-08 09:00 | 18.1 | 11.4452 | 1.6406 | 1.3125 | 0.32812 | 18.1 | 9.4452 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15 | 40.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.41 | 3.7471 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.31886 | 0.31886 | 0.10383 | 0.20838 | 0.20838 | 0.10302 | 0.21327 | 0.21327 | 0.10193 | 0.42269 | 0.31139 | 0.3152
2025-06-08 10:00 | 19.9 | 12.2452 | 1.4364 | 1.1491 | 0.28727 | 19.9 | 10.2452 | 9 | 20.05 | 20.1 | 50 | 15 | 15 | 30.1 | 15 | 15 | 39.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.824 | 7.41 | 7.41 | 3.838 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.27917 | 0.27917 | 0.08838 | 0.18244 | 0.18244 | 0.088057 | 0.18672 | 0.18672 | 0.089239 | 0.36755 | 0.2705 | 0.27596
2025-06-08 11:00 | 21.1 | 12.8052 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 21.1 | 10.8052 | 9 | 19.45 | 18.9 | 50 | 15 | 15 | 28.9 | 15 | 15 | 39.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8966 | 7.41 | 7.41 | 3.9026 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.27016 | 0.27016 | 0.083936 | 0.17655 | 0.17655 | 0.083807 | 0.1807 | 0.1807 | 0.08636 | 0.3541 | 0.26036 | 0.26706
2025-06-08 12:00 | 20 | 13.0452 | 1.1584 | 0.92668 | 0.23167 | 20 | 11.0452 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 38.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 3.9305 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22513 | 0.22513 | 0.071163 | 0.14713 | 0.14713 | 0.069344 | 0.15058 | 0.15058 | 0.071967 | 0.2963 | 0.21647 | 0.22255
2025-06-08 13:00 | 19.5 | 13.3652 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 19.5 | 11.3652 | 9 | 20.25 | 20.5 | 50 | 15 | 15 | 30.5 | 15 | 15 | 38.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8001 | 7.41 | 7.41 | 3.9679 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.18911 | 0.18911 | 0.060247 | 0.12359 | 0.12359 | 0.0577 | 0.12649 | 0.12649 | 0.060452 | 0.24936 | 0.18129 | 0.18694
2025-06-08 14:00 | 18.8 | 13.5252 | 1.5942 | 1.2754 | 0.31885 | 18.8 | 11.5252 | 9 | 20.6 | 21.2 | 50 | 15 | 15 | 31.2 | 15 | 15 | 38.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7587 | 7.41 | 7.41 | 3.9867 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.30985 | 0.30985 | 0.099799 | 0.20249 | 0.20249 | 0.094093 | 0.20725 | 0.20725 | 0.099048 | 0.40965 | 0.29658 | 0.3063
2025-06-08 15:00 | 19.1 | 13.6452 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 19.1 | 11.6452 | 9 | 20.45 | 20.9 | 50 | 15 | 15 | 30.9 | 15 | 15 | 38.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7764 | 7.41 | 7.41 | 4.0008 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19812 | 0.063512 | 0.12947 | 0.12947 | 0.05995 | 0.13251 | 0.13251 | 0.063331 | 0.26163 | 0.18942 | 0.19584
2025-06-08 16:00 | 18.8 | 13.6452 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 18.8 | 11.6452 | 9 | 20.6 | 21.2 | 50 | 15 | 15 | 31.2 | 15 | 15 | 38.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7587 | 7.41 | 7.41 | 4.0008 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19812 | 0.063811 | 0.12947 | 0.12947 | 0.05995 | 0.13251 | 0.13251 | 0.063331 | 0.26193 | 0.18942 | 0.19584
2025-06-08 17:00 | 19 | 13.3652 | 1.7985 | 1.4388 | 0.35969 | 19 | 11.3652 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 38.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 3.9679 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.34955 | 0.34955 | 0.11223 | 0.22843 | 0.22843 | 0.10665 | 0.23379 | 0.23379 | 0.11174 | 0.46178 | 0.33508 | 0.34553
2025-06-08 18:00 | 18.9 | 12.9652 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 18.9 | 10.9652 | 9 | 20.55 | 21.1 | 50 | 15 | 15 | 31.1 | 15 | 15 | 39.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7646 | 7.41 | 7.41 | 3.9211 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.1621 | 0.1621 | 0.052127 | 0.10593 | 0.10593 | 0.050046 | 0.10842 | 0.10842 | 0.051816 | 0.21422 | 0.15598 | 0.16024
2025-06-08 19:00 | 18.3 | 11.9652 | 0.78768 | 0.63014 | 0.15754 | 18.3 | 9.9652 | 9 | 20.85 | 21.7 | 50 | 15 | 15 | 31.7 | 15 | 15 | 40.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7294 | 7.41 | 7.41 | 3.806 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15309 | 0.15309 | 0.049695 | 0.10005 | 0.10005 | 0.048695 | 0.1024 | 0.1024 | 0.048938 | 0.20279 | 0.14874 | 0.15133
2025-06-08 20:00 | 18 | 11.0452 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 18 | 9.0452 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 40.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 3.7022 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.1621 | 0.1621 | 0.052866 | 0.10593 | 0.10593 | 0.053005 | 0.10842 | 0.10842 | 0.051816 | 0.21496 | 0.15894 | 0.16024
2025-06-08 21:00 | 16.8 | 10.2852 | 1.8911 | 1.5129 | 0.37823 | 16.8 | 8.2852 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 41.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 3.618 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.36756 | 0.36756 | 0.12214 | 0.2402 | 0.2402 | 0.12299 | 0.24584 | 0.24584 | 0.11749 | 0.4897 | 0.36319 | 0.36334
2025-06-08 22:00 | 15.9 | 9.5252 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 15.9 | 7.5252 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 16.5748 | 42.4748 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.139 | 3.5352 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.18011 | 0.18011 | 0.060695 | 0.1177 | 0.12217 | 0.061677 | 0.12047 | 0.12074 | 0.057574 | 0.2408 | 0.17938 | 0.17804
2025-06-08 23:00 | 15.3 | 8.8852 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 15.3 | 6.8852 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15.4648 | 17.8148 | 43.1148 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.3294 | 6.9297 | 3.4666 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.18911 | 0.18911 | 0.064328 | 0.12495 | 0.13215 | 0.066044 | 0.12649 | 0.12852 | 0.060452 | 0.25344 | 0.19099 | 0.18694
2025-06-09 | 15.1 | 9.1652 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 7.1652 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15.2848 | 17.7348 | 42.8348 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.3605 | 6.9431 | 3.4965 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 01:00 | 15.2 | 8.6052 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 6.6052 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15.7948 | 18.1948 | 43.3948 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.2725 | 6.8664 | 3.4368 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 02:00 | 15 | 8.1252 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.1252 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 16.3748 | 18.8748 | 43.8748 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.1731 | 6.7538 | 3.3863 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 03:00 | 14.8 | 8.1252 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 6.1252 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 16.4748 | 19.0748 | 43.8748 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.156 | 6.7209 | 3.3863 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 04:00 | 14.6 | 7.9652 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 5.9652 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 16.7348 | 19.4348 | 44.0348 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.1118 | 6.6619 | 3.3696 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 05:00 | 15 | 7.9652 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.9652 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 16.5348 | 19.0348 | 44.0348 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.1458 | 6.7275 | 3.3696 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 06:00 | 15.3 | 8.9252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.3 | 6.9252 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15.4248 | 17.7748 | 43.0748 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.3363 | 6.9364 | 3.4708 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070866 | 0.013752 | 0.014544 | 0.0072667 | 0.013934 | 0.014158 | 0.0066596 | 0.02792 | 0.021018 | 0.020594
2025-06-09 07:00 | 16 | 9.2852 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7.2852 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 16.7148 | 42.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.1152 | 3.5094 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 08:00 | 19 | 10.9652 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 19 | 8.9652 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 41.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 3.6933 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.040135 | 0.081689 | 0.081689 | 0.040974 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16514 | 0.12266 | 0.12356
2025-06-09 09:00 | 21.9 | 12.0452 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 21.9 | 10.0452 | 9 | 19.05 | 18.1 | 50 | 15 | 15 | 28.1 | 15 | 15 | 39.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9458 | 7.41 | 7.41 | 3.8152 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.019176 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019833 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.081676 | 0.060677 | 0.061782
2025-06-09 10:00 | 23.3 | 13.1652 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 11.1652 | 9 | 18.35 | 16.7 | 50 | 15 | 15 | 26.7 | 15 | 15 | 38.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0334 | 7.41 | 7.41 | 3.9445 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 11:00 | 24.8 | 14.0052 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 12.0052 | 9 | 17.6 | 15.2 | 50 | 15 | 15 | 25.2 | 15 | 15 | 37.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1295 | 7.41 | 7.41 | 4.0434 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 12:00 | 24.6 | 14.4452 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 12.4452 | 9 | 17.7 | 15.4 | 50 | 15 | 15 | 25.4 | 15 | 15 | 37.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1166 | 7.41 | 7.41 | 4.0959 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 13:00 | 25.1 | 14.7252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 25.1 | 12.7252 | 9 | 17.45 | 14.9 | 50 | 15 | 15 | 24.9 | 15 | 15 | 37.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.149 | 7.41 | 7.41 | 4.1296 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012158 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012215 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053825 | 0.039445 | 0.041188
2025-06-09 14:00 | 24.8 | 14.8852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 24.8 | 12.8852 | 9 | 17.6 | 15.2 | 50 | 15 | 15 | 25.2 | 15 | 15 | 37.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1295 | 7.41 | 7.41 | 4.1489 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012215 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012158 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053882 | 0.039388 | 0.041188
2025-06-09 15:00 | 24.6 | 14.8852 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 12.8852 | 9 | 17.7 | 15.4 | 50 | 15 | 15 | 25.4 | 15 | 15 | 37.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1166 | 7.41 | 7.41 | 4.1489 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 16:00 | 24.5 | 14.7252 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 12.7252 | 9 | 17.75 | 15.5 | 50 | 15 | 15 | 25.5 | 15 | 15 | 37.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1101 | 7.41 | 7.41 | 4.1296 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 17:00 | 24.4 | 14.2852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 24.4 | 12.2852 | 9 | 17.8 | 15.6 | 50 | 15 | 15 | 25.6 | 15 | 15 | 37.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1037 | 7.41 | 7.41 | 4.0768 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.006146 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0061866 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.026979 | 0.019801 | 0.020594
2025-06-09 18:00 | 23.4 | 13.7652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 23.4 | 11.7652 | 9 | 18.3 | 16.6 | 50 | 15 | 15 | 26.6 | 15 | 15 | 38.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0398 | 7.41 | 7.41 | 4.015 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012487 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012564 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054153 | 0.039793 | 0.041188
2025-06-09 19:00 | 22.2 | 13.1252 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 22.2 | 11.1252 | 9 | 18.9 | 17.8 | 50 | 15 | 15 | 27.8 | 15 | 15 | 38.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9644 | 7.41 | 7.41 | 3.9398 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.025448 | 0.054459 | 0.054459 | 0.025607 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10878 | 0.080066 | 0.082377
2025-06-09 20:00 | 19.6 | 12.1652 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 10.1652 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 39.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 3.8289 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 21:00 | 17.3 | 11.7652 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 9.7652 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15 | 15 | 40.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.41 | 7.41 | 3.7833 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 22:00 | 16.4 | 12.0852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 16.4 | 10.0852 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15 | 39.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.41 | 3.8197 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0069663 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066029 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.0278 | 0.020218 | 0.020594
2025-06-09 23:00 | 16.1 | 11.1652 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 9.1652 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15 | 40.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.41 | 3.7157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 | 15.7 | 10.0452 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 8.0452 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 16.2548 | 41.9548 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.1936 | 3.5917 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 01:00 | 15.8 | 9.6852 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 7.6852 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 16.5148 | 42.3148 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.1492 | 3.5525 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 02:00 | 15.8 | 9.3652 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 7.3652 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 16.8348 | 42.6348 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.0948 | 3.518 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 03:00 | 15.6 | 9.2852 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 7.2852 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 17.1148 | 42.7148 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.0474 | 3.5094 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 04:00 | 15.6 | 8.9652 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 6.9652 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15.2348 | 17.4348 | 43.0348 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.3692 | 6.9935 | 3.4751 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 05:00 | 15.5 | 8.4452 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 6.4452 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15.8048 | 18.0548 | 43.5548 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.2707 | 6.8897 | 3.4199 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 06:00 | 15.7 | 9.0852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.7 | 7.0852 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15.0648 | 17.2148 | 42.9148 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.3987 | 7.0305 | 3.4879 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070426 | 0.013636 | 0.01435 | 0.0072311 | 0.013934 | 0.01403 | 0.0066596 | 0.027876 | 0.020867 | 0.020594
2025-06-10 07:00 | 16.5 | 9.5652 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 7.5652 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 15.9348 | 42.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.2484 | 3.5395 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 08:00 | 16.7 | 10.0852 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 16.7 | 8.0852 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15.2148 | 41.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.3727 | 3.5961 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.041603 | 0.081689 | 0.082102 | 0.042081 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.1666 | 0.12377 | 0.12356
2025-06-10 09:00 | 16.7 | 10.6852 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 16.7 | 8.6852 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15 | 41.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.41 | 3.6622 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020801 | 0.040844 | 0.040844 | 0.020661 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.083302 | 0.061505 | 0.061782
2025-06-10 10:00 | 19 | 10.9652 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8.9652 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 41.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 3.6933 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 11:00 | 20 | 11.5252 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.5252 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 40.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 3.7561 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 12:00 | 21 | 11.6452 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.6452 | 9 | 19.5 | 19 | 50 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 40.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8905 | 7.41 | 7.41 | 3.7697 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 13:00 | 21.5 | 12.0852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.5 | 10.0852 | 9 | 19.25 | 18.5 | 50 | 15 | 15 | 28.5 | 15 | 15 | 39.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9211 | 7.41 | 7.41 | 3.8197 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012864 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013206 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054531 | 0.040435 | 0.041188
2025-06-10 14:00 | 22.4 | 12.1652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 22.4 | 10.1652 | 9 | 18.8 | 17.6 | 50 | 15 | 15 | 27.6 | 15 | 15 | 39.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9769 | 7.41 | 7.41 | 3.8289 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012684 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013174 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054351 | 0.040404 | 0.041188
2025-06-10 15:00 | 23.5 | 12.1252 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 10.1252 | 9 | 18.25 | 16.5 | 50 | 15 | 15 | 26.5 | 15 | 15 | 39.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0461 | 7.41 | 7.41 | 3.8243 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 16:00 | 24.5 | 12.2852 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 10.2852 | 9 | 17.75 | 15.5 | 50 | 15 | 15 | 25.5 | 15 | 15 | 39.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1101 | 7.41 | 7.41 | 3.8426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 17:00 | 25.1 | 12.2452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 25.1 | 10.2452 | 9 | 17.45 | 14.9 | 50 | 15 | 15 | 24.9 | 15 | 15 | 39.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.149 | 7.41 | 7.41 | 3.838 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0060789 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0065715 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.026912 | 0.020186 | 0.020594
2025-06-10 18:00 | 23.8 | 11.6852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 23.8 | 9.6852 | 9 | 18.1 | 16.2 | 50 | 15 | 15 | 26.2 | 15 | 15 | 40.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0652 | 7.41 | 7.41 | 3.7742 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012408 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013365 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054075 | 0.040595 | 0.041188
2025-06-10 19:00 | 21.4 | 10.8852 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 21.4 | 8.8852 | 9 | 19.3 | 18.6 | 50 | 15 | 15 | 28.6 | 15 | 15 | 41.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.915 | 7.41 | 7.41 | 3.6844 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.025769 | 0.054459 | 0.054459 | 0.027382 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.1091 | 0.081841 | 0.082377
2025-06-10 20:00 | 21.9 | 10.0452 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 8.0452 | 9 | 19.05 | 18.1 | 50 | 15 | 15 | 28.1 | 15 | 15 | 41.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9458 | 7.41 | 7.41 | 3.5917 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 21:00 | 18.8 | 9.7252 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 7.7252 | 9 | 20.6 | 21.2 | 50 | 15 | 15 | 31.2 | 15 | 15 | 42.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7587 | 7.41 | 7.41 | 3.5569 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 22:00 | 16.1 | 9.4852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 16.1 | 7.4852 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 16.4148 | 42.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.1662 | 3.5309 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0069989 | 0.013615 | 0.014078 | 0.0071431 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027832 | 0.020758 | 0.020594
2025-06-10 23:00 | 15.7 | 9.0052 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 7.0052 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15.1448 | 17.2948 | 42.9948 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.3848 | 7.017 | 3.4794 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 | 15.4 | 9.2052 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 7.2052 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15.0948 | 17.3948 | 42.7948 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.3935 | 7.0002 | 3.5008 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 01:00 | 14.9 | 9.2052 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 7.2052 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15.3448 | 17.8948 | 42.7948 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.3501 | 6.9164 | 3.5008 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 02:00 | 15.7 | 8.9252 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 6.9252 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15.2248 | 17.3748 | 43.0748 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.3709 | 7.0035 | 3.4708 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 03:00 | 15.3 | 8.5252 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 6.5252 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15.8248 | 18.1748 | 43.4748 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.2673 | 6.8697 | 3.4284 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 04:00 | 15.4 | 8.3252 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 6.3252 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15.9748 | 18.2748 | 43.6748 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.2415 | 6.8531 | 3.4073 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 05:00 | 15.7 | 8.2052 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 6.2052 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15.9448 | 18.0948 | 43.7948 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.2467 | 6.883 | 3.3947 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 06:00 | 15.8 | 8.4852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.8 | 6.4852 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15.6148 | 17.7148 | 43.5148 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.3035 | 6.9465 | 3.4241 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070317 | 0.013813 | 0.014523 | 0.0073658 | 0.013934 | 0.013998 | 0.0066596 | 0.027865 | 0.021179 | 0.020594
2025-06-11 07:00 | 17.1 | 9.8052 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 7.8052 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15.0948 | 42.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.3935 | 3.5656 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 08:00 | 18.4 | 10.5252 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 18.4 | 8.5252 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 15 | 15 | 41.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.41 | 7.41 | 3.6445 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.040513 | 0.081689 | 0.081689 | 0.041523 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16551 | 0.12321 | 0.12356
2025-06-11 09:00 | 19.5 | 11.2052 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 19.5 | 9.2052 | 9 | 20.25 | 20.5 | 50 | 15 | 15 | 30.5 | 15 | 15 | 40.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8001 | 7.41 | 7.41 | 3.7201 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.019911 | 0.040844 | 0.040844 | 0.020339 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.082411 | 0.061183 | 0.061782
2025-06-11 10:00 | 21 | 11.7252 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.7252 | 9 | 19.5 | 19 | 50 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 40.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8905 | 7.41 | 7.41 | 3.7788 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 11:00 | 22.2 | 11.8852 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 9.8852 | 9 | 18.9 | 17.8 | 50 | 15 | 15 | 27.8 | 15 | 15 | 40.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9644 | 7.41 | 7.41 | 3.7969 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 12:00 | 22.7 | 12.4852 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 10.4852 | 9 | 18.65 | 17.3 | 50 | 15 | 15 | 27.3 | 15 | 15 | 39.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9956 | 7.41 | 7.41 | 3.8656 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 13:00 | 23.2 | 12.6452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 23.2 | 10.6452 | 9 | 18.4 | 16.8 | 50 | 15 | 15 | 26.8 | 15 | 15 | 39.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0271 | 7.41 | 7.41 | 3.8841 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012526 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012987 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054193 | 0.040217 | 0.041188
2025-06-11 14:00 | 23.8 | 12.4052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 23.8 | 10.4052 | 9 | 18.1 | 16.2 | 50 | 15 | 15 | 26.2 | 15 | 15 | 39.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0652 | 7.41 | 7.41 | 3.8564 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012408 | 0.02723 | 0.02723 | 0.01308 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054075 | 0.04031 | 0.041188
2025-06-11 15:00 | 24.1 | 12.7252 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 10.7252 | 9 | 17.95 | 15.9 | 50 | 15 | 15 | 25.9 | 15 | 15 | 39.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0844 | 7.41 | 7.41 | 3.8933 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 16:00 | 23.5 | 12.5652 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 10.5652 | 9 | 18.25 | 16.5 | 50 | 15 | 15 | 26.5 | 15 | 15 | 39.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0461 | 7.41 | 7.41 | 3.8748 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 17:00 | 23.2 | 12.6052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 23.2 | 10.6052 | 9 | 18.4 | 16.8 | 50 | 15 | 15 | 26.8 | 15 | 15 | 39.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0271 | 7.41 | 7.41 | 3.8794 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0062629 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0065013 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027096 | 0.020116 | 0.020594
2025-06-11 18:00 | 22.5 | 12.2452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 22.5 | 10.2452 | 9 | 18.75 | 17.5 | 50 | 15 | 15 | 27.5 | 15 | 15 | 39.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9831 | 7.41 | 7.41 | 3.838 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012664 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013143 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054331 | 0.040373 | 0.041188
2025-06-11 19:00 | 21.9 | 11.2452 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 21.9 | 9.2452 | 9 | 19.05 | 18.1 | 50 | 15 | 15 | 28.1 | 15 | 15 | 40.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9458 | 7.41 | 7.41 | 3.7246 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.025568 | 0.054459 | 0.054459 | 0.027086 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.1089 | 0.081545 | 0.082377
2025-06-11 20:00 | 19 | 10.2052 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8.2052 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 41.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 3.6093 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 21:00 | 17.7 | 9.6052 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 7.6052 | 9 | 21.15 | 22.3 | 50 | 15 | 15 | 32.3 | 15 | 15 | 42.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6946 | 7.41 | 7.41 | 3.5439 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 22:00 | 18.3 | 9.2852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 18.3 | 7.2852 | 9 | 20.85 | 21.7 | 50 | 15 | 15 | 31.7 | 15 | 15 | 42.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7294 | 7.41 | 7.41 | 3.5094 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0067628 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0071869 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027596 | 0.020802 | 0.020594
2025-06-11 23:00 | 17.2 | 9.0852 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 7.0852 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15.7148 | 42.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.2862 | 3.4879 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 | 16.5 | 8.6852 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 6.6852 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15.0648 | 16.8148 | 43.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.3987 | 7.0982 | 3.4453 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 01:00 | 16.3 | 8.7252 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 6.7252 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15.1248 | 16.9748 | 43.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.3883 | 7.0711 | 3.4495 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 02:00 | 16.3 | 7.9252 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 5.9252 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15.9248 | 17.7748 | 44.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.2501 | 6.9364 | 3.3654 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 03:00 | 15.8 | 8.4452 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 6.4452 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15.6548 | 17.7548 | 43.5548 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.2966 | 6.9398 | 3.4199 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 04:00 | 15.4 | 8.1652 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 6.1652 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 16.1348 | 18.4348 | 43.8348 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.2141 | 6.8265 | 3.3905 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 05:00 | 14.7 | 8.1252 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 6.1252 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 16.5248 | 19.1748 | 43.8748 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.1475 | 6.7045 | 3.3863 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 06:00 | 15.1 | 8.9252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.1 | 6.9252 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15.5248 | 17.9748 | 43.0748 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.319 | 6.903 | 3.4708 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071086 | 0.013784 | 0.014615 | 0.0072667 | 0.013934 | 0.014223 | 0.0066596 | 0.027942 | 0.021051 | 0.020594
2025-06-12 07:00 | 15.4 | 9.5252 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 7.5252 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 17.0748 | 42.4748 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.0541 | 3.5352 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 08:00 | 16 | 10.8852 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 16 | 8.8852 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15.1148 | 41.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.39 | 3.6844 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.042059 | 0.081689 | 0.081909 | 0.041073 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16706 | 0.12276 | 0.12356
2025-06-12 09:00 | 16.4 | 11.8852 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 16.4 | 9.8852 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15 | 40.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.41 | 3.7969 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020899 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019928 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.083399 | 0.060772 | 0.061782
2025-06-12 10:00 | 17.9 | 12.8052 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 10.8052 | 9 | 21.05 | 22.1 | 50 | 15 | 15 | 32.1 | 15 | 15 | 39.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7062 | 7.41 | 7.41 | 3.9026 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 11:00 | 18.2 | 13.3252 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 11.3252 | 9 | 20.9 | 21.8 | 50 | 15 | 15 | 31.8 | 15 | 15 | 38.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7236 | 7.41 | 7.41 | 3.9632 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 12:00 | 18.9 | 13.7652 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 11.7652 | 9 | 20.55 | 21.1 | 50 | 15 | 15 | 31.1 | 15 | 15 | 38.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7646 | 7.41 | 7.41 | 4.015 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 13:00 | 19.6 | 14.1652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.6 | 12.1652 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 37.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 4.0625 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013253 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012417 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.05492 | 0.039646 | 0.041188
2025-06-12 14:00 | 19.3 | 14.1252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.3 | 12.1252 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 37.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 4.0577 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013316 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012431 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054982 | 0.039661 | 0.041188
2025-06-12 15:00 | 20.7 | 14.3252 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 12.3252 | 9 | 19.65 | 19.3 | 50 | 15 | 15 | 29.3 | 15 | 15 | 37.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8722 | 7.41 | 7.41 | 4.0816 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 16:00 | 19.5 | 14.2452 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 12.2452 | 9 | 20.25 | 20.5 | 50 | 15 | 15 | 30.5 | 15 | 15 | 37.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8001 | 7.41 | 7.41 | 4.072 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 17:00 | 14.3 | 14.2452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.3 | 12.2452 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 15 | 37.7548 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.41 | 4.072 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071974 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0061939 | 0.013934 | 0.014485 | 0.0066596 | 0.028031 | 0.019809 | 0.020594
2025-06-12 18:00 | 13.6 | 13.6452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 13.6 | 11.6452 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15 | 15 | 38.3548 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.41 | 7.41 | 4.0008 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014552 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012608 | 0.027869 | 0.029441 | 0.013319 | 0.056218 | 0.039838 | 0.041188
2025-06-12 19:00 | 12.8 | 12.6052 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 12.8 | 10.6052 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15 | 16.5948 | 39.3948 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.41 | 7.1356 | 3.8794 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.029465 | 0.054459 | 0.056554 | 0.026005 | 0.055738 | 0.059984 | 0.026639 | 0.1128 | 0.080464 | 0.082377
2025-06-12 20:00 | 12.5 | 11.8452 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 9.8452 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 17.6548 | 40.1548 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 6.9565 | 3.7924 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 21:00 | 12.8 | 11.1652 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 9.1652 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15 | 18.0348 | 40.8348 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.41 | 6.893 | 3.7157 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 22:00 | 12.8 | 11.0052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 12.8 | 9.0052 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15 | 18.1948 | 40.9948 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.41 | 6.8664 | 3.6978 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0073662 | 0.013615 | 0.014693 | 0.0068207 | 0.013934 | 0.014996 | 0.0066596 | 0.0282 | 0.020435 | 0.020594
2025-06-12 23:00 | 12.7 | 11.1252 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 9.1252 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15 | 18.1748 | 40.8748 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.41 | 6.8697 | 3.7112 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 | 12.5 | 11.2452 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 9.2452 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 18.2548 | 40.7548 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 6.8564 | 3.7246 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 01:00 | 12.6 | 11.2452 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 9.2452 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15 | 18.1548 | 40.7548 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.41 | 6.873 | 3.7246 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 02:00 | 12 | 11.1652 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9.1652 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 18.8348 | 40.8348 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 6.7604 | 3.7157 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 03:00 | 11.4 | 10.7652 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 8.7652 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15.5348 | 19.8348 | 41.2348 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.3173 | 6.5968 | 3.6711 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 04:00 | 11.3 | 10.7652 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 8.7652 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 15.5848 | 19.9348 | 41.2348 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.3087 | 6.5806 | 3.6711 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 05:00 | 10.6 | 10.2452 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 8.2452 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 16.4548 | 21.1548 | 41.7548 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.1594 | 6.3845 | 3.6136 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 06:00 | 10.6 | 10.3252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 10.6 | 8.3252 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 16.3748 | 21.0748 | 41.6748 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.1731 | 6.3973 | 3.6224 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.020833 | 0.022101 | 0.0076193 | 0.014065 | 0.01577 | 0.0069626 | 0.014158 | 0.01579 | 0.0066596 | 0.028453 | 0.021027 | 0.020817
2025-06-13 07:00 | 11.8 | 10.6452 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 8.6452 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15.4548 | 19.5548 | 41.3548 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.3311 | 6.6424 | 3.6578 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 08:00 | 13.6 | 10.7252 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 13.6 | 8.7252 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15 | 17.6748 | 41.2748 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.41 | 6.9532 | 3.6666 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.043655 | 0.081689 | 0.087056 | 0.041272 | 0.083607 | 0.088324 | 0.039958 | 0.16866 | 0.12296 | 0.12356
2025-06-13 09:00 | 13.6 | 11.0852 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 13.6 | 9.0852 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15 | 17.3148 | 40.9148 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.41 | 7.0137 | 3.7067 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.021827 | 0.040844 | 0.043153 | 0.020413 | 0.041803 | 0.044162 | 0.019979 | 0.084328 | 0.061257 | 0.061782
2025-06-13 10:00 | 14.7 | 11.6452 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 9.6452 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 15 | 15.6548 | 40.3548 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.41 | 7.2966 | 3.7697 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 11:00 | 15.6 | 11.9252 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 9.9252 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15 | 40.0748 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.41 | 3.8015 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 12:00 | 16.4 | 11.3652 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 9.3652 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15 | 40.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.41 | 3.7381 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 13:00 | 16.9 | 12.4052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 16.9 | 10.4052 | 9 | 21.55 | 23.1 | 50 | 15 | 15 | 33.1 | 15 | 15 | 39.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6488 | 7.41 | 7.41 | 3.8564 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013824 | 0.02723 | 0.02723 | 0.01308 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055491 | 0.04031 | 0.041188
2025-06-13 14:00 | 17.1 | 12.5252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 17.1 | 10.5252 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 39.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 3.8702 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013781 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013034 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055448 | 0.040263 | 0.041188
2025-06-13 15:00 | 16.3 | 13.1652 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 11.1652 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 38.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 3.9445 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 16:00 | 16.1 | 13.4452 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 11.4452 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15 | 38.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.41 | 3.9773 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 17:00 | 15.8 | 12.6852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.8 | 10.6852 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15 | 39.3148 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.41 | 3.8887 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070317 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0064859 | 0.013934 | 0.013998 | 0.0066596 | 0.027865 | 0.020101 | 0.020594
2025-06-13 18:00 | 14.9 | 12.2052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 14.9 | 10.2052 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15 | 39.7948 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.41 | 3.8334 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014261 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013159 | 0.027869 | 0.028575 | 0.013319 | 0.055928 | 0.040388 | 0.041188
2025-06-13 19:00 | 14.3 | 11.3252 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 14.3 | 9.3252 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 16.3748 | 40.6748 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.1731 | 3.7336 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.02879 | 0.054459 | 0.056258 | 0.027021 | 0.055738 | 0.057941 | 0.026639 | 0.11212 | 0.08148 | 0.082377
2025-06-13 20:00 | 13.4 | 11.0052 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 9.0052 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15 | 17.5948 | 40.9948 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.41 | 6.9666 | 3.6978 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 21:00 | 12.8 | 10.4852 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 8.4852 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15.1148 | 18.7148 | 41.5148 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.39 | 6.7802 | 3.6401 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 22:00 | 11.8 | 10.5252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 11.8 | 8.5252 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15.5748 | 19.6748 | 41.4748 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.3104 | 6.6228 | 3.6445 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021291 | 0.0074805 | 0.0138 | 0.015233 | 0.0069204 | 0.013966 | 0.01535 | 0.0066596 | 0.028314 | 0.020721 | 0.020626
2025-06-13 23:00 | 11.8 | 10.3252 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 8.3252 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15.7748 | 19.8748 | 41.6748 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.2759 | 6.5903 | 3.6224 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 | 10.6 | 10.0852 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 8.0852 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 16.6148 | 21.3148 | 41.9148 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.1322 | 6.3591 | 3.5961 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 01:00 | 11 | 10.1652 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.1652 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 16.3348 | 20.8348 | 41.8348 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.1799 | 6.4356 | 3.6049 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 02:00 | 11 | 10.2452 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.2452 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 16.2548 | 20.7548 | 41.7548 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.1936 | 6.4484 | 3.6136 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 03:00 | 10.5 | 10.1252 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 8.1252 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 16.6248 | 21.3748 | 41.8748 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.1305 | 6.3495 | 3.6005 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 04:00 | 10.3 | 9.9252 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 7.9252 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 16.9248 | 21.7748 | 42.0748 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 7.0795 | 6.2863 | 3.5786 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 05:00 | 11.1 | 9.9652 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 7.9652 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 16.4848 | 20.9348 | 42.0348 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.1543 | 6.4196 | 3.583 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 06:00 | 12.6 | 10.0452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 12.6 | 8.0452 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15.6548 | 19.3548 | 41.9548 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.2966 | 6.675 | 3.5917 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.007389 | 0.013826 | 0.015114 | 0.0070221 | 0.013934 | 0.015066 | 0.0066596 | 0.028222 | 0.020849 | 0.020594
2025-06-14 07:00 | 14.8 | 10.2052 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 8.2052 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 16.9948 | 41.7948 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.0677 | 3.6093 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 08:00 | 16.6 | 10.4052 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 16.6 | 8.4052 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15 | 41.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.41 | 3.6312 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.041668 | 0.081689 | 0.081689 | 0.041674 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16667 | 0.12336 | 0.12356
2025-06-14 09:00 | 17.5 | 10.7652 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 17.5 | 8.7652 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15 | 41.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.41 | 3.6711 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020543 | 0.040844 | 0.040844 | 0.020611 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.083044 | 0.061455 | 0.061782
2025-06-14 10:00 | 17.6 | 11.0452 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 9.0452 | 9 | 21.2 | 22.4 | 50 | 15 | 15 | 32.4 | 15 | 15 | 40.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6889 | 7.41 | 7.41 | 3.7022 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 11:00 | 19.2 | 11.4052 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 9.4052 | 9 | 20.4 | 20.8 | 50 | 15 | 15 | 30.8 | 15 | 15 | 40.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7823 | 7.41 | 7.41 | 3.7426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 12:00 | 19.6 | 11.4452 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 9.4452 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 40.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 3.7471 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 13:00 | 19.4 | 11.6852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.4 | 9.6852 | 9 | 20.3 | 20.6 | 50 | 15 | 15 | 30.6 | 15 | 15 | 40.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7942 | 7.41 | 7.41 | 3.7742 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013295 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013365 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054962 | 0.040595 | 0.041188
2025-06-14 14:00 | 21.2 | 11.6852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.2 | 9.6852 | 9 | 19.4 | 18.8 | 50 | 15 | 15 | 28.8 | 15 | 15 | 40.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9027 | 7.41 | 7.41 | 3.7742 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012925 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013365 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054592 | 0.040595 | 0.041188
2025-06-14 15:00 | 20.2 | 11.2852 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.2852 | 9 | 19.9 | 19.8 | 50 | 15 | 15 | 29.8 | 15 | 15 | 40.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.842 | 7.41 | 7.41 | 3.7291 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 16:00 | 20.2 | 10.8852 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 8.8852 | 9 | 19.9 | 19.8 | 50 | 15 | 15 | 29.8 | 15 | 15 | 41.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.842 | 7.41 | 7.41 | 3.6844 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 17:00 | 19.9 | 10.8852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 19.9 | 8.8852 | 9 | 20.05 | 20.1 | 50 | 15 | 15 | 30.1 | 15 | 15 | 41.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.824 | 7.41 | 7.41 | 3.6844 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0065955 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0068455 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027429 | 0.02046 | 0.020594
2025-06-14 18:00 | 19 | 10.7252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19 | 8.7252 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 41.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 3.6666 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013378 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013757 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055045 | 0.040987 | 0.041188
2025-06-14 19:00 | 17.6 | 9.7652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 17.6 | 7.7652 | 9 | 21.2 | 22.4 | 50 | 15 | 15 | 32.4 | 15 | 15 | 42.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6889 | 7.41 | 7.41 | 3.5612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.027349 | 0.054459 | 0.054459 | 0.028329 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11068 | 0.082788 | 0.082377
2025-06-14 20:00 | 16.2 | 9.8452 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 7.8452 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15 | 15.9548 | 42.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.41 | 7.245 | 3.5699 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 21:00 | 15.2 | 9.5252 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 7.5252 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 17.2748 | 42.4748 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.0204 | 3.5352 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 22:00 | 14.6 | 9.1252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.6 | 7.1252 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15.5748 | 18.2748 | 42.8748 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.3104 | 6.8531 | 3.4922 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.007164 | 0.0138 | 0.014721 | 0.0072222 | 0.013934 | 0.014386 | 0.0066596 | 0.027997 | 0.021023 | 0.020594
2025-06-14 23:00 | 12.9 | 9.0052 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 7.0052 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 16.5448 | 20.0948 | 42.9948 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.1441 | 6.5547 | 3.4794 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 | 11.8 | 8.9252 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 6.9252 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 17.1748 | 21.2748 | 43.0748 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.0373 | 6.3654 | 3.4708 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 01:00 | 11.5 | 9.0852 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 7.0852 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 17.1648 | 21.4148 | 42.9148 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.0389 | 6.3432 | 3.4879 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 02:00 | 11.3 | 9.1652 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 7.1652 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 17.1848 | 21.5348 | 42.8348 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.0356 | 6.3242 | 3.4965 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 03:00 | 11 | 9.1252 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.1252 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 17.3748 | 21.8748 | 42.8748 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.0035 | 6.2705 | 3.4922 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 04:00 | 11.3 | 9.2452 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 7.2452 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 17.1048 | 21.4548 | 42.7548 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.0491 | 6.3369 | 3.5051 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 05:00 | 11.6 | 9.1252 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 7.1252 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 17.0748 | 21.2748 | 42.8748 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.0541 | 6.3654 | 3.4922 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 06:00 | 12.6 | 9.1252 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 7.1252 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 16.5748 | 20.2748 | 42.8748 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.139 | 6.5256 | 3.4922 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 07:00 | 13.9 | 9.3252 | 0.068973 | 0.055179 | 0.013795 | 13.9 | 7.3252 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 15.7248 | 18.7748 | 42.6748 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.2845 | 6.7703 | 3.5137 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0.013406 | 0.013406 | 0.00466 | 0.0089115 | 0.0095884 | 0.0046188 | 0.0089663 | 0.0094069 | 0.0042852 | 0.018066 | 0.01353 | 0.013252
2025-06-15 08:00 | 15.3 | 9.6852 | 0.68973 | 0.55179 | 0.13795 | 15.3 | 7.6852 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 17.0148 | 42.3148 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.0643 | 3.5525 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.13406 | 0.13406 | 0.045599 | 0.087606 | 0.091893 | 0.045683 | 0.089663 | 0.0911 | 0.042852 | 0.17965 | 0.13329 | 0.13252
2025-06-15 09:00 | 16.8 | 10.1652 | 0.034487 | 0.027589 | 0.0068973 | 16.8 | 8.1652 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15.0348 | 41.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.4039 | 3.6049 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0067028 | 0.0067028 | 0.0022274 | 0.0043803 | 0.0043839 | 0.002251 | 0.0044832 | 0.0044832 | 0.0021426 | 0.0089301 | 0.0066313 | 0.0066258
2025-06-15 10:00 | 18.3 | 10.4052 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 8.4052 | 9 | 20.85 | 21.7 | 50 | 15 | 15 | 31.7 | 15 | 15 | 41.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7294 | 7.41 | 7.41 | 3.6312 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 11:00 | 18.8 | 10.7652 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 8.7652 | 9 | 20.6 | 21.2 | 50 | 15 | 15 | 31.2 | 15 | 15 | 41.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7587 | 7.41 | 7.41 | 3.6711 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 12:00 | 19.3 | 11.1252 | 0.65525 | 0.5242 | 0.13105 | 19.3 | 9.1252 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 40.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 3.7112 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.12735 | 0.12735 | 0.040698 | 0.083226 | 0.083226 | 0.041544 | 0.08518 | 0.08518 | 0.04071 | 0.16805 | 0.12477 | 0.12589
2025-06-15 13:00 | 19.6 | 11.4452 | 0.20692 | 0.16554 | 0.041384 | 19.6 | 9.4452 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 40.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 3.7471 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.040217 | 0.040217 | 0.012792 | 0.026282 | 0.026282 | 0.012993 | 0.026899 | 0.026899 | 0.012856 | 0.053008 | 0.039275 | 0.039755
2025-06-15 14:00 | 20.2 | 11.5252 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.5252 | 9 | 19.9 | 19.8 | 50 | 15 | 15 | 29.8 | 15 | 15 | 40.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.842 | 7.41 | 7.41 | 3.7561 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 15:00 | 19.7 | 11.7252 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 9.7252 | 9 | 20.15 | 20.3 | 50 | 15 | 15 | 30.3 | 15 | 15 | 40.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.812 | 7.41 | 7.41 | 3.7788 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 16:00 | 20 | 11.6052 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.6052 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 40.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 3.7652 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 17:00 | 19.2 | 11.4452 | 1.0691 | 0.85527 | 0.21382 | 19.2 | 9.4452 | 9 | 20.4 | 20.8 | 50 | 15 | 15 | 30.8 | 15 | 15 | 40.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7823 | 7.41 | 7.41 | 3.7471 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20779 | 0.20779 | 0.066507 | 0.13579 | 0.13579 | 0.067132 | 0.13898 | 0.13898 | 0.066421 | 0.27429 | 0.20292 | 0.2054
2025-06-15 18:00 | 18.5 | 11.2452 | 0.10346 | 0.082768 | 0.020692 | 18.5 | 9.2452 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 40.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 3.7246 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020108 | 0.020108 | 0.006507 | 0.013141 | 0.013141 | 0.0065358 | 0.013449 | 0.013449 | 0.0064279 | 0.026615 | 0.019677 | 0.019877
2025-06-15 19:00 | 17.5 | 10.7652 | 0.24141 | 0.19313 | 0.048281 | 17.5 | 8.7652 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15 | 41.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.41 | 3.6711 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.046919 | 0.046919 | 0.015422 | 0.030662 | 0.030662 | 0.015473 | 0.031382 | 0.031382 | 0.014998 | 0.062341 | 0.046135 | 0.04638
2025-06-15 20:00 | 16.5 | 10.1652 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 8.1652 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 15.3348 | 41.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.3519 | 3.6049 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 21:00 | 15.6 | 9.4052 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 7.4052 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 16.9948 | 42.5948 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.0677 | 3.5223 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 22:00 | 14.9 | 9.2052 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 7.2052 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15.3448 | 17.8948 | 42.7948 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.3501 | 6.9164 | 3.5008 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 23:00 | 14 | 8.8852 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.8852 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 16.1148 | 19.1148 | 43.1148 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.2175 | 6.7143 | 3.4666 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 | 13 | 8.4452 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.4452 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 17.0548 | 20.5548 | 43.5548 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.0575 | 6.4805 | 3.4199 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 01:00 | 11.8 | 8.0452 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 6.0452 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 18.0548 | 22.1548 | 43.9548 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 6.8897 | 6.2265 | 3.3779 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 02:00 | 11.1 | 7.5652 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 5.5652 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 18.8848 | 23.3348 | 44.4348 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 6.7522 | 6.0431 | 3.328 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 03:00 | 10.2 | 7.8452 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 5.8452 | 9 | 24.9 | 29.8 | 50 | 15 | 19.6 | 39.8 | 19.0548 | 23.9548 | 44.1548 | 15.9 | 20.8 | 41 | 4.8425 | 4.5081 | 3.29 | 6.7242 | 5.9481 | 3.3571 | 7.0934 | 6.3292 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 04:00 | 10 | 7.6052 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.6052 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 19.3948 | 24.3948 | 44.3948 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 6.6685 | 5.8812 | 3.3322 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 05:00 | 10.5 | 7.2452 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 5.2452 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 19.5048 | 24.2548 | 44.7548 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 6.6505 | 5.9024 | 3.2951 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 06:00 | 12.5 | 7.8452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 12.5 | 5.8452 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 17.9048 | 21.6548 | 44.1548 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 6.9147 | 6.3052 | 3.3571 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0074004 | 0.01459 | 0.016 | 0.0075129 | 0.013934 | 0.015101 | 0.0066596 | 0.028234 | 0.022103 | 0.020594
2025-06-16 07:00 | 13.5 | 8.9252 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 6.9252 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 16.3248 | 19.5748 | 43.0748 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.1816 | 6.6391 | 3.4708 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 08:00 | 14.6 | 9.8852 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 14.6 | 7.8852 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 17.5148 | 42.1148 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 6.98 | 3.5743 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.042984 | 0.081689 | 0.086721 | 0.042338 | 0.083607 | 0.086316 | 0.039958 | 0.16798 | 0.12403 | 0.12356
2025-06-16 09:00 | 16.4 | 11.1652 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 16.4 | 9.1652 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15 | 40.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.41 | 3.7157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020899 | 0.040844 | 0.040844 | 0.020364 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.083399 | 0.061208 | 0.061782
2025-06-16 10:00 | 17.4 | 12.1652 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 10.1652 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15 | 15 | 39.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.41 | 7.41 | 3.8289 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 11:00 | 17.8 | 12.8452 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 10.8452 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 15 | 15 | 39.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.41 | 7.41 | 3.9072 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 12:00 | 18 | 12.8452 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10.8452 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 39.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 3.9072 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 13:00 | 19.1 | 12.2052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.1 | 10.2052 | 9 | 20.45 | 20.9 | 50 | 15 | 15 | 30.9 | 15 | 15 | 39.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7764 | 7.41 | 7.41 | 3.8334 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013357 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013159 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055024 | 0.040388 | 0.041188
2025-06-16 14:00 | 19.6 | 12.0852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.6 | 10.0852 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 39.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 3.8197 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013253 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013206 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.05492 | 0.040435 | 0.041188
2025-06-16 15:00 | 19.8 | 12.0852 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 10.0852 | 9 | 20.1 | 20.2 | 50 | 15 | 15 | 30.2 | 15 | 15 | 39.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.818 | 7.41 | 7.41 | 3.8197 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 16:00 | 19.7 | 11.8852 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 9.8852 | 9 | 20.15 | 20.3 | 50 | 15 | 15 | 30.3 | 15 | 15 | 40.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.812 | 7.41 | 7.41 | 3.7969 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 17:00 | 19.3 | 11.6452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 19.3 | 9.6452 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 40.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 3.7697 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0066578 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066906 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027491 | 0.020305 | 0.020594
2025-06-16 18:00 | 18.5 | 10.4452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 18.5 | 8.4452 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 41.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 3.6357 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013483 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013874 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.05515 | 0.041104 | 0.041188
2025-06-16 19:00 | 17.7 | 10.2852 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 17.7 | 8.2852 | 9 | 21.15 | 22.3 | 50 | 15 | 15 | 32.3 | 15 | 15 | 41.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6946 | 7.41 | 7.41 | 3.618 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.027306 | 0.054459 | 0.054459 | 0.027884 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11064 | 0.082343 | 0.082377
2025-06-16 20:00 | 16.8 | 9.9652 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 7.9652 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15.2348 | 42.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.3692 | 3.583 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 21:00 | 15.8 | 9.9252 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 7.9252 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 16.2748 | 42.0748 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.1901 | 3.5786 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 22:00 | 15 | 9.8052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15 | 7.8052 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 17.1948 | 42.1948 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.0339 | 3.5656 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071197 | 0.013615 | 0.014343 | 0.0070736 | 0.013934 | 0.014255 | 0.0066596 | 0.027953 | 0.020688 | 0.020594
2025-06-16 23:00 | 14.3 | 9.7252 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 7.7252 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15.1248 | 17.9748 | 42.2748 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.3883 | 6.903 | 3.5569 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 | 13.8 | 9.6052 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 7.6052 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 15.4948 | 18.5948 | 42.3948 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.3242 | 6.8 | 3.5439 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 01:00 | 13.7 | 9.5252 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 7.5252 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15.6248 | 18.7748 | 42.4748 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.3018 | 6.7703 | 3.5352 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 02:00 | 13.3 | 9.4852 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 7.4852 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15.8648 | 19.2148 | 42.5148 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.2604 | 6.6979 | 3.5309 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 03:00 | 13.2 | 9.4452 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 7.4452 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15.9548 | 19.3548 | 42.5548 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.245 | 6.675 | 3.5266 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 04:00 | 13.2 | 9.4052 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 7.4052 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15.9948 | 19.3948 | 42.5948 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.2381 | 6.6685 | 3.5223 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 05:00 | 12.3 | 9.3652 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 7.3652 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 16.4848 | 20.3348 | 42.6348 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.1543 | 6.5159 | 3.518 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 06:00 | 11.5 | 9.3252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 11.5 | 7.3252 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 16.9248 | 21.1748 | 42.6748 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.0795 | 6.3813 | 3.5137 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.020833 | 0.02149 | 0.007515 | 0.01425 | 0.015809 | 0.0071781 | 0.014014 | 0.015458 | 0.0066596 | 0.028348 | 0.021428 | 0.020673
2025-06-17 07:00 | 10.8 | 9.4852 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 7.4852 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 17.1148 | 21.7148 | 42.5148 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.0474 | 6.2957 | 3.5309 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 08:00 | 11.1 | 9.7252 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 11.1 | 7.7252 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 16.7248 | 21.1748 | 42.2748 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.1135 | 6.3813 | 3.5569 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.125 | 0.13056 | 0.045368 | 0.085094 | 0.094857 | 0.042545 | 0.084465 | 0.093626 | 0.039958 | 0.17037 | 0.12764 | 0.12442
2025-06-17 09:00 | 11.1 | 10.0452 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 11.1 | 8.0452 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 16.4048 | 20.8548 | 41.9548 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.1679 | 6.4324 | 3.5917 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.0625 | 0.065278 | 0.022684 | 0.042224 | 0.047052 | 0.021066 | 0.042233 | 0.046813 | 0.019979 | 0.085184 | 0.06329 | 0.062211
2025-06-17 10:00 | 11.5 | 10.3652 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 8.3652 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 15.8848 | 20.1348 | 41.6348 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.257 | 6.5482 | 3.6268 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 11:00 | 11.8 | 10.8852 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 8.8852 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15.2148 | 19.3148 | 41.1148 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.3727 | 6.6816 | 3.6844 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 12:00 | 12.3 | 11.3652 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 9.3652 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 18.3348 | 40.6348 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 6.8431 | 3.7381 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 13:00 | 12.5 | 11.5652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 12.5 | 9.5652 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 17.9348 | 40.4348 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 6.9097 | 3.7607 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014801 | 0.02723 | 0.029201 | 0.013413 | 0.027869 | 0.030202 | 0.013319 | 0.056468 | 0.040643 | 0.041188
2025-06-17 14:00 | 13.3 | 11.8052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 13.3 | 9.8052 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 16.8948 | 40.1948 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 7.0846 | 3.7878 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014619 | 0.02723 | 0.02848 | 0.013317 | 0.027869 | 0.029646 | 0.013319 | 0.056286 | 0.040547 | 0.041188
2025-06-17 15:00 | 13.9 | 12.0052 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 10.0052 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 15 | 16.0948 | 39.9948 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.41 | 7.2209 | 3.8106 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 16:00 | 14.5 | 12.0052 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 10.0052 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 15.4948 | 39.9948 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.3242 | 3.8106 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 17:00 | 15 | 11.7652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15 | 9.7652 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15.2348 | 40.2348 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.3692 | 3.7833 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071197 | 0.013615 | 0.01369 | 0.0066665 | 0.013934 | 0.014255 | 0.0066596 | 0.027953 | 0.020281 | 0.020594
2025-06-17 18:00 | 14.9 | 11.3252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 14.9 | 9.3252 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15.7748 | 40.6748 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.2759 | 3.7336 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014261 | 0.02723 | 0.027731 | 0.01351 | 0.027869 | 0.028575 | 0.013319 | 0.055928 | 0.04074 | 0.041188
2025-06-17 19:00 | 14.9 | 10.5652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 14.9 | 8.5652 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 16.5348 | 41.4348 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.1458 | 3.6489 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.028523 | 0.054459 | 0.056473 | 0.027648 | 0.055738 | 0.05715 | 0.026639 | 0.11186 | 0.082107 | 0.082377
2025-06-17 20:00 | 14.5 | 10.0052 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 8.0052 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 17.4948 | 41.9948 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 6.9834 | 3.5874 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 21:00 | 14 | 9.6052 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.6052 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15.3948 | 18.3948 | 42.3948 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.3415 | 6.8331 | 3.5439 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 22:00 | 14 | 9.1252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14 | 7.1252 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15.8748 | 18.8748 | 42.8748 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.2587 | 6.7538 | 3.4922 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072309 | 0.013899 | 0.014938 | 0.0072222 | 0.013934 | 0.014586 | 0.0066596 | 0.028064 | 0.021121 | 0.020594
2025-06-17 23:00 | 14.3 | 8.8052 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 6.8052 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 16.0448 | 18.8948 | 43.1948 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.2295 | 6.7505 | 3.458 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 | 13.5 | 8.0052 | 0.57948 | 0.46358 | 0.1159 | 13.5 | 6.0052 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 17.2448 | 20.4948 | 43.9948 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.0254 | 6.4901 | 3.3737 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.11263 | 0.11263 | 0.039394 | 0.077631 | 0.084034 | 0.040414 | 0.07533 | 0.079765 | 0.036002 | 0.15202 | 0.11805 | 0.11133
2025-06-18 01:00 | 12.9 | 7.3652 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 5.3652 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 18.1848 | 21.7348 | 44.6348 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 6.868 | 6.2926 | 3.3074 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 02:00 | 12.5 | 7.3252 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 5.3252 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 18.4248 | 22.1748 | 44.6748 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 6.8282 | 6.2234 | 3.3033 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 03:00 | 12.8 | 7.7252 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 5.7252 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 17.8748 | 21.4748 | 44.2748 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 6.9197 | 6.3337 | 3.3446 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 04:00 | 12.5 | 7.4052 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 5.4052 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 18.3448 | 22.0948 | 44.5948 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 6.8414 | 6.2359 | 3.3115 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 05:00 | 13.1 | 7.3652 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 5.3652 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 18.0848 | 21.5348 | 44.6348 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 6.8847 | 6.3242 | 3.3074 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 06:00 | 14.7 | 7.5252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.7 | 5.5252 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 17.1248 | 19.7748 | 44.4748 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.0457 | 6.6065 | 3.3239 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071529 | 0.014319 | 0.015271 | 0.0075879 | 0.013934 | 0.014353 | 0.0066596 | 0.027986 | 0.021907 | 0.020594
2025-06-18 07:00 | 16.2 | 9.2452 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 7.2452 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15 | 16.5548 | 42.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.41 | 7.1424 | 3.5051 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 08:00 | 18 | 10.6852 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 18 | 8.6852 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 41.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 3.6622 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.040767 | 0.081689 | 0.081689 | 0.041322 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16577 | 0.12301 | 0.12356
2025-06-18 09:00 | 19.7 | 11.9652 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 19.7 | 9.9652 | 9 | 20.15 | 20.3 | 50 | 15 | 15 | 30.3 | 15 | 15 | 40.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.812 | 7.41 | 7.41 | 3.806 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.019849 | 0.040844 | 0.040844 | 0.01988 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.082349 | 0.060724 | 0.061782
2025-06-18 10:00 | 19.9 | 13.1652 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 11.1652 | 9 | 20.05 | 20.1 | 50 | 15 | 15 | 30.1 | 15 | 15 | 38.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.824 | 7.41 | 7.41 | 3.9445 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 11:00 | 20.3 | 14.0052 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 12.0052 | 9 | 19.85 | 19.7 | 50 | 15 | 15 | 29.7 | 15 | 15 | 37.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.848 | 7.41 | 7.41 | 4.0434 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 12:00 | 20.7 | 14.2852 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 12.2852 | 9 | 19.65 | 19.3 | 50 | 15 | 15 | 29.3 | 15 | 15 | 37.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8722 | 7.41 | 7.41 | 4.0768 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 13:00 | 20.3 | 14.6852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 20.3 | 12.6852 | 9 | 19.85 | 19.7 | 50 | 15 | 15 | 29.7 | 15 | 15 | 37.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.848 | 7.41 | 7.41 | 4.1248 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013109 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012229 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054775 | 0.039459 | 0.041188
2025-06-18 14:00 | 20.1 | 14.9252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 20.1 | 12.9252 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 37.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 4.1537 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01315 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012144 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054817 | 0.039374 | 0.041188
2025-06-18 15:00 | 18.2 | 15.2052 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 13.2052 | 9 | 20.9 | 21.8 | 50 | 15 | 15 | 31.8 | 15 | 15 | 36.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7236 | 7.41 | 7.41 | 4.1877 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 16:00 | 17.4 | 15.3252 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 13.3252 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15 | 15 | 36.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.41 | 7.41 | 4.2023 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 17:00 | 15.6 | 15.2452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.6 | 13.2452 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15 | 36.7548 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.41 | 4.1926 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070536 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0060157 | 0.013934 | 0.014062 | 0.0066596 | 0.027887 | 0.019631 | 0.020594
2025-06-18 18:00 | 15.7 | 14.6452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 15.7 | 12.6452 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 15 | 37.3548 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.41 | 4.1199 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014085 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012244 | 0.027869 | 0.028059 | 0.013319 | 0.055752 | 0.039473 | 0.041188
2025-06-18 19:00 | 15.2 | 13.4052 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 15.2 | 11.4052 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 15 | 38.5948 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.41 | 3.9726 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.02839 | 0.054459 | 0.054459 | 0.025396 | 0.055738 | 0.05676 | 0.026639 | 0.11172 | 0.079855 | 0.082377
2025-06-18 20:00 | 14.2 | 12.8052 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 10.8052 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 15 | 39.1948 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.41 | 3.9026 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 21:00 | 13.6 | 11.8852 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 9.8852 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15 | 16.5148 | 40.1148 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.41 | 7.1492 | 3.7969 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 22:00 | 13.2 | 11.0852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.2 | 9.0852 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 17.7148 | 40.9148 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 6.9465 | 3.7067 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0073209 | 0.013615 | 0.014523 | 0.0068042 | 0.013934 | 0.014858 | 0.0066596 | 0.028154 | 0.020419 | 0.020594
2025-06-18 23:00 | 13 | 10.7252 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8.7252 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15 | 18.2748 | 41.2748 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.41 | 6.8531 | 3.6666 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 | 13.1 | 10.0052 | 0.1159 | 0.092717 | 0.023179 | 13.1 | 8.0052 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15.4448 | 18.8948 | 41.9948 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.3328 | 6.7505 | 3.5874 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.022525 | 0.022525 | 0.0079277 | 0.014875 | 0.016159 | 0.0076016 | 0.015066 | 0.016101 | 0.0072005 | 0.030453 | 0.022477 | 0.022267
2025-06-19 01:00 | 11.7 | 9.6052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 11.7 | 7.6052 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 16.5448 | 20.6948 | 42.3948 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.1441 | 6.458 | 3.5439 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16164 | 0.056703 | 0.10688 | 0.11823 | 0.053864 | 0.10582 | 0.11645 | 0.050403 | 0.21438 | 0.16074 | 0.15622
2025-06-19 02:00 | 10.8 | 9.6052 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 10.8 | 7.6052 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 16.9948 | 21.5948 | 42.3948 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.0677 | 6.3147 | 3.5439 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.16894 | 0.17811 | 0.061597 | 0.11575 | 0.12955 | 0.057711 | 0.11455 | 0.12743 | 0.054003 | 0.23054 | 0.17346 | 0.16855
2025-06-19 03:00 | 10.1 | 9.5252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 10.1 | 7.5252 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 17.4248 | 22.3748 | 42.4748 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 6.9951 | 6.192 | 3.5352 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.1802 | 0.19418 | 0.06641 | 0.12475 | 0.14093 | 0.061709 | 0.12316 | 0.1382 | 0.057604 | 0.24661 | 0.18646 | 0.18076
2025-06-19 04:00 | 9.2 | 9.5652 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 9.2 | 7.5652 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 17.8348 | 23.2348 | 42.4348 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 6.9264 | 6.0585 | 3.5395 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.19506 | 0.2122 | 0.071533 | 0.13386 | 0.15304 | 0.065486 | 0.13221 | 0.15002 | 0.061204 | 0.26659 | 0.19935 | 0.19342
2025-06-19 05:00 | 9.2 | 9.8452 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 9.2 | 7.8452 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 17.5548 | 22.9548 | 42.1548 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 6.9733 | 6.1018 | 3.5699 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.64332 | 0.69985 | 0.23592 | 0.43851 | 0.50114 | 0.21414 | 0.43604 | 0.49478 | 0.20185 | 0.87924 | 0.65265 | 0.6379
2025-06-19 06:00 | 9.8 | 9.8052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 9.8 | 7.8052 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 17.2948 | 22.3948 | 42.1948 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 7.017 | 6.1889 | 3.5656 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.2263 | 0.24501 | 0.083393 | 0.15545 | 0.17625 | 0.07648 | 0.15448 | 0.17399 | 0.072005 | 0.30969 | 0.23193 | 0.22648
2025-06-19 07:00 | 10.9 | 11.0052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 10.9 | 9.0052 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 15.5448 | 20.0948 | 40.9948 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.3156 | 6.5547 | 3.6978 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.20915 | 0.21982 | 0.076144 | 0.13845 | 0.15452 | 0.068476 | 0.14165 | 0.1574 | 0.066859 | 0.2853 | 0.20692 | 0.20851
2025-06-19 08:00 | 11 | 12.7252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 11 | 10.7252 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15 | 18.2748 | 39.2748 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.41 | 6.8531 | 3.8933 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.16491 | 0.17278 | 0.059946 | 0.10777 | 0.11653 | 0.05128 | 0.11156 | 0.12381 | 0.052717 | 0.22486 | 0.15905 | 0.16428
2025-06-19 09:00 | 11.6 | 13.7652 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 11.6 | 11.7652 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 15 | 16.6348 | 38.2348 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.41 | 7.1287 | 4.015 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18861 | 0.06606 | 0.11986 | 0.12459 | 0.055305 | 0.12324 | 0.13578 | 0.058631 | 0.24948 | 0.17517 | 0.18187
2025-06-19 10:00 | 12.3 | 14.6852 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 12.3 | 12.6852 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 15.0148 | 37.3148 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 7.4074 | 4.1248 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20641 | 0.073091 | 0.13405 | 0.1341 | 0.060206 | 0.1372 | 0.14938 | 0.065572 | 0.27822 | 0.19426 | 0.20277
2025-06-19 11:00 | 12.5 | 15.0452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 12.5 | 13.0452 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 15 | 36.9548 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 7.41 | 4.1683 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.063723 | 0.11723 | 0.11723 | 0.052102 | 0.11999 | 0.13003 | 0.057345 | 0.24311 | 0.16934 | 0.17733
2025-06-19 12:00 | 13.1 | 15.4452 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 13.1 | 13.4452 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15 | 15 | 36.5548 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.41 | 7.41 | 4.217 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.11353 | 0.2108 | 0.2108 | 0.092602 | 0.21575 | 0.23057 | 0.10311 | 0.43609 | 0.3034 | 0.31886
2025-06-19 13:00 | 12.8 | 15.3652 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 12.8 | 13.3652 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15 | 15 | 36.6348 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.41 | 7.41 | 4.2072 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.08334 | 0.15403 | 0.15403 | 0.067824 | 0.15765 | 0.16966 | 0.075346 | 0.31904 | 0.22186 | 0.233
2025-06-19 14:00 | 13.3 | 15.1652 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 13.3 | 13.1652 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 15 | 36.8348 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 7.41 | 4.1829 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.052499 | 0.097783 | 0.097783 | 0.043306 | 0.10008 | 0.10646 | 0.04783 | 0.20213 | 0.14109 | 0.14791
2025-06-19 15:00 | 13.6 | 15.2052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 13.6 | 13.2052 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15 | 15 | 36.7948 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.41 | 7.41 | 4.1877 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.057594 | 0.10777 | 0.10777 | 0.047675 | 0.1103 | 0.11653 | 0.052717 | 0.22251 | 0.15545 | 0.16302
2025-06-19 16:00 | 13.2 | 15.0052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 13.2 | 13.0052 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 15 | 36.9948 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 7.41 | 4.1634 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.055408 | 0.10304 | 0.10304 | 0.045849 | 0.10546 | 0.11245 | 0.050403 | 0.21308 | 0.14889 | 0.15587
2025-06-19 17:00 | 12.7 | 14.8852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 12.7 | 12.8852 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15 | 15 | 37.1148 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.41 | 7.41 | 4.1489 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.04786 | 0.088323 | 0.088323 | 0.039436 | 0.090396 | 0.097509 | 0.043203 | 0.18301 | 0.12776 | 0.1336
2025-06-19 18:00 | 12.3 | 14.1652 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 12.3 | 12.1652 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 15.5348 | 37.8348 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 7.3173 | 4.0625 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.22123 | 0.2226 | 0.078826 | 0.14457 | 0.14641 | 0.065927 | 0.14797 | 0.16111 | 0.070718 | 0.30005 | 0.2105 | 0.21869
2025-06-19 19:00 | 11.9 | 13.7252 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 11.9 | 11.7252 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15 | 16.3748 | 38.2748 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.41 | 7.1731 | 4.0102 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17949 | 0.063162 | 0.11513 | 0.11894 | 0.053185 | 0.11797 | 0.1295 | 0.056317 | 0.23934 | 0.16832 | 0.17429
2025-06-19 20:00 | 11 | 13.1252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 11 | 11.1252 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15 | 17.8748 | 38.8748 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.41 | 6.9197 | 3.9398 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.20273 | 0.2124 | 0.07369 | 0.13248 | 0.14187 | 0.062294 | 0.13714 | 0.1522 | 0.064804 | 0.27642 | 0.19478 | 0.20195
2025-06-19 21:00 | 10.7 | 12.7652 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 10.7 | 10.7652 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 15 | 18.5348 | 39.2348 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.41 | 6.8099 | 3.8979 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.14641 | 0.15484 | 0.053466 | 0.095683 | 0.10411 | 0.045473 | 0.099386 | 0.1107 | 0.046803 | 0.19988 | 0.14116 | 0.14619
2025-06-19 22:00 | 10 | 12.7252 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 10 | 10.7252 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 15 | 19.2748 | 39.2748 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 7.41 | 6.6881 | 3.8933 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.32821 | 0.35477 | 0.12114 | 0.21449 | 0.23764 | 0.10206 | 0.22457 | 0.25231 | 0.10492 | 0.44935 | 0.31654 | 0.32949
2025-06-19 23:00 | 8.3 | 12.5252 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 8.3 | 10.5252 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 15.3248 | 21.1748 | 39.4748 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 7.3536 | 6.3813 | 3.8702 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.011718 | 0.012839 | 0.0042656 | 0.0074167 | 0.0085467 | 0.003523 | 0.0078579 | 0.0090172 | 0.0036002 | 0.015983 | 0.01094 | 0.011458
2025-06-20 | 8.1 | 12.1252 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 10.1252 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 15.8248 | 21.7748 | 39.8748 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 7.2673 | 6.2863 | 3.8243 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 01:00 | 7 | 11.9652 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.9652 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 16.5348 | 23.0348 | 40.0348 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 7.1458 | 6.0894 | 3.806 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 02:00 | 6.2 | 11.6452 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9.6452 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 17.2548 | 24.1548 | 40.3548 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 7.0238 | 5.9176 | 3.7697 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 03:00 | 4.9 | 11.1252 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 9.1252 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 18.4248 | 25.9748 | 40.8748 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.8282 | 5.6449 | 3.7112 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 04:00 | 5.1 | 10.8852 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 8.8852 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 18.5648 | 26.0148 | 41.1148 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.805 | 5.639 | 3.6844 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 05:00 | 6.3 | 10.8052 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 8.8052 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 18.0448 | 24.8948 | 41.1948 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 6.8913 | 5.8058 | 3.6755 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 06:00 | 8.3 | 11.0052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 8.3 | 9.0052 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 16.8448 | 22.6948 | 40.9948 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 7.0931 | 6.1422 | 3.6978 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.021675 | 0.02375 | 0.0078905 | 0.014223 | 0.016425 | 0.0068207 | 0.014535 | 0.01668 | 0.0066596 | 0.029565 | 0.021044 | 0.021195
2025-06-20 07:00 | 9.9 | 11.5252 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.5252 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 15.5248 | 20.5748 | 40.4748 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 7.319 | 6.4773 | 3.7561 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 08:00 | 10.8 | 11.8852 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 10.8 | 9.8852 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15 | 19.3148 | 40.1148 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.41 | 6.6816 | 3.7969 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.125 | 0.13178 | 0.045576 | 0.081689 | 0.090595 | 0.039856 | 0.084754 | 0.094291 | 0.039958 | 0.17058 | 0.12154 | 0.12471
2025-06-20 09:00 | 10.8 | 12.4452 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 10.8 | 10.4452 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15 | 18.7548 | 39.5548 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.41 | 6.7736 | 3.861 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.0625 | 0.065891 | 0.022788 | 0.040844 | 0.044682 | 0.019597 | 0.042377 | 0.047145 | 0.019979 | 0.085288 | 0.060442 | 0.062356
2025-06-20 10:00 | 11.2 | 13.2852 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2852 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15 | 17.5148 | 38.7148 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.41 | 6.98 | 3.9585 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 11:00 | 12.2 | 13.6052 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11.6052 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 16.1948 | 38.3948 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 7.2038 | 3.9961 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 12:00 | 12.4 | 13.5652 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 11.5652 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15 | 16.0348 | 38.4348 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.41 | 7.2312 | 3.9914 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 13:00 | 12.9 | 13.3252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 12.9 | 11.3252 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15 | 15.7748 | 38.6748 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.41 | 7.2759 | 3.9632 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01471 | 0.02723 | 0.027731 | 0.012728 | 0.027869 | 0.029922 | 0.013319 | 0.056377 | 0.039957 | 0.041188
2025-06-20 14:00 | 13.8 | 12.5652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 13.8 | 10.5652 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 15 | 15.6348 | 39.4348 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.41 | 7.3 | 3.8748 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014507 | 0.02723 | 0.02764 | 0.013018 | 0.027869 | 0.029306 | 0.013319 | 0.056173 | 0.040248 | 0.041188
2025-06-20 15:00 | 14 | 11.9252 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9.9252 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15 | 16.0748 | 40.0748 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.41 | 7.2244 | 3.8015 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 16:00 | 13.7 | 12.0052 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 10.0052 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 16.2948 | 39.9948 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.1867 | 3.8106 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 17:00 | 13.2 | 11.3252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.2 | 9.3252 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 17.4748 | 40.6748 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 6.9867 | 3.7336 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0073209 | 0.013615 | 0.01444 | 0.0067552 | 0.013934 | 0.014858 | 0.0066596 | 0.028154 | 0.02037 | 0.020594
2025-06-20 18:00 | 12.7 | 10.9652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 12.7 | 8.9652 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15 | 18.3348 | 41.0348 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.41 | 6.8431 | 3.6933 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014755 | 0.02723 | 0.029485 | 0.013658 | 0.027869 | 0.030062 | 0.013319 | 0.056422 | 0.040887 | 0.041188
2025-06-20 19:00 | 12.4 | 10.6052 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 12.4 | 8.6052 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15.1948 | 18.9948 | 41.3948 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.3761 | 6.7341 | 3.6533 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083592 | 0.029647 | 0.054709 | 0.059926 | 0.027615 | 0.055738 | 0.060545 | 0.026639 | 0.11298 | 0.082324 | 0.082377
2025-06-20 20:00 | 11.8 | 10.4852 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 8.4852 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15.6148 | 19.7148 | 41.5148 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.3035 | 6.6163 | 3.6401 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 21:00 | 11.3 | 10.1652 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 8.1652 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 16.1848 | 20.5348 | 41.8348 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.2055 | 6.4837 | 3.6049 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 22:00 | 10.5 | 9.9252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 10.5 | 7.9252 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 16.8248 | 21.5748 | 42.0748 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.0965 | 6.3179 | 3.5786 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.020833 | 0.02217 | 0.007631 | 0.014216 | 0.015968 | 0.0070478 | 0.014174 | 0.015827 | 0.0066596 | 0.028464 | 0.021264 | 0.020834
2025-06-20 23:00 | 9 | 9.7252 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.7252 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 17.7748 | 23.2748 | 42.2748 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 6.9364 | 6.0523 | 3.5569 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 | 9.9 | 9.6452 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 7.6452 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 17.4048 | 22.4548 | 42.3548 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 6.9985 | 6.1796 | 3.5482 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 01:00 | 9.8 | 9.6052 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 7.6052 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 17.4948 | 22.5948 | 42.3948 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 6.9834 | 6.1577 | 3.5439 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 02:00 | 9.2 | 9.6852 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7.6852 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 17.7148 | 23.1148 | 42.3148 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 6.9465 | 6.077 | 3.5525 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 03:00 | 8.7 | 9.4052 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 7.4052 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 18.2448 | 23.8948 | 42.5948 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 6.858 | 5.9572 | 3.5223 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 04:00 | 8 | 9.2852 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.2852 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 18.7148 | 24.7148 | 42.7148 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.7802 | 5.8329 | 3.5094 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 05:00 | 8.7 | 9.2452 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 7.2452 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 18.4048 | 24.0548 | 42.7548 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 6.8315 | 5.9328 | 3.5051 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 06:00 | 9.7 | 9.7652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 9.7 | 7.7652 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 17.3848 | 22.5348 | 42.2348 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 7.0019 | 6.1671 | 3.5612 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.020979 | 0.022731 | 0.0077247 | 0.014408 | 0.016359 | 0.0070822 | 0.014304 | 0.01613 | 0.0066596 | 0.028704 | 0.021491 | 0.020964
2025-06-21 07:00 | 10.1 | 10.4852 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8.4852 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 16.4648 | 21.4148 | 41.5148 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.1577 | 6.3432 | 3.6401 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 08:00 | 11.6 | 11.0852 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 11.6 | 9.0852 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 15.1148 | 19.3148 | 40.9148 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.39 | 6.6816 | 3.7067 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0.125 | 0.12854 | 0.045021 | 0.081909 | 0.090595 | 0.040825 | 0.083987 | 0.092533 | 0.039958 | 0.17002 | 0.12273 | 0.12394
2025-06-21 09:00 | 12.1 | 11.8852 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 12.1 | 9.8852 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 18.0148 | 40.1148 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 6.8963 | 3.7969 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.0625 | 0.06328 | 0.022338 | 0.040844 | 0.043887 | 0.019928 | 0.041803 | 0.045728 | 0.019979 | 0.084838 | 0.060772 | 0.061782
2025-06-21 10:00 | 11.8 | 12.5652 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 10.5652 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15 | 17.6348 | 39.4348 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.41 | 6.9599 | 3.8748 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 11:00 | 13.3 | 12.8452 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 10.8452 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 15.8548 | 39.1548 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 7.2621 | 3.9072 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 12:00 | 13.4 | 13.2852 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 11.2852 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15 | 15.3148 | 38.7148 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.41 | 7.3553 | 3.9585 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 13:00 | 13.5 | 13.8052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 13.5 | 11.8052 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 15 | 38.1948 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.41 | 4.0197 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014574 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012549 | 0.027869 | 0.02951 | 0.013319 | 0.056241 | 0.039778 | 0.041188
2025-06-21 14:00 | 14.1 | 13.7652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 14.1 | 11.7652 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 15 | 38.2348 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 7.41 | 4.015 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014439 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012564 | 0.027869 | 0.029104 | 0.013319 | 0.056106 | 0.039793 | 0.041188
2025-06-21 15:00 | 14 | 14.0852 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12.0852 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15 | 15 | 37.9148 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.41 | 7.41 | 4.0529 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 16:00 | 14 | 13.8852 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11.8852 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15 | 15 | 38.1148 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.41 | 7.41 | 4.0292 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 17:00 | 14.2 | 13.7652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.2 | 11.7652 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 15 | 38.2348 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.41 | 4.015 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072085 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0062818 | 0.013934 | 0.014519 | 0.0066596 | 0.028042 | 0.019897 | 0.020594
2025-06-21 18:00 | 13.6 | 13.2852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 13.6 | 11.2852 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15 | 15.1148 | 38.7148 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.41 | 7.39 | 3.9585 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014552 | 0.02723 | 0.027303 | 0.012743 | 0.027869 | 0.029441 | 0.013319 | 0.056218 | 0.039973 | 0.041188
2025-06-21 19:00 | 12.6 | 12.7252 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 12.6 | 10.7252 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15 | 16.6748 | 39.2748 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.41 | 7.1219 | 3.8933 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.029556 | 0.054459 | 0.056662 | 0.025913 | 0.055738 | 0.060264 | 0.026639 | 0.11289 | 0.080372 | 0.082377
2025-06-21 20:00 | 10.9 | 11.9652 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 9.9652 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 15 | 19.1348 | 40.0348 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.41 | 6.7111 | 3.806 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 21:00 | 10.3 | 11.6052 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.6052 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 15.2448 | 20.0948 | 40.3948 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 7.3675 | 6.5547 | 3.7652 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 22:00 | 10.1 | 11.0852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 10.1 | 9.0852 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 15.8648 | 20.8148 | 40.9148 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.2604 | 6.4388 | 3.7067 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.020833 | 0.022449 | 0.0076777 | 0.013895 | 0.015668 | 0.0068042 | 0.014239 | 0.015978 | 0.0066596 | 0.028511 | 0.0207 | 0.020898
2025-06-21 23:00 | 10 | 10.6052 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.6052 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 16.3948 | 21.3948 | 41.3948 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 7.1696 | 6.3464 | 3.6533 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 | 9.6 | 11.0452 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.0452 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 16.1548 | 21.3548 | 40.9548 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 7.2107 | 6.3527 | 3.7022 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 01:00 | 8.9 | 10.9652 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.9652 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 16.5848 | 22.1348 | 41.0348 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 7.1373 | 6.2296 | 3.6933 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 02:00 | 8.4 | 10.7252 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.7252 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 17.0748 | 22.8748 | 41.2748 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 7.0541 | 6.1142 | 3.6666 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 03:00 | 7.7 | 10.5252 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 8.5252 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 17.6248 | 23.7748 | 41.4748 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.9615 | 5.9756 | 3.6445 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 04:00 | 7 | 10.4852 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.4852 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 18.0148 | 24.5148 | 41.5148 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.8963 | 5.8631 | 3.6401 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 05:00 | 9 | 10.4852 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.4852 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 17.0148 | 22.5148 | 41.5148 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 7.0643 | 6.1702 | 3.6401 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 06:00 | 10.8 | 11.1252 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 9.1252 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15.4748 | 20.0748 | 40.8748 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.3277 | 6.5579 | 3.7112 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 07:00 | 13.3 | 11.6452 | 0.068973 | 0.055179 | 0.013795 | 13.3 | 9.6452 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 17.0548 | 40.3548 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 7.0575 | 3.7697 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0.013406 | 0.013406 | 0.0047035 | 0.0087606 | 0.0091981 | 0.0043051 | 0.0089663 | 0.0095382 | 0.0042852 | 0.018109 | 0.013066 | 0.013252
2025-06-22 08:00 | 14.8 | 12.1252 | 0.68973 | 0.55179 | 0.13795 | 14.8 | 10.1252 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 15.0748 | 39.8748 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.397 | 3.8243 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0.13406 | 0.13406 | 0.045955 | 0.087606 | 0.08776 | 0.042437 | 0.089663 | 0.092146 | 0.042852 | 0.18001 | 0.13004 | 0.13252
2025-06-22 09:00 | 15.5 | 12.4852 | 0.034487 | 0.027589 | 0.0068973 | 15.5 | 10.4852 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15 | 39.5148 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.41 | 3.8656 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.0067028 | 0.0067028 | 0.0022729 | 0.0043803 | 0.0043803 | 0.0020992 | 0.0044832 | 0.0045343 | 0.0021426 | 0.0089756 | 0.0064795 | 0.0066258
2025-06-22 10:00 | 15.8 | 13.3252 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 11.3252 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15 | 38.6748 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.41 | 3.9632 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 11:00 | 16.8 | 13.9652 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 11.9652 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 38.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 4.0387 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 12:00 | 18.5 | 14.4852 | 0.65525 | 0.5242 | 0.13105 | 18.5 | 12.4852 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 37.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 4.1007 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.12735 | 0.12735 | 0.041211 | 0.083226 | 0.083226 | 0.037597 | 0.08518 | 0.08518 | 0.04071 | 0.16856 | 0.12082 | 0.12589
2025-06-22 13:00 | 18.2 | 14.7652 | 0.20692 | 0.16554 | 0.041384 | 18.2 | 12.7652 | 9 | 20.9 | 21.8 | 50 | 15 | 15 | 31.8 | 15 | 15 | 37.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7236 | 7.41 | 7.41 | 4.1344 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.040217 | 0.040217 | 0.013075 | 0.026282 | 0.026282 | 0.011776 | 0.026899 | 0.026899 | 0.012856 | 0.053292 | 0.038058 | 0.039755
2025-06-22 14:00 | 18.5 | 14.8852 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 12.8852 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 37.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 4.1489 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 15:00 | 18.8 | 14.7652 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 12.7652 | 9 | 20.6 | 21.2 | 50 | 15 | 15 | 31.2 | 15 | 15 | 37.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7587 | 7.41 | 7.41 | 4.1344 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 16:00 | 17.7 | 14.8452 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 12.8452 | 9 | 21.15 | 22.3 | 50 | 15 | 15 | 32.3 | 15 | 15 | 37.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6946 | 7.41 | 7.41 | 4.1441 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 17:00 | 18 | 14.7652 | 1.0691 | 0.85527 | 0.21382 | 18 | 12.7652 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 37.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 4.1344 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20779 | 0.20779 | 0.067767 | 0.13579 | 0.13579 | 0.060843 | 0.13898 | 0.13898 | 0.066421 | 0.27555 | 0.19663 | 0.2054
2025-06-22 18:00 | 17.5 | 14.3652 | 0.10346 | 0.082768 | 0.020692 | 17.5 | 12.3652 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15 | 37.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.41 | 4.0863 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020108 | 0.020108 | 0.0066095 | 0.013141 | 0.013141 | 0.0059573 | 0.013449 | 0.013449 | 0.0064279 | 0.026718 | 0.019098 | 0.019877
2025-06-22 19:00 | 15 | 13.6052 | 0.24141 | 0.19313 | 0.048281 | 15 | 11.6052 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 38.3948 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.41 | 3.9961 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0.046919 | 0.046919 | 0.016034 | 0.030662 | 0.030662 | 0.014214 | 0.031382 | 0.032104 | 0.014998 | 0.062954 | 0.044876 | 0.04638
2025-06-22 20:00 | 13.4 | 13.1252 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 11.1252 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15 | 15.4748 | 38.8748 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.41 | 7.3277 | 3.9398 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 21:00 | 11.7 | 12.8052 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 10.8052 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15 | 17.4948 | 39.1948 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.41 | 6.9834 | 3.9026 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 22:00 | 10.6 | 12.2452 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 10.2452 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 15 | 19.1548 | 39.7548 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.41 | 6.7078 | 3.838 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 23:00 | 9.8 | 12.0052 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 10.0052 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 15.0948 | 20.1948 | 39.9948 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 7.3935 | 6.5385 | 3.8106 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 | 8.3 | 11.4052 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 8.3 | 9.4052 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 16.4448 | 22.2948 | 40.5948 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 7.1611 | 6.2046 | 3.7426 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.098446 | 0.10787 | 0.035838 | 0.063987 | 0.073851 | 0.030608 | 0.066019 | 0.075759 | 0.030248 | 0.13428 | 0.094595 | 0.096266
2025-06-23 01:00 | 8 | 10.5252 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.5252 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 17.4748 | 23.4748 | 41.4748 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.9867 | 6.0216 | 3.6445 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 02:00 | 7.4 | 10.7652 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 8.7652 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 17.5348 | 23.8348 | 41.2348 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.9767 | 5.9664 | 3.6711 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 03:00 | 7.1 | 10.3252 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 8.3252 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 18.1248 | 24.5748 | 41.6748 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 6.878 | 5.854 | 3.6224 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 04:00 | 6.9 | 10.5652 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 8.5652 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 17.9848 | 24.5348 | 41.4348 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.9013 | 5.86 | 3.6489 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 05:00 | 7.7 | 10.4852 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 8.4852 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 17.6648 | 23.8148 | 41.5148 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.9548 | 5.9695 | 3.6401 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 06:00 | 9.3 | 11.0452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 9.3 | 9.0452 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 16.3048 | 21.6548 | 40.9548 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 7.185 | 6.3052 | 3.7022 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.021175 | 0.023018 | 0.0077718 | 0.014041 | 0.016 | 0.0068125 | 0.01437 | 0.016285 | 0.0066596 | 0.028947 | 0.020854 | 0.021029
2025-06-23 07:00 | 14.5 | 11.3652 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 9.3652 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 16.1348 | 40.6348 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.2141 | 3.7381 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 08:00 | 16.6 | 11.9252 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 16.6 | 9.9252 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15 | 40.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.41 | 3.8015 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.041668 | 0.081689 | 0.081689 | 0.039808 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16667 | 0.1215 | 0.12356
2025-06-23 09:00 | 18.3 | 11.8452 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 18.3 | 9.8452 | 9 | 20.85 | 21.7 | 50 | 15 | 15 | 31.7 | 15 | 15 | 40.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7294 | 7.41 | 7.41 | 3.7924 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020288 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019952 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.082788 | 0.060796 | 0.061782
2025-06-23 10:00 | 18.8 | 11.8852 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 9.8852 | 9 | 20.6 | 21.2 | 50 | 15 | 15 | 31.2 | 15 | 15 | 40.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7587 | 7.41 | 7.41 | 3.7969 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 11:00 | 19.6 | 12.5652 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 10.5652 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 39.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 3.8748 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 12:00 | 20 | 12.5652 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.5652 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 39.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 3.8748 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 13:00 | 20.9 | 12.8052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 20.9 | 10.8052 | 9 | 19.55 | 19.1 | 50 | 15 | 15 | 29.1 | 15 | 15 | 39.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8844 | 7.41 | 7.41 | 3.9026 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012986 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012926 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054653 | 0.040155 | 0.041188
2025-06-23 14:00 | 21.7 | 13.0452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.7 | 11.0452 | 9 | 19.15 | 18.3 | 50 | 15 | 15 | 28.3 | 15 | 15 | 38.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9334 | 7.41 | 7.41 | 3.9305 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012824 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012834 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054491 | 0.040063 | 0.041188
2025-06-23 15:00 | 21.7 | 12.4852 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 10.4852 | 9 | 19.15 | 18.3 | 50 | 15 | 15 | 28.3 | 15 | 15 | 39.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9334 | 7.41 | 7.41 | 3.8656 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 16:00 | 21.5 | 11.5252 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 9.5252 | 9 | 19.25 | 18.5 | 50 | 15 | 15 | 28.5 | 15 | 15 | 40.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9211 | 7.41 | 7.41 | 3.7561 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 17:00 | 21.2 | 12.0052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 21.2 | 10.0052 | 9 | 19.4 | 18.8 | 50 | 15 | 15 | 28.8 | 15 | 15 | 39.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9027 | 7.41 | 7.41 | 3.8106 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0064625 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066188 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027296 | 0.020234 | 0.020594
2025-06-23 18:00 | 20.8 | 11.6852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 20.8 | 9.6852 | 9 | 19.6 | 19.2 | 50 | 15 | 15 | 29.2 | 15 | 15 | 40.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8783 | 7.41 | 7.41 | 3.7742 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013006 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013365 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054673 | 0.040595 | 0.041188
2025-06-23 19:00 | 19.2 | 11.3652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 19.2 | 9.3652 | 9 | 20.4 | 20.8 | 50 | 15 | 15 | 30.8 | 15 | 15 | 40.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7823 | 7.41 | 7.41 | 3.7381 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.026673 | 0.054459 | 0.054459 | 0.026988 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11001 | 0.081448 | 0.082377
2025-06-23 20:00 | 16.3 | 11.0452 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 9.0452 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 40.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 3.7022 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 21:00 | 15.5 | 10.6452 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 8.6452 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15.8548 | 41.3548 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.2621 | 3.6578 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 22:00 | 14.3 | 10.4852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.3 | 8.4852 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 17.2148 | 41.5148 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.0305 | 3.6401 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071974 | 0.013615 | 0.01435 | 0.0069288 | 0.013934 | 0.014485 | 0.0066596 | 0.028031 | 0.020544 | 0.020594
2025-06-23 23:00 | 12.6 | 10.5252 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 8.5252 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15.1748 | 18.8748 | 41.4748 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.3796 | 6.7538 | 3.6445 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 | 11.2 | 10.4452 | 0.69985 | 0.55988 | 0.13997 | 11.2 | 8.4452 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15.9548 | 20.3548 | 41.5548 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.245 | 6.5127 | 3.6357 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.13602 | 0.14163 | 0.049292 | 0.090916 | 0.10114 | 0.045293 | 0.091808 | 0.10164 | 0.043481 | 0.18531 | 0.13621 | 0.13529
2025-06-24 01:00 | 10.9 | 10.3652 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 10.9 | 8.3652 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 16.1848 | 20.7348 | 41.6348 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.2055 | 6.4516 | 3.6268 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.14194 | 0.14917 | 0.051672 | 0.095388 | 0.10654 | 0.047378 | 0.096127 | 0.10681 | 0.045371 | 0.19361 | 0.14277 | 0.1415
2025-06-24 02:00 | 8.4 | 10.1652 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 8.4 | 8.1652 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 17.6348 | 23.4348 | 41.8348 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 6.9599 | 6.0277 | 3.6049 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.15346 | 0.16802 | 0.055912 | 0.10287 | 0.11878 | 0.049652 | 0.10304 | 0.11809 | 0.047262 | 0.20937 | 0.15252 | 0.1503
2025-06-24 03:00 | 9 | 9.9652 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 9 | 7.9652 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 17.5348 | 23.0348 | 42.0348 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 6.9767 | 6.0894 | 3.583 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.16344 | 0.17808 | 0.059839 | 0.11083 | 0.12698 | 0.053952 | 0.11051 | 0.12571 | 0.051043 | 0.22328 | 0.16478 | 0.16156
2025-06-24 04:00 | 8.9 | 9.9252 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 8.9 | 7.9252 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 17.6248 | 23.1748 | 42.0748 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 6.9615 | 6.0678 | 3.5786 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.15775 | 0.17203 | 0.05771 | 0.10696 | 0.12271 | 0.052017 | 0.10654 | 0.12135 | 0.049152 | 0.21546 | 0.15898 | 0.1557
2025-06-24 05:00 | 9 | 9.9652 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 9 | 7.9652 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 17.5348 | 23.0348 | 42.0348 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 6.9767 | 6.0894 | 3.583 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.19123 | 0.20837 | 0.070014 | 0.12968 | 0.14857 | 0.063126 | 0.12931 | 0.14709 | 0.059723 | 0.26124 | 0.19281 | 0.18903
2025-06-24 06:00 | 12.4 | 10.0452 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 12.4 | 8.0452 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15.7548 | 19.5548 | 41.9548 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.2793 | 6.6424 | 3.5917 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.21326 | 0.21393 | 0.075872 | 0.14187 | 0.15548 | 0.071882 | 0.14264 | 0.15494 | 0.068172 | 0.28914 | 0.21375 | 0.21081
2025-06-24 07:00 | 15.9 | 9.9252 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 15.9 | 7.9252 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 16.1748 | 42.0748 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.2072 | 3.5786 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.25888 | 0.25888 | 0.087241 | 0.16918 | 0.17394 | 0.087577 | 0.17315 | 0.17354 | 0.082754 | 0.34612 | 0.25676 | 0.25591
2025-06-24 08:00 | 19.9 | 10.6452 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 19.9 | 8.6452 | 9 | 20.05 | 20.1 | 50 | 15 | 15 | 30.1 | 15 | 15 | 41.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.824 | 7.41 | 7.41 | 3.6578 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13674 | 0.13674 | 0.04329 | 0.089362 | 0.089362 | 0.045258 | 0.09146 | 0.09146 | 0.043711 | 0.18003 | 0.13462 | 0.13517
2025-06-24 09:00 | 21.5 | 11.0452 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 21.5 | 9.0452 | 9 | 19.25 | 18.5 | 50 | 15 | 15 | 28.5 | 15 | 15 | 40.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9211 | 7.41 | 7.41 | 3.7022 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.1155 | 0.1155 | 0.035661 | 0.075482 | 0.075482 | 0.037769 | 0.077254 | 0.077254 | 0.036922 | 0.15116 | 0.11325 | 0.11418
2025-06-24 10:00 | 22.3 | 11.5652 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 22.3 | 9.5652 | 9 | 18.85 | 17.7 | 50 | 15 | 15 | 27.7 | 15 | 15 | 40.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9706 | 7.41 | 7.41 | 3.7607 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13047 | 0.13047 | 0.039779 | 0.085262 | 0.085262 | 0.042 | 0.087264 | 0.087264 | 0.041706 | 0.17025 | 0.12726 | 0.12897
2025-06-24 11:00 | 23.5 | 11.7252 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 23.5 | 9.7252 | 9 | 18.25 | 16.5 | 50 | 15 | 15 | 26.5 | 15 | 15 | 40.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0461 | 7.41 | 7.41 | 3.7788 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.23209 | 0.23209 | 0.069441 | 0.15167 | 0.15167 | 0.074355 | 0.15523 | 0.15523 | 0.074189 | 0.30153 | 0.22602 | 0.22942
2025-06-24 12:00 | 24.1 | 11.7252 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 24.1 | 9.7252 | 9 | 17.95 | 15.9 | 50 | 15 | 15 | 25.9 | 15 | 15 | 40.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0844 | 7.41 | 7.41 | 3.7788 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10959 | 0.10959 | 0.032482 | 0.071617 | 0.071617 | 0.03511 | 0.073299 | 0.073299 | 0.035031 | 0.14207 | 0.10673 | 0.10833
2025-06-24 13:00 | 24.3 | 12.2852 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 24.3 | 10.2852 | 9 | 17.85 | 15.7 | 50 | 15 | 15 | 25.7 | 15 | 15 | 39.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0972 | 7.41 | 7.41 | 3.8426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20252 | 0.059838 | 0.13235 | 0.13235 | 0.063803 | 0.13545 | 0.13545 | 0.064737 | 0.26235 | 0.19615 | 0.20019
2025-06-24 14:00 | 24.8 | 12.3252 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 24.8 | 10.3252 | 9 | 17.6 | 15.2 | 50 | 15 | 15 | 25.2 | 15 | 15 | 39.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1295 | 7.41 | 7.41 | 3.8472 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.082796 | 0.082796 | 0.024273 | 0.054108 | 0.054108 | 0.026054 | 0.055378 | 0.055378 | 0.026467 | 0.10707 | 0.080162 | 0.081845
2025-06-24 15:00 | 25.6 | 12.4852 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 25.6 | 10.4852 | 9 | 17.2 | 14.4 | 50 | 15 | 15 | 24.4 | 15 | 15 | 39.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1817 | 7.41 | 7.41 | 3.8656 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11273 | 0.032635 | 0.073667 | 0.073667 | 0.035303 | 0.075397 | 0.075397 | 0.036034 | 0.14536 | 0.10897 | 0.11143
2025-06-24 16:00 | 25.4 | 12.5252 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 25.4 | 10.5252 | 9 | 17.3 | 14.6 | 50 | 15 | 15 | 24.6 | 15 | 15 | 39.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1686 | 7.41 | 7.41 | 3.8702 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.08871 | 0.08871 | 0.025763 | 0.057973 | 0.057973 | 0.027749 | 0.059334 | 0.059334 | 0.028357 | 0.11447 | 0.085722 | 0.087691
2025-06-24 17:00 | 24.7 | 12.6852 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 24.7 | 10.6852 | 9 | 17.65 | 15.3 | 50 | 15 | 15 | 25.3 | 15 | 15 | 39.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.123 | 7.41 | 7.41 | 3.8887 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.02952 | 0.065702 | 0.065702 | 0.031299 | 0.067245 | 0.067245 | 0.032138 | 0.13006 | 0.097002 | 0.099383
2025-06-24 18:00 | 24.2 | 12.4452 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 24.2 | 10.4452 | 9 | 17.9 | 15.8 | 50 | 15 | 15 | 25.8 | 15 | 15 | 39.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0908 | 7.41 | 7.41 | 3.861 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.094624 | 0.094624 | 0.028003 | 0.061837 | 0.061837 | 0.02967 | 0.063289 | 0.063289 | 0.030248 | 0.12263 | 0.091507 | 0.093537
2025-06-24 19:00 | 21.9 | 11.1652 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 21.9 | 9.1652 | 9 | 19.05 | 18.1 | 50 | 15 | 15 | 28.1 | 15 | 15 | 40.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9458 | 7.41 | 7.41 | 3.7157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.301 | 0.301 | 0.09235 | 0.1967 | 0.1967 | 0.09807 | 0.20132 | 0.20132 | 0.096217 | 0.39335 | 0.29477 | 0.29754
2025-06-24 20:00 | 19 | 10.1252 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 19 | 8.1252 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 41.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 3.6005 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.03228 | 0.065702 | 0.065702 | 0.033805 | 0.067245 | 0.067245 | 0.032138 | 0.13282 | 0.099507 | 0.099383
2025-06-24 21:00 | 17.7 | 9.5652 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 17.7 | 7.5652 | 9 | 21.15 | 22.3 | 50 | 15 | 15 | 32.3 | 15 | 15 | 42.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6946 | 7.41 | 7.41 | 3.5395 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.12733 | 0.12733 | 0.041722 | 0.083212 | 0.083212 | 0.043551 | 0.085166 | 0.085166 | 0.040703 | 0.16905 | 0.12676 | 0.12587
2025-06-24 22:00 | 16.1 | 9.4452 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 16.1 | 7.4452 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 16.4548 | 42.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.1594 | 3.5266 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.11237 | 0.11237 | 0.037749 | 0.073432 | 0.076002 | 0.038574 | 0.075156 | 0.075156 | 0.035919 | 0.15011 | 0.11201 | 0.11108
2025-06-24 23:00 | 15.5 | 8.6452 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 15.5 | 6.6452 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15.6048 | 17.8548 | 43.3548 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.3052 | 6.923 | 3.4411 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.12419 | 0.12419 | 0.042114 | 0.082326 | 0.08687 | 0.043694 | 0.083067 | 0.084015 | 0.0397 | 0.16631 | 0.12602 | 0.12277
2025-06-25 | 14.2 | 8.5252 | 0.213 | 0.1704 | 0.0426 | 14.2 | 6.5252 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 16.3748 | 19.2748 | 43.4748 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.1731 | 6.6881 | 3.4284 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.041398 | 0.041398 | 0.014324 | 0.027948 | 0.029974 | 0.014618 | 0.027689 | 0.02885 | 0.013233 | 0.055722 | 0.042566 | 0.040922
2025-06-25 01:00 | 13.9 | 8.2452 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 13.9 | 6.2452 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 16.8048 | 19.8548 | 43.7548 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.0999 | 6.5935 | 3.3989 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0.14194 | 0.14194 | 0.04934 | 0.096808 | 0.10424 | 0.050555 | 0.094934 | 0.099599 | 0.045371 | 0.19128 | 0.14736 | 0.14031
2025-06-25 02:00 | 13.3 | 7.8852 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 13.3 | 5.8852 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 17.4648 | 20.8148 | 44.1148 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 6.9884 | 6.4388 | 3.3612 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0.14785 | 0.14785 | 0.051875 | 0.10245 | 0.11119 | 0.053251 | 0.09889 | 0.1052 | 0.047262 | 0.19972 | 0.1557 | 0.14615
2025-06-25 03:00 | 11.5 | 7.3652 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 11.5 | 5.3652 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 18.8848 | 23.1348 | 44.6348 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 6.7522 | 6.074 | 3.3074 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.15968 | 0.16471 | 0.057599 | 0.11452 | 0.1273 | 0.058447 | 0.10741 | 0.11848 | 0.051043 | 0.21728 | 0.17296 | 0.15845
2025-06-25 04:00 | 11.5 | 7.2052 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 11.5 | 5.2052 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 19.0448 | 23.2948 | 44.7948 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 6.7258 | 6.0493 | 3.291 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.15376 | 0.15861 | 0.055466 | 0.11071 | 0.12309 | 0.056564 | 0.10343 | 0.11409 | 0.049152 | 0.20923 | 0.16727 | 0.15258
2025-06-25 05:00 | 12.6 | 7.4452 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 12.6 | 5.4452 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 18.2548 | 21.9548 | 44.5548 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 6.8564 | 6.2579 | 3.3156 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.18683 | 0.18683 | 0.066263 | 0.13195 | 0.14457 | 0.068216 | 0.12496 | 0.13511 | 0.059723 | 0.25309 | 0.20017 | 0.18469
2025-06-25 06:00 | 15.7 | 7.9652 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 15.7 | 5.9652 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 16.1848 | 18.3348 | 44.0348 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.2055 | 6.8431 | 3.3696 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.21326 | 0.21326 | 0.072093 | 0.14332 | 0.15092 | 0.076622 | 0.14264 | 0.14362 | 0.068172 | 0.28536 | 0.21995 | 0.21081
2025-06-25 07:00 | 18.5 | 9.4852 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 18.5 | 7.4852 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 42.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 3.5309 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.25888 | 0.25888 | 0.083773 | 0.16918 | 0.16918 | 0.088761 | 0.17315 | 0.17315 | 0.082754 | 0.34265 | 0.25794 | 0.25591
2025-06-25 08:00 | 20.1 | 11.0452 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 20.1 | 9.0452 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 40.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 3.7022 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13674 | 0.13674 | 0.043155 | 0.089362 | 0.089362 | 0.044714 | 0.09146 | 0.09146 | 0.043711 | 0.1799 | 0.13408 | 0.13517
2025-06-25 09:00 | 21.7 | 12.2052 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 21.7 | 10.2052 | 9 | 19.15 | 18.3 | 50 | 15 | 15 | 28.3 | 15 | 15 | 39.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9334 | 7.41 | 7.41 | 3.8334 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.1155 | 0.1155 | 0.035549 | 0.075482 | 0.075482 | 0.036476 | 0.077254 | 0.077254 | 0.036922 | 0.15105 | 0.11196 | 0.11418
2025-06-25 10:00 | 23.6 | 12.5652 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 23.6 | 10.5652 | 9 | 18.2 | 16.4 | 50 | 15 | 15 | 26.4 | 15 | 15 | 39.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0525 | 7.41 | 7.41 | 3.8748 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13047 | 0.13047 | 0.038976 | 0.085262 | 0.085262 | 0.040763 | 0.087264 | 0.087264 | 0.041706 | 0.16944 | 0.12602 | 0.12897
2025-06-25 11:00 | 24.1 | 12.8452 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 24.1 | 10.8452 | 9 | 17.95 | 15.9 | 50 | 15 | 15 | 25.9 | 15 | 15 | 39.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0844 | 7.41 | 7.41 | 3.9072 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.23209 | 0.23209 | 0.068791 | 0.15167 | 0.15167 | 0.07191 | 0.15523 | 0.15523 | 0.074189 | 0.30088 | 0.22358 | 0.22942
2025-06-25 12:00 | 24.9 | 13.6052 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 24.9 | 11.6052 | 9 | 17.55 | 15.1 | 50 | 15 | 15 | 25.1 | 15 | 15 | 38.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.136 | 7.41 | 7.41 | 3.9961 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10959 | 0.10959 | 0.032077 | 0.071617 | 0.071617 | 0.0332 | 0.073299 | 0.073299 | 0.035031 | 0.14167 | 0.10482 | 0.10833
2025-06-25 13:00 | 24.1 | 13.7252 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 24.1 | 11.7252 | 9 | 17.95 | 15.9 | 50 | 15 | 15 | 25.9 | 15 | 15 | 38.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0844 | 7.41 | 7.41 | 4.0102 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20252 | 0.060026 | 0.13235 | 0.13235 | 0.061136 | 0.13545 | 0.13545 | 0.064737 | 0.26254 | 0.19348 | 0.20019
2025-06-25 14:00 | 25 | 13.9652 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 25 | 11.9652 | 9 | 17.5 | 15 | 50 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 38.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1425 | 7.41 | 7.41 | 4.0387 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.082796 | 0.082796 | 0.024197 | 0.054108 | 0.054108 | 0.024819 | 0.055378 | 0.055378 | 0.026467 | 0.10699 | 0.078927 | 0.081845
2025-06-25 15:00 | 24.7 | 13.8852 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 24.7 | 11.8852 | 9 | 17.65 | 15.3 | 50 | 15 | 15 | 25.3 | 15 | 15 | 38.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.123 | 7.41 | 7.41 | 4.0292 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11273 | 0.033099 | 0.073667 | 0.073667 | 0.03387 | 0.075397 | 0.075397 | 0.036034 | 0.14582 | 0.10754 | 0.11143
2025-06-25 16:00 | 24 | 14.2852 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 24 | 12.2852 | 9 | 18 | 16 | 50 | 15 | 15 | 26 | 15 | 15 | 37.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.078 | 7.41 | 7.41 | 4.0768 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.08871 | 0.08871 | 0.026335 | 0.057973 | 0.057973 | 0.026343 | 0.059334 | 0.059334 | 0.028357 | 0.11504 | 0.084316 | 0.087691
2025-06-25 17:00 | 23.4 | 13.5252 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 23.4 | 11.5252 | 9 | 18.3 | 16.6 | 50 | 15 | 15 | 26.6 | 15 | 15 | 38.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0398 | 7.41 | 7.41 | 3.9867 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.030129 | 0.065702 | 0.065702 | 0.03053 | 0.067245 | 0.067245 | 0.032138 | 0.13067 | 0.096232 | 0.099383
2025-06-25 18:00 | 22.9 | 12.8052 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 22.9 | 10.8052 | 9 | 18.55 | 17.1 | 50 | 15 | 15 | 27.1 | 15 | 15 | 39.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0082 | 7.41 | 7.41 | 3.9026 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.094624 | 0.094624 | 0.02858 | 0.061837 | 0.061837 | 0.029353 | 0.063289 | 0.063289 | 0.030248 | 0.1232 | 0.091191 | 0.093537
2025-06-25 19:00 | 22 | 12.0852 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 22 | 10.0852 | 9 | 19 | 18 | 50 | 15 | 15 | 28 | 15 | 15 | 39.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.952 | 7.41 | 7.41 | 3.8197 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.301 | 0.301 | 0.092205 | 0.1967 | 0.1967 | 0.095398 | 0.20132 | 0.20132 | 0.096217 | 0.3932 | 0.2921 | 0.29754
2025-06-25 20:00 | 20.2 | 11.5252 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 20.2 | 9.5252 | 9 | 19.9 | 19.8 | 50 | 15 | 15 | 29.8 | 15 | 15 | 40.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.842 | 7.41 | 7.41 | 3.7561 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.03168 | 0.065702 | 0.065702 | 0.032404 | 0.067245 | 0.067245 | 0.032138 | 0.13222 | 0.098106 | 0.099383
2025-06-25 21:00 | 17.9 | 11.3652 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 17.9 | 9.3652 | 9 | 21.05 | 22.1 | 50 | 15 | 15 | 32.1 | 15 | 15 | 40.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7062 | 7.41 | 7.41 | 3.7381 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.12733 | 0.12733 | 0.041592 | 0.083212 | 0.083212 | 0.041237 | 0.085166 | 0.085166 | 0.040703 | 0.16892 | 0.12445 | 0.12587
2025-06-25 22:00 | 16.7 | 11.1652 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 16.7 | 9.1652 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15 | 40.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.41 | 3.7157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.11237 | 0.11237 | 0.037398 | 0.073432 | 0.073432 | 0.036611 | 0.075156 | 0.075156 | 0.035919 | 0.14976 | 0.11004 | 0.11108
2025-06-25 23:00 | 16 | 11.0052 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 16 | 9.0052 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 40.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.41 | 3.6978 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.12419 | 0.12419 | 0.041788 | 0.081162 | 0.081162 | 0.04066 | 0.083067 | 0.083067 | 0.0397 | 0.16598 | 0.12182 | 0.12277
2025-06-26 | 15.1 | 10.4852 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 8.4852 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 16.4148 | 41.5148 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.1662 | 3.6401 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 01:00 | 13.1 | 10.2852 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 8.2852 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15.1648 | 18.6148 | 41.7148 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.3814 | 6.7967 | 3.618 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 02:00 | 12.9 | 10.0052 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 8.0052 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15.5448 | 19.0948 | 41.9948 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.3156 | 6.7176 | 3.5874 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 03:00 | 14 | 10.4852 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8.4852 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15 | 17.5148 | 41.5148 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.41 | 6.98 | 3.6401 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 04:00 | 12.7 | 10.5252 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 8.5252 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15.1248 | 18.7748 | 41.4748 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.3883 | 6.7703 | 3.6445 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 05:00 | 14.1 | 10.2052 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 8.2052 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 17.6948 | 41.7948 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 6.9498 | 3.6093 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 06:00 | 16.3 | 10.6052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 16.3 | 8.6052 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15.0948 | 41.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.3935 | 3.6533 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0069772 | 0.013615 | 0.013645 | 0.0069037 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027811 | 0.020518 | 0.020594
2025-06-26 07:00 | 18.4 | 11.2452 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 9.2452 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 15 | 15 | 40.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.41 | 7.41 | 3.7246 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 08:00 | 19.9 | 11.9652 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 19.9 | 9.9652 | 9 | 20.05 | 20.1 | 50 | 15 | 15 | 30.1 | 15 | 15 | 40.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.824 | 7.41 | 7.41 | 3.806 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.039573 | 0.081689 | 0.081689 | 0.03976 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16457 | 0.12145 | 0.12356
2025-06-26 09:00 | 21.2 | 12.0052 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 21.2 | 10.0052 | 9 | 19.4 | 18.8 | 50 | 15 | 15 | 28.8 | 15 | 15 | 39.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9027 | 7.41 | 7.41 | 3.8106 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.019388 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019856 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.081888 | 0.060701 | 0.061782
2025-06-26 10:00 | 22.4 | 12.0852 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 10.0852 | 9 | 18.8 | 17.6 | 50 | 15 | 15 | 27.6 | 15 | 15 | 39.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9769 | 7.41 | 7.41 | 3.8197 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 11:00 | 23.3 | 12.5252 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 10.5252 | 9 | 18.35 | 16.7 | 50 | 15 | 15 | 26.7 | 15 | 15 | 39.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0334 | 7.41 | 7.41 | 3.8702 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 12:00 | 23.9 | 12.8052 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 10.8052 | 9 | 18.05 | 16.1 | 50 | 15 | 15 | 26.1 | 15 | 15 | 39.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0716 | 7.41 | 7.41 | 3.9026 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 13:00 | 23.9 | 12.8452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 23.9 | 10.8452 | 9 | 18.05 | 16.1 | 50 | 15 | 15 | 26.1 | 15 | 15 | 39.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0716 | 7.41 | 7.41 | 3.9072 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012389 | 0.02723 | 0.02723 | 0.01291 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054056 | 0.04014 | 0.041188
2025-06-26 14:00 | 24.7 | 12.4452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 24.7 | 10.4452 | 9 | 17.65 | 15.3 | 50 | 15 | 15 | 25.3 | 15 | 15 | 39.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.123 | 7.41 | 7.41 | 3.861 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012234 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013065 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053901 | 0.040294 | 0.041188
2025-06-26 15:00 | 24.6 | 12.6852 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 10.6852 | 9 | 17.7 | 15.4 | 50 | 15 | 15 | 25.4 | 15 | 15 | 39.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1166 | 7.41 | 7.41 | 3.8887 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 16:00 | 24.9 | 12.6052 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 10.6052 | 9 | 17.55 | 15.1 | 50 | 15 | 15 | 25.1 | 15 | 15 | 39.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.136 | 7.41 | 7.41 | 3.8794 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 17:00 | 24.1 | 12.1652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 24.1 | 10.1652 | 9 | 17.95 | 15.9 | 50 | 15 | 15 | 25.9 | 15 | 15 | 39.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0844 | 7.41 | 7.41 | 3.8289 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0061751 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0065872 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027008 | 0.020202 | 0.020594
2025-06-26 18:00 | 23.9 | 11.9652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 23.9 | 9.9652 | 9 | 18.05 | 16.1 | 50 | 15 | 15 | 26.1 | 15 | 15 | 40.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0716 | 7.41 | 7.41 | 3.806 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012389 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013253 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054056 | 0.040483 | 0.041188
2025-06-26 19:00 | 22.2 | 11.6452 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 22.2 | 9.6452 | 9 | 18.9 | 17.8 | 50 | 15 | 15 | 27.8 | 15 | 15 | 40.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9644 | 7.41 | 7.41 | 3.7697 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.025448 | 0.054459 | 0.054459 | 0.026762 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10878 | 0.081221 | 0.082377
2025-06-26 20:00 | 19.2 | 11.1652 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 9.1652 | 9 | 20.4 | 20.8 | 50 | 15 | 15 | 30.8 | 15 | 15 | 40.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7823 | 7.41 | 7.41 | 3.7157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 21:00 | 17.8 | 10.8452 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 8.8452 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 15 | 15 | 41.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.41 | 7.41 | 3.68 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 22:00 | 15.8 | 10.4452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.8 | 8.4452 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15.7548 | 41.5548 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.2793 | 3.6357 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070317 | 0.013615 | 0.013859 | 0.0069372 | 0.013934 | 0.013998 | 0.0066596 | 0.027865 | 0.020552 | 0.020594
2025-06-26 23:00 | 15.5 | 10.2052 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 8.2052 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 16.2948 | 41.7948 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.1867 | 3.6093 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 | 14.1 | 10.0852 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 8.0852 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 17.8148 | 41.9148 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 6.9297 | 3.5961 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 01:00 | 13.8 | 10.0052 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 8.0052 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 15.0948 | 18.1948 | 41.9948 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.3935 | 6.8664 | 3.5874 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 02:00 | 11.7 | 9.8452 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 7.8452 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 16.3048 | 20.4548 | 42.1548 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.185 | 6.4966 | 3.5699 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 03:00 | 12 | 9.7252 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.7252 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 16.2748 | 20.2748 | 42.2748 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.1901 | 6.5256 | 3.5569 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 04:00 | 11.9 | 9.4852 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 7.4852 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 16.5648 | 20.6148 | 42.5148 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.1407 | 6.4709 | 3.5309 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 05:00 | 12.3 | 8.4852 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 6.4852 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 17.3648 | 21.2148 | 43.5148 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.0052 | 6.375 | 3.4241 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 06:00 | 14 | 8.4052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14 | 6.4052 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 16.5948 | 19.5948 | 43.5948 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.1356 | 6.6358 | 3.4157 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072309 | 0.014138 | 0.015203 | 0.007384 | 0.013934 | 0.014586 | 0.0066596 | 0.028064 | 0.021522 | 0.020594
2025-06-27 07:00 | 18.1 | 8.6052 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 6.6052 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15.2948 | 43.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.3588 | 3.4368 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 08:00 | 19.6 | 8.9652 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 19.6 | 6.9652 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 43.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 3.4751 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.03976 | 0.081689 | 0.081689 | 0.043547 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16476 | 0.12524 | 0.12356
2025-06-27 09:00 | 22.1 | 9.7252 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 22.1 | 7.7252 | 9 | 18.95 | 17.9 | 50 | 15 | 15 | 27.9 | 15 | 15 | 42.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9582 | 7.41 | 7.41 | 3.5569 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.019116 | 0.040844 | 0.040844 | 0.021273 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.081616 | 0.062117 | 0.061782
2025-06-27 10:00 | 24 | 9.8452 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7.8452 | 9 | 18 | 16 | 50 | 15 | 15 | 26 | 15 | 15 | 42.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.078 | 7.41 | 7.41 | 3.5699 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 11:00 | 24.8 | 10.2052 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 8.2052 | 9 | 17.6 | 15.2 | 50 | 15 | 15 | 25.2 | 15 | 15 | 41.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1295 | 7.41 | 7.41 | 3.6093 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 12:00 | 25.4 | 10.2452 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 8.2452 | 9 | 17.3 | 14.6 | 50 | 15 | 15 | 24.6 | 15 | 15 | 41.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1686 | 7.41 | 7.41 | 3.6136 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 13:00 | 25.9 | 10.3652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 25.9 | 8.3652 | 9 | 17.05 | 14.1 | 50 | 15 | 15 | 24.1 | 15 | 15 | 41.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2014 | 7.41 | 7.41 | 3.6268 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012006 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013908 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053673 | 0.041138 | 0.041188
2025-06-27 14:00 | 26.3 | 9.7652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 26.3 | 7.7652 | 9 | 16.85 | 13.7 | 50 | 15 | 15 | 23.7 | 15 | 15 | 42.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2278 | 7.41 | 7.41 | 3.5612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011931 | 0.02723 | 0.02723 | 0.014164 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053598 | 0.041394 | 0.041188
2025-06-27 15:00 | 26.5 | 9.6452 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 7.6452 | 9 | 16.75 | 13.5 | 50 | 15 | 15 | 23.5 | 15 | 15 | 42.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2411 | 7.41 | 7.41 | 3.5482 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 16:00 | 26.5 | 8.3252 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 6.3252 | 9 | 16.75 | 13.5 | 50 | 15 | 15 | 23.5 | 15 | 15 | 43.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2411 | 7.41 | 7.41 | 3.4073 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 17:00 | 26.1 | 9.5252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 26.1 | 7.5252 | 9 | 16.95 | 13.9 | 50 | 15 | 15 | 23.9 | 15 | 15 | 42.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2146 | 7.41 | 7.41 | 3.5352 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0059843 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0071343 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.026818 | 0.020749 | 0.020594
2025-06-27 18:00 | 25.2 | 8.6452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 25.2 | 6.6452 | 9 | 17.4 | 14.8 | 50 | 15 | 15 | 24.8 | 15 | 15 | 43.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1555 | 7.41 | 7.41 | 3.4411 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012139 | 0.02723 | 0.02723 | 0.014659 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053806 | 0.041889 | 0.041188
2025-06-27 19:00 | 22.6 | 8.4052 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 22.6 | 6.4052 | 9 | 18.7 | 17.4 | 50 | 15 | 15 | 27.4 | 15 | 15 | 43.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9894 | 7.41 | 7.41 | 3.4157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.025289 | 0.054459 | 0.054459 | 0.029536 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10862 | 0.083995 | 0.082377
2025-06-27 20:00 | 20.8 | 8.1252 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 6.1252 | 9 | 19.6 | 19.2 | 50 | 15 | 15 | 29.2 | 15 | 15 | 43.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8783 | 7.41 | 7.41 | 3.3863 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 21:00 | 19 | 7.7252 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.7252 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15.2748 | 44.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.3623 | 3.3446 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 22:00 | 17.9 | 7.4452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17.9 | 5.4452 | 9 | 21.05 | 22.1 | 50 | 15 | 15 | 32.1 | 15.6048 | 16.6548 | 44.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7062 | 7.3052 | 7.1253 | 3.3156 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0068052 | 0.01381 | 0.014159 | 0.0076068 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027639 | 0.021417 | 0.020594
2025-06-27 23:00 | 17.3 | 7.1652 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 5.1652 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 16.1848 | 17.5348 | 44.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.2055 | 6.9767 | 3.2869 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 | 17 | 7.2452 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.2452 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 16.2548 | 17.7548 | 44.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.1936 | 6.9398 | 3.2951 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 01:00 | 16.7 | 7.2452 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 5.2452 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 16.4048 | 18.0548 | 44.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.1679 | 6.8897 | 3.2951 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 02:00 | 16.6 | 7.3652 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 5.3652 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 16.3348 | 18.0348 | 44.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.1799 | 6.893 | 3.3074 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 03:00 | 16.3 | 7.2052 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 5.2052 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 16.6448 | 18.4948 | 44.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.127 | 6.8166 | 3.291 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 04:00 | 16.4 | 7.3252 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 5.3252 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 16.4748 | 18.2748 | 44.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.156 | 6.8531 | 3.3033 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 05:00 | 16.1 | 7.6052 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 5.6052 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 16.3448 | 18.2948 | 44.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.1782 | 6.8497 | 3.3322 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 06:00 | 16.2 | 7.7652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 16.2 | 5.7652 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 16.1348 | 18.0348 | 44.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.2141 | 6.893 | 3.3488 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0069881 | 0.013985 | 0.014636 | 0.0075316 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027821 | 0.021516 | 0.020594
2025-06-28 07:00 | 15.8 | 7.9652 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 5.9652 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 16.1348 | 18.2348 | 44.0348 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.2141 | 6.8597 | 3.3696 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 08:00 | 16.3 | 8.3252 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 16.3 | 6.3252 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15.5248 | 17.3748 | 43.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.319 | 7.0035 | 3.4073 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.041863 | 0.082704 | 0.08643 | 0.044413 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16686 | 0.12712 | 0.12356
2025-06-28 09:00 | 16.9 | 8.6452 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 16.9 | 6.6452 | 9 | 21.55 | 23.1 | 50 | 15 | 15 | 33.1 | 15 | 16.4548 | 43.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6488 | 7.41 | 7.1594 | 3.4411 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020737 | 0.040844 | 0.042274 | 0.021989 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.083237 | 0.062833 | 0.061782
2025-06-28 10:00 | 18.6 | 8.2452 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 6.2452 | 9 | 20.7 | 21.4 | 50 | 15 | 15 | 31.4 | 15 | 15.1548 | 43.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.747 | 7.41 | 7.3831 | 3.3989 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 11:00 | 19.6 | 9.2052 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 7.2052 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 42.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 3.5008 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 12:00 | 20.8 | 9.6452 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 7.6452 | 9 | 19.6 | 19.2 | 50 | 15 | 15 | 29.2 | 15 | 15 | 42.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8783 | 7.41 | 7.41 | 3.5482 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 13:00 | 21.7 | 9.7652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.7 | 7.7652 | 9 | 19.15 | 18.3 | 50 | 15 | 15 | 28.3 | 15 | 15 | 42.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9334 | 7.41 | 7.41 | 3.5612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012824 | 0.02723 | 0.02723 | 0.014164 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054491 | 0.041394 | 0.041188
2025-06-28 14:00 | 22.1 | 9.9652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 22.1 | 7.9652 | 9 | 18.95 | 17.9 | 50 | 15 | 15 | 27.9 | 15 | 15 | 42.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9582 | 7.41 | 7.41 | 3.583 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012744 | 0.02723 | 0.02723 | 0.014078 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054411 | 0.041308 | 0.041188
2025-06-28 15:00 | 22.2 | 9.1652 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 7.1652 | 9 | 18.9 | 17.8 | 50 | 15 | 15 | 27.8 | 15 | 15 | 42.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9644 | 7.41 | 7.41 | 3.4965 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 16:00 | 22.8 | 8.8052 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 6.8052 | 9 | 18.6 | 17.2 | 50 | 15 | 15 | 27.2 | 15 | 15 | 43.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0019 | 7.41 | 7.41 | 3.458 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 17:00 | 22.4 | 9.1652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 22.4 | 7.1652 | 9 | 18.8 | 17.6 | 50 | 15 | 15 | 27.6 | 15 | 15 | 42.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9769 | 7.41 | 7.41 | 3.4965 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.006342 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0072134 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027175 | 0.020828 | 0.020594
2025-06-28 18:00 | 22.1 | 8.6452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 22.1 | 6.6452 | 9 | 18.95 | 17.9 | 50 | 15 | 15 | 27.9 | 15 | 15 | 43.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9582 | 7.41 | 7.41 | 3.4411 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012744 | 0.02723 | 0.02723 | 0.014659 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054411 | 0.041889 | 0.041188
2025-06-28 19:00 | 20.6 | 8.4052 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 20.6 | 6.4052 | 9 | 19.7 | 19.4 | 50 | 15 | 15 | 29.4 | 15 | 15 | 43.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8662 | 7.41 | 7.41 | 3.4157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.026094 | 0.054459 | 0.054459 | 0.029536 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10943 | 0.083995 | 0.082377
2025-06-28 20:00 | 17.9 | 8.1652 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 6.1652 | 9 | 21.05 | 22.1 | 50 | 15 | 15 | 32.1 | 15 | 15.9348 | 43.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7062 | 7.41 | 7.2484 | 3.3905 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 21:00 | 16.4 | 8.0852 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 6.0852 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15.7148 | 17.5148 | 43.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.2862 | 6.98 | 3.3821 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 22:00 | 15.7 | 7.8852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.7 | 5.8852 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 16.2648 | 18.4148 | 44.1148 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.1918 | 6.8298 | 3.3612 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070426 | 0.014028 | 0.014771 | 0.0075036 | 0.013934 | 0.01403 | 0.0066596 | 0.027876 | 0.021531 | 0.020594
2025-06-28 23:00 | 14.8 | 7.7652 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 5.7652 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 16.8348 | 19.4348 | 44.2348 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.0948 | 6.6619 | 3.3488 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 | 12.9 | 7.6852 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 5.6852 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 17.8648 | 21.4148 | 44.3148 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 6.9214 | 6.3432 | 3.3405 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 01:00 | 12.5 | 7.5652 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 5.5652 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 18.1848 | 21.9348 | 44.4348 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 6.868 | 6.2611 | 3.328 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 02:00 | 13 | 7.2852 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.2852 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 18.2148 | 21.7148 | 44.7148 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 6.863 | 6.2957 | 3.2992 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 03:00 | 12.5 | 6.8852 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 4.8852 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 18.8648 | 22.6148 | 45.1148 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 6.7554 | 6.1546 | 3.2583 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 04:00 | 11.4 | 7.2052 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 5.2052 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 19.0948 | 23.3948 | 44.7948 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 6.7176 | 6.0339 | 3.291 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 05:00 | 11.9 | 7.2052 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 5.2052 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 18.8448 | 22.8948 | 44.7948 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 6.7587 | 6.1111 | 3.291 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 06:00 | 13 | 7.5252 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.5252 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 17.9748 | 21.4748 | 44.4748 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 6.903 | 6.3337 | 3.3239 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 07:00 | 16.8 | 7.8852 | 0.068973 | 0.055179 | 0.013795 | 16.8 | 5.8852 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15.7148 | 17.3148 | 44.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.2862 | 7.0137 | 3.3612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.013406 | 0.013406 | 0.0044547 | 0.0089094 | 0.0092557 | 0.0048283 | 0.0089663 | 0.0089663 | 0.0042852 | 0.01786 | 0.013738 | 0.013252
2025-06-29 08:00 | 18.8 | 8.4052 | 0.68973 | 0.55179 | 0.13795 | 18.8 | 6.4052 | 9 | 20.6 | 21.2 | 50 | 15 | 15 | 31.2 | 15 | 15 | 43.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7587 | 7.41 | 7.41 | 3.4157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13406 | 0.13406 | 0.043177 | 0.087606 | 0.087606 | 0.047513 | 0.089663 | 0.089663 | 0.042852 | 0.17723 | 0.13512 | 0.13252
2025-06-29 09:00 | 20.9 | 9.0852 | 0.034487 | 0.027589 | 0.0068973 | 20.9 | 7.0852 | 9 | 19.55 | 19.1 | 50 | 15 | 15 | 29.1 | 15 | 15 | 42.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8844 | 7.41 | 7.41 | 3.4879 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0067028 | 0.0067028 | 0.002089 | 0.0043803 | 0.0043803 | 0.0023265 | 0.0044832 | 0.0044832 | 0.0021426 | 0.0087918 | 0.0067068 | 0.0066258
2025-06-29 10:00 | 21.4 | 9.2052 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 7.2052 | 9 | 19.3 | 18.6 | 50 | 15 | 15 | 28.6 | 15 | 15 | 42.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.915 | 7.41 | 7.41 | 3.5008 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 11:00 | 22.7 | 9.3252 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 7.3252 | 9 | 18.65 | 17.3 | 50 | 15 | 15 | 27.3 | 15 | 15 | 42.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9956 | 7.41 | 7.41 | 3.5137 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 12:00 | 23 | 9.8052 | 0.65525 | 0.5242 | 0.13105 | 23 | 7.8052 | 9 | 18.5 | 17 | 50 | 15 | 15 | 27 | 15 | 15 | 42.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0145 | 7.41 | 7.41 | 3.5656 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.12735 | 0.12735 | 0.038405 | 0.083226 | 0.083226 | 0.04324 | 0.08518 | 0.08518 | 0.04071 | 0.16576 | 0.12647 | 0.12589
2025-06-29 13:00 | 23.2 | 10.1652 | 0.20692 | 0.16554 | 0.041384 | 23.2 | 8.1652 | 9 | 18.4 | 16.8 | 50 | 15 | 15 | 26.8 | 15 | 15 | 41.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0271 | 7.41 | 7.41 | 3.6049 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.040217 | 0.040217 | 0.01209 | 0.026282 | 0.026282 | 0.013506 | 0.026899 | 0.026899 | 0.012856 | 0.052306 | 0.039788 | 0.039755
2025-06-29 14:00 | 23.8 | 10.1652 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 8.1652 | 9 | 18.1 | 16.2 | 50 | 15 | 15 | 26.2 | 15 | 15 | 41.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0652 | 7.41 | 7.41 | 3.6049 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 15:00 | 23.8 | 10.4052 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 8.4052 | 9 | 18.1 | 16.2 | 50 | 15 | 15 | 26.2 | 15 | 15 | 41.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0652 | 7.41 | 7.41 | 3.6312 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 16:00 | 24.8 | 10.2452 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 8.2452 | 9 | 17.6 | 15.2 | 50 | 15 | 15 | 25.2 | 15 | 15 | 41.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1295 | 7.41 | 7.41 | 3.6136 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 17:00 | 25.4 | 10.4452 | 1.0691 | 0.85527 | 0.21382 | 25.4 | 8.4452 | 9 | 17.3 | 14.6 | 50 | 15 | 15 | 24.6 | 15 | 15 | 41.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1686 | 7.41 | 7.41 | 3.6357 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20779 | 0.20779 | 0.060344 | 0.13579 | 0.13579 | 0.06919 | 0.13898 | 0.13898 | 0.066421 | 0.26813 | 0.20498 | 0.2054
2025-06-29 18:00 | 24.5 | 10.2452 | 0.10346 | 0.082768 | 0.020692 | 24.5 | 8.2452 | 9 | 17.75 | 15.5 | 50 | 15 | 15 | 25.5 | 15 | 15 | 41.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1101 | 7.41 | 7.41 | 3.6136 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020108 | 0.020108 | 0.0059228 | 0.013141 | 0.013141 | 0.0067366 | 0.013449 | 0.013449 | 0.0064279 | 0.026031 | 0.019877 | 0.019877
2025-06-29 19:00 | 21.9 | 9.6052 | 0.24141 | 0.19313 | 0.048281 | 21.9 | 7.6052 | 9 | 19.05 | 18.1 | 50 | 15 | 15 | 28.1 | 15 | 15 | 42.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9458 | 7.41 | 7.41 | 3.5439 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.046919 | 0.046919 | 0.014395 | 0.030662 | 0.030662 | 0.016028 | 0.031382 | 0.031382 | 0.014998 | 0.061315 | 0.04669 | 0.04638
2025-06-29 20:00 | 19.9 | 8.9652 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 6.9652 | 9 | 20.05 | 20.1 | 50 | 15 | 15 | 30.1 | 15 | 15 | 43.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.824 | 7.41 | 7.41 | 3.4751 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 21:00 | 18.3 | 8.6052 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 6.6052 | 9 | 20.85 | 21.7 | 50 | 15 | 15 | 31.7 | 15 | 15.0948 | 43.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7294 | 7.41 | 7.3935 | 3.4368 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 22:00 | 17 | 8.4852 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6.4852 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15.0148 | 16.5148 | 43.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.4074 | 7.1492 | 3.4241 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 23:00 | 15.3 | 8.0452 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 6.0452 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 16.3048 | 18.6548 | 43.9548 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.185 | 6.7901 | 3.3779 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 | 14.7 | 6.6452 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 4.6452 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 18.0048 | 20.6548 | 45.3548 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 6.898 | 6.4644 | 3.234 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 01:00 | 13.6 | 6.9252 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 4.9252 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 18.2748 | 21.4748 | 45.0748 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 6.8531 | 6.3337 | 3.2624 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 02:00 | 14.4 | 6.6052 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 4.6052 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 18.1948 | 20.9948 | 45.3948 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 6.8664 | 6.41 | 3.2299 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 03:00 | 14.6 | 6.1252 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 4.1252 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 18.5748 | 21.2748 | 45.8748 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 6.8033 | 6.3654 | 3.1817 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 04:00 | 13.7 | 6.3652 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 4.3652 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 18.7848 | 21.9348 | 45.6348 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 6.7686 | 6.2611 | 3.2057 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 05:00 | 13.6 | 5.8852 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 3.8852 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 19.3148 | 22.5148 | 46.1148 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 6.6816 | 6.1702 | 3.1578 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 06:00 | 15.6 | 6.9252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.6 | 4.9252 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 17.2748 | 19.4748 | 45.0748 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.0204 | 6.6554 | 3.2624 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070536 | 0.01437 | 0.015158 | 0.007731 | 0.013934 | 0.014062 | 0.0066596 | 0.027887 | 0.022101 | 0.020594
2025-06-30 07:00 | 18 | 8.6452 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.6452 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15.3548 | 43.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.3484 | 3.4411 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 08:00 | 21.3 | 9.7252 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 21.3 | 7.7252 | 9 | 19.35 | 18.7 | 50 | 15 | 15 | 28.7 | 15 | 15 | 42.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9088 | 7.41 | 7.41 | 3.5569 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.038714 | 0.081689 | 0.081689 | 0.042545 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16371 | 0.12423 | 0.12356
2025-06-30 09:00 | 24.2 | 10.5652 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 24.2 | 8.5652 | 9 | 17.9 | 15.8 | 50 | 15 | 15 | 25.8 | 15 | 15 | 41.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0908 | 7.41 | 7.41 | 3.6489 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.018496 | 0.040844 | 0.040844 | 0.020736 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.080996 | 0.061581 | 0.061782
2025-06-30 10:00 | 25.4 | 11.0052 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 9.0052 | 9 | 17.3 | 14.6 | 50 | 15 | 15 | 24.6 | 15 | 15 | 40.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1686 | 7.41 | 7.41 | 3.6978 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 11:00 | 25.3 | 11.4452 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 9.4452 | 9 | 17.35 | 14.7 | 50 | 15 | 15 | 24.7 | 15 | 15 | 40.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.162 | 7.41 | 7.41 | 3.7471 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 12:00 | 26.3 | 11.8452 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 9.8452 | 9 | 16.85 | 13.7 | 50 | 15 | 15 | 23.7 | 15 | 15 | 40.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2278 | 7.41 | 7.41 | 3.7924 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 13:00 | 27.6 | 12.3252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 27.6 | 10.3252 | 9 | 16.2 | 12.4 | 50 | 15 | 15 | 22.4 | 15 | 15 | 39.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3149 | 7.41 | 7.41 | 3.8472 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01169 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013112 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053357 | 0.040341 | 0.041188
2025-06-30 14:00 | 25.6 | 12.4052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 25.6 | 10.4052 | 9 | 17.2 | 14.4 | 50 | 15 | 15 | 24.4 | 15 | 15 | 39.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1817 | 7.41 | 7.41 | 3.8564 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012063 | 0.02723 | 0.02723 | 0.01308 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.05373 | 0.04031 | 0.041188
2025-06-30 15:00 | 21.4 | 12.4852 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 10.4852 | 9 | 19.3 | 18.6 | 50 | 15 | 15 | 28.6 | 15 | 15 | 39.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.915 | 7.41 | 7.41 | 3.8656 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 16:00 | 17.3 | 12.2852 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 10.2852 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15 | 15 | 39.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.41 | 7.41 | 3.8426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 17:00 | 15.8 | 12.2052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.8 | 10.2052 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15 | 39.7948 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.41 | 3.8334 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070317 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0065793 | 0.013934 | 0.013998 | 0.0066596 | 0.027865 | 0.020194 | 0.020594
2025-06-30 18:00 | 17.7 | 11.9252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 17.7 | 9.9252 | 9 | 21.15 | 22.3 | 50 | 15 | 15 | 32.3 | 15 | 15 | 40.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6946 | 7.41 | 7.41 | 3.8015 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013653 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013269 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.05532 | 0.040499 | 0.041188
2025-06-30 19:00 | 17.5 | 11.0852 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 17.5 | 9.0852 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15 | 40.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.41 | 3.7067 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.027391 | 0.054459 | 0.054459 | 0.027217 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11072 | 0.081676 | 0.082377
2025-06-30 20:00 | 16.2 | 10.5252 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 8.5252 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15 | 15.2748 | 41.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.41 | 7.3623 | 3.6445 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 21:00 | 15.6 | 10.1652 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 8.1652 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 16.2348 | 41.8348 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.197 | 3.6049 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 22:00 | 15.3 | 9.1252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.3 | 7.1252 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15.2248 | 17.5748 | 42.8748 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.3709 | 6.9699 | 3.4922 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070866 | 0.013687 | 0.014474 | 0.0072222 | 0.013934 | 0.014158 | 0.0066596 | 0.02792 | 0.020909 | 0.020594
2025-06-30 23:00 | 14.6 | 9.4852 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 7.4852 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15.2148 | 17.9148 | 42.5148 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.3727 | 6.913 | 3.5309 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 | 13.6 | 8.7652 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 13.6 | 6.7652 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 16.4348 | 19.6348 | 43.2348 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.1628 | 6.6293 | 3.4538 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.094624 | 0.094624 | 0.033046 | 0.063971 | 0.06912 | 0.033168 | 0.063289 | 0.06686 | 0.030248 | 0.12767 | 0.097139 | 0.093537
2025-07-01 01:00 | 12.4 | 8.9252 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 6.9252 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 16.8748 | 20.6748 | 43.0748 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.088 | 6.4612 | 3.4708 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 02:00 | 12.2 | 8.7652 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 6.7652 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 17.1348 | 21.0348 | 43.2348 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.044 | 6.4036 | 3.4538 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 03:00 | 12.2 | 8.8452 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 6.8452 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 17.0548 | 20.9548 | 43.1548 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.0575 | 6.4164 | 3.4623 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 04:00 | 11.3 | 8.7252 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 6.7252 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 17.6248 | 21.9748 | 43.2748 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 6.9615 | 6.2548 | 3.4495 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 05:00 | 11.7 | 8.4052 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 6.4052 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 17.7448 | 21.8948 | 43.5948 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 6.9414 | 6.2673 | 3.4157 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 06:00 | 13.8 | 8.9252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.8 | 6.9252 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 16.1748 | 19.2748 | 43.0748 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.2072 | 6.6881 | 3.4708 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072533 | 0.013998 | 0.015084 | 0.0072667 | 0.013934 | 0.014653 | 0.0066596 | 0.028087 | 0.021265 | 0.020594
2025-07-01 07:00 | 15.3 | 9.2452 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 7.2452 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15.1048 | 17.4548 | 42.7548 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.3918 | 6.9901 | 3.5051 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 08:00 | 17.4 | 9.8052 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 17.4 | 7.8052 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15 | 15 | 42.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.41 | 7.41 | 3.5656 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.041151 | 0.081689 | 0.081689 | 0.042442 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16615 | 0.12413 | 0.12356
2025-07-01 09:00 | 19.3 | 9.8852 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 19.3 | 7.8852 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 42.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 3.5743 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.019973 | 0.040844 | 0.040844 | 0.021169 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.082474 | 0.062013 | 0.061782
2025-07-01 10:00 | 20.7 | 9.9652 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 7.9652 | 9 | 19.65 | 19.3 | 50 | 15 | 15 | 29.3 | 15 | 15 | 42.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8722 | 7.41 | 7.41 | 3.583 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 11:00 | 21.8 | 9.9652 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 7.9652 | 9 | 19.1 | 18.2 | 50 | 15 | 15 | 28.2 | 15 | 15 | 42.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9396 | 7.41 | 7.41 | 3.583 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 12:00 | 22.2 | 10.6052 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 8.6052 | 9 | 18.9 | 17.8 | 50 | 15 | 15 | 27.8 | 15 | 15 | 41.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9644 | 7.41 | 7.41 | 3.6533 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 13:00 | 21.6 | 11.2452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.6 | 9.2452 | 9 | 19.2 | 18.4 | 50 | 15 | 15 | 28.4 | 15 | 15 | 40.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9273 | 7.41 | 7.41 | 3.7246 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012844 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013543 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054511 | 0.040773 | 0.041188
2025-07-01 14:00 | 22.2 | 11.4052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 22.2 | 9.4052 | 9 | 18.9 | 17.8 | 50 | 15 | 15 | 27.8 | 15 | 15 | 40.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9644 | 7.41 | 7.41 | 3.7426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012724 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013478 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054391 | 0.040708 | 0.041188
2025-07-01 15:00 | 23 | 11.5652 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9.5652 | 9 | 18.5 | 17 | 50 | 15 | 15 | 27 | 15 | 15 | 40.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0145 | 7.41 | 7.41 | 3.7607 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 16:00 | 23.1 | 11.6052 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 9.6052 | 9 | 18.45 | 16.9 | 50 | 15 | 15 | 26.9 | 15 | 15 | 40.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0208 | 7.41 | 7.41 | 3.7652 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 17:00 | 22.6 | 11.2852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 22.6 | 9.2852 | 9 | 18.7 | 17.4 | 50 | 15 | 15 | 27.4 | 15 | 15 | 40.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9894 | 7.41 | 7.41 | 3.7291 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0063221 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0067634 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027156 | 0.020378 | 0.020594
2025-07-01 18:00 | 21.2 | 11.0052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.2 | 9.0052 | 9 | 19.4 | 18.8 | 50 | 15 | 15 | 28.8 | 15 | 15 | 40.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9027 | 7.41 | 7.41 | 3.6978 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012925 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013641 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054592 | 0.040871 | 0.041188
2025-07-01 19:00 | 20.3 | 10.9652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 20.3 | 8.9652 | 9 | 19.85 | 19.7 | 50 | 15 | 15 | 29.7 | 15 | 15 | 41.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.848 | 7.41 | 7.41 | 3.6933 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.026217 | 0.054459 | 0.054459 | 0.027316 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10955 | 0.081775 | 0.082377
2025-07-01 20:00 | 16.7 | 10.4852 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 8.4852 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15 | 41.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.41 | 3.6401 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 21:00 | 15.5 | 10.2052 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 8.2052 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 16.2948 | 41.7948 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.1867 | 3.6093 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 22:00 | 15.2 | 10.4052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.2 | 8.4052 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 16.3948 | 41.5948 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.1696 | 3.6312 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070976 | 0.013615 | 0.014071 | 0.0069457 | 0.013934 | 0.01419 | 0.0066596 | 0.027931 | 0.02056 | 0.020594
2025-07-01 23:00 | 14.3 | 10.0452 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 8.0452 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 17.6548 | 41.9548 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 6.9565 | 3.5917 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 | 12.3 | 10.1652 | 0.213 | 0.1704 | 0.0426 | 12.3 | 8.1652 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15.6848 | 19.5348 | 41.8348 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.2914 | 6.6456 | 3.6049 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.041398 | 0.041655 | 0.014751 | 0.027494 | 0.030166 | 0.013903 | 0.027689 | 0.030147 | 0.013233 | 0.056148 | 0.041397 | 0.040922
2025-07-02 01:00 | 12.3 | 10.3652 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 12.3 | 8.3652 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15.4848 | 19.3348 | 41.6348 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.3259 | 6.6783 | 3.6268 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.14194 | 0.14282 | 0.050573 | 0.093821 | 0.10292 | 0.047378 | 0.094934 | 0.10336 | 0.045371 | 0.19251 | 0.1412 | 0.14031
2025-07-02 02:00 | 11.9 | 10.3652 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 11.9 | 8.3652 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15.6848 | 19.7348 | 41.6348 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.2914 | 6.613 | 3.6268 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.14785 | 0.15063 | 0.053006 | 0.098193 | 0.10827 | 0.049352 | 0.099002 | 0.10868 | 0.047262 | 0.20086 | 0.14754 | 0.14626
2025-07-02 03:00 | 11.7 | 10.3652 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 11.7 | 8.3652 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15.7848 | 19.9348 | 41.6348 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.2742 | 6.5806 | 3.6268 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.15968 | 0.16369 | 0.057422 | 0.1063 | 0.1175 | 0.0533 | 0.10716 | 0.11793 | 0.051043 | 0.2171 | 0.1596 | 0.15821
2025-07-02 04:00 | 11.1 | 10.3652 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 11.1 | 8.3652 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 16.0848 | 20.5348 | 41.6348 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.2227 | 6.4837 | 3.6268 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.15376 | 0.1606 | 0.055807 | 0.10309 | 0.11484 | 0.051326 | 0.1039 | 0.11517 | 0.049152 | 0.20957 | 0.15442 | 0.15305
2025-07-02 05:00 | 12.7 | 10.4852 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 12.7 | 8.4852 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15.1648 | 18.8148 | 41.5148 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.3814 | 6.7637 | 3.6401 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0.18683 | 0.18683 | 0.066161 | 0.12257 | 0.13376 | 0.062137 | 0.12496 | 0.1348 | 0.059723 | 0.25299 | 0.18471 | 0.18469
2025-07-02 06:00 | 15.7 | 10.5652 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 15.7 | 8.5652 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 15.7348 | 41.4348 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.2828 | 3.6489 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.21326 | 0.21326 | 0.072093 | 0.13937 | 0.1418 | 0.070756 | 0.14264 | 0.14362 | 0.068172 | 0.28536 | 0.21013 | 0.21081
2025-07-02 07:00 | 18.2 | 10.7252 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 18.2 | 8.7252 | 9 | 20.9 | 21.8 | 50 | 15 | 15 | 31.8 | 15 | 15 | 41.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7236 | 7.41 | 7.41 | 3.6666 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.25888 | 0.25888 | 0.084167 | 0.16918 | 0.16918 | 0.085475 | 0.17315 | 0.17315 | 0.082754 | 0.34305 | 0.25465 | 0.25591
2025-07-02 08:00 | 19.1 | 10.8852 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 19.1 | 8.8852 | 9 | 20.45 | 20.9 | 50 | 15 | 15 | 30.9 | 15 | 15 | 41.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7764 | 7.41 | 7.41 | 3.6844 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13674 | 0.13674 | 0.043836 | 0.089362 | 0.089362 | 0.044931 | 0.09146 | 0.09146 | 0.043711 | 0.18058 | 0.13429 | 0.13517
2025-07-02 09:00 | 20.1 | 11.1652 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 20.1 | 9.1652 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 40.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 3.7157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.1155 | 0.1155 | 0.036452 | 0.075482 | 0.075482 | 0.037633 | 0.077254 | 0.077254 | 0.036922 | 0.15195 | 0.11311 | 0.11418
2025-07-02 10:00 | 20.8 | 11.3652 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 20.8 | 9.3652 | 9 | 19.6 | 19.2 | 50 | 15 | 15 | 29.2 | 15 | 15 | 40.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8783 | 7.41 | 7.41 | 3.7381 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13047 | 0.13047 | 0.040726 | 0.085262 | 0.085262 | 0.042253 | 0.087264 | 0.087264 | 0.041706 | 0.17119 | 0.12752 | 0.12897
2025-07-02 11:00 | 20.7 | 12.0452 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 20.7 | 10.0452 | 9 | 19.65 | 19.3 | 50 | 15 | 15 | 29.3 | 15 | 15 | 39.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8722 | 7.41 | 7.41 | 3.8152 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.23209 | 0.23209 | 0.07256 | 0.15167 | 0.15167 | 0.073645 | 0.15523 | 0.15523 | 0.074189 | 0.30465 | 0.22532 | 0.22942
2025-07-02 12:00 | 22.5 | 12.0452 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 22.5 | 10.0452 | 9 | 18.75 | 17.5 | 50 | 15 | 15 | 27.5 | 15 | 15 | 39.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9831 | 7.41 | 7.41 | 3.8152 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10959 | 0.10959 | 0.033308 | 0.071617 | 0.071617 | 0.034775 | 0.073299 | 0.073299 | 0.035031 | 0.1429 | 0.10639 | 0.10833
2025-07-02 13:00 | 22.8 | 12.2452 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 22.8 | 10.2452 | 9 | 18.6 | 17.2 | 50 | 15 | 15 | 27.2 | 15 | 15 | 39.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0019 | 7.41 | 7.41 | 3.838 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20252 | 0.061263 | 0.13235 | 0.13235 | 0.063879 | 0.13545 | 0.13545 | 0.064737 | 0.26378 | 0.19623 | 0.20019
2025-07-02 14:00 | 22.5 | 12.1652 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 22.5 | 10.1652 | 9 | 18.75 | 17.5 | 50 | 15 | 15 | 27.5 | 15 | 15 | 39.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9831 | 7.41 | 7.41 | 3.8289 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.082796 | 0.082796 | 0.025165 | 0.054108 | 0.054108 | 0.026179 | 0.055378 | 0.055378 | 0.026467 | 0.10796 | 0.080286 | 0.081845
2025-07-02 15:00 | 23.5 | 12.1252 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 23.5 | 10.1252 | 9 | 18.25 | 16.5 | 50 | 15 | 15 | 26.5 | 15 | 15 | 39.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0461 | 7.41 | 7.41 | 3.8243 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11273 | 0.033728 | 0.073667 | 0.073667 | 0.035685 | 0.075397 | 0.075397 | 0.036034 | 0.14645 | 0.10935 | 0.11143
2025-07-02 16:00 | 23.2 | 11.5652 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 23.2 | 9.5652 | 9 | 18.4 | 16.8 | 50 | 15 | 15 | 26.8 | 15 | 15 | 40.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0271 | 7.41 | 7.41 | 3.7607 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.08871 | 0.08871 | 0.026668 | 0.057973 | 0.057973 | 0.028557 | 0.059334 | 0.059334 | 0.028357 | 0.11538 | 0.08653 | 0.087691
2025-07-02 17:00 | 22.6 | 11.3652 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 22.6 | 9.3652 | 9 | 18.7 | 17.4 | 50 | 15 | 15 | 27.4 | 15 | 15 | 40.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9894 | 7.41 | 7.41 | 3.7381 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.030509 | 0.065702 | 0.065702 | 0.03256 | 0.067245 | 0.067245 | 0.032138 | 0.13105 | 0.098262 | 0.099383
2025-07-02 18:00 | 21.9 | 11.5252 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 21.9 | 9.5252 | 9 | 19.05 | 18.1 | 50 | 15 | 15 | 28.1 | 15 | 15 | 40.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9458 | 7.41 | 7.41 | 3.7561 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.094624 | 0.094624 | 0.029032 | 0.061837 | 0.061837 | 0.030498 | 0.063289 | 0.063289 | 0.030248 | 0.12366 | 0.092335 | 0.093537
2025-07-02 19:00 | 20.2 | 11.4852 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 20.2 | 9.4852 | 9 | 19.9 | 19.8 | 50 | 15 | 15 | 29.8 | 15 | 15 | 40.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.842 | 7.41 | 7.41 | 3.7516 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.301 | 0.301 | 0.094844 | 0.1967 | 0.1967 | 0.09713 | 0.20132 | 0.20132 | 0.096217 | 0.39584 | 0.29383 | 0.29754
2025-07-02 20:00 | 18.4 | 11.3652 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 18.4 | 9.3652 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 15 | 15 | 40.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.41 | 7.41 | 3.7381 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.032585 | 0.065702 | 0.065702 | 0.03256 | 0.067245 | 0.067245 | 0.032138 | 0.13312 | 0.098262 | 0.099383
2025-07-02 21:00 | 17.1 | 11.1252 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 17.1 | 9.1252 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 40.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 3.7112 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.12733 | 0.12733 | 0.042115 | 0.083212 | 0.083212 | 0.041536 | 0.085166 | 0.085166 | 0.040703 | 0.16945 | 0.12475 | 0.12587
2025-07-02 22:00 | 16.1 | 11.0452 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 16.1 | 9.0452 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15 | 40.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.41 | 3.7022 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.11237 | 0.11237 | 0.037749 | 0.073432 | 0.073432 | 0.036743 | 0.075156 | 0.075156 | 0.035919 | 0.15011 | 0.11018 | 0.11108
2025-07-02 23:00 | 15.3 | 11.0052 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 15.3 | 9.0052 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 15.6948 | 40.9948 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.2897 | 3.6978 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.12419 | 0.12419 | 0.042245 | 0.081162 | 0.082501 | 0.04066 | 0.083067 | 0.084399 | 0.0397 | 0.16644 | 0.12182 | 0.12277
2025-07-03 | 14.4 | 11.1252 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 9.1252 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 16.4748 | 40.8748 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 7.156 | 3.7112 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 01:00 | 13.2 | 10.6452 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 8.6452 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 18.1548 | 41.3548 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 6.873 | 3.6578 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 02:00 | 12.4 | 10.4852 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 8.4852 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15.3148 | 19.1148 | 41.5148 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.3553 | 6.7143 | 3.6401 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 03:00 | 12.4 | 10.4052 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 8.4052 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15.3948 | 19.1948 | 41.5948 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.3415 | 6.7012 | 3.6312 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 04:00 | 12.3 | 10.4052 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 8.4052 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15.4448 | 19.2948 | 41.5948 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.3328 | 6.6848 | 3.6312 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 05:00 | 12.8 | 10.2852 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 8.2852 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15.3148 | 18.9148 | 41.7148 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.3553 | 6.7472 | 3.618 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 06:00 | 14.8 | 10.4052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.8 | 8.4052 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 16.7948 | 41.5948 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.1016 | 3.6312 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071418 | 0.013615 | 0.014206 | 0.0069457 | 0.013934 | 0.01432 | 0.0066596 | 0.027975 | 0.02056 | 0.020594
2025-07-03 07:00 | 17.2 | 10.6052 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 8.6052 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 41.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 3.6533 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 08:00 | 19.4 | 10.7652 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 19.4 | 8.7652 | 9 | 20.3 | 20.6 | 50 | 15 | 15 | 30.6 | 15 | 15 | 41.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7942 | 7.41 | 7.41 | 3.6711 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.039884 | 0.081689 | 0.081689 | 0.041222 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16488 | 0.12291 | 0.12356
2025-07-03 09:00 | 20.9 | 10.8052 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 20.9 | 8.8052 | 9 | 19.55 | 19.1 | 50 | 15 | 15 | 29.1 | 15 | 15 | 41.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8844 | 7.41 | 7.41 | 3.6755 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.019479 | 0.040844 | 0.040844 | 0.020586 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.081979 | 0.06143 | 0.061782
2025-07-03 10:00 | 22.2 | 10.6052 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 8.6052 | 9 | 18.9 | 17.8 | 50 | 15 | 15 | 27.8 | 15 | 15 | 41.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9644 | 7.41 | 7.41 | 3.6533 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 11:00 | 22.9 | 10.5252 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 8.5252 | 9 | 18.55 | 17.1 | 50 | 15 | 15 | 27.1 | 15 | 15 | 41.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0082 | 7.41 | 7.41 | 3.6445 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 12:00 | 23.4 | 10.6852 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 8.6852 | 9 | 18.3 | 16.6 | 50 | 15 | 15 | 26.6 | 15 | 15 | 41.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0398 | 7.41 | 7.41 | 3.6622 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 13:00 | 24.1 | 10.9252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 24.1 | 8.9252 | 9 | 17.95 | 15.9 | 50 | 15 | 15 | 25.9 | 15 | 15 | 41.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0844 | 7.41 | 7.41 | 3.6889 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01235 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013674 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054017 | 0.040904 | 0.041188
2025-07-03 14:00 | 24 | 11.6052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 24 | 9.6052 | 9 | 18 | 16 | 50 | 15 | 15 | 26 | 15 | 15 | 40.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.078 | 7.41 | 7.41 | 3.7652 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01237 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013397 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054036 | 0.040627 | 0.041188
2025-07-03 15:00 | 24.4 | 10.7652 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 8.7652 | 9 | 17.8 | 15.6 | 50 | 15 | 15 | 25.6 | 15 | 15 | 41.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1037 | 7.41 | 7.41 | 3.6711 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 16:00 | 24.3 | 10.8052 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 8.8052 | 9 | 17.85 | 15.7 | 50 | 15 | 15 | 25.7 | 15 | 15 | 41.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0972 | 7.41 | 7.41 | 3.6755 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 17:00 | 23.8 | 10.6852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 23.8 | 8.6852 | 9 | 18.1 | 16.2 | 50 | 15 | 15 | 26.2 | 15 | 15 | 41.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0652 | 7.41 | 7.41 | 3.6622 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0062042 | 0.013615 | 0.013615 | 0.006887 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027038 | 0.020502 | 0.020594
2025-07-03 18:00 | 22.7 | 10.3252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 22.7 | 8.3252 | 9 | 18.65 | 17.3 | 50 | 15 | 15 | 27.3 | 15 | 15 | 41.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9956 | 7.41 | 7.41 | 3.6224 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012624 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013925 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054291 | 0.041155 | 0.041188
2025-07-03 19:00 | 21 | 10.3652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 21 | 8.3652 | 9 | 19.5 | 19 | 50 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 41.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8905 | 7.41 | 7.41 | 3.6268 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.025931 | 0.054459 | 0.054459 | 0.027816 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10926 | 0.082276 | 0.082377
2025-07-03 20:00 | 18.6 | 10.1252 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 8.1252 | 9 | 20.7 | 21.4 | 50 | 15 | 15 | 31.4 | 15 | 15 | 41.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.747 | 7.41 | 7.41 | 3.6005 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 21:00 | 17.6 | 10.1252 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 8.1252 | 9 | 21.2 | 22.4 | 50 | 15 | 15 | 32.4 | 15 | 15 | 41.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6889 | 7.41 | 7.41 | 3.6005 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 22:00 | 16.6 | 9.7652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 16.6 | 7.7652 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15.6348 | 42.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.3 | 3.5612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0069446 | 0.013615 | 0.01382 | 0.0070822 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027778 | 0.020697 | 0.020594
2025-07-03 23:00 | 15.4 | 9.1652 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 7.1652 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15.1348 | 17.4348 | 42.8348 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.3866 | 6.9935 | 3.4965 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 | 15.6 | 9.1252 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 7.1252 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15.0748 | 17.2748 | 42.8748 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.397 | 7.0204 | 3.4922 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 01:00 | 15.2 | 9.3652 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 7.3652 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15.0348 | 17.4348 | 42.6348 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.4039 | 6.9935 | 3.518 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 02:00 | 15 | 9.4052 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.4052 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15.0948 | 17.5948 | 42.5948 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.3935 | 6.9666 | 3.5223 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 03:00 | 14.4 | 9.3652 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 7.3652 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15.4348 | 18.2348 | 42.6348 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.3346 | 6.8597 | 3.518 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 04:00 | 13.7 | 9.2852 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 7.2852 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15.8648 | 19.0148 | 42.7148 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.2604 | 6.7308 | 3.5094 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 05:00 | 14.4 | 9.4852 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 7.4852 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15.3148 | 18.1148 | 42.5148 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.3553 | 6.8797 | 3.5309 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 06:00 | 15.8 | 9.6452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.8 | 7.6452 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 16.5548 | 42.3548 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.1424 | 3.5482 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070317 | 0.013615 | 0.014125 | 0.0071082 | 0.013934 | 0.013998 | 0.0066596 | 0.027865 | 0.020723 | 0.020594
2025-07-04 07:00 | 17.5 | 9.4852 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 7.4852 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15.0148 | 42.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.4074 | 3.5309 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 08:00 | 20 | 9.4452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 20 | 7.4452 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 42.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 3.5266 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.039511 | 0.081689 | 0.081689 | 0.042911 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16451 | 0.1246 | 0.12356
2025-07-04 09:00 | 21.8 | 9.9252 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 21.8 | 7.9252 | 9 | 19.1 | 18.2 | 50 | 15 | 15 | 28.2 | 15 | 15 | 42.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9396 | 7.41 | 7.41 | 3.5786 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.019206 | 0.040844 | 0.040844 | 0.021143 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.081706 | 0.061988 | 0.061782
2025-07-04 10:00 | 23.4 | 10.4452 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 8.4452 | 9 | 18.3 | 16.6 | 50 | 15 | 15 | 26.6 | 15 | 15 | 41.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0398 | 7.41 | 7.41 | 3.6357 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 11:00 | 25.4 | 10.9252 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 8.9252 | 9 | 17.3 | 14.6 | 50 | 15 | 15 | 24.6 | 15 | 15 | 41.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1686 | 7.41 | 7.41 | 3.6889 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 12:00 | 24.8 | 11.2452 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 9.2452 | 9 | 17.6 | 15.2 | 50 | 15 | 15 | 25.2 | 15 | 15 | 40.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1295 | 7.41 | 7.41 | 3.7246 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 13:00 | 26.2 | 11.1252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 26.2 | 9.1252 | 9 | 16.9 | 13.8 | 50 | 15 | 15 | 23.8 | 15 | 15 | 40.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2212 | 7.41 | 7.41 | 3.7112 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01195 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013592 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053617 | 0.040822 | 0.041188
2025-07-04 14:00 | 26 | 11.4052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 26 | 9.4052 | 9 | 17 | 14 | 50 | 15 | 15 | 24 | 15 | 15 | 40.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.208 | 7.41 | 7.41 | 3.7426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011987 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013478 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053654 | 0.040708 | 0.041188
2025-07-04 15:00 | 26.7 | 11.1652 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 9.1652 | 9 | 16.65 | 13.3 | 50 | 15 | 15 | 23.3 | 15 | 15 | 40.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2544 | 7.41 | 7.41 | 3.7157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 16:00 | 26.2 | 11.1252 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 9.1252 | 9 | 16.9 | 13.8 | 50 | 15 | 15 | 23.8 | 15 | 15 | 40.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2212 | 7.41 | 7.41 | 3.7112 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 17:00 | 25.9 | 10.6452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 25.9 | 8.6452 | 9 | 17.05 | 14.1 | 50 | 15 | 15 | 24.1 | 15 | 15 | 41.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2014 | 7.41 | 7.41 | 3.6578 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0060031 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0068953 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.026836 | 0.02051 | 0.020594
2025-07-04 18:00 | 25.3 | 10.4052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 25.3 | 8.4052 | 9 | 17.35 | 14.7 | 50 | 15 | 15 | 24.7 | 15 | 15 | 41.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.162 | 7.41 | 7.41 | 3.6312 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01212 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013891 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053786 | 0.041121 | 0.041188
2025-07-04 19:00 | 23.2 | 10.0452 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 23.2 | 8.0452 | 9 | 18.4 | 16.8 | 50 | 15 | 15 | 26.8 | 15 | 15 | 41.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0271 | 7.41 | 7.41 | 3.5917 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.025052 | 0.054459 | 0.054459 | 0.028088 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10839 | 0.082547 | 0.082377
2025-07-04 20:00 | 21.4 | 9.8052 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 7.8052 | 9 | 19.3 | 18.6 | 50 | 15 | 15 | 28.6 | 15 | 15 | 42.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.915 | 7.41 | 7.41 | 3.5656 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 21:00 | 20 | 9.5652 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.5652 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 42.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 3.5395 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 22:00 | 19.4 | 9.3252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 19.4 | 7.3252 | 9 | 20.3 | 20.6 | 50 | 15 | 15 | 30.6 | 15 | 15 | 42.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7942 | 7.41 | 7.41 | 3.5137 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0066474 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0071781 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027481 | 0.020793 | 0.020594
2025-07-04 23:00 | 19.2 | 9.0052 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 7.0052 | 9 | 20.4 | 20.8 | 50 | 15 | 15 | 30.8 | 15 | 15 | 42.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7823 | 7.41 | 7.41 | 3.4794 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 | 16.9 | 8.7252 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 6.7252 | 9 | 21.55 | 23.1 | 50 | 15 | 15 | 33.1 | 15 | 16.3748 | 43.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6488 | 7.41 | 7.1731 | 3.4495 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 01:00 | 16.4 | 8.3652 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 6.3652 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15.4348 | 17.2348 | 43.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.3346 | 7.0271 | 3.4115 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 02:00 | 15 | 8.1252 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.1252 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 16.3748 | 18.8748 | 43.8748 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.1731 | 6.7538 | 3.3863 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 03:00 | 13.8 | 8.0852 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 6.0852 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 17.0148 | 20.1148 | 43.9148 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.0643 | 6.5514 | 3.3821 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 04:00 | 13.3 | 8.2852 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 6.2852 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 17.0648 | 20.4148 | 43.7148 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.0558 | 6.503 | 3.4031 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 05:00 | 14.5 | 8.2452 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 6.2452 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 16.5048 | 19.2548 | 43.7548 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.1509 | 6.6914 | 3.3989 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 06:00 | 16.2 | 8.7252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 16.2 | 6.7252 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15.1748 | 17.0748 | 43.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.3796 | 7.0541 | 3.4495 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0069881 | 0.013671 | 0.014302 | 0.0073115 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027821 | 0.020982 | 0.020594
2025-07-05 07:00 | 19.2 | 9.2052 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 7.2052 | 9 | 20.4 | 20.8 | 50 | 15 | 15 | 30.8 | 15 | 15 | 42.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7823 | 7.41 | 7.41 | 3.5008 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 08:00 | 21.4 | 9.5652 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 21.4 | 7.5652 | 9 | 19.3 | 18.6 | 50 | 15 | 15 | 28.6 | 15 | 15 | 42.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.915 | 7.41 | 7.41 | 3.5395 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.038654 | 0.081689 | 0.081689 | 0.042754 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16365 | 0.12444 | 0.12356
2025-07-05 09:00 | 24.3 | 10.3252 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 24.3 | 8.3252 | 9 | 17.85 | 15.7 | 50 | 15 | 15 | 25.7 | 15 | 15 | 41.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0972 | 7.41 | 7.41 | 3.6224 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.018467 | 0.040844 | 0.040844 | 0.020888 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.080967 | 0.061732 | 0.061782
2025-07-05 10:00 | 26 | 11.3252 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9.3252 | 9 | 17 | 14 | 50 | 15 | 15 | 24 | 15 | 15 | 40.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.208 | 7.41 | 7.41 | 3.7336 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 11:00 | 27.3 | 11.1652 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 9.1652 | 9 | 16.35 | 12.7 | 50 | 15 | 15 | 22.7 | 15 | 15 | 40.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2946 | 7.41 | 7.41 | 3.7157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 12:00 | 28.2 | 11.2452 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 9.2452 | 9 | 15.9 | 11.8 | 50 | 15 | 15 | 21.8 | 15 | 15 | 40.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3556 | 7.41 | 7.41 | 3.7246 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 13:00 | 28.8 | 11.8852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 28.8 | 9.8852 | 9 | 15.6 | 11.2 | 50 | 15 | 15 | 21.2 | 15 | 15 | 40.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3967 | 7.41 | 7.41 | 3.7969 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011473 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013285 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.05314 | 0.040515 | 0.041188
2025-07-05 14:00 | 29.4 | 11.6452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 29.4 | 9.6452 | 9 | 15.3 | 10.6 | 50 | 15 | 15 | 20.6 | 15 | 15 | 40.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.4382 | 7.41 | 7.41 | 3.7697 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011366 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013381 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053032 | 0.040611 | 0.041188
2025-07-05 15:00 | 29.2 | 11.6852 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 9.6852 | 9 | 15.4 | 10.8 | 50 | 15 | 15 | 20.8 | 15 | 15 | 40.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.4243 | 7.41 | 7.41 | 3.7742 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 16:00 | 28.8 | 11.8452 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 9.8452 | 9 | 15.6 | 11.2 | 50 | 15 | 15 | 21.2 | 15 | 15 | 40.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3967 | 7.41 | 7.41 | 3.7924 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 17:00 | 27.7 | 11.8852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 27.7 | 9.8852 | 9 | 16.15 | 12.3 | 50 | 15 | 15 | 22.3 | 15 | 15 | 40.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3216 | 7.41 | 7.41 | 3.7969 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0058361 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066426 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.026669 | 0.020257 | 0.020594
2025-07-05 18:00 | 26.2 | 11.4452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 26.2 | 9.4452 | 9 | 16.9 | 13.8 | 50 | 15 | 15 | 23.8 | 15 | 15 | 40.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2212 | 7.41 | 7.41 | 3.7471 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01195 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013462 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053617 | 0.040691 | 0.041188
2025-07-05 19:00 | 24.9 | 10.4452 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 24.9 | 8.4452 | 9 | 17.55 | 15.1 | 50 | 15 | 15 | 25.1 | 15 | 15 | 41.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.136 | 7.41 | 7.41 | 3.6357 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.024392 | 0.054459 | 0.054459 | 0.027749 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10773 | 0.082208 | 0.082377
2025-07-05 20:00 | 23.3 | 9.4452 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 7.4452 | 9 | 18.35 | 16.7 | 50 | 15 | 15 | 26.7 | 15 | 15 | 42.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0334 | 7.41 | 7.41 | 3.5266 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 21:00 | 22.7 | 8.6052 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 6.6052 | 9 | 18.65 | 17.3 | 50 | 15 | 15 | 27.3 | 15 | 15 | 43.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9956 | 7.41 | 7.41 | 3.4368 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 22:00 | 21.5 | 7.9252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 21.5 | 5.9252 | 9 | 19.25 | 18.5 | 50 | 15 | 15 | 28.5 | 15 | 15 | 44.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9211 | 7.41 | 7.41 | 3.3654 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0064322 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0074943 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027266 | 0.021109 | 0.020594
2025-07-05 23:00 | 20.9 | 7.9252 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 5.9252 | 9 | 19.55 | 19.1 | 50 | 15 | 15 | 29.1 | 15 | 15 | 44.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8844 | 7.41 | 7.41 | 3.3654 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 | 19.6 | 7.3252 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 5.3252 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15.0748 | 44.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.397 | 3.3033 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 01:00 | 20 | 7.2052 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.2052 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 44.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 3.291 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 02:00 | 18.9 | 7.4852 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 5.4852 | 9 | 20.55 | 21.1 | 50 | 15 | 15 | 31.1 | 15.0648 | 15.6148 | 44.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7646 | 7.3987 | 7.3035 | 3.3198 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 03:00 | 17.5 | 6.8852 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 4.8852 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 16.3648 | 17.6148 | 45.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.1748 | 6.9632 | 3.2583 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 04:00 | 17.7 | 6.6452 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 4.6452 | 9 | 21.15 | 22.3 | 50 | 15 | 15 | 32.3 | 16.5048 | 17.6548 | 45.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6946 | 7.1509 | 6.9565 | 3.234 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 05:00 | 16.6 | 6.9252 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 4.9252 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 16.7748 | 18.4748 | 45.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.105 | 6.8199 | 3.2624 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 06:00 | 18.1 | 8.0452 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 6.0452 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15.8548 | 43.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.2621 | 3.3779 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 07:00 | 18.4 | 9.2852 | 0.068973 | 0.055179 | 0.013795 | 18.4 | 7.2852 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 15 | 15 | 42.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.41 | 7.41 | 3.5094 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.013406 | 0.013406 | 0.0043448 | 0.0087606 | 0.0087606 | 0.0046245 | 0.0089663 | 0.0089663 | 0.0042852 | 0.01775 | 0.013385 | 0.013252
2025-07-06 08:00 | 20.5 | 10.0852 | 0.68973 | 0.55179 | 0.13795 | 20.5 | 8.0852 | 9 | 19.75 | 19.5 | 50 | 15 | 15 | 29.5 | 15 | 15 | 41.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8601 | 7.41 | 7.41 | 3.5961 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13406 | 0.13406 | 0.042043 | 0.087606 | 0.087606 | 0.045129 | 0.089663 | 0.089663 | 0.042852 | 0.1761 | 0.13274 | 0.13252
2025-07-06 09:00 | 23.2 | 11.2452 | 0.034487 | 0.027589 | 0.0068973 | 23.2 | 9.2452 | 9 | 18.4 | 16.8 | 50 | 15 | 15 | 26.8 | 15 | 15 | 40.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0271 | 7.41 | 7.41 | 3.7246 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0067028 | 0.0067028 | 0.002015 | 0.0043803 | 0.0043803 | 0.0021786 | 0.0044832 | 0.0044832 | 0.0021426 | 0.0087177 | 0.0065589 | 0.0066258
2025-07-06 10:00 | 25 | 11.2452 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9.2452 | 9 | 17.5 | 15 | 50 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 40.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1425 | 7.41 | 7.41 | 3.7246 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 11:00 | 26.3 | 11.7252 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 9.7252 | 9 | 16.85 | 13.7 | 50 | 15 | 15 | 23.7 | 15 | 15 | 40.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2278 | 7.41 | 7.41 | 3.7788 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 12:00 | 28.2 | 11.8452 | 0.65525 | 0.5242 | 0.13105 | 28.2 | 9.8452 | 9 | 15.9 | 11.8 | 50 | 15 | 15 | 21.8 | 15 | 15 | 40.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3556 | 7.41 | 7.41 | 3.7924 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.12735 | 0.12735 | 0.035397 | 0.083226 | 0.083226 | 0.040654 | 0.08518 | 0.08518 | 0.04071 | 0.16275 | 0.12388 | 0.12589
2025-07-06 13:00 | 28.9 | 12.2452 | 0.20692 | 0.16554 | 0.041384 | 28.9 | 10.2452 | 9 | 15.55 | 11.1 | 50 | 15 | 15 | 21.1 | 15 | 15 | 39.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.4036 | 7.41 | 7.41 | 3.838 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.040217 | 0.040217 | 0.011056 | 0.026282 | 0.026282 | 0.012685 | 0.026899 | 0.026899 | 0.012856 | 0.051273 | 0.038967 | 0.039755
2025-07-06 14:00 | 29.2 | 12.6052 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 10.6052 | 9 | 15.4 | 10.8 | 50 | 15 | 15 | 20.8 | 15 | 15 | 39.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.4243 | 7.41 | 7.41 | 3.8794 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 15:00 | 29.9 | 12.6052 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 10.6052 | 9 | 15.05 | 10.1 | 50 | 15 | 15 | 20.1 | 15 | 15 | 39.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.473 | 7.41 | 7.41 | 3.8794 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 16:00 | 30.4 | 12.3252 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 10.3252 | 9 | 14.8 | 9.6 | 50 | 15 | 15 | 19.6 | 15 | 15 | 39.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.5081 | 7.41 | 7.41 | 3.8472 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 17:00 | 29.1 | 12.2452 | 1.0691 | 0.85527 | 0.21382 | 29.1 | 10.2452 | 9 | 15.45 | 10.9 | 50 | 15 | 15 | 20.9 | 15 | 15 | 39.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.4174 | 7.41 | 7.41 | 3.838 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20779 | 0.20779 | 0.056945 | 0.13579 | 0.13579 | 0.065542 | 0.13898 | 0.13898 | 0.066421 | 0.26473 | 0.20133 | 0.2054
2025-07-06 18:00 | 27.5 | 12.0052 | 0.10346 | 0.082768 | 0.020692 | 27.5 | 10.0052 | 9 | 16.25 | 12.5 | 50 | 15 | 15 | 22.5 | 15 | 15 | 39.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3081 | 7.41 | 7.41 | 3.8106 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020108 | 0.020108 | 0.0056506 | 0.013141 | 0.013141 | 0.0063884 | 0.013449 | 0.013449 | 0.0064279 | 0.025759 | 0.019529 | 0.019877
2025-07-06 19:00 | 26.2 | 11.0052 | 0.24141 | 0.19313 | 0.048281 | 26.2 | 9.0052 | 9 | 16.9 | 13.8 | 50 | 15 | 15 | 23.8 | 15 | 15 | 40.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2212 | 7.41 | 7.41 | 3.6978 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.046919 | 0.046919 | 0.013456 | 0.030662 | 0.030662 | 0.015361 | 0.031382 | 0.031382 | 0.014998 | 0.060375 | 0.046023 | 0.04638
2025-07-06 20:00 | 25.6 | 10.0852 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 8.0852 | 9 | 17.2 | 14.4 | 50 | 15 | 15 | 24.4 | 15 | 15 | 41.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1817 | 7.41 | 7.41 | 3.5961 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 21:00 | 22.8 | 9.2052 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 7.2052 | 9 | 18.6 | 17.2 | 50 | 15 | 15 | 27.2 | 15 | 15 | 42.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0019 | 7.41 | 7.41 | 3.5008 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 22:00 | 18.7 | 8.8052 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 6.8052 | 9 | 20.65 | 21.3 | 50 | 15 | 15 | 31.3 | 15 | 15 | 43.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7528 | 7.41 | 7.41 | 3.458 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 23:00 | 17.8 | 8.6052 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 6.6052 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 15 | 15.5948 | 43.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.41 | 7.3069 | 3.4368 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 | 17.9 | 8.2852 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 6.2852 | 9 | 21.05 | 22.1 | 50 | 15 | 15 | 32.1 | 15 | 15.8148 | 43.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7062 | 7.41 | 7.269 | 3.4031 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 01:00 | 18.2 | 7.8052 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 5.8052 | 9 | 20.9 | 21.8 | 50 | 15 | 15 | 31.8 | 15.0948 | 15.9948 | 44.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7236 | 7.3935 | 7.2381 | 3.3529 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 02:00 | 18.3 | 7.8852 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 5.8852 | 9 | 20.85 | 21.7 | 50 | 15 | 15 | 31.7 | 15 | 15.8148 | 44.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7294 | 7.41 | 7.269 | 3.3612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 03:00 | 18 | 7.6052 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6052 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15.3948 | 16.3948 | 44.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.3415 | 7.1696 | 3.3322 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 04:00 | 17.2 | 7.5652 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 5.5652 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15.8348 | 17.2348 | 44.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.2656 | 7.0271 | 3.328 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 05:00 | 16.7 | 8.0452 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 6.0452 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15.6048 | 17.2548 | 43.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.3052 | 7.0238 | 3.3779 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 06:00 | 16.8 | 9.0052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 16.8 | 7.0052 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 16.1948 | 42.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.2038 | 3.4794 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.006923 | 0.013615 | 0.014004 | 0.0072489 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027756 | 0.020864 | 0.020594
2025-07-07 07:00 | 17.2 | 10.1652 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 8.1652 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 41.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 3.6049 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 08:00 | 18 | 10.8452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 18 | 8.8452 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 41.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 3.68 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.040767 | 0.081689 | 0.081689 | 0.041122 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16577 | 0.12281 | 0.12356
2025-07-07 09:00 | 19.3 | 12.3252 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 19.3 | 10.3252 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 39.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 3.8472 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.019973 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019667 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.082474 | 0.060512 | 0.061782
2025-07-07 10:00 | 20.4 | 13.0052 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 11.0052 | 9 | 19.8 | 19.6 | 50 | 15 | 15 | 29.6 | 15 | 15 | 38.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8541 | 7.41 | 7.41 | 3.9258 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 11:00 | 19.7 | 13.4052 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 11.4052 | 9 | 20.15 | 20.3 | 50 | 15 | 15 | 30.3 | 15 | 15 | 38.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.812 | 7.41 | 7.41 | 3.9726 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 12:00 | 18.5 | 13.8852 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 11.8852 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 38.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 4.0292 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 13:00 | 18.6 | 13.9252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 18.6 | 11.9252 | 9 | 20.7 | 21.4 | 50 | 15 | 15 | 31.4 | 15 | 15 | 38.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.747 | 7.41 | 7.41 | 4.0339 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013462 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012505 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055129 | 0.039734 | 0.041188
2025-07-07 14:00 | 19.2 | 14.1252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.2 | 12.1252 | 9 | 20.4 | 20.8 | 50 | 15 | 15 | 30.8 | 15 | 15 | 37.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7823 | 7.41 | 7.41 | 4.0577 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013336 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012431 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055003 | 0.039661 | 0.041188
2025-07-07 15:00 | 18.6 | 13.9652 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 11.9652 | 9 | 20.7 | 21.4 | 50 | 15 | 15 | 31.4 | 15 | 15 | 38.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.747 | 7.41 | 7.41 | 4.0387 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 16:00 | 18.9 | 13.8452 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 11.8452 | 9 | 20.55 | 21.1 | 50 | 15 | 15 | 31.1 | 15 | 15 | 38.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7646 | 7.41 | 7.41 | 4.0244 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 17:00 | 20 | 14.0852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 20 | 12.0852 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 37.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 4.0529 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0065852 | 0.013615 | 0.013615 | 0.006223 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027419 | 0.019838 | 0.020594
2025-07-07 18:00 | 20.6 | 13.6052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 20.6 | 11.6052 | 9 | 19.7 | 19.4 | 50 | 15 | 15 | 29.4 | 15 | 15 | 38.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8662 | 7.41 | 7.41 | 3.9961 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013047 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012623 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054714 | 0.039853 | 0.041188
2025-07-07 19:00 | 19.8 | 12.3252 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 19.8 | 10.3252 | 9 | 20.1 | 20.2 | 50 | 15 | 15 | 30.2 | 15 | 15 | 39.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.818 | 7.41 | 7.41 | 3.8472 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.026424 | 0.054459 | 0.054459 | 0.026223 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10976 | 0.080682 | 0.082377
2025-07-07 20:00 | 19.2 | 11.0052 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 9.0052 | 9 | 20.4 | 20.8 | 50 | 15 | 15 | 30.8 | 15 | 15 | 40.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7823 | 7.41 | 7.41 | 3.6978 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 21:00 | 18 | 10.4852 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8.4852 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 41.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 3.6401 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 22:00 | 17.1 | 10.4052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17.1 | 8.4052 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 41.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 3.6312 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0068907 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0069457 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027724 | 0.02056 | 0.020594
2025-07-07 23:00 | 16.7 | 9.5652 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 7.5652 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15.7348 | 42.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.2828 | 3.5395 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 | 16.6 | 10.0852 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 8.0852 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15.3148 | 41.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.3553 | 3.5961 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 01:00 | 16.3 | 8.9252 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 6.9252 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 16.7748 | 43.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.105 | 3.4708 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 02:00 | 16.3 | 9.0852 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 7.0852 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 16.6148 | 42.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.1322 | 3.4879 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 03:00 | 16.1 | 9.1252 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 7.1252 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 16.7748 | 42.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.105 | 3.4922 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 04:00 | 15.5 | 8.6852 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 6.6852 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15.5648 | 17.8148 | 43.3148 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.3121 | 6.9297 | 3.4453 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 05:00 | 15.5 | 8.9652 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 6.9652 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15.2848 | 17.5348 | 43.0348 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.3605 | 6.9767 | 3.4751 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 06:00 | 15.5 | 10.0852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.5 | 8.0852 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 16.4148 | 41.9148 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.1662 | 3.5961 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070646 | 0.013615 | 0.014078 | 0.0070135 | 0.013934 | 0.014094 | 0.0066596 | 0.027898 | 0.020628 | 0.020594
2025-07-08 07:00 | 15.6 | 10.6852 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 8.6852 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15.7148 | 41.3148 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.2862 | 3.6622 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 08:00 | 15.8 | 12.4452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 15.8 | 10.4452 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15 | 39.5548 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.41 | 3.861 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.04219 | 0.081689 | 0.081689 | 0.039194 | 0.083607 | 0.083987 | 0.039958 | 0.16719 | 0.12088 | 0.12356
2025-07-08 09:00 | 16.6 | 13.2852 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 16.6 | 11.2852 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15 | 38.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.41 | 3.9585 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020834 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019114 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.083334 | 0.059959 | 0.061782
2025-07-08 10:00 | 17 | 13.6852 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.6852 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 38.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.41 | 7.41 | 4.0055 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 11:00 | 17.1 | 14.4452 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 12.4452 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 37.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 4.0959 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 12:00 | 17.7 | 14.8852 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 12.8852 | 9 | 21.15 | 22.3 | 50 | 15 | 15 | 32.3 | 15 | 15 | 37.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6946 | 7.41 | 7.41 | 4.1489 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 13:00 | 19.4 | 15.0852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.4 | 13.0852 | 9 | 20.3 | 20.6 | 50 | 15 | 15 | 30.6 | 15 | 15 | 36.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7942 | 7.41 | 7.41 | 4.1731 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013295 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012088 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054962 | 0.039317 | 0.041188
2025-07-08 14:00 | 18.7 | 15.3252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 18.7 | 13.3252 | 9 | 20.65 | 21.3 | 50 | 15 | 15 | 31.3 | 15 | 15 | 36.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7528 | 7.41 | 7.41 | 4.2023 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013441 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012004 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055108 | 0.039233 | 0.041188
2025-07-08 15:00 | 18.5 | 15.2452 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 13.2452 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 36.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 4.1926 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 16:00 | 17.9 | 14.9652 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 12.9652 | 9 | 21.05 | 22.1 | 50 | 15 | 15 | 32.1 | 15 | 15 | 37.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7062 | 7.41 | 7.41 | 4.1586 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 17:00 | 17.3 | 14.4852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17.3 | 12.4852 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15 | 15 | 37.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.41 | 7.41 | 4.1007 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0068692 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0061505 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027703 | 0.019765 | 0.020594
2025-07-08 18:00 | 17.2 | 14.1652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 17.2 | 12.1652 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 37.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 4.0625 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01376 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012417 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055427 | 0.039646 | 0.041188
2025-07-08 19:00 | 16.7 | 12.9652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 16.7 | 10.9652 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15 | 39.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.41 | 3.9211 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.027735 | 0.054459 | 0.054459 | 0.025729 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11107 | 0.080188 | 0.082377
2025-07-08 20:00 | 15.7 | 12.9252 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 10.9252 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 15 | 39.0748 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.41 | 3.9165 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 21:00 | 15.6 | 12.2452 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 10.2452 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15 | 39.7548 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.41 | 3.838 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 22:00 | 15.4 | 12.0052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.4 | 10.0052 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15 | 39.9948 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.41 | 3.8106 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070756 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066188 | 0.013934 | 0.014126 | 0.0066596 | 0.027909 | 0.020234 | 0.020594
2025-07-08 23:00 | 15.3 | 11.4852 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 9.4852 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 15.2148 | 40.5148 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.3727 | 3.7516 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 | 15.1 | 11.5652 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 9.5652 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 15.3348 | 40.4348 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.3519 | 3.7607 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 01:00 | 14.9 | 11.2052 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 9.2052 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15.8948 | 40.7948 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.2553 | 3.7201 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 02:00 | 14.8 | 11.0052 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 9.0052 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 16.1948 | 40.9948 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.2038 | 3.6978 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 03:00 | 14.7 | 10.8052 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 8.8052 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 15 | 16.4948 | 41.1948 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.41 | 7.1526 | 3.6755 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 04:00 | 14.4 | 10.6452 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 8.6452 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 16.9548 | 41.3548 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 7.0744 | 3.6578 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 05:00 | 14.6 | 10.6452 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 8.6452 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 16.7548 | 41.3548 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.1084 | 3.6578 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 06:00 | 16 | 11.2052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 16 | 9.2052 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 40.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.41 | 3.7201 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070098 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0067797 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027843 | 0.020394 | 0.020594
2025-07-09 07:00 | 16 | 11.9252 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9.9252 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 40.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.41 | 3.8015 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 08:00 | 17.6 | 13.2052 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 17.6 | 11.2052 | 9 | 21.2 | 22.4 | 50 | 15 | 15 | 32.4 | 15 | 15 | 38.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6889 | 7.41 | 7.41 | 3.9491 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.041023 | 0.081689 | 0.081689 | 0.038319 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16602 | 0.12001 | 0.12356
2025-07-09 09:00 | 17.7 | 14.0852 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 17.7 | 12.0852 | 9 | 21.15 | 22.3 | 50 | 15 | 15 | 32.3 | 15 | 15 | 37.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6946 | 7.41 | 7.41 | 4.0529 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020479 | 0.040844 | 0.040844 | 0.018669 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.08298 | 0.059513 | 0.061782
2025-07-09 10:00 | 18.3 | 14.2452 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 12.2452 | 9 | 20.85 | 21.7 | 50 | 15 | 15 | 31.7 | 15 | 15 | 37.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7294 | 7.41 | 7.41 | 4.072 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 11:00 | 19.6 | 14.8852 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 12.8852 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 37.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 4.1489 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 12:00 | 20.3 | 14.9652 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 12.9652 | 9 | 19.85 | 19.7 | 50 | 15 | 15 | 29.7 | 15 | 15 | 37.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.848 | 7.41 | 7.41 | 4.1586 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 13:00 | 21 | 15.0852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21 | 13.0852 | 9 | 19.5 | 19 | 50 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 36.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8905 | 7.41 | 7.41 | 4.1731 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012966 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012088 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054632 | 0.039317 | 0.041188
2025-07-09 14:00 | 21.3 | 15.1652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.3 | 13.1652 | 9 | 19.35 | 18.7 | 50 | 15 | 15 | 28.7 | 15 | 15 | 36.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9088 | 7.41 | 7.41 | 4.1829 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012905 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012059 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054572 | 0.039289 | 0.041188
2025-07-09 15:00 | 20.7 | 15.4852 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 13.4852 | 9 | 19.65 | 19.3 | 50 | 15 | 15 | 29.3 | 15 | 15 | 36.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8722 | 7.41 | 7.41 | 4.2219 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 16:00 | 21.1 | 15.4852 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 13.4852 | 9 | 19.45 | 18.9 | 50 | 15 | 15 | 28.9 | 15 | 15 | 36.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8966 | 7.41 | 7.41 | 4.2219 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 17:00 | 21.4 | 15.2452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 21.4 | 13.2452 | 9 | 19.3 | 18.6 | 50 | 15 | 15 | 28.6 | 15 | 15 | 36.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.915 | 7.41 | 7.41 | 4.1926 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0064423 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0060157 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027276 | 0.019631 | 0.020594
2025-07-09 18:00 | 20.8 | 14.6052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 20.8 | 12.6052 | 9 | 19.6 | 19.2 | 50 | 15 | 15 | 29.2 | 15 | 15 | 37.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8783 | 7.41 | 7.41 | 4.1151 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013006 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012258 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054673 | 0.039487 | 0.041188
2025-07-09 19:00 | 19.9 | 13.2452 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 19.9 | 11.2452 | 9 | 20.05 | 20.1 | 50 | 15 | 15 | 30.1 | 15 | 15 | 38.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.824 | 7.41 | 7.41 | 3.9538 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.026382 | 0.054459 | 0.054459 | 0.025516 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10972 | 0.079975 | 0.082377
2025-07-09 20:00 | 17.1 | 12.2852 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 10.2852 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 39.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 3.8426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 21:00 | 15.5 | 12.0452 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 10.0452 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15 | 39.9548 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.41 | 3.8152 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 22:00 | 14.1 | 11.8852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.1 | 9.8852 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 16.0148 | 40.1148 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 7.2347 | 3.7969 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072197 | 0.013615 | 0.013945 | 0.0066426 | 0.013934 | 0.014552 | 0.0066596 | 0.028053 | 0.020257 | 0.020594
2025-07-09 23:00 | 12.7 | 11.5652 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 9.5652 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15 | 17.7348 | 40.4348 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.41 | 6.9431 | 3.7607 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 | 12.7 | 11.2052 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 9.2052 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15 | 18.0948 | 40.7948 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.41 | 6.883 | 3.7201 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 01:00 | 12.2 | 11.0052 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 9.0052 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 18.7948 | 40.9948 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 6.767 | 3.6978 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 02:00 | 10.1 | 10.8852 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8.8852 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 16.0648 | 21.0148 | 41.1148 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.2261 | 6.4068 | 3.6844 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 03:00 | 10.8 | 10.8452 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 8.8452 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15.7548 | 20.3548 | 41.1548 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.2793 | 6.5127 | 3.68 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 04:00 | 10.8 | 10.8052 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 8.8052 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15.7948 | 20.3948 | 41.1948 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.2725 | 6.5062 | 3.6755 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 05:00 | 10.9 | 10.8852 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 8.8852 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 15.6648 | 20.2148 | 41.1148 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.2949 | 6.5353 | 3.6844 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 06:00 | 12.3 | 11.1652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 12.3 | 9.1652 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 18.5348 | 40.8348 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 6.8099 | 3.7157 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020963 | 0.0074232 | 0.013615 | 0.014814 | 0.0067879 | 0.013934 | 0.015172 | 0.0066596 | 0.028257 | 0.020403 | 0.020594
2025-07-10 07:00 | 15.9 | 11.2052 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 9.2052 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 15 | 40.7948 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.41 | 3.7201 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 08:00 | 18.8 | 11.2452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 18.8 | 9.2452 | 9 | 20.6 | 21.2 | 50 | 15 | 15 | 31.2 | 15 | 15 | 40.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7587 | 7.41 | 7.41 | 3.7246 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.040261 | 0.081689 | 0.081689 | 0.040629 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16526 | 0.12232 | 0.12356
2025-07-10 09:00 | 21.7 | 11.6052 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 21.7 | 9.6052 | 9 | 19.15 | 18.3 | 50 | 15 | 15 | 28.3 | 15 | 15 | 40.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9334 | 7.41 | 7.41 | 3.7652 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.019236 | 0.040844 | 0.040844 | 0.020096 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.081736 | 0.06094 | 0.061782
2025-07-10 10:00 | 22.7 | 12.0052 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 10.0052 | 9 | 18.65 | 17.3 | 50 | 15 | 15 | 27.3 | 15 | 15 | 39.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9956 | 7.41 | 7.41 | 3.8106 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 11:00 | 23.7 | 12.1652 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 10.1652 | 9 | 18.15 | 16.3 | 50 | 15 | 15 | 26.3 | 15 | 15 | 39.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0588 | 7.41 | 7.41 | 3.8289 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 12:00 | 24.7 | 12.3652 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 10.3652 | 9 | 17.65 | 15.3 | 50 | 15 | 15 | 25.3 | 15 | 15 | 39.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.123 | 7.41 | 7.41 | 3.8518 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 13:00 | 24.6 | 12.0052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 24.6 | 10.0052 | 9 | 17.7 | 15.4 | 50 | 15 | 15 | 25.4 | 15 | 15 | 39.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1166 | 7.41 | 7.41 | 3.8106 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012254 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013238 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.05392 | 0.040467 | 0.041188
2025-07-10 14:00 | 25.6 | 12.3252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 25.6 | 10.3252 | 9 | 17.2 | 14.4 | 50 | 15 | 15 | 24.4 | 15 | 15 | 39.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1817 | 7.41 | 7.41 | 3.8472 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012063 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013112 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.05373 | 0.040341 | 0.041188
2025-07-10 15:00 | 25.3 | 12.4052 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 10.4052 | 9 | 17.35 | 14.7 | 50 | 15 | 15 | 24.7 | 15 | 15 | 39.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.162 | 7.41 | 7.41 | 3.8564 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 16:00 | 24.8 | 12.3652 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 10.3652 | 9 | 17.6 | 15.2 | 50 | 15 | 15 | 25.2 | 15 | 15 | 39.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1295 | 7.41 | 7.41 | 3.8518 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 17:00 | 23.9 | 12.2452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 23.9 | 10.2452 | 9 | 18.05 | 16.1 | 50 | 15 | 15 | 26.1 | 15 | 15 | 39.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0716 | 7.41 | 7.41 | 3.838 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0061945 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0065715 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027028 | 0.020186 | 0.020594
2025-07-10 18:00 | 24 | 12.0452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 24 | 10.0452 | 9 | 18 | 16 | 50 | 15 | 15 | 26 | 15 | 15 | 39.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.078 | 7.41 | 7.41 | 3.8152 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01237 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013222 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054036 | 0.040451 | 0.041188
2025-07-10 19:00 | 22.3 | 11.5252 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 22.3 | 9.5252 | 9 | 18.85 | 17.7 | 50 | 15 | 15 | 27.7 | 15 | 15 | 40.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9706 | 7.41 | 7.41 | 3.7561 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.025408 | 0.054459 | 0.054459 | 0.026859 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10874 | 0.081318 | 0.082377
2025-07-10 20:00 | 21.3 | 11.0852 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 9.0852 | 9 | 19.35 | 18.7 | 50 | 15 | 15 | 28.7 | 15 | 15 | 40.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9088 | 7.41 | 7.41 | 3.7067 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 21:00 | 20.1 | 11.0452 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.0452 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 40.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 3.7022 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 22:00 | 19.4 | 11.0852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 19.4 | 9.0852 | 9 | 20.3 | 20.6 | 50 | 15 | 15 | 30.6 | 15 | 15 | 40.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7942 | 7.41 | 7.41 | 3.7067 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0066474 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0068042 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027481 | 0.020419 | 0.020594
2025-07-10 23:00 | 18.2 | 10.8452 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 8.8452 | 9 | 20.9 | 21.8 | 50 | 15 | 15 | 31.8 | 15 | 15 | 41.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7236 | 7.41 | 7.41 | 3.68 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 | 15.3 | 10.6852 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 8.6852 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 16.0148 | 41.3148 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.2347 | 3.6622 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 01:00 | 15.3 | 10.5252 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 8.5252 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 16.1748 | 41.4748 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.2072 | 3.6445 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 02:00 | 15.1 | 10.5652 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 8.5652 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 16.3348 | 41.4348 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.1799 | 3.6489 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 03:00 | 14.2 | 10.5652 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 8.5652 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 17.2348 | 41.4348 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.0271 | 3.6489 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 04:00 | 13.9 | 10.5252 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 8.5252 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 15 | 17.5748 | 41.4748 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.41 | 6.9699 | 3.6445 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 05:00 | 14 | 10.4052 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8.4052 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15 | 17.5948 | 41.5948 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.41 | 6.9666 | 3.6312 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 06:00 | 13.6 | 10.6852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.6 | 8.6852 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15 | 17.7148 | 41.3148 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.41 | 6.9465 | 3.6622 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072758 | 0.013615 | 0.014523 | 0.006887 | 0.013934 | 0.014721 | 0.0066596 | 0.028109 | 0.020502 | 0.020594
2025-07-11 07:00 | 13.8 | 10.8052 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 8.8052 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 15 | 17.3948 | 41.1948 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.41 | 7.0002 | 3.6755 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 08:00 | 14.6 | 11.0052 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 14.6 | 9.0052 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 16.3948 | 40.9948 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.1696 | 3.6978 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.042984 | 0.081689 | 0.084427 | 0.040924 | 0.083607 | 0.086316 | 0.039958 | 0.16798 | 0.12261 | 0.12356
2025-07-11 09:00 | 14.9 | 11.0852 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 14.9 | 9.0852 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 16.0148 | 40.9148 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.2347 | 3.7067 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.021392 | 0.040844 | 0.041834 | 0.020413 | 0.041803 | 0.042863 | 0.019979 | 0.083892 | 0.061257 | 0.061782
2025-07-11 10:00 | 16 | 11.3652 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9.3652 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 40.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.41 | 3.7381 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 11:00 | 17.5 | 11.7652 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 9.7652 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15 | 40.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.41 | 3.7833 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 12:00 | 19 | 12.1252 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.1252 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 39.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 3.8243 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 13:00 | 19.3 | 12.2452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.3 | 10.2452 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 39.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 3.838 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013316 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013143 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054982 | 0.040373 | 0.041188
2025-07-11 14:00 | 20.1 | 12.8052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 20.1 | 10.8052 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 39.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 3.9026 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01315 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012926 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054817 | 0.040155 | 0.041188
2025-07-11 15:00 | 19.3 | 13.2052 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 11.2052 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 38.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 3.9491 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 16:00 | 19.6 | 13.4052 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 11.4052 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 38.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 3.9726 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 17:00 | 18.4 | 13.2452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 18.4 | 11.2452 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 15 | 15 | 38.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.41 | 7.41 | 3.9538 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0067522 | 0.013615 | 0.013615 | 0.006379 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027586 | 0.019994 | 0.020594
2025-07-11 18:00 | 17.6 | 12.7652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 17.6 | 10.7652 | 9 | 21.2 | 22.4 | 50 | 15 | 15 | 32.4 | 15 | 15 | 39.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6889 | 7.41 | 7.41 | 3.8979 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013674 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012941 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055341 | 0.040171 | 0.041188
2025-07-11 19:00 | 17.5 | 12.3652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 17.5 | 10.3652 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15 | 39.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.41 | 3.8518 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.027391 | 0.054459 | 0.054459 | 0.026192 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11072 | 0.080651 | 0.082377
2025-07-11 20:00 | 15.9 | 11.8052 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 9.8052 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 15 | 40.1948 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.41 | 3.7878 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 21:00 | 14.5 | 11.4852 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 9.4852 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 16.0148 | 40.5148 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.2347 | 3.7516 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 22:00 | 13.2 | 10.9652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.2 | 8.9652 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 17.8348 | 41.0348 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 6.9264 | 3.6933 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0073209 | 0.013615 | 0.014565 | 0.0068289 | 0.013934 | 0.014858 | 0.0066596 | 0.028154 | 0.020444 | 0.020594
2025-07-11 23:00 | 12.9 | 10.4052 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 8.4052 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15.1448 | 18.6948 | 41.5948 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.3848 | 6.7835 | 3.6312 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 | 12.2 | 10.1652 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 8.1652 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15.7348 | 19.6348 | 41.8348 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.2828 | 6.6293 | 3.6049 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 01:00 | 11.4 | 9.8452 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 7.8452 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 16.4548 | 20.7548 | 42.1548 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.1594 | 6.4484 | 3.5699 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 02:00 | 10.9 | 9.5252 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 7.5252 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 17.0248 | 21.5748 | 42.4748 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.0626 | 6.3179 | 3.5352 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 03:00 | 10.6 | 9.6052 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 7.6052 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 17.0948 | 21.7948 | 42.3948 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.0508 | 6.2831 | 3.5439 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 04:00 | 10.3 | 9.4052 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 7.4052 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 17.4448 | 22.2948 | 42.5948 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 6.9918 | 6.2046 | 3.5223 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 05:00 | 10.6 | 9.0852 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 7.0852 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 17.6148 | 22.3148 | 42.9148 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 6.9632 | 6.2014 | 3.4879 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 06:00 | 10.6 | 10.2052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 10.6 | 8.2052 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 16.4948 | 21.1948 | 41.7948 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.1526 | 6.3782 | 3.6093 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.020833 | 0.022101 | 0.0076193 | 0.014105 | 0.015817 | 0.006988 | 0.014158 | 0.01579 | 0.0066596 | 0.028453 | 0.021093 | 0.020817
2025-07-12 07:00 | 13.3 | 11.5252 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 9.5252 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 17.1748 | 40.4748 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 7.0373 | 3.7561 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 08:00 | 14.9 | 12.8452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 14.9 | 10.8452 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15 | 39.1548 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.41 | 3.9072 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.042784 | 0.081689 | 0.081689 | 0.038731 | 0.083607 | 0.085726 | 0.039958 | 0.16778 | 0.12042 | 0.12356
2025-07-12 09:00 | 16.8 | 14.0852 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 16.8 | 12.0852 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 37.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 4.0529 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020769 | 0.040844 | 0.040844 | 0.018669 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.083269 | 0.059513 | 0.061782
2025-07-12 10:00 | 18 | 14.4452 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12.4452 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 37.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 4.0959 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 11:00 | 18.3 | 14.6452 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 12.6452 | 9 | 20.85 | 21.7 | 50 | 15 | 15 | 31.7 | 15 | 15 | 37.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7294 | 7.41 | 7.41 | 4.1199 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 12:00 | 18.9 | 14.7252 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 12.7252 | 9 | 20.55 | 21.1 | 50 | 15 | 15 | 31.1 | 15 | 15 | 37.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7646 | 7.41 | 7.41 | 4.1296 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 13:00 | 19.3 | 15.0452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.3 | 13.0452 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 36.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 4.1683 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013316 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012102 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054982 | 0.039331 | 0.041188
2025-07-12 14:00 | 19.5 | 15.4852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.5 | 13.4852 | 9 | 20.25 | 20.5 | 50 | 15 | 15 | 30.5 | 15 | 15 | 36.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8001 | 7.41 | 7.41 | 4.2219 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013274 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011948 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054941 | 0.039178 | 0.041188
2025-07-12 15:00 | 19 | 15.4452 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13.4452 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 36.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 4.217 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 16:00 | 18.2 | 15.4052 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 13.4052 | 9 | 20.9 | 21.8 | 50 | 15 | 15 | 31.8 | 15 | 15 | 36.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7236 | 7.41 | 7.41 | 4.2121 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 17:00 | 15.6 | 15.4052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.6 | 13.4052 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15 | 36.5948 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.41 | 4.2121 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070536 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0059878 | 0.013934 | 0.014062 | 0.0066596 | 0.027887 | 0.019603 | 0.020594
2025-07-12 18:00 | 13.2 | 14.8852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 13.2 | 12.8852 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 15 | 37.1148 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 7.41 | 4.1489 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014642 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012158 | 0.027869 | 0.029715 | 0.013319 | 0.056309 | 0.039388 | 0.041188
2025-07-12 19:00 | 12.9 | 13.5652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 12.9 | 11.5652 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15 | 15.5348 | 38.4348 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.41 | 7.3173 | 3.9914 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.02942 | 0.054459 | 0.055149 | 0.025276 | 0.055738 | 0.059845 | 0.026639 | 0.11275 | 0.079735 | 0.082377
2025-07-12 20:00 | 13 | 12.9652 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.9652 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15 | 16.0348 | 39.0348 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.41 | 7.2312 | 3.9211 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 21:00 | 13.7 | 12.9652 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 10.9652 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 15.3348 | 39.0348 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.3519 | 3.9211 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 22:00 | 14.3 | 13.0852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.3 | 11.0852 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 15 | 38.9148 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.41 | 3.9351 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071974 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0064093 | 0.013934 | 0.014485 | 0.0066596 | 0.028031 | 0.020024 | 0.020594
2025-07-12 23:00 | 14.4 | 12.1652 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 10.1652 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 15.4348 | 39.8348 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 7.3346 | 3.8289 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 | 14.5 | 11.9652 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 9.9652 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 15.5348 | 40.0348 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.3173 | 3.806 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 01:00 | 13.7 | 11.6052 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 9.6052 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 16.6948 | 40.3948 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.1185 | 3.7652 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 02:00 | 13.3 | 11.8052 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 9.8052 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 16.8948 | 40.1948 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 7.0846 | 3.7878 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 03:00 | 12.7 | 11.5252 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 9.5252 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15 | 17.7748 | 40.4748 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.41 | 6.9364 | 3.7561 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 04:00 | 12.1 | 11.2852 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 9.2852 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 18.6148 | 40.7148 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 6.7967 | 3.7291 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 05:00 | 12.3 | 11.4852 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 9.4852 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 18.2148 | 40.5148 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 6.863 | 3.7516 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 06:00 | 12.4 | 11.6052 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 9.6052 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15 | 17.9948 | 40.3948 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.41 | 6.8997 | 3.7652 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 07:00 | 13.1 | 11.5652 | 0.068973 | 0.055179 | 0.013795 | 13.1 | 9.5652 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15 | 17.3348 | 40.4348 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.41 | 7.0103 | 3.7607 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.013406 | 0.013406 | 0.004718 | 0.0087606 | 0.0092601 | 0.0043155 | 0.0089663 | 0.0095824 | 0.0042852 | 0.018124 | 0.013076 | 0.013252
2025-07-13 08:00 | 13.5 | 11.5652 | 0.68973 | 0.55179 | 0.13795 | 13.5 | 9.5652 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 16.9348 | 40.4348 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.0778 | 3.7607 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.13406 | 0.13406 | 0.046889 | 0.087606 | 0.091718 | 0.043155 | 0.089663 | 0.094941 | 0.042852 | 0.18094 | 0.13076 | 0.13252
2025-07-13 09:00 | 14.8 | 11.6852 | 0.034487 | 0.027589 | 0.0068973 | 14.8 | 9.6852 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 15.5148 | 40.3148 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.3207 | 3.7742 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0.0067028 | 0.0067028 | 0.0022977 | 0.0043803 | 0.0044337 | 0.00215 | 0.0044832 | 0.0046073 | 0.0021426 | 0.0090005 | 0.0065303 | 0.0066258
2025-07-13 10:00 | 15.6 | 11.8452 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 9.8452 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15 | 40.1548 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.41 | 3.7924 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 11:00 | 15.4 | 11.6052 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 9.6052 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15 | 40.3948 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.41 | 3.7652 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 12:00 | 16.7 | 11.6852 | 0.65525 | 0.5242 | 0.13105 | 16.7 | 9.6852 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15 | 40.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.41 | 3.7742 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.12735 | 0.12735 | 0.042386 | 0.083226 | 0.083226 | 0.04085 | 0.08518 | 0.08518 | 0.04071 | 0.16974 | 0.12408 | 0.12589
2025-07-13 13:00 | 17.8 | 11.7652 | 0.20692 | 0.16554 | 0.041384 | 17.8 | 9.7652 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 15 | 15 | 40.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.41 | 7.41 | 3.7833 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.040217 | 0.040217 | 0.013157 | 0.026282 | 0.026282 | 0.012869 | 0.026899 | 0.026899 | 0.012856 | 0.053374 | 0.039151 | 0.039755
2025-07-13 14:00 | 18.3 | 11.7652 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 9.7652 | 9 | 20.85 | 21.7 | 50 | 15 | 15 | 31.7 | 15 | 15 | 40.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7294 | 7.41 | 7.41 | 3.7833 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 15:00 | 18.5 | 11.6452 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 9.6452 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 40.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 3.7697 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 16:00 | 18.2 | 11.5652 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 9.5652 | 9 | 20.9 | 21.8 | 50 | 15 | 15 | 31.8 | 15 | 15 | 40.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7236 | 7.41 | 7.41 | 3.7607 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 17:00 | 16.6 | 11.5652 | 1.0691 | 0.85527 | 0.21382 | 16.6 | 9.5652 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15 | 40.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.41 | 3.7607 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20779 | 0.20779 | 0.069264 | 0.13579 | 0.13579 | 0.06689 | 0.13898 | 0.13898 | 0.066421 | 0.27705 | 0.20268 | 0.2054
2025-07-13 18:00 | 15.2 | 11.6052 | 0.10346 | 0.082768 | 0.020692 | 15.2 | 9.6052 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 15.1948 | 40.3948 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.3761 | 3.7652 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.020108 | 0.020108 | 0.0068505 | 0.013141 | 0.013201 | 0.0064654 | 0.013449 | 0.013696 | 0.0064279 | 0.026959 | 0.019606 | 0.019877
2025-07-13 19:00 | 14.9 | 11.4052 | 0.24141 | 0.19313 | 0.048281 | 14.9 | 9.4052 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15.6948 | 40.5948 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.2897 | 3.7426 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.046919 | 0.046919 | 0.016059 | 0.030662 | 0.031168 | 0.015177 | 0.031382 | 0.032177 | 0.014998 | 0.062979 | 0.045839 | 0.04638
2025-07-13 20:00 | 14.6 | 10.8852 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 8.8852 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 16.5148 | 41.1148 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.1492 | 3.6844 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 21:00 | 14.5 | 10.3252 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 8.3252 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 17.1748 | 41.6748 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.0373 | 3.6224 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 22:00 | 14.3 | 10.5652 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 8.5652 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 17.1348 | 41.4348 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.044 | 3.6489 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 23:00 | 14.4 | 10.4852 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 8.4852 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 17.1148 | 41.5148 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 7.0474 | 3.6401 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 | 14.4 | 10.3652 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 8.3652 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 17.2348 | 41.6348 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 7.0271 | 3.6268 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 01:00 | 14.6 | 10.4052 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 8.4052 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 16.9948 | 41.5948 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.0677 | 3.6312 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 02:00 | 16.2 | 10.2052 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 8.2052 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15 | 15.5948 | 41.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.41 | 7.3069 | 3.6093 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 03:00 | 16.4 | 10.0852 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 8.0852 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15.5148 | 41.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.3207 | 3.5961 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 04:00 | 16.1 | 10.2052 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 8.2052 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15.6948 | 41.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.2897 | 3.6093 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 05:00 | 16 | 10.2052 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8.2052 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15.7948 | 41.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.2725 | 3.6093 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 06:00 | 16.6 | 10.4052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 16.6 | 8.4052 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15 | 41.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.41 | 3.6312 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0069446 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0069457 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027778 | 0.02056 | 0.020594
2025-07-14 07:00 | 16.5 | 10.6052 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 8.6052 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 15 | 41.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.41 | 3.6533 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 08:00 | 17.1 | 10.8452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 17.1 | 8.8452 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 41.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 3.68 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.041344 | 0.081689 | 0.081689 | 0.041122 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16634 | 0.12281 | 0.12356
2025-07-14 09:00 | 17.1 | 11.6452 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 17.1 | 9.6452 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 40.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 3.7697 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020672 | 0.040844 | 0.040844 | 0.020072 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.083172 | 0.060916 | 0.061782
2025-07-14 10:00 | 17.9 | 12.0052 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 10.0052 | 9 | 21.05 | 22.1 | 50 | 15 | 15 | 32.1 | 15 | 15 | 39.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7062 | 7.41 | 7.41 | 3.8106 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 11:00 | 17.6 | 12.4452 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 10.4452 | 9 | 21.2 | 22.4 | 50 | 15 | 15 | 32.4 | 15 | 15 | 39.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6889 | 7.41 | 7.41 | 3.861 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 12:00 | 20.1 | 12.6052 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 10.6052 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 39.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 3.8794 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 13:00 | 22.2 | 12.8052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 22.2 | 10.8052 | 9 | 18.9 | 17.8 | 50 | 15 | 15 | 27.8 | 15 | 15 | 39.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9644 | 7.41 | 7.41 | 3.9026 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012724 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012926 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054391 | 0.040155 | 0.041188
2025-07-14 14:00 | 22.7 | 12.4852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 22.7 | 10.4852 | 9 | 18.65 | 17.3 | 50 | 15 | 15 | 27.3 | 15 | 15 | 39.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9956 | 7.41 | 7.41 | 3.8656 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012624 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013049 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054291 | 0.040279 | 0.041188
2025-07-14 15:00 | 20.2 | 11.6452 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.6452 | 9 | 19.9 | 19.8 | 50 | 15 | 15 | 29.8 | 15 | 15 | 40.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.842 | 7.41 | 7.41 | 3.7697 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 16:00 | 19 | 11.6452 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9.6452 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 40.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 3.7697 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 17:00 | 20.5 | 11.6452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 20.5 | 9.6452 | 9 | 19.75 | 19.5 | 50 | 15 | 15 | 29.5 | 15 | 15 | 40.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8601 | 7.41 | 7.41 | 3.7697 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0065338 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066906 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027367 | 0.020305 | 0.020594
2025-07-14 18:00 | 19.4 | 10.8452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.4 | 8.8452 | 9 | 20.3 | 20.6 | 50 | 15 | 15 | 30.6 | 15 | 15 | 41.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7942 | 7.41 | 7.41 | 3.68 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013295 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013707 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054962 | 0.040937 | 0.041188
2025-07-14 19:00 | 17.2 | 10.8852 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 17.2 | 8.8852 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 41.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 3.6844 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.02752 | 0.054459 | 0.054459 | 0.027382 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11085 | 0.081841 | 0.082377
2025-07-14 20:00 | 16.8 | 10.6052 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 8.6052 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 41.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 3.6533 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 21:00 | 15.5 | 10.4052 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 8.4052 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 16.0948 | 41.5948 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.2209 | 3.6312 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 22:00 | 13.7 | 10.3252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.7 | 8.3252 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 17.9748 | 41.6748 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 6.903 | 3.6224 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072646 | 0.013615 | 0.014615 | 0.0069626 | 0.013934 | 0.014687 | 0.0066596 | 0.028098 | 0.020577 | 0.020594
2025-07-14 23:00 | 13.4 | 10.2852 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 8.2852 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15.0148 | 18.3148 | 41.7148 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.4074 | 6.8464 | 3.618 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 | 13 | 10.2052 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 13 | 8.2052 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15.2948 | 18.7948 | 41.7948 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.3588 | 6.767 | 3.6093 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.094624 | 0.094624 | 0.033354 | 0.062268 | 0.067713 | 0.031739 | 0.063289 | 0.067795 | 0.030248 | 0.12798 | 0.094007 | 0.093537
2025-07-15 01:00 | 12.4 | 10.0852 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 8.0852 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15.7148 | 19.5148 | 41.9148 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.2862 | 6.6489 | 3.5961 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 02:00 | 11.6 | 10.0852 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 8.0852 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 16.1148 | 20.3148 | 41.9148 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.2175 | 6.5191 | 3.5961 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 03:00 | 11.5 | 10.0052 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 8.0052 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 16.2448 | 20.4948 | 41.9948 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.1953 | 6.4901 | 3.5874 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 04:00 | 11.1 | 10.0052 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 8.0052 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 16.4448 | 20.8948 | 41.9948 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.1611 | 6.426 | 3.5874 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 05:00 | 11.7 | 9.9652 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 7.9652 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 16.1848 | 20.3348 | 42.0348 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.2055 | 6.5159 | 3.583 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 06:00 | 12.2 | 9.9252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 12.2 | 7.9252 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15.9748 | 19.8748 | 42.0748 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.2415 | 6.5903 | 3.5786 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021028 | 0.0074346 | 0.013932 | 0.015308 | 0.0070478 | 0.013934 | 0.015207 | 0.0066596 | 0.028268 | 0.020979 | 0.020594
2025-07-15 07:00 | 12.9 | 9.9652 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 7.9652 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15.5848 | 19.1348 | 42.0348 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.3087 | 6.7111 | 3.583 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 08:00 | 13.5 | 10.1652 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 13.5 | 8.1652 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15.0848 | 18.3348 | 41.8348 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.3953 | 6.8431 | 3.6049 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.043722 | 0.081852 | 0.088456 | 0.041979 | 0.083607 | 0.088529 | 0.039958 | 0.16872 | 0.12383 | 0.12356
2025-07-15 09:00 | 14.5 | 10.1652 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 14.5 | 8.1652 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 17.3348 | 41.8348 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.0103 | 3.6049 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.021525 | 0.040844 | 0.043173 | 0.020989 | 0.041803 | 0.043257 | 0.019979 | 0.084025 | 0.061834 | 0.061782
2025-07-15 10:00 | 14.8 | 10.1652 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 8.1652 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 17.0348 | 41.8348 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.0609 | 3.6049 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 11:00 | 15.8 | 10.2452 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 8.2452 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15.9548 | 41.7548 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.245 | 3.6136 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 12:00 | 16.5 | 10.7652 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 8.7652 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 15 | 41.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.41 | 3.6711 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 13:00 | 16.3 | 10.6452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 16.3 | 8.6452 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15.0548 | 41.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.4005 | 3.6578 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013954 | 0.02723 | 0.027265 | 0.013791 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055621 | 0.04102 | 0.041188
2025-07-15 14:00 | 16.8 | 10.9652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 16.8 | 8.9652 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 41.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 3.6933 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013846 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013658 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055513 | 0.040887 | 0.041188
2025-07-15 15:00 | 17.3 | 10.9252 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 8.9252 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15 | 15 | 41.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.41 | 7.41 | 3.6889 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 16:00 | 17.1 | 10.9652 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 8.9652 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 41.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 3.6933 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 17:00 | 16.4 | 10.8852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 16.4 | 8.8852 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15 | 41.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.41 | 3.6844 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0069663 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0068455 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.0278 | 0.02046 | 0.020594
2025-07-15 18:00 | 15.9 | 11.0052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 15.9 | 9.0052 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 15.0948 | 40.9948 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.3935 | 3.6978 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014042 | 0.02723 | 0.02729 | 0.013641 | 0.027869 | 0.027932 | 0.013319 | 0.055708 | 0.040871 | 0.041188
2025-07-15 19:00 | 14.7 | 10.9652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 14.7 | 8.9652 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 15 | 16.3348 | 41.0348 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.41 | 7.1799 | 3.6933 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.028612 | 0.054459 | 0.056205 | 0.027316 | 0.055738 | 0.057413 | 0.026639 | 0.11195 | 0.081775 | 0.082377
2025-07-15 20:00 | 14.2 | 10.9652 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 8.9652 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 16.8348 | 41.0348 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.0948 | 3.6933 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 21:00 | 13.8 | 10.8452 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 8.8452 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 15 | 17.3548 | 41.1548 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.41 | 7.0069 | 3.68 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 22:00 | 13.5 | 10.7252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.5 | 8.7252 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 17.7748 | 41.2748 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 6.9364 | 3.6666 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072871 | 0.013615 | 0.014544 | 0.0068787 | 0.013934 | 0.014755 | 0.0066596 | 0.02812 | 0.020493 | 0.020594
2025-07-15 23:00 | 13.2 | 10.8052 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 8.8052 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 17.9948 | 41.1948 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 6.8997 | 3.6755 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 | 12.9 | 10.9652 | 0.79248 | 0.63398 | 0.1585 | 12.9 | 8.9652 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15 | 18.1348 | 41.0348 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.41 | 6.8763 | 3.6933 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.15402 | 0.15402 | 0.054376 | 0.10066 | 0.10847 | 0.050487 | 0.10302 | 0.11061 | 0.049236 | 0.2084 | 0.15114 | 0.15226
2025-07-16 01:00 | 12.7 | 10.7252 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 12.7 | 8.7252 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15 | 18.5748 | 41.2748 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.41 | 6.8033 | 3.6666 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0.14194 | 0.14194 | 0.050263 | 0.092756 | 0.10103 | 0.046864 | 0.094934 | 0.1024 | 0.045371 | 0.1922 | 0.13962 | 0.14031
2025-07-16 02:00 | 12.2 | 10.7252 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 12.2 | 8.7252 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15.1748 | 19.0748 | 41.2748 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.3796 | 6.7209 | 3.6666 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.14785 | 0.14923 | 0.052762 | 0.097019 | 0.10653 | 0.048816 | 0.09889 | 0.10792 | 0.047262 | 0.20061 | 0.14583 | 0.14615
2025-07-16 03:00 | 11.8 | 10.5652 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 11.8 | 8.5652 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15.5348 | 19.6348 | 41.4348 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.3173 | 6.6293 | 3.6489 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.15968 | 0.16318 | 0.057334 | 0.10567 | 0.11664 | 0.052977 | 0.10704 | 0.11765 | 0.051043 | 0.21701 | 0.15865 | 0.15809
2025-07-16 04:00 | 11.5 | 10.4052 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 11.5 | 8.4052 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 15.8448 | 20.0948 | 41.5948 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.2639 | 6.5547 | 3.6312 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.15376 | 0.15861 | 0.055466 | 0.10251 | 0.1136 | 0.051263 | 0.10343 | 0.11409 | 0.049152 | 0.20923 | 0.15377 | 0.15258
2025-07-16 05:00 | 11.8 | 10.2852 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 11.8 | 8.2852 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15.8148 | 19.9148 | 41.7148 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.269 | 6.5838 | 3.618 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.18683 | 0.19093 | 0.067084 | 0.12446 | 0.13742 | 0.062515 | 0.12525 | 0.13766 | 0.059723 | 0.25391 | 0.18698 | 0.18497
2025-07-16 06:00 | 12.2 | 10.1652 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 12.2 | 8.1652 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15.7348 | 19.6348 | 41.8348 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.2828 | 6.6293 | 3.6049 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.21326 | 0.21526 | 0.076106 | 0.1418 | 0.15578 | 0.07162 | 0.14264 | 0.15567 | 0.068172 | 0.28937 | 0.21342 | 0.21081
2025-07-16 07:00 | 13.5 | 10.2452 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 13.5 | 8.2452 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15.0048 | 18.2548 | 41.7548 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.4092 | 6.8564 | 3.6136 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.25888 | 0.25888 | 0.09055 | 0.1692 | 0.18284 | 0.086728 | 0.17315 | 0.18334 | 0.082754 | 0.34943 | 0.25593 | 0.25591
2025-07-16 08:00 | 15.7 | 10.5252 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 15.7 | 8.5252 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 15.7748 | 41.4748 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.2759 | 3.6445 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.13674 | 0.13674 | 0.046225 | 0.089362 | 0.091009 | 0.045423 | 0.09146 | 0.092085 | 0.043711 | 0.18297 | 0.13478 | 0.13517
2025-07-16 09:00 | 16.9 | 10.7652 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 16.9 | 8.7652 | 9 | 21.55 | 23.1 | 50 | 15 | 15 | 33.1 | 15 | 15 | 41.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6488 | 7.41 | 7.41 | 3.6711 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.1155 | 0.1155 | 0.038322 | 0.075482 | 0.075482 | 0.03809 | 0.077254 | 0.077254 | 0.036922 | 0.15382 | 0.11357 | 0.11418
2025-07-16 10:00 | 17.7 | 11.4052 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 17.7 | 9.4052 | 9 | 21.15 | 22.3 | 50 | 15 | 15 | 32.3 | 15 | 15 | 40.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6946 | 7.41 | 7.41 | 3.7426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13047 | 0.13047 | 0.04275 | 0.085262 | 0.085262 | 0.042202 | 0.087264 | 0.087264 | 0.041706 | 0.17322 | 0.12746 | 0.12897
2025-07-16 11:00 | 17.7 | 11.9252 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 17.7 | 9.9252 | 9 | 21.15 | 22.3 | 50 | 15 | 15 | 32.3 | 15 | 15 | 40.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6946 | 7.41 | 7.41 | 3.8015 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.23209 | 0.23209 | 0.076048 | 0.15167 | 0.15167 | 0.07391 | 0.15523 | 0.15523 | 0.074189 | 0.30813 | 0.22558 | 0.22942
2025-07-16 12:00 | 17.2 | 11.2852 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 17.2 | 9.2852 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 40.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 3.7291 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10959 | 0.10959 | 0.03619 | 0.071617 | 0.071617 | 0.035577 | 0.073299 | 0.073299 | 0.035031 | 0.14578 | 0.10719 | 0.10833
2025-07-16 13:00 | 15.8 | 11.7652 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 15.8 | 9.7652 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15 | 40.2348 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.41 | 3.7833 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20252 | 0.068353 | 0.13235 | 0.13235 | 0.064803 | 0.13545 | 0.13607 | 0.064737 | 0.27087 | 0.19715 | 0.20019
2025-07-16 14:00 | 13.7 | 12.0452 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 13.7 | 10.0452 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 16.2548 | 39.9548 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.1936 | 3.8152 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.082796 | 0.082796 | 0.028871 | 0.054108 | 0.055736 | 0.026273 | 0.055378 | 0.058368 | 0.026467 | 0.11167 | 0.080381 | 0.081845
2025-07-16 15:00 | 14 | 11.7252 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 14 | 9.7252 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15 | 16.2748 | 40.2748 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.41 | 7.1901 | 3.7788 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11273 | 0.039125 | 0.073667 | 0.07592 | 0.036115 | 0.075397 | 0.07892 | 0.036034 | 0.15185 | 0.10978 | 0.11143
2025-07-16 16:00 | 14.4 | 11.8852 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 14.4 | 9.8852 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 15.7148 | 40.1148 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 7.2862 | 3.7969 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0.08871 | 0.08871 | 0.030599 | 0.057973 | 0.058957 | 0.028285 | 0.059334 | 0.061538 | 0.028357 | 0.11931 | 0.086257 | 0.087691
2025-07-16 17:00 | 14.5 | 11.8852 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 14.5 | 9.8852 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 15.6148 | 40.1148 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.3035 | 3.7969 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.034626 | 0.065702 | 0.066661 | 0.032056 | 0.067245 | 0.069583 | 0.032138 | 0.13516 | 0.097758 | 0.099383
2025-07-16 18:00 | 14 | 11.5652 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 14 | 9.5652 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15 | 16.4348 | 40.4348 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.41 | 7.1628 | 3.7607 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.094624 | 0.094624 | 0.032842 | 0.061837 | 0.063971 | 0.030461 | 0.063289 | 0.066247 | 0.030248 | 0.12747 | 0.092299 | 0.093537
2025-07-16 19:00 | 14.3 | 11.0052 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 14.3 | 9.0052 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 16.6948 | 40.9948 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.1185 | 3.6978 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0.301 | 0.301 | 0.10399 | 0.1967 | 0.20476 | 0.098544 | 0.20132 | 0.20928 | 0.096217 | 0.40498 | 0.29525 | 0.29754
2025-07-16 20:00 | 13.4 | 10.4452 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 13.4 | 8.4452 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15 | 18.1548 | 41.5548 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.41 | 6.873 | 3.6357 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.03522 | 0.065702 | 0.070836 | 0.033478 | 0.067245 | 0.071368 | 0.032138 | 0.13576 | 0.09918 | 0.099383
2025-07-16 21:00 | 12.1 | 9.9252 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 12.1 | 7.9252 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 16.0248 | 19.9748 | 42.0748 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.2329 | 6.5741 | 3.5786 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.12733 | 0.12892 | 0.045509 | 0.085249 | 0.093792 | 0.043075 | 0.085166 | 0.093161 | 0.040703 | 0.17284 | 0.12832 | 0.12587
2025-07-16 22:00 | 11.5 | 9.7652 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 11.5 | 7.7652 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 16.4848 | 20.7348 | 42.2348 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.1543 | 6.4516 | 3.5612 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.11237 | 0.11591 | 0.040533 | 0.076057 | 0.08434 | 0.038198 | 0.075583 | 0.083375 | 0.035919 | 0.1529 | 0.11425 | 0.1115
2025-07-16 23:00 | 11.5 | 9.7652 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 11.5 | 7.7652 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 16.4848 | 20.7348 | 42.2348 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.1543 | 6.4516 | 3.5612 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.12419 | 0.12811 | 0.044799 | 0.084063 | 0.093218 | 0.042219 | 0.08354 | 0.092151 | 0.0397 | 0.16899 | 0.12628 | 0.12324
2025-07-17 | 10.9 | 9.9252 | 0.1159 | 0.092717 | 0.023179 | 10.9 | 7.9252 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 16.6248 | 21.1748 | 42.0748 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.1305 | 6.3813 | 3.5786 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.022525 | 0.023673 | 0.0082004 | 0.015298 | 0.017093 | 0.0076201 | 0.015255 | 0.016951 | 0.0072005 | 0.030726 | 0.022918 | 0.022456
2025-07-17 01:00 | 10.6 | 10.0452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 10.6 | 8.0452 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 16.6548 | 21.3548 | 41.9548 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.1253 | 6.3527 | 3.5917 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16727 | 0.057667 | 0.10716 | 0.12019 | 0.053146 | 0.10715 | 0.1195 | 0.050403 | 0.21534 | 0.16031 | 0.15756
2025-07-17 02:00 | 11 | 10.1252 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 11 | 8.1252 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 16.3748 | 20.8748 | 41.8748 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.1731 | 6.4292 | 3.6005 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.16894 | 0.177 | 0.061409 | 0.11405 | 0.12725 | 0.056804 | 0.11429 | 0.12684 | 0.054003 | 0.23035 | 0.17085 | 0.16829
2025-07-17 03:00 | 11.2 | 10.0852 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 11.2 | 8.0852 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 16.3148 | 20.7148 | 41.9148 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.1833 | 6.4548 | 3.5961 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.1802 | 0.18763 | 0.065302 | 0.12148 | 0.13519 | 0.060665 | 0.12163 | 0.13466 | 0.057604 | 0.2455 | 0.18214 | 0.17923
2025-07-17 04:00 | 11 | 10.2452 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 11 | 8.2452 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 16.2548 | 20.7548 | 41.7548 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.1936 | 6.4484 | 3.6136 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.19146 | 0.2006 | 0.069597 | 0.12889 | 0.14378 | 0.064143 | 0.12952 | 0.14375 | 0.061204 | 0.26106 | 0.19303 | 0.19073
2025-07-17 05:00 | 10.6 | 10.3252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 10.6 | 8.3252 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 16.3748 | 21.0748 | 41.6748 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.1731 | 6.3973 | 3.6224 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.63146 | 0.66989 | 0.23094 | 0.4263 | 0.47799 | 0.21104 | 0.42912 | 0.47858 | 0.20185 | 0.8624 | 0.63733 | 0.63098
2025-07-17 06:00 | 11.8 | 10.6052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 11.8 | 8.6052 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15.4948 | 19.5948 | 41.3948 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.3242 | 6.6358 | 3.6533 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.22525 | 0.2302 | 0.08088 | 0.14893 | 0.16438 | 0.074643 | 0.151 | 0.16597 | 0.072005 | 0.30613 | 0.22357 | 0.22301
2025-07-17 07:00 | 12.5 | 10.8452 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 12.5 | 8.8452 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 18.6548 | 41.1548 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 6.7901 | 3.68 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.20915 | 0.20915 | 0.074295 | 0.13668 | 0.14916 | 0.068807 | 0.13989 | 0.15161 | 0.066859 | 0.28345 | 0.20549 | 0.20675
2025-07-17 08:00 | 15.6 | 11.2852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 15.6 | 9.2852 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15.1148 | 40.7148 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.39 | 3.7291 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.055836 | 0.10777 | 0.10806 | 0.053538 | 0.1103 | 0.11131 | 0.052717 | 0.22075 | 0.16131 | 0.16302
2025-07-17 09:00 | 17.2 | 11.7252 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 17.2 | 9.7252 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 40.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 3.7788 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.060571 | 0.11986 | 0.11986 | 0.058762 | 0.12268 | 0.12268 | 0.058631 | 0.24399 | 0.17863 | 0.18131
2025-07-17 10:00 | 18.7 | 12.5252 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 18.7 | 10.5252 | 9 | 20.65 | 21.3 | 50 | 15 | 15 | 31.3 | 15 | 15 | 39.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7528 | 7.41 | 7.41 | 3.8702 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.066173 | 0.13405 | 0.13405 | 0.064166 | 0.1372 | 0.1372 | 0.065572 | 0.2713 | 0.19822 | 0.20277
2025-07-17 11:00 | 19.2 | 12.8452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 19.2 | 10.8452 | 9 | 20.4 | 20.8 | 50 | 15 | 15 | 30.8 | 15 | 15 | 39.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7823 | 7.41 | 7.41 | 3.9072 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.057419 | 0.11723 | 0.11723 | 0.055583 | 0.11999 | 0.11999 | 0.057345 | 0.23681 | 0.17282 | 0.17733
2025-07-17 12:00 | 19.9 | 12.9652 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 19.9 | 10.9652 | 9 | 20.05 | 20.1 | 50 | 15 | 15 | 30.1 | 15 | 15 | 39.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.824 | 7.41 | 7.41 | 3.9211 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10212 | 0.2108 | 0.2108 | 0.099589 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.42468 | 0.31039 | 0.31886
2025-07-17 13:00 | 20.1 | 13.3252 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 20.1 | 11.3252 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 38.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 3.9632 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.074387 | 0.15403 | 0.15403 | 0.072 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31009 | 0.22604 | 0.233
2025-07-17 14:00 | 19.5 | 13.5252 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 19.5 | 11.5252 | 9 | 20.25 | 20.5 | 50 | 15 | 15 | 30.5 | 15 | 15 | 38.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8001 | 7.41 | 7.41 | 3.9867 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.047668 | 0.097783 | 0.097783 | 0.045437 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.1973 | 0.14322 | 0.14791
2025-07-17 15:00 | 20.7 | 13.2052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 20.7 | 11.2052 | 9 | 19.65 | 19.3 | 50 | 15 | 15 | 29.3 | 15 | 15 | 38.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8722 | 7.41 | 7.41 | 3.9491 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.051559 | 0.10777 | 0.10777 | 0.050555 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21647 | 0.15833 | 0.16302
2025-07-17 16:00 | 19.8 | 13.0852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 19.8 | 11.0852 | 9 | 20.1 | 20.2 | 50 | 15 | 15 | 30.2 | 15 | 15 | 38.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.818 | 7.41 | 7.41 | 3.9351 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.049996 | 0.10304 | 0.10304 | 0.048509 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.20767 | 0.15155 | 0.15587
2025-07-17 17:00 | 19.5 | 12.9252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 19.5 | 10.9252 | 9 | 20.25 | 20.5 | 50 | 15 | 15 | 30.5 | 15 | 15 | 39.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8001 | 7.41 | 7.41 | 3.9165 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.043056 | 0.088323 | 0.088323 | 0.041776 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.17821 | 0.1301 | 0.1336
2025-07-17 18:00 | 19.1 | 12.4852 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 19.1 | 10.4852 | 9 | 20.45 | 20.9 | 50 | 15 | 15 | 30.9 | 15 | 15 | 39.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7764 | 7.41 | 7.41 | 3.8656 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.07092 | 0.14457 | 0.14457 | 0.069284 | 0.14797 | 0.14797 | 0.070718 | 0.29215 | 0.21386 | 0.21869
2025-07-17 19:00 | 18 | 12.1652 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 18 | 10.1652 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 39.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 3.8289 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.057458 | 0.11513 | 0.11513 | 0.055704 | 0.11784 | 0.11784 | 0.056317 | 0.23364 | 0.17084 | 0.17415
2025-07-17 20:00 | 16.2 | 11.9252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 16.2 | 9.9252 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15 | 15 | 40.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.41 | 7.41 | 3.8015 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20273 | 0.068 | 0.13248 | 0.13248 | 0.064561 | 0.13559 | 0.13559 | 0.064804 | 0.27073 | 0.19704 | 0.2004
2025-07-17 21:00 | 15.2 | 11.3252 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 15.2 | 9.3252 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 15.4748 | 40.6748 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.3277 | 3.7336 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.14641 | 0.14641 | 0.049881 | 0.095683 | 0.096758 | 0.047475 | 0.097929 | 0.099726 | 0.046803 | 0.19629 | 0.14316 | 0.14473
2025-07-17 22:00 | 15.3 | 11.0852 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 15.3 | 9.0852 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 15.6148 | 40.9148 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.3035 | 3.7067 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.32821 | 0.32821 | 0.11164 | 0.21449 | 0.21762 | 0.10719 | 0.21952 | 0.22304 | 0.10492 | 0.43985 | 0.32168 | 0.32444
2025-07-17 23:00 | 14.3 | 10.8052 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 14.3 | 8.8052 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 16.8948 | 41.1948 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.0846 | 3.6755 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011263 | 0.0038909 | 0.0073602 | 0.0076983 | 0.0037096 | 0.007533 | 0.0078308 | 0.0036002 | 0.015154 | 0.01107 | 0.011133
2025-07-18 | 14.8 | 10.8052 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 8.8052 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 16.3948 | 41.1948 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.1696 | 3.6755 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 01:00 | 15.1 | 10.6852 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 8.6852 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 16.2148 | 41.3148 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.2004 | 3.6622 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 02:00 | 14.7 | 10.3252 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 8.3252 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 15 | 16.9748 | 41.6748 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.41 | 7.0711 | 3.6224 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 03:00 | 14.9 | 10.2052 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 8.2052 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 16.8948 | 41.7948 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.0846 | 3.6093 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 04:00 | 14.3 | 10.1252 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 8.1252 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 17.5748 | 41.8748 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 6.9699 | 3.6005 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 05:00 | 13.8 | 10.4452 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 8.4452 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 15 | 17.7548 | 41.5548 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.41 | 6.9398 | 3.6357 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 06:00 | 13.8 | 10.8852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.8 | 8.8852 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 15 | 17.3148 | 41.1148 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.41 | 7.0137 | 3.6844 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072533 | 0.013615 | 0.014384 | 0.0068455 | 0.013934 | 0.014653 | 0.0066596 | 0.028087 | 0.02046 | 0.020594
2025-07-18 07:00 | 14.3 | 11.6052 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 9.6052 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 16.0948 | 40.3948 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.2209 | 3.7652 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 08:00 | 15.3 | 12.1252 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 15.3 | 10.1252 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 15 | 39.8748 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.41 | 3.8243 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.042519 | 0.081689 | 0.081689 | 0.03957 | 0.083607 | 0.084947 | 0.039958 | 0.16752 | 0.12126 | 0.12356
2025-07-18 09:00 | 16.1 | 12.7252 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 16.1 | 10.7252 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15 | 39.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.41 | 3.8933 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020997 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019434 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.083497 | 0.060279 | 0.061782
2025-07-18 10:00 | 17.8 | 13.3652 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 11.3652 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 15 | 15 | 38.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.41 | 7.41 | 3.9679 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 11:00 | 18.7 | 13.7252 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 11.7252 | 9 | 20.65 | 21.3 | 50 | 15 | 15 | 31.3 | 15 | 15 | 38.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7528 | 7.41 | 7.41 | 4.0102 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 12:00 | 16.5 | 14.1252 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 12.1252 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 15 | 37.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.41 | 4.0577 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 13:00 | 15.6 | 14.2852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 15.6 | 12.2852 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15 | 37.7148 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.41 | 4.0768 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014107 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012373 | 0.027869 | 0.028123 | 0.013319 | 0.055774 | 0.039603 | 0.041188
2025-07-18 14:00 | 17.5 | 14.4452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 17.5 | 12.4452 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15 | 37.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.41 | 4.0959 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013696 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012315 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055362 | 0.039545 | 0.041188
2025-07-18 15:00 | 19 | 14.5652 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12.5652 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 37.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 4.1103 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 16:00 | 16.2 | 14.7252 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 12.7252 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15 | 15 | 37.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.41 | 7.41 | 4.1296 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 17:00 | 16.3 | 14.5252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 16.3 | 12.5252 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 37.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 4.1055 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0069772 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0061433 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027811 | 0.019758 | 0.020594
2025-07-18 18:00 | 15.5 | 14.3252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 15.5 | 12.3252 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15 | 37.6748 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.41 | 4.0816 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014129 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012359 | 0.027869 | 0.028187 | 0.013319 | 0.055796 | 0.039588 | 0.041188
2025-07-18 19:00 | 14.6 | 13.8052 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 14.6 | 11.8052 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 15 | 38.1948 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.41 | 4.0197 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.028656 | 0.054459 | 0.054459 | 0.025098 | 0.055738 | 0.057544 | 0.026639 | 0.11199 | 0.079557 | 0.082377
2025-07-18 20:00 | 14.5 | 12.2852 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 10.2852 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 15.2148 | 39.7148 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.3727 | 3.8426 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 21:00 | 14.2 | 11.6452 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 9.6452 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 16.1548 | 40.3548 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.2107 | 3.7697 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 22:00 | 13.9 | 11.1652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.9 | 9.1652 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 15 | 16.9348 | 40.8348 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.41 | 7.0778 | 3.7157 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072421 | 0.013615 | 0.014254 | 0.0067879 | 0.013934 | 0.014619 | 0.0066596 | 0.028075 | 0.020403 | 0.020594
2025-07-18 23:00 | 13.7 | 10.9252 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 8.9252 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 17.3748 | 41.0748 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.0035 | 3.6889 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 | 13.3 | 10.4052 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 8.4052 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 18.2948 | 41.5948 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 6.8497 | 3.6312 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 01:00 | 12.9 | 9.8852 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 7.8852 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15.6648 | 19.2148 | 42.1148 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.2949 | 6.6979 | 3.5743 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 02:00 | 13.4 | 10.0052 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 8.0052 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15.2948 | 18.5948 | 41.9948 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.3588 | 6.8 | 3.5874 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 03:00 | 13.2 | 9.7652 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 7.7652 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15.6348 | 19.0348 | 42.2348 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.3 | 6.7275 | 3.5612 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 04:00 | 12.8 | 9.3652 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 7.3652 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 16.2348 | 19.8348 | 42.6348 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.197 | 6.5968 | 3.518 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 05:00 | 12.8 | 10.4852 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 8.4852 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15.1148 | 18.7148 | 41.5148 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.39 | 6.7802 | 3.6401 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 06:00 | 12.8 | 10.8852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 12.8 | 8.8852 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15 | 18.3148 | 41.1148 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.41 | 6.8464 | 3.6844 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0073662 | 0.013615 | 0.014736 | 0.0068455 | 0.013934 | 0.014996 | 0.0066596 | 0.0282 | 0.02046 | 0.020594
2025-07-19 07:00 | 13.1 | 12.0052 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 10.0052 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15 | 16.8948 | 39.9948 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.41 | 7.0846 | 3.8106 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 08:00 | 13.4 | 12.5652 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 13.4 | 10.5652 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15 | 16.0348 | 39.4348 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.41 | 7.2312 | 3.8748 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.04379 | 0.081689 | 0.083708 | 0.039054 | 0.083607 | 0.088733 | 0.039958 | 0.16879 | 0.12074 | 0.12356
2025-07-19 09:00 | 14.5 | 13.2052 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 14.5 | 11.2052 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 15 | 38.7948 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.41 | 3.9491 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.021525 | 0.040844 | 0.040844 | 0.01916 | 0.041803 | 0.043257 | 0.019979 | 0.084025 | 0.060004 | 0.061782
2025-07-19 10:00 | 15.1 | 13.7252 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11.7252 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 15 | 38.2748 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.41 | 4.0102 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 11:00 | 16.2 | 14.2052 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 12.2052 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15 | 15 | 37.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.41 | 7.41 | 4.0672 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 12:00 | 16.3 | 14.3652 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 12.3652 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 37.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 4.0863 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 13:00 | 16.9 | 14.6452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 16.9 | 12.6452 | 9 | 21.55 | 23.1 | 50 | 15 | 15 | 33.1 | 15 | 15 | 37.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6488 | 7.41 | 7.41 | 4.1199 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013824 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012244 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055491 | 0.039473 | 0.041188
2025-07-19 14:00 | 17.8 | 14.8052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 17.8 | 12.8052 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 15 | 15 | 37.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.41 | 7.41 | 4.1392 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013632 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012187 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055298 | 0.039416 | 0.041188
2025-07-19 15:00 | 17.8 | 15.1652 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 13.1652 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 15 | 15 | 36.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.41 | 7.41 | 4.1829 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 16:00 | 17 | 15.1652 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13.1652 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 36.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.41 | 7.41 | 4.1829 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 17:00 | 15.6 | 15.1252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.6 | 13.1252 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15 | 36.8748 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.41 | 4.178 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070536 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0060367 | 0.013934 | 0.014062 | 0.0066596 | 0.027887 | 0.019652 | 0.020594
2025-07-19 18:00 | 14.4 | 14.6052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 14.4 | 12.6052 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 15 | 37.3948 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 7.41 | 4.1151 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014372 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012258 | 0.027869 | 0.028904 | 0.013319 | 0.056039 | 0.039487 | 0.041188
2025-07-19 19:00 | 14.2 | 14.0052 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 14.2 | 12.0052 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 15 | 37.9948 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.41 | 4.0434 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.028834 | 0.054459 | 0.054459 | 0.024951 | 0.055738 | 0.058075 | 0.026639 | 0.11217 | 0.07941 | 0.082377
2025-07-19 20:00 | 13.7 | 12.8852 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 10.8852 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 15.4148 | 39.1148 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.338 | 3.9119 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 21:00 | 13.3 | 12.2052 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 10.2052 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 16.4948 | 39.7948 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 7.1526 | 3.8334 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 22:00 | 13.5 | 11.4852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.5 | 9.4852 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 17.0148 | 40.5148 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.0643 | 3.7516 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072871 | 0.013615 | 0.014281 | 0.0067228 | 0.013934 | 0.014755 | 0.0066596 | 0.02812 | 0.020338 | 0.020594
2025-07-19 23:00 | 13.9 | 11.6852 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 9.6852 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 15 | 16.4148 | 40.3148 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.41 | 7.1662 | 3.7742 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 | 14.5 | 11.0452 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 9.0452 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 16.4548 | 40.9548 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.1594 | 3.7022 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 01:00 | 15 | 10.4852 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8.4852 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 16.5148 | 41.5148 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.1492 | 3.6401 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 02:00 | 15.3 | 9.8852 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 7.8852 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 16.8148 | 42.1148 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.0982 | 3.5743 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 03:00 | 15.1 | 10.0052 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 8.0052 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 16.8948 | 41.9948 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.0846 | 3.5874 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 04:00 | 15.2 | 9.5652 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 7.5652 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 17.2348 | 42.4348 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.0271 | 3.5395 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 05:00 | 14.9 | 10.0452 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 8.0452 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 17.0548 | 41.9548 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.0575 | 3.5917 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 06:00 | 15.9 | 10.8052 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 8.8052 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 15.2948 | 41.1948 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.3588 | 3.6755 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 07:00 | 16.4 | 12.1652 | 0.068973 | 0.055179 | 0.013795 | 16.4 | 10.1652 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15 | 39.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.41 | 3.8289 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.013406 | 0.013406 | 0.0044826 | 0.0087606 | 0.0087606 | 0.0042386 | 0.0089663 | 0.0089663 | 0.0042852 | 0.017888 | 0.012999 | 0.013252
2025-07-20 08:00 | 17.8 | 13.7652 | 0.68973 | 0.55179 | 0.13795 | 17.8 | 11.7652 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 15 | 15 | 38.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.41 | 7.41 | 4.015 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13406 | 0.13406 | 0.043857 | 0.087606 | 0.087606 | 0.040421 | 0.089663 | 0.089663 | 0.042852 | 0.17791 | 0.12803 | 0.13252
2025-07-20 09:00 | 18.7 | 14.4452 | 0.034487 | 0.027589 | 0.0068973 | 18.7 | 12.4452 | 9 | 20.65 | 21.3 | 50 | 15 | 15 | 31.3 | 15 | 15 | 37.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7528 | 7.41 | 7.41 | 4.0959 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0067028 | 0.0067028 | 0.0021622 | 0.0043803 | 0.0043803 | 0.0019811 | 0.0044832 | 0.0044832 | 0.0021426 | 0.008865 | 0.0063614 | 0.0066258
2025-07-20 10:00 | 19.5 | 15.0852 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 13.0852 | 9 | 20.25 | 20.5 | 50 | 15 | 15 | 30.5 | 15 | 15 | 36.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8001 | 7.41 | 7.41 | 4.1731 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 11:00 | 20.2 | 15.2452 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 13.2452 | 9 | 19.9 | 19.8 | 50 | 15 | 15 | 29.8 | 15 | 15 | 36.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.842 | 7.41 | 7.41 | 4.1926 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 12:00 | 21.4 | 15.5252 | 0.65525 | 0.5242 | 0.13105 | 21.4 | 13.5252 | 9 | 19.3 | 18.6 | 50 | 15 | 15 | 28.6 | 15 | 15 | 36.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.915 | 7.41 | 7.41 | 4.2268 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.12735 | 0.12735 | 0.039381 | 0.083226 | 0.083226 | 0.036476 | 0.08518 | 0.08518 | 0.04071 | 0.16673 | 0.1197 | 0.12589
2025-07-20 13:00 | 21.6 | 15.5652 | 0.20692 | 0.16554 | 0.041384 | 21.6 | 13.5652 | 9 | 19.2 | 18.4 | 50 | 15 | 15 | 28.4 | 15 | 15 | 36.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9273 | 7.41 | 7.41 | 4.2317 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.040217 | 0.040217 | 0.012397 | 0.026282 | 0.026282 | 0.011505 | 0.026899 | 0.026899 | 0.012856 | 0.052614 | 0.037787 | 0.039755
2025-07-20 14:00 | 22 | 15.8852 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13.8852 | 9 | 19 | 18 | 50 | 15 | 15 | 28 | 15 | 15 | 36.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.952 | 7.41 | 7.41 | 4.271 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 15:00 | 22.9 | 15.9252 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 13.9252 | 9 | 18.55 | 17.1 | 50 | 15 | 15 | 27.1 | 15 | 15 | 36.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0082 | 7.41 | 7.41 | 4.276 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 16:00 | 21.5 | 15.8852 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 13.8852 | 9 | 19.25 | 18.5 | 50 | 15 | 15 | 28.5 | 15 | 15 | 36.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9211 | 7.41 | 7.41 | 4.271 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 17:00 | 20.1 | 15.6852 | 1.0691 | 0.85527 | 0.21382 | 20.1 | 13.6852 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 36.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 4.2464 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20779 | 0.20779 | 0.065576 | 0.13579 | 0.13579 | 0.059238 | 0.13898 | 0.13898 | 0.066421 | 0.27336 | 0.19503 | 0.2054
2025-07-20 18:00 | 18.1 | 15.5252 | 0.10346 | 0.082768 | 0.020692 | 18.1 | 13.5252 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15 | 36.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.41 | 4.2268 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020108 | 0.020108 | 0.0065478 | 0.013141 | 0.013141 | 0.0057594 | 0.013449 | 0.013449 | 0.0064279 | 0.026656 | 0.0189 | 0.019877
2025-07-20 19:00 | 15.6 | 14.6852 | 0.24141 | 0.19313 | 0.048281 | 15.6 | 12.6852 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15 | 37.3148 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.41 | 4.1248 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0.046919 | 0.046919 | 0.015886 | 0.030662 | 0.030662 | 0.013771 | 0.031382 | 0.031668 | 0.014998 | 0.062805 | 0.044433 | 0.04638
2025-07-20 20:00 | 15.4 | 13.5652 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 11.5652 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15 | 38.4348 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.41 | 3.9914 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 21:00 | 15 | 12.9652 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10.9652 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 39.0348 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.41 | 3.9211 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 22:00 | 14.6 | 12.8052 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 10.8052 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 15 | 39.1948 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.41 | 3.9026 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 23:00 | 12.7 | 11.8852 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 9.8852 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15 | 17.4148 | 40.1148 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.41 | 6.9968 | 3.7969 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 | 12.2 | 11.2452 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 9.2452 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 18.5548 | 40.7548 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 6.8066 | 3.7246 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 01:00 | 11.8 | 11.2452 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 9.2452 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15 | 18.9548 | 40.7548 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.41 | 6.7406 | 3.7246 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 02:00 | 11.1 | 10.2452 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 8.2452 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 16.2048 | 20.6548 | 41.7548 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.2021 | 6.4644 | 3.6136 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 03:00 | 9.9 | 10.2052 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 8.2052 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 16.8448 | 21.8948 | 41.7948 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 7.0931 | 6.2673 | 3.6093 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 04:00 | 9.4 | 9.6052 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 7.6052 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 17.6948 | 22.9948 | 42.3948 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 6.9498 | 6.0956 | 3.5439 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 05:00 | 10 | 10.5652 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.5652 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 16.4348 | 21.4348 | 41.4348 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 7.1628 | 6.34 | 3.6489 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 06:00 | 10.9 | 11.7652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 10.9 | 9.7652 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 15 | 19.3348 | 40.2348 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.41 | 6.6783 | 3.7833 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021895 | 0.0075845 | 0.013615 | 0.015107 | 0.0066665 | 0.01411 | 0.015678 | 0.0066596 | 0.028418 | 0.020281 | 0.020769
2025-07-21 07:00 | 12.9 | 12.8052 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 10.8052 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15 | 16.2948 | 39.1948 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.41 | 7.1867 | 3.9026 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 08:00 | 13.9 | 13.9252 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 13.9 | 11.9252 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 15 | 15 | 38.0748 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.41 | 7.41 | 4.0339 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.043453 | 0.081689 | 0.081689 | 0.037514 | 0.083607 | 0.087715 | 0.039958 | 0.16845 | 0.1192 | 0.12356
2025-07-21 09:00 | 16 | 14.9252 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 16 | 12.9252 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 37.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.41 | 4.1537 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.02103 | 0.040844 | 0.040844 | 0.018216 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.08353 | 0.05906 | 0.061782
2025-07-21 10:00 | 17.7 | 15.5652 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 13.5652 | 9 | 21.15 | 22.3 | 50 | 15 | 15 | 32.3 | 15 | 15 | 36.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6946 | 7.41 | 7.41 | 4.2317 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 11:00 | 18.5 | 15.7652 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 13.7652 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 36.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 4.2562 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 12:00 | 17.9 | 16.0852 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 14.0852 | 9 | 21.05 | 22.1 | 50 | 15 | 15 | 32.1 | 15 | 15 | 35.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7062 | 7.41 | 7.41 | 4.2957 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 13:00 | 19.1 | 16.3252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.1 | 14.3252 | 9 | 20.45 | 20.9 | 50 | 15 | 15 | 30.9 | 15 | 15 | 35.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7764 | 7.41 | 7.41 | 4.3255 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013357 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011662 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055024 | 0.038891 | 0.041188
2025-07-21 14:00 | 18 | 16.0052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 18 | 14.0052 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 35.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 4.2858 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013589 | 0.02723 | 0.02723 | 0.01177 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055256 | 0.038999 | 0.041188
2025-07-21 15:00 | 17.3 | 13.4452 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 11.4452 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15 | 15 | 38.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.41 | 7.41 | 3.9773 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 16:00 | 17.1 | 12.3652 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 10.3652 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 39.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 3.8518 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 17:00 | 15.5 | 12.4852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.5 | 10.4852 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15 | 39.5148 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.41 | 3.8656 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070646 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0065246 | 0.013934 | 0.014094 | 0.0066596 | 0.027898 | 0.020139 | 0.020594
2025-07-21 18:00 | 13.5 | 12.4052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 13.5 | 10.4052 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 16.0948 | 39.5948 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.2209 | 3.8564 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014574 | 0.02723 | 0.027943 | 0.01308 | 0.027869 | 0.02951 | 0.013319 | 0.056241 | 0.04031 | 0.041188
2025-07-21 19:00 | 13.9 | 12.4452 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 13.9 | 10.4452 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 15 | 15.6548 | 39.5548 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.41 | 7.2966 | 3.861 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.028968 | 0.054459 | 0.055306 | 0.026129 | 0.055738 | 0.058477 | 0.026639 | 0.1123 | 0.080589 | 0.082377
2025-07-21 20:00 | 12.4 | 12.4452 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 10.4452 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15 | 17.1548 | 39.5548 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.41 | 7.0406 | 3.861 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 21:00 | 11.6 | 12.3652 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 10.3652 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 15 | 18.0348 | 39.6348 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.41 | 6.893 | 3.8518 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 22:00 | 10.5 | 12.2452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 10.5 | 10.2452 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 15 | 19.2548 | 39.7548 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.41 | 6.6914 | 3.838 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.020833 | 0.02217 | 0.007631 | 0.013615 | 0.015077 | 0.0065715 | 0.014174 | 0.015827 | 0.0066596 | 0.028464 | 0.020186 | 0.020834
2025-07-21 23:00 | 11 | 11.9652 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.9652 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15 | 19.0348 | 40.0348 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.41 | 6.7275 | 3.806 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 | 10.3 | 11.7252 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.7252 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 15.1248 | 19.9748 | 40.2748 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 7.3883 | 6.5741 | 3.7788 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 01:00 | 9 | 11.6852 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.6852 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 15.8148 | 21.3148 | 40.3148 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 7.269 | 6.3591 | 3.7742 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 02:00 | 9.2 | 11.3252 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.3252 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 16.0748 | 21.4748 | 40.6748 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 7.2244 | 6.3337 | 3.7336 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 03:00 | 9.4 | 10.9252 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 8.9252 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 16.3748 | 21.6748 | 41.0748 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 7.1731 | 6.302 | 3.6889 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 04:00 | 10 | 10.6452 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.6452 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 16.3548 | 21.3548 | 41.3548 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 7.1765 | 6.3527 | 3.6578 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 05:00 | 9.6 | 10.6452 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 8.6452 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 16.5548 | 21.7548 | 41.3548 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 7.1424 | 6.2894 | 3.6578 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 06:00 | 11.5 | 10.8052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 11.5 | 8.8052 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 15.4448 | 19.6948 | 41.1948 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.3328 | 6.6196 | 3.6755 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.020833 | 0.02149 | 0.007515 | 0.013758 | 0.015241 | 0.006862 | 0.014014 | 0.015458 | 0.0066596 | 0.028348 | 0.02062 | 0.020673
2025-07-22 07:00 | 12 | 11.0052 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9.0052 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 18.9948 | 40.9948 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 6.7341 | 3.6978 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 08:00 | 14.4 | 11.4452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 14.4 | 9.4452 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 16.1548 | 40.5548 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 7.2107 | 3.7471 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.043117 | 0.081689 | 0.083947 | 0.040385 | 0.083607 | 0.086713 | 0.039958 | 0.16812 | 0.12207 | 0.12356
2025-07-22 09:00 | 15.3 | 11.8452 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 15.3 | 9.8452 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 15 | 40.1548 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.41 | 3.7924 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.02126 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019952 | 0.041803 | 0.042473 | 0.019979 | 0.08376 | 0.060796 | 0.061782
2025-07-22 10:00 | 14.7 | 12.3252 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 10.3252 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 15 | 15 | 39.6748 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.41 | 7.41 | 3.8472 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 11:00 | 15.5 | 12.8852 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 10.8852 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15 | 39.1148 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.41 | 3.9119 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 12:00 | 16.4 | 13.3252 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 11.3252 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15 | 38.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.41 | 3.9632 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 13:00 | 15.2 | 13.4852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 15.2 | 11.4852 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 15 | 38.5148 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.41 | 3.982 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014195 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012668 | 0.027869 | 0.02838 | 0.013319 | 0.055862 | 0.039897 | 0.041188
2025-07-22 14:00 | 13.9 | 13.6852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 13.9 | 11.6852 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 15 | 15 | 38.3148 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.41 | 7.41 | 4.0055 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014484 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012593 | 0.027869 | 0.029238 | 0.013319 | 0.056151 | 0.039823 | 0.041188
2025-07-22 15:00 | 13.8 | 13.7252 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 11.7252 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 15 | 15 | 38.2748 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.41 | 7.41 | 4.0102 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 16:00 | 11.5 | 13.7252 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.7252 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 15 | 16.7748 | 38.2748 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.41 | 7.105 | 4.0102 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 17:00 | 11.3 | 13.6852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 11.3 | 11.6852 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 15 | 17.0148 | 38.3148 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.41 | 7.0643 | 4.0055 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021624 | 0.0075381 | 0.013615 | 0.014281 | 0.0062967 | 0.014046 | 0.015531 | 0.0066596 | 0.028372 | 0.019911 | 0.020705
2025-07-22 18:00 | 11.7 | 13.5652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 11.7 | 11.5652 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15 | 16.7348 | 38.4348 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.41 | 7.1118 | 3.9914 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.041667 | 0.042714 | 0.014984 | 0.02723 | 0.028372 | 0.012638 | 0.027964 | 0.030772 | 0.013319 | 0.056651 | 0.039868 | 0.041283
2025-07-22 19:00 | 11.9 | 12.3652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 11.9 | 10.3652 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15 | 17.7348 | 39.6348 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.41 | 6.9431 | 3.8518 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.083334 | 0.084899 | 0.029876 | 0.054459 | 0.058121 | 0.026192 | 0.055801 | 0.061256 | 0.026639 | 0.11321 | 0.080651 | 0.08244
2025-07-22 20:00 | 11.7 | 11.4052 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 9.4052 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15 | 18.8948 | 40.5948 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.41 | 6.7505 | 3.7426 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 21:00 | 11.2 | 11.0052 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 9.0052 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15.3948 | 19.7948 | 40.9948 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.3415 | 6.6033 | 3.6978 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 22:00 | 11.3 | 10.4452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 11.3 | 8.4452 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 15.9048 | 20.2548 | 41.5548 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.2535 | 6.5288 | 3.6357 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021624 | 0.0075381 | 0.013908 | 0.015452 | 0.0069372 | 0.014046 | 0.015531 | 0.0066596 | 0.028372 | 0.020846 | 0.020705
2025-07-22 23:00 | 11.2 | 10.4452 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 8.4452 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15.9548 | 20.3548 | 41.5548 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.245 | 6.5127 | 3.6357 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 | 11.2 | 10.4052 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 8.4052 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15.9948 | 20.3948 | 41.5948 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.2381 | 6.5062 | 3.6312 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 01:00 | 11 | 9.8852 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.8852 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 16.6148 | 21.1148 | 42.1148 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.1322 | 6.3909 | 3.5743 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 02:00 | 11.3 | 9.6052 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 7.6052 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 16.7448 | 21.0948 | 42.3948 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.1101 | 6.3941 | 3.5439 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 03:00 | 11.6 | 9.7252 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 7.7252 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 16.4748 | 20.6748 | 42.2748 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.156 | 6.4612 | 3.5569 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 04:00 | 11.4 | 10.1252 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 8.1252 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 16.1748 | 20.4748 | 41.8748 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.2072 | 6.4934 | 3.6005 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 05:00 | 11.5 | 9.9252 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 7.9252 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 16.3248 | 20.5748 | 42.0748 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.1816 | 6.4773 | 3.5786 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 06:00 | 11.9 | 10.6452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 11.9 | 8.6452 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15.4048 | 19.4548 | 41.3548 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.3398 | 6.6587 | 3.6578 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021225 | 0.007469 | 0.013745 | 0.015151 | 0.0068953 | 0.01395 | 0.015314 | 0.0066596 | 0.028302 | 0.02064 | 0.02061
2025-07-23 07:00 | 12 | 11.4052 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9.4052 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 18.5948 | 40.5948 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 6.8 | 3.7426 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 08:00 | 12.3 | 12.1652 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 12.3 | 10.1652 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 17.5348 | 39.8348 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 6.9767 | 3.8289 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.125 | 0.12578 | 0.044539 | 0.081689 | 0.086763 | 0.039523 | 0.083607 | 0.09103 | 0.039958 | 0.16954 | 0.12121 | 0.12356
2025-07-23 09:00 | 13.3 | 12.8452 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 13.3 | 10.8452 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 15.8548 | 39.1548 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 7.2621 | 3.9072 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.021929 | 0.040844 | 0.041676 | 0.019365 | 0.041803 | 0.044469 | 0.019979 | 0.084429 | 0.06021 | 0.061782
2025-07-23 10:00 | 14.2 | 13.5652 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 11.5652 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 15 | 38.4348 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.41 | 3.9914 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 11:00 | 15.2 | 14.0452 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 12.0452 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 15 | 37.9548 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.41 | 4.0482 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 12:00 | 15.6 | 13.6052 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 11.6052 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15 | 38.3948 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.41 | 3.9961 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 13:00 | 14.5 | 13.4052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 14.5 | 11.4052 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 15 | 38.5948 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.41 | 3.9726 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01435 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012698 | 0.027869 | 0.028838 | 0.013319 | 0.056017 | 0.039927 | 0.041188
2025-07-23 14:00 | 14.2 | 13.1252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 14.2 | 11.1252 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 15 | 38.8748 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.41 | 3.9398 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014417 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012803 | 0.027869 | 0.029037 | 0.013319 | 0.056084 | 0.040033 | 0.041188
2025-07-23 15:00 | 15.1 | 13.2452 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11.2452 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 15 | 38.7548 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.41 | 3.9538 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 16:00 | 15.9 | 13.1252 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 11.1252 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 15 | 38.8748 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.41 | 3.9398 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 17:00 | 16.6 | 13.2052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 16.6 | 11.2052 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15 | 38.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.41 | 3.9491 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0069446 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0063866 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027778 | 0.020001 | 0.020594
2025-07-23 18:00 | 16.3 | 13.1652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 16.3 | 11.1652 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 38.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 3.9445 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013954 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012788 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055621 | 0.040018 | 0.041188
2025-07-23 19:00 | 15.2 | 12.9252 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 15.2 | 10.9252 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 15 | 39.0748 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.41 | 3.9165 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.02839 | 0.054459 | 0.054459 | 0.025759 | 0.055738 | 0.05676 | 0.026639 | 0.11172 | 0.080218 | 0.082377
2025-07-23 20:00 | 13.3 | 12.8052 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 10.8052 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 15.8948 | 39.1948 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 7.2553 | 3.9026 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 21:00 | 12.1 | 12.3252 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 10.3252 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 17.5748 | 39.6748 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 6.9699 | 3.8472 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 22:00 | 10.7 | 11.9652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 10.7 | 9.9652 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 15 | 19.3348 | 40.0348 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.41 | 6.6783 | 3.806 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.020833 | 0.022032 | 0.0076077 | 0.013615 | 0.015107 | 0.0066267 | 0.014142 | 0.015752 | 0.0066596 | 0.028441 | 0.020241 | 0.020801
2025-07-23 23:00 | 10.3 | 11.7252 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.7252 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 15.1248 | 19.9748 | 40.2748 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 7.3883 | 6.5741 | 3.7788 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 | 9.5 | 11.6452 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.6452 | 9 | 25.25 | 30.5 | 50 | 15.75 | 21 | 40.5 | 15.6048 | 20.8548 | 40.3548 | 16.25 | 21.5 | 41 | 4.7865 | 4.4105 | 3.2551 | 7.3052 | 6.4324 | 3.7697 | 7.0369 | 6.2247 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 01:00 | 9.4 | 11.6852 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.6852 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 15.6148 | 20.9148 | 40.3148 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 7.3035 | 6.4228 | 3.7742 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 02:00 | 8.9 | 11.6052 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 9.6052 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 15.9448 | 21.4948 | 40.3948 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 7.2467 | 6.3305 | 3.7652 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 03:00 | 7.7 | 11.5252 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 9.5252 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 16.6248 | 22.7748 | 40.4748 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 7.1305 | 6.1297 | 3.7561 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 04:00 | 6.8 | 11.4452 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 9.4452 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 17.1548 | 23.7548 | 40.5548 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 7.0406 | 5.9786 | 3.7471 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 05:00 | 7.6 | 11.6052 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 9.6052 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 16.5948 | 22.7948 | 40.3948 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 7.1356 | 6.1266 | 3.7652 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 06:00 | 9.7 | 11.7252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 9.7 | 9.7252 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 15.4248 | 20.5748 | 40.2748 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 7.3363 | 6.4773 | 3.7788 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.020979 | 0.022731 | 0.0077247 | 0.013752 | 0.015575 | 0.0066745 | 0.014304 | 0.01613 | 0.0066596 | 0.028704 | 0.020426 | 0.020964
2025-07-24 07:00 | 15.7 | 12.0052 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 10.0052 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 15 | 39.9948 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.41 | 3.8106 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 08:00 | 17.7 | 13.2052 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 17.7 | 11.2052 | 9 | 21.15 | 22.3 | 50 | 15 | 15 | 32.3 | 15 | 15 | 38.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6946 | 7.41 | 7.41 | 3.9491 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.040959 | 0.081689 | 0.081689 | 0.038319 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16596 | 0.12001 | 0.12356
2025-07-24 09:00 | 19.2 | 14.3652 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 19.2 | 12.3652 | 9 | 20.4 | 20.8 | 50 | 15 | 15 | 30.8 | 15 | 15 | 37.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7823 | 7.41 | 7.41 | 4.0863 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020005 | 0.040844 | 0.040844 | 0.018516 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.082505 | 0.059361 | 0.061782
2025-07-24 10:00 | 20.5 | 14.9252 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 12.9252 | 9 | 19.75 | 19.5 | 50 | 15 | 15 | 29.5 | 15 | 15 | 37.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8601 | 7.41 | 7.41 | 4.1537 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 11:00 | 21.2 | 15.5252 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 13.5252 | 9 | 19.4 | 18.8 | 50 | 15 | 15 | 28.8 | 15 | 15 | 36.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9027 | 7.41 | 7.41 | 4.2268 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 12:00 | 21.9 | 15.4452 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 13.4452 | 9 | 19.05 | 18.1 | 50 | 15 | 15 | 28.1 | 15 | 15 | 36.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9458 | 7.41 | 7.41 | 4.217 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 13:00 | 23.1 | 15.6452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 23.1 | 13.6452 | 9 | 18.45 | 16.9 | 50 | 15 | 15 | 26.9 | 15 | 15 | 36.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0208 | 7.41 | 7.41 | 4.2415 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012545 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011893 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054212 | 0.039122 | 0.041188
2025-07-24 14:00 | 23.4 | 15.5252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 23.4 | 13.5252 | 9 | 18.3 | 16.6 | 50 | 15 | 15 | 26.6 | 15 | 15 | 36.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0398 | 7.41 | 7.41 | 4.2268 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012487 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011934 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054153 | 0.039164 | 0.041188
2025-07-24 15:00 | 23.4 | 15.4452 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 13.4452 | 9 | 18.3 | 16.6 | 50 | 15 | 15 | 26.6 | 15 | 15 | 36.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0398 | 7.41 | 7.41 | 4.217 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 16:00 | 23.6 | 15.4052 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 13.4052 | 9 | 18.2 | 16.4 | 50 | 15 | 15 | 26.4 | 15 | 15 | 36.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0525 | 7.41 | 7.41 | 4.2121 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 17:00 | 23.1 | 15.3652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 23.1 | 13.3652 | 9 | 18.45 | 16.9 | 50 | 15 | 15 | 26.9 | 15 | 15 | 36.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0208 | 7.41 | 7.41 | 4.2072 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0062727 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0059948 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027106 | 0.01961 | 0.020594
2025-07-24 18:00 | 21.8 | 14.9652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.8 | 12.9652 | 9 | 19.1 | 18.2 | 50 | 15 | 15 | 28.2 | 15 | 15 | 37.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9396 | 7.41 | 7.41 | 4.1586 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012804 | 0.02723 | 0.02723 | 0.01213 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054471 | 0.039359 | 0.041188
2025-07-24 19:00 | 20 | 14.4852 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 20 | 12.4852 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 37.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 4.1007 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.026341 | 0.054459 | 0.054459 | 0.024602 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10967 | 0.079061 | 0.082377
2025-07-24 20:00 | 17.2 | 13.4452 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 11.4452 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 38.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 3.9773 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 21:00 | 15 | 12.5252 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10.5252 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 39.4748 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.41 | 3.8702 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 22:00 | 14.1 | 12.1652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.1 | 10.1652 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 15.7348 | 39.8348 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 7.2828 | 3.8289 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072197 | 0.013615 | 0.013853 | 0.0065872 | 0.013934 | 0.014552 | 0.0066596 | 0.028053 | 0.020202 | 0.020594
2025-07-24 23:00 | 12.8 | 12.0452 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 10.0452 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15 | 17.1548 | 39.9548 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.41 | 7.0406 | 3.8152 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 | 12 | 11.8852 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9.8852 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 18.1148 | 40.1148 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 6.8797 | 3.7969 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 01:00 | 10.4 | 11.9252 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 9.9252 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 15 | 19.6748 | 40.0748 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 7.41 | 6.6228 | 3.8015 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 02:00 | 9.6 | 11.9252 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.9252 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 15.2748 | 20.4748 | 40.0748 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 7.3623 | 6.4934 | 3.8015 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 03:00 | 9.8 | 11.8452 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8452 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 15.2548 | 20.3548 | 40.1548 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 7.3657 | 6.5127 | 3.7924 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 04:00 | 8.9 | 11.8452 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 9.8452 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 15.7048 | 21.2548 | 40.1548 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 7.288 | 6.3686 | 3.7924 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 05:00 | 11 | 11.8052 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.8052 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15 | 19.1948 | 40.1948 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.41 | 6.7012 | 3.7878 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 06:00 | 14.6 | 11.8852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.6 | 9.8852 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 15.5148 | 40.1148 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.3207 | 3.7969 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.007164 | 0.013615 | 0.013781 | 0.0066426 | 0.013934 | 0.014386 | 0.0066596 | 0.027997 | 0.020257 | 0.020594
2025-07-25 07:00 | 17.2 | 12.2052 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 10.2052 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 39.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 3.8334 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 08:00 | 19.1 | 12.2852 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 19.1 | 10.2852 | 9 | 20.45 | 20.9 | 50 | 15 | 15 | 30.9 | 15 | 15 | 39.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7764 | 7.41 | 7.41 | 3.8426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.040072 | 0.081689 | 0.081689 | 0.039382 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16507 | 0.12107 | 0.12356
2025-07-25 09:00 | 20.5 | 12.2852 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 20.5 | 10.2852 | 9 | 19.75 | 19.5 | 50 | 15 | 15 | 29.5 | 15 | 15 | 39.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8601 | 7.41 | 7.41 | 3.8426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.019601 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019691 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.082102 | 0.060535 | 0.061782
2025-07-25 10:00 | 22.3 | 13.2052 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 11.2052 | 9 | 18.85 | 17.7 | 50 | 15 | 15 | 27.7 | 15 | 15 | 38.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9706 | 7.41 | 7.41 | 3.9491 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 11:00 | 23.7 | 13.6052 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 11.6052 | 9 | 18.15 | 16.3 | 50 | 15 | 15 | 26.3 | 15 | 15 | 38.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0588 | 7.41 | 7.41 | 3.9961 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 12:00 | 22.8 | 14.0052 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 12.0052 | 9 | 18.6 | 17.2 | 50 | 15 | 15 | 27.2 | 15 | 15 | 37.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0019 | 7.41 | 7.41 | 4.0434 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 13:00 | 24.3 | 14.2052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 24.3 | 12.2052 | 9 | 17.85 | 15.7 | 50 | 15 | 15 | 25.7 | 15 | 15 | 37.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0972 | 7.41 | 7.41 | 4.0672 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012311 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012402 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053978 | 0.039632 | 0.041188
2025-07-25 14:00 | 24.1 | 14.5652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 24.1 | 12.5652 | 9 | 17.95 | 15.9 | 50 | 15 | 15 | 25.9 | 15 | 15 | 37.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0844 | 7.41 | 7.41 | 4.1103 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01235 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012272 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054017 | 0.039502 | 0.041188
2025-07-25 15:00 | 24.3 | 15.0052 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 13.0052 | 9 | 17.85 | 15.7 | 50 | 15 | 15 | 25.7 | 15 | 15 | 36.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0972 | 7.41 | 7.41 | 4.1634 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 16:00 | 24.7 | 15.4052 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 13.4052 | 9 | 17.65 | 15.3 | 50 | 15 | 15 | 25.3 | 15 | 15 | 36.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.123 | 7.41 | 7.41 | 4.2121 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 17:00 | 24.4 | 15.6452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 24.4 | 13.6452 | 9 | 17.8 | 15.6 | 50 | 15 | 15 | 25.6 | 15 | 15 | 36.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1037 | 7.41 | 7.41 | 4.2415 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.006146 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0059463 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.026979 | 0.019561 | 0.020594
2025-07-25 18:00 | 24 | 15.1252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 24 | 13.1252 | 9 | 18 | 16 | 50 | 15 | 15 | 26 | 15 | 15 | 36.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.078 | 7.41 | 7.41 | 4.178 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01237 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012073 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054036 | 0.039303 | 0.041188
2025-07-25 19:00 | 22.8 | 14.1652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 22.8 | 12.1652 | 9 | 18.6 | 17.2 | 50 | 15 | 15 | 27.2 | 15 | 15 | 37.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0019 | 7.41 | 7.41 | 4.0625 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.025209 | 0.054459 | 0.054459 | 0.024834 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10854 | 0.079293 | 0.082377
2025-07-25 20:00 | 21 | 14.3652 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12.3652 | 9 | 19.5 | 19 | 50 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 37.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8905 | 7.41 | 7.41 | 4.0863 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 21:00 | 20.5 | 13.1252 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 11.1252 | 9 | 19.75 | 19.5 | 50 | 15 | 15 | 29.5 | 15 | 15 | 38.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8601 | 7.41 | 7.41 | 3.9398 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 22:00 | 19.4 | 12.0452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 19.4 | 10.0452 | 9 | 20.3 | 20.6 | 50 | 15 | 15 | 30.6 | 15 | 15 | 39.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7942 | 7.41 | 7.41 | 3.8152 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0066474 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066109 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027481 | 0.020226 | 0.020594
2025-07-25 23:00 | 17 | 11.8852 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9.8852 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 40.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.41 | 7.41 | 3.7969 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 | 16.8 | 11.7652 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 9.7652 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 40.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 3.7833 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 01:00 | 15.3 | 11.5652 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 9.5652 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 15.1348 | 40.4348 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.3866 | 3.7607 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 02:00 | 15 | 11.8852 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.8852 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15.1148 | 40.1148 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.39 | 3.7969 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 03:00 | 13.5 | 11.7252 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 9.7252 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 16.7748 | 40.2748 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.105 | 3.7788 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 04:00 | 12.8 | 11.7652 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 9.7652 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15 | 17.4348 | 40.2348 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.41 | 6.9935 | 3.7833 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 05:00 | 14.3 | 11.8852 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 9.8852 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 15.8148 | 40.1148 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.269 | 3.7969 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 06:00 | 17.2 | 11.9252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17.2 | 9.9252 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 40.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 3.8015 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.00688 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066346 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027713 | 0.020249 | 0.020594
2025-07-26 07:00 | 18.8 | 12.4452 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 10.4452 | 9 | 20.6 | 21.2 | 50 | 15 | 15 | 31.2 | 15 | 15 | 39.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7587 | 7.41 | 7.41 | 3.861 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 08:00 | 21.6 | 12.9652 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 21.6 | 10.9652 | 9 | 19.2 | 18.4 | 50 | 15 | 15 | 28.4 | 15 | 15 | 39.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9273 | 7.41 | 7.41 | 3.9211 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.038533 | 0.081689 | 0.081689 | 0.038593 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16353 | 0.12028 | 0.12356
2025-07-26 09:00 | 23.5 | 13.4052 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 23.5 | 11.4052 | 9 | 18.25 | 16.5 | 50 | 15 | 15 | 26.5 | 15 | 15 | 38.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0461 | 7.41 | 7.41 | 3.9726 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0187 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019047 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.081201 | 0.059891 | 0.061782
2025-07-26 10:00 | 23.7 | 14.0052 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 12.0052 | 9 | 18.15 | 16.3 | 50 | 15 | 15 | 26.3 | 15 | 15 | 37.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0588 | 7.41 | 7.41 | 4.0434 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 11:00 | 25.1 | 14.4852 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 12.4852 | 9 | 17.45 | 14.9 | 50 | 15 | 15 | 24.9 | 15 | 15 | 37.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.149 | 7.41 | 7.41 | 4.1007 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 12:00 | 26.3 | 14.6852 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 12.6852 | 9 | 16.85 | 13.7 | 50 | 15 | 15 | 23.7 | 15 | 15 | 37.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2278 | 7.41 | 7.41 | 4.1248 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 13:00 | 26.1 | 14.8852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 26.1 | 12.8852 | 9 | 16.95 | 13.9 | 50 | 15 | 15 | 23.9 | 15 | 15 | 37.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2146 | 7.41 | 7.41 | 4.1489 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011969 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012158 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053635 | 0.039388 | 0.041188
2025-07-26 14:00 | 26.5 | 15.1252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 26.5 | 13.1252 | 9 | 16.75 | 13.5 | 50 | 15 | 15 | 23.5 | 15 | 15 | 36.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2411 | 7.41 | 7.41 | 4.178 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011894 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012073 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.05356 | 0.039303 | 0.041188
2025-07-26 15:00 | 28.2 | 15.2452 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 13.2452 | 9 | 15.9 | 11.8 | 50 | 15 | 15 | 21.8 | 15 | 15 | 36.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3556 | 7.41 | 7.41 | 4.1926 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 16:00 | 27.5 | 15.0052 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 13.0052 | 9 | 16.25 | 12.5 | 50 | 15 | 15 | 22.5 | 15 | 15 | 36.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3081 | 7.41 | 7.41 | 4.1634 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 17:00 | 27.5 | 14.8852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 27.5 | 12.8852 | 9 | 16.25 | 12.5 | 50 | 15 | 15 | 22.5 | 15 | 15 | 37.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3081 | 7.41 | 7.41 | 4.1489 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0058544 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0060791 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.026688 | 0.019694 | 0.020594
2025-07-26 18:00 | 27.3 | 14.6052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 27.3 | 12.6052 | 9 | 16.35 | 12.7 | 50 | 15 | 15 | 22.7 | 15 | 15 | 37.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2946 | 7.41 | 7.41 | 4.1151 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011746 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012258 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053412 | 0.039487 | 0.041188
2025-07-26 19:00 | 24.8 | 14.3652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 24.8 | 12.3652 | 9 | 17.6 | 15.2 | 50 | 15 | 15 | 25.2 | 15 | 15 | 37.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1295 | 7.41 | 7.41 | 4.0863 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.02443 | 0.054459 | 0.054459 | 0.024688 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10776 | 0.079148 | 0.082377
2025-07-26 20:00 | 21.8 | 13.2052 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 11.2052 | 9 | 19.1 | 18.2 | 50 | 15 | 15 | 28.2 | 15 | 15 | 38.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9396 | 7.41 | 7.41 | 3.9491 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 21:00 | 20.1 | 12.6852 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 10.6852 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 39.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 3.8887 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 22:00 | 19.4 | 12.9252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 19.4 | 10.9252 | 9 | 20.3 | 20.6 | 50 | 15 | 15 | 30.6 | 15 | 15 | 39.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7942 | 7.41 | 7.41 | 3.9165 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0066474 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0064398 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027481 | 0.020055 | 0.020594
2025-07-26 23:00 | 17.1 | 12.4852 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 10.4852 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 39.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 3.8656 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 | 16.8 | 12.2052 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 10.2052 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 39.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 3.8334 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 01:00 | 17.1 | 12.1252 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 10.1252 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 39.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 3.8243 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 02:00 | 17.5 | 12.1252 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 10.1252 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15 | 39.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.41 | 3.8243 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 03:00 | 14.4 | 11.9252 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 9.9252 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 15.6748 | 40.0748 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 7.2931 | 3.8015 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 04:00 | 15.1 | 11.7652 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 9.7652 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 15.1348 | 40.2348 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.3866 | 3.7833 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 05:00 | 15.7 | 11.4852 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 9.4852 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 15 | 40.5148 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.41 | 3.7516 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 06:00 | 18.1 | 11.6452 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 9.6452 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15 | 40.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.41 | 3.7697 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 07:00 | 22.3 | 11.7652 | 0.068973 | 0.055179 | 0.013795 | 22.3 | 9.7652 | 9 | 18.85 | 17.7 | 50 | 15 | 15 | 27.7 | 15 | 15 | 40.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9706 | 7.41 | 7.41 | 3.7833 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.013406 | 0.013406 | 0.0040873 | 0.0087606 | 0.0087606 | 0.0042897 | 0.0089663 | 0.0089663 | 0.0042852 | 0.017493 | 0.01305 | 0.013252
2025-07-27 08:00 | 22.8 | 12.0052 | 0.68973 | 0.55179 | 0.13795 | 22.8 | 10.0052 | 9 | 18.6 | 17.2 | 50 | 15 | 15 | 27.2 | 15 | 15 | 39.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0019 | 7.41 | 7.41 | 3.8106 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13406 | 0.13406 | 0.040553 | 0.087606 | 0.087606 | 0.042589 | 0.089663 | 0.089663 | 0.042852 | 0.17461 | 0.1302 | 0.13252
2025-07-27 09:00 | 26.4 | 12.1652 | 0.034487 | 0.027589 | 0.0068973 | 26.4 | 10.1652 | 9 | 16.8 | 13.6 | 50 | 15 | 15 | 23.6 | 15 | 15 | 39.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2345 | 7.41 | 7.41 | 3.8289 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0067028 | 0.0067028 | 0.0019163 | 0.0043803 | 0.0043803 | 0.0021193 | 0.0044832 | 0.0044832 | 0.0021426 | 0.008619 | 0.0064996 | 0.0066258
2025-07-27 10:00 | 27.1 | 12.7652 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 10.7652 | 9 | 16.45 | 12.9 | 50 | 15 | 15 | 22.9 | 15 | 15 | 39.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2812 | 7.41 | 7.41 | 3.8979 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 11:00 | 27.5 | 12.8852 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 10.8852 | 9 | 16.25 | 12.5 | 50 | 15 | 15 | 22.5 | 15 | 15 | 39.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3081 | 7.41 | 7.41 | 3.9119 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 12:00 | 28.2 | 13.1652 | 0.65525 | 0.5242 | 0.13105 | 28.2 | 11.1652 | 9 | 15.9 | 11.8 | 50 | 15 | 15 | 21.8 | 15 | 15 | 38.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3556 | 7.41 | 7.41 | 3.9445 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.12735 | 0.12735 | 0.035397 | 0.083226 | 0.083226 | 0.039087 | 0.08518 | 0.08518 | 0.04071 | 0.16275 | 0.12231 | 0.12589
2025-07-27 13:00 | 27.7 | 13.4452 | 0.20692 | 0.16554 | 0.041384 | 27.7 | 11.4452 | 9 | 16.15 | 12.3 | 50 | 15 | 15 | 22.3 | 15 | 15 | 38.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3216 | 7.41 | 7.41 | 3.9773 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.040217 | 0.040217 | 0.011266 | 0.026282 | 0.026282 | 0.012241 | 0.026899 | 0.026899 | 0.012856 | 0.051482 | 0.038523 | 0.039755
2025-07-27 14:00 | 28.1 | 13.3252 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 11.3252 | 9 | 15.95 | 11.9 | 50 | 15 | 15 | 21.9 | 15 | 15 | 38.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3488 | 7.41 | 7.41 | 3.9632 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 15:00 | 29.6 | 13.8852 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 11.8852 | 9 | 15.2 | 10.4 | 50 | 15 | 15 | 20.4 | 15 | 15 | 38.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.4521 | 7.41 | 7.41 | 4.0292 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 16:00 | 26.8 | 13.4052 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 11.4052 | 9 | 16.6 | 13.2 | 50 | 15 | 15 | 23.2 | 15 | 15 | 38.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2611 | 7.41 | 7.41 | 3.9726 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 17:00 | 24.8 | 11.3252 | 1.0691 | 0.85527 | 0.21382 | 24.8 | 9.3252 | 9 | 17.6 | 15.2 | 50 | 15 | 15 | 25.2 | 15 | 15 | 40.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1295 | 7.41 | 7.41 | 3.7336 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20779 | 0.20779 | 0.060915 | 0.13579 | 0.13579 | 0.067374 | 0.13898 | 0.13898 | 0.066421 | 0.2687 | 0.20316 | 0.2054
2025-07-27 18:00 | 22.9 | 11.0452 | 0.10346 | 0.082768 | 0.020692 | 22.9 | 9.0452 | 9 | 18.55 | 17.1 | 50 | 15 | 15 | 27.1 | 15 | 15 | 40.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0082 | 7.41 | 7.41 | 3.7022 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020108 | 0.020108 | 0.0060734 | 0.013141 | 0.013141 | 0.0065754 | 0.013449 | 0.013449 | 0.0064279 | 0.026182 | 0.019716 | 0.019877
2025-07-27 19:00 | 20.8 | 10.7252 | 0.24141 | 0.19313 | 0.048281 | 20.8 | 8.7252 | 9 | 19.6 | 19.2 | 50 | 15 | 15 | 29.2 | 15 | 15 | 41.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8783 | 7.41 | 7.41 | 3.6666 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.046919 | 0.046919 | 0.014646 | 0.030662 | 0.030662 | 0.015492 | 0.031382 | 0.031382 | 0.014998 | 0.061565 | 0.046154 | 0.04638
2025-07-27 20:00 | 20 | 10.6052 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8.6052 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 41.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 3.6533 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 21:00 | 18.4 | 10.7252 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 8.7252 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 15 | 15 | 41.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.41 | 7.41 | 3.6666 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 22:00 | 17.8 | 10.7252 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 8.7252 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 15 | 15 | 41.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.41 | 7.41 | 3.6666 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 23:00 | 17 | 10.6852 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8.6852 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 41.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.41 | 7.41 | 3.6622 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 | 17 | 10.6052 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8.6052 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 41.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.41 | 7.41 | 3.6533 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 01:00 | 16.6 | 10.6452 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 8.6452 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15 | 41.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.41 | 3.6578 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 02:00 | 15.8 | 10.4052 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 8.4052 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15.7948 | 41.5948 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.2725 | 3.6312 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 03:00 | 15.4 | 10.1652 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 8.1652 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 16.4348 | 41.8348 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.1628 | 3.6049 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 04:00 | 14.9 | 10.1252 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 8.1252 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 16.9748 | 41.8748 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.0711 | 3.6005 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 05:00 | 15.6 | 9.8452 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 7.8452 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 16.5548 | 42.1548 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.1424 | 3.5699 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 06:00 | 17 | 9.8452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17 | 7.8452 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15.1548 | 42.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.41 | 7.3831 | 3.5699 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0069015 | 0.013615 | 0.013664 | 0.007065 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027735 | 0.02068 | 0.020594
2025-07-28 07:00 | 21.5 | 10.3252 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 8.3252 | 9 | 19.25 | 18.5 | 50 | 15 | 15 | 28.5 | 15 | 15 | 41.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9211 | 7.41 | 7.41 | 3.6224 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 08:00 | 22.6 | 11.0452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 22.6 | 9.0452 | 9 | 18.7 | 17.4 | 50 | 15 | 15 | 27.4 | 15 | 15 | 40.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9894 | 7.41 | 7.41 | 3.7022 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.037933 | 0.081689 | 0.081689 | 0.040875 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16293 | 0.12256 | 0.12356
2025-07-28 09:00 | 25.3 | 11.0452 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 25.3 | 9.0452 | 9 | 17.35 | 14.7 | 50 | 15 | 15 | 24.7 | 15 | 15 | 40.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.162 | 7.41 | 7.41 | 3.7022 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.01818 | 0.040844 | 0.040844 | 0.020437 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.08068 | 0.061282 | 0.061782
2025-07-28 10:00 | 26.9 | 11.4852 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 9.4852 | 9 | 16.55 | 13.1 | 50 | 15 | 15 | 23.1 | 15 | 15 | 40.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2678 | 7.41 | 7.41 | 3.7516 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 11:00 | 26.8 | 11.8452 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 9.8452 | 9 | 16.6 | 13.2 | 50 | 15 | 15 | 23.2 | 15 | 15 | 40.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2611 | 7.41 | 7.41 | 3.7924 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 12:00 | 28 | 12.1652 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10.1652 | 9 | 16 | 12 | 50 | 15 | 15 | 22 | 15 | 15 | 39.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.342 | 7.41 | 7.41 | 3.8289 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 13:00 | 27.8 | 12.3652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 27.8 | 10.3652 | 9 | 16.1 | 12.2 | 50 | 15 | 15 | 22.2 | 15 | 15 | 39.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3284 | 7.41 | 7.41 | 3.8518 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011654 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013096 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053321 | 0.040326 | 0.041188
2025-07-28 14:00 | 29.4 | 12.4452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 29.4 | 10.4452 | 9 | 15.3 | 10.6 | 50 | 15 | 15 | 20.6 | 15 | 15 | 39.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.4382 | 7.41 | 7.41 | 3.861 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011366 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013065 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053032 | 0.040294 | 0.041188
2025-07-28 15:00 | 28.5 | 12.1252 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 10.1252 | 9 | 15.75 | 11.5 | 50 | 15 | 15 | 21.5 | 15 | 15 | 39.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3761 | 7.41 | 7.41 | 3.8243 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 16:00 | 27.3 | 12.0452 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 10.0452 | 9 | 16.35 | 12.7 | 50 | 15 | 15 | 22.7 | 15 | 15 | 39.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2946 | 7.41 | 7.41 | 3.8152 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 17:00 | 20.9 | 11.9252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 20.9 | 9.9252 | 9 | 19.55 | 19.1 | 50 | 15 | 15 | 29.1 | 15 | 15 | 40.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8844 | 7.41 | 7.41 | 3.8015 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.006493 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066346 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027326 | 0.020249 | 0.020594
2025-07-28 18:00 | 18.1 | 11.5652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 18.1 | 9.5652 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15 | 40.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.41 | 3.7607 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013568 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013413 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055235 | 0.040643 | 0.041188
2025-07-28 19:00 | 17.6 | 11.3252 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 17.6 | 9.3252 | 9 | 21.2 | 22.4 | 50 | 15 | 15 | 32.4 | 15 | 15 | 40.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6889 | 7.41 | 7.41 | 3.7336 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.027349 | 0.054459 | 0.054459 | 0.027021 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11068 | 0.08148 | 0.082377
2025-07-28 20:00 | 17.9 | 10.9652 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 8.9652 | 9 | 21.05 | 22.1 | 50 | 15 | 15 | 32.1 | 15 | 15 | 41.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7062 | 7.41 | 7.41 | 3.6933 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 21:00 | 17.8 | 10.7252 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 8.7252 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 15 | 15 | 41.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.41 | 7.41 | 3.6666 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 22:00 | 18.1 | 10.3252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 18.1 | 8.3252 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15 | 41.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.41 | 3.6224 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.006784 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0069626 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027617 | 0.020577 | 0.020594
2025-07-28 23:00 | 18.3 | 10.3252 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 8.3252 | 9 | 20.85 | 21.7 | 50 | 15 | 15 | 31.7 | 15 | 15 | 41.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7294 | 7.41 | 7.41 | 3.6224 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 | 18.1 | 9.8452 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 7.8452 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15 | 42.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.41 | 3.5699 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 01:00 | 17.6 | 10.0052 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 8.0052 | 9 | 21.2 | 22.4 | 50 | 15 | 15 | 32.4 | 15 | 15 | 41.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6889 | 7.41 | 7.41 | 3.5874 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 02:00 | 17.4 | 10.0052 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 8.0052 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15 | 15 | 41.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.41 | 7.41 | 3.5874 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 03:00 | 17.2 | 9.8052 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 7.8052 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 42.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 3.5656 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 04:00 | 16.9 | 9.7252 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 7.7252 | 9 | 21.55 | 23.1 | 50 | 15 | 15 | 33.1 | 15 | 15.3748 | 42.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6488 | 7.41 | 7.345 | 3.5569 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 05:00 | 17.1 | 10.0452 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 8.0452 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 41.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 3.5917 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 06:00 | 17.4 | 10.6452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17.4 | 8.6452 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15 | 15 | 41.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.41 | 7.41 | 3.6578 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0068585 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0068953 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027692 | 0.02051 | 0.020594
2025-07-29 07:00 | 18.5 | 11.5252 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 9.5252 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 40.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 3.7561 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 08:00 | 22.4 | 12.2452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 22.4 | 10.2452 | 9 | 18.8 | 17.6 | 50 | 15 | 15 | 27.6 | 15 | 15 | 39.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9769 | 7.41 | 7.41 | 3.838 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.038052 | 0.081689 | 0.081689 | 0.039429 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16305 | 0.12112 | 0.12356
2025-07-29 09:00 | 23.1 | 12.6052 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 23.1 | 10.6052 | 9 | 18.45 | 16.9 | 50 | 15 | 15 | 26.9 | 15 | 15 | 39.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0208 | 7.41 | 7.41 | 3.8794 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.018818 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019504 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.081318 | 0.060348 | 0.061782
2025-07-29 10:00 | 24.8 | 12.6452 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 10.6452 | 9 | 17.6 | 15.2 | 50 | 15 | 15 | 25.2 | 15 | 15 | 39.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1295 | 7.41 | 7.41 | 3.8841 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 11:00 | 27.2 | 13.2852 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 11.2852 | 9 | 16.4 | 12.8 | 50 | 15 | 15 | 22.8 | 15 | 15 | 38.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2879 | 7.41 | 7.41 | 3.9585 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 12:00 | 28.1 | 13.4452 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 11.4452 | 9 | 15.95 | 11.9 | 50 | 15 | 15 | 21.9 | 15 | 15 | 38.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3488 | 7.41 | 7.41 | 3.9773 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 13:00 | 29 | 13.3652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 29 | 11.3652 | 9 | 15.5 | 11 | 50 | 15 | 15 | 21 | 15 | 15 | 38.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.4105 | 7.41 | 7.41 | 3.9679 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011437 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012713 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053104 | 0.039942 | 0.041188
2025-07-29 14:00 | 28.3 | 14.0852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 28.3 | 12.0852 | 9 | 15.85 | 11.7 | 50 | 15 | 15 | 21.7 | 15 | 15 | 37.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3624 | 7.41 | 7.41 | 4.0529 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011563 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012446 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.05323 | 0.039676 | 0.041188
2025-07-29 15:00 | 29.4 | 13.6852 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 11.6852 | 9 | 15.3 | 10.6 | 50 | 15 | 15 | 20.6 | 15 | 15 | 38.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.4382 | 7.41 | 7.41 | 4.0055 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 16:00 | 26.4 | 13.6852 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 11.6852 | 9 | 16.8 | 13.6 | 50 | 15 | 15 | 23.6 | 15 | 15 | 38.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2345 | 7.41 | 7.41 | 4.0055 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 17:00 | 25.9 | 13.5652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 25.9 | 11.5652 | 9 | 17.05 | 14.1 | 50 | 15 | 15 | 24.1 | 15 | 15 | 38.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2014 | 7.41 | 7.41 | 3.9914 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0060031 | 0.013615 | 0.013615 | 0.006319 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.026836 | 0.019934 | 0.020594
2025-07-29 18:00 | 25.9 | 13.2052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 25.9 | 11.2052 | 9 | 17.05 | 14.1 | 50 | 15 | 15 | 24.1 | 15 | 15 | 38.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2014 | 7.41 | 7.41 | 3.9491 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012006 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012773 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053673 | 0.040003 | 0.041188
2025-07-29 19:00 | 24.5 | 12.6452 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 24.5 | 10.6452 | 9 | 17.75 | 15.5 | 50 | 15 | 15 | 25.5 | 15 | 15 | 39.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1101 | 7.41 | 7.41 | 3.8841 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.024546 | 0.054459 | 0.054459 | 0.025974 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10788 | 0.080434 | 0.082377
2025-07-29 20:00 | 20.6 | 12.0852 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 10.0852 | 9 | 19.7 | 19.4 | 50 | 15 | 15 | 29.4 | 15 | 15 | 39.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8662 | 7.41 | 7.41 | 3.8197 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 21:00 | 18.8 | 11.6852 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 9.6852 | 9 | 20.6 | 21.2 | 50 | 15 | 15 | 31.2 | 15 | 15 | 40.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7587 | 7.41 | 7.41 | 3.7742 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 22:00 | 17.6 | 11.4452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17.6 | 9.4452 | 9 | 21.2 | 22.4 | 50 | 15 | 15 | 32.4 | 15 | 15 | 40.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6889 | 7.41 | 7.41 | 3.7471 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0068371 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0067309 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027671 | 0.020346 | 0.020594
2025-07-29 23:00 | 16.3 | 10.7652 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 8.7652 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 41.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 3.6711 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 | 16.5 | 10.3252 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 8.3252 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 15.1748 | 41.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.3796 | 3.6224 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 01:00 | 16.4 | 10.2052 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 8.2052 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15.3948 | 41.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.3415 | 3.6093 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 02:00 | 16.7 | 10.1252 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 8.1252 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15.1748 | 41.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.3796 | 3.6005 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 03:00 | 16.8 | 10.0052 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 8.0052 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15.1948 | 41.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.3761 | 3.5874 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 04:00 | 16.4 | 10.1252 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 8.1252 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15.4748 | 41.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.3277 | 3.6005 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 05:00 | 14.9 | 10.2452 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 8.2452 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 16.8548 | 41.7548 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.0914 | 3.6136 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 06:00 | 17.1 | 10.6452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17.1 | 8.6452 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 41.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 3.6578 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0068907 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0068953 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027724 | 0.02051 | 0.020594
2025-07-30 07:00 | 18.1 | 11.1652 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 9.1652 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15 | 40.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.41 | 3.7157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 08:00 | 20.3 | 11.7252 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 20.3 | 9.7252 | 9 | 19.85 | 19.7 | 50 | 15 | 15 | 29.7 | 15 | 15 | 40.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.848 | 7.41 | 7.41 | 3.7788 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.039326 | 0.081689 | 0.081689 | 0.040047 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16433 | 0.12174 | 0.12356
2025-07-30 09:00 | 19.9 | 12.3252 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 19.9 | 10.3252 | 9 | 20.05 | 20.1 | 50 | 15 | 15 | 30.1 | 15 | 15 | 39.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.824 | 7.41 | 7.41 | 3.8472 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.019787 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019667 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.082287 | 0.060512 | 0.061782
2025-07-30 10:00 | 21.7 | 12.9252 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 10.9252 | 9 | 19.15 | 18.3 | 50 | 15 | 15 | 28.3 | 15 | 15 | 39.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9334 | 7.41 | 7.41 | 3.9165 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 11:00 | 23.7 | 13.1252 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 11.1252 | 9 | 18.15 | 16.3 | 50 | 15 | 15 | 26.3 | 15 | 15 | 38.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0588 | 7.41 | 7.41 | 3.9398 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 12:00 | 25.5 | 13.3252 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 11.3252 | 9 | 17.25 | 14.5 | 50 | 15 | 15 | 24.5 | 15 | 15 | 38.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1751 | 7.41 | 7.41 | 3.9632 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 13:00 | 26.1 | 13.4452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 26.1 | 11.4452 | 9 | 16.95 | 13.9 | 50 | 15 | 15 | 23.9 | 15 | 15 | 38.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2146 | 7.41 | 7.41 | 3.9773 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011969 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012683 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053635 | 0.039912 | 0.041188
2025-07-30 14:00 | 27.3 | 13.6852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 27.3 | 11.6852 | 9 | 16.35 | 12.7 | 50 | 15 | 15 | 22.7 | 15 | 15 | 38.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2946 | 7.41 | 7.41 | 4.0055 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011746 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012593 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053412 | 0.039823 | 0.041188
2025-07-30 15:00 | 26.1 | 13.4852 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 11.4852 | 9 | 16.95 | 13.9 | 50 | 15 | 15 | 23.9 | 15 | 15 | 38.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2146 | 7.41 | 7.41 | 3.982 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 16:00 | 26.7 | 13.6052 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 11.6052 | 9 | 16.65 | 13.3 | 50 | 15 | 15 | 23.3 | 15 | 15 | 38.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2544 | 7.41 | 7.41 | 3.9961 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 17:00 | 26.5 | 13.2852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 26.5 | 11.2852 | 9 | 16.75 | 13.5 | 50 | 15 | 15 | 23.5 | 15 | 15 | 38.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2411 | 7.41 | 7.41 | 3.9585 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0059469 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0063715 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.02678 | 0.019986 | 0.020594
2025-07-30 18:00 | 25.5 | 13.0052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 25.5 | 11.0052 | 9 | 17.25 | 14.5 | 50 | 15 | 15 | 24.5 | 15 | 15 | 38.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1751 | 7.41 | 7.41 | 3.9258 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012082 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012849 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053749 | 0.040079 | 0.041188
2025-07-30 19:00 | 22.6 | 12.6052 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 22.6 | 10.6052 | 9 | 18.7 | 17.4 | 50 | 15 | 15 | 27.4 | 15 | 15 | 39.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9894 | 7.41 | 7.41 | 3.8794 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.025289 | 0.054459 | 0.054459 | 0.026005 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10862 | 0.080464 | 0.082377
2025-07-30 20:00 | 19.9 | 12.2052 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 10.2052 | 9 | 20.05 | 20.1 | 50 | 15 | 15 | 30.1 | 15 | 15 | 39.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.824 | 7.41 | 7.41 | 3.8334 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 21:00 | 18.5 | 11.8452 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 9.8452 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 40.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 3.7924 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 22:00 | 17.6 | 11.5652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17.6 | 9.5652 | 9 | 21.2 | 22.4 | 50 | 15 | 15 | 32.4 | 15 | 15 | 40.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6889 | 7.41 | 7.41 | 3.7607 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0068371 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0067066 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027671 | 0.020321 | 0.020594
2025-07-30 23:00 | 17.4 | 11.2052 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 9.2052 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15 | 15 | 40.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.41 | 7.41 | 3.7201 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 | 17.3 | 10.8052 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 8.8052 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15 | 15 | 41.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.41 | 7.41 | 3.6755 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 01:00 | 16.8 | 10.3252 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 8.3252 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 41.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 3.6224 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 02:00 | 15.3 | 10.0452 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 8.0452 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 16.6548 | 41.9548 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.1253 | 3.5917 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 03:00 | 14.8 | 9.6852 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 7.6852 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 17.5148 | 42.3148 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 6.98 | 3.5525 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 04:00 | 14.8 | 9.6052 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 7.6052 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 17.5948 | 42.3948 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 6.9666 | 3.5439 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 05:00 | 14.8 | 9.8052 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 7.8052 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 17.3948 | 42.1948 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.0002 | 3.5656 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 06:00 | 16.3 | 10.6052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 16.3 | 8.6052 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15.0948 | 41.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.3935 | 3.6533 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0069772 | 0.013615 | 0.013645 | 0.0069037 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027811 | 0.020518 | 0.020594
2025-07-31 07:00 | 18.4 | 11.0052 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 9.0052 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 15 | 15 | 40.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.41 | 7.41 | 3.6978 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 08:00 | 21.8 | 11.4452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 21.8 | 9.4452 | 9 | 19.1 | 18.2 | 50 | 15 | 15 | 28.2 | 15 | 15 | 40.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9396 | 7.41 | 7.41 | 3.7471 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.038412 | 0.081689 | 0.081689 | 0.040385 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16341 | 0.12207 | 0.12356
2025-07-31 09:00 | 23.5 | 12.1652 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 23.5 | 10.1652 | 9 | 18.25 | 16.5 | 50 | 15 | 15 | 26.5 | 15 | 15 | 39.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0461 | 7.41 | 7.41 | 3.8289 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0187 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019762 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.081201 | 0.060606 | 0.061782
2025-07-31 10:00 | 26.1 | 12.5652 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 10.5652 | 9 | 16.95 | 13.9 | 50 | 15 | 15 | 23.9 | 15 | 15 | 39.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2146 | 7.41 | 7.41 | 3.8748 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 11:00 | 28.6 | 12.7252 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 10.7252 | 9 | 15.7 | 11.4 | 50 | 15 | 15 | 21.4 | 15 | 15 | 39.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.383 | 7.41 | 7.41 | 3.8933 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 12:00 | 28.4 | 12.8052 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 10.8052 | 9 | 15.8 | 11.6 | 50 | 15 | 15 | 21.6 | 15 | 15 | 39.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3693 | 7.41 | 7.41 | 3.9026 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 13:00 | 28.7 | 13.2452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 28.7 | 11.2452 | 9 | 15.65 | 11.3 | 50 | 15 | 15 | 21.3 | 15 | 15 | 38.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3898 | 7.41 | 7.41 | 3.9538 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011491 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012758 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053158 | 0.039988 | 0.041188
2025-07-31 14:00 | 29.9 | 13.4452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 29.9 | 11.4452 | 9 | 15.05 | 10.1 | 50 | 15 | 15 | 20.1 | 15 | 15 | 38.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.473 | 7.41 | 7.41 | 3.9773 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011277 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012683 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.052944 | 0.039912 | 0.041188
2025-07-31 15:00 | 30.4 | 13.5252 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 11.5252 | 9 | 14.8 | 9.6 | 50 | 15 | 15 | 19.6 | 15 | 15 | 38.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.5081 | 7.41 | 7.41 | 3.9867 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 16:00 | 28.4 | 13.4852 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 11.4852 | 9 | 15.8 | 11.6 | 50 | 15 | 15 | 21.6 | 15 | 15 | 38.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3693 | 7.41 | 7.41 | 3.982 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 17:00 | 22.3 | 13.3252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 22.3 | 11.3252 | 9 | 18.85 | 17.7 | 50 | 15 | 15 | 27.7 | 15 | 15 | 38.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9706 | 7.41 | 7.41 | 3.9632 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.006352 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0063639 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027185 | 0.019979 | 0.020594
2025-07-31 18:00 | 19.4 | 13.0052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.4 | 11.0052 | 9 | 20.3 | 20.6 | 50 | 15 | 15 | 30.6 | 15 | 15 | 38.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7942 | 7.41 | 7.41 | 3.9258 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013295 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012849 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054962 | 0.040079 | 0.041188
2025-07-31 19:00 | 18.6 | 12.6852 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 18.6 | 10.6852 | 9 | 20.7 | 21.4 | 50 | 15 | 15 | 31.4 | 15 | 15 | 39.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.747 | 7.41 | 7.41 | 3.8887 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.026925 | 0.054459 | 0.054459 | 0.025943 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11026 | 0.080403 | 0.082377
2025-07-31 20:00 | 17.8 | 12.3252 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 10.3252 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 15 | 15 | 39.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.41 | 7.41 | 3.8472 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 21:00 | 17.8 | 11.9252 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 9.9252 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 15 | 15 | 40.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.41 | 7.41 | 3.8015 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 22:00 | 17.4 | 11.6052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17.4 | 9.6052 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15 | 15 | 40.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.41 | 7.41 | 3.7652 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0068585 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066986 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027692 | 0.020313 | 0.020594
2025-07-31 23:00 | 16.1 | 11.3252 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 9.3252 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15 | 40.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.41 | 3.7336 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 | 16.3 | 11.1252 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 9.1252 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 40.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 3.7112 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 01:00 | 15.5 | 11.0852 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 9.0852 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15.4148 | 40.9148 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.338 | 3.7067 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 02:00 | 15 | 10.9252 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8.9252 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 16.0748 | 41.0748 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.2244 | 3.6889 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 03:00 | 14.6 | 10.8852 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 8.8852 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 16.5148 | 41.1148 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.1492 | 3.6844 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 04:00 | 15.2 | 10.8852 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 8.8852 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 15.9148 | 41.1148 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.2518 | 3.6844 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 05:00 | 14.5 | 10.5252 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 8.5252 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 16.9748 | 41.4748 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.0711 | 3.6445 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 06:00 | 17 | 10.2052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17 | 8.2052 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 41.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.41 | 7.41 | 3.6093 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0069015 | 0.013615 | 0.013615 | 0.006988 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027735 | 0.020603 | 0.020594
2025-08-01 07:00 | 20.5 | 9.9252 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 7.9252 | 9 | 19.75 | 19.5 | 50 | 15 | 15 | 29.5 | 15 | 15 | 42.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8601 | 7.41 | 7.41 | 3.5786 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 08:00 | 22.1 | 10.0452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 22.1 | 8.0452 | 9 | 18.95 | 17.9 | 50 | 15 | 15 | 27.9 | 15 | 15 | 41.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9582 | 7.41 | 7.41 | 3.5917 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.038232 | 0.081689 | 0.081689 | 0.042132 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16323 | 0.12382 | 0.12356
2025-08-01 09:00 | 24.3 | 10.0452 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 24.3 | 8.0452 | 9 | 17.85 | 15.7 | 50 | 15 | 15 | 25.7 | 15 | 15 | 41.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0972 | 7.41 | 7.41 | 3.5917 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.018467 | 0.040844 | 0.040844 | 0.021066 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.080967 | 0.061911 | 0.061782
2025-08-01 10:00 | 25.4 | 10.2052 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 8.2052 | 9 | 17.3 | 14.6 | 50 | 15 | 15 | 24.6 | 15 | 15 | 41.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1686 | 7.41 | 7.41 | 3.6093 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 11:00 | 26.5 | 10.3252 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 8.3252 | 9 | 16.75 | 13.5 | 50 | 15 | 15 | 23.5 | 15 | 15 | 41.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2411 | 7.41 | 7.41 | 3.6224 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 12:00 | 29.4 | 10.5252 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 8.5252 | 9 | 15.3 | 10.6 | 50 | 15 | 15 | 20.6 | 15 | 15 | 41.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.4382 | 7.41 | 7.41 | 3.6445 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 13:00 | 28.5 | 10.6052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 28.5 | 8.6052 | 9 | 15.75 | 11.5 | 50 | 15 | 15 | 21.5 | 15 | 15 | 41.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3761 | 7.41 | 7.41 | 3.6533 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011527 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013807 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053194 | 0.041037 | 0.041188
2025-08-01 14:00 | 28.6 | 10.9252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 28.6 | 8.9252 | 9 | 15.7 | 11.4 | 50 | 15 | 15 | 21.4 | 15 | 15 | 41.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.383 | 7.41 | 7.41 | 3.6889 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011509 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013674 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053176 | 0.040904 | 0.041188
2025-08-01 15:00 | 30.4 | 11.1652 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 9.1652 | 9 | 14.8 | 9.6 | 50 | 15 | 15 | 19.6 | 15 | 15 | 40.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.5081 | 7.41 | 7.41 | 3.7157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 16:00 | 30.5 | 11.4052 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 9.4052 | 9 | 14.75 | 9.5 | 50 | 15 | 15 | 19.5 | 15 | 15 | 40.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.5151 | 7.41 | 7.41 | 3.7426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 17:00 | 29.7 | 11.6052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 29.7 | 9.6052 | 9 | 15.15 | 10.3 | 50 | 15 | 15 | 20.3 | 15 | 15 | 40.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.459 | 7.41 | 7.41 | 3.7652 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0056562 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066986 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.02649 | 0.020313 | 0.020594
2025-08-01 18:00 | 28.8 | 11.5652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 28.8 | 9.5652 | 9 | 15.6 | 11.2 | 50 | 15 | 15 | 21.2 | 15 | 15 | 40.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3967 | 7.41 | 7.41 | 3.7607 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011473 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013413 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.05314 | 0.040643 | 0.041188
2025-08-01 19:00 | 25.2 | 11.5652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 25.2 | 9.5652 | 9 | 17.4 | 14.8 | 50 | 15 | 15 | 24.8 | 15 | 15 | 40.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1555 | 7.41 | 7.41 | 3.7607 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.024278 | 0.054459 | 0.054459 | 0.026827 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10761 | 0.081286 | 0.082377
2025-08-01 20:00 | 23.4 | 11.4052 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 9.4052 | 9 | 18.3 | 16.6 | 50 | 15 | 15 | 26.6 | 15 | 15 | 40.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0398 | 7.41 | 7.41 | 3.7426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 21:00 | 23 | 11.2052 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9.2052 | 9 | 18.5 | 17 | 50 | 15 | 15 | 27 | 15 | 15 | 40.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0145 | 7.41 | 7.41 | 3.7201 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 22:00 | 21.9 | 11.2052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 21.9 | 9.2052 | 9 | 19.05 | 18.1 | 50 | 15 | 15 | 28.1 | 15 | 15 | 40.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9458 | 7.41 | 7.41 | 3.7201 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.006392 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0067797 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027225 | 0.020394 | 0.020594
2025-08-01 23:00 | 20.2 | 11.3252 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.3252 | 9 | 19.9 | 19.8 | 50 | 15 | 15 | 29.8 | 15 | 15 | 40.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.842 | 7.41 | 7.41 | 3.7336 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 | 20.1 | 11.0052 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.0052 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 40.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 3.6978 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 01:00 | 20.2 | 10.7652 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 8.7652 | 9 | 19.9 | 19.8 | 50 | 15 | 15 | 29.8 | 15 | 15 | 41.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.842 | 7.41 | 7.41 | 3.6711 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 02:00 | 21.3 | 10.6052 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 8.6052 | 9 | 19.35 | 18.7 | 50 | 15 | 15 | 28.7 | 15 | 15 | 41.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9088 | 7.41 | 7.41 | 3.6533 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 03:00 | 20.5 | 10.7252 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 8.7252 | 9 | 19.75 | 19.5 | 50 | 15 | 15 | 29.5 | 15 | 15 | 41.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8601 | 7.41 | 7.41 | 3.6666 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 04:00 | 19.2 | 10.6052 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 8.6052 | 9 | 20.4 | 20.8 | 50 | 15 | 15 | 30.8 | 15 | 15 | 41.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7823 | 7.41 | 7.41 | 3.6533 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 05:00 | 19.3 | 10.8452 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 8.8452 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 41.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 3.68 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 06:00 | 20 | 11.4852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 20 | 9.4852 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 40.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 3.7516 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0065852 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0067228 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027419 | 0.020338 | 0.020594
2025-08-02 07:00 | 21.2 | 12.0852 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 10.0852 | 9 | 19.4 | 18.8 | 50 | 15 | 15 | 28.8 | 15 | 15 | 39.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9027 | 7.41 | 7.41 | 3.8197 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 08:00 | 22 | 12.8052 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 22 | 10.8052 | 9 | 19 | 18 | 50 | 15 | 15 | 28 | 15 | 15 | 39.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.952 | 7.41 | 7.41 | 3.9026 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.038292 | 0.081689 | 0.081689 | 0.038777 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16329 | 0.12047 | 0.12356
2025-08-02 09:00 | 22.1 | 13.4852 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 22.1 | 11.4852 | 9 | 18.95 | 17.9 | 50 | 15 | 15 | 27.9 | 15 | 15 | 38.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9582 | 7.41 | 7.41 | 3.982 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.019116 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019002 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.081616 | 0.059846 | 0.061782
2025-08-02 10:00 | 23.1 | 13.5652 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 11.5652 | 9 | 18.45 | 16.9 | 50 | 15 | 15 | 26.9 | 15 | 15 | 38.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0208 | 7.41 | 7.41 | 3.9914 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 11:00 | 22.3 | 13.7252 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 11.7252 | 9 | 18.85 | 17.7 | 50 | 15 | 15 | 27.7 | 15 | 15 | 38.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9706 | 7.41 | 7.41 | 4.0102 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 12:00 | 22.1 | 13.8852 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 11.8852 | 9 | 18.95 | 17.9 | 50 | 15 | 15 | 27.9 | 15 | 15 | 38.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9582 | 7.41 | 7.41 | 4.0292 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 13:00 | 21.7 | 13.7252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.7 | 11.7252 | 9 | 19.15 | 18.3 | 50 | 15 | 15 | 28.3 | 15 | 15 | 38.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9334 | 7.41 | 7.41 | 4.0102 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012824 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012578 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054491 | 0.039808 | 0.041188
2025-08-02 14:00 | 21 | 13.6452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21 | 11.6452 | 9 | 19.5 | 19 | 50 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 38.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8905 | 7.41 | 7.41 | 4.0008 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012966 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012608 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054632 | 0.039838 | 0.041188
2025-08-02 15:00 | 20.9 | 12.8852 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 10.8852 | 9 | 19.55 | 19.1 | 50 | 15 | 15 | 29.1 | 15 | 15 | 39.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8844 | 7.41 | 7.41 | 3.9119 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 16:00 | 20.5 | 12.5652 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 10.5652 | 9 | 19.75 | 19.5 | 50 | 15 | 15 | 29.5 | 15 | 15 | 39.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8601 | 7.41 | 7.41 | 3.8748 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 17:00 | 19.8 | 11.8452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 19.8 | 9.8452 | 9 | 20.1 | 20.2 | 50 | 15 | 15 | 30.2 | 15 | 15 | 40.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.818 | 7.41 | 7.41 | 3.7924 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0066059 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066505 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027439 | 0.020265 | 0.020594
2025-08-02 18:00 | 19.3 | 11.8852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.3 | 9.8852 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 40.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 3.7969 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013316 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013285 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054982 | 0.040515 | 0.041188
2025-08-02 19:00 | 18.9 | 11.6852 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 18.9 | 9.6852 | 9 | 20.55 | 21.1 | 50 | 15 | 15 | 31.1 | 15 | 15 | 40.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7646 | 7.41 | 7.41 | 3.7742 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.026798 | 0.054459 | 0.054459 | 0.02673 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11013 | 0.081189 | 0.082377
2025-08-02 20:00 | 18 | 11.2852 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9.2852 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 40.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 3.7291 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 21:00 | 17.3 | 11.0452 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 9.0452 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15 | 15 | 40.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.41 | 7.41 | 3.7022 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 22:00 | 15.8 | 10.8852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.8 | 8.8852 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15.3148 | 41.1148 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.3553 | 3.6844 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070317 | 0.013615 | 0.013716 | 0.0068455 | 0.013934 | 0.013998 | 0.0066596 | 0.027865 | 0.02046 | 0.020594
2025-08-02 23:00 | 14.7 | 10.8052 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 8.8052 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 15 | 16.4948 | 41.1948 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.41 | 7.1526 | 3.6755 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 | 13.7 | 10.8452 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 8.8452 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 17.4548 | 41.1548 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 6.9901 | 3.68 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 01:00 | 13.6 | 10.2852 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 8.2852 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15 | 18.1148 | 41.7148 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.41 | 6.8797 | 3.618 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 02:00 | 13.4 | 9.9252 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 7.9252 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15.3748 | 18.6748 | 42.0748 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.345 | 6.7868 | 3.5786 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 03:00 | 13.3 | 9.6452 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 7.6452 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15.7048 | 19.0548 | 42.3548 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.288 | 6.7242 | 3.5482 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 04:00 | 14 | 9.2852 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.2852 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15.7148 | 18.7148 | 42.7148 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.2862 | 6.7802 | 3.5094 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 05:00 | 14.7 | 9.2852 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 7.2852 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 15.3648 | 18.0148 | 42.7148 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.3467 | 6.8963 | 3.5094 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 06:00 | 15.7 | 9.5252 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 7.5252 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 16.7748 | 42.4748 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.105 | 3.5352 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 07:00 | 17.2 | 9.9652 | 0.068973 | 0.055179 | 0.013795 | 17.2 | 7.9652 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 42.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 3.583 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.013406 | 0.013406 | 0.004427 | 0.0087606 | 0.0087606 | 0.0045295 | 0.0089663 | 0.0089663 | 0.0042852 | 0.017833 | 0.01329 | 0.013252
2025-08-03 08:00 | 19.5 | 10.0052 | 0.68973 | 0.55179 | 0.13795 | 19.5 | 8.0052 | 9 | 20.25 | 20.5 | 50 | 15 | 15 | 30.5 | 15 | 15 | 41.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8001 | 7.41 | 7.41 | 3.5874 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13406 | 0.13406 | 0.042707 | 0.087606 | 0.087606 | 0.045239 | 0.089663 | 0.089663 | 0.042852 | 0.17676 | 0.13285 | 0.13252
2025-08-03 09:00 | 20.5 | 10.2452 | 0.034487 | 0.027589 | 0.0068973 | 20.5 | 8.2452 | 9 | 19.75 | 19.5 | 50 | 15 | 15 | 29.5 | 15 | 15 | 41.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8601 | 7.41 | 7.41 | 3.6136 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0067028 | 0.0067028 | 0.0021021 | 0.0043803 | 0.0043803 | 0.0022455 | 0.0044832 | 0.0044832 | 0.0021426 | 0.0088049 | 0.0066258 | 0.0066258
2025-08-03 10:00 | 21.3 | 10.5252 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 8.5252 | 9 | 19.35 | 18.7 | 50 | 15 | 15 | 28.7 | 15 | 15 | 41.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9088 | 7.41 | 7.41 | 3.6445 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 11:00 | 22.2 | 10.6052 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 8.6052 | 9 | 18.9 | 17.8 | 50 | 15 | 15 | 27.8 | 15 | 15 | 41.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9644 | 7.41 | 7.41 | 3.6533 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 12:00 | 22.9 | 10.8452 | 0.65525 | 0.5242 | 0.13105 | 22.9 | 8.8452 | 9 | 18.55 | 17.1 | 50 | 15 | 15 | 27.1 | 15 | 15 | 41.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0082 | 7.41 | 7.41 | 3.68 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.12735 | 0.12735 | 0.038465 | 0.083226 | 0.083226 | 0.041896 | 0.08518 | 0.08518 | 0.04071 | 0.16582 | 0.12512 | 0.12589
2025-08-03 13:00 | 23.4 | 10.7252 | 0.20692 | 0.16554 | 0.041384 | 23.4 | 8.7252 | 9 | 18.3 | 16.6 | 50 | 15 | 15 | 26.6 | 15 | 15 | 41.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0398 | 7.41 | 7.41 | 3.6666 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.040217 | 0.040217 | 0.012052 | 0.026282 | 0.026282 | 0.013278 | 0.026899 | 0.026899 | 0.012856 | 0.052268 | 0.03956 | 0.039755
2025-08-03 14:00 | 23 | 10.9252 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.9252 | 9 | 18.5 | 17 | 50 | 15 | 15 | 27 | 15 | 15 | 41.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0145 | 7.41 | 7.41 | 3.6889 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 15:00 | 22.1 | 11.0452 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 9.0452 | 9 | 18.95 | 17.9 | 50 | 15 | 15 | 27.9 | 15 | 15 | 40.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9582 | 7.41 | 7.41 | 3.7022 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 16:00 | 21.5 | 10.8852 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 8.8852 | 9 | 19.25 | 18.5 | 50 | 15 | 15 | 28.5 | 15 | 15 | 41.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9211 | 7.41 | 7.41 | 3.6844 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 17:00 | 21.2 | 10.6852 | 1.0691 | 0.85527 | 0.21382 | 21.2 | 8.6852 | 9 | 19.4 | 18.8 | 50 | 15 | 15 | 28.8 | 15 | 15 | 41.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9027 | 7.41 | 7.41 | 3.6622 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20779 | 0.20779 | 0.064455 | 0.13579 | 0.13579 | 0.068689 | 0.13898 | 0.13898 | 0.066421 | 0.27224 | 0.20448 | 0.2054
2025-08-03 18:00 | 20 | 10.5252 | 0.10346 | 0.082768 | 0.020692 | 20 | 8.5252 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 41.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 3.6445 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020108 | 0.020108 | 0.006356 | 0.013141 | 0.013141 | 0.0066796 | 0.013449 | 0.013449 | 0.0064279 | 0.026464 | 0.01982 | 0.019877
2025-08-03 19:00 | 18.6 | 10.3652 | 0.24141 | 0.19313 | 0.048281 | 18.6 | 8.3652 | 9 | 20.7 | 21.4 | 50 | 15 | 15 | 31.4 | 15 | 15 | 41.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.747 | 7.41 | 7.41 | 3.6268 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.046919 | 0.046919 | 0.015159 | 0.030662 | 0.030662 | 0.015661 | 0.031382 | 0.031382 | 0.014998 | 0.062079 | 0.046324 | 0.04638
2025-08-03 20:00 | 17.4 | 10.0052 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 8.0052 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15 | 15 | 41.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.41 | 7.41 | 3.5874 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 21:00 | 16.8 | 9.8852 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 7.8852 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15.3148 | 42.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.3553 | 3.5743 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 22:00 | 16.8 | 9.6052 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 7.6052 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15.5948 | 42.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.3069 | 3.5439 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 23:00 | 17.1 | 8.9252 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 6.9252 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15.9748 | 43.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.2415 | 3.4708 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 | 17.5 | 8.8452 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 6.8452 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15.6548 | 43.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.2966 | 3.4623 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 01:00 | 17.5 | 8.4052 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 6.4052 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 16.0948 | 43.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.2209 | 3.4157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 02:00 | 17.4 | 8.0852 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 6.0852 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15.2148 | 16.5148 | 43.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.3727 | 7.1492 | 3.3821 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 03:00 | 16.8 | 7.5652 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 5.5652 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 16.0348 | 17.6348 | 44.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.2312 | 6.9599 | 3.328 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 04:00 | 16.4 | 7.6452 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 5.6452 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 16.1548 | 17.9548 | 44.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.2107 | 6.9063 | 3.3363 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 05:00 | 16.5 | 8.1252 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 6.1252 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15.6248 | 17.3748 | 43.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.3018 | 7.0035 | 3.3863 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 06:00 | 17.2 | 8.9252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17.2 | 6.9252 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15.8748 | 43.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.2587 | 3.4708 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.00688 | 0.013615 | 0.013899 | 0.0072667 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027713 | 0.020882 | 0.020594
2025-08-04 07:00 | 18.9 | 9.5652 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 7.5652 | 9 | 20.55 | 21.1 | 50 | 15 | 15 | 31.1 | 15 | 15 | 42.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7646 | 7.41 | 7.41 | 3.5395 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 08:00 | 19 | 9.9252 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 19 | 7.9252 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 42.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 3.5786 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.040135 | 0.081689 | 0.081689 | 0.042287 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16514 | 0.12398 | 0.12356
2025-08-04 09:00 | 20.8 | 9.9252 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 20.8 | 7.9252 | 9 | 19.6 | 19.2 | 50 | 15 | 15 | 29.2 | 15 | 15 | 42.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8783 | 7.41 | 7.41 | 3.5786 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.01951 | 0.040844 | 0.040844 | 0.021143 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.08201 | 0.061988 | 0.061782
2025-08-04 10:00 | 21 | 10.0852 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.0852 | 9 | 19.5 | 19 | 50 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 41.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8905 | 7.41 | 7.41 | 3.5961 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 11:00 | 22.4 | 10.4852 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 8.4852 | 9 | 18.8 | 17.6 | 50 | 15 | 15 | 27.6 | 15 | 15 | 41.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9769 | 7.41 | 7.41 | 3.6401 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 12:00 | 23.2 | 10.5652 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 8.5652 | 9 | 18.4 | 16.8 | 50 | 15 | 15 | 26.8 | 15 | 15 | 41.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0271 | 7.41 | 7.41 | 3.6489 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 13:00 | 23.9 | 10.7652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 23.9 | 8.7652 | 9 | 18.05 | 16.1 | 50 | 15 | 15 | 26.1 | 15 | 15 | 41.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0716 | 7.41 | 7.41 | 3.6711 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012389 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013741 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054056 | 0.04097 | 0.041188
2025-08-04 14:00 | 23.7 | 11.1252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 23.7 | 9.1252 | 9 | 18.15 | 16.3 | 50 | 15 | 15 | 26.3 | 15 | 15 | 40.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0588 | 7.41 | 7.41 | 3.7112 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012428 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013592 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054095 | 0.040822 | 0.041188
2025-08-04 15:00 | 23.5 | 11.2052 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 9.2052 | 9 | 18.25 | 16.5 | 50 | 15 | 15 | 26.5 | 15 | 15 | 40.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0461 | 7.41 | 7.41 | 3.7201 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 16:00 | 23.9 | 11.0852 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 9.0852 | 9 | 18.05 | 16.1 | 50 | 15 | 15 | 26.1 | 15 | 15 | 40.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0716 | 7.41 | 7.41 | 3.7067 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 17:00 | 24.1 | 10.8852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 24.1 | 8.8852 | 9 | 17.95 | 15.9 | 50 | 15 | 15 | 25.9 | 15 | 15 | 41.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0844 | 7.41 | 7.41 | 3.6844 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0061751 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0068455 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027008 | 0.02046 | 0.020594
2025-08-04 18:00 | 22.8 | 10.6852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 22.8 | 8.6852 | 9 | 18.6 | 17.2 | 50 | 15 | 15 | 27.2 | 15 | 15 | 41.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0019 | 7.41 | 7.41 | 3.6622 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012605 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013774 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054271 | 0.041004 | 0.041188
2025-08-04 19:00 | 21.2 | 10.5652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 21.2 | 8.5652 | 9 | 19.4 | 18.8 | 50 | 15 | 15 | 28.8 | 15 | 15 | 41.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9027 | 7.41 | 7.41 | 3.6489 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.02585 | 0.054459 | 0.054459 | 0.027648 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10918 | 0.082107 | 0.082377
2025-08-04 20:00 | 20.6 | 10.3252 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 8.3252 | 9 | 19.7 | 19.4 | 50 | 15 | 15 | 29.4 | 15 | 15 | 41.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8662 | 7.41 | 7.41 | 3.6224 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 21:00 | 20.2 | 10.1252 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 8.1252 | 9 | 19.9 | 19.8 | 50 | 15 | 15 | 29.8 | 15 | 15 | 41.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.842 | 7.41 | 7.41 | 3.6005 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 22:00 | 20.3 | 9.8052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 20.3 | 7.8052 | 9 | 19.85 | 19.7 | 50 | 15 | 15 | 29.7 | 15 | 15 | 42.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.848 | 7.41 | 7.41 | 3.5656 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0065543 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0070736 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027388 | 0.020688 | 0.020594
2025-08-04 23:00 | 20 | 9.2052 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.2052 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 42.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 3.5008 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 | 19.9 | 9.5652 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 7.5652 | 9 | 20.05 | 20.1 | 50 | 15 | 15 | 30.1 | 15 | 15 | 42.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.824 | 7.41 | 7.41 | 3.5395 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 01:00 | 20.4 | 9.5252 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 7.5252 | 9 | 19.8 | 19.6 | 50 | 15 | 15 | 29.6 | 15 | 15 | 42.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8541 | 7.41 | 7.41 | 3.5352 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 02:00 | 20.4 | 9.2852 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 7.2852 | 9 | 19.8 | 19.6 | 50 | 15 | 15 | 29.6 | 15 | 15 | 42.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8541 | 7.41 | 7.41 | 3.5094 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 03:00 | 19.3 | 9.0852 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 7.0852 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 42.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 3.4879 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 04:00 | 16.7 | 8.8052 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 6.8052 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 16.4948 | 43.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.1526 | 3.458 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 05:00 | 15.2 | 9.0852 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 7.0852 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15.3148 | 17.7148 | 42.9148 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.3553 | 6.9465 | 3.4879 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 06:00 | 15 | 9.4852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15 | 7.4852 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15.0148 | 17.5148 | 42.5148 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.4074 | 6.98 | 3.5309 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071197 | 0.01362 | 0.014454 | 0.0071431 | 0.013934 | 0.014255 | 0.0066596 | 0.027953 | 0.020763 | 0.020594
2025-08-05 07:00 | 15.9 | 9.6452 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 7.6452 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 16.4548 | 42.3548 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.1594 | 3.5482 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 08:00 | 17.4 | 10.2452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 17.4 | 8.2452 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15 | 15 | 41.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.41 | 7.41 | 3.6136 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.041151 | 0.081689 | 0.081689 | 0.041877 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16615 | 0.12357 | 0.12356
2025-08-05 09:00 | 18.5 | 10.4452 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 18.5 | 8.4452 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 41.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 3.6357 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020225 | 0.040844 | 0.040844 | 0.020812 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.082725 | 0.061656 | 0.061782
2025-08-05 10:00 | 20 | 10.3252 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8.3252 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 41.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 3.6224 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 11:00 | 19.5 | 10.9252 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 8.9252 | 9 | 20.25 | 20.5 | 50 | 15 | 15 | 30.5 | 15 | 15 | 41.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8001 | 7.41 | 7.41 | 3.6889 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 12:00 | 20.9 | 10.9652 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8.9652 | 9 | 19.55 | 19.1 | 50 | 15 | 15 | 29.1 | 15 | 15 | 41.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8844 | 7.41 | 7.41 | 3.6933 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 13:00 | 21.3 | 11.0052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.3 | 9.0052 | 9 | 19.35 | 18.7 | 50 | 15 | 15 | 28.7 | 15 | 15 | 40.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9088 | 7.41 | 7.41 | 3.6978 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012905 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013641 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054572 | 0.040871 | 0.041188
2025-08-05 14:00 | 21.9 | 11.2452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.9 | 9.2452 | 9 | 19.05 | 18.1 | 50 | 15 | 15 | 28.1 | 15 | 15 | 40.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9458 | 7.41 | 7.41 | 3.7246 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012784 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013543 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054451 | 0.040773 | 0.041188
2025-08-05 15:00 | 22.4 | 11.2052 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 9.2052 | 9 | 18.8 | 17.6 | 50 | 15 | 15 | 27.6 | 15 | 15 | 40.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9769 | 7.41 | 7.41 | 3.7201 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 16:00 | 22.7 | 11.2052 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 9.2052 | 9 | 18.65 | 17.3 | 50 | 15 | 15 | 27.3 | 15 | 15 | 40.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9956 | 7.41 | 7.41 | 3.7201 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 17:00 | 21.6 | 11.2852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 21.6 | 9.2852 | 9 | 19.2 | 18.4 | 50 | 15 | 15 | 28.4 | 15 | 15 | 40.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9273 | 7.41 | 7.41 | 3.7291 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0064221 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0067634 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027255 | 0.020378 | 0.020594
2025-08-05 18:00 | 20.4 | 11.0452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 20.4 | 9.0452 | 9 | 19.8 | 19.6 | 50 | 15 | 15 | 29.6 | 15 | 15 | 40.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8541 | 7.41 | 7.41 | 3.7022 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013088 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013625 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054755 | 0.040855 | 0.041188
2025-08-05 19:00 | 18.6 | 10.6452 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 18.6 | 8.6452 | 9 | 20.7 | 21.4 | 50 | 15 | 15 | 31.4 | 15 | 15 | 41.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.747 | 7.41 | 7.41 | 3.6578 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.026925 | 0.054459 | 0.054459 | 0.027581 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11026 | 0.082041 | 0.082377
2025-08-05 20:00 | 16.5 | 9.9652 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 7.9652 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 15.5348 | 42.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.3173 | 3.583 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 21:00 | 15.3 | 9.7252 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 7.7252 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 16.9748 | 42.2748 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.0711 | 3.5569 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 22:00 | 15.2 | 9.6452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.2 | 7.6452 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 17.1548 | 42.3548 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.0406 | 3.5482 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070976 | 0.013615 | 0.014329 | 0.0071082 | 0.013934 | 0.01419 | 0.0066596 | 0.027931 | 0.020723 | 0.020594
2025-08-05 23:00 | 15.3 | 9.6052 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 7.6052 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 17.0948 | 42.3948 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.0508 | 3.5439 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 | 14.6 | 9.4452 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 7.4452 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15.2548 | 17.9548 | 42.5548 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.3657 | 6.9063 | 3.5266 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 01:00 | 13.5 | 9.1652 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 7.1652 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 16.0848 | 19.3348 | 42.8348 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.2227 | 6.6783 | 3.4965 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 02:00 | 13.1 | 8.9652 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 6.9652 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 16.4848 | 19.9348 | 43.0348 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.1543 | 6.5806 | 3.4751 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 03:00 | 12.1 | 8.6852 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 6.6852 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 17.2648 | 21.2148 | 43.3148 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.0221 | 6.375 | 3.4453 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 04:00 | 12.1 | 8.4052 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 6.4052 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 17.5448 | 21.4948 | 43.5948 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 6.975 | 6.3305 | 3.4157 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 05:00 | 12.1 | 9.2052 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 7.2052 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 16.7448 | 20.6948 | 42.7948 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.1101 | 6.458 | 3.5008 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 06:00 | 14.4 | 9.9252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.4 | 7.9252 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 17.6748 | 42.0748 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 6.9532 | 3.5786 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071862 | 0.013615 | 0.014509 | 0.0070478 | 0.013934 | 0.014452 | 0.0066596 | 0.02802 | 0.020663 | 0.020594
2025-08-06 07:00 | 16.3 | 10.9252 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 8.9252 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 41.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 3.6889 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 08:00 | 18.4 | 11.5252 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 18.4 | 9.5252 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 15 | 15 | 40.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.41 | 7.41 | 3.7561 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.040513 | 0.081689 | 0.081689 | 0.040288 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16551 | 0.12198 | 0.12356
2025-08-06 09:00 | 19.6 | 11.8052 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 19.6 | 9.8052 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 40.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 3.7878 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.01988 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019976 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.08238 | 0.06082 | 0.061782
2025-08-06 10:00 | 20.8 | 11.9252 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 9.9252 | 9 | 19.6 | 19.2 | 50 | 15 | 15 | 29.2 | 15 | 15 | 40.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8783 | 7.41 | 7.41 | 3.8015 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 11:00 | 20.7 | 12.3252 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 10.3252 | 9 | 19.65 | 19.3 | 50 | 15 | 15 | 29.3 | 15 | 15 | 39.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8722 | 7.41 | 7.41 | 3.8472 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 12:00 | 22.4 | 13.0052 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 11.0052 | 9 | 18.8 | 17.6 | 50 | 15 | 15 | 27.6 | 15 | 15 | 38.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9769 | 7.41 | 7.41 | 3.9258 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 13:00 | 22.6 | 12.8852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 22.6 | 10.8852 | 9 | 18.7 | 17.4 | 50 | 15 | 15 | 27.4 | 15 | 15 | 39.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9894 | 7.41 | 7.41 | 3.9119 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012644 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012895 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054311 | 0.040124 | 0.041188
2025-08-06 14:00 | 22.9 | 13.0052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 22.9 | 11.0052 | 9 | 18.55 | 17.1 | 50 | 15 | 15 | 27.1 | 15 | 15 | 38.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0082 | 7.41 | 7.41 | 3.9258 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012585 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012849 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054252 | 0.040079 | 0.041188
2025-08-06 15:00 | 23.4 | 13.1252 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 11.1252 | 9 | 18.3 | 16.6 | 50 | 15 | 15 | 26.6 | 15 | 15 | 38.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0398 | 7.41 | 7.41 | 3.9398 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 16:00 | 23.4 | 12.6852 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 10.6852 | 9 | 18.3 | 16.6 | 50 | 15 | 15 | 26.6 | 15 | 15 | 39.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0398 | 7.41 | 7.41 | 3.8887 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 17:00 | 22 | 12.8052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 22 | 10.8052 | 9 | 19 | 18 | 50 | 15 | 15 | 28 | 15 | 15 | 39.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.952 | 7.41 | 7.41 | 3.9026 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0063819 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0064628 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027215 | 0.020078 | 0.020594
2025-08-06 18:00 | 21 | 12.6052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21 | 10.6052 | 9 | 19.5 | 19 | 50 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 39.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8905 | 7.41 | 7.41 | 3.8794 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012966 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013003 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054632 | 0.040232 | 0.041188
2025-08-06 19:00 | 18.9 | 11.6052 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 18.9 | 9.6052 | 9 | 20.55 | 21.1 | 50 | 15 | 15 | 31.1 | 15 | 15 | 40.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7646 | 7.41 | 7.41 | 3.7652 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.026798 | 0.054459 | 0.054459 | 0.026794 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11013 | 0.081254 | 0.082377
2025-08-06 20:00 | 16.8 | 10.9652 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 8.9652 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 41.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 3.6933 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 21:00 | 15.8 | 10.2852 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 8.2852 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15.9148 | 41.7148 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.2518 | 3.618 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 22:00 | 15.6 | 9.8452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.6 | 7.8452 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 16.5548 | 42.1548 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.1424 | 3.5699 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070536 | 0.013615 | 0.014125 | 0.007065 | 0.013934 | 0.014062 | 0.0066596 | 0.027887 | 0.02068 | 0.020594
2025-08-06 23:00 | 14.6 | 9.5252 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 7.5252 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15.1748 | 17.8748 | 42.4748 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.3796 | 6.9197 | 3.5352 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 | 16.2 | 8.9252 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 6.9252 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15 | 16.8748 | 43.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.41 | 7.088 | 3.4708 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 01:00 | 15.8 | 8.8052 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 6.8052 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15.2948 | 17.3948 | 43.1948 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.3588 | 7.0002 | 3.458 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 02:00 | 15.3 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 6.5652 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15.7848 | 18.1348 | 43.4348 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.2742 | 6.8763 | 3.4326 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 03:00 | 14.7 | 8.4452 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 6.4452 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 16.2048 | 18.8548 | 43.5548 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.2021 | 6.7571 | 3.4199 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 04:00 | 15.3 | 8.3652 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 6.3652 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15.9848 | 18.3348 | 43.6348 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.2398 | 6.8431 | 3.4115 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 05:00 | 15.3 | 8.6852 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 6.6852 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15.6648 | 18.0148 | 43.3148 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.2949 | 6.8963 | 3.4453 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 06:00 | 16.7 | 9.3252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 16.7 | 7.3252 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15.9748 | 42.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.2415 | 3.5137 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0069338 | 0.013615 | 0.013932 | 0.0071781 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027767 | 0.020793 | 0.020594
2025-08-07 07:00 | 18.8 | 11.4052 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 9.4052 | 9 | 20.6 | 21.2 | 50 | 15 | 15 | 31.2 | 15 | 15 | 40.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7587 | 7.41 | 7.41 | 3.7426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 08:00 | 20.6 | 12.2452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 20.6 | 10.2452 | 9 | 19.7 | 19.4 | 50 | 15 | 15 | 29.4 | 15 | 15 | 39.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8662 | 7.41 | 7.41 | 3.838 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.039142 | 0.081689 | 0.081689 | 0.039429 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16414 | 0.12112 | 0.12356
2025-08-07 09:00 | 22 | 12.9252 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 22 | 10.9252 | 9 | 19 | 18 | 50 | 15 | 15 | 28 | 15 | 15 | 39.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.952 | 7.41 | 7.41 | 3.9165 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.019146 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019319 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.081646 | 0.060164 | 0.061782
2025-08-07 10:00 | 23.6 | 13.1252 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 11.1252 | 9 | 18.2 | 16.4 | 50 | 15 | 15 | 26.4 | 15 | 15 | 38.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0525 | 7.41 | 7.41 | 3.9398 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 11:00 | 24.5 | 13.4452 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 11.4452 | 9 | 17.75 | 15.5 | 50 | 15 | 15 | 25.5 | 15 | 15 | 38.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1101 | 7.41 | 7.41 | 3.9773 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 12:00 | 25.4 | 13.6052 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 11.6052 | 9 | 17.3 | 14.6 | 50 | 15 | 15 | 24.6 | 15 | 15 | 38.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1686 | 7.41 | 7.41 | 3.9961 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 13:00 | 26.6 | 13.9652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 26.6 | 11.9652 | 9 | 16.7 | 13.4 | 50 | 15 | 15 | 23.4 | 15 | 15 | 38.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2478 | 7.41 | 7.41 | 4.0387 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011875 | 0.02723 | 0.02723 | 0.01249 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053542 | 0.03972 | 0.041188
2025-08-07 14:00 | 27.2 | 14.2852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 27.2 | 12.2852 | 9 | 16.4 | 12.8 | 50 | 15 | 15 | 22.8 | 15 | 15 | 37.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2879 | 7.41 | 7.41 | 4.0768 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011764 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012373 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053431 | 0.039603 | 0.041188
2025-08-07 15:00 | 27.6 | 14.2852 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 12.2852 | 9 | 16.2 | 12.4 | 50 | 15 | 15 | 22.4 | 15 | 15 | 37.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3149 | 7.41 | 7.41 | 4.0768 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 16:00 | 27.7 | 14.2052 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 12.2052 | 9 | 16.15 | 12.3 | 50 | 15 | 15 | 22.3 | 15 | 15 | 37.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3216 | 7.41 | 7.41 | 4.0672 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 17:00 | 27.1 | 14.0852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 27.1 | 12.0852 | 9 | 16.45 | 12.9 | 50 | 15 | 15 | 22.9 | 15 | 15 | 37.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2812 | 7.41 | 7.41 | 4.0529 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0058912 | 0.013615 | 0.013615 | 0.006223 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.026725 | 0.019838 | 0.020594
2025-08-07 18:00 | 26.4 | 13.9252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 26.4 | 11.9252 | 9 | 16.8 | 13.6 | 50 | 15 | 15 | 23.6 | 15 | 15 | 38.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2345 | 7.41 | 7.41 | 4.0339 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011912 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012505 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053579 | 0.039734 | 0.041188
2025-08-07 19:00 | 25 | 13.2852 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 25 | 11.2852 | 9 | 17.5 | 15 | 50 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 38.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1425 | 7.41 | 7.41 | 3.9585 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.024354 | 0.054459 | 0.054459 | 0.025486 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10769 | 0.079945 | 0.082377
2025-08-07 20:00 | 23.7 | 12.1252 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 10.1252 | 9 | 18.15 | 16.3 | 50 | 15 | 15 | 26.3 | 15 | 15 | 39.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0588 | 7.41 | 7.41 | 3.8243 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 21:00 | 22.7 | 11.8052 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 9.8052 | 9 | 18.65 | 17.3 | 50 | 15 | 15 | 27.3 | 15 | 15 | 40.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9956 | 7.41 | 7.41 | 3.7878 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 22:00 | 21.7 | 11.3252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 21.7 | 9.3252 | 9 | 19.15 | 18.3 | 50 | 15 | 15 | 28.3 | 15 | 15 | 40.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9334 | 7.41 | 7.41 | 3.7336 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.006412 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0067552 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027245 | 0.02037 | 0.020594
2025-08-07 23:00 | 21.2 | 10.6452 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 8.6452 | 9 | 19.4 | 18.8 | 50 | 15 | 15 | 28.8 | 15 | 15 | 41.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9027 | 7.41 | 7.41 | 3.6578 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 | 18.5 | 10.0852 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 8.0852 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 41.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 3.5961 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 01:00 | 16.7 | 9.9652 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 7.9652 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15.3348 | 42.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.3519 | 3.583 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 02:00 | 16.3 | 8.9652 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 6.9652 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 16.7348 | 43.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.1118 | 3.4751 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 03:00 | 15.1 | 9.2052 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 7.2052 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15.2448 | 17.6948 | 42.7948 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.3675 | 6.9498 | 3.5008 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 04:00 | 14.6 | 9.1652 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 7.1652 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15.5348 | 18.2348 | 42.8348 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.3173 | 6.8597 | 3.4965 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 05:00 | 16 | 9.2052 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7.2052 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 16.7948 | 42.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.1016 | 3.5008 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 06:00 | 20.6 | 10.5652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 20.6 | 8.5652 | 9 | 19.7 | 19.4 | 50 | 15 | 15 | 29.4 | 15 | 15 | 41.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8662 | 7.41 | 7.41 | 3.6489 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0065236 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0069121 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027357 | 0.020527 | 0.020594
2025-08-08 07:00 | 21.5 | 11.9652 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 9.9652 | 9 | 19.25 | 18.5 | 50 | 15 | 15 | 28.5 | 15 | 15 | 40.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9211 | 7.41 | 7.41 | 3.806 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 08:00 | 21.3 | 13.5652 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 21.3 | 11.5652 | 9 | 19.35 | 18.7 | 50 | 15 | 15 | 28.7 | 15 | 15 | 38.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9088 | 7.41 | 7.41 | 3.9914 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.038714 | 0.081689 | 0.081689 | 0.037914 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16371 | 0.1196 | 0.12356
2025-08-08 09:00 | 23.1 | 14.2052 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 23.1 | 12.2052 | 9 | 18.45 | 16.9 | 50 | 15 | 15 | 26.9 | 15 | 15 | 37.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0208 | 7.41 | 7.41 | 4.0672 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.018818 | 0.040844 | 0.040844 | 0.018603 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.081318 | 0.059448 | 0.061782
2025-08-08 10:00 | 25.5 | 14.5252 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 12.5252 | 9 | 17.25 | 14.5 | 50 | 15 | 15 | 24.5 | 15 | 15 | 37.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1751 | 7.41 | 7.41 | 4.1055 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 11:00 | 24.9 | 15.0052 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 13.0052 | 9 | 17.55 | 15.1 | 50 | 15 | 15 | 25.1 | 15 | 15 | 36.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.136 | 7.41 | 7.41 | 4.1634 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 12:00 | 25.3 | 15.2452 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 13.2452 | 9 | 17.35 | 14.7 | 50 | 15 | 15 | 24.7 | 15 | 15 | 36.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.162 | 7.41 | 7.41 | 4.1926 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 13:00 | 24.8 | 15.3252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 24.8 | 13.3252 | 9 | 17.6 | 15.2 | 50 | 15 | 15 | 25.2 | 15 | 15 | 36.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1295 | 7.41 | 7.41 | 4.2023 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012215 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012004 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053882 | 0.039233 | 0.041188
2025-08-08 14:00 | 26.1 | 15.5252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 26.1 | 13.5252 | 9 | 16.95 | 13.9 | 50 | 15 | 15 | 23.9 | 15 | 15 | 36.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2146 | 7.41 | 7.41 | 4.2268 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011969 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011934 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053635 | 0.039164 | 0.041188
2025-08-08 15:00 | 25.3 | 15.8452 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 13.8452 | 9 | 17.35 | 14.7 | 50 | 15 | 15 | 24.7 | 15 | 15 | 36.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.162 | 7.41 | 7.41 | 4.2661 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 16:00 | 24.4 | 15.7652 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 13.7652 | 9 | 17.8 | 15.6 | 50 | 15 | 15 | 25.6 | 15 | 15 | 36.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1037 | 7.41 | 7.41 | 4.2562 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 17:00 | 23.6 | 15.4852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 23.6 | 13.4852 | 9 | 18.2 | 16.4 | 50 | 15 | 15 | 26.4 | 15 | 15 | 36.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0525 | 7.41 | 7.41 | 4.2219 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0062237 | 0.013615 | 0.013615 | 0.005974 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027057 | 0.019589 | 0.020594
2025-08-08 18:00 | 22.5 | 15.2852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 22.5 | 13.2852 | 9 | 18.75 | 17.5 | 50 | 15 | 15 | 27.5 | 15 | 15 | 36.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9831 | 7.41 | 7.41 | 4.1975 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012664 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012017 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054331 | 0.039247 | 0.041188
2025-08-08 19:00 | 21.3 | 14.3652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 21.3 | 12.3652 | 9 | 19.35 | 18.7 | 50 | 15 | 15 | 28.7 | 15 | 15 | 37.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9088 | 7.41 | 7.41 | 4.0863 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.02581 | 0.054459 | 0.054459 | 0.024688 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10914 | 0.079148 | 0.082377
2025-08-08 20:00 | 18.6 | 13.2052 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 11.2052 | 9 | 20.7 | 21.4 | 50 | 15 | 15 | 31.4 | 15 | 15 | 38.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.747 | 7.41 | 7.41 | 3.9491 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 21:00 | 15.2 | 12.6852 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 10.6852 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 15 | 39.3148 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.41 | 3.8887 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 22:00 | 15 | 12.0452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15 | 10.0452 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 39.9548 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.41 | 3.8152 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071197 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066109 | 0.013934 | 0.014255 | 0.0066596 | 0.027953 | 0.020226 | 0.020594
2025-08-08 23:00 | 15 | 11.8052 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.8052 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15.1948 | 40.1948 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.3761 | 3.7878 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 | 15.2 | 11.2852 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 9.2852 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 15.5148 | 40.7148 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.3207 | 3.7291 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 01:00 | 14.9 | 11.1652 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 9.1652 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15.9348 | 40.8348 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.2484 | 3.7157 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 02:00 | 14.9 | 10.9252 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 8.9252 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 16.1748 | 41.0748 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.2072 | 3.6889 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 03:00 | 14.9 | 10.2052 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 8.2052 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 16.8948 | 41.7948 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.0846 | 3.6093 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 04:00 | 14.9 | 10.2052 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 8.2052 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 16.8948 | 41.7948 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.0846 | 3.6093 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 05:00 | 14.8 | 10.6452 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 8.6452 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 16.5548 | 41.3548 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.1424 | 3.6578 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 06:00 | 14.9 | 11.8852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.9 | 9.8852 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15.2148 | 40.1148 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.3727 | 3.7969 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071307 | 0.013615 | 0.013684 | 0.0066426 | 0.013934 | 0.014288 | 0.0066596 | 0.027964 | 0.020257 | 0.020594
2025-08-09 07:00 | 14.7 | 13.0052 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 11.0052 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 15 | 15 | 38.9948 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.41 | 7.41 | 3.9258 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 08:00 | 14.8 | 13.6452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 14.8 | 11.6452 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 15 | 38.3548 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.41 | 4.0008 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.042851 | 0.081689 | 0.081689 | 0.037825 | 0.083607 | 0.085922 | 0.039958 | 0.16785 | 0.11951 | 0.12356
2025-08-09 09:00 | 15.2 | 14.2852 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 15.2 | 12.2852 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 15 | 37.7148 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.41 | 4.0768 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.021293 | 0.040844 | 0.040844 | 0.01856 | 0.041803 | 0.04257 | 0.019979 | 0.083793 | 0.059404 | 0.061782
2025-08-09 10:00 | 16.7 | 15.0452 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 13.0452 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15 | 36.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.41 | 4.1683 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 11:00 | 17.5 | 15.2452 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 13.2452 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15 | 36.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.41 | 4.1926 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 12:00 | 17 | 15.5652 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13.5652 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 36.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.41 | 7.41 | 4.2317 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 13:00 | 18.3 | 15.2452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 18.3 | 13.2452 | 9 | 20.85 | 21.7 | 50 | 15 | 15 | 31.7 | 15 | 15 | 36.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7294 | 7.41 | 7.41 | 4.1926 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013526 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012031 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055192 | 0.039261 | 0.041188
2025-08-09 14:00 | 19.1 | 15.6052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.1 | 13.6052 | 9 | 20.45 | 20.9 | 50 | 15 | 15 | 30.9 | 15 | 15 | 36.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7764 | 7.41 | 7.41 | 4.2366 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013357 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011906 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055024 | 0.039136 | 0.041188
2025-08-09 15:00 | 18.5 | 15.4852 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 13.4852 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 36.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 4.2219 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 16:00 | 17.8 | 15.2052 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 13.2052 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 15 | 15 | 36.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.41 | 7.41 | 4.1877 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 17:00 | 14.3 | 14.9652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.3 | 12.9652 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 15 | 37.0348 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.41 | 4.1586 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071974 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0060649 | 0.013934 | 0.014485 | 0.0066596 | 0.028031 | 0.01968 | 0.020594
2025-08-09 18:00 | 16.3 | 14.7652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 16.3 | 12.7652 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 37.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 4.1344 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013954 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012201 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055621 | 0.03943 | 0.041188
2025-08-09 19:00 | 15.1 | 14.4052 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 15.1 | 12.4052 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 15 | 37.5948 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.41 | 4.0911 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.028434 | 0.054459 | 0.054459 | 0.02466 | 0.055738 | 0.05689 | 0.026639 | 0.11177 | 0.079119 | 0.082377
2025-08-09 20:00 | 15.8 | 13.6852 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 11.6852 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15 | 38.3148 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.41 | 4.0055 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 21:00 | 15.4 | 12.7652 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 10.7652 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15 | 39.2348 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.41 | 3.8979 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 22:00 | 15 | 12.2852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15 | 10.2852 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 39.7148 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.41 | 3.8426 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071197 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0065636 | 0.013934 | 0.014255 | 0.0066596 | 0.027953 | 0.020178 | 0.020594
2025-08-09 23:00 | 14.9 | 12.0052 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 10.0052 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15.0948 | 39.9948 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.3935 | 3.8106 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 | 15.1 | 11.6452 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 9.6452 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 15.2548 | 40.3548 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.3657 | 3.7697 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 01:00 | 14 | 10.8452 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8.8452 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15 | 17.1548 | 41.1548 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.41 | 7.0406 | 3.68 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 02:00 | 13 | 10.7652 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8.7652 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15 | 18.2348 | 41.2348 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.41 | 6.8597 | 3.6711 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 03:00 | 12.7 | 11.2052 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 9.2052 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15 | 18.0948 | 40.7948 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.41 | 6.883 | 3.7201 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 04:00 | 12.7 | 10.6852 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 8.6852 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15 | 18.6148 | 41.3148 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.41 | 6.7967 | 3.6622 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 05:00 | 12.2 | 11.2452 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 9.2452 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 18.5548 | 40.7548 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 6.8066 | 3.7246 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 06:00 | 12.9 | 12.1252 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 10.1252 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15 | 16.9748 | 39.8748 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.41 | 7.0711 | 3.8243 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 07:00 | 16.3 | 12.9652 | 0.068973 | 0.055179 | 0.013795 | 16.3 | 10.9652 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 39.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 3.9211 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.013406 | 0.013406 | 0.0044896 | 0.0087606 | 0.0087606 | 0.0041388 | 0.0089663 | 0.0089663 | 0.0042852 | 0.017895 | 0.012899 | 0.013252
2025-08-10 08:00 | 16.5 | 13.5652 | 0.68973 | 0.55179 | 0.13795 | 16.5 | 11.5652 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 15 | 38.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.41 | 3.9914 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13406 | 0.13406 | 0.044756 | 0.087606 | 0.087606 | 0.04066 | 0.089663 | 0.089663 | 0.042852 | 0.17881 | 0.12827 | 0.13252
2025-08-10 09:00 | 18 | 14.0852 | 0.034487 | 0.027589 | 0.0068973 | 18 | 12.0852 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 37.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 4.0529 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0067028 | 0.0067028 | 0.002186 | 0.0043803 | 0.0043803 | 0.0020021 | 0.0044832 | 0.0044832 | 0.0021426 | 0.0088888 | 0.0063824 | 0.0066258
2025-08-10 10:00 | 19.3 | 14.5652 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 12.5652 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 37.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 4.1103 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 11:00 | 20 | 14.9252 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12.9252 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 37.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 4.1537 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 12:00 | 20.2 | 15.1652 | 0.65525 | 0.5242 | 0.13105 | 20.2 | 13.1652 | 9 | 19.9 | 19.8 | 50 | 15 | 15 | 29.8 | 15 | 15 | 36.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.842 | 7.41 | 7.41 | 4.1829 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.12735 | 0.12735 | 0.040129 | 0.083226 | 0.083226 | 0.036859 | 0.08518 | 0.08518 | 0.04071 | 0.16748 | 0.12008 | 0.12589
2025-08-10 13:00 | 20.8 | 15.1652 | 0.20692 | 0.16554 | 0.041384 | 20.8 | 13.1652 | 9 | 19.6 | 19.2 | 50 | 15 | 15 | 29.2 | 15 | 15 | 36.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8783 | 7.41 | 7.41 | 4.1829 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.040217 | 0.040217 | 0.012554 | 0.026282 | 0.026282 | 0.01164 | 0.026899 | 0.026899 | 0.012856 | 0.05277 | 0.037922 | 0.039755
2025-08-10 14:00 | 21.7 | 15.4852 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 13.4852 | 9 | 19.15 | 18.3 | 50 | 15 | 15 | 28.3 | 15 | 15 | 36.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9334 | 7.41 | 7.41 | 4.2219 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 15:00 | 20.9 | 15.4452 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 13.4452 | 9 | 19.55 | 19.1 | 50 | 15 | 15 | 29.1 | 15 | 15 | 36.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8844 | 7.41 | 7.41 | 4.217 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 16:00 | 21.3 | 15.5652 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 13.5652 | 9 | 19.35 | 18.7 | 50 | 15 | 15 | 28.7 | 15 | 15 | 36.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9088 | 7.41 | 7.41 | 4.2317 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 17:00 | 20.1 | 15.2452 | 1.0691 | 0.85527 | 0.21382 | 20.1 | 13.2452 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 36.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 4.1926 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20779 | 0.20779 | 0.065576 | 0.13579 | 0.13579 | 0.059999 | 0.13898 | 0.13898 | 0.066421 | 0.27336 | 0.19579 | 0.2054
2025-08-10 18:00 | 18.9 | 15.1652 | 0.10346 | 0.082768 | 0.020692 | 18.9 | 13.1652 | 9 | 20.55 | 21.1 | 50 | 15 | 15 | 31.1 | 15 | 15 | 36.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7646 | 7.41 | 7.41 | 4.1829 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020108 | 0.020108 | 0.0064664 | 0.013141 | 0.013141 | 0.0058198 | 0.013449 | 0.013449 | 0.0064279 | 0.026575 | 0.018961 | 0.019877
2025-08-10 19:00 | 17.2 | 14.4852 | 0.24141 | 0.19313 | 0.048281 | 17.2 | 12.4852 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 37.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 4.1007 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.046919 | 0.046919 | 0.015495 | 0.030662 | 0.030662 | 0.013852 | 0.031382 | 0.031382 | 0.014998 | 0.062414 | 0.044514 | 0.04638
2025-08-10 20:00 | 15.5 | 13.2852 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 11.2852 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15 | 38.7148 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.41 | 3.9585 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 21:00 | 15.1 | 12.7252 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 10.7252 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 15 | 39.2748 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.41 | 3.8933 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 22:00 | 14.5 | 11.9252 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 9.9252 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 15.5748 | 40.0748 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.3104 | 3.8015 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 23:00 | 14.7 | 11.8052 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 9.8052 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 15 | 15.4948 | 40.1948 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.41 | 7.3242 | 3.7878 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 | 15.6 | 11.2452 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 9.2452 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15.1548 | 40.7548 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.3831 | 3.7246 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 01:00 | 15.6 | 11.1252 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 9.1252 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15.2748 | 40.8748 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.3623 | 3.7112 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 02:00 | 15.5 | 10.2852 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 8.2852 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 16.2148 | 41.7148 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.2004 | 3.618 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 03:00 | 14.8 | 10.4052 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 8.4052 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 16.7948 | 41.5948 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.1016 | 3.6312 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 04:00 | 14.3 | 10.3652 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 8.3652 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 17.3348 | 41.6348 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.0103 | 3.6268 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 05:00 | 14.7 | 10.5252 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 8.5252 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 15 | 16.7748 | 41.4748 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.41 | 7.105 | 3.6445 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 06:00 | 15.5 | 11.2052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.5 | 9.2052 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15.2948 | 40.7948 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.3588 | 3.7201 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070646 | 0.013615 | 0.01371 | 0.0067797 | 0.013934 | 0.014094 | 0.0066596 | 0.027898 | 0.020394 | 0.020594
2025-08-11 07:00 | 16 | 12.8452 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10.8452 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 39.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.41 | 3.9072 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 08:00 | 17 | 13.4452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 17 | 11.4452 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 38.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.41 | 7.41 | 3.9773 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.041409 | 0.081689 | 0.081689 | 0.038048 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16641 | 0.11974 | 0.12356
2025-08-11 09:00 | 17.4 | 14.4452 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 17.4 | 12.4452 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15 | 15 | 37.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.41 | 7.41 | 4.0959 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020576 | 0.040844 | 0.040844 | 0.018473 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.083076 | 0.059317 | 0.061782
2025-08-11 10:00 | 18.8 | 15.2052 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 13.2052 | 9 | 20.6 | 21.2 | 50 | 15 | 15 | 31.2 | 15 | 15 | 36.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7587 | 7.41 | 7.41 | 4.1877 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 11:00 | 19.3 | 15.5252 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 13.5252 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 36.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 4.2268 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 12:00 | 21 | 15.7652 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13.7652 | 9 | 19.5 | 19 | 50 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 36.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8905 | 7.41 | 7.41 | 4.2562 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 13:00 | 21.2 | 15.9652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.2 | 13.9652 | 9 | 19.4 | 18.8 | 50 | 15 | 15 | 28.8 | 15 | 15 | 36.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9027 | 7.41 | 7.41 | 4.2809 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012925 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011783 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054592 | 0.039013 | 0.041188
2025-08-11 14:00 | 21.8 | 16.1252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.8 | 14.1252 | 9 | 19.1 | 18.2 | 50 | 15 | 15 | 28.2 | 15 | 15 | 35.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9396 | 7.41 | 7.41 | 4.3007 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012804 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011729 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054471 | 0.038959 | 0.041188
2025-08-11 15:00 | 21.2 | 16.2052 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 14.2052 | 9 | 19.4 | 18.8 | 50 | 15 | 15 | 28.8 | 15 | 15 | 35.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9027 | 7.41 | 7.41 | 4.3106 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 16:00 | 20.7 | 16.2052 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 14.2052 | 9 | 19.65 | 19.3 | 50 | 15 | 15 | 29.3 | 15 | 15 | 35.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8722 | 7.41 | 7.41 | 4.3106 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 17:00 | 20.3 | 16.0452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 20.3 | 14.0452 | 9 | 19.85 | 19.7 | 50 | 15 | 15 | 29.7 | 15 | 15 | 35.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.848 | 7.41 | 7.41 | 4.2908 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0065543 | 0.013615 | 0.013615 | 0.005878 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027388 | 0.019493 | 0.020594
2025-08-11 18:00 | 19.6 | 15.6852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.6 | 13.6852 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 36.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 4.2464 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013253 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011879 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.05492 | 0.039109 | 0.041188
2025-08-11 19:00 | 18.5 | 14.6452 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 18.5 | 12.6452 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 37.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 4.1199 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.026967 | 0.054459 | 0.054459 | 0.024487 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.1103 | 0.078946 | 0.082377
2025-08-11 20:00 | 17.9 | 13.9252 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 11.9252 | 9 | 21.05 | 22.1 | 50 | 15 | 15 | 32.1 | 15 | 15 | 38.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7062 | 7.41 | 7.41 | 4.0339 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 21:00 | 17.3 | 13.2052 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 11.2052 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15 | 15 | 38.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.41 | 7.41 | 3.9491 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 22:00 | 16.5 | 12.7652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 16.5 | 10.7652 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 15 | 39.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.41 | 3.8979 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0069555 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0064705 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027789 | 0.020085 | 0.020594
2025-08-11 23:00 | 16.2 | 12.5252 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 10.5252 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15 | 15 | 39.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.41 | 7.41 | 3.8702 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 | 15.3 | 12.4052 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 10.4052 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 15 | 39.5948 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.41 | 3.8564 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 01:00 | 15.2 | 12.2852 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 10.2852 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 15 | 39.7148 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.41 | 3.8426 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 02:00 | 15.2 | 12.2452 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 10.2452 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 15 | 39.7548 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.41 | 3.838 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 03:00 | 14.8 | 12.1252 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 10.1252 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 15.0748 | 39.8748 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.397 | 3.8243 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 04:00 | 14.1 | 12.1652 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 10.1652 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 15.7348 | 39.8348 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 7.2828 | 3.8289 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 05:00 | 13.9 | 12.0452 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 10.0452 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 15 | 16.0548 | 39.9548 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.41 | 7.2278 | 3.8152 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 06:00 | 17.2 | 12.0852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17.2 | 10.0852 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 39.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 3.8197 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.00688 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066029 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027713 | 0.020218 | 0.020594
2025-08-12 07:00 | 18 | 11.9252 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9.9252 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 40.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 3.8015 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 08:00 | 18.5 | 12.1252 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 18.5 | 10.1252 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 39.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 3.8243 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.04045 | 0.081689 | 0.081689 | 0.03957 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16545 | 0.12126 | 0.12356
2025-08-12 09:00 | 19.5 | 12.3652 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 19.5 | 10.3652 | 9 | 20.25 | 20.5 | 50 | 15 | 15 | 30.5 | 15 | 15 | 39.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8001 | 7.41 | 7.41 | 3.8518 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.019911 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019644 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.082411 | 0.060488 | 0.061782
2025-08-12 10:00 | 20.8 | 13.0452 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 11.0452 | 9 | 19.6 | 19.2 | 50 | 15 | 15 | 29.2 | 15 | 15 | 38.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8783 | 7.41 | 7.41 | 3.9305 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 11:00 | 22.4 | 13.4452 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 11.4452 | 9 | 18.8 | 17.6 | 50 | 15 | 15 | 27.6 | 15 | 15 | 38.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9769 | 7.41 | 7.41 | 3.9773 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 12:00 | 22.7 | 13.9252 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 11.9252 | 9 | 18.65 | 17.3 | 50 | 15 | 15 | 27.3 | 15 | 15 | 38.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9956 | 7.41 | 7.41 | 4.0339 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 13:00 | 21.2 | 14.2852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.2 | 12.2852 | 9 | 19.4 | 18.8 | 50 | 15 | 15 | 28.8 | 15 | 15 | 37.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9027 | 7.41 | 7.41 | 4.0768 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012925 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012373 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054592 | 0.039603 | 0.041188
2025-08-12 14:00 | 20.8 | 14.4452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 20.8 | 12.4452 | 9 | 19.6 | 19.2 | 50 | 15 | 15 | 29.2 | 15 | 15 | 37.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8783 | 7.41 | 7.41 | 4.0959 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013006 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012315 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054673 | 0.039545 | 0.041188
2025-08-12 15:00 | 19.3 | 14.4852 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 12.4852 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 37.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 4.1007 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 16:00 | 17.8 | 14.7252 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 12.7252 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 15 | 15 | 37.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.41 | 7.41 | 4.1296 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 17:00 | 17.9 | 14.5652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17.9 | 12.5652 | 9 | 21.05 | 22.1 | 50 | 15 | 15 | 32.1 | 15 | 15 | 37.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7062 | 7.41 | 7.41 | 4.1103 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0068052 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0061361 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027639 | 0.019751 | 0.020594
2025-08-12 18:00 | 17.5 | 14.4452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 17.5 | 12.4452 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15 | 37.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.41 | 4.0959 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013696 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012315 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055362 | 0.039545 | 0.041188
2025-08-12 19:00 | 16.9 | 13.8452 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 16.9 | 11.8452 | 9 | 21.55 | 23.1 | 50 | 15 | 15 | 33.1 | 15 | 15 | 38.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6488 | 7.41 | 7.41 | 4.0244 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.027649 | 0.054459 | 0.054459 | 0.025068 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11098 | 0.079527 | 0.082377
2025-08-12 20:00 | 16 | 12.7652 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10.7652 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 39.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.41 | 3.8979 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 21:00 | 15.9 | 12.1652 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 10.1652 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 15 | 39.8348 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.41 | 3.8289 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 22:00 | 15.7 | 11.8852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.7 | 9.8852 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 15 | 40.1148 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.41 | 3.7969 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070426 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066426 | 0.013934 | 0.01403 | 0.0066596 | 0.027876 | 0.020257 | 0.020594
2025-08-12 23:00 | 15 | 11.5252 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.5252 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15.4748 | 40.4748 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.3277 | 3.7561 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 | 14.8 | 10.7652 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 8.7652 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 16.4348 | 41.2348 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.1628 | 3.6711 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 01:00 | 14.5 | 10.6052 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 8.6052 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 16.8948 | 41.3948 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.0846 | 3.6533 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 02:00 | 14.2 | 10.8052 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 8.8052 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 16.9948 | 41.1948 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.0677 | 3.6755 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 03:00 | 14.3 | 10.6052 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 8.6052 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 17.0948 | 41.3948 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.0508 | 3.6533 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 04:00 | 14.4 | 10.1652 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 8.1652 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 17.4348 | 41.8348 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 6.9935 | 3.6049 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 05:00 | 14.6 | 10.3652 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 8.3652 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 17.0348 | 41.6348 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.0609 | 3.6268 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 06:00 | 15.8 | 10.8052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.8 | 8.8052 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15.3948 | 41.1948 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.3415 | 3.6755 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070317 | 0.013615 | 0.013742 | 0.006862 | 0.013934 | 0.013998 | 0.0066596 | 0.027865 | 0.020477 | 0.020594
2025-08-13 07:00 | 16.4 | 12.3252 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 10.3252 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15 | 39.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.41 | 3.8472 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 08:00 | 16.8 | 13.1252 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 16.8 | 11.1252 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 38.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 3.9398 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.041538 | 0.081689 | 0.081689 | 0.03841 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16654 | 0.1201 | 0.12356
2025-08-13 09:00 | 17.5 | 13.9652 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 17.5 | 11.9652 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15 | 38.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.41 | 4.0387 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020543 | 0.040844 | 0.040844 | 0.018735 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.083044 | 0.059579 | 0.061782
2025-08-13 10:00 | 18.6 | 14.1652 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 12.1652 | 9 | 20.7 | 21.4 | 50 | 15 | 15 | 31.4 | 15 | 15 | 37.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.747 | 7.41 | 7.41 | 4.0625 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 11:00 | 18.6 | 14.6852 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 12.6852 | 9 | 20.7 | 21.4 | 50 | 15 | 15 | 31.4 | 15 | 15 | 37.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.747 | 7.41 | 7.41 | 4.1248 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 12:00 | 18.8 | 14.8052 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 12.8052 | 9 | 20.6 | 21.2 | 50 | 15 | 15 | 31.2 | 15 | 15 | 37.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7587 | 7.41 | 7.41 | 4.1392 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 13:00 | 20.2 | 14.8852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 20.2 | 12.8852 | 9 | 19.9 | 19.8 | 50 | 15 | 15 | 29.8 | 15 | 15 | 37.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.842 | 7.41 | 7.41 | 4.1489 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013129 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012158 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054796 | 0.039388 | 0.041188
2025-08-13 14:00 | 19.6 | 15.1252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.6 | 13.1252 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 36.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 4.178 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013253 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012073 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.05492 | 0.039303 | 0.041188
2025-08-13 15:00 | 20.1 | 15.1252 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 13.1252 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 36.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 4.178 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 16:00 | 19.4 | 15.5252 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 13.5252 | 9 | 20.3 | 20.6 | 50 | 15 | 15 | 30.6 | 15 | 15 | 36.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7942 | 7.41 | 7.41 | 4.2268 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 17:00 | 18.3 | 15.7652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 18.3 | 13.7652 | 9 | 20.85 | 21.7 | 50 | 15 | 15 | 31.7 | 15 | 15 | 36.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7294 | 7.41 | 7.41 | 4.2562 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0067628 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0059257 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027596 | 0.019541 | 0.020594
2025-08-13 18:00 | 18 | 15.4052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 18 | 13.4052 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 36.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 4.2121 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013589 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011976 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055256 | 0.039205 | 0.041188
2025-08-13 19:00 | 17.4 | 14.3652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 17.4 | 12.3652 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15 | 15 | 37.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.41 | 7.41 | 4.0863 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.027434 | 0.054459 | 0.054459 | 0.024688 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11077 | 0.079148 | 0.082377
2025-08-13 20:00 | 16.8 | 13.5652 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 11.5652 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 38.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 3.9914 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 21:00 | 16.8 | 12.9252 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 10.9252 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 39.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 3.9165 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 22:00 | 16.4 | 12.4052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 16.4 | 10.4052 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15 | 39.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.41 | 3.8564 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0069663 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0065402 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.0278 | 0.020155 | 0.020594
2025-08-13 23:00 | 16.1 | 11.7252 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 9.7252 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15 | 40.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.41 | 3.7788 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 | 15.4 | 11.4852 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 9.4852 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15.1148 | 40.5148 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.39 | 3.7516 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 01:00 | 14.5 | 11.0452 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 9.0452 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 16.4548 | 40.9548 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.1594 | 3.7022 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 02:00 | 13.7 | 11.3652 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 9.3652 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 16.9348 | 40.6348 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.0778 | 3.7381 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 03:00 | 13.9 | 11.4452 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 9.4452 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 15 | 16.6548 | 40.5548 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.41 | 7.1253 | 3.7471 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 04:00 | 13.6 | 11.0852 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 9.0852 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15 | 17.3148 | 40.9148 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.41 | 7.0137 | 3.7067 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 05:00 | 13.7 | 11.0452 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 9.0452 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 17.2548 | 40.9548 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.0238 | 3.7022 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 06:00 | 14.1 | 11.8452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.1 | 9.8452 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 16.0548 | 40.1548 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 7.2278 | 3.7924 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072197 | 0.013615 | 0.013958 | 0.0066505 | 0.013934 | 0.014552 | 0.0066596 | 0.028053 | 0.020265 | 0.020594
2025-08-14 07:00 | 14.4 | 12.8052 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 10.8052 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 15 | 39.1948 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 7.41 | 3.9026 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 08:00 | 14.9 | 14.1252 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 14.9 | 12.1252 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15 | 37.8748 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.41 | 4.0577 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.042784 | 0.081689 | 0.081689 | 0.037294 | 0.083607 | 0.085726 | 0.039958 | 0.16778 | 0.11898 | 0.12356
2025-08-14 09:00 | 15.8 | 15.2852 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 15.8 | 13.2852 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15 | 36.7148 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.41 | 4.1975 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.021095 | 0.040844 | 0.040844 | 0.018026 | 0.041803 | 0.041993 | 0.019979 | 0.083595 | 0.058871 | 0.061782
2025-08-14 10:00 | 16.8 | 15.7652 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 13.7652 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 36.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 4.2562 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 11:00 | 17.2 | 15.7252 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13.7252 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 36.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 4.2513 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 12:00 | 17.5 | 16.1252 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 14.1252 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15 | 35.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.41 | 4.3007 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 13:00 | 18.5 | 16.6452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 18.5 | 14.6452 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 35.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 4.3654 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013483 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011555 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.05515 | 0.038785 | 0.041188
2025-08-14 14:00 | 20.1 | 15.8452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 20.1 | 13.8452 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 36.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 4.2661 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01315 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011824 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054817 | 0.039054 | 0.041188
2025-08-14 15:00 | 18.2 | 14.1652 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 12.1652 | 9 | 20.9 | 21.8 | 50 | 15 | 15 | 31.8 | 15 | 15 | 37.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7236 | 7.41 | 7.41 | 4.0625 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 16:00 | 19.1 | 12.5252 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 10.5252 | 9 | 20.45 | 20.9 | 50 | 15 | 15 | 30.9 | 15 | 15 | 39.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7764 | 7.41 | 7.41 | 3.8702 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 17:00 | 19 | 11.9252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 19 | 9.9252 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 40.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 3.8015 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0066891 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066346 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027523 | 0.020249 | 0.020594
2025-08-14 18:00 | 18 | 12.6852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 18 | 10.6852 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 39.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 3.8887 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013589 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012972 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055256 | 0.040201 | 0.041188
2025-08-14 19:00 | 16.6 | 12.6052 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 16.6 | 10.6052 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15 | 39.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.41 | 3.8794 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.027779 | 0.054459 | 0.054459 | 0.026005 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11111 | 0.080464 | 0.082377
2025-08-14 20:00 | 15.4 | 12.0852 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 10.0852 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15 | 39.9148 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.41 | 3.8197 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 21:00 | 14.5 | 11.8452 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 9.8452 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 15.6548 | 40.1548 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.2966 | 3.7924 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 22:00 | 13.8 | 11.7252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.8 | 9.7252 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 15 | 16.4748 | 40.2748 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.41 | 7.156 | 3.7788 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072533 | 0.013615 | 0.014098 | 0.0066745 | 0.013934 | 0.014653 | 0.0066596 | 0.028087 | 0.020289 | 0.020594
2025-08-14 23:00 | 13.6 | 11.4452 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 9.4452 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15 | 16.9548 | 40.5548 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.41 | 7.0744 | 3.7471 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 | 13.4 | 11.0452 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 9.0452 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15 | 17.5548 | 40.9548 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.41 | 6.9733 | 3.7022 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 01:00 | 13.1 | 10.5652 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 8.5652 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15 | 18.3348 | 41.4348 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.41 | 6.8431 | 3.6489 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 02:00 | 12.6 | 10.4852 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 8.4852 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15.2148 | 18.9148 | 41.5148 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.3727 | 6.7472 | 3.6401 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 03:00 | 12.1 | 10.4852 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 8.4852 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15.4648 | 19.4148 | 41.5148 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.3294 | 6.6652 | 3.6401 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 04:00 | 12.2 | 10.1252 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 8.1252 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15.7748 | 19.6748 | 41.8748 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.2759 | 6.6228 | 3.6005 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 05:00 | 11 | 10.2852 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.2852 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 16.2148 | 20.7148 | 41.7148 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.2004 | 6.4548 | 3.618 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 06:00 | 13.2 | 11.1252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.2 | 9.1252 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 17.6748 | 40.8748 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 6.9532 | 3.7112 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0073209 | 0.013615 | 0.014509 | 0.006796 | 0.013934 | 0.014858 | 0.0066596 | 0.028154 | 0.020411 | 0.020594
2025-08-15 07:00 | 15.5 | 11.7252 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 9.7252 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15 | 40.2748 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.41 | 3.7788 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 08:00 | 18.2 | 12.5652 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 18.2 | 10.5652 | 9 | 20.9 | 21.8 | 50 | 15 | 15 | 31.8 | 15 | 15 | 39.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7236 | 7.41 | 7.41 | 3.8748 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.04064 | 0.081689 | 0.081689 | 0.039054 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16564 | 0.12074 | 0.12356
2025-08-15 09:00 | 19.1 | 13.3252 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 19.1 | 11.3252 | 9 | 20.45 | 20.9 | 50 | 15 | 15 | 30.9 | 15 | 15 | 38.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7764 | 7.41 | 7.41 | 3.9632 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020036 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019092 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.082536 | 0.059936 | 0.061782
2025-08-15 10:00 | 21.1 | 13.8852 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 11.8852 | 9 | 19.45 | 18.9 | 50 | 15 | 15 | 28.9 | 15 | 15 | 38.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8966 | 7.41 | 7.41 | 4.0292 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 11:00 | 22.2 | 14.3252 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 12.3252 | 9 | 18.9 | 17.8 | 50 | 15 | 15 | 27.8 | 15 | 15 | 37.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9644 | 7.41 | 7.41 | 4.0816 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 12:00 | 22.2 | 14.4852 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 12.4852 | 9 | 18.9 | 17.8 | 50 | 15 | 15 | 27.8 | 15 | 15 | 37.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9644 | 7.41 | 7.41 | 4.1007 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 13:00 | 23 | 14.2452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 23 | 12.2452 | 9 | 18.5 | 17 | 50 | 15 | 15 | 27 | 15 | 15 | 37.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0145 | 7.41 | 7.41 | 4.072 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012565 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012388 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054232 | 0.039617 | 0.041188
2025-08-15 14:00 | 22.6 | 14.4852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 22.6 | 12.4852 | 9 | 18.7 | 17.4 | 50 | 15 | 15 | 27.4 | 15 | 15 | 37.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9894 | 7.41 | 7.41 | 4.1007 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012644 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012301 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054311 | 0.039531 | 0.041188
2025-08-15 15:00 | 23.7 | 14.8052 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 12.8052 | 9 | 18.15 | 16.3 | 50 | 15 | 15 | 26.3 | 15 | 15 | 37.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0588 | 7.41 | 7.41 | 4.1392 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 16:00 | 23.6 | 14.8452 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 12.8452 | 9 | 18.2 | 16.4 | 50 | 15 | 15 | 26.4 | 15 | 15 | 37.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0525 | 7.41 | 7.41 | 4.1441 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 17:00 | 22 | 14.6452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 22 | 12.6452 | 9 | 19 | 18 | 50 | 15 | 15 | 28 | 15 | 15 | 37.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.952 | 7.41 | 7.41 | 4.1199 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0063819 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0061218 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027215 | 0.019737 | 0.020594
2025-08-15 18:00 | 21.7 | 14.0852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.7 | 12.0852 | 9 | 19.15 | 18.3 | 50 | 15 | 15 | 28.3 | 15 | 15 | 37.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9334 | 7.41 | 7.41 | 4.0529 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012824 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012446 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054491 | 0.039676 | 0.041188
2025-08-15 19:00 | 18.1 | 13.7252 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 18.1 | 11.7252 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15 | 38.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.41 | 4.0102 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.027136 | 0.054459 | 0.054459 | 0.025157 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11047 | 0.079616 | 0.082377
2025-08-15 20:00 | 15.6 | 12.2852 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 10.2852 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15 | 39.7148 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.41 | 3.8426 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 21:00 | 14.6 | 11.8052 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 9.8052 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 15.5948 | 40.1948 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.3069 | 3.7878 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 22:00 | 14 | 11.6852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14 | 9.6852 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15 | 16.3148 | 40.3148 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.41 | 7.1833 | 3.7742 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072309 | 0.013615 | 0.014044 | 0.0066825 | 0.013934 | 0.014586 | 0.0066596 | 0.028064 | 0.020297 | 0.020594
2025-08-15 23:00 | 14.6 | 11.3252 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 9.3252 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 16.0748 | 40.6748 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.2244 | 3.7336 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 | 15.9 | 10.5252 | 0.69501 | 0.55601 | 0.139 | 15.9 | 8.5252 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 15.5748 | 41.4748 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.3104 | 3.6445 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.13508 | 0.13508 | 0.045522 | 0.088276 | 0.089479 | 0.044871 | 0.090349 | 0.090554 | 0.04318 | 0.1806 | 0.13315 | 0.13353
2025-08-16 01:00 | 15.1 | 10.5252 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 8.5252 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 16.3748 | 41.4748 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.1731 | 3.6445 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 02:00 | 14.4 | 10.3652 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 8.3652 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 17.2348 | 41.6348 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 7.0271 | 3.6268 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 03:00 | 14.2 | 10.2852 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 8.2852 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 17.5148 | 41.7148 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 6.98 | 3.618 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 04:00 | 13.6 | 10.0452 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 8.0452 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15.1548 | 18.3548 | 41.9548 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.3831 | 6.8398 | 3.5917 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 05:00 | 14.3 | 10.6852 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 8.6852 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 17.0148 | 41.3148 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.0643 | 3.6622 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 06:00 | 15.5 | 11.8852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.5 | 9.8852 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15 | 40.1148 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.41 | 3.7969 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070646 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066426 | 0.013934 | 0.014094 | 0.0066596 | 0.027898 | 0.020257 | 0.020594
2025-08-16 07:00 | 16.4 | 12.8852 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 10.8852 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15 | 39.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.41 | 3.9119 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 08:00 | 18 | 13.2452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 18 | 11.2452 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 38.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 3.9538 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.040767 | 0.081689 | 0.081689 | 0.038274 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16577 | 0.11996 | 0.12356
2025-08-16 09:00 | 19.9 | 13.6452 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 19.9 | 11.6452 | 9 | 20.05 | 20.1 | 50 | 15 | 15 | 30.1 | 15 | 15 | 38.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.824 | 7.41 | 7.41 | 4.0008 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.019787 | 0.040844 | 0.040844 | 0.018912 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.082287 | 0.059757 | 0.061782
2025-08-16 10:00 | 20.7 | 13.9252 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 11.9252 | 9 | 19.65 | 19.3 | 50 | 15 | 15 | 29.3 | 15 | 15 | 38.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8722 | 7.41 | 7.41 | 4.0339 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 11:00 | 21.9 | 13.8852 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 11.8852 | 9 | 19.05 | 18.1 | 50 | 15 | 15 | 28.1 | 15 | 15 | 38.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9458 | 7.41 | 7.41 | 4.0292 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 12:00 | 22.5 | 14.6052 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 12.6052 | 9 | 18.75 | 17.5 | 50 | 15 | 15 | 27.5 | 15 | 15 | 37.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9831 | 7.41 | 7.41 | 4.1151 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 13:00 | 23.8 | 14.7252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 23.8 | 12.7252 | 9 | 18.1 | 16.2 | 50 | 15 | 15 | 26.2 | 15 | 15 | 37.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0652 | 7.41 | 7.41 | 4.1296 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012408 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012215 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054075 | 0.039445 | 0.041188
2025-08-16 14:00 | 23.9 | 14.6052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 23.9 | 12.6052 | 9 | 18.05 | 16.1 | 50 | 15 | 15 | 26.1 | 15 | 15 | 37.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0716 | 7.41 | 7.41 | 4.1151 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012389 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012258 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054056 | 0.039487 | 0.041188
2025-08-16 15:00 | 24.4 | 15.0052 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 13.0052 | 9 | 17.8 | 15.6 | 50 | 15 | 15 | 25.6 | 15 | 15 | 36.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1037 | 7.41 | 7.41 | 4.1634 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 16:00 | 23.8 | 14.8852 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 12.8852 | 9 | 18.1 | 16.2 | 50 | 15 | 15 | 26.2 | 15 | 15 | 37.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0652 | 7.41 | 7.41 | 4.1489 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 17:00 | 23.1 | 14.6452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 23.1 | 12.6452 | 9 | 18.45 | 16.9 | 50 | 15 | 15 | 26.9 | 15 | 15 | 37.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0208 | 7.41 | 7.41 | 4.1199 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0062727 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0061218 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027106 | 0.019737 | 0.020594
2025-08-16 18:00 | 21.4 | 14.3652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.4 | 12.3652 | 9 | 19.3 | 18.6 | 50 | 15 | 15 | 28.6 | 15 | 15 | 37.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.915 | 7.41 | 7.41 | 4.0863 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012885 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012344 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054551 | 0.039574 | 0.041188
2025-08-16 19:00 | 20.1 | 13.6852 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 20.1 | 11.6852 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 38.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 4.0055 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.0263 | 0.054459 | 0.054459 | 0.025187 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10963 | 0.079646 | 0.082377
2025-08-16 20:00 | 18.8 | 12.9652 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 10.9652 | 9 | 20.6 | 21.2 | 50 | 15 | 15 | 31.2 | 15 | 15 | 39.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7587 | 7.41 | 7.41 | 3.9211 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 21:00 | 17.9 | 12.4452 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 10.4452 | 9 | 21.05 | 22.1 | 50 | 15 | 15 | 32.1 | 15 | 15 | 39.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7062 | 7.41 | 7.41 | 3.861 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 22:00 | 17.2 | 12.0452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17.2 | 10.0452 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 39.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 3.8152 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.00688 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066109 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027713 | 0.020226 | 0.020594
2025-08-16 23:00 | 16.6 | 11.7252 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 9.7252 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15 | 40.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.41 | 3.7788 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 | 15.6 | 11.3652 | 0.278 | 0.2224 | 0.055601 | 15.6 | 9.3652 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15.0348 | 40.6348 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.4039 | 3.7381 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0.054032 | 0.054032 | 0.018294 | 0.035311 | 0.035339 | 0.017499 | 0.03614 | 0.036469 | 0.017272 | 0.072326 | 0.052809 | 0.053412
2025-08-17 01:00 | 14.5 | 10.8852 | 1.0657 | 0.85255 | 0.21314 | 14.5 | 8.8852 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 16.6148 | 41.1148 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.1322 | 3.6844 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.20712 | 0.20712 | 0.071334 | 0.13536 | 0.14063 | 0.068057 | 0.13854 | 0.14335 | 0.06621 | 0.27846 | 0.20341 | 0.20475
2025-08-17 02:00 | 13 | 10.5652 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 13 | 8.5652 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15 | 18.4348 | 41.4348 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.41 | 6.8265 | 3.6489 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.18911 | 0.18911 | 0.06666 | 0.12359 | 0.13415 | 0.062744 | 0.12649 | 0.13549 | 0.060452 | 0.25577 | 0.18633 | 0.18694
2025-08-17 03:00 | 11.9 | 10.5652 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 11.9 | 8.5652 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15.4848 | 19.5348 | 41.4348 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.3259 | 6.6456 | 3.6489 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.19812 | 0.20184 | 0.071028 | 0.13096 | 0.14436 | 0.065731 | 0.13266 | 0.14563 | 0.063331 | 0.26915 | 0.19669 | 0.19599
2025-08-17 04:00 | 11.8 | 10.5252 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 11.8 | 8.5252 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15.5748 | 19.6748 | 41.4748 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.3104 | 6.6228 | 3.6445 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.18011 | 0.18406 | 0.06467 | 0.11931 | 0.13169 | 0.059828 | 0.12074 | 0.1327 | 0.057574 | 0.24478 | 0.17913 | 0.17831
2025-08-17 05:00 | 11 | 10.7252 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 11 | 8.7252 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15.7748 | 20.2748 | 41.2748 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.2759 | 6.5256 | 3.6666 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.18911 | 0.19813 | 0.068742 | 0.12586 | 0.14034 | 0.06244 | 0.12793 | 0.14198 | 0.060452 | 0.25785 | 0.18831 | 0.18838
2025-08-17 06:00 | 12.8 | 11.5252 | 1.112 | 0.88961 | 0.2224 | 12.8 | 9.5252 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15 | 17.6748 | 40.4748 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.41 | 6.9532 | 3.7561 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.21613 | 0.21613 | 0.076419 | 0.14124 | 0.15052 | 0.06966 | 0.14456 | 0.15557 | 0.069088 | 0.29255 | 0.2109 | 0.21365
2025-08-17 07:00 | 15.9 | 12.4852 | 2.2807 | 1.8246 | 0.45614 | 15.9 | 10.4852 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 15 | 39.5148 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.41 | 3.8656 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.44327 | 0.44327 | 0.14938 | 0.28968 | 0.28968 | 0.13882 | 0.29648 | 0.29716 | 0.1417 | 0.59265 | 0.4285 | 0.43818
2025-08-17 08:00 | 18.4 | 13.3652 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 18.4 | 11.3652 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 15 | 15 | 38.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.41 | 7.41 | 3.9679 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.27016 | 0.27016 | 0.087561 | 0.17655 | 0.17655 | 0.082428 | 0.1807 | 0.1807 | 0.08636 | 0.35772 | 0.25898 | 0.26706
2025-08-17 09:00 | 21 | 13.9652 | 1.6406 | 1.3125 | 0.32812 | 21 | 11.9652 | 9 | 19.5 | 19 | 50 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 38.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8905 | 7.41 | 7.41 | 4.0387 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.31886 | 0.31886 | 0.099221 | 0.20838 | 0.20838 | 0.095581 | 0.21327 | 0.21327 | 0.10193 | 0.41808 | 0.30396 | 0.3152
2025-08-17 10:00 | 21.8 | 14.4852 | 1.4364 | 1.1491 | 0.28727 | 21.8 | 12.4852 | 9 | 19.1 | 18.2 | 50 | 15 | 15 | 28.2 | 15 | 15 | 37.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9396 | 7.41 | 7.41 | 4.1007 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.27917 | 0.27917 | 0.085787 | 0.18244 | 0.18244 | 0.082416 | 0.18672 | 0.18672 | 0.089239 | 0.36495 | 0.26485 | 0.27596
2025-08-17 11:00 | 22.7 | 14.7652 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 22.7 | 12.7652 | 9 | 18.65 | 17.3 | 50 | 15 | 15 | 27.3 | 15 | 15 | 37.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9956 | 7.41 | 7.41 | 4.1344 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.27016 | 0.27016 | 0.081855 | 0.17655 | 0.17655 | 0.079108 | 0.1807 | 0.1807 | 0.08636 | 0.35202 | 0.25566 | 0.26706
2025-08-17 12:00 | 22.7 | 14.9652 | 1.1584 | 0.92668 | 0.23167 | 22.7 | 12.9652 | 9 | 18.65 | 17.3 | 50 | 15 | 15 | 27.3 | 15 | 15 | 37.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9956 | 7.41 | 7.41 | 4.1586 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22513 | 0.22513 | 0.068213 | 0.14713 | 0.14713 | 0.06554 | 0.15058 | 0.15058 | 0.071967 | 0.29335 | 0.21267 | 0.22255
2025-08-17 13:00 | 23.6 | 15.2452 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 23.6 | 13.2452 | 9 | 18.2 | 16.4 | 50 | 15 | 15 | 26.4 | 15 | 15 | 36.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0525 | 7.41 | 7.41 | 4.1926 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.18911 | 0.18911 | 0.056495 | 0.12359 | 0.12359 | 0.054607 | 0.12649 | 0.12649 | 0.060452 | 0.24561 | 0.17819 | 0.18694
2025-08-17 14:00 | 23.4 | 15.2052 | 1.5942 | 1.2754 | 0.31885 | 23.4 | 13.2052 | 9 | 18.3 | 16.6 | 50 | 15 | 15 | 26.6 | 15 | 15 | 36.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0398 | 7.41 | 7.41 | 4.1877 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.30985 | 0.30985 | 0.092856 | 0.20249 | 0.20249 | 0.089575 | 0.20725 | 0.20725 | 0.099048 | 0.40271 | 0.29207 | 0.3063
2025-08-17 15:00 | 23.5 | 15.3652 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 23.5 | 13.3652 | 9 | 18.25 | 16.5 | 50 | 15 | 15 | 26.5 | 15 | 15 | 36.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0461 | 7.41 | 7.41 | 4.2072 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19812 | 0.059278 | 0.12947 | 0.12947 | 0.057008 | 0.13251 | 0.13251 | 0.063331 | 0.2574 | 0.18648 | 0.19584
2025-08-17 16:00 | 23.5 | 15.3252 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 23.5 | 13.3252 | 9 | 18.25 | 16.5 | 50 | 15 | 15 | 26.5 | 15 | 15 | 36.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0461 | 7.41 | 7.41 | 4.2023 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19812 | 0.059278 | 0.12947 | 0.12947 | 0.057075 | 0.13251 | 0.13251 | 0.063331 | 0.2574 | 0.18655 | 0.19584
2025-08-17 17:00 | 22.4 | 15.1252 | 1.7985 | 1.4388 | 0.35969 | 22.4 | 13.1252 | 9 | 18.8 | 17.6 | 50 | 15 | 15 | 27.6 | 15 | 15 | 36.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9769 | 7.41 | 7.41 | 4.178 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.34955 | 0.34955 | 0.10641 | 0.22843 | 0.22843 | 0.10129 | 0.23379 | 0.23379 | 0.11174 | 0.45595 | 0.32972 | 0.34553
2025-08-17 18:00 | 21.8 | 14.6852 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 21.8 | 12.6852 | 9 | 19.1 | 18.2 | 50 | 15 | 15 | 28.2 | 15 | 15 | 37.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9396 | 7.41 | 7.41 | 4.1248 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.1621 | 0.1621 | 0.049812 | 0.10593 | 0.10593 | 0.047576 | 0.10842 | 0.10842 | 0.051816 | 0.21191 | 0.15351 | 0.16024
2025-08-17 19:00 | 19.6 | 14.0052 | 0.78768 | 0.63014 | 0.15754 | 19.6 | 12.0052 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 37.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 4.0434 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15309 | 0.15309 | 0.048695 | 0.10005 | 0.10005 | 0.045837 | 0.1024 | 0.1024 | 0.048938 | 0.20179 | 0.14588 | 0.15133
2025-08-17 20:00 | 17 | 13.0452 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 17 | 11.0452 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 38.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.41 | 7.41 | 3.9305 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.1621 | 0.1621 | 0.053698 | 0.10593 | 0.10593 | 0.049928 | 0.10842 | 0.10842 | 0.051816 | 0.21579 | 0.15586 | 0.16024
2025-08-17 21:00 | 16.5 | 12.6452 | 1.8911 | 1.5129 | 0.37823 | 16.5 | 10.6452 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 15 | 39.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.41 | 3.8841 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.36756 | 0.36756 | 0.12271 | 0.2402 | 0.2402 | 0.11456 | 0.24584 | 0.24584 | 0.11749 | 0.49027 | 0.35477 | 0.36334
2025-08-17 22:00 | 14.6 | 12.2452 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 14.6 | 10.2452 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 15.1548 | 39.7548 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.3831 | 3.838 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.18011 | 0.18011 | 0.061934 | 0.1177 | 0.11813 | 0.056811 | 0.12047 | 0.12437 | 0.057574 | 0.24204 | 0.17451 | 0.17804
2025-08-17 23:00 | 14.2 | 11.7652 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 14.2 | 9.7652 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 16.0348 | 40.2348 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.2312 | 3.7833 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.18911 | 0.18911 | 0.065435 | 0.12359 | 0.12664 | 0.060515 | 0.12649 | 0.13179 | 0.060452 | 0.25455 | 0.1841 | 0.18694
2025-08-18 | 13.7 | 11.8452 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 9.8452 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 16.4548 | 40.1548 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.1594 | 3.7924 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 01:00 | 14.3 | 11.6852 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 9.6852 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 16.0148 | 40.3148 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.2347 | 3.7742 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 02:00 | 14.3 | 11.6052 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 9.6052 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 16.0948 | 40.3948 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.2209 | 3.7652 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 03:00 | 14.4 | 11.3652 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 9.3652 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 16.2348 | 40.6348 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 7.197 | 3.7381 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 04:00 | 13.2 | 11.0852 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 9.0852 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 17.7148 | 40.9148 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 6.9465 | 3.7067 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 05:00 | 13.1 | 11.3652 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 9.3652 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15 | 17.5348 | 40.6348 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.41 | 6.9767 | 3.7381 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 06:00 | 14.1 | 11.9252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.1 | 9.9252 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 15.9748 | 40.0748 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 7.2415 | 3.8015 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072197 | 0.013615 | 0.013932 | 0.0066346 | 0.013934 | 0.014552 | 0.0066596 | 0.028053 | 0.020249 | 0.020594
2025-08-18 07:00 | 17.3 | 12.6052 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 10.6052 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15 | 15 | 39.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.41 | 7.41 | 3.8794 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 08:00 | 19.6 | 13.6052 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 19.6 | 11.6052 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 38.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 3.9961 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.03976 | 0.081689 | 0.081689 | 0.037869 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16476 | 0.11956 | 0.12356
2025-08-18 09:00 | 21.4 | 14.3252 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 21.4 | 12.3252 | 9 | 19.3 | 18.6 | 50 | 15 | 15 | 28.6 | 15 | 15 | 37.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.915 | 7.41 | 7.41 | 4.0816 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.019327 | 0.040844 | 0.040844 | 0.018538 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.081827 | 0.059382 | 0.061782
2025-08-18 10:00 | 22.9 | 14.9652 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 12.9652 | 9 | 18.55 | 17.1 | 50 | 15 | 15 | 27.1 | 15 | 15 | 37.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0082 | 7.41 | 7.41 | 4.1586 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 11:00 | 23.9 | 15.7652 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 13.7652 | 9 | 18.05 | 16.1 | 50 | 15 | 15 | 26.1 | 15 | 15 | 36.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0716 | 7.41 | 7.41 | 4.2562 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 12:00 | 24.8 | 15.5252 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 13.5252 | 9 | 17.6 | 15.2 | 50 | 15 | 15 | 25.2 | 15 | 15 | 36.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1295 | 7.41 | 7.41 | 4.2268 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 13:00 | 25.6 | 16.0852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 25.6 | 14.0852 | 9 | 17.2 | 14.4 | 50 | 15 | 15 | 24.4 | 15 | 15 | 35.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1817 | 7.41 | 7.41 | 4.2957 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012063 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011743 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.05373 | 0.038972 | 0.041188
2025-08-18 14:00 | 26.4 | 16.0052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 26.4 | 14.0052 | 9 | 16.8 | 13.6 | 50 | 15 | 15 | 23.6 | 15 | 15 | 35.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2345 | 7.41 | 7.41 | 4.2858 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011912 | 0.02723 | 0.02723 | 0.01177 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053579 | 0.038999 | 0.041188
2025-08-18 15:00 | 26.7 | 16.2852 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 14.2852 | 9 | 16.65 | 13.3 | 50 | 15 | 15 | 23.3 | 15 | 15 | 35.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2544 | 7.41 | 7.41 | 4.3205 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 16:00 | 26.2 | 16.0852 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 14.0852 | 9 | 16.9 | 13.8 | 50 | 15 | 15 | 23.8 | 15 | 15 | 35.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2212 | 7.41 | 7.41 | 4.2957 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 17:00 | 25.5 | 15.9652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 25.5 | 13.9652 | 9 | 17.25 | 14.5 | 50 | 15 | 15 | 24.5 | 15 | 15 | 36.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1751 | 7.41 | 7.41 | 4.2809 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0060409 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0058916 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.026874 | 0.019506 | 0.020594
2025-08-18 18:00 | 24.3 | 15.7252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 24.3 | 13.7252 | 9 | 17.85 | 15.7 | 50 | 15 | 15 | 25.7 | 15 | 15 | 36.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0972 | 7.41 | 7.41 | 4.2513 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012311 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011865 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053978 | 0.039095 | 0.041188
2025-08-18 19:00 | 22 | 14.8852 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 22 | 12.8852 | 9 | 19 | 18 | 50 | 15 | 15 | 28 | 15 | 15 | 37.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.952 | 7.41 | 7.41 | 4.1489 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.025528 | 0.054459 | 0.054459 | 0.024316 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10886 | 0.078775 | 0.082377
2025-08-18 20:00 | 19.8 | 14.1652 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 12.1652 | 9 | 20.1 | 20.2 | 50 | 15 | 15 | 30.2 | 15 | 15 | 37.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.818 | 7.41 | 7.41 | 4.0625 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 21:00 | 18.5 | 13.6052 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 11.6052 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 38.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 3.9961 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 22:00 | 17.7 | 13.3652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17.7 | 11.3652 | 9 | 21.15 | 22.3 | 50 | 15 | 15 | 32.3 | 15 | 15 | 38.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6946 | 7.41 | 7.41 | 3.9679 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0068265 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0063564 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.02766 | 0.019971 | 0.020594
2025-08-18 23:00 | 16.7 | 13.2852 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 11.2852 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15 | 38.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.41 | 3.9585 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 | 16 | 12.3652 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10.3652 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 39.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.41 | 3.8518 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 01:00 | 15.4 | 12.1652 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 10.1652 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15 | 39.8348 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.41 | 3.8289 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 02:00 | 15.5 | 11.6052 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 9.6052 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15 | 40.3948 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.41 | 3.7652 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 03:00 | 14.3 | 11.1252 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 9.1252 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 16.5748 | 40.8748 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.139 | 3.7112 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 04:00 | 14.2 | 10.9252 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 8.9252 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 16.8748 | 41.0748 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.088 | 3.6889 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 05:00 | 14.8 | 11.4052 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 9.4052 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 15.7948 | 40.5948 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.2725 | 3.7426 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 06:00 | 15.4 | 12.0852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.4 | 10.0852 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15 | 39.9148 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.41 | 3.8197 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070756 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066029 | 0.013934 | 0.014126 | 0.0066596 | 0.027909 | 0.020218 | 0.020594
2025-08-19 07:00 | 16.3 | 13.2852 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 11.2852 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 38.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 3.9585 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 08:00 | 21.3 | 14.1652 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 21.3 | 12.1652 | 9 | 19.35 | 18.7 | 50 | 15 | 15 | 28.7 | 15 | 15 | 37.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9088 | 7.41 | 7.41 | 4.0625 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.038714 | 0.081689 | 0.081689 | 0.03725 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16371 | 0.11894 | 0.12356
2025-08-19 09:00 | 23.2 | 15.3252 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 23.2 | 13.3252 | 9 | 18.4 | 16.8 | 50 | 15 | 15 | 26.8 | 15 | 15 | 36.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0271 | 7.41 | 7.41 | 4.2023 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.018789 | 0.040844 | 0.040844 | 0.018005 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.081289 | 0.05885 | 0.061782
2025-08-19 10:00 | 25.6 | 16.0052 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 14.0052 | 9 | 17.2 | 14.4 | 50 | 15 | 15 | 24.4 | 15 | 15 | 35.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1817 | 7.41 | 7.41 | 4.2858 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 11:00 | 26.5 | 16.5252 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 14.5252 | 9 | 16.75 | 13.5 | 50 | 15 | 15 | 23.5 | 15 | 15 | 35.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2411 | 7.41 | 7.41 | 4.3504 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 12:00 | 27.4 | 16.8852 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 14.8852 | 9 | 16.3 | 12.6 | 50 | 15 | 15 | 22.6 | 15 | 15 | 35.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3014 | 7.41 | 7.41 | 4.3955 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 13:00 | 27.7 | 17.1252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 27.7 | 15.1252 | 9 | 16.15 | 12.3 | 50 | 15 | 15 | 22.3 | 15 | 15 | 34.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3216 | 7.41 | 7.41 | 4.4258 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011672 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011397 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053339 | 0.038627 | 0.041188
2025-08-19 14:00 | 28.5 | 17.3652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 28.5 | 15.3652 | 9 | 15.75 | 11.5 | 50 | 15 | 15 | 21.5 | 15 | 15 | 34.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3761 | 7.41 | 7.41 | 4.4562 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011527 | 0.02723 | 0.02723 | 0.01132 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053194 | 0.038549 | 0.041188
2025-08-19 15:00 | 28.1 | 17.2852 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 15.2852 | 9 | 15.95 | 11.9 | 50 | 15 | 15 | 21.9 | 15 | 15 | 34.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3488 | 7.41 | 7.41 | 4.446 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 16:00 | 28.1 | 17.1252 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 15.1252 | 9 | 15.95 | 11.9 | 50 | 15 | 15 | 21.9 | 15 | 15 | 34.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3488 | 7.41 | 7.41 | 4.4258 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 17:00 | 27.3 | 16.6852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 27.3 | 14.6852 | 9 | 16.35 | 12.7 | 50 | 15 | 15 | 22.7 | 15 | 15 | 35.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2946 | 7.41 | 7.41 | 4.3705 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0058728 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0057709 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.026706 | 0.019386 | 0.020594
2025-08-19 18:00 | 26 | 16.0852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 26 | 14.0852 | 9 | 17 | 14 | 50 | 15 | 15 | 24 | 15 | 15 | 35.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.208 | 7.41 | 7.41 | 4.2957 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011987 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011743 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053654 | 0.038972 | 0.041188
2025-08-19 19:00 | 23 | 15.5652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 23 | 13.5652 | 9 | 18.5 | 17 | 50 | 15 | 15 | 27 | 15 | 15 | 36.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0145 | 7.41 | 7.41 | 4.2317 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.02513 | 0.054459 | 0.054459 | 0.023841 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10846 | 0.0783 | 0.082377
2025-08-19 20:00 | 20.5 | 14.9252 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 12.9252 | 9 | 19.75 | 19.5 | 50 | 15 | 15 | 29.5 | 15 | 15 | 37.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8601 | 7.41 | 7.41 | 4.1537 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 21:00 | 19.1 | 14.6852 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 12.6852 | 9 | 20.45 | 20.9 | 50 | 15 | 15 | 30.9 | 15 | 15 | 37.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7764 | 7.41 | 7.41 | 4.1248 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 22:00 | 18.8 | 14.2052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 18.8 | 12.2052 | 9 | 20.6 | 21.2 | 50 | 15 | 15 | 31.2 | 15 | 15 | 37.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7587 | 7.41 | 7.41 | 4.0672 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0067101 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0062011 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027543 | 0.019816 | 0.020594
2025-08-19 23:00 | 18.6 | 13.9652 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 11.9652 | 9 | 20.7 | 21.4 | 50 | 15 | 15 | 31.4 | 15 | 15 | 38.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.747 | 7.41 | 7.41 | 4.0387 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 | 16.7 | 13.4452 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 11.4452 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15 | 38.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.41 | 3.9773 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 01:00 | 16.1 | 13.6052 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 11.6052 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15 | 38.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.41 | 3.9961 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 02:00 | 16.6 | 13.1652 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 11.1652 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15 | 38.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.41 | 3.9445 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 03:00 | 16 | 12.6052 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10.6052 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 39.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.41 | 3.8794 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 04:00 | 15.5 | 12.6852 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 10.6852 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15 | 39.3148 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.41 | 3.8887 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 05:00 | 15.9 | 12.2452 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 10.2452 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 15 | 39.7548 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.41 | 3.838 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 06:00 | 17.2 | 12.8452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17.2 | 10.8452 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 39.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 3.9072 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.00688 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0064551 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027713 | 0.02007 | 0.020594
2025-08-20 07:00 | 18.5 | 12.9652 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 10.9652 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 39.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 3.9211 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 08:00 | 21.5 | 13.8052 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 21.5 | 11.8052 | 9 | 19.25 | 18.5 | 50 | 15 | 15 | 28.5 | 15 | 15 | 38.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9211 | 7.41 | 7.41 | 4.0197 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.038593 | 0.081689 | 0.081689 | 0.037647 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16359 | 0.11934 | 0.12356
2025-08-20 09:00 | 23 | 14.8852 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 23 | 12.8852 | 9 | 18.5 | 17 | 50 | 15 | 15 | 27 | 15 | 15 | 37.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0145 | 7.41 | 7.41 | 4.1489 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.018848 | 0.040844 | 0.040844 | 0.018237 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.081348 | 0.059082 | 0.061782
2025-08-20 10:00 | 24.5 | 15.6052 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 13.6052 | 9 | 17.75 | 15.5 | 50 | 15 | 15 | 25.5 | 15 | 15 | 36.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1101 | 7.41 | 7.41 | 4.2366 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 11:00 | 23.4 | 16.1252 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 14.1252 | 9 | 18.3 | 16.6 | 50 | 15 | 15 | 26.6 | 15 | 15 | 35.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0398 | 7.41 | 7.41 | 4.3007 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 12:00 | 24.7 | 16.8852 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 14.8852 | 9 | 17.65 | 15.3 | 50 | 15 | 15 | 25.3 | 15 | 15 | 35.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.123 | 7.41 | 7.41 | 4.3955 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 13:00 | 23.4 | 17.1652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 23.4 | 15.1652 | 9 | 18.3 | 16.6 | 50 | 15 | 15 | 26.6 | 15 | 15 | 34.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0398 | 7.41 | 7.41 | 4.4308 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012487 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011384 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054153 | 0.038614 | 0.041188
2025-08-20 14:00 | 25.7 | 17.2852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 25.7 | 15.2852 | 9 | 17.15 | 14.3 | 50 | 15 | 15 | 24.3 | 15 | 15 | 34.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1882 | 7.41 | 7.41 | 4.446 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012044 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011346 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053711 | 0.038575 | 0.041188
2025-08-20 15:00 | 26.2 | 17.5652 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 15.5652 | 9 | 16.9 | 13.8 | 50 | 15 | 15 | 23.8 | 15 | 15 | 34.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2212 | 7.41 | 7.41 | 4.4816 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 16:00 | 26.4 | 17.7652 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 15.7652 | 9 | 16.8 | 13.6 | 50 | 15 | 15 | 23.6 | 15 | 15 | 34.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2345 | 7.41 | 7.41 | 4.5071 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 17:00 | 25.7 | 17.2452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 25.7 | 15.2452 | 9 | 17.15 | 14.3 | 50 | 15 | 15 | 24.3 | 15 | 15 | 34.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1882 | 7.41 | 7.41 | 4.441 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.006022 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0056793 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.026855 | 0.019294 | 0.020594
2025-08-20 18:00 | 24.7 | 16.6052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 24.7 | 14.6052 | 9 | 17.65 | 15.3 | 50 | 15 | 15 | 25.3 | 15 | 15 | 35.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.123 | 7.41 | 7.41 | 4.3604 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012234 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011568 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053901 | 0.038798 | 0.041188
2025-08-20 19:00 | 23.1 | 16.0852 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 23.1 | 14.0852 | 9 | 18.45 | 16.9 | 50 | 15 | 15 | 26.9 | 15 | 15 | 35.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0208 | 7.41 | 7.41 | 4.2957 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.025091 | 0.054459 | 0.054459 | 0.023485 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10842 | 0.077944 | 0.082377
2025-08-20 20:00 | 21 | 15.8452 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13.8452 | 9 | 19.5 | 19 | 50 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 36.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8905 | 7.41 | 7.41 | 4.2661 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 21:00 | 19.9 | 14.7252 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 12.7252 | 9 | 20.05 | 20.1 | 50 | 15 | 15 | 30.1 | 15 | 15 | 37.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.824 | 7.41 | 7.41 | 4.1296 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 22:00 | 18.5 | 13.0852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 18.5 | 11.0852 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 38.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 3.9351 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0067417 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0064093 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027575 | 0.020024 | 0.020594
2025-08-20 23:00 | 18.2 | 12.7252 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 10.7252 | 9 | 20.9 | 21.8 | 50 | 15 | 15 | 31.8 | 15 | 15 | 39.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7236 | 7.41 | 7.41 | 3.8933 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 | 17.1 | 12.7652 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 10.7652 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 39.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 3.8979 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 01:00 | 16.9 | 12.8852 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 10.8852 | 9 | 21.55 | 23.1 | 50 | 15 | 15 | 33.1 | 15 | 15 | 39.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6488 | 7.41 | 7.41 | 3.9119 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 02:00 | 17.1 | 12.9252 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 10.9252 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 39.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 3.9165 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 03:00 | 16.3 | 12.8052 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 10.8052 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 39.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 3.9026 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 04:00 | 16.6 | 12.4852 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 10.4852 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15 | 39.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.41 | 3.8656 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 05:00 | 16.6 | 12.2852 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 10.2852 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15 | 39.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.41 | 3.8426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 06:00 | 17.8 | 12.3252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17.8 | 10.3252 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 15 | 15 | 39.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.41 | 7.41 | 3.8472 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0068158 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0065558 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027649 | 0.020171 | 0.020594
2025-08-21 07:00 | 19.8 | 12.4852 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 10.4852 | 9 | 20.1 | 20.2 | 50 | 15 | 15 | 30.2 | 15 | 15 | 39.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.818 | 7.41 | 7.41 | 3.8656 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 08:00 | 22 | 12.8052 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 22 | 10.8052 | 9 | 19 | 18 | 50 | 15 | 15 | 28 | 15 | 15 | 39.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.952 | 7.41 | 7.41 | 3.9026 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.038292 | 0.081689 | 0.081689 | 0.038777 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16329 | 0.12047 | 0.12356
2025-08-21 09:00 | 24.1 | 13.3252 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 24.1 | 11.3252 | 9 | 17.95 | 15.9 | 50 | 15 | 15 | 25.9 | 15 | 15 | 38.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0844 | 7.41 | 7.41 | 3.9632 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.018525 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019092 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.081025 | 0.059936 | 0.061782
2025-08-21 10:00 | 25.2 | 13.7652 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 11.7652 | 9 | 17.4 | 14.8 | 50 | 15 | 15 | 24.8 | 15 | 15 | 38.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1555 | 7.41 | 7.41 | 4.015 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 11:00 | 26.2 | 13.4852 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 11.4852 | 9 | 16.9 | 13.8 | 50 | 15 | 15 | 23.8 | 15 | 15 | 38.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2212 | 7.41 | 7.41 | 3.982 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 12:00 | 27.6 | 13.0052 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 11.0052 | 9 | 16.2 | 12.4 | 50 | 15 | 15 | 22.4 | 15 | 15 | 38.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3149 | 7.41 | 7.41 | 3.9258 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 13:00 | 27.2 | 13.0452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 27.2 | 11.0452 | 9 | 16.4 | 12.8 | 50 | 15 | 15 | 22.8 | 15 | 15 | 38.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2879 | 7.41 | 7.41 | 3.9305 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011764 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012834 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053431 | 0.040063 | 0.041188
2025-08-21 14:00 | 27.3 | 13.2852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 27.3 | 11.2852 | 9 | 16.35 | 12.7 | 50 | 15 | 15 | 22.7 | 15 | 15 | 38.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2946 | 7.41 | 7.41 | 3.9585 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011746 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012743 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053412 | 0.039973 | 0.041188
2025-08-21 15:00 | 27 | 13.0452 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11.0452 | 9 | 16.5 | 13 | 50 | 15 | 15 | 23 | 15 | 15 | 38.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2745 | 7.41 | 7.41 | 3.9305 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 16:00 | 25.8 | 13.1652 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 11.1652 | 9 | 17.1 | 14.2 | 50 | 15 | 15 | 24.2 | 15 | 15 | 38.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1948 | 7.41 | 7.41 | 3.9445 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 17:00 | 23.7 | 13.6052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 23.7 | 11.6052 | 9 | 18.15 | 16.3 | 50 | 15 | 15 | 26.3 | 15 | 15 | 38.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0588 | 7.41 | 7.41 | 3.9961 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0062139 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0063115 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027047 | 0.019926 | 0.020594
2025-08-21 18:00 | 21.5 | 13.8452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.5 | 11.8452 | 9 | 19.25 | 18.5 | 50 | 15 | 15 | 28.5 | 15 | 15 | 38.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9211 | 7.41 | 7.41 | 4.0244 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012864 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012534 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054531 | 0.039764 | 0.041188
2025-08-21 19:00 | 19.3 | 13.5252 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 19.3 | 11.5252 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 38.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 3.9867 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.026631 | 0.054459 | 0.054459 | 0.025306 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10996 | 0.079765 | 0.082377
2025-08-21 20:00 | 17.6 | 13.2852 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 11.2852 | 9 | 21.2 | 22.4 | 50 | 15 | 15 | 32.4 | 15 | 15 | 38.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6889 | 7.41 | 7.41 | 3.9585 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 21:00 | 17.3 | 12.8052 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 10.8052 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15 | 15 | 39.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.41 | 7.41 | 3.9026 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 22:00 | 17.4 | 12.4452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 17.4 | 10.4452 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15 | 15 | 39.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.41 | 7.41 | 3.861 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0068585 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0065324 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027692 | 0.020147 | 0.020594
2025-08-21 23:00 | 16.6 | 12.2852 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 10.2852 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15 | 39.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.41 | 3.8426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 | 15.2 | 12.2452 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 10.2452 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 15 | 39.7548 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.41 | 3.838 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 01:00 | 14.4 | 12.1252 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 10.1252 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 15.4748 | 39.8748 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 7.3277 | 3.8243 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 02:00 | 15 | 12.1252 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10.1252 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 39.8748 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.41 | 3.8243 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 03:00 | 14.3 | 12.0452 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 10.0452 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 15.6548 | 39.9548 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.2966 | 3.8152 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 04:00 | 14.2 | 11.8052 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 9.8052 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 15.9948 | 40.1948 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.2381 | 3.7878 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 05:00 | 13.7 | 11.8052 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 9.8052 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 16.4948 | 40.1948 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.1526 | 3.7878 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 06:00 | 15.5 | 11.8052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.5 | 9.8052 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15 | 40.1948 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.41 | 3.7878 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070646 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066585 | 0.013934 | 0.014094 | 0.0066596 | 0.027898 | 0.020273 | 0.020594
2025-08-22 07:00 | 17 | 11.8452 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9.8452 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 40.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.41 | 7.41 | 3.7924 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 08:00 | 20.4 | 11.9252 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 20.4 | 9.9252 | 9 | 19.8 | 19.6 | 50 | 15 | 15 | 29.6 | 15 | 15 | 40.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8541 | 7.41 | 7.41 | 3.8015 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.039264 | 0.081689 | 0.081689 | 0.039808 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16426 | 0.1215 | 0.12356
2025-08-22 09:00 | 23.2 | 12.2452 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 23.2 | 10.2452 | 9 | 18.4 | 16.8 | 50 | 15 | 15 | 26.8 | 15 | 15 | 39.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0271 | 7.41 | 7.41 | 3.838 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.018789 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019714 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.081289 | 0.060559 | 0.061782
2025-08-22 10:00 | 25.2 | 12.4052 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 10.4052 | 9 | 17.4 | 14.8 | 50 | 15 | 15 | 24.8 | 15 | 15 | 39.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1555 | 7.41 | 7.41 | 3.8564 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 11:00 | 26.6 | 12.4452 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 10.4452 | 9 | 16.7 | 13.4 | 50 | 15 | 15 | 23.4 | 15 | 15 | 39.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2478 | 7.41 | 7.41 | 3.861 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 12:00 | 27.4 | 12.6852 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 10.6852 | 9 | 16.3 | 12.6 | 50 | 15 | 15 | 22.6 | 15 | 15 | 39.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3014 | 7.41 | 7.41 | 3.8887 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 13:00 | 27.4 | 13.3652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 27.4 | 11.3652 | 9 | 16.3 | 12.6 | 50 | 15 | 15 | 22.6 | 15 | 15 | 38.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3014 | 7.41 | 7.41 | 3.9679 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011727 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012713 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053394 | 0.039942 | 0.041188
2025-08-22 14:00 | 28 | 13.0852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 28 | 11.0852 | 9 | 16 | 12 | 50 | 15 | 15 | 22 | 15 | 15 | 38.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.342 | 7.41 | 7.41 | 3.9351 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.011617 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012819 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053284 | 0.040048 | 0.041188
2025-08-22 15:00 | 27.7 | 13.0052 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 11.0052 | 9 | 16.15 | 12.3 | 50 | 15 | 15 | 22.3 | 15 | 15 | 38.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3216 | 7.41 | 7.41 | 3.9258 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 16:00 | 26.8 | 12.7652 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 10.7652 | 9 | 16.6 | 13.2 | 50 | 15 | 15 | 23.2 | 15 | 15 | 39.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2611 | 7.41 | 7.41 | 3.8979 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 17:00 | 26.3 | 12.5252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 26.3 | 10.5252 | 9 | 16.85 | 13.7 | 50 | 15 | 15 | 23.7 | 15 | 15 | 39.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2278 | 7.41 | 7.41 | 3.8702 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0059655 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0065168 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.026799 | 0.020132 | 0.020594
2025-08-22 18:00 | 25.3 | 12.4852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 25.3 | 10.4852 | 9 | 17.35 | 14.7 | 50 | 15 | 15 | 24.7 | 15 | 15 | 39.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.162 | 7.41 | 7.41 | 3.8656 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01212 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013049 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053786 | 0.040279 | 0.041188
2025-08-22 19:00 | 22.1 | 12.2852 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 22.1 | 10.2852 | 9 | 18.95 | 17.9 | 50 | 15 | 15 | 27.9 | 15 | 15 | 39.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9582 | 7.41 | 7.41 | 3.8426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.025488 | 0.054459 | 0.054459 | 0.026254 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.10882 | 0.080714 | 0.082377
2025-08-22 20:00 | 19.1 | 11.8852 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 9.8852 | 9 | 20.45 | 20.9 | 50 | 15 | 15 | 30.9 | 15 | 15 | 40.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7764 | 7.41 | 7.41 | 3.7969 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 21:00 | 19.3 | 11.8452 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 9.8452 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 40.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 3.7924 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 22:00 | 18.3 | 11.7652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 18.3 | 9.7652 | 9 | 20.85 | 21.7 | 50 | 15 | 15 | 31.7 | 15 | 15 | 40.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7294 | 7.41 | 7.41 | 3.7833 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0067628 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066665 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027596 | 0.020281 | 0.020594
2025-08-22 23:00 | 18.1 | 11.7252 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 9.7252 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15 | 40.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.41 | 3.7788 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 | 16.4 | 11.6452 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 9.6452 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15 | 40.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.41 | 3.7697 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 01:00 | 16.3 | 11.5652 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 9.5652 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 40.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 3.7607 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 02:00 | 16.5 | 11.5252 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 9.5252 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 15 | 40.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.41 | 3.7561 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 03:00 | 15.6 | 11.4852 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 9.4852 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15 | 40.5148 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.41 | 3.7516 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 04:00 | 15 | 11.3652 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.3652 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15.6348 | 40.6348 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.3 | 3.7381 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 05:00 | 14.3 | 11.4452 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 9.4452 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 16.2548 | 40.5548 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.1936 | 3.7471 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 06:00 | 15.4 | 12.0052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.4 | 10.0052 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15 | 39.9948 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.41 | 3.8106 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070756 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066188 | 0.013934 | 0.014126 | 0.0066596 | 0.027909 | 0.020234 | 0.020594
2025-08-23 07:00 | 15.9 | 12.0052 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 10.0052 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 15 | 39.9948 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.41 | 3.8106 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 08:00 | 20 | 12.6452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 20 | 10.6452 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 39.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 3.8841 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.039511 | 0.081689 | 0.081689 | 0.038962 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16451 | 0.12065 | 0.12356
2025-08-23 09:00 | 21.4 | 12.6852 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 21.4 | 10.6852 | 9 | 19.3 | 18.6 | 50 | 15 | 15 | 28.6 | 15 | 15 | 39.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.915 | 7.41 | 7.41 | 3.8887 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.019327 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019458 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.081827 | 0.060302 | 0.061782
2025-08-23 10:00 | 23.3 | 12.9252 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 10.9252 | 9 | 18.35 | 16.7 | 50 | 15 | 15 | 26.7 | 15 | 15 | 39.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0334 | 7.41 | 7.41 | 3.9165 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 11:00 | 24.3 | 13.4452 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 11.4452 | 9 | 17.85 | 15.7 | 50 | 15 | 15 | 25.7 | 15 | 15 | 38.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0972 | 7.41 | 7.41 | 3.9773 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 12:00 | 25.2 | 13.7252 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 11.7252 | 9 | 17.4 | 14.8 | 50 | 15 | 15 | 24.8 | 15 | 15 | 38.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1555 | 7.41 | 7.41 | 4.0102 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 13:00 | 26.2 | 14.0052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 26.2 | 12.0052 | 9 | 16.9 | 13.8 | 50 | 15 | 15 | 23.8 | 15 | 15 | 37.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2212 | 7.41 | 7.41 | 4.0434 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01195 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012475 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053617 | 0.039705 | 0.041188
2025-08-23 14:00 | 26.2 | 14.1252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 26.2 | 12.1252 | 9 | 16.9 | 13.8 | 50 | 15 | 15 | 23.8 | 15 | 15 | 37.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2212 | 7.41 | 7.41 | 4.0577 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01195 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012431 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.053617 | 0.039661 | 0.041188
2025-08-23 15:00 | 26.1 | 13.8852 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 11.8852 | 9 | 16.95 | 13.9 | 50 | 15 | 15 | 23.9 | 15 | 15 | 38.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2146 | 7.41 | 7.41 | 4.0292 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 16:00 | 19.7 | 14.0452 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 12.0452 | 9 | 20.15 | 20.3 | 50 | 15 | 15 | 30.3 | 15 | 15 | 37.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.812 | 7.41 | 7.41 | 4.0482 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 17:00 | 18.8 | 14.1652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 18.8 | 12.1652 | 9 | 20.6 | 21.2 | 50 | 15 | 15 | 31.2 | 15 | 15 | 37.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7587 | 7.41 | 7.41 | 4.0625 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0067101 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0062084 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027543 | 0.019823 | 0.020594
2025-08-23 18:00 | 16.7 | 13.9252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 16.7 | 11.9252 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15 | 38.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.41 | 4.0339 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013868 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012505 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055534 | 0.039734 | 0.041188
2025-08-23 19:00 | 16.3 | 13.5652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 16.3 | 11.5652 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 38.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 3.9914 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.027909 | 0.054459 | 0.054459 | 0.025276 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11124 | 0.079735 | 0.082377
2025-08-23 20:00 | 15.7 | 12.4452 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 10.4452 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 15 | 39.5548 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.41 | 3.861 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 21:00 | 15.6 | 11.8052 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 9.8052 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15 | 40.1948 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.41 | 3.7878 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 22:00 | 15.1 | 11.2452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.1 | 9.2452 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 15.6548 | 40.7548 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.2966 | 3.7246 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071086 | 0.013615 | 0.013826 | 0.0067715 | 0.013934 | 0.014223 | 0.0066596 | 0.027942 | 0.020386 | 0.020594
2025-08-23 23:00 | 15.6 | 10.6852 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 8.6852 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15.7148 | 41.3148 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.2862 | 3.6622 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 | 15.4 | 10.6852 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 8.6852 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15.9148 | 41.3148 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.2518 | 3.6622 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 01:00 | 15.3 | 10.4852 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 8.4852 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 16.2148 | 41.5148 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.2004 | 3.6401 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 02:00 | 15.3 | 9.6452 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 7.6452 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 17.0548 | 42.3548 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.0575 | 3.5482 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 03:00 | 15.4 | 9.9252 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 7.9252 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 16.6748 | 42.0748 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.1219 | 3.5786 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 04:00 | 15.5 | 9.9252 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 7.9252 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 16.5748 | 42.0748 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.139 | 3.5786 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 05:00 | 15.6 | 9.9652 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 7.9652 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 16.4348 | 42.0348 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.1628 | 3.583 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 06:00 | 15.7 | 10.5252 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 8.5252 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 15.7748 | 41.4748 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.2759 | 3.6445 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 07:00 | 16.1 | 11.9652 | 0.068973 | 0.055179 | 0.013795 | 16.1 | 9.9652 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15 | 40.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.41 | 3.806 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.013406 | 0.013406 | 0.0045036 | 0.0087606 | 0.0087606 | 0.004264 | 0.0089663 | 0.0089663 | 0.0042852 | 0.017909 | 0.013025 | 0.013252
2025-08-24 08:00 | 16.5 | 13.1252 | 0.68973 | 0.55179 | 0.13795 | 16.5 | 11.1252 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 15 | 38.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.41 | 3.9398 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13406 | 0.13406 | 0.044756 | 0.087606 | 0.087606 | 0.041193 | 0.089663 | 0.089663 | 0.042852 | 0.17881 | 0.1288 | 0.13252
2025-08-24 09:00 | 16.5 | 14.2852 | 0.034487 | 0.027589 | 0.0068973 | 16.5 | 12.2852 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 15 | 37.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.41 | 4.0768 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0067028 | 0.0067028 | 0.0022378 | 0.0043803 | 0.0043803 | 0.0019904 | 0.0044832 | 0.0044832 | 0.0021426 | 0.0089405 | 0.0063707 | 0.0066258
2025-08-24 10:00 | 17.4 | 14.6852 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 12.6852 | 9 | 21.3 | 22.6 | 50 | 15 | 15 | 32.6 | 15 | 15 | 37.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6774 | 7.41 | 7.41 | 4.1248 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 11:00 | 18.1 | 15.0852 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 13.0852 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15 | 36.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.41 | 4.1731 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 12:00 | 19.3 | 15.4852 | 0.65525 | 0.5242 | 0.13105 | 19.3 | 13.4852 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 36.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 4.2219 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.12735 | 0.12735 | 0.040698 | 0.083226 | 0.083226 | 0.036518 | 0.08518 | 0.08518 | 0.04071 | 0.16805 | 0.11974 | 0.12589
2025-08-24 13:00 | 21.1 | 15.4452 | 0.20692 | 0.16554 | 0.041384 | 21.1 | 13.4452 | 9 | 19.45 | 18.9 | 50 | 15 | 15 | 28.9 | 15 | 15 | 36.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8966 | 7.41 | 7.41 | 4.217 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.040217 | 0.040217 | 0.012495 | 0.026282 | 0.026282 | 0.011545 | 0.026899 | 0.026899 | 0.012856 | 0.052711 | 0.037827 | 0.039755
2025-08-24 14:00 | 22.1 | 15.8452 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 13.8452 | 9 | 18.95 | 17.9 | 50 | 15 | 15 | 27.9 | 15 | 15 | 36.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9582 | 7.41 | 7.41 | 4.2661 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 15:00 | 23 | 15.7252 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13.7252 | 9 | 18.5 | 17 | 50 | 15 | 15 | 27 | 15 | 15 | 36.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0145 | 7.41 | 7.41 | 4.2513 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 16:00 | 21.9 | 15.5252 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 13.5252 | 9 | 19.05 | 18.1 | 50 | 15 | 15 | 28.1 | 15 | 15 | 36.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9458 | 7.41 | 7.41 | 4.2268 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 17:00 | 21.2 | 15.1652 | 1.0691 | 0.85527 | 0.21382 | 21.2 | 13.1652 | 9 | 19.4 | 18.8 | 50 | 15 | 15 | 28.8 | 15 | 15 | 36.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9027 | 7.41 | 7.41 | 4.1829 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20779 | 0.20779 | 0.064455 | 0.13579 | 0.13579 | 0.060138 | 0.13898 | 0.13898 | 0.066421 | 0.27224 | 0.19593 | 0.2054
2025-08-24 18:00 | 19.9 | 15.2052 | 0.10346 | 0.082768 | 0.020692 | 19.9 | 13.2052 | 9 | 20.05 | 20.1 | 50 | 15 | 15 | 30.1 | 15 | 15 | 36.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.824 | 7.41 | 7.41 | 4.1877 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020108 | 0.020108 | 0.006366 | 0.013141 | 0.013141 | 0.0058131 | 0.013449 | 0.013449 | 0.0064279 | 0.026474 | 0.018954 | 0.019877
2025-08-24 19:00 | 17.5 | 14.5252 | 0.24141 | 0.19313 | 0.048281 | 17.5 | 12.5252 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15 | 37.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.41 | 4.1055 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.046919 | 0.046919 | 0.015422 | 0.030662 | 0.030662 | 0.013835 | 0.031382 | 0.031382 | 0.014998 | 0.062341 | 0.044498 | 0.04638
2025-08-24 20:00 | 16.8 | 14.1252 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 12.1252 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 37.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 4.0577 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 21:00 | 16 | 13.6452 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11.6452 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 38.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.41 | 4.0008 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 22:00 | 15.3 | 13.3652 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 11.3652 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 15 | 38.6348 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.41 | 3.9679 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 23:00 | 14.9 | 12.8852 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 10.8852 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15 | 39.1148 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.41 | 3.9119 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 | 14.2 | 11.7252 | 0.57948 | 0.46358 | 0.1159 | 14.2 | 9.7252 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 16.0748 | 40.2748 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.2244 | 3.7788 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.11263 | 0.11263 | 0.03897 | 0.073602 | 0.075493 | 0.036083 | 0.07533 | 0.078488 | 0.036002 | 0.1516 | 0.10968 | 0.11133
2025-08-25 01:00 | 13.4 | 11.7252 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 9.7252 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15 | 16.8748 | 40.2748 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.41 | 7.088 | 3.7788 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 02:00 | 12.4 | 11.6452 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 9.6452 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15 | 17.9548 | 40.3548 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.41 | 6.9063 | 3.7697 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 03:00 | 11.8 | 11.2852 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 9.2852 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15 | 18.9148 | 40.7148 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.41 | 6.7472 | 3.7291 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 04:00 | 11.7 | 11.1652 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 9.1652 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15 | 19.1348 | 40.8348 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.41 | 6.7111 | 3.7157 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 05:00 | 12.5 | 11.2052 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 9.2052 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 18.2948 | 40.7948 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 6.8497 | 3.7201 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 06:00 | 14 | 11.0452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14 | 9.0452 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15 | 16.9548 | 40.9548 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.41 | 7.0744 | 3.7022 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072309 | 0.013615 | 0.014261 | 0.0068125 | 0.013934 | 0.014586 | 0.0066596 | 0.028064 | 0.020427 | 0.020594
2025-08-25 07:00 | 15.3 | 11.1252 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 9.1252 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 15.5748 | 40.8748 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.3104 | 3.7112 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 08:00 | 15.4 | 11.4452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 15.4 | 9.4452 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15.1548 | 40.5548 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.3831 | 3.7471 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.042453 | 0.081689 | 0.081987 | 0.040385 | 0.083607 | 0.084754 | 0.039958 | 0.16745 | 0.12207 | 0.12356
2025-08-25 09:00 | 17.9 | 11.5652 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 17.9 | 9.5652 | 9 | 21.05 | 22.1 | 50 | 15 | 15 | 32.1 | 15 | 15 | 40.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7062 | 7.41 | 7.41 | 3.7607 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020416 | 0.040844 | 0.040844 | 0.02012 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.082916 | 0.060964 | 0.061782
2025-08-25 10:00 | 17.5 | 12.0052 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 10.0052 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15 | 39.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.41 | 3.8106 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 11:00 | 17.1 | 12.6052 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 10.6052 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 39.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 3.8794 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 12:00 | 16.4 | 13.2052 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 11.2052 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15 | 38.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.41 | 3.9491 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 13:00 | 16.8 | 13.3252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 16.8 | 11.3252 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 38.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 3.9632 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013846 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012728 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055513 | 0.039957 | 0.041188
2025-08-25 14:00 | 18.5 | 13.6452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 18.5 | 11.6452 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 38.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 4.0008 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013483 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012608 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.05515 | 0.039838 | 0.041188
2025-08-25 15:00 | 18.9 | 13.3252 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 11.3252 | 9 | 20.55 | 21.1 | 50 | 15 | 15 | 31.1 | 15 | 15 | 38.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7646 | 7.41 | 7.41 | 3.9632 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 16:00 | 20.1 | 13.4452 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 11.4452 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 38.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 3.9773 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 17:00 | 19.2 | 12.9652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 19.2 | 10.9652 | 9 | 20.4 | 20.8 | 50 | 15 | 15 | 30.8 | 15 | 15 | 39.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7823 | 7.41 | 7.41 | 3.9211 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0066682 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0064321 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027502 | 0.020047 | 0.020594
2025-08-25 18:00 | 18.6 | 12.6452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 18.6 | 10.6452 | 9 | 20.7 | 21.4 | 50 | 15 | 15 | 31.4 | 15 | 15 | 39.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.747 | 7.41 | 7.41 | 3.8841 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013462 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012987 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055129 | 0.040217 | 0.041188
2025-08-25 19:00 | 17.6 | 12.6052 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 17.6 | 10.6052 | 9 | 21.2 | 22.4 | 50 | 15 | 15 | 32.4 | 15 | 15 | 39.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6889 | 7.41 | 7.41 | 3.8794 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.027349 | 0.054459 | 0.054459 | 0.026005 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11068 | 0.080464 | 0.082377
2025-08-25 20:00 | 18.3 | 11.9652 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 9.9652 | 9 | 20.85 | 21.7 | 50 | 15 | 15 | 31.7 | 15 | 15 | 40.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7294 | 7.41 | 7.41 | 3.806 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 21:00 | 17.9 | 11.4052 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 9.4052 | 9 | 21.05 | 22.1 | 50 | 15 | 15 | 32.1 | 15 | 15 | 40.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7062 | 7.41 | 7.41 | 3.7426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 22:00 | 18.2 | 10.8852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 18.2 | 8.8852 | 9 | 20.9 | 21.8 | 50 | 15 | 15 | 31.8 | 15 | 15 | 41.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7236 | 7.41 | 7.41 | 3.6844 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0067734 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0068455 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027607 | 0.02046 | 0.020594
2025-08-25 23:00 | 17.7 | 10.7652 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 8.7652 | 9 | 21.15 | 22.3 | 50 | 15 | 15 | 32.3 | 15 | 15 | 41.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6946 | 7.41 | 7.41 | 3.6711 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 | 16.6 | 10.4852 | 0.1159 | 0.092717 | 0.023179 | 16.6 | 8.4852 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15 | 41.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.41 | 3.6401 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.022525 | 0.022525 | 0.0075086 | 0.01472 | 0.01472 | 0.0074915 | 0.015066 | 0.015066 | 0.0072005 | 0.030034 | 0.022212 | 0.022267
2025-08-26 01:00 | 16.4 | 10.1652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 16.4 | 8.1652 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15.4348 | 41.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.3346 | 3.6049 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.052724 | 0.10304 | 0.1041 | 0.052953 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.2104 | 0.156 | 0.15587
2025-08-26 02:00 | 15.9 | 9.9652 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 15.9 | 7.9652 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 16.1348 | 42.0348 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.2141 | 3.583 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.16894 | 0.16894 | 0.056932 | 0.1104 | 0.1134 | 0.057081 | 0.113 | 0.11325 | 0.054003 | 0.22587 | 0.16748 | 0.167
2025-08-26 03:00 | 16 | 9.8452 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 16 | 7.8452 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 16.1548 | 42.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.2107 | 3.5699 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.1802 | 0.1802 | 0.060633 | 0.11776 | 0.12102 | 0.06111 | 0.12053 | 0.12053 | 0.057604 | 0.24083 | 0.17887 | 0.17813
2025-08-26 04:00 | 15.9 | 9.7252 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 15.9 | 7.7252 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 16.3748 | 42.2748 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.1731 | 3.5569 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.19146 | 0.19146 | 0.064523 | 0.12512 | 0.12926 | 0.065167 | 0.12806 | 0.12835 | 0.061204 | 0.25599 | 0.19029 | 0.18927
2025-08-26 05:00 | 15.5 | 9.8452 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 15.5 | 7.8452 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 16.6548 | 42.1548 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.1253 | 3.5699 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.63146 | 0.63146 | 0.21413 | 0.41267 | 0.42915 | 0.21414 | 0.42236 | 0.42718 | 0.20185 | 0.84559 | 0.62681 | 0.62421
2025-08-26 06:00 | 15.4 | 9.8452 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 15.4 | 7.8452 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 16.7548 | 42.1548 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.1084 | 3.5699 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.22525 | 0.22525 | 0.076502 | 0.1472 | 0.15345 | 0.076387 | 0.15066 | 0.15273 | 0.072005 | 0.30175 | 0.22359 | 0.22267
2025-08-26 07:00 | 16 | 10.9252 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 16 | 8.9252 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15.0748 | 41.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.397 | 3.6889 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20915 | 0.20915 | 0.070375 | 0.13668 | 0.13692 | 0.068641 | 0.13989 | 0.13989 | 0.066859 | 0.27953 | 0.20533 | 0.20675
2025-08-26 08:00 | 16.7 | 11.5652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 16.7 | 9.5652 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15 | 40.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.41 | 3.7607 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.054887 | 0.10777 | 0.10777 | 0.053089 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.2198 | 0.16086 | 0.16302
2025-08-26 09:00 | 16.7 | 12.3252 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 16.7 | 10.3252 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15 | 39.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.41 | 3.8472 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.061045 | 0.11986 | 0.11986 | 0.057717 | 0.12268 | 0.12268 | 0.058631 | 0.24446 | 0.17758 | 0.18131
2025-08-26 10:00 | 17.5 | 12.8052 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 17.5 | 10.8052 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15 | 39.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.41 | 3.9026 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.067425 | 0.13405 | 0.13405 | 0.063634 | 0.1372 | 0.1372 | 0.065572 | 0.27256 | 0.19769 | 0.20277
2025-08-26 11:00 | 18.3 | 12.9252 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 18.3 | 10.9252 | 9 | 20.85 | 21.7 | 50 | 15 | 15 | 31.7 | 15 | 15 | 39.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7294 | 7.41 | 7.41 | 3.9165 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.058233 | 0.11723 | 0.11723 | 0.055451 | 0.11999 | 0.11999 | 0.057345 | 0.23762 | 0.17269 | 0.17733
2025-08-26 12:00 | 18.7 | 13.1652 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 18.7 | 11.1652 | 9 | 20.65 | 21.3 | 50 | 15 | 15 | 31.3 | 15 | 15 | 38.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7528 | 7.41 | 7.41 | 3.9445 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10406 | 0.2108 | 0.2108 | 0.099001 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.42662 | 0.3098 | 0.31886
2025-08-26 13:00 | 19.5 | 13.3252 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 19.5 | 11.3252 | 9 | 20.25 | 20.5 | 50 | 15 | 15 | 30.5 | 15 | 15 | 38.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8001 | 7.41 | 7.41 | 3.9632 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.07509 | 0.15403 | 0.15403 | 0.072 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31079 | 0.22604 | 0.233
2025-08-26 14:00 | 19.5 | 13.4052 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 19.5 | 11.4052 | 9 | 20.25 | 20.5 | 50 | 15 | 15 | 30.5 | 15 | 15 | 38.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8001 | 7.41 | 7.41 | 3.9726 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.047668 | 0.097783 | 0.097783 | 0.045599 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.1973 | 0.14338 | 0.14791
2025-08-26 15:00 | 18.7 | 13.2052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 18.7 | 11.2052 | 9 | 20.65 | 21.3 | 50 | 15 | 15 | 31.3 | 15 | 15 | 38.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7528 | 7.41 | 7.41 | 3.9491 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.0532 | 0.10777 | 0.10777 | 0.050555 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21811 | 0.15833 | 0.16302
2025-08-26 16:00 | 19 | 12.8852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 19 | 10.8852 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 39.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 3.9119 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.050626 | 0.10304 | 0.10304 | 0.048797 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.2083 | 0.15184 | 0.15587
2025-08-26 17:00 | 17.1 | 11.8452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 17.1 | 9.8452 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 40.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 3.7924 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.044702 | 0.088323 | 0.088323 | 0.043144 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.17985 | 0.13147 | 0.1336
2025-08-26 18:00 | 16.8 | 10.8852 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 16.8 | 8.8852 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 41.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 3.6844 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.073515 | 0.14457 | 0.14457 | 0.072691 | 0.14797 | 0.14797 | 0.070718 | 0.29474 | 0.21727 | 0.21869
2025-08-26 19:00 | 15.8 | 10.7652 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 15.8 | 8.7652 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15.4348 | 41.2348 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.3346 | 3.6711 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.059463 | 0.11513 | 0.11632 | 0.058099 | 0.11784 | 0.11837 | 0.056317 | 0.23564 | 0.17323 | 0.17415
2025-08-26 20:00 | 15.1 | 10.8052 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 15.1 | 8.8052 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 16.0948 | 41.1948 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.2209 | 3.6755 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20273 | 0.069173 | 0.13248 | 0.13595 | 0.066773 | 0.13559 | 0.1384 | 0.064804 | 0.2719 | 0.19926 | 0.2004
2025-08-26 21:00 | 15.3 | 11.0852 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 15.3 | 9.0852 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 15.6148 | 40.9148 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.3035 | 3.7067 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.14641 | 0.14641 | 0.049803 | 0.095683 | 0.097078 | 0.047819 | 0.097929 | 0.099499 | 0.046803 | 0.19622 | 0.1435 | 0.14473
2025-08-26 22:00 | 15.3 | 11.3252 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 15.3 | 9.3252 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 15.3748 | 40.6748 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.345 | 3.7336 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.32821 | 0.32821 | 0.11164 | 0.21449 | 0.21639 | 0.10642 | 0.21952 | 0.22304 | 0.10492 | 0.43985 | 0.32091 | 0.32444
2025-08-26 23:00 | 15.2 | 11.3652 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 15.2 | 9.3652 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 15.4348 | 40.6348 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.3346 | 3.7381 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011263 | 0.003837 | 0.0073602 | 0.0074359 | 0.0036475 | 0.007533 | 0.0076712 | 0.0036002 | 0.0151 | 0.011008 | 0.011133
2025-08-27 | 14.1 | 11.4052 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 9.4052 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 16.4948 | 40.5948 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 7.1526 | 3.7426 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 01:00 | 14 | 11.0852 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9.0852 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15 | 16.9148 | 40.9148 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.41 | 7.0812 | 3.7067 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 02:00 | 14 | 10.9252 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8.9252 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15 | 17.0748 | 41.0748 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.41 | 7.0541 | 3.6889 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 03:00 | 13.8 | 10.6852 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 8.6852 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 15 | 17.5148 | 41.3148 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.41 | 6.98 | 3.6622 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 04:00 | 13.7 | 10.4452 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 8.4452 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 17.8548 | 41.5548 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 6.923 | 3.6357 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 05:00 | 13.3 | 10.5252 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 8.5252 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 18.1748 | 41.4748 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 6.8697 | 3.6445 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 06:00 | 13 | 10.5652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13 | 8.5652 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15 | 18.4348 | 41.4348 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.41 | 6.8265 | 3.6489 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0073435 | 0.013615 | 0.014779 | 0.0069121 | 0.013934 | 0.014927 | 0.0066596 | 0.028177 | 0.020527 | 0.020594
2025-08-27 07:00 | 13.8 | 10.8452 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 8.8452 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 15 | 17.3548 | 41.1548 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.41 | 7.0069 | 3.68 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 08:00 | 14.6 | 11.0052 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 14.6 | 9.0052 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 16.3948 | 40.9948 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.1696 | 3.6978 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.042984 | 0.081689 | 0.084427 | 0.040924 | 0.083607 | 0.086316 | 0.039958 | 0.16798 | 0.12261 | 0.12356
2025-08-27 09:00 | 15.4 | 11.5252 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 15.4 | 9.5252 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15.0748 | 40.4748 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.397 | 3.7561 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.021227 | 0.040844 | 0.040916 | 0.020144 | 0.041803 | 0.042377 | 0.019979 | 0.083727 | 0.060989 | 0.061782
2025-08-27 10:00 | 15.3 | 11.8452 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 9.8452 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 15 | 40.1548 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.41 | 3.7924 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 11:00 | 15.1 | 11.7652 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 9.7652 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 15.1348 | 40.2348 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.3866 | 3.7833 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 12:00 | 16.3 | 12.2852 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 10.2852 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 39.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 3.8426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 13:00 | 16.5 | 12.7252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 16.5 | 10.7252 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 15 | 39.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.41 | 3.8933 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013911 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012956 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055578 | 0.040186 | 0.041188
2025-08-27 14:00 | 16.7 | 12.9252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 16.7 | 10.9252 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15 | 39.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.41 | 3.9165 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013868 | 0.02723 | 0.02723 | 0.01288 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055534 | 0.040109 | 0.041188
2025-08-27 15:00 | 15.3 | 13.0052 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 11.0052 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 15 | 38.9948 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.41 | 3.9258 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 16:00 | 15.5 | 12.8852 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 10.8852 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15 | 39.1148 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.41 | 3.9119 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 17:00 | 15.3 | 12.2452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.3 | 10.2452 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 15 | 39.7548 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.41 | 3.838 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070866 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0065715 | 0.013934 | 0.014158 | 0.0066596 | 0.02792 | 0.020186 | 0.020594
2025-08-27 18:00 | 15 | 11.6852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 15 | 9.6852 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15.3148 | 40.3148 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.3553 | 3.7742 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014239 | 0.02723 | 0.027432 | 0.013365 | 0.027869 | 0.02851 | 0.013319 | 0.055906 | 0.040595 | 0.041188
2025-08-27 19:00 | 14.5 | 11.5652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 14.5 | 9.5652 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 15.9348 | 40.4348 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.2484 | 3.7607 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.0287 | 0.054459 | 0.055673 | 0.026827 | 0.055738 | 0.057676 | 0.026639 | 0.11203 | 0.081286 | 0.082377
2025-08-27 20:00 | 14.3 | 11.4452 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 9.4452 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 16.2548 | 40.5548 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.1936 | 3.7471 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 21:00 | 13.7 | 11.4052 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 9.4052 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 16.8948 | 40.5948 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.0846 | 3.7426 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 22:00 | 11.2 | 11.3252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 11.2 | 9.3252 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15.0748 | 19.4748 | 40.6748 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.397 | 6.6554 | 3.7336 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021692 | 0.0075497 | 0.013639 | 0.015158 | 0.0067552 | 0.014062 | 0.015568 | 0.0066596 | 0.028383 | 0.020394 | 0.020721
2025-08-27 23:00 | 10.2 | 11.3652 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9.3652 | 9 | 24.9 | 29.8 | 50 | 15 | 19.6 | 39.8 | 15.5348 | 20.4348 | 40.6348 | 15.9 | 20.8 | 41 | 4.8425 | 4.5081 | 3.29 | 7.3173 | 6.4998 | 3.7381 | 7.0934 | 6.3292 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 | 9.7 | 11.3652 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.3652 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 15.7848 | 20.9348 | 40.6348 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 7.2742 | 6.4196 | 3.7381 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 01:00 | 9.3 | 11.4452 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.4452 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 15.9048 | 21.2548 | 40.5548 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 7.2535 | 6.3686 | 3.7471 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 02:00 | 9.1 | 12.0852 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10.0852 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 15.3648 | 20.8148 | 39.9148 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 7.3467 | 6.4388 | 3.8197 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 03:00 | 8.6 | 12.1652 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 10.1652 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 15.5348 | 21.2348 | 39.8348 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 7.3173 | 6.3718 | 3.8289 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 04:00 | 8.6 | 12.0452 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 10.0452 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 15.6548 | 21.3548 | 39.9548 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 7.2966 | 6.3527 | 3.8152 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 05:00 | 8.3 | 12.0052 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 10.0052 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 15.8448 | 21.6948 | 39.9948 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 7.2639 | 6.2989 | 3.8106 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 06:00 | 9.1 | 12.2452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 9.1 | 10.2452 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 15.2048 | 20.6548 | 39.7548 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 7.3744 | 6.4644 | 3.838 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.021274 | 0.023162 | 0.0077954 | 0.01368 | 0.015606 | 0.0065715 | 0.014403 | 0.016363 | 0.0066596 | 0.02907 | 0.020252 | 0.021062
2025-08-28 07:00 | 9.2 | 12.2052 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10.2052 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 15.1948 | 20.5948 | 39.7948 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 7.3761 | 6.4741 | 3.8334 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 08:00 | 10.2 | 12.4452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 10.2 | 10.4452 | 9 | 24.9 | 29.8 | 50 | 15 | 19.6 | 39.8 | 15 | 19.3548 | 39.5548 | 15.9 | 20.8 | 41 | 4.8425 | 4.5081 | 3.29 | 7.41 | 6.675 | 3.861 | 7.0934 | 6.3292 | 3.7872 | 0.125 | 0.13427 | 0.045996 | 0.081689 | 0.090683 | 0.039194 | 0.085335 | 0.095639 | 0.039958 | 0.171 | 0.12088 | 0.12529
2025-08-28 09:00 | 10.4 | 12.4452 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 10.4 | 10.4452 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 15 | 19.1548 | 39.5548 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 7.41 | 6.7078 | 3.861 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.0625 | 0.066719 | 0.022928 | 0.040844 | 0.04512 | 0.019597 | 0.04257 | 0.047593 | 0.019979 | 0.085428 | 0.060442 | 0.062549
2025-08-28 10:00 | 10.2 | 12.7652 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.7652 | 9 | 24.9 | 29.8 | 50 | 15 | 19.6 | 39.8 | 15 | 19.0348 | 39.2348 | 15.9 | 20.8 | 41 | 4.8425 | 4.5081 | 3.29 | 7.41 | 6.7275 | 3.8979 | 7.0934 | 6.3292 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 11:00 | 10.5 | 12.6452 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.6452 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 15 | 18.8548 | 39.3548 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.41 | 6.7571 | 3.8841 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 12:00 | 11.2 | 13.6452 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.6452 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15 | 17.1548 | 38.3548 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.41 | 7.0406 | 4.0008 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 13:00 | 13.7 | 14.4852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 13.7 | 12.4852 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 15 | 37.5148 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.41 | 4.1007 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014529 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012301 | 0.027869 | 0.029374 | 0.013319 | 0.056196 | 0.039531 | 0.041188
2025-08-28 14:00 | 15.2 | 14.6852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 15.2 | 12.6852 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 15 | 37.3148 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.41 | 4.1248 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014195 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012229 | 0.027869 | 0.02838 | 0.013319 | 0.055862 | 0.039459 | 0.041188
2025-08-28 15:00 | 16 | 13.6852 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11.6852 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 38.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.41 | 4.0055 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 16:00 | 15 | 13.2052 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11.2052 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 38.7948 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.41 | 3.9491 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 17:00 | 15.4 | 13.8052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.4 | 11.8052 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15 | 38.1948 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.41 | 4.0197 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070756 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0062744 | 0.013934 | 0.014126 | 0.0066596 | 0.027909 | 0.019889 | 0.020594
2025-08-28 18:00 | 14.9 | 13.3652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 14.9 | 11.3652 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15 | 38.6348 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.41 | 3.9679 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014261 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012713 | 0.027869 | 0.028575 | 0.013319 | 0.055928 | 0.039942 | 0.041188
2025-08-28 19:00 | 13.1 | 12.4852 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 13.1 | 10.4852 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15 | 16.4148 | 39.5148 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.41 | 7.1662 | 3.8656 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.029329 | 0.054459 | 0.056312 | 0.026098 | 0.055738 | 0.059568 | 0.026639 | 0.11266 | 0.080558 | 0.082377
2025-08-28 20:00 | 12.5 | 12.3252 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 10.3252 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 17.1748 | 39.6748 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 7.0373 | 3.8472 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 21:00 | 12 | 11.8052 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9.8052 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 18.1948 | 40.1948 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 6.8664 | 3.7878 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 22:00 | 11.9 | 11.0852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 11.9 | 9.0852 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15 | 19.0148 | 40.9148 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.41 | 6.7308 | 3.7067 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021225 | 0.007469 | 0.013615 | 0.014989 | 0.0068042 | 0.01395 | 0.015314 | 0.0066596 | 0.028302 | 0.020419 | 0.02061
2025-08-28 23:00 | 11.4 | 10.9652 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 8.9652 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15.3348 | 19.6348 | 41.0348 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.3519 | 6.6293 | 3.6933 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 | 11 | 10.8052 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.8052 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15.6948 | 20.1948 | 41.1948 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.2897 | 6.5385 | 3.6755 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 01:00 | 11 | 10.5652 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.5652 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15.9348 | 20.4348 | 41.4348 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.2484 | 6.4998 | 3.6489 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 02:00 | 11.1 | 10.2452 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 8.2452 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 16.2048 | 20.6548 | 41.7548 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.2021 | 6.4644 | 3.6136 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 03:00 | 10.7 | 10.2052 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 8.2052 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 16.4448 | 21.0948 | 41.7948 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.1611 | 6.3941 | 3.6093 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 04:00 | 10.6 | 10.0452 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 8.0452 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 16.6548 | 21.3548 | 41.9548 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.1253 | 6.3527 | 3.5917 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 05:00 | 10.2 | 10.2852 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8.2852 | 9 | 24.9 | 29.8 | 50 | 15 | 19.6 | 39.8 | 16.6148 | 21.5148 | 41.7148 | 15.9 | 20.8 | 41 | 4.8425 | 4.5081 | 3.29 | 7.1322 | 6.3274 | 3.618 | 7.0934 | 6.3292 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 06:00 | 10.5 | 10.4852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 10.5 | 8.4852 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 16.2648 | 21.0148 | 41.5148 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.1918 | 6.4068 | 3.6401 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.020833 | 0.02217 | 0.007631 | 0.014028 | 0.015747 | 0.0069288 | 0.014174 | 0.015827 | 0.0066596 | 0.028464 | 0.020957 | 0.020834
2025-08-29 07:00 | 10.6 | 10.7652 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 8.7652 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 15.9348 | 20.6348 | 41.2348 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.2484 | 6.4676 | 3.6711 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 08:00 | 11.1 | 11.0052 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 11.1 | 9.0052 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 15.4448 | 19.8948 | 40.9948 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.3328 | 6.5871 | 3.6978 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.125 | 0.13056 | 0.045368 | 0.082548 | 0.091894 | 0.040924 | 0.084465 | 0.093626 | 0.039958 | 0.17037 | 0.12347 | 0.12442
2025-08-29 09:00 | 10.8 | 11.4052 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 10.8 | 9.4052 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15.1948 | 19.7948 | 40.5948 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.3761 | 6.6033 | 3.7426 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.0625 | 0.065891 | 0.022788 | 0.041032 | 0.045834 | 0.020217 | 0.042377 | 0.047145 | 0.019979 | 0.085288 | 0.061249 | 0.062356
2025-08-29 10:00 | 10.8 | 11.5252 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 9.5252 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15.0748 | 19.6748 | 40.4748 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.397 | 6.6228 | 3.7561 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 11:00 | 11.3 | 11.9252 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 9.9252 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 15 | 18.7748 | 40.0748 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.41 | 6.7703 | 3.8015 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 12:00 | 11.1 | 12.2052 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10.2052 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 15 | 18.6948 | 39.7948 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.41 | 6.7835 | 3.8334 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 13:00 | 11.5 | 12.1252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 11.5 | 10.1252 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 15 | 18.3748 | 39.8748 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.41 | 6.8364 | 3.8243 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.041667 | 0.04298 | 0.01503 | 0.02723 | 0.029514 | 0.01319 | 0.028027 | 0.030917 | 0.013319 | 0.056697 | 0.04042 | 0.041347
2025-08-29 14:00 | 10.8 | 12.3252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 10.8 | 10.3252 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15 | 18.8748 | 39.6748 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.41 | 6.7538 | 3.8472 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.041667 | 0.043927 | 0.015192 | 0.02723 | 0.029875 | 0.013112 | 0.028251 | 0.03143 | 0.013319 | 0.056859 | 0.040341 | 0.041571
2025-08-29 15:00 | 10.8 | 12.5252 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.5252 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15 | 18.6748 | 39.4748 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.41 | 6.7868 | 3.8702 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 16:00 | 11 | 12.4452 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10.4452 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15 | 18.5548 | 39.5548 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.41 | 6.8066 | 3.861 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 17:00 | 12.6 | 12.1652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 12.6 | 10.1652 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15 | 17.2348 | 39.8348 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.41 | 7.0271 | 3.8289 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.007389 | 0.013615 | 0.014357 | 0.0065872 | 0.013934 | 0.015066 | 0.0066596 | 0.028222 | 0.020202 | 0.020594
2025-08-29 18:00 | 11 | 11.9652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 11 | 9.9652 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15 | 19.0348 | 40.0348 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.41 | 6.7275 | 3.806 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.041667 | 0.043655 | 0.015146 | 0.02723 | 0.029992 | 0.013253 | 0.028187 | 0.031282 | 0.013319 | 0.056812 | 0.040483 | 0.041506
2025-08-29 19:00 | 10.1 | 11.4852 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 10.1 | 9.4852 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 15.4648 | 20.4148 | 40.5148 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.3294 | 6.503 | 3.7516 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.083334 | 0.089795 | 0.030711 | 0.055058 | 0.062055 | 0.026891 | 0.056955 | 0.063911 | 0.026639 | 0.11404 | 0.081949 | 0.083594
2025-08-29 20:00 | 10.7 | 11.2852 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 9.2852 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 15.3648 | 20.0148 | 40.7148 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.3467 | 6.5676 | 3.7291 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 21:00 | 10.2 | 11.1252 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9.1252 | 9 | 24.9 | 29.8 | 50 | 15 | 19.6 | 39.8 | 15.7748 | 20.6748 | 40.8748 | 15.9 | 20.8 | 41 | 4.8425 | 4.5081 | 3.29 | 7.2759 | 6.4612 | 3.7112 | 7.0934 | 6.3292 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 22:00 | 8.9 | 11.0052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 8.9 | 9.0052 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 16.5448 | 22.0948 | 40.9948 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 7.1441 | 6.2359 | 3.6978 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.021374 | 0.023308 | 0.0078191 | 0.014122 | 0.016178 | 0.0068207 | 0.014436 | 0.016441 | 0.0066596 | 0.029193 | 0.020942 | 0.021095
2025-08-29 23:00 | 8.3 | 10.8852 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.8852 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 16.9648 | 22.8148 | 41.1148 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 7.0728 | 6.1235 | 3.6844 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 | 7.8 | 10.7652 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 8.7652 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 17.3348 | 23.4348 | 41.2348 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 7.0103 | 6.0277 | 3.6711 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 01:00 | 7.4 | 10.6852 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 8.6852 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 17.6148 | 23.9148 | 41.3148 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.9632 | 5.9542 | 3.6622 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 02:00 | 8.1 | 10.4852 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.4852 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 17.4648 | 23.4148 | 41.5148 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 6.9884 | 6.0308 | 3.6401 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 03:00 | 7.4 | 10.3252 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 8.3252 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 17.9748 | 24.2748 | 41.6748 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.903 | 5.8994 | 3.6224 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 04:00 | 6.6 | 10.2052 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 8.2052 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 18.4948 | 25.1948 | 41.7948 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.8166 | 5.7608 | 3.6093 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 05:00 | 6.1 | 10.3252 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8.3252 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 18.6248 | 25.5748 | 41.6748 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.795 | 5.7042 | 3.6224 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 06:00 | 6.7 | 10.4852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 6.7 | 8.4852 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 18.1648 | 24.8148 | 41.5148 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.8713 | 5.8178 | 3.6401 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.022502 | 0.024973 | 0.0080826 | 0.014682 | 0.017341 | 0.0069288 | 0.014806 | 0.017339 | 0.0066596 | 0.030584 | 0.021611 | 0.021466
2025-08-30 07:00 | 9.2 | 11.0052 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.0052 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 16.3948 | 21.7948 | 40.9948 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 7.1696 | 6.2831 | 3.6978 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 08:00 | 10 | 11.8852 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 10 | 9.8852 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 15.1148 | 20.1148 | 40.1148 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 7.39 | 6.5514 | 3.7969 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.125 | 0.13511 | 0.046137 | 0.081909 | 0.092394 | 0.039856 | 0.08553 | 0.096094 | 0.039958 | 0.17114 | 0.12176 | 0.12549
2025-08-30 09:00 | 11.2 | 12.3652 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 11.2 | 10.3652 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15 | 18.4348 | 39.6348 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.41 | 6.8265 | 3.8518 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.0625 | 0.065075 | 0.022649 | 0.040844 | 0.044336 | 0.019644 | 0.042185 | 0.046703 | 0.019979 | 0.085149 | 0.060488 | 0.062163
2025-08-30 10:00 | 13 | 12.6852 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.6852 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15 | 16.3148 | 39.3148 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.41 | 7.1833 | 3.8887 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 11:00 | 15.1 | 12.6852 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 10.6852 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 15 | 39.3148 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.41 | 3.8887 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 12:00 | 15.6 | 12.4852 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 10.4852 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15 | 39.5148 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.41 | 3.8656 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 13:00 | 14.5 | 11.9252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 14.5 | 9.9252 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 15.5748 | 40.0748 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.3104 | 3.8015 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01435 | 0.02723 | 0.027601 | 0.013269 | 0.027869 | 0.028838 | 0.013319 | 0.056017 | 0.040499 | 0.041188
2025-08-30 14:00 | 15.4 | 11.0852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 15.4 | 9.0852 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15.5148 | 40.9148 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.3207 | 3.7067 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014151 | 0.02723 | 0.027562 | 0.013608 | 0.027869 | 0.028251 | 0.013319 | 0.055818 | 0.040838 | 0.041188
2025-08-30 15:00 | 14.2 | 11.2052 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 9.2052 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 16.5948 | 40.7948 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.1356 | 3.7201 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 16:00 | 15.5 | 11.3652 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 9.3652 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15.1348 | 40.6348 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.3866 | 3.7381 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 17:00 | 14.8 | 11.4052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.8 | 9.4052 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 15.7948 | 40.5948 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.2725 | 3.7426 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071418 | 0.013615 | 0.013872 | 0.006739 | 0.013934 | 0.01432 | 0.0066596 | 0.027975 | 0.020354 | 0.020594
2025-08-30 18:00 | 13.6 | 11.2052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 13.6 | 9.2052 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15 | 17.1948 | 40.7948 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.41 | 7.0339 | 3.7201 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014552 | 0.02723 | 0.028686 | 0.013559 | 0.027869 | 0.029441 | 0.013319 | 0.056218 | 0.040789 | 0.041188
2025-08-30 19:00 | 12.6 | 11.3252 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 12.6 | 9.3252 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15 | 18.0748 | 40.6748 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.41 | 6.8863 | 3.7336 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.029556 | 0.054459 | 0.058601 | 0.027021 | 0.055738 | 0.060264 | 0.026639 | 0.11289 | 0.08148 | 0.082377
2025-08-30 20:00 | 11 | 10.9652 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.9652 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15.5348 | 20.0348 | 41.0348 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.3173 | 6.5644 | 3.6933 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 21:00 | 9.4 | 10.4452 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 8.4452 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 16.8548 | 22.1548 | 41.5548 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 7.0914 | 6.2265 | 3.6357 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 22:00 | 9.7 | 10.2052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 9.7 | 8.2052 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 16.9448 | 22.0948 | 41.7948 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 7.0761 | 6.2359 | 3.6093 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.020979 | 0.022731 | 0.0077247 | 0.014257 | 0.016178 | 0.006988 | 0.014304 | 0.01613 | 0.0066596 | 0.028704 | 0.021245 | 0.020964
2025-08-30 23:00 | 10 | 10.2052 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.2052 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 16.7948 | 21.7948 | 41.7948 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 7.1016 | 6.2831 | 3.6093 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 | 9.2 | 9.9652 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7.9652 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 17.4348 | 22.8348 | 42.0348 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 6.9935 | 6.1204 | 3.583 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 01:00 | 8.9 | 9.8452 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 7.8452 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 17.7048 | 23.2548 | 42.1548 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 6.9481 | 6.0554 | 3.5699 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 02:00 | 7.8 | 10.0052 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 8.0052 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 18.0948 | 24.1948 | 41.9948 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.883 | 5.9116 | 3.5874 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 03:00 | 7.7 | 10.0852 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 8.0852 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 18.0648 | 24.2148 | 41.9148 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.888 | 5.9085 | 3.5961 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 04:00 | 6.8 | 10.0052 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 8.0052 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 18.5948 | 25.1948 | 41.9948 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.8 | 5.7608 | 3.5874 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 05:00 | 6.3 | 9.8452 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 7.8452 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 19.0048 | 25.8548 | 42.1548 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 6.7324 | 5.6627 | 3.5699 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 06:00 | 7.2 | 10.3252 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8.3252 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 18.0748 | 24.4748 | 41.6748 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.8863 | 5.8691 | 3.6224 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 07:00 | 10.4 | 10.6052 | 0.068973 | 0.055179 | 0.013795 | 10.4 | 8.6052 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 16.1948 | 20.9948 | 41.3948 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 7.2038 | 6.41 | 3.6533 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.013406 | 0.01431 | 0.0049178 | 0.0090114 | 0.010127 | 0.0044423 | 0.0091308 | 0.010208 | 0.0042852 | 0.018323 | 0.013454 | 0.013416
2025-08-31 08:00 | 12.7 | 11.8452 | 0.68973 | 0.55179 | 0.13795 | 12.7 | 9.8452 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15 | 17.4548 | 40.1548 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.41 | 6.9901 | 3.7924 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0.13406 | 0.13406 | 0.047472 | 0.087606 | 0.092869 | 0.042794 | 0.089663 | 0.096718 | 0.042852 | 0.18153 | 0.1304 | 0.13252
2025-08-31 09:00 | 13.3 | 12.4852 | 0.034487 | 0.027589 | 0.0068973 | 13.3 | 10.4852 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 16.2148 | 39.5148 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 7.2004 | 3.8656 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0.0067028 | 0.0067028 | 0.0023517 | 0.0043803 | 0.0045078 | 0.0020992 | 0.0044832 | 0.0047691 | 0.0021426 | 0.0090545 | 0.0064795 | 0.0066258
2025-08-31 10:00 | 13.9 | 13.0852 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 11.0852 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 15 | 15.0148 | 38.9148 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.41 | 7.4074 | 3.9351 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 11:00 | 14.1 | 13.2852 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 11.2852 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 15 | 38.7148 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 7.41 | 3.9585 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 12:00 | 14.8 | 13.5652 | 0.65525 | 0.5242 | 0.13105 | 14.8 | 11.5652 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 15 | 38.4348 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.41 | 3.9914 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0.12735 | 0.12735 | 0.043657 | 0.083226 | 0.083226 | 0.038627 | 0.08518 | 0.087539 | 0.04071 | 0.17101 | 0.12185 | 0.12589
2025-08-31 13:00 | 15.2 | 13.6452 | 0.20692 | 0.16554 | 0.041384 | 15.2 | 11.6452 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 15 | 38.3548 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.41 | 4.0008 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.040217 | 0.040217 | 0.013701 | 0.026282 | 0.026282 | 0.012169 | 0.026899 | 0.027392 | 0.012856 | 0.053918 | 0.038451 | 0.039755
2025-08-31 14:00 | 14.3 | 13.4052 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 11.4052 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 15 | 38.5948 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.41 | 3.9726 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 15:00 | 13.5 | 13.8852 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 11.8852 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 15 | 38.1148 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.41 | 4.0292 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 16:00 | 13.5 | 13.5252 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 11.5252 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 15 | 38.4748 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.41 | 3.9867 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 17:00 | 13 | 13.4052 | 1.0691 | 0.85527 | 0.21382 | 13 | 11.4052 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15 | 15.5948 | 38.5948 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.41 | 7.3069 | 3.9726 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.20779 | 0.20779 | 0.073242 | 0.13579 | 0.13771 | 0.063322 | 0.13898 | 0.14887 | 0.066421 | 0.28103 | 0.19911 | 0.2054
2025-08-31 18:00 | 12.2 | 13.2452 | 0.10346 | 0.082768 | 0.020692 | 12.2 | 11.2452 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 16.5548 | 38.7548 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 7.1424 | 3.9538 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.020108 | 0.020296 | 0.0071759 | 0.013141 | 0.013633 | 0.006157 | 0.013449 | 0.014678 | 0.0064279 | 0.027284 | 0.019298 | 0.019877
2025-08-31 19:00 | 11.4 | 12.8052 | 0.24141 | 0.19313 | 0.048281 | 11.4 | 10.8052 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15 | 17.7948 | 39.1948 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.41 | 6.9331 | 3.9026 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.046919 | 0.048549 | 0.016951 | 0.030662 | 0.032771 | 0.014555 | 0.031596 | 0.034896 | 0.014998 | 0.06387 | 0.045217 | 0.046595
2025-08-31 20:00 | 10.8 | 12.0852 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.0852 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15 | 19.1148 | 39.9148 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.41 | 6.7143 | 3.8197 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 21:00 | 10.2 | 11.6852 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9.6852 | 9 | 24.9 | 29.8 | 50 | 15 | 19.6 | 39.8 | 15.2148 | 20.1148 | 40.3148 | 15.9 | 20.8 | 41 | 4.8425 | 4.5081 | 3.29 | 7.3727 | 6.5514 | 3.7742 | 7.0934 | 6.3292 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 22:00 | 10.2 | 11.7252 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9.7252 | 9 | 24.9 | 29.8 | 50 | 15 | 19.6 | 39.8 | 15.1748 | 20.0748 | 40.2748 | 15.9 | 20.8 | 41 | 4.8425 | 4.5081 | 3.29 | 7.3796 | 6.5579 | 3.7788 | 7.0934 | 6.3292 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 23:00 | 10.5 | 11.3252 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.3252 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 15.4248 | 20.1748 | 40.6748 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.3363 | 6.5417 | 3.7336 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 | 10.8 | 11.5252 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 9.5252 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15.0748 | 19.6748 | 40.4748 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.397 | 6.6228 | 3.7561 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 01:00 | 11.1 | 11.6452 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 9.6452 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 15 | 19.2548 | 40.3548 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.41 | 6.6914 | 3.7697 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 02:00 | 11.2 | 11.4852 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 9.4852 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15 | 19.3148 | 40.5148 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.41 | 6.6816 | 3.7516 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 03:00 | 10.9 | 11.5652 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 9.5652 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 15 | 19.5348 | 40.4348 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.41 | 6.6456 | 3.7607 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 04:00 | 10.9 | 11.3252 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 9.3252 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 15.2248 | 19.7748 | 40.6748 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.3709 | 6.6065 | 3.7336 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 05:00 | 10.6 | 11.1252 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 9.1252 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 15.5748 | 20.2748 | 40.8748 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.3104 | 6.5256 | 3.7112 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 06:00 | 11 | 11.1252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 11 | 9.1252 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15.3748 | 19.8748 | 40.8748 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.345 | 6.5903 | 3.7112 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021827 | 0.0075729 | 0.013735 | 0.015308 | 0.006796 | 0.014094 | 0.015641 | 0.0066596 | 0.028406 | 0.020531 | 0.020753
2025-09-01 07:00 | 12.3 | 11.3252 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 9.3252 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 18.3748 | 40.6748 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 6.8364 | 3.7336 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 08:00 | 14.3 | 11.7252 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 14.3 | 9.7252 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 15.9748 | 40.2748 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.2415 | 3.7788 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.043184 | 0.081689 | 0.083589 | 0.040047 | 0.083607 | 0.086912 | 0.039958 | 0.16818 | 0.12174 | 0.12356
2025-09-01 09:00 | 16.1 | 12.0452 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 16.1 | 10.0452 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15 | 39.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.41 | 3.8152 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020997 | 0.040844 | 0.040844 | 0.019833 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.083497 | 0.060677 | 0.061782
2025-09-01 10:00 | 18 | 12.7252 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10.7252 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 39.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 3.8933 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 11:00 | 20.3 | 13.0852 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 11.0852 | 9 | 19.85 | 19.7 | 50 | 15 | 15 | 29.7 | 15 | 15 | 38.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.848 | 7.41 | 7.41 | 3.9351 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 12:00 | 22.3 | 12.2052 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 10.2052 | 9 | 18.85 | 17.7 | 50 | 15 | 15 | 27.7 | 15 | 15 | 39.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9706 | 7.41 | 7.41 | 3.8334 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 13:00 | 21.8 | 11.8452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 21.8 | 9.8452 | 9 | 19.1 | 18.2 | 50 | 15 | 15 | 28.2 | 15 | 15 | 40.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9396 | 7.41 | 7.41 | 3.7924 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012804 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013301 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054471 | 0.040531 | 0.041188
2025-09-01 14:00 | 22.2 | 12.6052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 22.2 | 10.6052 | 9 | 18.9 | 17.8 | 50 | 15 | 15 | 27.8 | 15 | 15 | 39.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9644 | 7.41 | 7.41 | 3.8794 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012724 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013003 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054391 | 0.040232 | 0.041188
2025-09-01 15:00 | 22.9 | 13.2052 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 11.2052 | 9 | 18.55 | 17.1 | 50 | 15 | 15 | 27.1 | 15 | 15 | 38.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0082 | 7.41 | 7.41 | 3.9491 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 16:00 | 21.4 | 12.0852 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 10.0852 | 9 | 19.3 | 18.6 | 50 | 15 | 15 | 28.6 | 15 | 15 | 39.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.915 | 7.41 | 7.41 | 3.8197 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 17:00 | 20.5 | 12.1252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 20.5 | 10.1252 | 9 | 19.75 | 19.5 | 50 | 15 | 15 | 29.5 | 15 | 15 | 39.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8601 | 7.41 | 7.41 | 3.8243 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0065338 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0065951 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027367 | 0.02021 | 0.020594
2025-09-01 18:00 | 18 | 11.8052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 18 | 9.8052 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 40.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 3.7878 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013589 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013317 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055256 | 0.040547 | 0.041188
2025-09-01 19:00 | 16 | 11.4452 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 16 | 9.4452 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 40.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.41 | 3.7471 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.028039 | 0.054459 | 0.054459 | 0.026924 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11137 | 0.081383 | 0.082377
2025-09-01 20:00 | 14.2 | 11.4052 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 9.4052 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 16.3948 | 40.5948 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.1696 | 3.7426 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 21:00 | 13.6 | 11.2852 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 9.2852 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15 | 17.1148 | 40.7148 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.41 | 7.0474 | 3.7291 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 22:00 | 13.5 | 11.1652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.5 | 9.1652 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 17.3348 | 40.8348 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.0103 | 3.7157 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072871 | 0.013615 | 0.014391 | 0.0067879 | 0.013934 | 0.014755 | 0.0066596 | 0.02812 | 0.020403 | 0.020594
2025-09-01 23:00 | 12.8 | 11.0852 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 9.0852 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15 | 18.1148 | 40.9148 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.41 | 6.8797 | 3.7067 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 | 11 | 10.9252 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.9252 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15.5748 | 20.0748 | 41.0748 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.3104 | 6.5579 | 3.6889 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 01:00 | 10 | 10.7652 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.7652 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 16.2348 | 21.2348 | 41.2348 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 7.197 | 6.3718 | 3.6711 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 02:00 | 9.8 | 10.9652 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 8.9652 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 16.1348 | 21.2348 | 41.0348 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 7.2141 | 6.3718 | 3.6933 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 03:00 | 9.1 | 10.8852 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.8852 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 16.5648 | 22.0148 | 41.1148 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 7.1407 | 6.2485 | 3.6844 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 04:00 | 10 | 10.7252 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.7252 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 16.2748 | 21.2748 | 41.2748 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 7.1901 | 6.3654 | 3.6666 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 05:00 | 9.1 | 10.7252 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.7252 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 16.7248 | 22.1748 | 41.2748 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 7.1135 | 6.2234 | 3.6666 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 06:00 | 11.2 | 10.7252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 11.2 | 8.7252 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15.6748 | 20.0748 | 41.2748 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.2931 | 6.5579 | 3.6666 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021692 | 0.0075497 | 0.013833 | 0.015384 | 0.0068787 | 0.014062 | 0.015568 | 0.0066596 | 0.028383 | 0.020712 | 0.020721
2025-09-02 07:00 | 12 | 10.8452 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.8452 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15.1548 | 19.1548 | 41.1548 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.3831 | 6.7078 | 3.68 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 08:00 | 14 | 10.9652 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 14 | 8.9652 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15 | 17.0348 | 41.0348 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.41 | 7.0609 | 3.6933 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.043385 | 0.081689 | 0.085727 | 0.040974 | 0.083607 | 0.087514 | 0.039958 | 0.16839 | 0.12266 | 0.12356
2025-09-02 09:00 | 16 | 11.4052 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 16 | 9.4052 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 40.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.41 | 3.7426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.02103 | 0.040844 | 0.040844 | 0.020217 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.08353 | 0.061061 | 0.061782
2025-09-02 10:00 | 18 | 11.6452 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9.6452 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 40.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 3.7697 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 11:00 | 17.9 | 12.0852 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 10.0852 | 9 | 21.05 | 22.1 | 50 | 15 | 15 | 32.1 | 15 | 15 | 39.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7062 | 7.41 | 7.41 | 3.8197 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 12:00 | 18.7 | 12.1252 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 10.1252 | 9 | 20.65 | 21.3 | 50 | 15 | 15 | 31.3 | 15 | 15 | 39.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7528 | 7.41 | 7.41 | 3.8243 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 13:00 | 16.9 | 12.3652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 16.9 | 10.3652 | 9 | 21.55 | 23.1 | 50 | 15 | 15 | 33.1 | 15 | 15 | 39.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6488 | 7.41 | 7.41 | 3.8518 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013824 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013096 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055491 | 0.040326 | 0.041188
2025-09-02 14:00 | 15.1 | 12.7252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 15.1 | 10.7252 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 15 | 39.2748 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.41 | 3.8933 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014217 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012956 | 0.027869 | 0.028445 | 0.013319 | 0.055884 | 0.040186 | 0.041188
2025-09-02 15:00 | 14.8 | 12.7252 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 10.7252 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 15 | 39.2748 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.41 | 3.8933 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 16:00 | 15.2 | 12.4052 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 10.4052 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 15 | 39.5948 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.41 | 3.8564 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 17:00 | 15.1 | 11.8452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 15.1 | 9.8452 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 15.0548 | 40.1548 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.4005 | 3.7924 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071086 | 0.013615 | 0.013632 | 0.0066505 | 0.013934 | 0.014223 | 0.0066596 | 0.027942 | 0.020265 | 0.020594
2025-09-02 18:00 | 14.7 | 11.3652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 14.7 | 9.3652 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 15 | 15.9348 | 40.6348 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.41 | 7.2484 | 3.7381 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014306 | 0.02723 | 0.027837 | 0.013494 | 0.027869 | 0.028706 | 0.013319 | 0.055973 | 0.040724 | 0.041188
2025-09-02 19:00 | 14.1 | 11.2852 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 14.1 | 9.2852 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 16.6148 | 40.7148 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 7.1322 | 3.7291 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.028879 | 0.054459 | 0.056581 | 0.027053 | 0.055738 | 0.058208 | 0.026639 | 0.11221 | 0.081513 | 0.082377
2025-09-02 20:00 | 13.5 | 11.0852 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 9.0852 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 17.4148 | 40.9148 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 6.9968 | 3.7067 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 21:00 | 12.9 | 10.9252 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 8.9252 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15 | 18.1748 | 41.0748 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.41 | 6.8697 | 3.6889 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 22:00 | 13.6 | 11.0052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.6 | 9.0052 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15 | 17.3948 | 40.9948 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.41 | 7.0002 | 3.6978 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072758 | 0.013615 | 0.014412 | 0.0068207 | 0.013934 | 0.014721 | 0.0066596 | 0.028109 | 0.020435 | 0.020594
2025-09-02 23:00 | 12.6 | 11.1652 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 9.1652 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15 | 18.2348 | 40.8348 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.41 | 6.8597 | 3.7157 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 | 12.6 | 11.4052 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 9.4052 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15 | 17.9948 | 40.5948 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.41 | 6.8997 | 3.7426 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 01:00 | 12.3 | 11.6052 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 9.6052 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 18.0948 | 40.3948 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 6.883 | 3.7652 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 02:00 | 12.3 | 11.7252 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 9.7252 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 17.9748 | 40.2748 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 6.903 | 3.7788 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 03:00 | 12.5 | 11.6452 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 9.6452 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 17.8548 | 40.3548 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 6.923 | 3.7697 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 04:00 | 12.3 | 11.6852 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 9.6852 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 18.0148 | 40.3148 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 6.8963 | 3.7742 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 05:00 | 12.1 | 11.5652 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 9.5652 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 18.3348 | 40.4348 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 6.8431 | 3.7607 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 06:00 | 12.1 | 11.9652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 12.1 | 9.9652 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 17.9348 | 40.0348 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 6.9097 | 3.806 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021093 | 0.0074461 | 0.013615 | 0.014601 | 0.0066267 | 0.013934 | 0.015243 | 0.0066596 | 0.028279 | 0.020241 | 0.020594
2025-09-03 07:00 | 12.1 | 12.1652 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 10.1652 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 17.7348 | 39.8348 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 6.9431 | 3.8289 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 08:00 | 12.3 | 12.7252 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 12.3 | 10.7252 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 16.9748 | 39.2748 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 7.0711 | 3.8933 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.125 | 0.12578 | 0.044539 | 0.081689 | 0.085604 | 0.038869 | 0.083607 | 0.09103 | 0.039958 | 0.16954 | 0.12056 | 0.12356
2025-09-03 09:00 | 11.8 | 13.0852 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 11.8 | 11.0852 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15 | 17.1148 | 38.9148 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.41 | 7.0474 | 3.9351 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.0625 | 0.063872 | 0.022442 | 0.040844 | 0.042946 | 0.019228 | 0.041898 | 0.04605 | 0.019979 | 0.084942 | 0.060072 | 0.061877
2025-09-03 10:00 | 12.1 | 13.4052 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11.4052 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 16.4948 | 38.5948 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 7.1526 | 3.9726 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 11:00 | 12.2 | 13.6852 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11.6852 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 16.1148 | 38.3148 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 7.2175 | 4.0055 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 12:00 | 13.9 | 14.1652 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 12.1652 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 15 | 15 | 37.8348 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.41 | 7.41 | 4.0625 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 13:00 | 14 | 14.2452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 14 | 12.2452 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15 | 15 | 37.7548 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.41 | 7.41 | 4.072 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014462 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012388 | 0.027869 | 0.029171 | 0.013319 | 0.056129 | 0.039617 | 0.041188
2025-09-03 14:00 | 14.9 | 14.4052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 14.9 | 12.4052 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15 | 37.5948 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.41 | 4.0911 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014261 | 0.02723 | 0.02723 | 0.01233 | 0.027869 | 0.028575 | 0.013319 | 0.055928 | 0.039559 | 0.041188
2025-09-03 15:00 | 13.7 | 14.7652 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 12.7652 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 15 | 37.2348 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.41 | 4.1344 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 16:00 | 13.3 | 14.2052 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 12.2052 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 15 | 37.7948 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 7.41 | 4.0672 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 17:00 | 13.5 | 13.6452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.5 | 11.6452 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 15 | 38.3548 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.41 | 4.0008 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072871 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0063041 | 0.013934 | 0.014755 | 0.0066596 | 0.02812 | 0.019919 | 0.020594
2025-09-03 18:00 | 13.5 | 12.8452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 13.5 | 10.8452 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 15.6548 | 39.1548 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.2966 | 3.9072 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014574 | 0.02723 | 0.027653 | 0.01291 | 0.027869 | 0.02951 | 0.013319 | 0.056241 | 0.04014 | 0.041188
2025-09-03 19:00 | 11.9 | 11.8452 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 11.9 | 9.8452 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15 | 18.2548 | 40.1548 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.41 | 6.8564 | 3.7924 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.083334 | 0.084899 | 0.029876 | 0.054459 | 0.058857 | 0.026602 | 0.055801 | 0.061256 | 0.026639 | 0.11321 | 0.081061 | 0.08244
2025-09-03 20:00 | 12 | 11.7652 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9.7652 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 18.2348 | 40.2348 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 6.8597 | 3.7833 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 21:00 | 11.4 | 11.6052 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 9.6052 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15 | 18.9948 | 40.3948 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.41 | 6.7341 | 3.7652 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 22:00 | 11.6 | 11.4452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 11.6 | 9.4452 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 15 | 18.9548 | 40.5548 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.41 | 6.7406 | 3.7471 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021423 | 0.0075035 | 0.013615 | 0.014967 | 0.0067309 | 0.013998 | 0.015422 | 0.0066596 | 0.028337 | 0.020346 | 0.020657
2025-09-03 23:00 | 11.6 | 10.6852 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 8.6852 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 15.5148 | 19.7148 | 41.3148 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.3207 | 6.6163 | 3.6622 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 | 11.4 | 10.4852 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 8.4852 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15.8148 | 20.1148 | 41.5148 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.269 | 6.5514 | 3.6401 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 01:00 | 11.2 | 10.3252 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 8.3252 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 16.0748 | 20.4748 | 41.6748 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.2244 | 6.4934 | 3.6224 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 02:00 | 11.2 | 10.0452 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 8.0452 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 16.3548 | 20.7548 | 41.9548 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.1765 | 6.4484 | 3.5917 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 03:00 | 11.8 | 9.5652 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 7.5652 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 16.5348 | 20.6348 | 42.4348 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.1458 | 6.4676 | 3.5395 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 04:00 | 11.8 | 9.3652 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 7.3652 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 16.7348 | 20.8348 | 42.6348 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.1118 | 6.4356 | 3.518 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 05:00 | 11.5 | 9.6052 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 7.6052 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 16.6448 | 20.8948 | 42.3948 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.127 | 6.426 | 3.5439 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 06:00 | 11.7 | 9.9652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 11.7 | 7.9652 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 16.1848 | 20.3348 | 42.0348 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.2055 | 6.5159 | 3.583 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021357 | 0.007492 | 0.014001 | 0.015483 | 0.0070392 | 0.013982 | 0.015386 | 0.0066596 | 0.028325 | 0.02104 | 0.020642
2025-09-04 07:00 | 12.2 | 10.7652 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 8.7652 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15.1348 | 19.0348 | 41.2348 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.3866 | 6.7275 | 3.6711 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 08:00 | 12.8 | 11.1652 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 12.8 | 9.1652 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15 | 18.0348 | 40.8348 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.41 | 6.893 | 3.7157 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.044197 | 0.081689 | 0.087816 | 0.040727 | 0.083607 | 0.089976 | 0.039958 | 0.1692 | 0.12242 | 0.12356
2025-09-04 09:00 | 14.1 | 12.0052 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 14.1 | 10.0052 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 15.8948 | 39.9948 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 7.2553 | 3.8106 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.021659 | 0.040844 | 0.041716 | 0.019856 | 0.041803 | 0.043656 | 0.019979 | 0.084159 | 0.060701 | 0.061782
2025-09-04 10:00 | 13.3 | 12.6852 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 10.6852 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 16.0148 | 39.3148 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 7.2347 | 3.8887 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 11:00 | 15.5 | 13.0052 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 11.0052 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15 | 38.9948 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.41 | 3.9258 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 12:00 | 16.7 | 12.7652 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 10.7652 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15 | 39.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.41 | 3.8979 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 13:00 | 15.9 | 13.2452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 15.9 | 11.2452 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 15 | 38.7548 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.41 | 3.9538 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014042 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012758 | 0.027869 | 0.027932 | 0.013319 | 0.055708 | 0.039988 | 0.041188
2025-09-04 14:00 | 15.7 | 12.8052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 15.7 | 10.8052 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 15 | 39.1948 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.41 | 3.9026 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014085 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012926 | 0.027869 | 0.028059 | 0.013319 | 0.055752 | 0.040155 | 0.041188
2025-09-04 15:00 | 14.9 | 12.5252 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 10.5252 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15 | 39.4748 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.41 | 3.8702 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 16:00 | 14.6 | 12.4452 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 10.4452 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 15 | 39.5548 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.41 | 3.861 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 17:00 | 14.6 | 11.8052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.6 | 9.8052 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 15.5948 | 40.1948 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.3069 | 3.7878 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.007164 | 0.013615 | 0.013807 | 0.0066585 | 0.013934 | 0.014386 | 0.0066596 | 0.027997 | 0.020273 | 0.020594
2025-09-04 18:00 | 13.2 | 11.0052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 13.2 | 9.0052 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 17.7948 | 40.9948 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 6.9331 | 3.6978 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014642 | 0.02723 | 0.029103 | 0.013641 | 0.027869 | 0.029715 | 0.013319 | 0.056309 | 0.040871 | 0.041188
2025-09-04 19:00 | 12.5 | 11.1652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 12.5 | 9.1652 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 18.3348 | 40.8348 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 6.8431 | 3.7157 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.029602 | 0.054459 | 0.058971 | 0.027151 | 0.055738 | 0.060404 | 0.026639 | 0.11294 | 0.081611 | 0.082377
2025-09-04 20:00 | 10.5 | 10.5652 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 8.5652 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 16.1848 | 20.9348 | 41.4348 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.2055 | 6.4196 | 3.6489 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 21:00 | 9.4 | 10.2452 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 8.2452 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 17.0548 | 22.3548 | 41.7548 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 7.0575 | 6.1952 | 3.6136 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 22:00 | 9.7 | 9.8052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 9.7 | 7.8052 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 17.3448 | 22.4948 | 42.1948 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 7.0086 | 6.1733 | 3.5656 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.020979 | 0.022731 | 0.0077247 | 0.014395 | 0.016342 | 0.0070736 | 0.014304 | 0.01613 | 0.0066596 | 0.028704 | 0.021468 | 0.020964
2025-09-04 23:00 | 9.3 | 10.0052 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 8.0052 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 17.3448 | 22.6948 | 41.9948 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 7.0086 | 6.1422 | 3.5874 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 | 8.8 | 9.7252 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 7.7252 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 17.8748 | 23.4748 | 42.2748 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.9197 | 6.0216 | 3.5569 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 01:00 | 9.3 | 9.2052 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 7.2052 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 18.1448 | 23.4948 | 42.7948 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.8747 | 6.0185 | 3.5008 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 02:00 | 9.8 | 9.2852 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 7.2852 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 17.8148 | 22.9148 | 42.7148 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 6.9297 | 6.108 | 3.5094 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 03:00 | 9.2 | 9.3652 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7.3652 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 18.0348 | 23.4348 | 42.6348 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 6.893 | 6.0277 | 3.518 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 04:00 | 9.2 | 9.6052 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7.6052 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 17.7948 | 23.1948 | 42.3948 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 6.9331 | 6.0647 | 3.5439 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 05:00 | 9.5 | 9.4452 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 7.4452 | 9 | 25.25 | 30.5 | 50 | 15.75 | 21 | 40.5 | 17.8048 | 23.0548 | 42.5548 | 16.25 | 21.5 | 41 | 4.7865 | 4.4105 | 3.2551 | 6.9314 | 6.0863 | 3.5266 | 7.0369 | 6.2247 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 06:00 | 9.6 | 10.2052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 9.6 | 8.2052 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 16.9948 | 22.1948 | 41.7948 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 7.0677 | 6.2202 | 3.6093 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.021028 | 0.022803 | 0.0077364 | 0.014274 | 0.016219 | 0.006988 | 0.01432 | 0.016169 | 0.0066596 | 0.028764 | 0.021262 | 0.02098
2025-09-05 07:00 | 11.4 | 10.4052 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 8.4052 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15.8948 | 20.1948 | 41.5948 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.2553 | 6.5385 | 3.6312 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 08:00 | 11.9 | 11.3652 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 11.9 | 9.3652 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15 | 18.7348 | 40.6348 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.41 | 6.7769 | 3.7381 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.125 | 0.12735 | 0.044814 | 0.081689 | 0.08932 | 0.040483 | 0.083702 | 0.091884 | 0.039958 | 0.16981 | 0.12217 | 0.12366
2025-09-05 09:00 | 13.2 | 11.7252 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 13.2 | 9.7252 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 17.0748 | 40.2748 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 7.0541 | 3.7788 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.021963 | 0.040844 | 0.042905 | 0.020024 | 0.041803 | 0.044573 | 0.019979 | 0.084463 | 0.060868 | 0.061782
2025-09-05 10:00 | 13.3 | 11.4852 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 9.4852 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 17.2148 | 40.5148 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 7.0305 | 3.7516 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 11:00 | 15 | 11.8052 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.8052 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15.1948 | 40.1948 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.3761 | 3.7878 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 12:00 | 12.9 | 12.1652 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 10.1652 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15 | 16.9348 | 39.8348 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.41 | 7.0778 | 3.8289 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 13:00 | 13.3 | 11.6852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 13.3 | 9.6852 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 17.0148 | 40.3148 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 7.0643 | 3.7742 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014619 | 0.02723 | 0.028562 | 0.013365 | 0.027869 | 0.029646 | 0.013319 | 0.056286 | 0.040595 | 0.041188
2025-09-05 14:00 | 13.5 | 11.1652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 13.5 | 9.1652 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 17.3348 | 40.8348 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.0103 | 3.7157 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014574 | 0.02723 | 0.028782 | 0.013576 | 0.027869 | 0.02951 | 0.013319 | 0.056241 | 0.040805 | 0.041188
2025-09-05 15:00 | 16.2 | 11.1252 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 9.1252 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15 | 15 | 40.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.41 | 7.41 | 3.7112 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 16:00 | 14.1 | 10.2052 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 8.2052 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 17.6948 | 41.7948 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 6.9498 | 3.6093 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 17:00 | 13.4 | 10.1252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13.4 | 8.1252 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15.1748 | 18.4748 | 41.8748 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.3796 | 6.8199 | 3.6005 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0072983 | 0.013671 | 0.014793 | 0.007005 | 0.013934 | 0.014789 | 0.0066596 | 0.028132 | 0.020676 | 0.020594
2025-09-05 18:00 | 13.2 | 10.2852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 13.2 | 8.2852 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15.1148 | 18.5148 | 41.7148 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.39 | 6.8132 | 3.618 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014642 | 0.027303 | 0.029615 | 0.013942 | 0.027869 | 0.029715 | 0.013319 | 0.056309 | 0.041245 | 0.041188
2025-09-05 19:00 | 11 | 10.3652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 11 | 8.3652 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 16.1348 | 20.6348 | 41.6348 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.2141 | 6.4676 | 3.6268 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.083334 | 0.087309 | 0.030291 | 0.055938 | 0.062394 | 0.027816 | 0.056374 | 0.062565 | 0.026639 | 0.11362 | 0.083755 | 0.083013
2025-09-05 20:00 | 10.4 | 10.2852 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 8.2852 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 16.5148 | 21.3148 | 41.7148 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 7.1492 | 6.3591 | 3.618 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 21:00 | 10.2 | 10.0852 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8.0852 | 9 | 24.9 | 29.8 | 50 | 15 | 19.6 | 39.8 | 16.8148 | 21.7148 | 41.9148 | 15.9 | 20.8 | 41 | 4.8425 | 4.5081 | 3.29 | 7.0982 | 6.2957 | 3.5961 | 7.0934 | 6.3292 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 22:00 | 10.4 | 10.1252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 10.4 | 8.1252 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 16.6748 | 21.4748 | 41.8748 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 7.1219 | 6.3337 | 3.6005 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.020833 | 0.02224 | 0.0076427 | 0.014165 | 0.015928 | 0.007005 | 0.01419 | 0.015864 | 0.0066596 | 0.028476 | 0.02117 | 0.02085
2025-09-05 23:00 | 8.5 | 10.0852 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.0852 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 17.6648 | 23.4148 | 41.9148 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.9548 | 6.0308 | 3.5961 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 | 8.4 | 10.0852 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.0852 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 17.7148 | 23.5148 | 41.9148 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 6.9465 | 6.0154 | 3.5961 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 01:00 | 8.1 | 10.0052 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.0052 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 17.9448 | 23.8948 | 41.9948 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 6.908 | 5.9572 | 3.5874 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 02:00 | 6.7 | 10.1252 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 8.1252 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 18.5248 | 25.1748 | 41.8748 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.8116 | 5.7638 | 3.6005 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 03:00 | 5.8 | 10.2452 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 8.2452 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 18.8548 | 25.9548 | 41.7548 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.7571 | 5.6479 | 3.6136 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 04:00 | 5.9 | 10.1652 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 8.1652 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 18.8848 | 25.9348 | 41.8348 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.7522 | 5.6508 | 3.6049 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 05:00 | 4.4 | 10.2052 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 8.2052 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 19.5948 | 27.3948 | 41.7948 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.6358 | 5.4377 | 3.6093 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 06:00 | 5.6 | 10.3652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 5.6 | 8.3652 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 18.8348 | 26.0348 | 41.6348 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.7604 | 5.6361 | 3.6268 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.02309 | 0.02585 | 0.0082163 | 0.014923 | 0.0179 | 0.0069541 | 0.014996 | 0.017811 | 0.0066596 | 0.031306 | 0.021877 | 0.021656
2025-09-06 07:00 | 7.9 | 10.4052 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 8.4052 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 17.6448 | 23.6948 | 41.5948 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 6.9582 | 5.9878 | 3.6312 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 08:00 | 9.1 | 10.5252 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 9.1 | 8.5252 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 16.9248 | 22.3748 | 41.4748 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 7.0795 | 6.192 | 3.6445 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.12765 | 0.13897 | 0.046773 | 0.085502 | 0.097757 | 0.041523 | 0.086415 | 0.098177 | 0.039958 | 0.17442 | 0.12702 | 0.12637
2025-09-06 09:00 | 11.9 | 10.9252 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 11.9 | 8.9252 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15.1248 | 19.1748 | 41.0748 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.3883 | 6.7045 | 3.6889 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.0625 | 0.063674 | 0.022407 | 0.040964 | 0.045142 | 0.020512 | 0.041851 | 0.045942 | 0.019979 | 0.084907 | 0.061476 | 0.06183
2025-09-06 10:00 | 14.1 | 11.2852 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 9.2852 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 16.6148 | 40.7148 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 7.1322 | 3.7291 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 11:00 | 14.1 | 11.6852 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 9.6852 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 16.2148 | 40.3148 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 7.2004 | 3.7742 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 12:00 | 14.8 | 11.8452 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 9.8452 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 15.3548 | 40.1548 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.3484 | 3.7924 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 13:00 | 15.9 | 11.4052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 15.9 | 9.4052 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 15 | 40.5948 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.41 | 3.7426 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014042 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013478 | 0.027869 | 0.027932 | 0.013319 | 0.055708 | 0.040708 | 0.041188
2025-09-06 14:00 | 16.2 | 11.2852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 16.2 | 9.2852 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15 | 15 | 40.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.41 | 7.41 | 3.7291 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013976 | 0.02723 | 0.02723 | 0.013527 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055643 | 0.040756 | 0.041188
2025-09-06 15:00 | 15.8 | 11.6452 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 9.6452 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15 | 40.3548 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.41 | 3.7697 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 16:00 | 15.8 | 11.9652 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 9.9652 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15 | 40.0348 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.41 | 3.806 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 17:00 | 14.3 | 12.2452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.3 | 10.2452 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 15.4548 | 39.7548 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.3311 | 3.838 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071974 | 0.013615 | 0.013761 | 0.0065715 | 0.013934 | 0.014485 | 0.0066596 | 0.028031 | 0.020186 | 0.020594
2025-09-06 18:00 | 13.3 | 12.1252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 13.3 | 10.1252 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 16.5748 | 39.8748 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 7.139 | 3.8243 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014619 | 0.02723 | 0.028263 | 0.01319 | 0.027869 | 0.029646 | 0.013319 | 0.056286 | 0.04042 | 0.041188
2025-09-06 19:00 | 11.6 | 11.6852 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 11.6 | 9.6852 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 15 | 18.7148 | 40.3148 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.41 | 6.7802 | 3.7742 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0.083334 | 0.085694 | 0.030014 | 0.054459 | 0.059518 | 0.02673 | 0.055991 | 0.061688 | 0.026639 | 0.11335 | 0.081189 | 0.08263
2025-09-06 20:00 | 10.8 | 10.9252 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 8.9252 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15.6748 | 20.2748 | 41.0748 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.2931 | 6.5256 | 3.6889 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 21:00 | 10.7 | 10.4452 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 8.4452 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 16.2048 | 20.8548 | 41.5548 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.2021 | 6.4324 | 3.6357 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 22:00 | 10.1 | 9.8852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 10.1 | 7.8852 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 17.0648 | 22.0148 | 42.1148 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.0558 | 6.2485 | 3.5743 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.020833 | 0.022449 | 0.0076777 | 0.014298 | 0.016146 | 0.0070564 | 0.014239 | 0.015978 | 0.0066596 | 0.028511 | 0.021355 | 0.020898
2025-09-06 23:00 | 10 | 9.7252 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.7252 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 17.2748 | 22.2748 | 42.2748 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 7.0204 | 6.2077 | 3.5569 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 | 9.6 | 9.4052 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 7.4052 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 17.7948 | 22.9948 | 42.5948 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 6.9331 | 6.0956 | 3.5223 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 01:00 | 9.3 | 9.3652 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 7.3652 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 17.9848 | 23.3348 | 42.6348 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.9013 | 6.0431 | 3.518 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 02:00 | 8.2 | 9.1652 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7.1652 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 18.7348 | 24.6348 | 42.8348 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 6.7769 | 5.8449 | 3.4965 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 03:00 | 8.9 | 8.6852 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 6.6852 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 18.8648 | 24.4148 | 43.3148 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 6.7554 | 5.8782 | 3.4453 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 04:00 | 8.5 | 8.3252 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 6.3252 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 19.4248 | 25.1748 | 43.6748 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.6636 | 5.7638 | 3.4073 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 05:00 | 9.1 | 8.6452 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6.6452 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 18.8048 | 24.2548 | 43.3548 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 6.7653 | 5.9024 | 3.4411 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 06:00 | 9.6 | 9.4852 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 7.4852 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 17.7148 | 22.9148 | 42.5148 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 6.9465 | 6.108 | 3.5309 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 07:00 | 11 | 11.8852 | 0.068973 | 0.055179 | 0.013795 | 11 | 9.8852 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15 | 19.1148 | 40.1148 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.41 | 6.7143 | 3.7969 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.013406 | 0.014045 | 0.0048729 | 0.0087606 | 0.0096683 | 0.0042743 | 0.0090687 | 0.010065 | 0.0042852 | 0.018278 | 0.013035 | 0.013354
2025-09-07 08:00 | 11 | 12.6852 | 0.68973 | 0.55179 | 0.13795 | 11 | 10.6852 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15 | 18.3148 | 39.3148 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.41 | 6.8464 | 3.8887 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.13406 | 0.14045 | 0.048729 | 0.087606 | 0.094818 | 0.041734 | 0.090687 | 0.10065 | 0.042852 | 0.18278 | 0.12934 | 0.13354
2025-09-07 09:00 | 11.2 | 13.2852 | 0.034487 | 0.027589 | 0.0068973 | 11.2 | 11.2852 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15 | 17.5148 | 38.7148 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.41 | 6.98 | 3.9585 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.0067028 | 0.0069789 | 0.002429 | 0.0043803 | 0.0046501 | 0.0020499 | 0.004524 | 0.0050086 | 0.0021426 | 0.0091317 | 0.0064302 | 0.0066666
2025-09-07 10:00 | 11.7 | 13.8052 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 11.8052 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15 | 16.4948 | 38.1948 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.41 | 7.1526 | 4.0197 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 11:00 | 12.9 | 14.0852 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 12.0852 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15 | 15.0148 | 37.9148 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.41 | 7.4074 | 4.0529 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 12:00 | 14.4 | 14.3652 | 0.65525 | 0.5242 | 0.13105 | 14.4 | 12.3652 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 15 | 37.6348 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 7.41 | 4.0863 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0.12735 | 0.12735 | 0.043929 | 0.083226 | 0.083226 | 0.03773 | 0.08518 | 0.088344 | 0.04071 | 0.17128 | 0.12096 | 0.12589
2025-09-07 13:00 | 14.4 | 14.8452 | 0.20692 | 0.16554 | 0.041384 | 14.4 | 12.8452 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 15 | 37.1548 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 7.41 | 4.1441 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0.040217 | 0.040217 | 0.013872 | 0.026282 | 0.026282 | 0.011749 | 0.026899 | 0.027898 | 0.012856 | 0.054089 | 0.03803 | 0.039755
2025-09-07 14:00 | 13.4 | 14.9652 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 12.9652 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15 | 15 | 37.0348 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.41 | 7.41 | 4.1586 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 15:00 | 12.7 | 14.9652 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9652 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15 | 15 | 37.0348 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.41 | 7.41 | 4.1586 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 16:00 | 12.8 | 15.0452 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 13.0452 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15 | 15 | 36.9548 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.41 | 7.41 | 4.1683 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 17:00 | 13.3 | 14.8452 | 1.0691 | 0.85527 | 0.21382 | 13.3 | 12.8452 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 15 | 37.1548 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 7.41 | 4.1441 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0.20779 | 0.20779 | 0.072904 | 0.13579 | 0.13579 | 0.060701 | 0.13898 | 0.14784 | 0.066421 | 0.28069 | 0.19649 | 0.2054
2025-09-07 18:00 | 13.5 | 14.3252 | 0.10346 | 0.082768 | 0.020692 | 13.5 | 12.3252 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 15 | 37.6748 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.41 | 4.0816 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.020108 | 0.020108 | 0.0070334 | 0.013141 | 0.013141 | 0.0059643 | 0.013449 | 0.014241 | 0.0064279 | 0.027142 | 0.019105 | 0.019877
2025-09-07 19:00 | 13.1 | 13.6052 | 0.24141 | 0.19313 | 0.048281 | 13.1 | 11.6052 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15 | 15.2948 | 38.3948 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.41 | 7.3588 | 3.9961 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.046919 | 0.046919 | 0.016513 | 0.030662 | 0.030875 | 0.014214 | 0.031382 | 0.033539 | 0.014998 | 0.063432 | 0.044876 | 0.04638
2025-09-07 20:00 | 13.1 | 12.4852 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 10.4852 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15 | 16.4148 | 39.5148 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.41 | 7.1662 | 3.8656 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 21:00 | 13.7 | 11.6052 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 9.6052 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 16.6948 | 40.3948 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.1185 | 3.7652 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 22:00 | 13.6 | 11.2452 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 9.2452 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15 | 17.1548 | 40.7548 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.41 | 7.0406 | 3.7246 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 23:00 | 13.4 | 10.7252 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 8.7252 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15 | 17.8748 | 41.2748 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.41 | 6.9197 | 3.6666 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 | 13.5 | 10.4052 | 0.57948 | 0.46358 | 0.1159 | 13.5 | 8.4052 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 18.0948 | 41.5948 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 6.883 | 3.6312 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.11263 | 0.11263 | 0.039394 | 0.073602 | 0.079238 | 0.037549 | 0.07533 | 0.079765 | 0.036002 | 0.15202 | 0.11115 | 0.11133
2025-09-08 01:00 | 13.1 | 9.7652 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 7.7652 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15.6848 | 19.1348 | 42.2348 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.2914 | 6.7111 | 3.5612 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 02:00 | 12.6 | 9.4452 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 7.4452 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 16.2548 | 19.9548 | 42.5548 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.1936 | 6.5773 | 3.5266 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 03:00 | 12.1 | 9.5252 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 7.5252 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 16.4248 | 20.3748 | 42.4748 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.1645 | 6.5094 | 3.5352 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 04:00 | 11.7 | 9.1652 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 7.1652 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 16.9848 | 21.1348 | 42.8348 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.0694 | 6.3877 | 3.4965 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 05:00 | 10.9 | 10.0052 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 8.0052 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 16.5448 | 21.0948 | 41.9948 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.1441 | 6.3941 | 3.5874 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 06:00 | 11.5 | 11.4452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 11.5 | 9.4452 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 15 | 19.0548 | 40.5548 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.41 | 6.7242 | 3.7471 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.020833 | 0.02149 | 0.007515 | 0.013615 | 0.015003 | 0.0067309 | 0.014014 | 0.015458 | 0.0066596 | 0.028348 | 0.020346 | 0.020673
2025-09-08 07:00 | 11.6 | 12.4852 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 10.4852 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 15 | 17.9148 | 39.5148 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.41 | 6.913 | 3.8656 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 08:00 | 12.4 | 13.2452 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 12.4 | 11.2452 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15 | 16.3548 | 38.7548 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.41 | 7.1765 | 3.9538 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.125 | 0.12539 | 0.044471 | 0.081689 | 0.084347 | 0.038274 | 0.083607 | 0.090818 | 0.039958 | 0.16947 | 0.11996 | 0.12356
2025-09-08 09:00 | 13.2 | 13.8052 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 13.2 | 11.8052 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 15 | 38.1948 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 7.41 | 4.0197 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.021963 | 0.040844 | 0.040844 | 0.018823 | 0.041803 | 0.044573 | 0.019979 | 0.084463 | 0.059668 | 0.061782
2025-09-08 10:00 | 14.2 | 14.5252 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12.5252 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 15 | 37.4748 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.41 | 4.1055 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 11:00 | 15.4 | 15.0852 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 13.0852 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15 | 36.9148 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.41 | 4.1731 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 12:00 | 14.9 | 14.7252 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 12.7252 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15 | 37.2748 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.41 | 4.1296 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 13:00 | 15.9 | 15.3252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 15.9 | 13.3252 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 15 | 36.6748 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.41 | 4.2023 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014042 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012004 | 0.027869 | 0.027932 | 0.013319 | 0.055708 | 0.039233 | 0.041188
2025-09-08 14:00 | 16.1 | 15.2452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 16.1 | 13.2452 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15 | 36.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.41 | 4.1926 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013998 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012031 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.055665 | 0.039261 | 0.041188
2025-09-08 15:00 | 15.8 | 15.3252 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 13.3252 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15 | 36.6748 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.41 | 4.2023 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 16:00 | 16.3 | 15.4852 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 13.4852 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 36.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 4.2219 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 17:00 | 14.9 | 15.3652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.9 | 13.3652 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15 | 36.6348 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.41 | 4.2072 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071307 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0059948 | 0.013934 | 0.014288 | 0.0066596 | 0.027964 | 0.01961 | 0.020594
2025-09-08 18:00 | 13.7 | 15.2052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 13.7 | 13.2052 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 15 | 36.7948 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.41 | 4.1877 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.014529 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012045 | 0.027869 | 0.029374 | 0.013319 | 0.056196 | 0.039275 | 0.041188
2025-09-08 19:00 | 12 | 14.7252 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 12 | 12.7252 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 15.2748 | 37.2748 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 7.3623 | 4.1296 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.083334 | 0.084636 | 0.02983 | 0.054459 | 0.054812 | 0.02443 | 0.055738 | 0.061113 | 0.026639 | 0.11316 | 0.078889 | 0.082377
2025-09-08 20:00 | 12 | 14.0052 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.0052 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 15.9948 | 37.9948 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 7.2381 | 4.0434 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 21:00 | 11.1 | 13.8052 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11.8052 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 15 | 17.0948 | 38.1948 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.41 | 7.0508 | 4.0197 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 22:00 | 10.9 | 13.3652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 10.9 | 11.3652 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 15 | 17.7348 | 38.6348 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.41 | 6.9431 | 3.9679 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021895 | 0.0075845 | 0.013615 | 0.01453 | 0.0063564 | 0.01411 | 0.015678 | 0.0066596 | 0.028418 | 0.019971 | 0.020769
2025-09-08 23:00 | 10.8 | 12.4052 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.4052 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15 | 18.7948 | 39.5948 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.41 | 6.767 | 3.8564 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 | 10.5 | 12.3252 | 0.60275 | 0.4822 | 0.12055 | 10.5 | 10.3252 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 15 | 19.1748 | 39.6748 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.41 | 6.7045 | 3.8472 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.11715 | 0.12467 | 0.04291 | 0.076558 | 0.084614 | 0.036864 | 0.079702 | 0.088997 | 0.037448 | 0.16006 | 0.11342 | 0.11715
2025-09-09 01:00 | 10.5 | 11.7252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 10.5 | 9.7252 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 15.0248 | 19.7748 | 40.2748 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.4057 | 6.6065 | 3.7788 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16779 | 0.057755 | 0.1031 | 0.11557 | 0.050516 | 0.10727 | 0.11979 | 0.050403 | 0.21543 | 0.15362 | 0.15768
2025-09-09 02:00 | 10.1 | 11.6052 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 10.1 | 9.6052 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 15.3448 | 20.2948 | 40.3948 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.3501 | 6.5223 | 3.7652 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.16894 | 0.18204 | 0.062259 | 0.1113 | 0.12543 | 0.054319 | 0.11546 | 0.12956 | 0.054003 | 0.2312 | 0.16562 | 0.16947
2025-09-09 03:00 | 10 | 11.0052 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 10 | 9.0052 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 15.9948 | 20.9948 | 40.9948 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 7.2381 | 6.41 | 3.6978 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.1802 | 0.19478 | 0.066511 | 0.12056 | 0.13613 | 0.058997 | 0.1233 | 0.13853 | 0.057604 | 0.24671 | 0.17956 | 0.1809
2025-09-09 04:00 | 9.3 | 10.7252 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 9.3 | 8.7252 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 16.6248 | 21.9748 | 41.2748 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 7.1305 | 6.2548 | 3.6666 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.19461 | 0.21154 | 0.071425 | 0.13003 | 0.14823 | 0.063217 | 0.13206 | 0.14966 | 0.061204 | 0.26603 | 0.19325 | 0.19326
2025-09-09 05:00 | 9.4 | 11.3252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 9.4 | 9.3252 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 15.9748 | 21.2748 | 40.6748 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 7.2415 | 6.3654 | 3.7336 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.64033 | 0.69548 | 0.23521 | 0.42227 | 0.48038 | 0.20475 | 0.43504 | 0.49242 | 0.20185 | 0.87554 | 0.62702 | 0.6369
2025-09-09 06:00 | 10.9 | 12.4852 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 10.9 | 10.4852 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 15 | 18.6148 | 39.5148 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.41 | 6.7967 | 3.8656 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.22525 | 0.23673 | 0.082004 | 0.1472 | 0.16049 | 0.070544 | 0.15255 | 0.16951 | 0.072005 | 0.30726 | 0.21775 | 0.22456
2025-09-09 07:00 | 11.7 | 13.1252 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 11.7 | 11.1252 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15 | 17.1748 | 38.8748 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.41 | 7.0373 | 3.9398 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.20915 | 0.21441 | 0.075215 | 0.13668 | 0.14392 | 0.064269 | 0.14037 | 0.15447 | 0.066859 | 0.28437 | 0.20095 | 0.20723
2025-09-09 08:00 | 14 | 14.2452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 14 | 12.2452 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15 | 15 | 37.7548 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.41 | 7.41 | 4.072 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.057239 | 0.10777 | 0.10777 | 0.04903 | 0.1103 | 0.11546 | 0.052717 | 0.22215 | 0.1568 | 0.16302
2025-09-09 09:00 | 15.1 | 15.0052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 15.1 | 13.0052 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 15 | 36.9948 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.41 | 4.1634 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.062584 | 0.11986 | 0.11986 | 0.053333 | 0.12268 | 0.12521 | 0.058631 | 0.246 | 0.1732 | 0.18131
2025-09-09 10:00 | 17.3 | 15.0852 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 17.3 | 13.0852 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15 | 15 | 36.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.41 | 7.41 | 4.1731 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.067636 | 0.13405 | 0.13405 | 0.059508 | 0.1372 | 0.1372 | 0.065572 | 0.27277 | 0.19356 | 0.20277
2025-09-09 11:00 | 17.3 | 15.6452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 17.3 | 13.6452 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15 | 15 | 36.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.41 | 7.41 | 4.2415 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.059149 | 0.11723 | 0.11723 | 0.051203 | 0.11999 | 0.11999 | 0.057345 | 0.23854 | 0.16844 | 0.17733
2025-09-09 12:00 | 19.6 | 16.1252 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 19.6 | 14.1252 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 35.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 4.3007 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.1026 | 0.2108 | 0.2108 | 0.0908 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.42516 | 0.3016 | 0.31886
2025-09-09 13:00 | 19.5 | 16.0452 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 19.5 | 14.0452 | 9 | 20.25 | 20.5 | 50 | 15 | 15 | 30.5 | 15 | 15 | 35.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8001 | 7.41 | 7.41 | 4.2908 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.07509 | 0.15403 | 0.15403 | 0.066503 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31079 | 0.22054 | 0.233
2025-09-09 14:00 | 19.6 | 16.2052 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 19.6 | 14.2052 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 35.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 4.3106 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.047593 | 0.097783 | 0.097783 | 0.042023 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19722 | 0.13981 | 0.14791
2025-09-09 15:00 | 19.4 | 16.8852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 19.4 | 14.8852 | 9 | 20.3 | 20.6 | 50 | 15 | 15 | 30.6 | 15 | 15 | 35.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7942 | 7.41 | 7.41 | 4.3955 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.05262 | 0.10777 | 0.10777 | 0.045421 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21753 | 0.15319 | 0.16302
2025-09-09 16:00 | 19.1 | 16.6052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 19.1 | 14.6052 | 9 | 20.45 | 20.9 | 50 | 15 | 15 | 30.9 | 15 | 15 | 35.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7764 | 7.41 | 7.41 | 4.3604 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.050547 | 0.10304 | 0.10304 | 0.043777 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.20822 | 0.14682 | 0.15587
2025-09-09 17:00 | 19 | 16.6052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 19 | 14.6052 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 35.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 4.3604 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.043394 | 0.088323 | 0.088323 | 0.037523 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.17855 | 0.12585 | 0.1336
2025-09-09 18:00 | 17.8 | 16.5252 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 17.8 | 14.5252 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 15 | 15 | 35.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.41 | 7.41 | 4.3504 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.072377 | 0.14457 | 0.14457 | 0.061562 | 0.14797 | 0.14797 | 0.070718 | 0.2936 | 0.20614 | 0.21869
2025-09-09 19:00 | 15.4 | 15.5252 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 15.4 | 13.5252 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15 | 36.4748 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.41 | 4.2268 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.059834 | 0.11513 | 0.11513 | 0.05046 | 0.11784 | 0.11945 | 0.056317 | 0.23601 | 0.16559 | 0.17415
2025-09-09 20:00 | 15.5 | 14.3252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 15.5 | 12.3252 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15 | 37.6748 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.41 | 4.0816 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20273 | 0.068744 | 0.13248 | 0.13248 | 0.060131 | 0.13559 | 0.13714 | 0.064804 | 0.27147 | 0.19261 | 0.2004
2025-09-09 21:00 | 14.5 | 13.6452 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 14.5 | 11.6452 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 15 | 38.3548 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.41 | 4.0008 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.14641 | 0.14641 | 0.050426 | 0.095683 | 0.095683 | 0.044304 | 0.097929 | 0.10133 | 0.046803 | 0.19684 | 0.13999 | 0.14473
2025-09-09 22:00 | 13.3 | 13.3652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 13.3 | 11.3652 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 15.3348 | 38.6348 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 7.3519 | 3.9679 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0.32821 | 0.32821 | 0.11516 | 0.21449 | 0.21618 | 0.10014 | 0.21952 | 0.23352 | 0.10492 | 0.44336 | 0.31463 | 0.32444
2025-09-09 23:00 | 13.2 | 12.4452 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 13.2 | 10.4452 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 16.3548 | 39.5548 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 7.1765 | 3.861 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011263 | 0.0039577 | 0.0073602 | 0.0075997 | 0.0035314 | 0.007533 | 0.008032 | 0.0036002 | 0.01522 | 0.010892 | 0.011133
2025-09-10 | 12.6 | 12.3252 | 0.69985 | 0.55988 | 0.13997 | 12.6 | 10.3252 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15 | 17.0748 | 39.6748 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.41 | 7.0541 | 3.8472 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.13602 | 0.13602 | 0.048243 | 0.088891 | 0.093376 | 0.042803 | 0.090979 | 0.098366 | 0.043481 | 0.18426 | 0.13169 | 0.13446
2025-09-10 01:00 | 12.8 | 12.4452 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 12.8 | 10.4452 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15 | 16.7548 | 39.5548 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.41 | 7.1084 | 3.861 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.14194 | 0.14194 | 0.050185 | 0.092756 | 0.096692 | 0.044504 | 0.094934 | 0.10217 | 0.045371 | 0.19212 | 0.13726 | 0.14031
2025-09-10 02:00 | 11.3 | 12.6052 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 11.3 | 10.6052 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 15 | 18.0948 | 39.3948 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.41 | 6.883 | 3.8794 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.14785 | 0.15346 | 0.053496 | 0.096621 | 0.10402 | 0.046138 | 0.099678 | 0.11022 | 0.047262 | 0.20135 | 0.14276 | 0.14694
2025-09-10 03:00 | 12.1 | 11.3652 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 12.1 | 9.3652 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 18.5348 | 40.6348 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 6.8099 | 3.7381 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.15968 | 0.16167 | 0.057071 | 0.10435 | 0.11355 | 0.051713 | 0.1068 | 0.11683 | 0.051043 | 0.21675 | 0.15606 | 0.15784
2025-09-10 04:00 | 12 | 11.6452 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 12 | 9.6452 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 18.3548 | 40.3548 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 6.8398 | 3.7697 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.15376 | 0.15617 | 0.055041 | 0.10049 | 0.10886 | 0.049381 | 0.10285 | 0.11276 | 0.049152 | 0.2088 | 0.14987 | 0.152
2025-09-10 05:00 | 11.3 | 11.8852 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 11.3 | 9.8852 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 15 | 18.8148 | 40.1148 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.41 | 6.7637 | 3.7969 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.18683 | 0.19392 | 0.067601 | 0.1221 | 0.13376 | 0.05957 | 0.12596 | 0.13928 | 0.059723 | 0.25443 | 0.18167 | 0.18568
2025-09-10 06:00 | 11.9 | 12.8452 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 11.9 | 10.8452 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15 | 17.2548 | 39.1548 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.41 | 7.0238 | 3.9072 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.21326 | 0.21727 | 0.076458 | 0.13937 | 0.14703 | 0.066078 | 0.1428 | 0.15676 | 0.068172 | 0.28972 | 0.20545 | 0.21098
2025-09-10 07:00 | 12.9 | 14.5252 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 12.9 | 12.5252 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15 | 15 | 37.4748 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.41 | 7.41 | 4.1055 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.25888 | 0.25888 | 0.091393 | 0.16918 | 0.16918 | 0.076337 | 0.17315 | 0.18591 | 0.082754 | 0.35027 | 0.24552 | 0.25591
2025-09-10 08:00 | 16.1 | 14.7252 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 16.1 | 12.7252 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15 | 37.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.41 | 4.1296 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13674 | 0.13674 | 0.045938 | 0.089362 | 0.089362 | 0.040087 | 0.09146 | 0.09146 | 0.043711 | 0.18268 | 0.12945 | 0.13517
2025-09-10 09:00 | 19 | 16.1652 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 19 | 14.1652 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 35.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 4.3056 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.1155 | 0.1155 | 0.037085 | 0.075482 | 0.075482 | 0.032476 | 0.077254 | 0.077254 | 0.036922 | 0.15259 | 0.10796 | 0.11418
2025-09-10 10:00 | 20.5 | 16.4452 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 20.5 | 14.4452 | 9 | 19.75 | 19.5 | 50 | 15 | 15 | 29.5 | 15 | 15 | 35.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8601 | 7.41 | 7.41 | 4.3405 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13047 | 0.13047 | 0.040918 | 0.085262 | 0.085262 | 0.03639 | 0.087264 | 0.087264 | 0.041706 | 0.17139 | 0.12165 | 0.12897
2025-09-10 11:00 | 20.8 | 16.6052 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 20.8 | 14.6052 | 9 | 19.6 | 19.2 | 50 | 15 | 15 | 29.2 | 15 | 15 | 35.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8783 | 7.41 | 7.41 | 4.3604 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.23209 | 0.23209 | 0.072446 | 0.15167 | 0.15167 | 0.064436 | 0.15523 | 0.15523 | 0.074189 | 0.30453 | 0.21611 | 0.22942
2025-09-10 12:00 | 22 | 16.8852 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 22 | 14.8852 | 9 | 19 | 18 | 50 | 15 | 15 | 28 | 15 | 15 | 35.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.952 | 7.41 | 7.41 | 4.3955 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10959 | 0.10959 | 0.033571 | 0.071617 | 0.071617 | 0.030183 | 0.073299 | 0.073299 | 0.035031 | 0.14316 | 0.1018 | 0.10833
2025-09-10 13:00 | 22.2 | 16.6852 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 22.2 | 14.6852 | 9 | 18.9 | 17.8 | 50 | 15 | 15 | 27.8 | 15 | 15 | 35.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9644 | 7.41 | 7.41 | 4.3705 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20252 | 0.061843 | 0.13235 | 0.13235 | 0.056097 | 0.13545 | 0.13545 | 0.064737 | 0.26436 | 0.18844 | 0.20019
2025-09-10 14:00 | 22.2 | 16.8452 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 22.2 | 14.8452 | 9 | 18.9 | 17.8 | 50 | 15 | 15 | 27.8 | 15 | 15 | 35.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9644 | 7.41 | 7.41 | 4.3905 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.082796 | 0.082796 | 0.025284 | 0.054108 | 0.054108 | 0.02283 | 0.055378 | 0.055378 | 0.026467 | 0.10808 | 0.076938 | 0.081845
2025-09-10 15:00 | 22.5 | 17.4452 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 22.5 | 15.4452 | 9 | 18.75 | 17.5 | 50 | 15 | 15 | 27.5 | 15 | 15 | 34.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9831 | 7.41 | 7.41 | 4.4663 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11273 | 0.034262 | 0.073667 | 0.073667 | 0.030555 | 0.075397 | 0.075397 | 0.036034 | 0.14699 | 0.10422 | 0.11143
2025-09-10 16:00 | 21.5 | 16.3252 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 21.5 | 14.3252 | 9 | 19.25 | 18.5 | 50 | 15 | 15 | 28.5 | 15 | 15 | 35.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9211 | 7.41 | 7.41 | 4.3255 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.08871 | 0.08871 | 0.027389 | 0.057973 | 0.057973 | 0.024828 | 0.059334 | 0.059334 | 0.028357 | 0.1161 | 0.082801 | 0.087691
2025-09-10 17:00 | 20.5 | 15.5252 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 20.5 | 13.5252 | 9 | 19.75 | 19.5 | 50 | 15 | 15 | 29.5 | 15 | 15 | 36.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8601 | 7.41 | 7.41 | 4.2268 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.031531 | 0.065702 | 0.065702 | 0.028796 | 0.067245 | 0.067245 | 0.032138 | 0.13207 | 0.094498 | 0.099383
2025-09-10 18:00 | 18.5 | 14.7652 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 18.5 | 12.7652 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 37.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 4.1344 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.094624 | 0.094624 | 0.03062 | 0.061837 | 0.061837 | 0.027707 | 0.063289 | 0.063289 | 0.030248 | 0.12524 | 0.089545 | 0.093537
2025-09-10 19:00 | 16.8 | 13.9252 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 16.8 | 11.9252 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 38.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 4.0339 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.301 | 0.301 | 0.10002 | 0.1967 | 0.1967 | 0.090333 | 0.20132 | 0.20132 | 0.096217 | 0.40102 | 0.28704 | 0.29754
2025-09-10 20:00 | 15.4 | 13.6052 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 15.4 | 11.6052 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15 | 38.3948 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.41 | 3.9961 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.034145 | 0.065702 | 0.065702 | 0.030458 | 0.067245 | 0.068167 | 0.032138 | 0.13468 | 0.09616 | 0.099383
2025-09-10 21:00 | 14.2 | 12.9652 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 14.2 | 10.9652 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 15 | 39.0348 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.41 | 3.9211 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.12733 | 0.12733 | 0.044058 | 0.083212 | 0.083212 | 0.039312 | 0.085166 | 0.088736 | 0.040703 | 0.17139 | 0.12252 | 0.12587
2025-09-10 22:00 | 12.5 | 12.7252 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 12.5 | 10.7252 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 16.7748 | 39.2748 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 7.105 | 3.8933 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.11237 | 0.11237 | 0.039914 | 0.073432 | 0.076585 | 0.03494 | 0.075156 | 0.081448 | 0.035919 | 0.15228 | 0.10837 | 0.11108
2025-09-10 23:00 | 13.4 | 12.4052 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 13.4 | 10.4052 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15 | 16.1948 | 39.5948 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.41 | 7.2038 | 3.8564 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.12419 | 0.12419 | 0.043507 | 0.081162 | 0.083485 | 0.038988 | 0.083067 | 0.088161 | 0.0397 | 0.1677 | 0.12015 | 0.12277
2025-09-11 | 13 | 12.4052 | 0.213 | 0.1704 | 0.0426 | 13 | 10.4052 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15 | 16.5948 | 39.5948 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.41 | 7.1356 | 3.8564 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.041398 | 0.041398 | 0.014592 | 0.027054 | 0.028094 | 0.012996 | 0.027689 | 0.02966 | 0.013233 | 0.05599 | 0.04005 | 0.040922
2025-09-11 01:00 | 12.2 | 12.2452 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 12.2 | 10.2452 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 17.5548 | 39.7548 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 6.9733 | 3.838 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.14194 | 0.14326 | 0.050651 | 0.092756 | 0.098565 | 0.044771 | 0.094934 | 0.1036 | 0.045371 | 0.19259 | 0.13753 | 0.14031
2025-09-11 02:00 | 11.3 | 11.9252 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 11.3 | 9.9252 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 15 | 18.7748 | 40.0748 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.41 | 6.7703 | 3.8015 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.14785 | 0.15346 | 0.053496 | 0.096621 | 0.10575 | 0.047084 | 0.099678 | 0.11022 | 0.047262 | 0.20135 | 0.14371 | 0.14694
2025-09-11 03:00 | 11.4 | 11.7652 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 11.4 | 9.7652 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15 | 18.8348 | 40.2348 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.41 | 6.7604 | 3.7833 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.15968 | 0.16522 | 0.057687 | 0.10435 | 0.11438 | 0.051096 | 0.10753 | 0.11876 | 0.051043 | 0.21737 | 0.15545 | 0.15857
2025-09-11 04:00 | 11.1 | 11.5652 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 11.1 | 9.5652 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 15 | 19.3348 | 40.4348 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.41 | 6.6783 | 3.7607 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.15376 | 0.1606 | 0.055807 | 0.10049 | 0.1115 | 0.049499 | 0.1039 | 0.11517 | 0.049152 | 0.20957 | 0.14999 | 0.15305
2025-09-11 05:00 | 11.3 | 11.8452 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 11.3 | 9.8452 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 15 | 18.8548 | 40.1548 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.41 | 6.7571 | 3.7924 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.18683 | 0.19392 | 0.067601 | 0.1221 | 0.13389 | 0.059641 | 0.12596 | 0.13928 | 0.059723 | 0.25443 | 0.18174 | 0.18568
2025-09-11 06:00 | 11.3 | 12.4052 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 11.3 | 10.4052 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 15 | 18.2948 | 39.5948 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.41 | 6.8497 | 3.8564 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.21326 | 0.22136 | 0.077165 | 0.13937 | 0.15077 | 0.066949 | 0.14378 | 0.15899 | 0.068172 | 0.29043 | 0.20632 | 0.21195
2025-09-11 07:00 | 14.1 | 14.2052 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 14.1 | 12.2052 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 15 | 37.7948 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 7.41 | 4.0672 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.25888 | 0.25888 | 0.089713 | 0.16918 | 0.16918 | 0.077056 | 0.17315 | 0.18083 | 0.082754 | 0.34859 | 0.24624 | 0.25591
2025-09-11 08:00 | 16.2 | 14.6452 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 16.2 | 12.6452 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15 | 15 | 37.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.41 | 7.41 | 4.1199 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13674 | 0.13674 | 0.045867 | 0.089362 | 0.089362 | 0.040181 | 0.09146 | 0.09146 | 0.043711 | 0.18261 | 0.12954 | 0.13517
2025-09-11 09:00 | 18.9 | 15.7252 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 18.9 | 13.7252 | 9 | 20.55 | 21.1 | 50 | 15 | 15 | 31.1 | 15 | 15 | 36.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7646 | 7.41 | 7.41 | 4.2513 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.1155 | 0.1155 | 0.037143 | 0.075482 | 0.075482 | 0.032891 | 0.077254 | 0.077254 | 0.036922 | 0.15265 | 0.10837 | 0.11418
2025-09-11 10:00 | 20.7 | 16.3652 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 20.7 | 14.3652 | 9 | 19.65 | 19.3 | 50 | 15 | 15 | 29.3 | 15 | 15 | 35.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8722 | 7.41 | 7.41 | 4.3305 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13047 | 0.13047 | 0.04079 | 0.085262 | 0.085262 | 0.036473 | 0.087264 | 0.087264 | 0.041706 | 0.17126 | 0.12174 | 0.12897
2025-09-11 11:00 | 22.1 | 16.3252 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 22.1 | 14.3252 | 9 | 18.95 | 17.9 | 50 | 15 | 15 | 27.9 | 15 | 15 | 35.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9582 | 7.41 | 7.41 | 4.3255 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.23209 | 0.23209 | 0.070984 | 0.15167 | 0.15167 | 0.064956 | 0.15523 | 0.15523 | 0.074189 | 0.30307 | 0.21663 | 0.22942
2025-09-11 12:00 | 23 | 16.8052 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 23 | 14.8052 | 9 | 18.5 | 17 | 50 | 15 | 15 | 27 | 15 | 15 | 35.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0145 | 7.41 | 7.41 | 4.3855 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10959 | 0.10959 | 0.033048 | 0.071617 | 0.071617 | 0.030252 | 0.073299 | 0.073299 | 0.035031 | 0.14264 | 0.10187 | 0.10833
2025-09-11 13:00 | 23.7 | 16.7252 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 23.7 | 14.7252 | 9 | 18.15 | 16.3 | 50 | 15 | 15 | 26.3 | 15 | 15 | 35.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0588 | 7.41 | 7.41 | 4.3755 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20252 | 0.060404 | 0.13235 | 0.13235 | 0.056033 | 0.13545 | 0.13545 | 0.064737 | 0.26292 | 0.18838 | 0.20019
2025-09-11 14:00 | 24.2 | 17.3652 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 24.2 | 15.3652 | 9 | 17.9 | 15.8 | 50 | 15 | 15 | 25.8 | 15 | 15 | 34.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0908 | 7.41 | 7.41 | 4.4562 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.082796 | 0.082796 | 0.024502 | 0.054108 | 0.054108 | 0.022493 | 0.055378 | 0.055378 | 0.026467 | 0.1073 | 0.076601 | 0.081845
2025-09-11 15:00 | 24.2 | 17.0052 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 24.2 | 15.0052 | 9 | 17.9 | 15.8 | 50 | 15 | 15 | 25.8 | 15 | 15 | 34.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0908 | 7.41 | 7.41 | 4.4107 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11273 | 0.03336 | 0.073667 | 0.073667 | 0.030941 | 0.075397 | 0.075397 | 0.036034 | 0.14609 | 0.10461 | 0.11143
2025-09-11 16:00 | 23.9 | 16.5252 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 23.9 | 14.5252 | 9 | 18.05 | 16.1 | 50 | 15 | 15 | 26.1 | 15 | 15 | 35.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0716 | 7.41 | 7.41 | 4.3504 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.08871 | 0.08871 | 0.026376 | 0.057973 | 0.057973 | 0.024686 | 0.059334 | 0.059334 | 0.028357 | 0.11509 | 0.082658 | 0.087691
2025-09-11 17:00 | 23.2 | 13.9652 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 23.2 | 11.9652 | 9 | 18.4 | 16.8 | 50 | 15 | 15 | 26.8 | 15 | 15 | 38.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0271 | 7.41 | 7.41 | 4.0387 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.030223 | 0.065702 | 0.065702 | 0.030137 | 0.067245 | 0.067245 | 0.032138 | 0.13076 | 0.095839 | 0.099383
2025-09-11 18:00 | 19.8 | 12.8452 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 19.8 | 10.8452 | 9 | 20.1 | 20.2 | 50 | 15 | 15 | 30.2 | 15 | 15 | 39.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.818 | 7.41 | 7.41 | 3.9072 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.094624 | 0.094624 | 0.030003 | 0.061837 | 0.061837 | 0.029319 | 0.063289 | 0.063289 | 0.030248 | 0.12463 | 0.091156 | 0.093537
2025-09-11 19:00 | 17.1 | 12.6452 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 17.1 | 10.6452 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 39.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 3.8841 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.301 | 0.301 | 0.099556 | 0.1967 | 0.1967 | 0.093818 | 0.20132 | 0.20132 | 0.096217 | 0.40055 | 0.29052 | 0.29754
2025-09-11 20:00 | 17 | 12.7652 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 17 | 10.7652 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 39.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.41 | 7.41 | 3.8979 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.033305 | 0.065702 | 0.065702 | 0.031225 | 0.067245 | 0.067245 | 0.032138 | 0.13384 | 0.096927 | 0.099383
2025-09-11 21:00 | 15.8 | 12.7252 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 15.8 | 10.7252 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15 | 39.2748 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.41 | 3.8933 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.12733 | 0.12733 | 0.042977 | 0.083212 | 0.083212 | 0.039594 | 0.085166 | 0.085553 | 0.040703 | 0.17031 | 0.12281 | 0.12587
2025-09-11 22:00 | 15.5 | 12.8452 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 15.5 | 10.8452 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15 | 39.1548 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.41 | 3.9072 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.11237 | 0.11237 | 0.038103 | 0.073432 | 0.073432 | 0.034816 | 0.075156 | 0.076014 | 0.035919 | 0.15047 | 0.10825 | 0.11108
2025-09-11 23:00 | 14.2 | 12.9252 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 14.2 | 10.9252 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 15 | 39.0748 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.41 | 3.9165 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.12419 | 0.12419 | 0.042972 | 0.081162 | 0.081162 | 0.038389 | 0.083067 | 0.08655 | 0.0397 | 0.16717 | 0.11955 | 0.12277
2025-09-12 | 13.1 | 12.8452 | 0.57948 | 0.46358 | 0.1159 | 13.1 | 10.8452 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15 | 16.0548 | 39.1548 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.41 | 7.2278 | 3.9072 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.11263 | 0.11263 | 0.039638 | 0.073602 | 0.075458 | 0.034897 | 0.07533 | 0.080507 | 0.036002 | 0.15226 | 0.1085 | 0.11133
2025-09-12 01:00 | 13 | 12.6452 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.6452 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15 | 16.3548 | 39.3548 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.41 | 7.1765 | 3.8841 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 02:00 | 12.2 | 12.5652 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 10.5652 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 17.2348 | 39.4348 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 7.0271 | 3.8748 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 03:00 | 12.2 | 12.4852 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 10.4852 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 17.3148 | 39.5148 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 7.0137 | 3.8656 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 04:00 | 11.7 | 12.3652 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 10.3652 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15 | 17.9348 | 39.6348 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.41 | 6.9097 | 3.8518 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 05:00 | 11.4 | 12.4452 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 10.4452 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15 | 18.1548 | 39.5548 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.41 | 6.873 | 3.861 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 06:00 | 13 | 12.5652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 13 | 10.5652 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15 | 16.4348 | 39.4348 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.41 | 7.1628 | 3.8748 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0073435 | 0.013615 | 0.014085 | 0.0065091 | 0.013934 | 0.014927 | 0.0066596 | 0.028177 | 0.020124 | 0.020594
2025-09-12 07:00 | 13.5 | 13.0052 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 11.0052 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 15.4948 | 38.9948 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.3242 | 3.9258 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 08:00 | 16.2 | 14.5652 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 16.2 | 12.5652 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15 | 15 | 37.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.41 | 7.41 | 4.1103 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.041928 | 0.081689 | 0.081689 | 0.036817 | 0.083607 | 0.083607 | 0.039958 | 0.16693 | 0.11851 | 0.12356
2025-09-12 09:00 | 19.1 | 14.8452 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 19.1 | 12.8452 | 9 | 20.45 | 20.9 | 50 | 15 | 15 | 30.9 | 15 | 15 | 37.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7764 | 7.41 | 7.41 | 4.1441 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.020036 | 0.040844 | 0.040844 | 0.018258 | 0.041803 | 0.041803 | 0.019979 | 0.082536 | 0.059103 | 0.061782
2025-09-12 10:00 | 20.8 | 15.5252 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 13.5252 | 9 | 19.6 | 19.2 | 50 | 15 | 15 | 29.2 | 15 | 15 | 36.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8783 | 7.41 | 7.41 | 4.2268 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 11:00 | 22.1 | 16.4852 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 14.4852 | 9 | 18.95 | 17.9 | 50 | 15 | 15 | 27.9 | 15 | 15 | 35.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9582 | 7.41 | 7.41 | 4.3455 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 12:00 | 23.8 | 16.8452 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 14.8452 | 9 | 18.1 | 16.2 | 50 | 15 | 15 | 26.2 | 15 | 15 | 35.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0652 | 7.41 | 7.41 | 4.3905 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 13:00 | 24 | 17.2052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 24 | 15.2052 | 9 | 18 | 16 | 50 | 15 | 15 | 26 | 15 | 15 | 34.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.078 | 7.41 | 7.41 | 4.4359 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.01237 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011371 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054036 | 0.038601 | 0.041188
2025-09-12 14:00 | 24.5 | 16.9252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 24.5 | 14.9252 | 9 | 17.75 | 15.5 | 50 | 15 | 15 | 25.5 | 15 | 15 | 35.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1101 | 7.41 | 7.41 | 4.4006 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012273 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011463 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.05394 | 0.038692 | 0.041188
2025-09-12 15:00 | 24.7 | 17.3652 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 15.3652 | 9 | 17.65 | 15.3 | 50 | 15 | 15 | 25.3 | 15 | 15 | 34.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.123 | 7.41 | 7.41 | 4.4562 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 16:00 | 23.8 | 16.1652 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 14.1652 | 9 | 18.1 | 16.2 | 50 | 15 | 15 | 26.2 | 15 | 15 | 35.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0652 | 7.41 | 7.41 | 4.3056 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 17:00 | 22.8 | 15.9652 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 22.8 | 13.9652 | 9 | 18.6 | 17.2 | 50 | 15 | 15 | 27.2 | 15 | 15 | 36.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0019 | 7.41 | 7.41 | 4.2809 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0063023 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0058916 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027136 | 0.019506 | 0.020594
2025-09-12 18:00 | 19.5 | 15.9652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.5 | 13.9652 | 9 | 20.25 | 20.5 | 50 | 15 | 15 | 30.5 | 15 | 15 | 36.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8001 | 7.41 | 7.41 | 4.2809 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013274 | 0.02723 | 0.02723 | 0.011783 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054941 | 0.039013 | 0.041188
2025-09-12 19:00 | 17.2 | 15.4052 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 17.2 | 13.4052 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 36.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 4.2121 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.02752 | 0.054459 | 0.054459 | 0.023951 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.11085 | 0.078411 | 0.082377
2025-09-12 20:00 | 17.2 | 13.8452 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 11.8452 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 38.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 4.0244 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 21:00 | 15 | 13.1252 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11.1252 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 38.8748 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.41 | 3.9398 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 22:00 | 14.9 | 12.6452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 14.9 | 10.6452 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15 | 39.3548 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.41 | 3.8841 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0071307 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0064936 | 0.013934 | 0.014288 | 0.0066596 | 0.027964 | 0.020108 | 0.020594
2025-09-12 23:00 | 14.4 | 12.1252 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 10.1252 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 15.4748 | 39.8748 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 7.3277 | 3.8243 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 | 13.7 | 12.2052 | 0.7392 | 0.59136 | 0.14784 | 13.7 | 10.2052 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 16.0948 | 39.7948 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.2209 | 3.8334 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.14367 | 0.14367 | 0.050097 | 0.09389 | 0.096348 | 0.045372 | 0.096094 | 0.10128 | 0.045926 | 0.19377 | 0.13926 | 0.14202
2025-09-13 01:00 | 15.1 | 12.1652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 15.1 | 10.1652 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 15 | 39.8348 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.41 | 3.8289 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.053801 | 0.10304 | 0.10304 | 0.049855 | 0.10546 | 0.10764 | 0.050403 | 0.21148 | 0.1529 | 0.15587
2025-09-13 02:00 | 12.5 | 12.2852 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 12.5 | 10.2852 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 17.2148 | 39.7148 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 7.0305 | 3.8426 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.16894 | 0.16894 | 0.06001 | 0.1104 | 0.11636 | 0.053225 | 0.113 | 0.12246 | 0.054003 | 0.22895 | 0.16363 | 0.167
2025-09-13 03:00 | 11.9 | 12.3252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 11.9 | 10.3252 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15 | 17.7748 | 39.6748 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.41 | 6.9364 | 3.8472 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.1802 | 0.18359 | 0.064604 | 0.11776 | 0.1258 | 0.056705 | 0.12067 | 0.13246 | 0.057604 | 0.24481 | 0.17447 | 0.17827
2025-09-13 04:00 | 13.2 | 12.1652 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 13.2 | 10.1652 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 16.6348 | 39.8348 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 7.1287 | 3.8289 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.19146 | 0.19146 | 0.067281 | 0.12512 | 0.13006 | 0.060538 | 0.12806 | 0.13654 | 0.061204 | 0.25875 | 0.18566 | 0.18927
2025-09-13 05:00 | 11.8 | 11.5652 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 11.8 | 9.5652 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15 | 18.6348 | 40.4348 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.41 | 6.7934 | 3.7607 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.63146 | 0.64532 | 0.22673 | 0.41267 | 0.45012 | 0.20328 | 0.42331 | 0.46526 | 0.20185 | 0.8582 | 0.61594 | 0.62517
2025-09-13 06:00 | 11.6 | 12.4452 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 11.6 | 10.4452 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 15 | 17.9548 | 39.5548 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.41 | 6.9063 | 3.861 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0.22525 | 0.23163 | 0.081129 | 0.1472 | 0.15794 | 0.070628 | 0.15135 | 0.16674 | 0.072005 | 0.30638 | 0.21783 | 0.22335
2025-09-13 07:00 | 13.5 | 12.8452 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 13.5 | 10.8452 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 15.6548 | 39.1548 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.2966 | 3.9072 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.20915 | 0.20915 | 0.073158 | 0.13668 | 0.13881 | 0.064805 | 0.13989 | 0.14813 | 0.066859 | 0.28231 | 0.20149 | 0.20675
2025-09-13 08:00 | 15.5 | 13.7252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 15.5 | 11.7252 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15 | 38.2748 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.41 | 4.0102 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.055922 | 0.10777 | 0.10777 | 0.049785 | 0.1103 | 0.11156 | 0.052717 | 0.22084 | 0.15756 | 0.16302
2025-09-13 09:00 | 18.5 | 13.5652 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 18.5 | 11.5652 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 38.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 3.9914 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.059353 | 0.11986 | 0.11986 | 0.055632 | 0.12268 | 0.12268 | 0.058631 | 0.24277 | 0.1755 | 0.18131
2025-09-13 10:00 | 20.6 | 14.2852 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 20.6 | 12.2852 | 9 | 19.7 | 19.4 | 50 | 15 | 15 | 29.4 | 15 | 15 | 37.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8662 | 7.41 | 7.41 | 4.0768 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.064233 | 0.13405 | 0.13405 | 0.060915 | 0.1372 | 0.1372 | 0.065572 | 0.26936 | 0.19497 | 0.20277
2025-09-13 11:00 | 23 | 15.0852 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 23 | 13.0852 | 9 | 18.5 | 17 | 50 | 15 | 15 | 27 | 15 | 15 | 36.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0145 | 7.41 | 7.41 | 4.1731 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.054098 | 0.11723 | 0.11723 | 0.052041 | 0.11999 | 0.11999 | 0.057345 | 0.23349 | 0.16928 | 0.17733
2025-09-13 12:00 | 24.5 | 15.8052 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 24.5 | 13.8052 | 9 | 17.75 | 15.5 | 50 | 15 | 15 | 25.5 | 15 | 15 | 36.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1101 | 7.41 | 7.41 | 4.2612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.09501 | 0.2108 | 0.2108 | 0.091642 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.41757 | 0.30244 | 0.31886
2025-09-13 13:00 | 24.9 | 16.0452 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 24.9 | 14.0452 | 9 | 17.55 | 15.1 | 50 | 15 | 15 | 25.1 | 15 | 15 | 35.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.136 | 7.41 | 7.41 | 4.2908 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.068992 | 0.15403 | 0.15403 | 0.066503 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.3047 | 0.22054 | 0.233
2025-09-13 14:00 | 24.9 | 16.5252 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 24.9 | 14.5252 | 9 | 17.55 | 15.1 | 50 | 15 | 15 | 25.1 | 15 | 15 | 35.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.136 | 7.41 | 7.41 | 4.3504 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.043797 | 0.097783 | 0.097783 | 0.041638 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19342 | 0.13942 | 0.14791
2025-09-13 15:00 | 24.4 | 16.0452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 24.4 | 14.0452 | 9 | 17.8 | 15.6 | 50 | 15 | 15 | 25.6 | 15 | 15 | 35.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1037 | 7.41 | 7.41 | 4.2908 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.048651 | 0.10777 | 0.10777 | 0.04653 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21357 | 0.1543 | 0.16302
2025-09-13 16:00 | 24 | 16.2852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 24 | 14.2852 | 9 | 18 | 16 | 50 | 15 | 15 | 26 | 15 | 15 | 35.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.078 | 7.41 | 7.41 | 4.3205 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.046809 | 0.10304 | 0.10304 | 0.044181 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.20449 | 0.14722 | 0.15587
2025-09-13 17:00 | 22.9 | 16.2052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 22.9 | 14.2052 | 9 | 18.55 | 17.1 | 50 | 15 | 15 | 27.1 | 15 | 15 | 35.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0082 | 7.41 | 7.41 | 4.3106 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.040821 | 0.088323 | 0.088323 | 0.037957 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.17597 | 0.12628 | 0.1336
2025-09-13 18:00 | 20.3 | 15.8052 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 20.3 | 13.8052 | 9 | 19.85 | 19.7 | 50 | 15 | 15 | 29.7 | 15 | 15 | 36.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.848 | 7.41 | 7.41 | 4.2612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.0696 | 0.14457 | 0.14457 | 0.062852 | 0.14797 | 0.14797 | 0.070718 | 0.29083 | 0.20743 | 0.21869
2025-09-13 19:00 | 19.3 | 14.6452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 19.3 | 12.6452 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 37.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 4.1199 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.056302 | 0.11513 | 0.11513 | 0.051769 | 0.11784 | 0.11784 | 0.056317 | 0.23248 | 0.1669 | 0.17415
2025-09-13 20:00 | 17.9 | 13.5652 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 17.9 | 11.5652 | 9 | 21.05 | 22.1 | 50 | 15 | 15 | 32.1 | 15 | 15 | 38.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7062 | 7.41 | 7.41 | 3.9914 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20273 | 0.06622 | 0.13248 | 0.13248 | 0.061489 | 0.13559 | 0.13559 | 0.064804 | 0.26895 | 0.19397 | 0.2004
2025-09-13 21:00 | 16.7 | 13.0052 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 16.7 | 11.0052 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15 | 38.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.41 | 3.9258 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14641 | 0.14641 | 0.04873 | 0.095683 | 0.095683 | 0.045151 | 0.097929 | 0.097929 | 0.046803 | 0.19514 | 0.14083 | 0.14473
2025-09-13 22:00 | 17.3 | 12.6452 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 17.3 | 10.6452 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15 | 15 | 39.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.41 | 7.41 | 3.8841 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32821 | 0.32821 | 0.10822 | 0.21449 | 0.21449 | 0.1023 | 0.21952 | 0.21952 | 0.10492 | 0.43643 | 0.31679 | 0.32444
2025-09-13 23:00 | 17.5 | 12.5652 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 17.5 | 10.5652 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15 | 39.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.41 | 3.8748 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011263 | 0.003702 | 0.0073602 | 0.0073602 | 0.0035188 | 0.007533 | 0.007533 | 0.0036002 | 0.014965 | 0.010879 | 0.011133
2025-09-14 | 17 | 12.5252 | 0.74657 | 0.59725 | 0.14931 | 17 | 10.5252 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 39.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.41 | 7.41 | 3.8702 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.1451 | 0.1451 | 0.048067 | 0.094825 | 0.094825 | 0.045388 | 0.097051 | 0.097051 | 0.046383 | 0.19317 | 0.14021 | 0.14343
2025-09-14 01:00 | 17.1 | 12.3252 | 1.1168 | 0.89341 | 0.22335 | 17.1 | 10.3252 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 39.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 3.8472 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.21705 | 0.21705 | 0.07179 | 0.14184 | 0.14184 | 0.068301 | 0.14518 | 0.14518 | 0.069383 | 0.28884 | 0.21015 | 0.21456
2025-09-14 02:00 | 15.7 | 11.7252 | 0.88302 | 0.70642 | 0.1766 | 15.7 | 9.7252 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 15 | 40.2748 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.41 | 3.7788 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.17162 | 0.17162 | 0.058016 | 0.11216 | 0.11216 | 0.054984 | 0.11479 | 0.11557 | 0.054861 | 0.22964 | 0.16714 | 0.16965
2025-09-14 03:00 | 14.9 | 11.5252 | 0.90899 | 0.72719 | 0.1818 | 14.9 | 9.5252 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15.5748 | 40.4748 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.3104 | 3.7561 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.17667 | 0.17667 | 0.060469 | 0.11546 | 0.11703 | 0.056942 | 0.11817 | 0.12116 | 0.056475 | 0.23714 | 0.1724 | 0.17464
2025-09-14 04:00 | 14.9 | 11.5252 | 1.0129 | 0.8103 | 0.20258 | 14.9 | 9.5252 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15.5748 | 40.4748 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.3104 | 3.7561 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.19686 | 0.19686 | 0.06738 | 0.12865 | 0.1304 | 0.063449 | 0.13167 | 0.13501 | 0.062929 | 0.26424 | 0.1921 | 0.1946
2025-09-14 05:00 | 14.4 | 11.5252 | 1.0388 | 0.83108 | 0.20777 | 14.4 | 9.5252 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 16.0748 | 40.4748 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 7.2244 | 3.7561 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0.20191 | 0.20191 | 0.069646 | 0.13195 | 0.13534 | 0.065076 | 0.13505 | 0.14006 | 0.064542 | 0.27155 | 0.19702 | 0.19959
2025-09-14 06:00 | 14.1 | 12.1252 | 0.93496 | 0.74797 | 0.18699 | 14.1 | 10.1252 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 15.7748 | 39.8748 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 7.2759 | 3.8243 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.18172 | 0.18172 | 0.062973 | 0.11875 | 0.12094 | 0.057525 | 0.12154 | 0.12693 | 0.058088 | 0.24469 | 0.17628 | 0.17963
2025-09-14 07:00 | 15 | 12.9652 | 1.1168 | 0.89341 | 0.22335 | 15 | 10.9652 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 39.0348 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.41 | 3.9211 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0.21705 | 0.21705 | 0.074176 | 0.14184 | 0.14184 | 0.067013 | 0.14518 | 0.14851 | 0.069383 | 0.29123 | 0.20886 | 0.21456
2025-09-14 08:00 | 15.7 | 14.3252 | 0.93496 | 0.74797 | 0.18699 | 15.7 | 12.3252 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 15 | 37.6748 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.41 | 4.0816 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.18172 | 0.18172 | 0.061429 | 0.11875 | 0.11875 | 0.053899 | 0.12154 | 0.12237 | 0.058088 | 0.24315 | 0.17265 | 0.17963
2025-09-14 09:00 | 16 | 15.0052 | 1.5046 | 1.2037 | 0.30092 | 16 | 13.0052 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 36.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.41 | 4.1634 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.29243 | 0.29243 | 0.098396 | 0.19111 | 0.19111 | 0.085033 | 0.1956 | 0.1956 | 0.09348 | 0.39083 | 0.27614 | 0.28908
2025-09-14 10:00 | 16.1 | 16.0452 | 1.051 | 0.84078 | 0.2102 | 16.1 | 14.0452 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15 | 35.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.41 | 4.2908 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20427 | 0.20427 | 0.068623 | 0.13349 | 0.13349 | 0.057633 | 0.13662 | 0.13662 | 0.065296 | 0.27289 | 0.19112 | 0.20192
2025-09-14 11:00 | 18.1 | 17.0452 | 1.3107 | 1.0486 | 0.26214 | 18.1 | 15.0452 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15 | 34.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.41 | 4.4157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.25474 | 0.25474 | 0.082952 | 0.16648 | 0.16648 | 0.069841 | 0.17039 | 0.17039 | 0.081432 | 0.33769 | 0.23632 | 0.25182
2025-09-14 12:00 | 18.8 | 16.9652 | 0.83108 | 0.66486 | 0.16622 | 18.8 | 14.9652 | 9 | 20.6 | 21.2 | 50 | 15 | 15 | 31.2 | 15 | 15 | 35.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7587 | 7.41 | 7.41 | 4.4056 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16153 | 0.16153 | 0.052025 | 0.10556 | 0.10556 | 0.044386 | 0.10804 | 0.10804 | 0.051634 | 0.21355 | 0.14995 | 0.15967
2025-09-14 13:00 | 18.1 | 17.0852 | 1.1549 | 0.92389 | 0.23097 | 18.1 | 15.0852 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15 | 34.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.41 | 4.4207 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22446 | 0.22446 | 0.07309 | 0.14668 | 0.14668 | 0.061468 | 0.15013 | 0.15013 | 0.07175 | 0.29755 | 0.20815 | 0.22188
2025-09-14 14:00 | 19.5 | 17.5652 | 0.5454 | 0.43632 | 0.10908 | 19.5 | 15.5652 | 9 | 20.25 | 20.5 | 50 | 15 | 15 | 30.5 | 15 | 15 | 34.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8001 | 7.41 | 7.41 | 4.4816 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.106 | 0.106 | 0.03377 | 0.069273 | 0.069273 | 0.028635 | 0.0709 | 0.0709 | 0.033885 | 0.13977 | 0.097908 | 0.10478
2025-09-14 15:00 | 20.1 | 17.7652 | 0.49345 | 0.39476 | 0.098691 | 20.1 | 15.7652 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 34.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 4.5071 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.095906 | 0.095906 | 0.030268 | 0.062676 | 0.062676 | 0.025761 | 0.064147 | 0.064147 | 0.030658 | 0.12617 | 0.088436 | 0.094805
2025-09-14 16:00 | 18.7 | 16.9652 | 0.81724 | 0.65379 | 0.16345 | 18.7 | 14.9652 | 9 | 20.65 | 21.3 | 50 | 15 | 15 | 31.3 | 15 | 15 | 35.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7528 | 7.41 | 7.41 | 4.4056 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15884 | 0.15884 | 0.051239 | 0.1038 | 0.1038 | 0.043647 | 0.10624 | 0.10624 | 0.050774 | 0.21008 | 0.14745 | 0.15701
2025-09-14 17:00 | 17.1 | 14.5252 | 1.5687 | 1.255 | 0.31374 | 17.1 | 12.5252 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 37.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 4.1055 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.30489 | 0.30489 | 0.10084 | 0.19925 | 0.19925 | 0.089904 | 0.20393 | 0.20393 | 0.097461 | 0.40573 | 0.28915 | 0.30139
2025-09-14 18:00 | 15.9 | 13.3652 | 0.46748 | 0.37399 | 0.093496 | 15.9 | 11.3652 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 15 | 38.6348 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.41 | 3.9679 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.090859 | 0.090859 | 0.030619 | 0.059377 | 0.059377 | 0.027722 | 0.060771 | 0.060909 | 0.029044 | 0.12148 | 0.087099 | 0.089815
2025-09-14 19:00 | 14.5 | 13.0452 | 0.72719 | 0.58176 | 0.14544 | 14.5 | 11.0452 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 15 | 38.9548 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.41 | 3.9305 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.14134 | 0.14134 | 0.048677 | 0.092364 | 0.092364 | 0.043533 | 0.094533 | 0.09782 | 0.04518 | 0.19001 | 0.1359 | 0.13971
2025-09-14 20:00 | 13.7 | 12.7252 | 0.64928 | 0.51942 | 0.12986 | 13.7 | 10.7252 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 15.5748 | 39.2748 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.3104 | 3.8933 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.12619 | 0.12619 | 0.044003 | 0.082468 | 0.083592 | 0.03924 | 0.084404 | 0.088961 | 0.040339 | 0.1702 | 0.12171 | 0.12474
2025-09-14 21:00 | 12.9 | 12.7252 | 1.3687 | 1.095 | 0.27374 | 12.9 | 10.7252 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15 | 16.3748 | 39.2748 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.41 | 7.1731 | 3.8933 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.26602 | 0.26602 | 0.093913 | 0.17384 | 0.17959 | 0.082718 | 0.17793 | 0.19104 | 0.085036 | 0.35993 | 0.25656 | 0.26296
2025-09-14 22:00 | 13.5 | 12.5652 | 0.80511 | 0.64409 | 0.16102 | 13.5 | 10.5652 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 15.9348 | 39.4348 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.2484 | 3.8748 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.15648 | 0.15648 | 0.054733 | 0.10226 | 0.10454 | 0.048889 | 0.10466 | 0.11082 | 0.05002 | 0.21121 | 0.15115 | 0.15468
2025-09-14 23:00 | 12.8 | 12.0452 | 0.77914 | 0.62331 | 0.15583 | 12.8 | 10.0452 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15 | 17.1548 | 39.9548 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.41 | 7.0406 | 3.8152 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.15143 | 0.15143 | 0.053543 | 0.098962 | 0.10415 | 0.048052 | 0.10129 | 0.109 | 0.048407 | 0.20497 | 0.14701 | 0.14969
2025-09-15 | 12.4 | 12.1252 | 0.213 | 0.1704 | 0.0426 | 12.4 | 10.1252 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15 | 17.4748 | 39.8748 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.41 | 6.9867 | 3.8243 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.041398 | 0.041526 | 0.014728 | 0.027054 | 0.028693 | 0.013105 | 0.027689 | 0.030077 | 0.013233 | 0.056126 | 0.040159 | 0.040922
2025-09-15 01:00 | 11.7 | 11.8052 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 11.7 | 9.8052 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15 | 18.4948 | 40.1948 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.41 | 6.8166 | 3.7878 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.14194 | 0.1455 | 0.051042 | 0.092756 | 0.10083 | 0.045364 | 0.095257 | 0.10482 | 0.045371 | 0.19298 | 0.13812 | 0.14063
2025-09-15 02:00 | 11.5 | 11.6052 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 11.5 | 9.6052 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 15 | 18.8948 | 40.3948 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.41 | 6.7505 | 3.7652 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.14785 | 0.15251 | 0.053332 | 0.096621 | 0.10606 | 0.047538 | 0.099452 | 0.1097 | 0.047262 | 0.20118 | 0.14416 | 0.14671
2025-09-15 03:00 | 9.7 | 11.4452 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 9.7 | 9.4452 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 15.7048 | 20.8548 | 40.5548 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 7.288 | 6.4324 | 3.7471 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.16079 | 0.17422 | 0.059206 | 0.1061 | 0.12021 | 0.051589 | 0.10963 | 0.12363 | 0.051043 | 0.22 | 0.15769 | 0.16068
2025-09-15 04:00 | 8.9 | 11.6852 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 8.9 | 9.6852 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 15.8648 | 21.4148 | 40.3148 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 7.2604 | 6.3432 | 3.7742 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.15775 | 0.17203 | 0.05771 | 0.10256 | 0.11739 | 0.049321 | 0.10654 | 0.12135 | 0.049152 | 0.21546 | 0.15188 | 0.1557
2025-09-15 05:00 | 8.4 | 11.4052 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 8.4 | 9.4052 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 16.3948 | 22.1948 | 40.5948 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 7.1696 | 6.2202 | 3.7426 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.19392 | 0.21232 | 0.070654 | 0.12619 | 0.14545 | 0.060434 | 0.1302 | 0.14922 | 0.059723 | 0.26458 | 0.18662 | 0.18992
2025-09-15 06:00 | 9.6 | 12.4052 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 9.6 | 10.4052 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 15 | 19.9948 | 39.5948 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 7.41 | 6.5708 | 3.8564 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.21526 | 0.23342 | 0.079195 | 0.13937 | 0.15717 | 0.066949 | 0.14659 | 0.16551 | 0.068172 | 0.29445 | 0.20632 | 0.21476
2025-09-15 07:00 | 10.2 | 13.8052 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 10.2 | 11.8052 | 9 | 24.9 | 29.8 | 50 | 15 | 19.6 | 39.8 | 15 | 17.9948 | 38.1948 | 15.9 | 20.8 | 41 | 4.8425 | 4.5081 | 3.29 | 7.41 | 6.8997 | 4.0197 | 7.0934 | 6.3292 | 3.7872 | 0.25888 | 0.27808 | 0.095259 | 0.16918 | 0.18169 | 0.077967 | 0.17673 | 0.19807 | 0.082754 | 0.35414 | 0.24715 | 0.25948
2025-09-15 08:00 | 11.3 | 14.4452 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 11.3 | 12.4452 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 15 | 16.2548 | 37.5548 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.41 | 7.1936 | 4.0959 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.13674 | 0.14193 | 0.049477 | 0.089362 | 0.092051 | 0.040417 | 0.092189 | 0.10194 | 0.043711 | 0.18622 | 0.12978 | 0.1359
2025-09-15 09:00 | 12.3 | 15.3252 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 12.3 | 13.3252 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 15 | 36.6748 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 7.41 | 4.2023 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.1155 | 0.11622 | 0.041155 | 0.075482 | 0.075482 | 0.033274 | 0.077254 | 0.084113 | 0.036922 | 0.15666 | 0.10876 | 0.11418
2025-09-15 10:00 | 15.5 | 15.7652 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 15.5 | 13.7652 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15 | 36.2348 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.41 | 4.2562 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.13047 | 0.13047 | 0.044241 | 0.085262 | 0.085262 | 0.03711 | 0.087264 | 0.08826 | 0.041706 | 0.17471 | 0.12237 | 0.12897
2025-09-15 11:00 | 19 | 16.2052 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 19 | 14.2052 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 35.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 4.3106 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.23209 | 0.23209 | 0.074518 | 0.15167 | 0.15167 | 0.065181 | 0.15523 | 0.15523 | 0.074189 | 0.3066 | 0.21685 | 0.22942
2025-09-15 12:00 | 20.9 | 17.3652 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 20.9 | 15.3652 | 9 | 19.55 | 19.1 | 50 | 15 | 15 | 29.1 | 15 | 15 | 34.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8844 | 7.41 | 7.41 | 4.4562 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10959 | 0.10959 | 0.034155 | 0.071617 | 0.071617 | 0.029772 | 0.073299 | 0.073299 | 0.035031 | 0.14374 | 0.10139 | 0.10833
2025-09-15 13:00 | 20.6 | 17.0052 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 20.6 | 15.0052 | 9 | 19.7 | 19.4 | 50 | 15 | 15 | 29.4 | 15 | 15 | 34.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8662 | 7.41 | 7.41 | 4.4107 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20252 | 0.063414 | 0.13235 | 0.13235 | 0.055586 | 0.13545 | 0.13545 | 0.064737 | 0.26593 | 0.18793 | 0.20019
2025-09-15 14:00 | 20.3 | 17.0452 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 20.3 | 15.0452 | 9 | 19.85 | 19.7 | 50 | 15 | 15 | 29.7 | 15 | 15 | 34.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.848 | 7.41 | 7.41 | 4.4157 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.082796 | 0.082796 | 0.026048 | 0.054108 | 0.054108 | 0.0227 | 0.055378 | 0.055378 | 0.026467 | 0.10884 | 0.076807 | 0.081845
2025-09-15 15:00 | 20 | 17.7652 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 20 | 15.7652 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 34.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 4.5071 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11273 | 0.035631 | 0.073667 | 0.073667 | 0.030278 | 0.075397 | 0.075397 | 0.036034 | 0.14836 | 0.10395 | 0.11143
2025-09-15 16:00 | 20 | 17.8052 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 20 | 15.8052 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 34.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 4.5122 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.08871 | 0.08871 | 0.02804 | 0.057973 | 0.057973 | 0.023801 | 0.059334 | 0.059334 | 0.028357 | 0.11675 | 0.081773 | 0.087691
2025-09-15 17:00 | 19.4 | 17.4852 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 19.4 | 15.4852 | 9 | 20.3 | 20.6 | 50 | 15 | 15 | 30.6 | 15 | 15 | 34.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7942 | 7.41 | 7.41 | 4.4714 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.032079 | 0.065702 | 0.065702 | 0.02722 | 0.067245 | 0.067245 | 0.032138 | 0.13262 | 0.092923 | 0.099383
2025-09-15 18:00 | 17.5 | 17.1252 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 17.5 | 15.1252 | 9 | 21.25 | 22.5 | 50 | 15 | 15 | 32.5 | 15 | 15 | 34.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6831 | 7.41 | 7.41 | 4.4258 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.094624 | 0.094624 | 0.031102 | 0.061837 | 0.061837 | 0.025883 | 0.063289 | 0.063289 | 0.030248 | 0.12573 | 0.087721 | 0.093537
2025-09-15 19:00 | 15.9 | 15.6852 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 15.9 | 13.6852 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 15 | 36.3148 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.41 | 4.2464 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.301 | 0.301 | 0.10143 | 0.1967 | 0.1967 | 0.085812 | 0.20132 | 0.20178 | 0.096217 | 0.40243 | 0.28252 | 0.29754
2025-09-15 20:00 | 15.3 | 14.9652 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 15.3 | 12.9652 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 15 | 37.0348 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.41 | 4.1586 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.034198 | 0.065702 | 0.065702 | 0.029268 | 0.067245 | 0.068323 | 0.032138 | 0.13474 | 0.09497 | 0.099383
2025-09-15 21:00 | 13.7 | 14.8052 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 13.7 | 12.8052 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 15 | 37.1948 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.41 | 4.1392 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.12733 | 0.12733 | 0.0444 | 0.083212 | 0.083212 | 0.037241 | 0.085166 | 0.089764 | 0.040703 | 0.17173 | 0.12045 | 0.12587
2025-09-15 22:00 | 13.5 | 14.3652 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 13.5 | 12.3652 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 15 | 37.6348 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.41 | 4.0863 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.11237 | 0.11237 | 0.039303 | 0.073432 | 0.073432 | 0.03329 | 0.075156 | 0.07958 | 0.035919 | 0.15167 | 0.10672 | 0.11108
2025-09-15 23:00 | 12.3 | 13.6852 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 12.3 | 11.6852 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 16.0148 | 38.3148 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 7.2347 | 4.0055 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.12419 | 0.12497 | 0.044252 | 0.081162 | 0.083129 | 0.037536 | 0.083067 | 0.090442 | 0.0397 | 0.16845 | 0.1187 | 0.12277
2025-09-16 | 12.8 | 13.6452 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 11.6452 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15 | 15.5548 | 38.3548 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.41 | 7.3138 | 4.0008 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 01:00 | 12.7 | 13.6852 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 11.6852 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15 | 15.6148 | 38.3148 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.41 | 7.3035 | 4.0055 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 02:00 | 12.2 | 14.1252 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12.1252 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 15.6748 | 37.8748 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 7.2931 | 4.0577 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 03:00 | 10.9 | 13.8052 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 11.8052 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 15 | 17.2948 | 38.1948 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.41 | 7.017 | 4.0197 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 04:00 | 12.6 | 13.2852 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 11.2852 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15 | 16.1148 | 38.7148 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.41 | 7.2175 | 3.9585 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 05:00 | 11.6 | 13.3252 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.3252 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 15 | 17.0748 | 38.6748 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.41 | 7.0541 | 3.9632 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 06:00 | 11.8 | 13.6052 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 11.8 | 11.6052 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15 | 16.5948 | 38.3948 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.41 | 7.1356 | 3.9961 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021291 | 0.0074805 | 0.013615 | 0.014138 | 0.0063115 | 0.013966 | 0.01535 | 0.0066596 | 0.028314 | 0.019926 | 0.020626
2025-09-16 07:00 | 12.8 | 14.0852 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 12.0852 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15 | 15.1148 | 37.9148 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.41 | 7.39 | 4.0529 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 08:00 | 13.5 | 14.4052 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 13.5 | 12.4052 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 15 | 37.5948 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.41 | 4.0911 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.125 | 0.125 | 0.043722 | 0.081689 | 0.081689 | 0.036989 | 0.083607 | 0.088529 | 0.039958 | 0.16872 | 0.11868 | 0.12356
2025-09-16 09:00 | 15.2 | 14.4452 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 15.2 | 12.4452 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 15 | 37.5548 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.41 | 4.0959 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.0625 | 0.0625 | 0.021293 | 0.040844 | 0.040844 | 0.018473 | 0.041803 | 0.04257 | 0.019979 | 0.083793 | 0.059317 | 0.061782
2025-09-16 10:00 | 19.4 | 14.8452 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 12.8452 | 9 | 20.3 | 20.6 | 50 | 15 | 15 | 30.6 | 15 | 15 | 37.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7942 | 7.41 | 7.41 | 4.1441 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 11:00 | 19.8 | 14.5252 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 12.5252 | 9 | 20.1 | 20.2 | 50 | 15 | 15 | 30.2 | 15 | 15 | 37.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.818 | 7.41 | 7.41 | 4.1055 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 12:00 | 21.2 | 14.4452 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 12.4452 | 9 | 19.4 | 18.8 | 50 | 15 | 15 | 28.8 | 15 | 15 | 37.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9027 | 7.41 | 7.41 | 4.0959 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 13:00 | 23.1 | 14.2852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 23.1 | 12.2852 | 9 | 18.45 | 16.9 | 50 | 15 | 15 | 26.9 | 15 | 15 | 37.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0208 | 7.41 | 7.41 | 4.0768 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012545 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012373 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054212 | 0.039603 | 0.041188
2025-09-16 14:00 | 22.7 | 14.0052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 22.7 | 12.0052 | 9 | 18.65 | 17.3 | 50 | 15 | 15 | 27.3 | 15 | 15 | 37.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9956 | 7.41 | 7.41 | 4.0434 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.012624 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012475 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.054291 | 0.039705 | 0.041188
2025-09-16 15:00 | 22.4 | 13.9652 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 11.9652 | 9 | 18.8 | 17.6 | 50 | 15 | 15 | 27.6 | 15 | 15 | 38.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9769 | 7.41 | 7.41 | 4.0387 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 16:00 | 22.1 | 13.8052 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 11.8052 | 9 | 18.95 | 17.9 | 50 | 15 | 15 | 27.9 | 15 | 15 | 38.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9582 | 7.41 | 7.41 | 4.0197 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 17:00 | 20.8 | 13.5252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 20.8 | 11.5252 | 9 | 19.6 | 19.2 | 50 | 15 | 15 | 29.2 | 15 | 15 | 38.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8783 | 7.41 | 7.41 | 3.9867 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0065032 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0063264 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027337 | 0.019941 | 0.020594
2025-09-16 18:00 | 19.6 | 13.3252 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 19.6 | 11.3252 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 38.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 3.9632 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013253 | 0.02723 | 0.02723 | 0.012728 | 0.027869 | 0.027869 | 0.013319 | 0.05492 | 0.039957 | 0.041188
2025-09-16 19:00 | 18.5 | 13.1652 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 18.5 | 11.1652 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 38.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 3.9445 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.083334 | 0.083334 | 0.026967 | 0.054459 | 0.054459 | 0.025577 | 0.055738 | 0.055738 | 0.026639 | 0.1103 | 0.080036 | 0.082377
2025-09-16 20:00 | 17.6 | 12.8052 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 10.8052 | 9 | 21.2 | 22.4 | 50 | 15 | 15 | 32.4 | 15 | 15 | 39.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6889 | 7.41 | 7.41 | 3.9026 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 21:00 | 16.8 | 12.5252 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 10.5252 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 39.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 3.8702 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 22:00 | 16 | 11.9252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 16 | 9.9252 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 40.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.41 | 3.8015 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020833 | 0.0070098 | 0.013615 | 0.013615 | 0.0066346 | 0.013934 | 0.013934 | 0.0066596 | 0.027843 | 0.020249 | 0.020594
2025-09-16 23:00 | 16.9 | 11.4852 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 9.4852 | 9 | 21.55 | 23.1 | 50 | 15 | 15 | 33.1 | 15 | 15 | 40.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6488 | 7.41 | 7.41 | 3.7516 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 | 16.2 | 11.0852 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 16.2 | 9.0852 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15 | 15 | 40.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.41 | 7.41 | 3.7067 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.094624 | 0.094624 | 0.031739 | 0.061837 | 0.061837 | 0.030904 | 0.063289 | 0.063289 | 0.030248 | 0.12636 | 0.092742 | 0.093537
2025-09-17 01:00 | 16.3 | 11.0452 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 9.0452 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 40.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 3.7022 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 02:00 | 16.6 | 10.9652 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 8.9652 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15 | 41.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.41 | 3.6933 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 03:00 | 12.6 | 10.9252 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 8.9252 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15 | 18.4748 | 41.0748 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.41 | 6.8199 | 3.6889 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 04:00 | 11.6 | 11.2052 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 9.2052 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 15 | 19.1948 | 40.7948 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.41 | 6.7012 | 3.7201 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 05:00 | 10.8 | 11.4852 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 9.4852 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15.1148 | 19.7148 | 40.5148 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.39 | 6.6163 | 3.7516 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 06:00 | 11.1 | 11.8852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 11.1 | 9.8852 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 15 | 19.0148 | 40.1148 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.41 | 6.7308 | 3.7969 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021759 | 0.0075613 | 0.013615 | 0.014989 | 0.0066426 | 0.014078 | 0.015604 | 0.0066596 | 0.028395 | 0.020257 | 0.020737
2025-09-17 07:00 | 11.5 | 12.4852 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 10.4852 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 15 | 18.0148 | 39.5148 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.41 | 6.8963 | 3.8656 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 08:00 | 11.8 | 13.4052 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 11.8 | 11.4052 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15 | 16.7948 | 38.5948 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.41 | 7.1016 | 3.9726 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.125 | 0.12774 | 0.044883 | 0.081689 | 0.085237 | 0.038093 | 0.083797 | 0.0921 | 0.039958 | 0.16988 | 0.11978 | 0.12375
2025-09-17 09:00 | 12.3 | 13.8052 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 12.3 | 11.8052 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 15.8948 | 38.1948 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 7.2553 | 4.0197 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.0625 | 0.062889 | 0.02227 | 0.040844 | 0.041716 | 0.018823 | 0.041803 | 0.045515 | 0.019979 | 0.08477 | 0.059668 | 0.061782
2025-09-17 10:00 | 12.3 | 14.1252 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.1252 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 15.5748 | 37.8748 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 7.3104 | 4.0577 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 11:00 | 12.2 | 14.4852 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12.4852 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 15.3148 | 37.5148 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 7.3553 | 4.1007 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 12:00 | 12.3 | 14.7652 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.7652 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 15 | 37.2348 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 7.41 | 4.1344 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 13:00 | 12.1 | 14.9652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 12.1 | 12.9652 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 15 | 37.0348 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 7.41 | 4.1586 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.041667 | 0.042187 | 0.014892 | 0.02723 | 0.02723 | 0.01213 | 0.027869 | 0.030485 | 0.013319 | 0.056559 | 0.039359 | 0.041188
2025-09-17 14:00 | 12 | 14.8052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 12 | 12.8052 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 15.1948 | 37.1948 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 7.3761 | 4.1392 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.041667 | 0.042318 | 0.014915 | 0.02723 | 0.027355 | 0.012187 | 0.027869 | 0.030557 | 0.013319 | 0.056582 | 0.039416 | 0.041188
2025-09-17 15:00 | 12.1 | 14.4452 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4452 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 15.4548 | 37.5548 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 7.3311 | 4.0959 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 16:00 | 12.1 | 14.2052 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 12.2052 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 15.6948 | 37.7948 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 7.2897 | 4.0672 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 17:00 | 12.3 | 14.0852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 12.3 | 12.0852 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 15.6148 | 37.9148 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 7.3035 | 4.0529 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.020833 | 0.020963 | 0.0074232 | 0.013615 | 0.013813 | 0.006223 | 0.013934 | 0.015172 | 0.0066596 | 0.028257 | 0.019838 | 0.020594
2025-09-17 18:00 | 12.1 | 13.6052 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 12.1 | 11.6052 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 16.2948 | 38.3948 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 7.1867 | 3.9961 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.041667 | 0.042187 | 0.014892 | 0.02723 | 0.028076 | 0.012623 | 0.027869 | 0.030485 | 0.013319 | 0.056559 | 0.039853 | 0.041188
2025-09-17 19:00 | 11.9 | 13.0452 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 11.9 | 11.0452 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15 | 17.0548 | 38.9548 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.41 | 7.0575 | 3.9305 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.083334 | 0.084899 | 0.029876 | 0.054459 | 0.057179 | 0.025668 | 0.055801 | 0.061256 | 0.026639 | 0.11321 | 0.080127 | 0.08244
2025-09-17 20:00 | 11.9 | 12.5652 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 10.5652 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15 | 17.5348 | 39.4348 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.41 | 6.9767 | 3.8748 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 21:00 | 12.3 | 12.3252 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 10.3252 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 17.3748 | 39.6748 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 7.0035 | 3.8472 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 22:00 | 12.2 | 12.3252 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 12.2 | 10.3252 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 17.4748 | 39.6748 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 6.9867 | 3.8472 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021028 | 0.0074346 | 0.013615 | 0.01444 | 0.0065558 | 0.013934 | 0.015207 | 0.0066596 | 0.028268 | 0.020171 | 0.020594
2025-09-17 23:00 | 12 | 12.4452 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10.4452 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 17.5548 | 39.5548 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 6.9733 | 3.861 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 | 12 | 12.6052 | 0.79248 | 0.63398 | 0.1585 | 12 | 10.6052 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 17.3948 | 39.3948 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 7.0002 | 3.8794 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.15402 | 0.15643 | 0.055135 | 0.10066 | 0.10655 | 0.048065 | 0.10302 | 0.11295 | 0.049236 | 0.20916 | 0.14872 | 0.15226
2025-09-18 01:00 | 12.1 | 12.6052 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 12.1 | 10.6052 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 17.2948 | 39.3948 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 7.017 | 3.8794 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.14194 | 0.14371 | 0.050729 | 0.092756 | 0.097951 | 0.044293 | 0.094934 | 0.10385 | 0.045371 | 0.19266 | 0.13705 | 0.14031
2025-09-18 02:00 | 12.2 | 12.5652 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 12.2 | 10.5652 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 17.2348 | 39.4348 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 7.0271 | 3.8748 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.14785 | 0.14923 | 0.052762 | 0.096621 | 0.10189 | 0.046193 | 0.09889 | 0.10792 | 0.047262 | 0.20061 | 0.14281 | 0.14615
2025-09-18 03:00 | 12.5 | 12.3252 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 12.5 | 10.3252 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 17.1748 | 39.6748 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 7.0373 | 3.8472 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.15968 | 0.15968 | 0.05672 | 0.10435 | 0.10988 | 0.050247 | 0.1068 | 0.11574 | 0.051043 | 0.2164 | 0.1546 | 0.15784
2025-09-18 04:00 | 12.4 | 12.1652 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 12.4 | 10.1652 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15 | 17.4348 | 39.8348 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.41 | 6.9935 | 3.8289 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.15376 | 0.15424 | 0.054704 | 0.10049 | 0.10647 | 0.048618 | 0.10285 | 0.11172 | 0.049152 | 0.20847 | 0.1491 | 0.152
2025-09-18 05:00 | 12.2 | 12.2052 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 12.2 | 10.2052 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 17.5948 | 39.7948 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 6.9666 | 3.8334 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.18683 | 0.18858 | 0.066673 | 0.1221 | 0.12987 | 0.059002 | 0.12496 | 0.13637 | 0.059723 | 0.2535 | 0.1811 | 0.18469
2025-09-18 06:00 | 12.4 | 12.4852 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 12.4 | 10.4852 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15 | 17.1148 | 39.5148 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.41 | 7.0474 | 3.8656 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.21326 | 0.21393 | 0.075872 | 0.13937 | 0.14654 | 0.06679 | 0.14264 | 0.15494 | 0.068172 | 0.28914 | 0.20616 | 0.21081
2025-09-18 07:00 | 12.4 | 13.1652 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 12.4 | 11.1652 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15 | 16.4348 | 38.8348 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.41 | 7.1628 | 3.9445 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.25888 | 0.25968 | 0.0921 | 0.16918 | 0.17502 | 0.079454 | 0.17315 | 0.18809 | 0.082754 | 0.35098 | 0.24863 | 0.25591
2025-09-18 08:00 | 12.8 | 13.2052 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 12.8 | 11.2052 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15 | 15.9948 | 38.7948 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.41 | 7.2381 | 3.9491 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.13674 | 0.13674 | 0.048349 | 0.089362 | 0.091484 | 0.041919 | 0.09146 | 0.098428 | 0.043711 | 0.18509 | 0.13128 | 0.13517
2025-09-18 09:00 | 13 | 13.9252 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 13 | 11.9252 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15 | 15.0748 | 38.0748 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.41 | 7.397 | 4.0339 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.1155 | 0.1155 | 0.040713 | 0.075482 | 0.075615 | 0.034664 | 0.077254 | 0.082755 | 0.036922 | 0.15622 | 0.11015 | 0.11418
2025-09-18 10:00 | 13.4 | 14.0052 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 13.4 | 12.0052 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15 | 15 | 37.9948 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.41 | 7.41 | 4.0434 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.13047 | 0.13047 | 0.045705 | 0.085262 | 0.085262 | 0.039063 | 0.087264 | 0.092615 | 0.041706 | 0.17617 | 0.12432 | 0.12897
2025-09-18 11:00 | 13.5 | 14.5652 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 13.5 | 12.5652 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 15 | 37.4348 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.41 | 4.1103 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.23209 | 0.23209 | 0.081178 | 0.15167 | 0.15167 | 0.068357 | 0.15523 | 0.16437 | 0.074189 | 0.31326 | 0.22003 | 0.22942
2025-09-18 12:00 | 13.8 | 14.8852 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 13.8 | 12.8852 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 15 | 15 | 37.1148 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.41 | 7.41 | 4.1489 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0.10959 | 0.10959 | 0.038154 | 0.071617 | 0.071617 | 0.031977 | 0.073299 | 0.077078 | 0.035031 | 0.14774 | 0.10359 | 0.10833
2025-09-18 13:00 | 14.3 | 15.1652 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 14.3 | 13.1652 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 15 | 36.8348 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.41 | 4.1829 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20252 | 0.069964 | 0.13235 | 0.13235 | 0.058613 | 0.13545 | 0.14081 | 0.064737 | 0.27248 | 0.19096 | 0.20019
2025-09-18 14:00 | 14 | 15.0852 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 14 | 13.0852 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15 | 15 | 36.9148 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.41 | 7.41 | 4.1731 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.082796 | 0.082796 | 0.028737 | 0.054108 | 0.054108 | 0.024019 | 0.055378 | 0.057966 | 0.026467 | 0.11153 | 0.078127 | 0.081845
2025-09-18 15:00 | 13.8 | 15.0052 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 13.8 | 13.0052 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 15 | 15 | 36.9948 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.41 | 7.41 | 4.1634 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11273 | 0.039246 | 0.073667 | 0.073667 | 0.032778 | 0.075397 | 0.079285 | 0.036034 | 0.15197 | 0.10645 | 0.11143
2025-09-18 16:00 | 13.5 | 15.1652 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 13.5 | 13.1652 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 15 | 36.8348 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.41 | 4.1829 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.08871 | 0.08871 | 0.031029 | 0.057973 | 0.057973 | 0.025675 | 0.059334 | 0.062827 | 0.028357 | 0.11974 | 0.083647 | 0.087691
2025-09-18 17:00 | 13.2 | 15.2452 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 13.2 | 13.2452 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 15 | 36.7548 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 7.41 | 4.1926 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.035329 | 0.065702 | 0.065702 | 0.029031 | 0.067245 | 0.071699 | 0.032138 | 0.13587 | 0.094733 | 0.099383
2025-09-18 18:00 | 13.1 | 14.7252 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 13.1 | 12.7252 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15 | 15 | 37.2748 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.41 | 7.41 | 4.1296 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.094624 | 0.094624 | 0.033302 | 0.061837 | 0.061837 | 0.02774 | 0.063289 | 0.067638 | 0.030248 | 0.12793 | 0.089577 | 0.093537
2025-09-18 19:00 | 13 | 14.0852 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 13 | 12.0852 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15 | 15 | 37.9148 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.41 | 7.41 | 4.0529 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.301 | 0.301 | 0.1061 | 0.1967 | 0.1967 | 0.089909 | 0.20132 | 0.21566 | 0.096217 | 0.40709 | 0.28661 | 0.29754
2025-09-18 20:00 | 12.6 | 13.8452 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 12.6 | 11.8452 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15 | 15.5548 | 38.1548 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.41 | 7.3138 | 4.0244 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.035658 | 0.065702 | 0.066566 | 0.030244 | 0.067245 | 0.072705 | 0.032138 | 0.1362 | 0.095946 | 0.099383
2025-09-18 21:00 | 12.3 | 13.6852 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 12.3 | 11.6852 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 16.0148 | 38.3148 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 7.2347 | 4.0055 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.12733 | 0.12812 | 0.04537 | 0.083212 | 0.085228 | 0.038484 | 0.085166 | 0.092727 | 0.040703 | 0.1727 | 0.1217 | 0.12587
2025-09-18 22:00 | 12.2 | 13.7252 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 12.2 | 11.7252 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 16.0748 | 38.2748 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 7.2244 | 4.0102 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.11237 | 0.11342 | 0.040099 | 0.073432 | 0.075319 | 0.033921 | 0.075156 | 0.08202 | 0.035919 | 0.15246 | 0.10735 | 0.11108
2025-09-18 23:00 | 12.3 | 13.6052 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 12.3 | 11.6052 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 16.0948 | 38.3948 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 7.2209 | 3.9961 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.12419 | 0.12497 | 0.044252 | 0.081162 | 0.083287 | 0.037625 | 0.083067 | 0.090442 | 0.0397 | 0.16845 | 0.11879 | 0.12277
2025-09-19 | 12.2 | 13.5652 | 0.60275 | 0.4822 | 0.12055 | 12.2 | 11.5652 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 16.2348 | 38.4348 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 7.197 | 3.9914 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.11715 | 0.11824 | 0.041806 | 0.076558 | 0.078824 | 0.035533 | 0.078355 | 0.085511 | 0.037448 | 0.15895 | 0.11209 | 0.1158
2025-09-19 01:00 | 12.3 | 13.7652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 12.3 | 11.7652 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 15.9348 | 38.2348 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 7.2484 | 4.015 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15866 | 0.056182 | 0.10304 | 0.10534 | 0.047544 | 0.10546 | 0.11483 | 0.050403 | 0.21386 | 0.15059 | 0.15587
2025-09-19 02:00 | 12.3 | 13.7652 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 12.3 | 11.7652 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 15.9348 | 38.2348 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 7.2484 | 4.015 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.16894 | 0.16999 | 0.060195 | 0.1104 | 0.11286 | 0.05094 | 0.113 | 0.12303 | 0.054003 | 0.22913 | 0.16134 | 0.167
2025-09-19 03:00 | 11.8 | 13.3252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 11.8 | 11.3252 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15 | 16.8748 | 38.6748 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.41 | 7.088 | 3.9632 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.1802 | 0.18416 | 0.064704 | 0.11776 | 0.12311 | 0.055046 | 0.1208 | 0.13277 | 0.057604 | 0.24491 | 0.17281 | 0.17841
2025-09-19 04:00 | 12.1 | 12.2852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 12.1 | 10.2852 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 17.6148 | 39.7148 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 6.9632 | 3.8426 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.19146 | 0.19385 | 0.068431 | 0.12512 | 0.13315 | 0.060321 | 0.12806 | 0.14008 | 0.061204 | 0.2599 | 0.18544 | 0.18927
2025-09-19 05:00 | 12.3 | 11.6852 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 12.3 | 9.6852 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 18.0148 | 40.3148 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 6.8963 | 3.7742 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.63146 | 0.63539 | 0.225 | 0.41267 | 0.4434 | 0.20255 | 0.42236 | 0.45985 | 0.20185 | 0.85646 | 0.61521 | 0.62421
2025-09-19 06:00 | 12.3 | 11.6052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 12.3 | 9.6052 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 18.0948 | 40.3948 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 6.883 | 3.7652 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.22525 | 0.22665 | 0.08026 | 0.1472 | 0.15848 | 0.072426 | 0.15066 | 0.16404 | 0.072005 | 0.30551 | 0.21963 | 0.22267
2025-09-19 07:00 | 12.3 | 11.9652 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 12.3 | 9.9652 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 17.7348 | 40.0348 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 6.9431 | 3.806 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.20915 | 0.21046 | 0.074525 | 0.13668 | 0.14588 | 0.066528 | 0.13989 | 0.15231 | 0.066859 | 0.28368 | 0.20321 | 0.20675
2025-09-19 08:00 | 12.8 | 12.5652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 12.8 | 10.5652 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15 | 16.6348 | 39.4348 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.41 | 7.1287 | 3.8748 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.05831 | 0.10777 | 0.11203 | 0.051525 | 0.1103 | 0.11871 | 0.052717 | 0.22323 | 0.1593 | 0.16302
2025-09-19 09:00 | 14 | 13.0052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 14 | 11.0052 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15 | 15 | 38.9948 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.41 | 7.41 | 3.9258 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.06366 | 0.11986 | 0.11986 | 0.056561 | 0.12268 | 0.12841 | 0.058631 | 0.24708 | 0.17642 | 0.18131
2025-09-19 10:00 | 14.7 | 13.6052 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 14.7 | 11.6052 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 15 | 15 | 38.3948 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.41 | 7.41 | 3.9961 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.070429 | 0.13405 | 0.13405 | 0.062145 | 0.1372 | 0.14132 | 0.065572 | 0.27556 | 0.1962 | 0.20277
2025-09-19 11:00 | 15.5 | 13.4052 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 15.5 | 11.4052 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15 | 38.5948 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.41 | 3.9726 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.060831 | 0.11723 | 0.11723 | 0.054669 | 0.11999 | 0.12136 | 0.057345 | 0.24022 | 0.1719 | 0.17733
2025-09-19 12:00 | 15.9 | 13.9652 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 15.9 | 11.9652 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 15 | 38.0348 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.41 | 4.0387 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.1087 | 0.2108 | 0.2108 | 0.096691 | 0.21575 | 0.21624 | 0.10311 | 0.43127 | 0.30749 | 0.31886
2025-09-19 13:00 | 16.5 | 14.1252 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 16.5 | 12.1252 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 15 | 37.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.41 | 4.0577 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.078693 | 0.15403 | 0.15403 | 0.070323 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.3144 | 0.22436 | 0.233
2025-09-19 14:00 | 16.5 | 14.3652 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 16.5 | 12.3652 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 15 | 37.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.41 | 4.0863 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.049955 | 0.097783 | 0.097783 | 0.044329 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19958 | 0.14211 | 0.14791
2025-09-19 15:00 | 16.3 | 14.5652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 16.3 | 12.5652 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 37.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 4.1103 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.055231 | 0.10777 | 0.10777 | 0.048573 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.22015 | 0.15635 | 0.16302
2025-09-19 16:00 | 16.7 | 14.6852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 16.7 | 12.6852 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15 | 37.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.41 | 4.1248 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.052478 | 0.10304 | 0.10304 | 0.046278 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.21015 | 0.14932 | 0.15587
2025-09-19 17:00 | 16.5 | 14.2452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 16.5 | 12.2452 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 15 | 37.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.41 | 4.072 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.045122 | 0.088323 | 0.088323 | 0.040181 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.18027 | 0.1285 | 0.1336
2025-09-19 18:00 | 13.5 | 13.7652 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 13.5 | 11.7652 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 15 | 38.2348 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.41 | 4.015 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.077381 | 0.14457 | 0.14457 | 0.066706 | 0.14797 | 0.15668 | 0.070718 | 0.29861 | 0.21128 | 0.21869
2025-09-19 19:00 | 12.4 | 13.0452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 12.4 | 11.0452 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15 | 16.5548 | 38.9548 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.41 | 7.1424 | 3.9305 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17672 | 0.062678 | 0.11513 | 0.11945 | 0.054265 | 0.11784 | 0.128 | 0.056317 | 0.23886 | 0.1694 | 0.17415
2025-09-19 20:00 | 11.3 | 12.2052 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 11.3 | 10.2052 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 15 | 18.4948 | 39.7948 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.41 | 6.8166 | 3.8334 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.20273 | 0.21042 | 0.073353 | 0.13248 | 0.14402 | 0.064022 | 0.13668 | 0.15113 | 0.064804 | 0.27608 | 0.19651 | 0.20148
2025-09-19 21:00 | 12 | 11.7252 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 12 | 9.7252 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 18.2748 | 40.2748 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 6.8531 | 3.7788 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.14641 | 0.1487 | 0.05241 | 0.095683 | 0.10346 | 0.046907 | 0.097929 | 0.10737 | 0.046803 | 0.19882 | 0.14259 | 0.14473
2025-09-19 22:00 | 10.7 | 11.6852 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 10.7 | 9.6852 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 15 | 19.6148 | 40.3148 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.41 | 6.6326 | 3.7742 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.32821 | 0.3471 | 0.11985 | 0.21449 | 0.23963 | 0.10528 | 0.22279 | 0.24816 | 0.10492 | 0.44806 | 0.31976 | 0.3277
2025-09-19 23:00 | 9.6 | 11.7252 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 9.6 | 9.7252 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 15.4748 | 20.6748 | 40.2748 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 7.3277 | 6.4612 | 3.7788 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.011368 | 0.012327 | 0.0041823 | 0.0074429 | 0.008441 | 0.0036083 | 0.0077416 | 0.0087409 | 0.0036002 | 0.01555 | 0.011051 | 0.011342
2025-09-20 | 10.8 | 11.4452 | 0.83631 | 0.66905 | 0.16726 | 10.8 | 9.4452 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15.1548 | 19.7548 | 40.5548 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.3831 | 6.6098 | 3.7471 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.16254 | 0.17136 | 0.059265 | 0.10661 | 0.11908 | 0.052515 | 0.11021 | 0.12261 | 0.051959 | 0.22181 | 0.15912 | 0.16217
2025-09-20 01:00 | 11.2 | 11.0052 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 11.2 | 9.0052 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15.3948 | 19.7948 | 40.9948 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.3415 | 6.6033 | 3.6978 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.14194 | 0.14778 | 0.051435 | 0.093622 | 0.10409 | 0.046469 | 0.0958 | 0.10606 | 0.045371 | 0.19337 | 0.14009 | 0.14117
2025-09-20 02:00 | 11.7 | 10.8452 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 11.7 | 8.8452 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15.3048 | 19.4548 | 41.1548 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.3571 | 6.6587 | 3.68 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.14785 | 0.15157 | 0.053169 | 0.097316 | 0.10752 | 0.048639 | 0.099227 | 0.10919 | 0.047262 | 0.20102 | 0.14596 | 0.14649
2025-09-20 03:00 | 10.7 | 10.4452 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 10.7 | 8.4452 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 16.2048 | 20.8548 | 41.5548 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.2021 | 6.4324 | 3.6357 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.15968 | 0.16887 | 0.058309 | 0.10736 | 0.12021 | 0.053171 | 0.10839 | 0.12073 | 0.051043 | 0.21799 | 0.16053 | 0.15943
2025-09-20 04:00 | 10.3 | 10.4452 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 10.3 | 8.4452 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 16.4048 | 21.2548 | 41.5548 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 7.1679 | 6.3686 | 3.6357 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.15376 | 0.16466 | 0.056494 | 0.10388 | 0.11692 | 0.051201 | 0.10485 | 0.11737 | 0.049152 | 0.21026 | 0.15508 | 0.154
2025-09-20 05:00 | 10.2 | 10.4452 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 10.2 | 8.4452 | 9 | 24.9 | 29.8 | 50 | 15 | 19.6 | 39.8 | 16.4548 | 21.3548 | 41.5548 | 15.9 | 20.8 | 41 | 4.8425 | 4.5081 | 3.29 | 7.1594 | 6.3527 | 3.6357 | 7.0934 | 6.3292 | 3.7872 | 0.18683 | 0.20069 | 0.068748 | 0.12637 | 0.14242 | 0.062212 | 0.12755 | 0.14295 | 0.059723 | 0.25558 | 0.18858 | 0.18727
2025-09-20 06:00 | 10.1 | 11.3652 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 10.1 | 9.3652 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 15.5848 | 20.5348 | 40.6348 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.3087 | 6.4837 | 3.7381 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.21326 | 0.2298 | 0.078594 | 0.1413 | 0.15928 | 0.069067 | 0.14576 | 0.16356 | 0.068172 | 0.29186 | 0.21037 | 0.21393
2025-09-20 07:00 | 10.3 | 12.1252 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 10.3 | 10.1252 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 15 | 19.5748 | 39.8748 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 7.41 | 6.6391 | 3.8243 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.25888 | 0.27722 | 0.095114 | 0.16918 | 0.18882 | 0.081951 | 0.17653 | 0.1976 | 0.082754 | 0.35399 | 0.25113 | 0.25928
2025-09-20 08:00 | 10.7 | 12.9652 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 10.7 | 10.9652 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 15 | 18.3348 | 39.0348 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.41 | 6.8431 | 3.9211 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.13674 | 0.14461 | 0.049934 | 0.089362 | 0.096765 | 0.042218 | 0.09282 | 0.10339 | 0.043711 | 0.18668 | 0.13158 | 0.13653
2025-09-20 09:00 | 12.2 | 13.4452 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 12.2 | 11.4452 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 16.3548 | 38.5548 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 7.1765 | 3.9773 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.1155 | 0.11658 | 0.041219 | 0.075482 | 0.077938 | 0.035158 | 0.077254 | 0.08431 | 0.036922 | 0.15672 | 0.11064 | 0.11418
2025-09-20 10:00 | 13.4 | 13.9252 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 13.4 | 11.9252 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15 | 15 | 38.0748 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.41 | 7.41 | 4.0339 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.13047 | 0.13047 | 0.045705 | 0.085262 | 0.085262 | 0.039155 | 0.087264 | 0.092615 | 0.041706 | 0.17617 | 0.12442 | 0.12897
2025-09-20 11:00 | 15.3 | 13.8852 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 15.3 | 11.8852 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 15 | 38.1148 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.41 | 4.0292 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.23209 | 0.23209 | 0.078945 | 0.15167 | 0.15167 | 0.069734 | 0.15523 | 0.15772 | 0.074189 | 0.31103 | 0.2214 | 0.22942
2025-09-20 12:00 | 18.4 | 14.5652 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 18.4 | 12.5652 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 15 | 15 | 37.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.41 | 7.41 | 4.1103 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10959 | 0.10959 | 0.035518 | 0.071617 | 0.071617 | 0.032277 | 0.073299 | 0.073299 | 0.035031 | 0.14511 | 0.10389 | 0.10833
2025-09-20 13:00 | 20.3 | 14.6452 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 20.3 | 12.6452 | 9 | 19.85 | 19.7 | 50 | 15 | 15 | 29.7 | 15 | 15 | 37.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.848 | 7.41 | 7.41 | 4.1199 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20252 | 0.063713 | 0.13235 | 0.13235 | 0.059508 | 0.13545 | 0.13545 | 0.064737 | 0.26623 | 0.19185 | 0.20019
2025-09-20 14:00 | 21.4 | 14.7652 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 21.4 | 12.7652 | 9 | 19.3 | 18.6 | 50 | 15 | 15 | 28.6 | 15 | 15 | 37.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.915 | 7.41 | 7.41 | 4.1344 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.082796 | 0.082796 | 0.025603 | 0.054108 | 0.054108 | 0.024244 | 0.055378 | 0.055378 | 0.026467 | 0.1084 | 0.078352 | 0.081845
2025-09-20 15:00 | 20.6 | 14.9652 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 20.6 | 12.9652 | 9 | 19.7 | 19.4 | 50 | 15 | 15 | 29.4 | 15 | 15 | 37.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8662 | 7.41 | 7.41 | 4.1586 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11273 | 0.035298 | 0.073667 | 0.073667 | 0.032816 | 0.075397 | 0.075397 | 0.036034 | 0.14802 | 0.10648 | 0.11143
2025-09-20 16:00 | 19.4 | 14.9652 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 19.4 | 12.9652 | 9 | 20.3 | 20.6 | 50 | 15 | 15 | 30.6 | 15 | 15 | 37.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7942 | 7.41 | 7.41 | 4.1586 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.08871 | 0.08871 | 0.028305 | 0.057973 | 0.057973 | 0.025825 | 0.059334 | 0.059334 | 0.028357 | 0.11701 | 0.083797 | 0.087691
2025-09-20 17:00 | 20.5 | 14.4052 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 20.5 | 12.4052 | 9 | 19.75 | 19.5 | 50 | 15 | 15 | 29.5 | 15 | 15 | 37.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8601 | 7.41 | 7.41 | 4.0911 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.031531 | 0.065702 | 0.065702 | 0.029751 | 0.067245 | 0.067245 | 0.032138 | 0.13207 | 0.095453 | 0.099383
2025-09-20 18:00 | 15.8 | 14.0052 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 15.8 | 12.0052 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15 | 37.9948 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.41 | 4.0434 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.094624 | 0.094624 | 0.031937 | 0.061837 | 0.061837 | 0.028331 | 0.063289 | 0.063577 | 0.030248 | 0.12656 | 0.090168 | 0.093537
2025-09-20 19:00 | 15 | 13.1652 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 15 | 11.1652 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 38.8348 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.41 | 3.9445 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0.301 | 0.301 | 0.10286 | 0.1967 | 0.1967 | 0.092381 | 0.20132 | 0.20595 | 0.096217 | 0.40386 | 0.28909 | 0.29754
2025-09-20 20:00 | 13.4 | 12.3252 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 13.4 | 10.3252 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15 | 16.2748 | 39.6748 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.41 | 7.1901 | 3.8472 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.03522 | 0.065702 | 0.067711 | 0.031637 | 0.067245 | 0.071368 | 0.032138 | 0.13576 | 0.097339 | 0.099383
2025-09-20 21:00 | 12.7 | 11.9252 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 12.7 | 9.9252 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15 | 17.3748 | 40.0748 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.41 | 7.0035 | 3.8015 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0.12733 | 0.12733 | 0.045091 | 0.083212 | 0.088041 | 0.04055 | 0.085166 | 0.091867 | 0.040703 | 0.17242 | 0.12376 | 0.12587
2025-09-20 22:00 | 12.4 | 11.8452 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 12.4 | 9.8452 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15 | 17.7548 | 40.1548 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.41 | 6.9398 | 3.7924 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.11237 | 0.11271 | 0.039976 | 0.073432 | 0.078408 | 0.03587 | 0.075156 | 0.081638 | 0.035919 | 0.15234 | 0.1093 | 0.11108
2025-09-20 23:00 | 12.5 | 11.4452 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 12.5 | 9.4452 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 18.0548 | 40.5548 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 6.8897 | 3.7471 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.12419 | 0.12419 | 0.044116 | 0.081162 | 0.087291 | 0.040125 | 0.083067 | 0.090022 | 0.0397 | 0.16831 | 0.12129 | 0.12277
2025-09-21 | 12.6 | 12.0852 | 0.74657 | 0.59725 | 0.14931 | 12.6 | 10.0852 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15 | 17.3148 | 39.9148 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.41 | 7.0137 | 3.8197 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.1451 | 0.1451 | 0.051463 | 0.094825 | 0.10018 | 0.045988 | 0.097051 | 0.10493 | 0.046383 | 0.19656 | 0.14081 | 0.14343
2025-09-21 01:00 | 12.6 | 11.9252 | 1.1168 | 0.89341 | 0.22335 | 12.6 | 9.9252 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15 | 17.4748 | 40.0748 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.41 | 6.9867 | 3.8015 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.21705 | 0.21705 | 0.076982 | 0.14184 | 0.15044 | 0.069122 | 0.14518 | 0.15696 | 0.069383 | 0.29403 | 0.21097 | 0.21456
2025-09-21 02:00 | 12.3 | 11.7252 | 0.88302 | 0.70642 | 0.1766 | 12.3 | 9.7252 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 17.9748 | 40.2748 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 6.903 | 3.7788 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.17162 | 0.17269 | 0.061151 | 0.11216 | 0.12039 | 0.054984 | 0.11479 | 0.12498 | 0.054861 | 0.23277 | 0.16714 | 0.16965
2025-09-21 03:00 | 11.6 | 11.4852 | 0.90899 | 0.72719 | 0.1818 | 11.6 | 9.4852 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 15 | 18.9148 | 40.5148 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.41 | 6.7472 | 3.7516 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0.17667 | 0.18167 | 0.063631 | 0.11546 | 0.1268 | 0.05701 | 0.1187 | 0.13078 | 0.056475 | 0.2403 | 0.17247 | 0.17518
2025-09-21 04:00 | 11 | 11.7252 | 1.0129 | 0.8103 | 0.20258 | 11 | 9.7252 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15 | 19.2748 | 40.2748 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.41 | 6.6881 | 3.7788 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.19686 | 0.20625 | 0.071558 | 0.12865 | 0.14254 | 0.063069 | 0.13317 | 0.1478 | 0.062929 | 0.26842 | 0.19172 | 0.1961
2025-09-21 05:00 | 9.7 | 11.7252 | 1.0388 | 0.83108 | 0.20777 | 9.7 | 9.7252 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 15.4248 | 20.5748 | 40.2748 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 7.3363 | 6.4773 | 3.7788 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.20332 | 0.2203 | 0.074864 | 0.13327 | 0.15095 | 0.064687 | 0.13863 | 0.15633 | 0.064542 | 0.27819 | 0.19796 | 0.20317
2025-09-21 06:00 | 10 | 12.2852 | 0.93496 | 0.74797 | 0.18699 | 10 | 10.2852 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 15 | 19.7148 | 39.7148 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 7.41 | 6.6163 | 3.8426 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.18172 | 0.19642 | 0.067071 | 0.11875 | 0.133 | 0.057251 | 0.12434 | 0.13969 | 0.058088 | 0.24879 | 0.176 | 0.18243
2025-09-21 07:00 | 14.2 | 13.1252 | 1.1168 | 0.89341 | 0.22335 | 14.2 | 11.1252 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 15 | 38.8748 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.41 | 3.9398 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.21705 | 0.21705 | 0.075102 | 0.14184 | 0.14184 | 0.066696 | 0.14518 | 0.15126 | 0.069383 | 0.29215 | 0.20854 | 0.21456
2025-09-21 08:00 | 17.7 | 13.8452 | 0.93496 | 0.74797 | 0.18699 | 17.7 | 11.8452 | 9 | 21.15 | 22.3 | 50 | 15 | 15 | 32.3 | 15 | 15 | 38.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6946 | 7.41 | 7.41 | 4.0244 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.18172 | 0.18172 | 0.059543 | 0.11875 | 0.11875 | 0.054664 | 0.12154 | 0.12154 | 0.058088 | 0.24126 | 0.17342 | 0.17963
2025-09-21 09:00 | 20.8 | 14.4052 | 1.5046 | 1.2037 | 0.30092 | 20.8 | 12.4052 | 9 | 19.6 | 19.2 | 50 | 15 | 15 | 29.2 | 15 | 15 | 37.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8783 | 7.41 | 7.41 | 4.0911 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.29243 | 0.29243 | 0.091284 | 0.19111 | 0.19111 | 0.086536 | 0.1956 | 0.1956 | 0.09348 | 0.38372 | 0.27764 | 0.28908
2025-09-21 10:00 | 22.7 | 15.0452 | 1.051 | 0.84078 | 0.2102 | 22.7 | 13.0452 | 9 | 18.65 | 17.3 | 50 | 15 | 15 | 27.3 | 15 | 15 | 36.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9956 | 7.41 | 7.41 | 4.1683 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20427 | 0.20427 | 0.06189 | 0.13349 | 0.13349 | 0.059326 | 0.13662 | 0.13662 | 0.065296 | 0.26616 | 0.19282 | 0.20192
2025-09-21 11:00 | 25.1 | 15.4052 | 1.3107 | 1.0486 | 0.26214 | 25.1 | 13.4052 | 9 | 17.45 | 14.9 | 50 | 15 | 15 | 24.9 | 15 | 15 | 36.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.149 | 7.41 | 7.41 | 4.2121 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.25474 | 0.25474 | 0.074331 | 0.16648 | 0.16648 | 0.073217 | 0.17039 | 0.17039 | 0.081432 | 0.32907 | 0.23969 | 0.25182
2025-09-21 12:00 | 26 | 15.7652 | 0.83108 | 0.66486 | 0.16622 | 26 | 13.7652 | 9 | 17 | 14 | 50 | 15 | 15 | 24 | 15 | 15 | 36.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.208 | 7.41 | 7.41 | 4.2562 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16153 | 0.16153 | 0.046471 | 0.10556 | 0.10556 | 0.045944 | 0.10804 | 0.10804 | 0.051634 | 0.208 | 0.1515 | 0.15967
2025-09-21 13:00 | 27.5 | 16.2452 | 1.1549 | 0.92389 | 0.23097 | 27.5 | 14.2452 | 9 | 16.25 | 12.5 | 50 | 15 | 15 | 22.5 | 15 | 15 | 35.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3081 | 7.41 | 7.41 | 4.3156 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.22446 | 0.22446 | 0.063074 | 0.14668 | 0.14668 | 0.062966 | 0.15013 | 0.15013 | 0.07175 | 0.28753 | 0.20965 | 0.22188
2025-09-21 14:00 | 27.6 | 16.4852 | 0.5454 | 0.43632 | 0.10908 | 27.6 | 14.4852 | 9 | 16.2 | 12.4 | 50 | 15 | 15 | 22.4 | 15 | 15 | 35.5148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3149 | 7.41 | 7.41 | 4.3455 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.106 | 0.106 | 0.029741 | 0.069273 | 0.069273 | 0.029532 | 0.0709 | 0.0709 | 0.033885 | 0.13574 | 0.098805 | 0.10478
2025-09-21 15:00 | 27.8 | 16.6452 | 0.49345 | 0.39476 | 0.098691 | 27.8 | 14.6452 | 9 | 16.1 | 12.2 | 50 | 15 | 15 | 22.2 | 15 | 15 | 35.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.3284 | 7.41 | 7.41 | 4.3654 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.095906 | 0.095906 | 0.026824 | 0.062676 | 0.062676 | 0.026597 | 0.064147 | 0.064147 | 0.030658 | 0.12273 | 0.089272 | 0.094805
2025-09-21 16:00 | 27.2 | 16.6852 | 0.81724 | 0.65379 | 0.16345 | 27.2 | 14.6852 | 9 | 16.4 | 12.8 | 50 | 15 | 15 | 22.8 | 15 | 15 | 35.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.2879 | 7.41 | 7.41 | 4.3705 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15884 | 0.15884 | 0.044845 | 0.1038 | 0.1038 | 0.043998 | 0.10624 | 0.10624 | 0.050774 | 0.20368 | 0.1478 | 0.15701
2025-09-21 17:00 | 24.6 | 16.4452 | 1.5687 | 1.255 | 0.31374 | 24.6 | 14.4452 | 9 | 17.7 | 15.4 | 50 | 15 | 15 | 25.4 | 15 | 15 | 35.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1166 | 7.41 | 7.41 | 4.3405 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.30489 | 0.30489 | 0.089663 | 0.19925 | 0.19925 | 0.085038 | 0.20393 | 0.20393 | 0.097461 | 0.39455 | 0.28428 | 0.30139
2025-09-21 18:00 | 19.8 | 16.1652 | 0.46748 | 0.37399 | 0.093496 | 19.8 | 14.1652 | 9 | 20.1 | 20.2 | 50 | 15 | 15 | 30.2 | 15 | 15 | 35.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.818 | 7.41 | 7.41 | 4.3056 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.090859 | 0.090859 | 0.02881 | 0.059377 | 0.059377 | 0.025547 | 0.060771 | 0.060771 | 0.029044 | 0.11967 | 0.084924 | 0.089815
2025-09-21 19:00 | 18.5 | 15.6052 | 0.72719 | 0.58176 | 0.14544 | 18.5 | 13.6052 | 9 | 20.75 | 21.5 | 50 | 15 | 15 | 31.5 | 15 | 15 | 36.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7411 | 7.41 | 7.41 | 4.2366 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14134 | 0.14134 | 0.045736 | 0.092364 | 0.092364 | 0.040387 | 0.094533 | 0.094533 | 0.04518 | 0.18707 | 0.13275 | 0.13971
2025-09-21 20:00 | 17.6 | 15.0852 | 0.64928 | 0.51942 | 0.12986 | 17.6 | 13.0852 | 9 | 21.2 | 22.4 | 50 | 15 | 15 | 32.4 | 15 | 15 | 36.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6889 | 7.41 | 7.41 | 4.1731 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.12619 | 0.12619 | 0.041414 | 0.082468 | 0.082468 | 0.036608 | 0.084404 | 0.084404 | 0.040339 | 0.16761 | 0.11908 | 0.12474
2025-09-21 21:00 | 15.4 | 14.6852 | 1.3687 | 1.095 | 0.27374 | 15.4 | 12.6852 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15 | 37.3148 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.41 | 4.1248 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.26602 | 0.26602 | 0.090346 | 0.17384 | 0.17384 | 0.078076 | 0.17793 | 0.18037 | 0.085036 | 0.35636 | 0.25192 | 0.26296
2025-09-21 22:00 | 14.6 | 14.2852 | 0.80511 | 0.64409 | 0.16102 | 14.6 | 12.2852 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 15 | 37.7148 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.41 | 4.0768 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.15648 | 0.15648 | 0.053808 | 0.10226 | 0.10226 | 0.046467 | 0.10466 | 0.10805 | 0.05002 | 0.21029 | 0.14873 | 0.15468
2025-09-21 23:00 | 12.2 | 14.0852 | 0.77914 | 0.62331 | 0.15583 | 12.2 | 12.0852 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 15.7148 | 37.9148 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 7.2862 | 4.0529 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.15143 | 0.15285 | 0.05404 | 0.098962 | 0.10064 | 0.045233 | 0.10129 | 0.11054 | 0.048407 | 0.20547 | 0.14419 | 0.14969
2025-09-22 | 11.4 | 13.0052 | 0.69985 | 0.55988 | 0.13997 | 11.4 | 11.0052 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15 | 17.5948 | 38.9948 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.41 | 6.9666 | 3.9258 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.13602 | 0.14075 | 0.049141 | 0.088891 | 0.094549 | 0.041946 | 0.0916 | 0.10117 | 0.043481 | 0.18516 | 0.13084 | 0.13508
2025-09-22 01:00 | 11.3 | 12.2852 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 11.3 | 10.2852 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 15 | 18.4148 | 39.7148 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.41 | 6.8298 | 3.8426 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.14194 | 0.14732 | 0.051356 | 0.092756 | 0.10064 | 0.044717 | 0.095691 | 0.10581 | 0.045371 | 0.19329 | 0.13747 | 0.14106
2025-09-22 02:00 | 10.6 | 12.1252 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 10.6 | 10.1252 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 15 | 19.2748 | 39.8748 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.41 | 6.6881 | 3.8243 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.14785 | 0.15685 | 0.054073 | 0.096621 | 0.10705 | 0.046804 | 0.10047 | 0.11205 | 0.047262 | 0.20192 | 0.14342 | 0.14774
2025-09-22 03:00 | 10.5 | 11.6452 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 10.5 | 9.6452 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 15.1048 | 19.8548 | 40.3548 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.3918 | 6.5935 | 3.7697 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.15968 | 0.16992 | 0.058488 | 0.10461 | 0.11727 | 0.05128 | 0.10864 | 0.12131 | 0.051043 | 0.21817 | 0.15589 | 0.15968
2025-09-22 04:00 | 9.8 | 11.4452 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 9.8 | 9.4452 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 15.6548 | 20.7548 | 40.5548 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 7.2966 | 6.4484 | 3.7471 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.15448 | 0.16725 | 0.056926 | 0.10205 | 0.11547 | 0.049678 | 0.10545 | 0.11877 | 0.049152 | 0.21141 | 0.15173 | 0.1546
2025-09-22 05:00 | 9.6 | 12.0052 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 9.6 | 10.0052 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 15.1948 | 20.3948 | 39.9948 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 7.3761 | 6.5062 | 3.8106 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.18858 | 0.20449 | 0.069379 | 0.12266 | 0.13906 | 0.059356 | 0.12842 | 0.145 | 0.059723 | 0.25796 | 0.18201 | 0.18815
2025-09-22 06:00 | 9.1 | 13.8452 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 9.1 | 11.8452 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 15 | 19.0548 | 38.1548 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 7.41 | 6.7242 | 4.0244 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.21778 | 0.2371 | 0.079799 | 0.13937 | 0.15358 | 0.064154 | 0.14743 | 0.1675 | 0.068172 | 0.29757 | 0.20352 | 0.21561
2025-09-22 07:00 | 13 | 14.2052 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 13 | 12.2052 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15 | 15 | 37.7948 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.41 | 7.41 | 4.0672 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.25888 | 0.25888 | 0.091252 | 0.16918 | 0.16918 | 0.077056 | 0.17315 | 0.18548 | 0.082754 | 0.35013 | 0.24624 | 0.25591
2025-09-22 08:00 | 16.5 | 14.1252 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 16.5 | 12.1252 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 15 | 37.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.41 | 4.0577 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13674 | 0.13674 | 0.045653 | 0.089362 | 0.089362 | 0.040797 | 0.09146 | 0.09146 | 0.043711 | 0.18239 | 0.13016 | 0.13517
2025-09-22 09:00 | 20.4 | 14.8452 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 20.4 | 12.8452 | 9 | 19.8 | 19.6 | 50 | 15 | 15 | 29.6 | 15 | 15 | 37.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8541 | 7.41 | 7.41 | 4.1441 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.1155 | 0.1155 | 0.036281 | 0.075482 | 0.075482 | 0.033742 | 0.077254 | 0.077254 | 0.036922 | 0.15178 | 0.10922 | 0.11418
2025-09-22 10:00 | 21.8 | 15.8052 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 21.8 | 13.8052 | 9 | 19.1 | 18.2 | 50 | 15 | 15 | 28.2 | 15 | 15 | 36.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9396 | 7.41 | 7.41 | 4.2612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13047 | 0.13047 | 0.040092 | 0.085262 | 0.085262 | 0.037067 | 0.087264 | 0.087264 | 0.041706 | 0.17056 | 0.12233 | 0.12897
2025-09-22 11:00 | 23.4 | 15.5652 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 23.4 | 13.5652 | 9 | 18.3 | 16.6 | 50 | 15 | 15 | 26.6 | 15 | 15 | 36.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0398 | 7.41 | 7.41 | 4.2317 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.23209 | 0.23209 | 0.06955 | 0.15167 | 0.15167 | 0.066396 | 0.15523 | 0.15523 | 0.074189 | 0.30164 | 0.21807 | 0.22942
2025-09-22 12:00 | 25.4 | 15.7252 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 25.4 | 13.7252 | 9 | 17.3 | 14.6 | 50 | 15 | 15 | 24.6 | 15 | 15 | 36.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1686 | 7.41 | 7.41 | 4.2513 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10959 | 0.10959 | 0.031826 | 0.071617 | 0.071617 | 0.031207 | 0.073299 | 0.073299 | 0.035031 | 0.14142 | 0.10282 | 0.10833
2025-09-22 13:00 | 25.7 | 15.5252 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 25.7 | 13.5252 | 9 | 17.15 | 14.3 | 50 | 15 | 15 | 24.3 | 15 | 15 | 36.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1882 | 7.41 | 7.41 | 4.2268 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20252 | 0.058538 | 0.13235 | 0.13235 | 0.058004 | 0.13545 | 0.13545 | 0.064737 | 0.26105 | 0.19035 | 0.20019
2025-09-22 14:00 | 25.4 | 16.0452 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 25.4 | 14.0452 | 9 | 17.3 | 14.6 | 50 | 15 | 15 | 24.6 | 15 | 15 | 35.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.1686 | 7.41 | 7.41 | 4.2908 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.082796 | 0.082796 | 0.024045 | 0.054108 | 0.054108 | 0.02336 | 0.055378 | 0.055378 | 0.026467 | 0.10684 | 0.077468 | 0.081845
2025-09-22 15:00 | 23.7 | 15.7252 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 23.7 | 13.7252 | 9 | 18.15 | 16.3 | 50 | 15 | 15 | 26.3 | 15 | 15 | 36.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 4.0588 | 7.41 | 7.41 | 4.2513 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11273 | 0.033623 | 0.073667 | 0.073667 | 0.0321 | 0.075397 | 0.075397 | 0.036034 | 0.14635 | 0.10577 | 0.11143
2025-09-22 16:00 | 18.4 | 15.3652 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 18.4 | 13.3652 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 15 | 15 | 36.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.41 | 7.41 | 4.2072 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.08871 | 0.08871 | 0.028751 | 0.057973 | 0.057973 | 0.025526 | 0.059334 | 0.059334 | 0.028357 | 0.11746 | 0.083499 | 0.087691
2025-09-22 17:00 | 16.3 | 15.0452 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 16.3 | 13.0452 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 36.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 4.1683 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.03367 | 0.065702 | 0.065702 | 0.0292 | 0.067245 | 0.067245 | 0.032138 | 0.13421 | 0.094902 | 0.099383
2025-09-22 18:00 | 16.1 | 14.6052 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 16.1 | 12.6052 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15 | 37.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.41 | 4.1151 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.094624 | 0.094624 | 0.031789 | 0.061837 | 0.061837 | 0.027837 | 0.063289 | 0.063289 | 0.030248 | 0.12641 | 0.089675 | 0.093537
2025-09-22 19:00 | 16 | 14.1252 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 16 | 12.1252 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 37.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.41 | 4.0577 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.301 | 0.301 | 0.10128 | 0.1967 | 0.1967 | 0.089803 | 0.20132 | 0.20132 | 0.096217 | 0.40227 | 0.28651 | 0.29754
2025-09-22 20:00 | 16.4 | 13.0452 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 16.4 | 11.0452 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15 | 38.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.41 | 3.9305 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.033618 | 0.065702 | 0.065702 | 0.030967 | 0.067245 | 0.067245 | 0.032138 | 0.13416 | 0.096669 | 0.099383
2025-09-22 21:00 | 16.3 | 11.6852 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 16.3 | 9.6852 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 40.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 3.7742 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.12733 | 0.12733 | 0.042644 | 0.083212 | 0.083212 | 0.040843 | 0.085166 | 0.085166 | 0.040703 | 0.16997 | 0.12405 | 0.12587
2025-09-22 22:00 | 16.7 | 11.6052 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 16.7 | 9.6052 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15 | 40.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.41 | 3.7652 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.11237 | 0.11237 | 0.037398 | 0.073432 | 0.073432 | 0.036129 | 0.075156 | 0.075156 | 0.035919 | 0.14976 | 0.10956 | 0.11108
2025-09-22 23:00 | 16.4 | 11.6052 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 16.4 | 9.6052 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15 | 40.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.41 | 3.7652 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.12419 | 0.12419 | 0.041528 | 0.081162 | 0.081162 | 0.039932 | 0.083067 | 0.083067 | 0.0397 | 0.16572 | 0.12109 | 0.12277
2025-09-23 | 15.9 | 11.6852 | 0.69985 | 0.55988 | 0.13997 | 15.9 | 9.6852 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 15 | 40.3148 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.41 | 3.7742 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.13602 | 0.13602 | 0.045839 | 0.088891 | 0.088891 | 0.04363 | 0.090979 | 0.091185 | 0.043481 | 0.18186 | 0.13252 | 0.13446
2025-09-23 01:00 | 16 | 11.5652 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 16 | 9.5652 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 40.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.41 | 3.7607 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14194 | 0.14194 | 0.047757 | 0.092756 | 0.092756 | 0.045692 | 0.094934 | 0.094934 | 0.045371 | 0.18969 | 0.13845 | 0.14031
2025-09-23 02:00 | 16.1 | 11.5652 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 16.1 | 9.5652 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15 | 40.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.41 | 3.7607 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14785 | 0.14785 | 0.04967 | 0.096621 | 0.096621 | 0.047596 | 0.09889 | 0.09889 | 0.047262 | 0.19752 | 0.14422 | 0.14615
2025-09-23 03:00 | 15.8 | 11.5652 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 15.8 | 9.5652 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15 | 40.4348 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.41 | 3.7607 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.15968 | 0.15968 | 0.053894 | 0.10435 | 0.10435 | 0.051403 | 0.1068 | 0.10729 | 0.051043 | 0.21357 | 0.15575 | 0.15784
2025-09-23 04:00 | 15 | 11.5652 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 15 | 9.5652 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15.4348 | 40.4348 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.3346 | 3.7607 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0.15376 | 0.15376 | 0.052548 | 0.10049 | 0.10152 | 0.049499 | 0.10285 | 0.10521 | 0.049152 | 0.20631 | 0.14999 | 0.152
2025-09-23 05:00 | 10.8 | 11.5252 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 10.8 | 9.5252 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15.0748 | 19.6748 | 40.4748 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.397 | 6.6228 | 3.7561 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.18683 | 0.19697 | 0.06812 | 0.12231 | 0.13661 | 0.060217 | 0.12668 | 0.14093 | 0.059723 | 0.25495 | 0.18253 | 0.1864
2025-09-23 06:00 | 10.4 | 11.5652 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 10.4 | 9.5652 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 15.2348 | 20.0348 | 40.4348 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 7.3692 | 6.5644 | 3.7607 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.21326 | 0.22766 | 0.078235 | 0.14014 | 0.15732 | 0.068653 | 0.14526 | 0.1624 | 0.068172 | 0.2915 | 0.20879 | 0.21343
2025-09-23 07:00 | 10.6 | 11.4852 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 10.6 | 9.4852 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 15.2148 | 19.9148 | 40.5148 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.3727 | 6.5838 | 3.7516 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.25888 | 0.27463 | 0.094679 | 0.17004 | 0.19041 | 0.083538 | 0.17593 | 0.1962 | 0.082754 | 0.35356 | 0.25357 | 0.25868
2025-09-23 08:00 | 11.2 | 11.5252 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 11.2 | 9.5252 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15 | 19.2748 | 40.4748 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.41 | 6.6881 | 3.7561 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.13674 | 0.14238 | 0.049553 | 0.089362 | 0.099007 | 0.044073 | 0.092294 | 0.10218 | 0.043711 | 0.18629 | 0.13343 | 0.13601
2025-09-23 09:00 | 11.7 | 11.6852 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 11.7 | 9.6852 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15 | 18.6148 | 40.3148 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.41 | 6.7967 | 3.7742 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.1155 | 0.11841 | 0.041537 | 0.075482 | 0.082293 | 0.037049 | 0.077518 | 0.085302 | 0.036922 | 0.15704 | 0.11253 | 0.11444
2025-09-23 10:00 | 12.9 | 12.2852 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 12.9 | 10.2852 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15 | 16.8148 | 39.7148 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.41 | 7.0982 | 3.8426 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.13047 | 0.13047 | 0.04606 | 0.085262 | 0.089007 | 0.041104 | 0.087264 | 0.093694 | 0.041706 | 0.17653 | 0.12637 | 0.12897
2025-09-23 11:00 | 13.7 | 12.6052 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 13.7 | 10.6052 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 15.6948 | 39.3948 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.2897 | 3.8794 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.23209 | 0.23209 | 0.080928 | 0.15167 | 0.15417 | 0.072425 | 0.15523 | 0.16361 | 0.074189 | 0.31301 | 0.2241 | 0.22942
2025-09-23 12:00 | 13.5 | 12.4052 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 13.5 | 10.4052 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 16.0948 | 39.5948 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.2209 | 3.8564 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.10959 | 0.10959 | 0.038332 | 0.071617 | 0.073492 | 0.034403 | 0.073299 | 0.077614 | 0.035031 | 0.14792 | 0.10602 | 0.10833
2025-09-23 13:00 | 13.7 | 12.9252 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 13.7 | 10.9252 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 15.3748 | 39.0748 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.345 | 3.9165 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20252 | 0.070617 | 0.13235 | 0.13352 | 0.062599 | 0.13545 | 0.14277 | 0.064737 | 0.27313 | 0.19495 | 0.20019
2025-09-23 14:00 | 15.4 | 13.2452 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 15.4 | 11.2452 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15 | 38.7548 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.41 | 3.9538 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.082796 | 0.082796 | 0.02812 | 0.054108 | 0.054108 | 0.025351 | 0.055378 | 0.056138 | 0.026467 | 0.11092 | 0.079459 | 0.081845
2025-09-23 15:00 | 15.1 | 13.0052 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 15.1 | 11.0052 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 15 | 38.9948 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.41 | 3.9258 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11273 | 0.038463 | 0.073667 | 0.073667 | 0.034762 | 0.075397 | 0.076956 | 0.036034 | 0.15119 | 0.10843 | 0.11143
2025-09-23 16:00 | 14.4 | 12.7252 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 14.4 | 10.7252 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 15 | 39.2748 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 7.41 | 3.8933 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0.08871 | 0.08871 | 0.030599 | 0.057973 | 0.057973 | 0.027584 | 0.059334 | 0.061538 | 0.028357 | 0.11931 | 0.085557 | 0.087691
2025-09-23 17:00 | 12.6 | 11.3252 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 12.6 | 9.3252 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15 | 18.0748 | 40.6748 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.41 | 6.8863 | 3.7336 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.035658 | 0.065702 | 0.070699 | 0.032599 | 0.067245 | 0.072705 | 0.032138 | 0.1362 | 0.098302 | 0.099383
2025-09-23 18:00 | 11.3 | 12.1252 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 11.3 | 10.1252 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 15 | 18.5748 | 39.8748 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.41 | 6.8033 | 3.8243 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.094624 | 0.098216 | 0.034238 | 0.061837 | 0.067352 | 0.029954 | 0.063794 | 0.070541 | 0.030248 | 0.12886 | 0.091792 | 0.094042
2025-09-23 19:00 | 10.3 | 11.6452 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 10.3 | 9.6452 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 15.2048 | 20.0548 | 40.3548 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 7.3744 | 6.5611 | 3.7697 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.301 | 0.32232 | 0.11059 | 0.19765 | 0.22215 | 0.096664 | 0.20525 | 0.22975 | 0.096217 | 0.41159 | 0.29432 | 0.30147
2025-09-23 20:00 | 9.5 | 11.9252 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 9.5 | 9.9252 | 9 | 25.25 | 30.5 | 50 | 15.75 | 21 | 40.5 | 15.3248 | 20.5748 | 40.0748 | 16.25 | 21.5 | 41 | 4.7865 | 4.4105 | 3.2551 | 7.3536 | 6.4773 | 3.8015 | 7.0369 | 6.2247 | 3.7872 | 0.10171 | 0.11039 | 0.037391 | 0.066206 | 0.075163 | 0.032017 | 0.069186 | 0.078213 | 0.032138 | 0.1391 | 0.098224 | 0.10132
2025-09-23 21:00 | 8.6 | 11.7652 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 8.6 | 9.7652 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 15.9348 | 21.6348 | 40.2348 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 7.2484 | 6.3084 | 3.7833 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.13155 | 0.1438 | 0.048007 | 0.085067 | 0.097743 | 0.040745 | 0.088532 | 0.10121 | 0.040703 | 0.17956 | 0.12581 | 0.12924
2025-09-23 22:00 | 7.2 | 11.6052 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 7.2 | 9.6052 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 16.7948 | 23.1948 | 40.3948 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 7.1016 | 6.0647 | 3.7652 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.11995 | 0.1326 | 0.043269 | 0.076621 | 0.089721 | 0.036129 | 0.079397 | 0.092386 | 0.035919 | 0.16322 | 0.11275 | 0.11532
2025-09-23 23:00 | 6.4 | 11.5652 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 6.4 | 9.5652 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 17.2348 | 24.0348 | 40.4348 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 7.0271 | 5.9359 | 3.7607 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.13508 | 0.15028 | 0.048399 | 0.085584 | 0.10132 | 0.03998 | 0.08857 | 0.10412 | 0.0397 | 0.18348 | 0.12556 | 0.12827
2025-09-24 | 4.8 | 11.6452 | 0.69985 | 0.55988 | 0.13997 | 4.8 | 9.6452 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 17.9548 | 25.5548 | 40.3548 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.9063 | 5.7071 | 3.7697 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.15361 | 0.17306 | 0.054284 | 0.095374 | 0.11541 | 0.043683 | 0.098825 | 0.1186 | 0.043481 | 0.2079 | 0.13906 | 0.14231
2025-09-24 01:00 | 4.2 | 11.2052 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 4.2 | 9.2052 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 18.6948 | 26.5948 | 40.7948 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.7835 | 5.5538 | 3.7201 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.16257 | 0.18401 | 0.057147 | 0.10132 | 0.12376 | 0.046189 | 0.10385 | 0.12561 | 0.045371 | 0.21972 | 0.14751 | 0.14922
2025-09-24 02:00 | 3.8 | 10.8052 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 3.8 | 8.8052 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 19.2948 | 27.3948 | 41.1948 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.6848 | 5.4377 | 3.6755 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.17095 | 0.19409 | 0.059879 | 0.1071 | 0.13167 | 0.048698 | 0.10868 | 0.13215 | 0.047262 | 0.23082 | 0.1558 | 0.15594
2025-09-24 03:00 | 3.3 | 10.6852 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 3.3 | 8.6852 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 19.6648 | 28.0148 | 41.3148 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.6244 | 5.3487 | 3.6622 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.18681 | 0.21291 | 0.065143 | 0.11673 | 0.14457 | 0.052785 | 0.11806 | 0.14451 | 0.051043 | 0.25195 | 0.16951 | 0.16911
2025-09-24 04:00 | 3.1 | 10.6852 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 3.1 | 8.6852 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 19.7648 | 28.2148 | 41.3148 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.6082 | 5.3202 | 3.6622 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.18074 | 0.2063 | 0.062914 | 0.11268 | 0.13996 | 0.05083 | 0.11396 | 0.13985 | 0.049152 | 0.24365 | 0.16351 | 0.16311
2025-09-24 05:00 | 2.5 | 10.4852 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 2.5 | 8.4852 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 20.2648 | 29.0148 | 41.5148 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.5272 | 5.2071 | 3.6401 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.22273 | 0.25539 | 0.077113 | 0.13861 | 0.17375 | 0.062137 | 0.13944 | 0.1725 | 0.059723 | 0.29984 | 0.20075 | 0.19917
2025-09-24 06:00 | 3.5 | 10.7652 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 3.5 | 8.7652 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 19.4848 | 27.7348 | 41.2348 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.6538 | 5.3888 | 3.6711 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.24832 | 0.28259 | 0.086751 | 0.15521 | 0.19165 | 0.070329 | 0.15732 | 0.19205 | 0.068172 | 0.33508 | 0.22554 | 0.22549
2025-09-24 07:00 | 4.8 | 12.1252 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 4.8 | 10.1252 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 17.4748 | 25.0748 | 39.8748 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.9867 | 5.7788 | 3.8243 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.29236 | 0.32937 | 0.10331 | 0.17943 | 0.21693 | 0.081951 | 0.18809 | 0.22573 | 0.082754 | 0.39567 | 0.26138 | 0.27084
2025-09-24 08:00 | 9.2 | 12.2052 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 9.2 | 10.2052 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 15.1948 | 20.5948 | 39.7948 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 7.3761 | 6.4741 | 3.8334 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.13931 | 0.15155 | 0.051088 | 0.089772 | 0.10228 | 0.043184 | 0.094424 | 0.10714 | 0.043711 | 0.1904 | 0.13296 | 0.13814
2025-09-24 09:00 | 10.5 | 12.8052 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 10.5 | 10.8052 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 15 | 18.6948 | 39.1948 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.41 | 6.7835 | 3.9026 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.1155 | 0.12291 | 0.042307 | 0.075482 | 0.082453 | 0.03583 | 0.078582 | 0.087746 | 0.036922 | 0.15781 | 0.11131 | 0.1155
2025-09-24 10:00 | 12.1 | 13.3252 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 12.1 | 11.3252 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 16.5748 | 38.6748 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 7.139 | 3.9632 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.13047 | 0.1321 | 0.046631 | 0.085262 | 0.088499 | 0.039854 | 0.087264 | 0.095456 | 0.041706 | 0.1771 | 0.12512 | 0.12897
2025-09-24 11:00 | 12.6 | 13.6052 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 12.6 | 11.6052 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15 | 15.7948 | 38.3948 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.41 | 7.2725 | 3.9961 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.23209 | 0.23209 | 0.082314 | 0.15167 | 0.15454 | 0.070311 | 0.15523 | 0.16784 | 0.074189 | 0.3144 | 0.22198 | 0.22942
2025-09-24 12:00 | 14 | 13.6852 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 14 | 11.6852 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15 | 15 | 38.3148 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.41 | 7.41 | 4.0055 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.10959 | 0.10959 | 0.038036 | 0.071617 | 0.071617 | 0.033122 | 0.073299 | 0.076724 | 0.035031 | 0.14763 | 0.10474 | 0.10833
2025-09-24 13:00 | 14.5 | 13.9252 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 14.5 | 11.9252 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 15 | 38.0748 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.41 | 4.0339 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20252 | 0.069747 | 0.13235 | 0.13235 | 0.060777 | 0.13545 | 0.14016 | 0.064737 | 0.27226 | 0.19312 | 0.20019
2025-09-24 14:00 | 15.7 | 14.2852 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 15.7 | 12.2852 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 15 | 37.7148 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.41 | 4.0768 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.082796 | 0.082796 | 0.027989 | 0.054108 | 0.054108 | 0.024587 | 0.055378 | 0.055756 | 0.026467 | 0.11078 | 0.078694 | 0.081845
2025-09-24 15:00 | 14.1 | 13.9652 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 14.1 | 11.9652 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 15 | 38.0348 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 7.41 | 4.0387 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11273 | 0.039065 | 0.073667 | 0.073667 | 0.033791 | 0.075397 | 0.078739 | 0.036034 | 0.15179 | 0.10746 | 0.11143
2025-09-24 16:00 | 14.5 | 14.1252 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 14.5 | 12.1252 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 15 | 37.8748 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.41 | 4.0577 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.08871 | 0.08871 | 0.030552 | 0.057973 | 0.057973 | 0.026467 | 0.059334 | 0.061397 | 0.028357 | 0.11926 | 0.084439 | 0.087691
2025-09-24 17:00 | 12.9 | 13.6452 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 12.9 | 11.6452 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15 | 15.4548 | 38.3548 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.41 | 7.3311 | 4.0008 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.035493 | 0.065702 | 0.066409 | 0.030422 | 0.067245 | 0.0722 | 0.032138 | 0.13603 | 0.096125 | 0.099383
2025-09-24 18:00 | 9.8 | 13.1652 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 9.8 | 11.1652 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 15 | 19.0348 | 38.8348 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 7.41 | 6.7275 | 3.9445 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.095065 | 0.10292 | 0.035032 | 0.061837 | 0.068111 | 0.029042 | 0.064893 | 0.073088 | 0.030248 | 0.1301 | 0.090879 | 0.095141
2025-09-24 19:00 | 9.3 | 12.4852 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 9.3 | 10.4852 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 15 | 20.2148 | 39.5148 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 7.41 | 6.5353 | 3.8656 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.30594 | 0.33255 | 0.11229 | 0.1967 | 0.22303 | 0.094266 | 0.20761 | 0.23528 | 0.096217 | 0.41822 | 0.29097 | 0.30383
2025-09-24 20:00 | 6.8 | 11.8052 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 6.8 | 9.8052 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 16.7948 | 23.3948 | 40.1948 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 7.1016 | 6.0339 | 3.7878 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.10833 | 0.12014 | 0.038947 | 0.068556 | 0.080687 | 0.032133 | 0.071368 | 0.083469 | 0.032138 | 0.14728 | 0.10069 | 0.10351
2025-09-24 21:00 | 6.5 | 11.6452 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 6.5 | 9.6452 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 17.1048 | 23.8548 | 40.3548 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 7.0491 | 5.9634 | 3.7697 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.13817 | 0.15359 | 0.049548 | 0.087472 | 0.1034 | 0.040892 | 0.090702 | 0.10649 | 0.040703 | 0.18772 | 0.12836 | 0.1314
2025-09-24 22:00 | 5.3 | 11.4052 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 5.3 | 9.4052 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 17.9448 | 25.2948 | 40.5948 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.908 | 5.7459 | 3.7426 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.12542 | 0.14074 | 0.044513 | 0.078768 | 0.094699 | 0.036347 | 0.081164 | 0.096776 | 0.035919 | 0.16993 | 0.11512 | 0.11708
2025-09-24 23:00 | 6 | 11.4852 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 6 | 9.4852 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 17.5148 | 24.5148 | 40.5148 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.98 | 5.8631 | 3.7516 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.13636 | 0.15218 | 0.048689 | 0.086161 | 0.10258 | 0.040076 | 0.088981 | 0.10514 | 0.0397 | 0.18505 | 0.12624 | 0.12868
2025-09-25 | 3.9 | 11.8452 | 0.69985 | 0.55988 | 0.13997 | 3.9 | 9.8452 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 18.2048 | 26.2548 | 40.1548 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 6.8647 | 5.6037 | 3.7924 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.1569 | 0.178 | 0.055008 | 0.095953 | 0.11755 | 0.043422 | 0.099869 | 0.12128 | 0.043481 | 0.21191 | 0.13937 | 0.14335
2025-09-25 01:00 | 3.6 | 11.8452 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 3.6 | 9.8452 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 18.3548 | 26.5548 | 40.1548 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.8398 | 5.5597 | 3.7924 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.16488 | 0.18749 | 0.057652 | 0.10049 | 0.12363 | 0.045309 | 0.10458 | 0.1275 | 0.045371 | 0.22253 | 0.1458 | 0.14995
2025-09-25 02:00 | 1.6 | 11.8052 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 1.6 | 9.8052 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 19.3948 | 28.5948 | 40.1948 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.6685 | 5.2663 | 3.7878 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.18003 | 0.20782 | 0.061821 | 0.10737 | 0.13595 | 0.047254 | 0.11153 | 0.13964 | 0.047262 | 0.24185 | 0.15462 | 0.15879
2025-09-25 03:00 | 3.3 | 11.5252 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 3.3 | 9.5252 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 18.8248 | 27.1748 | 40.4748 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.762 | 5.4695 | 3.7561 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.18681 | 0.21291 | 0.065143 | 0.11435 | 0.14137 | 0.051465 | 0.11806 | 0.14451 | 0.051043 | 0.25195 | 0.16581 | 0.16911
2025-09-25 04:00 | 3.1 | 11.3252 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 3.1 | 9.3252 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 19.1248 | 27.5748 | 40.6748 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.7127 | 5.4117 | 3.7336 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.18074 | 0.2063 | 0.062914 | 0.11092 | 0.13759 | 0.049858 | 0.11396 | 0.13985 | 0.049152 | 0.24365 | 0.16078 | 0.16311
2025-09-25 05:00 | 3.1 | 11.4852 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 3.1 | 9.4852 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 18.9648 | 27.4148 | 40.5148 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.739 | 5.4348 | 3.7516 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.2196 | 0.25067 | 0.076444 | 0.13425 | 0.16647 | 0.060289 | 0.13847 | 0.16993 | 0.059723 | 0.29605 | 0.19454 | 0.19819
2025-09-25 06:00 | 3.5 | 11.8052 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 3.5 | 9.8052 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 18.4448 | 26.6948 | 40.1948 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.8248 | 5.5392 | 3.7878 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.24832 | 0.28259 | 0.086751 | 0.15132 | 0.18644 | 0.068161 | 0.15732 | 0.19205 | 0.068172 | 0.33508 | 0.21948 | 0.22549
2025-09-25 07:00 | 6.2 | 12.0052 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 6.2 | 10.0052 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 16.8948 | 23.7948 | 39.9948 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 7.0846 | 5.9725 | 3.8106 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.2829 | 0.31523 | 0.10119 | 0.17695 | 0.2099 | 0.082246 | 0.18505 | 0.21809 | 0.082754 | 0.38409 | 0.2592 | 0.2678
2025-09-25 08:00 | 8.3 | 12.4052 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 8.3 | 10.4052 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 15.4448 | 21.2948 | 39.5948 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 7.3328 | 6.3623 | 3.8564 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.14226 | 0.15589 | 0.05179 | 0.090302 | 0.10408 | 0.042927 | 0.095404 | 0.10948 | 0.043711 | 0.19405 | 0.13323 | 0.13912
2025-09-25 09:00 | 11.2 | 12.5652 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 11.2 | 10.5652 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15 | 18.2348 | 39.4348 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.41 | 6.8597 | 3.8748 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.1155 | 0.12026 | 0.041856 | 0.075482 | 0.081537 | 0.036087 | 0.077959 | 0.086309 | 0.036922 | 0.15736 | 0.11157 | 0.11488
2025-09-25 10:00 | 14.3 | 13.1252 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 14.3 | 11.1252 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 15 | 38.8748 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.41 | 3.9398 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0.13047 | 0.13047 | 0.045073 | 0.085262 | 0.085262 | 0.04009 | 0.087264 | 0.090714 | 0.041706 | 0.17554 | 0.12535 | 0.12897
2025-09-25 11:00 | 15.9 | 13.3252 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 15.9 | 11.3252 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 15 | 38.6748 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.41 | 3.9632 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.23209 | 0.23209 | 0.078212 | 0.15167 | 0.15167 | 0.070895 | 0.15523 | 0.15558 | 0.074189 | 0.3103 | 0.22256 | 0.22942
2025-09-25 12:00 | 17.8 | 14.0052 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 17.8 | 12.0052 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 15 | 15 | 37.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.41 | 7.41 | 4.0434 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10959 | 0.10959 | 0.035853 | 0.071617 | 0.071617 | 0.032812 | 0.073299 | 0.073299 | 0.035031 | 0.14544 | 0.10443 | 0.10833
2025-09-25 13:00 | 18.4 | 14.0852 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 18.4 | 12.0852 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 15 | 15 | 37.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.41 | 7.41 | 4.0529 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20252 | 0.065636 | 0.13235 | 0.13235 | 0.060492 | 0.13545 | 0.13545 | 0.064737 | 0.26815 | 0.19284 | 0.20019
2025-09-25 14:00 | 18.2 | 14.3252 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 18.2 | 12.3252 | 9 | 20.9 | 21.8 | 50 | 15 | 15 | 31.8 | 15 | 15 | 37.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7236 | 7.41 | 7.41 | 4.0816 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.082796 | 0.082796 | 0.026919 | 0.054108 | 0.054108 | 0.024558 | 0.055378 | 0.055378 | 0.026467 | 0.10971 | 0.078666 | 0.081845
2025-09-25 15:00 | 18.1 | 14.0852 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 18.1 | 12.0852 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15 | 37.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.41 | 4.0529 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11273 | 0.036707 | 0.073667 | 0.073667 | 0.033672 | 0.075397 | 0.075397 | 0.036034 | 0.14943 | 0.10734 | 0.11143
2025-09-25 16:00 | 17.8 | 13.8852 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 17.8 | 11.8852 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 15 | 15 | 38.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.41 | 7.41 | 4.0292 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.08871 | 0.08871 | 0.029022 | 0.057973 | 0.057973 | 0.026654 | 0.059334 | 0.059334 | 0.028357 | 0.11773 | 0.084627 | 0.087691
2025-09-25 17:00 | 16.5 | 13.7252 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 16.5 | 11.7252 | 9 | 21.75 | 23.5 | 50 | 15 | 15 | 33.5 | 15 | 15 | 38.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6261 | 7.41 | 7.41 | 4.0102 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.033566 | 0.065702 | 0.065702 | 0.030351 | 0.067245 | 0.067245 | 0.032138 | 0.1341 | 0.096053 | 0.099383
2025-09-25 18:00 | 12.9 | 13.4452 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 12.9 | 11.4452 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15 | 15.6548 | 38.5548 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.41 | 7.2966 | 3.9773 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.094624 | 0.094624 | 0.033405 | 0.061837 | 0.062799 | 0.028802 | 0.063289 | 0.067953 | 0.030248 | 0.12803 | 0.09064 | 0.093537
2025-09-25 19:00 | 10.3 | 13.0052 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 10.3 | 11.0052 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 15 | 18.6948 | 38.9948 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 7.41 | 6.7835 | 3.9258 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.301 | 0.32232 | 0.11059 | 0.1967 | 0.21487 | 0.09282 | 0.20525 | 0.22975 | 0.096217 | 0.41159 | 0.28952 | 0.30147
2025-09-25 20:00 | 9 | 12.7652 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 9 | 10.7652 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 15 | 20.2348 | 39.2348 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 7.41 | 6.532 | 3.8979 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.1029 | 0.11213 | 0.037676 | 0.065702 | 0.074533 | 0.031225 | 0.069583 | 0.079153 | 0.032138 | 0.14058 | 0.096927 | 0.10172
2025-09-25 21:00 | 8.5 | 12.5252 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 8.5 | 10.5252 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 15.2248 | 20.9748 | 39.4748 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 7.3709 | 6.4132 | 3.8702 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.13186 | 0.14425 | 0.04808 | 0.083653 | 0.096145 | 0.03983 | 0.088634 | 0.10146 | 0.040703 | 0.17994 | 0.12348 | 0.12934
2025-09-25 22:00 | 7.9 | 12.2052 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 7.9 | 10.2052 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 15.8448 | 21.8948 | 39.7948 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 7.2639 | 6.2673 | 3.8334 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.118 | 0.12971 | 0.042815 | 0.074909 | 0.08682 | 0.035486 | 0.078759 | 0.090835 | 0.035919 | 0.16082 | 0.1104 | 0.11468
2025-09-25 23:00 | 6 | 12.0852 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 6 | 10.0852 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 16.9148 | 23.9148 | 39.9148 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 7.0812 | 5.9542 | 3.8197 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.13636 | 0.15218 | 0.048689 | 0.08493 | 0.10101 | 0.039362 | 0.088981 | 0.10514 | 0.0397 | 0.18505 | 0.12429 | 0.12868
2025-09-26 | 5.9 | 11.7252 | 0.79248 | 0.63398 | 0.1585 | 5.9 | 9.7252 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 17.3248 | 24.3748 | 40.2748 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 7.012 | 5.8842 | 3.7788 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.16951 | 0.18932 | 0.060474 | 0.10637 | 0.12676 | 0.049346 | 0.11048 | 0.13071 | 0.049236 | 0.22998 | 0.15572 | 0.15972
2025-09-26 01:00 | 5.8 | 11.6852 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 5.8 | 9.6852 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 17.4148 | 24.5148 | 40.3148 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.9968 | 5.8631 | 3.7742 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.15657 | 0.17501 | 0.055811 | 0.098234 | 0.11723 | 0.045527 | 0.10193 | 0.12075 | 0.045371 | 0.21238 | 0.14376 | 0.1473
2025-09-26 02:00 | 5.8 | 11.6852 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 5.8 | 9.6852 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 17.4148 | 24.5148 | 40.3148 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.9968 | 5.8631 | 3.7742 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.16309 | 0.1823 | 0.058136 | 0.10233 | 0.12211 | 0.047424 | 0.10618 | 0.12578 | 0.047262 | 0.22123 | 0.14975 | 0.15344
2025-09-26 03:00 | 5.4 | 11.5252 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 5.4 | 9.5252 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 17.7748 | 25.0748 | 40.4748 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.9364 | 5.7788 | 3.7561 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.1778 | 0.19937 | 0.063161 | 0.11148 | 0.13381 | 0.051465 | 0.1152 | 0.13719 | 0.051043 | 0.24097 | 0.16294 | 0.16625
2025-09-26 04:00 | 3.8 | 11.2452 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 3.8 | 9.2452 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 18.8548 | 26.9548 | 40.7548 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.7571 | 5.5014 | 3.7246 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.17778 | 0.20185 | 0.062274 | 0.1102 | 0.13535 | 0.049978 | 0.11303 | 0.13744 | 0.049152 | 0.24006 | 0.16017 | 0.16218
2025-09-26 05:00 | 5.5 | 11.1652 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 5.5 | 9.1652 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 18.0848 | 25.3348 | 40.8348 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.8847 | 5.7399 | 3.7157 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.20755 | 0.23255 | 0.073792 | 0.13141 | 0.15762 | 0.060872 | 0.13464 | 0.16012 | 0.059723 | 0.28134 | 0.19228 | 0.19436
2025-09-26 06:00 | 4 | 12.4852 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 4 | 10.4852 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 17.5148 | 25.5148 | 39.5148 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.98 | 5.7131 | 3.8656 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.24542 | 0.27821 | 0.086118 | 0.14796 | 0.18077 | 0.06679 | 0.1564 | 0.18967 | 0.068172 | 0.33154 | 0.21474 | 0.22457
2025-09-26 07:00 | 8.5 | 12.8052 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 8.5 | 10.8052 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 15 | 20.6948 | 39.1948 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 7.41 | 6.458 | 3.9026 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.26808 | 0.29328 | 0.097752 | 0.16918 | 0.19412 | 0.080307 | 0.1802 | 0.20627 | 0.082754 | 0.36583 | 0.24949 | 0.26296
2025-09-26 08:00 | 11.1 | 13.0052 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 11.1 | 11.0052 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 15 | 17.8948 | 38.9948 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.41 | 6.9164 | 3.9258 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.13674 | 0.14282 | 0.049629 | 0.089362 | 0.09574 | 0.042168 | 0.092399 | 0.10242 | 0.043711 | 0.18637 | 0.13153 | 0.13611
2025-09-26 09:00 | 15.3 | 13.4052 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 15.3 | 11.4052 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 15 | 38.5948 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.41 | 3.9726 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.1155 | 0.1155 | 0.039289 | 0.075482 | 0.075482 | 0.035199 | 0.077254 | 0.078493 | 0.036922 | 0.15479 | 0.11068 | 0.11418
2025-09-26 10:00 | 17.7 | 13.9252 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 17.7 | 11.9252 | 9 | 21.15 | 22.3 | 50 | 15 | 15 | 32.3 | 15 | 15 | 38.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6946 | 7.41 | 7.41 | 4.0339 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13047 | 0.13047 | 0.04275 | 0.085262 | 0.085262 | 0.039155 | 0.087264 | 0.087264 | 0.041706 | 0.17322 | 0.12442 | 0.12897
2025-09-26 11:00 | 19 | 14.5652 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 19 | 12.5652 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 37.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 4.1103 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.23209 | 0.23209 | 0.074518 | 0.15167 | 0.15167 | 0.068357 | 0.15523 | 0.15523 | 0.074189 | 0.3066 | 0.22003 | 0.22942
2025-09-26 12:00 | 20.1 | 14.6852 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 20.1 | 12.6852 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 37.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 4.1248 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10959 | 0.10959 | 0.034586 | 0.071617 | 0.071617 | 0.032164 | 0.073299 | 0.073299 | 0.035031 | 0.14417 | 0.10378 | 0.10833
2025-09-26 13:00 | 20.7 | 14.0852 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 20.7 | 12.0852 | 9 | 19.65 | 19.3 | 50 | 15 | 15 | 29.3 | 15 | 15 | 37.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8722 | 7.41 | 7.41 | 4.0529 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20252 | 0.063315 | 0.13235 | 0.13235 | 0.060492 | 0.13545 | 0.13545 | 0.064737 | 0.26583 | 0.19284 | 0.20019
2025-09-26 14:00 | 19.9 | 13.9252 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 19.9 | 11.9252 | 9 | 20.05 | 20.1 | 50 | 15 | 15 | 30.1 | 15 | 15 | 38.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.824 | 7.41 | 7.41 | 4.0339 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.082796 | 0.082796 | 0.026212 | 0.054108 | 0.054108 | 0.024848 | 0.055378 | 0.055378 | 0.026467 | 0.10901 | 0.078956 | 0.081845
2025-09-26 15:00 | 19.8 | 13.3252 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 19.8 | 11.3252 | 9 | 20.1 | 20.2 | 50 | 15 | 15 | 30.2 | 15 | 15 | 38.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.818 | 7.41 | 7.41 | 3.9632 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11273 | 0.035743 | 0.073667 | 0.073667 | 0.034434 | 0.075397 | 0.075397 | 0.036034 | 0.14847 | 0.1081 | 0.11143
2025-09-26 16:00 | 18.6 | 12.7252 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 18.6 | 10.7252 | 9 | 20.7 | 21.4 | 50 | 15 | 15 | 31.4 | 15 | 15 | 39.2748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.747 | 7.41 | 7.41 | 3.8933 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.08871 | 0.08871 | 0.028662 | 0.057973 | 0.057973 | 0.027584 | 0.059334 | 0.059334 | 0.028357 | 0.11737 | 0.085557 | 0.087691
2025-09-26 17:00 | 17.2 | 12.7652 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 17.2 | 10.7652 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 39.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 3.8979 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.033201 | 0.065702 | 0.065702 | 0.031225 | 0.067245 | 0.067245 | 0.032138 | 0.13374 | 0.096927 | 0.099383
2025-09-26 18:00 | 15.7 | 12.6052 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 15.7 | 10.6052 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 15 | 39.3948 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.41 | 3.8794 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.094624 | 0.094624 | 0.031987 | 0.061837 | 0.061837 | 0.029529 | 0.063289 | 0.063721 | 0.030248 | 0.12661 | 0.091366 | 0.093537
2025-09-26 19:00 | 13.1 | 12.3652 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 13.1 | 10.3652 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15 | 16.5348 | 39.6348 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.41 | 7.1458 | 3.8518 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.301 | 0.301 | 0.10593 | 0.1967 | 0.20398 | 0.094604 | 0.20132 | 0.21516 | 0.096217 | 0.40693 | 0.29131 | 0.29754
2025-09-26 20:00 | 11 | 12.0052 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 11 | 10.0052 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15 | 18.9948 | 39.9948 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.41 | 6.7341 | 3.8106 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10533 | 0.036545 | 0.065702 | 0.072297 | 0.031941 | 0.068013 | 0.075481 | 0.032138 | 0.13708 | 0.097643 | 0.10015
2025-09-26 21:00 | 11.4 | 11.9652 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 11.4 | 9.9652 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15 | 18.6348 | 40.0348 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.41 | 6.7934 | 3.806 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.12733 | 0.13175 | 0.046001 | 0.083212 | 0.090764 | 0.040501 | 0.085747 | 0.094701 | 0.040703 | 0.17333 | 0.12371 | 0.12645
2025-09-26 22:00 | 11.2 | 11.8852 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 11.2 | 9.8852 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15 | 18.9148 | 40.1148 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.41 | 6.7472 | 3.7969 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.11237 | 0.117 | 0.04072 | 0.073432 | 0.080645 | 0.035827 | 0.075841 | 0.083965 | 0.035919 | 0.15309 | 0.10926 | 0.11176
2025-09-26 23:00 | 11.9 | 11.6052 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 11.9 | 9.6052 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15 | 18.4948 | 40.3948 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.41 | 6.8166 | 3.7652 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.12419 | 0.12653 | 0.044525 | 0.081162 | 0.088227 | 0.039932 | 0.083162 | 0.091292 | 0.0397 | 0.16872 | 0.12109 | 0.12286
2025-09-27 | 9.6 | 11.5252 | 0.81091 | 0.64873 | 0.16218 | 9.6 | 9.5252 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 15.6748 | 20.8748 | 40.4748 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 7.2931 | 6.4292 | 3.7561 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.15908 | 0.1725 | 0.058527 | 0.10465 | 0.11871 | 0.050797 | 0.10833 | 0.12232 | 0.050381 | 0.2176 | 0.15544 | 0.15871
2025-09-27 01:00 | 8 | 11.4052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 8 | 9.4052 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 16.5948 | 22.5948 | 40.5948 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 7.1356 | 6.1577 | 3.7426 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.1652 | 0.18145 | 0.05999 | 0.10701 | 0.124 | 0.051004 | 0.11039 | 0.12716 | 0.050403 | 0.22519 | 0.15801 | 0.16079
2025-09-27 02:00 | 7.7 | 11.2852 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 7.7 | 9.2852 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 16.8648 | 23.0148 | 40.7148 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 7.0897 | 6.0925 | 3.7291 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.17824 | 0.19625 | 0.064566 | 0.11539 | 0.13428 | 0.054844 | 0.11868 | 0.13723 | 0.054003 | 0.24281 | 0.17024 | 0.17269
2025-09-27 03:00 | 6.8 | 11.3252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 6.8 | 9.3252 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 17.2748 | 23.8748 | 40.6748 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 7.0204 | 5.9603 | 3.7336 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.19418 | 0.21533 | 0.069807 | 0.1243 | 0.14641 | 0.05843 | 0.12792 | 0.14961 | 0.057604 | 0.26398 | 0.18273 | 0.18552
2025-09-27 04:00 | 6.9 | 11.3652 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 6.9 | 9.3652 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 17.1848 | 23.7348 | 40.6348 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 7.0356 | 5.9817 | 3.7381 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.20583 | 0.22807 | 0.074059 | 0.13178 | 0.155 | 0.062008 | 0.13576 | 0.15857 | 0.061204 | 0.27989 | 0.19379 | 0.19696
2025-09-27 05:00 | 6.8 | 11.4452 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 6.8 | 9.4452 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 17.1548 | 23.7548 | 40.5548 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 7.0406 | 5.9786 | 3.7471 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.68043 | 0.75456 | 0.24462 | 0.43431 | 0.51146 | 0.20401 | 0.44825 | 0.52425 | 0.20185 | 0.92505 | 0.63833 | 0.65011
2025-09-27 06:00 | 6.9 | 11.9252 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 6.9 | 9.9252 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 16.6248 | 23.1748 | 40.0748 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 7.1305 | 6.0678 | 3.8015 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.24215 | 0.26832 | 0.087129 | 0.15298 | 0.17977 | 0.071734 | 0.15971 | 0.18656 | 0.072005 | 0.32928 | 0.22471 | 0.23172
2025-09-27 07:00 | 8.2 | 12.1652 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 8.2 | 10.1652 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 15.7348 | 21.6348 | 39.8348 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 7.2828 | 6.3084 | 3.8289 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.21811 | 0.23919 | 0.079335 | 0.13907 | 0.16055 | 0.066131 | 0.14609 | 0.16786 | 0.066859 | 0.29745 | 0.2052 | 0.21295
2025-09-27 08:00 | 11.2 | 12.3252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 11.2 | 10.3252 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15 | 18.4748 | 39.6748 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.41 | 6.8199 | 3.8472 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.16491 | 0.17171 | 0.059763 | 0.10777 | 0.1171 | 0.051895 | 0.11131 | 0.12323 | 0.052717 | 0.22468 | 0.15967 | 0.16403
2025-09-27 09:00 | 16 | 12.6052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 16 | 10.6052 | 9 | 22 | 24 | 50 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 39.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.598 | 7.41 | 7.41 | 3.8794 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.061714 | 0.11986 | 0.11986 | 0.057237 | 0.12268 | 0.12268 | 0.058631 | 0.24513 | 0.1771 | 0.18131
2025-09-27 10:00 | 19 | 13.0452 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 19 | 11.0452 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 38.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 3.9305 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.065863 | 0.13405 | 0.13405 | 0.063182 | 0.1372 | 0.1372 | 0.065572 | 0.27099 | 0.19724 | 0.20277
2025-09-27 11:00 | 19.8 | 13.0452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 19.8 | 11.0452 | 9 | 20.1 | 20.2 | 50 | 15 | 15 | 30.2 | 15 | 15 | 38.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.818 | 7.41 | 7.41 | 3.9305 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.056882 | 0.11723 | 0.11723 | 0.055254 | 0.11999 | 0.11999 | 0.057345 | 0.23627 | 0.17249 | 0.17733
2025-09-27 12:00 | 19.9 | 13.1252 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 19.9 | 11.1252 | 9 | 20.05 | 20.1 | 50 | 15 | 15 | 30.1 | 15 | 15 | 38.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.824 | 7.41 | 7.41 | 3.9398 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10212 | 0.2108 | 0.2108 | 0.099118 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.42468 | 0.30992 | 0.31886
2025-09-27 13:00 | 20 | 13.6852 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 20 | 11.6852 | 9 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 38.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.83 | 7.41 | 7.41 | 4.0055 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.074504 | 0.15403 | 0.15403 | 0.071239 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31021 | 0.22527 | 0.233
2025-09-27 14:00 | 19.2 | 13.4452 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 19.2 | 11.4452 | 9 | 20.4 | 20.8 | 50 | 15 | 15 | 30.8 | 15 | 15 | 38.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7823 | 7.41 | 7.41 | 3.9773 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.047892 | 0.097783 | 0.097783 | 0.045545 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19752 | 0.14333 | 0.14791
2025-09-27 15:00 | 19.3 | 13.6452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 19.3 | 11.6452 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 38.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 4.0008 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.052702 | 0.10777 | 0.10777 | 0.049903 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21762 | 0.15768 | 0.16302
2025-09-27 16:00 | 19.7 | 13.3652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 19.7 | 11.3652 | 9 | 20.15 | 20.3 | 50 | 15 | 15 | 30.3 | 15 | 15 | 38.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.812 | 7.41 | 7.41 | 3.9679 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.050075 | 0.10304 | 0.10304 | 0.048108 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.20775 | 0.15115 | 0.15587
2025-09-27 17:00 | 17.3 | 12.9252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 17.3 | 10.9252 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15 | 15 | 39.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.41 | 7.41 | 3.9165 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.044562 | 0.088323 | 0.088323 | 0.041776 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.17971 | 0.1301 | 0.1336
2025-09-27 18:00 | 14 | 12.8052 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 14 | 10.8052 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15 | 15.1948 | 39.1948 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.41 | 7.3761 | 3.9026 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.076784 | 0.14457 | 0.14524 | 0.068628 | 0.14797 | 0.15488 | 0.070718 | 0.29801 | 0.2132 | 0.21869
2025-09-27 19:00 | 12.5 | 12.5652 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 12.5 | 10.5652 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 16.9348 | 39.4348 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 7.0778 | 3.8748 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.062581 | 0.11513 | 0.12054 | 0.055044 | 0.11784 | 0.1277 | 0.056317 | 0.23876 | 0.17018 | 0.17415
2025-09-27 20:00 | 11 | 12.3252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 11 | 10.3252 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15 | 18.6748 | 39.6748 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.41 | 6.7868 | 3.8472 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.20273 | 0.2124 | 0.07369 | 0.13248 | 0.14465 | 0.063793 | 0.13714 | 0.1522 | 0.064804 | 0.27642 | 0.19628 | 0.20195
2025-09-27 21:00 | 11.2 | 12.3252 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 11.2 | 10.3252 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15 | 18.4748 | 39.6748 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.41 | 6.8199 | 3.8472 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.14641 | 0.15245 | 0.053058 | 0.095683 | 0.10396 | 0.046073 | 0.098822 | 0.10941 | 0.046803 | 0.19947 | 0.14176 | 0.14563
2025-09-27 22:00 | 11.1 | 12.1652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 11.1 | 10.1652 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 15 | 18.7348 | 39.8348 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.41 | 6.7769 | 3.8289 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.32821 | 0.3428 | 0.11912 | 0.21449 | 0.23453 | 0.10377 | 0.22178 | 0.24583 | 0.10492 | 0.44733 | 0.31826 | 0.32669
2025-09-27 23:00 | 10.7 | 12.0452 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 10.7 | 10.0452 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 15 | 19.2548 | 39.9548 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.41 | 6.6914 | 3.8152 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011911 | 0.0041128 | 0.0073602 | 0.0081507 | 0.0035739 | 0.0076451 | 0.0085157 | 0.0036002 | 0.015375 | 0.010934 | 0.011245
2025-09-28 | 10.7 | 11.7652 | 0.85748 | 0.68599 | 0.1715 | 10.7 | 9.7652 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 15 | 19.5348 | 40.2348 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.41 | 6.6456 | 3.7833 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.16666 | 0.17625 | 0.060858 | 0.10891 | 0.12144 | 0.053329 | 0.11313 | 0.12601 | 0.053274 | 0.22752 | 0.16224 | 0.1664
2025-09-28 01:00 | 10.6 | 11.4052 | 1.0657 | 0.85255 | 0.21314 | 10.6 | 9.4052 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 15.2948 | 19.9948 | 40.5948 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.3588 | 6.5708 | 3.7426 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.20712 | 0.21973 | 0.075751 | 0.1363 | 0.15264 | 0.066998 | 0.14076 | 0.15698 | 0.06621 | 0.28287 | 0.2033 | 0.20697
2025-09-28 02:00 | 10.4 | 11.0852 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 10.4 | 9.0852 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 15.7148 | 20.5148 | 40.9148 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 7.2862 | 6.4869 | 3.7067 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.18911 | 0.20188 | 0.069376 | 0.12569 | 0.14117 | 0.061765 | 0.12881 | 0.14401 | 0.060452 | 0.25849 | 0.18745 | 0.18926
2025-09-28 03:00 | 10.7 | 11.1652 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 10.7 | 9.1652 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 15.4848 | 20.1348 | 40.8348 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.3259 | 6.5482 | 3.7157 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.19812 | 0.20952 | 0.072347 | 0.13096 | 0.14651 | 0.06455 | 0.13448 | 0.1498 | 0.063331 | 0.27047 | 0.19551 | 0.19781
2025-09-28 04:00 | 10.4 | 11.0452 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 10.4 | 9.0452 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 15.7548 | 20.5548 | 40.9548 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 7.2793 | 6.4805 | 3.7022 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.18011 | 0.19226 | 0.066072 | 0.11981 | 0.13458 | 0.058895 | 0.12268 | 0.13715 | 0.057574 | 0.24618 | 0.17871 | 0.18025
2025-09-28 05:00 | 10.8 | 11.0852 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 10.8 | 9.0852 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15.5148 | 20.1148 | 40.9148 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.3207 | 6.5514 | 3.7067 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.18911 | 0.19937 | 0.068953 | 0.12509 | 0.13978 | 0.061765 | 0.12822 | 0.14265 | 0.060452 | 0.25807 | 0.18686 | 0.18868
2025-09-28 06:00 | 10.4 | 11.2452 | 1.112 | 0.88961 | 0.2224 | 10.4 | 9.2452 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 15.5548 | 20.3548 | 40.7548 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 7.3138 | 6.5127 | 3.7246 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.21613 | 0.23072 | 0.079286 | 0.1431 | 0.1607 | 0.070249 | 0.14721 | 0.16458 | 0.069088 | 0.29542 | 0.21335 | 0.2163
2025-09-28 07:00 | 11.2 | 11.3652 | 2.2807 | 1.8246 | 0.45614 | 11.2 | 9.3652 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15.0348 | 19.4348 | 40.6348 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.4039 | 6.6619 | 3.7381 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.44327 | 0.46153 | 0.16063 | 0.28992 | 0.32221 | 0.14356 | 0.29919 | 0.33123 | 0.1417 | 0.6039 | 0.43348 | 0.44088
2025-09-28 08:00 | 12 | 11.5652 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 12 | 9.5652 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 18.4348 | 40.4348 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 6.8265 | 3.7607 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.27016 | 0.27438 | 0.096707 | 0.17655 | 0.19164 | 0.08697 | 0.1807 | 0.19812 | 0.08636 | 0.36687 | 0.26352 | 0.26706
2025-09-28 09:00 | 12.2 | 11.9252 | 1.6406 | 1.3125 | 0.32812 | 12.2 | 9.9252 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 17.8748 | 40.0748 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 6.9197 | 3.8015 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.31886 | 0.32184 | 0.11379 | 0.20838 | 0.22314 | 0.10154 | 0.21327 | 0.23275 | 0.10193 | 0.43265 | 0.30992 | 0.3152
2025-09-28 10:00 | 13.1 | 12.3252 | 1.4364 | 1.1491 | 0.28727 | 13.1 | 10.3252 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15 | 16.5748 | 39.6748 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.41 | 7.139 | 3.8472 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.27917 | 0.27917 | 0.098252 | 0.18244 | 0.18936 | 0.087847 | 0.18672 | 0.19955 | 0.089239 | 0.37742 | 0.27029 | 0.27596
2025-09-28 11:00 | 14.9 | 12.4852 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 14.9 | 10.4852 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15 | 39.5148 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.41 | 3.8656 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.27016 | 0.27016 | 0.092469 | 0.17655 | 0.17655 | 0.084609 | 0.1807 | 0.18528 | 0.08636 | 0.36263 | 0.26116 | 0.26706
2025-09-28 12:00 | 15.1 | 12.6052 | 1.1584 | 0.92668 | 0.23167 | 15.1 | 10.6052 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 15 | 39.3948 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.41 | 3.8794 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0.22513 | 0.22513 | 0.076819 | 0.14713 | 0.14713 | 0.070256 | 0.15058 | 0.15369 | 0.071967 | 0.30195 | 0.21738 | 0.22255
2025-09-28 13:00 | 16.6 | 13.0052 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 16.6 | 11.0052 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15 | 38.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.41 | 3.9258 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.18911 | 0.18911 | 0.063039 | 0.12359 | 0.12359 | 0.058318 | 0.12649 | 0.12649 | 0.060452 | 0.25215 | 0.1819 | 0.18694
2025-09-28 14:00 | 18 | 13.6452 | 1.5942 | 1.2754 | 0.31885 | 18 | 11.6452 | 9 | 21 | 22 | 50 | 15 | 15 | 32 | 15 | 15 | 38.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.712 | 7.41 | 7.41 | 4.0008 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.30985 | 0.30985 | 0.10106 | 0.20249 | 0.20249 | 0.09376 | 0.20725 | 0.20725 | 0.099048 | 0.41091 | 0.29625 | 0.3063
2025-09-28 15:00 | 17.9 | 12.8852 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 17.9 | 10.8852 | 9 | 21.05 | 22.1 | 50 | 15 | 15 | 32.1 | 15 | 15 | 39.1148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7062 | 7.41 | 7.41 | 3.9119 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19812 | 0.064715 | 0.12947 | 0.12947 | 0.061313 | 0.13251 | 0.13251 | 0.063331 | 0.26283 | 0.19079 | 0.19584
2025-09-28 16:00 | 17.2 | 13.2452 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 17.2 | 11.2452 | 9 | 21.4 | 22.8 | 50 | 15 | 15 | 32.8 | 15 | 15 | 38.7548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6659 | 7.41 | 7.41 | 3.9538 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19812 | 0.065426 | 0.12947 | 0.12947 | 0.060662 | 0.13251 | 0.13251 | 0.063331 | 0.26354 | 0.19013 | 0.19584
2025-09-28 17:00 | 15.1 | 13.2052 | 1.7985 | 1.4388 | 0.35969 | 15.1 | 11.2052 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 15 | 38.7948 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.41 | 3.9491 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0.34955 | 0.34955 | 0.11927 | 0.22843 | 0.22843 | 0.10715 | 0.23379 | 0.23863 | 0.11174 | 0.46882 | 0.33559 | 0.34553
2025-09-28 18:00 | 12 | 12.8052 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 12 | 10.8052 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 17.1948 | 39.1948 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 7.0339 | 3.9026 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.1621 | 0.16463 | 0.058024 | 0.10593 | 0.1116 | 0.050284 | 0.10842 | 0.11887 | 0.051816 | 0.22012 | 0.15622 | 0.16024
2025-09-28 19:00 | 11.7 | 12.2452 | 0.78768 | 0.63014 | 0.15754 | 11.7 | 10.2452 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15 | 18.0548 | 39.7548 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.41 | 6.8897 | 3.838 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.15309 | 0.15694 | 0.055054 | 0.10005 | 0.1076 | 0.04829 | 0.10274 | 0.11306 | 0.048938 | 0.20815 | 0.14834 | 0.15168
2025-09-28 20:00 | 11.2 | 11.7652 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 11.2 | 9.7652 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15 | 19.0348 | 40.2348 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.41 | 6.7275 | 3.7833 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.1621 | 0.16878 | 0.058741 | 0.10593 | 0.11668 | 0.05187 | 0.10941 | 0.12113 | 0.051816 | 0.22084 | 0.1578 | 0.16122
2025-09-28 21:00 | 10.8 | 11.4052 | 1.8911 | 1.5129 | 0.37823 | 10.8 | 9.4052 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15.1948 | 19.7948 | 40.5948 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.3761 | 6.6033 | 3.7426 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.36756 | 0.3875 | 0.13402 | 0.2413 | 0.26955 | 0.11889 | 0.24921 | 0.27726 | 0.11749 | 0.50157 | 0.3602 | 0.36671
2025-09-28 22:00 | 10.6 | 11.1252 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 10.6 | 9.1252 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 15.5748 | 20.2748 | 40.8748 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.3104 | 6.5256 | 3.7112 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.18011 | 0.19107 | 0.06587 | 0.11931 | 0.13365 | 0.058753 | 0.1224 | 0.1365 | 0.057574 | 0.24598 | 0.17806 | 0.17997
2025-09-28 23:00 | 10.8 | 11.0452 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 10.8 | 9.0452 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15.5548 | 20.1548 | 40.9548 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.3138 | 6.5449 | 3.7022 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.18911 | 0.19937 | 0.068953 | 0.12521 | 0.13992 | 0.061839 | 0.12822 | 0.14265 | 0.060452 | 0.25807 | 0.18705 | 0.18868
2025-09-29 | 10.5 | 10.9652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 10.5 | 8.9652 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 15.7848 | 20.5348 | 41.0348 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.2742 | 6.4837 | 3.6933 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.13515 | 0.14382 | 0.049504 | 0.089972 | 0.10094 | 0.044301 | 0.09195 | 0.10267 | 0.043203 | 0.18466 | 0.13427 | 0.13515
2025-09-29 01:00 | 9.3 | 10.8452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 9.3 | 8.8452 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 16.5048 | 21.8548 | 41.1548 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 7.1509 | 6.2736 | 3.68 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.16026 | 0.17421 | 0.058821 | 0.10678 | 0.12171 | 0.051872 | 0.10876 | 0.12325 | 0.050403 | 0.21909 | 0.15865 | 0.15916
2025-09-29 02:00 | 8 | 10.6452 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 8 | 8.6452 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 17.3548 | 23.3548 | 41.3548 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 7.0069 | 6.04 | 3.6578 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.177 | 0.19441 | 0.064275 | 0.11675 | 0.13544 | 0.055915 | 0.11828 | 0.13624 | 0.054003 | 0.24127 | 0.17267 | 0.17228
2025-09-29 03:00 | 7.5 | 10.4452 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 7.5 | 8.4452 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 17.8048 | 24.0548 | 41.5548 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.9314 | 5.9328 | 3.6357 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.19102 | 0.21065 | 0.069078 | 0.12589 | 0.14708 | 0.060005 | 0.12689 | 0.14709 | 0.057604 | 0.2601 | 0.1859 | 0.18449
2025-09-29 04:00 | 7.2 | 10.4852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 7.2 | 8.4852 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 17.9148 | 24.3148 | 41.5148 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.913 | 5.8933 | 3.6401 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.20439 | 0.22594 | 0.073727 | 0.13412 | 0.15732 | 0.063678 | 0.13529 | 0.15742 | 0.061204 | 0.27811 | 0.1978 | 0.19649
2025-09-29 05:00 | 7.3 | 10.0052 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 7.3 | 8.0052 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 18.3448 | 24.6948 | 41.9948 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.8414 | 5.8359 | 3.5874 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.67251 | 0.74281 | 0.24279 | 0.44696 | 0.52397 | 0.2131 | 0.44567 | 0.51793 | 0.20185 | 0.9153 | 0.66006 | 0.64753
2025-09-29 06:00 | 7.1 | 10.8852 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 7.1 | 8.8852 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 17.5648 | 24.0148 | 41.1148 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 6.9716 | 5.9389 | 3.6844 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.24102 | 0.26664 | 0.086868 | 0.15646 | 0.18367 | 0.074014 | 0.15935 | 0.18565 | 0.072005 | 0.32789 | 0.23047 | 0.23135
2025-09-29 07:00 | 8 | 11.8052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 8 | 9.8052 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 16.1948 | 22.1948 | 40.1948 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 7.2038 | 6.2202 | 3.7878 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.21913 | 0.24069 | 0.079575 | 0.1406 | 0.16283 | 0.066848 | 0.14643 | 0.16867 | 0.066859 | 0.29871 | 0.20744 | 0.21329
2025-09-29 08:00 | 8.9 | 12.8852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 8.9 | 10.8852 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 15 | 20.2148 | 39.1148 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 7.41 | 6.5353 | 3.9119 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.16919 | 0.1845 | 0.061895 | 0.10777 | 0.1222 | 0.051037 | 0.11427 | 0.13015 | 0.052717 | 0.23109 | 0.15881 | 0.16699
2025-09-29 09:00 | 10.1 | 13.2452 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 10.1 | 11.2452 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 15 | 18.6548 | 38.7548 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.41 | 6.7901 | 3.9538 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.18342 | 0.19764 | 0.067594 | 0.11986 | 0.13081 | 0.05616 | 0.12536 | 0.14067 | 0.058631 | 0.25101 | 0.17602 | 0.18399
2025-09-29 10:00 | 10.8 | 14.0452 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 10.8 | 12.0452 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15 | 17.1548 | 37.9548 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.41 | 7.0406 | 4.0482 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.20513 | 0.21626 | 0.074793 | 0.13405 | 0.14109 | 0.061345 | 0.13908 | 0.15474 | 0.065572 | 0.27992 | 0.1954 | 0.20466
2025-09-29 11:00 | 11.3 | 14.4852 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 11.3 | 12.4852 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 15 | 16.2148 | 37.5148 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.41 | 7.2004 | 4.1007 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.17939 | 0.1862 | 0.064909 | 0.11723 | 0.12065 | 0.05296 | 0.12094 | 0.13373 | 0.057345 | 0.2443 | 0.17019 | 0.17829
2025-09-29 12:00 | 12.7 | 14.4852 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 12.7 | 12.4852 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15 | 15 | 37.5148 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.41 | 7.41 | 4.1007 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.11423 | 0.2108 | 0.2108 | 0.095228 | 0.21575 | 0.23272 | 0.10311 | 0.43679 | 0.30603 | 0.31886
2025-09-29 13:00 | 13.1 | 14.8052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 13.1 | 12.8052 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15 | 15 | 37.1948 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.41 | 7.41 | 4.1392 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.082955 | 0.15403 | 0.15403 | 0.068938 | 0.15765 | 0.16848 | 0.075346 | 0.31866 | 0.22297 | 0.233
2025-09-29 14:00 | 13.6 | 14.6452 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 13.6 | 12.6452 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15 | 15 | 37.3548 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.41 | 7.41 | 4.1199 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.052256 | 0.097783 | 0.097783 | 0.043967 | 0.10008 | 0.10573 | 0.04783 | 0.20188 | 0.14175 | 0.14791
2025-09-29 15:00 | 13.6 | 15.0852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 13.6 | 13.0852 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15 | 15 | 36.9148 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.41 | 7.41 | 4.1731 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.057594 | 0.10777 | 0.10777 | 0.047842 | 0.1103 | 0.11653 | 0.052717 | 0.22251 | 0.15561 | 0.16302
2025-09-29 16:00 | 13.2 | 15.0452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 13.2 | 13.0452 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 15 | 36.9548 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 7.41 | 4.1683 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.055408 | 0.10304 | 0.10304 | 0.045795 | 0.10546 | 0.11245 | 0.050403 | 0.21308 | 0.14884 | 0.15587
2025-09-29 17:00 | 12.3 | 14.4052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 12.3 | 12.4052 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 15.2948 | 37.5948 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 7.3588 | 4.0911 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13599 | 0.048156 | 0.088323 | 0.088937 | 0.039993 | 0.090396 | 0.098422 | 0.043203 | 0.18331 | 0.12832 | 0.1336
2025-09-29 18:00 | 10.4 | 14.2852 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 10.4 | 12.2852 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 15 | 17.3148 | 37.7148 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 7.41 | 7.0137 | 4.0768 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.22123 | 0.23616 | 0.081157 | 0.14457 | 0.15274 | 0.065695 | 0.15068 | 0.16846 | 0.070718 | 0.30238 | 0.21027 | 0.2214
2025-09-29 19:00 | 10.1 | 12.8452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 10.1 | 10.8452 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 15 | 19.0548 | 39.1548 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.41 | 6.7242 | 3.9072 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.17618 | 0.18984 | 0.064927 | 0.11513 | 0.12688 | 0.054587 | 0.12041 | 0.13511 | 0.056317 | 0.2411 | 0.16972 | 0.17673
2025-09-29 20:00 | 9.4 | 11.8452 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 9.4 | 9.8452 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 15.4548 | 20.7548 | 40.1548 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 7.3311 | 6.4484 | 3.7924 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.20558 | 0.22328 | 0.075512 | 0.13391 | 0.15224 | 0.064716 | 0.13967 | 0.15809 | 0.064804 | 0.28109 | 0.19863 | 0.20447
2025-09-29 21:00 | 9.3 | 11.4452 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 9.3 | 9.4452 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 15.9048 | 21.2548 | 40.5548 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 7.2535 | 6.3686 | 3.7471 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.14882 | 0.16176 | 0.054619 | 0.097747 | 0.11133 | 0.047304 | 0.10099 | 0.11445 | 0.046803 | 0.20344 | 0.14505 | 0.14779
2025-09-29 22:00 | 7.3 | 11.2052 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 7.3 | 9.2052 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 17.1448 | 23.4948 | 40.7948 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 7.0423 | 6.0185 | 3.7201 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.34954 | 0.38609 | 0.12619 | 0.22569 | 0.26408 | 0.10681 | 0.23164 | 0.2692 | 0.10492 | 0.47574 | 0.33249 | 0.33656
2025-09-29 23:00 | 6.5 | 11.4452 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 6.5 | 9.4452 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 17.3048 | 24.0548 | 40.5548 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 7.0153 | 5.9328 | 3.7471 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.012222 | 0.013586 | 0.0043826 | 0.0077743 | 0.0091927 | 0.0036387 | 0.0080227 | 0.0094191 | 0.0036002 | 0.016604 | 0.011413 | 0.011623
2025-09-30 | 7.9 | 11.9652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 7.9 | 9.9652 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 16.0848 | 22.1348 | 40.0348 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 7.2227 | 6.2296 | 3.806 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.14193 | 0.15602 | 0.051497 | 0.090613 | 0.10506 | 0.042989 | 0.094729 | 0.10925 | 0.043203 | 0.19343 | 0.1336 | 0.13793
2025-09-30 01:00 | 7.2 | 11.6452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 7.2 | 9.6452 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 16.7548 | 23.1548 | 40.3548 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 7.1084 | 6.0709 | 3.7697 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.16832 | 0.18606 | 0.060716 | 0.10742 | 0.12577 | 0.050637 | 0.11141 | 0.12964 | 0.050403 | 0.22904 | 0.15805 | 0.16182
2025-09-30 02:00 | 6.6 | 11.3652 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 6.6 | 9.3652 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 17.3348 | 24.0348 | 40.6348 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 7.0103 | 5.9359 | 3.7381 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.18289 | 0.20314 | 0.065641 | 0.1167 | 0.13782 | 0.054713 | 0.1202 | 0.14094 | 0.054003 | 0.24854 | 0.17141 | 0.17421
2025-09-30 03:00 | 6.3 | 11.2852 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 6.3 | 9.2852 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 17.5648 | 24.4148 | 40.7148 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 6.9716 | 5.8782 | 3.7291 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0.19646 | 0.21874 | 0.070331 | 0.12517 | 0.14845 | 0.058501 | 0.12866 | 0.15144 | 0.057604 | 0.2668 | 0.18367 | 0.18627
2025-09-30 04:00 | 6.5 | 11.0452 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 6.5 | 9.0452 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 17.7048 | 24.4548 | 40.9548 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.9481 | 5.8721 | 3.7022 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.20777 | 0.23095 | 0.074504 | 0.13344 | 0.15789 | 0.062608 | 0.13639 | 0.16012 | 0.061204 | 0.28227 | 0.19605 | 0.19759
2025-09-30 05:00 | 6.5 | 11.3252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 6.5 | 9.3252 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 17.4248 | 24.1748 | 40.6748 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.9951 | 5.9146 | 3.7336 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.68523 | 0.7617 | 0.24572 | 0.43714 | 0.517 | 0.20475 | 0.44981 | 0.5281 | 0.20185 | 0.93095 | 0.64189 | 0.65167
2025-09-30 06:00 | 6.6 | 11.8052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 6.6 | 9.8052 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 16.8948 | 23.5948 | 40.1948 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 7.0846 | 6.0031 | 3.7878 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.24386 | 0.27086 | 0.087521 | 0.15397 | 0.1817 | 0.071992 | 0.16027 | 0.18792 | 0.072005 | 0.33138 | 0.22596 | 0.23227
2025-09-30 07:00 | 7.8 | 12.1652 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 7.8 | 10.1652 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 15.9348 | 22.0348 | 39.8348 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 7.2484 | 6.2453 | 3.8289 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.22016 | 0.24221 | 0.079815 | 0.13973 | 0.16217 | 0.066131 | 0.14677 | 0.16949 | 0.066859 | 0.29998 | 0.20586 | 0.21363
2025-09-30 08:00 | 10 | 12.8052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 10 | 10.8052 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 15 | 19.1948 | 39.1948 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 7.41 | 6.7012 | 3.9026 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.16491 | 0.17826 | 0.060869 | 0.10777 | 0.11917 | 0.051159 | 0.11284 | 0.12678 | 0.052717 | 0.22578 | 0.15893 | 0.16556
2025-09-30 09:00 | 12.2 | 13.5652 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 12.2 | 11.5652 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 16.2348 | 38.4348 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 7.197 | 3.9914 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18513 | 0.065454 | 0.11986 | 0.12341 | 0.055632 | 0.12268 | 0.13388 | 0.058631 | 0.24887 | 0.1755 | 0.18131
2025-09-30 10:00 | 13.7 | 13.8852 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 13.7 | 11.8852 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 15 | 38.1148 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.41 | 4.0292 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.071529 | 0.13405 | 0.13405 | 0.061634 | 0.1372 | 0.14461 | 0.065572 | 0.27666 | 0.19569 | 0.20277
2025-09-30 11:00 | 15.2 | 14.3652 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 15.2 | 12.3652 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 15 | 37.6348 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.41 | 4.0863 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.061116 | 0.11723 | 0.11723 | 0.053147 | 0.11999 | 0.12219 | 0.057345 | 0.24051 | 0.17038 | 0.17733
2025-09-30 12:00 | 16.1 | 14.6052 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 16.1 | 12.6052 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15 | 37.3948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.41 | 4.1151 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10836 | 0.2108 | 0.2108 | 0.094895 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.43093 | 0.30569 | 0.31886
2025-09-30 13:00 | 17.3 | 15.1252 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 17.3 | 13.1252 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15 | 15 | 36.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.41 | 7.41 | 4.178 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.077717 | 0.15403 | 0.15403 | 0.068298 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31342 | 0.22233 | 0.233
2025-09-30 14:00 | 16.8 | 15.1652 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 16.8 | 13.1652 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 36.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 4.1829 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.049722 | 0.097783 | 0.097783 | 0.043306 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19935 | 0.14109 | 0.14791
2025-09-30 15:00 | 17 | 15.3652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 17 | 13.3652 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 36.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.41 | 7.41 | 4.2072 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.054631 | 0.10777 | 0.10777 | 0.047454 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21955 | 0.15523 | 0.16302
2025-09-30 16:00 | 16.2 | 15.1252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 16.2 | 13.1252 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15 | 15 | 36.8748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.41 | 7.41 | 4.178 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.052889 | 0.10304 | 0.10304 | 0.045689 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.21057 | 0.14873 | 0.15587
2025-09-30 17:00 | 14.6 | 14.8452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 14.6 | 12.8452 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 15 | 37.1548 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.41 | 4.1441 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.046475 | 0.088323 | 0.088323 | 0.039482 | 0.090396 | 0.093326 | 0.043203 | 0.18163 | 0.1278 | 0.1336
2025-09-30 18:00 | 12.8 | 14.1652 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 12.8 | 12.1652 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15 | 15.0348 | 37.8348 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.41 | 7.4039 | 4.0625 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.078221 | 0.14457 | 0.14469 | 0.065927 | 0.14797 | 0.15924 | 0.070718 | 0.29945 | 0.2105 | 0.21869
2025-09-30 19:00 | 11.8 | 13.6452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 11.8 | 11.6452 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15 | 16.5548 | 38.3548 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.41 | 7.1424 | 4.0008 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.17618 | 0.18004 | 0.063259 | 0.11513 | 0.11945 | 0.053311 | 0.1181 | 0.12981 | 0.056317 | 0.23944 | 0.16844 | 0.17442
2025-09-30 20:00 | 10.9 | 13.1252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 10.9 | 11.1252 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 15 | 17.9748 | 38.8748 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.41 | 6.903 | 3.9398 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.20273 | 0.21306 | 0.073803 | 0.13248 | 0.14221 | 0.062294 | 0.1373 | 0.15256 | 0.064804 | 0.27653 | 0.19478 | 0.2021
2025-09-30 21:00 | 10.9 | 12.7652 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 10.9 | 10.7652 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 15 | 18.3348 | 39.2348 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.41 | 6.8431 | 3.8979 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.14641 | 0.15388 | 0.053302 | 0.095683 | 0.10361 | 0.045473 | 0.09916 | 0.11018 | 0.046803 | 0.19972 | 0.14116 | 0.14596
2025-09-30 22:00 | 10.2 | 12.4852 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 10.2 | 10.4852 | 9 | 24.9 | 29.8 | 50 | 15 | 19.6 | 39.8 | 15 | 19.3148 | 39.5148 | 15.9 | 20.8 | 41 | 4.8425 | 4.5081 | 3.29 | 7.41 | 6.6816 | 3.8656 | 7.0934 | 6.3292 | 3.7872 | 0.32821 | 0.35256 | 0.12077 | 0.21449 | 0.23787 | 0.10279 | 0.22406 | 0.25112 | 0.10492 | 0.44898 | 0.31728 | 0.32898
2025-09-30 23:00 | 9.3 | 12.2452 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 9.3 | 10.2452 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 15.1048 | 20.4548 | 39.7548 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 7.3918 | 6.4966 | 3.838 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.011447 | 0.012443 | 0.0042015 | 0.0073784 | 0.0083951 | 0.0035526 | 0.0077682 | 0.0088036 | 0.0036002 | 0.015649 | 0.010931 | 0.011368
2025-10-01 | 5.9 | 11.8452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 5.9 | 9.8452 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 17.2048 | 24.2548 | 40.1548 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 7.0322 | 5.9024 | 3.7924 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.14874 | 0.16613 | 0.053064 | 0.093068 | 0.11088 | 0.043144 | 0.096945 | 0.1147 | 0.043203 | 0.2018 | 0.13621 | 0.14015
2025-10-01 01:00 | 5.3 | 11.4052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 5.3 | 9.4052 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 17.9448 | 25.2948 | 40.5948 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.908 | 5.7459 | 3.7426 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.17599 | 0.19749 | 0.062462 | 0.11053 | 0.13289 | 0.051004 | 0.11389 | 0.1358 | 0.050403 | 0.23845 | 0.16153 | 0.1643
2025-10-01 02:00 | 5.2 | 10.8052 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 5.2 | 8.8052 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 18.5948 | 25.9948 | 41.1948 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.8 | 5.642 | 3.6755 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.189 | 0.21227 | 0.067023 | 0.12031 | 0.145 | 0.055645 | 0.12217 | 0.14586 | 0.054003 | 0.25603 | 0.17595 | 0.17617
2025-10-01 03:00 | 6 | 10.3652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 6 | 8.3652 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 18.6348 | 25.6348 | 41.6348 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.7934 | 5.6953 | 3.6268 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.19785 | 0.22081 | 0.070647 | 0.12845 | 0.15322 | 0.060151 | 0.12911 | 0.15256 | 0.057604 | 0.2685 | 0.1886 | 0.18671
2025-10-01 04:00 | 4.2 | 10.3252 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 4.2 | 8.3252 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 19.5748 | 27.4748 | 41.6748 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.6391 | 5.4261 | 3.6224 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.2193 | 0.24822 | 0.077089 | 0.13965 | 0.17087 | 0.063988 | 0.14008 | 0.16944 | 0.061204 | 0.29639 | 0.20364 | 0.20129
2025-10-01 05:00 | 5.3 | 10.0052 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 5.3 | 8.0052 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 19.3448 | 26.6948 | 41.9948 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.6767 | 5.5392 | 3.5874 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.7048 | 0.79092 | 0.25015 | 0.45799 | 0.55204 | 0.2131 | 0.45612 | 0.54385 | 0.20185 | 0.95495 | 0.67109 | 0.65797
2025-10-01 06:00 | 5.3 | 10.7252 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 5.3 | 8.7252 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 18.6248 | 25.9748 | 41.2748 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.795 | 5.6449 | 3.6666 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.25141 | 0.28213 | 0.089232 | 0.16053 | 0.19323 | 0.074372 | 0.1627 | 0.194 | 0.072005 | 0.34065 | 0.2349 | 0.23471
2025-10-01 07:00 | 6.9 | 11.9652 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 6.9 | 9.9652 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 16.5848 | 23.1348 | 40.0348 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 7.1373 | 6.074 | 3.806 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.22485 | 0.24915 | 0.080902 | 0.14191 | 0.16675 | 0.066528 | 0.1483 | 0.17322 | 0.066859 | 0.30575 | 0.20844 | 0.21516
2025-10-01 08:00 | 8 | 12.9652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 8 | 10.9652 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 15.0348 | 21.0348 | 39.0348 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 7.4039 | 6.4036 | 3.9211 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.17278 | 0.18978 | 0.062744 | 0.10786 | 0.12471 | 0.050916 | 0.11546 | 0.13299 | 0.052717 | 0.23553 | 0.15878 | 0.16817
2025-10-01 09:00 | 9 | 14.0052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 9 | 12.0052 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 15 | 18.9948 | 37.9948 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 7.41 | 6.7341 | 4.0434 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.18773 | 0.20456 | 0.068735 | 0.11986 | 0.1319 | 0.054916 | 0.12694 | 0.1444 | 0.058631 | 0.25647 | 0.17478 | 0.18558
2025-10-01 10:00 | 9.7 | 14.3252 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 9.7 | 12.3252 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 15 | 17.9748 | 37.6748 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 7.41 | 6.903 | 4.0816 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.20657 | 0.22382 | 0.076059 | 0.13405 | 0.1439 | 0.060843 | 0.14084 | 0.15882 | 0.065572 | 0.28262 | 0.1949 | 0.20641
2025-10-01 11:00 | 9.9 | 14.6852 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 9.9 | 12.6852 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 15 | 17.4148 | 37.3148 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 7.41 | 6.9968 | 4.1248 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0.17981 | 0.19451 | 0.066313 | 0.11723 | 0.12416 | 0.052652 | 0.12289 | 0.13823 | 0.057345 | 0.24612 | 0.16989 | 0.18023
2025-10-01 12:00 | 10 | 14.6852 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 10 | 12.6852 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 15 | 17.3148 | 37.3148 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 7.41 | 7.0137 | 4.1248 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.32256 | 0.34866 | 0.11906 | 0.2108 | 0.22271 | 0.094673 | 0.22071 | 0.24797 | 0.10311 | 0.44162 | 0.30547 | 0.32382
2025-10-01 13:00 | 9.6 | 15.0452 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 9.6 | 13.0452 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 15 | 17.3548 | 36.9548 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 7.41 | 7.0069 | 4.1683 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.23791 | 0.25798 | 0.087528 | 0.15403 | 0.1629 | 0.068457 | 0.16202 | 0.18293 | 0.075346 | 0.32543 | 0.22249 | 0.23736
2025-10-01 14:00 | 9.7 | 14.9652 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 9.7 | 12.9652 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 15 | 17.3348 | 37.0348 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 7.41 | 7.0103 | 4.1586 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.15067 | 0.16326 | 0.05548 | 0.097783 | 0.10336 | 0.043559 | 0.10273 | 0.11585 | 0.04783 | 0.20615 | 0.14134 | 0.15056
2025-10-01 15:00 | 9.7 | 15.0052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 9.7 | 13.0052 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 15 | 17.2948 | 36.9948 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 7.41 | 7.017 | 4.1634 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.16607 | 0.17994 | 0.061148 | 0.10777 | 0.11381 | 0.047953 | 0.11323 | 0.12769 | 0.052717 | 0.22722 | 0.15573 | 0.16595
2025-10-01 16:00 | 9.7 | 15.0052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 9.7 | 13.0052 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 15 | 17.2948 | 36.9948 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 7.41 | 7.017 | 4.1634 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.15878 | 0.17204 | 0.058464 | 0.10304 | 0.10881 | 0.045849 | 0.10826 | 0.12208 | 0.050403 | 0.21724 | 0.14889 | 0.15866
2025-10-01 17:00 | 9.8 | 14.5652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 9.8 | 12.5652 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 15 | 17.6348 | 37.4348 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 7.41 | 6.9599 | 4.1103 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.13578 | 0.147 | 0.050036 | 0.088323 | 0.094035 | 0.039806 | 0.092687 | 0.10439 | 0.043203 | 0.18582 | 0.12813 | 0.13589
2025-10-01 18:00 | 9.9 | 14.3252 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 9.9 | 12.3252 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 15 | 17.7748 | 37.6748 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 7.41 | 6.9364 | 4.0816 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0.22174 | 0.23988 | 0.081778 | 0.14457 | 0.15444 | 0.065618 | 0.15155 | 0.17047 | 0.070718 | 0.30352 | 0.21019 | 0.22226
2025-10-01 19:00 | 10.1 | 13.4452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 10.1 | 11.4452 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 15 | 18.4548 | 38.5548 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.41 | 6.8232 | 3.9773 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.17618 | 0.18984 | 0.064927 | 0.11513 | 0.12504 | 0.053626 | 0.12041 | 0.13511 | 0.056317 | 0.2411 | 0.16876 | 0.17673
2025-10-01 20:00 | 9.5 | 12.4052 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 9.5 | 10.4052 | 9 | 25.25 | 30.5 | 50 | 15.75 | 21 | 40.5 | 15 | 20.0948 | 39.5948 | 16.25 | 21.5 | 41 | 4.7865 | 4.4105 | 3.2551 | 7.41 | 6.5547 | 3.8564 | 7.0369 | 6.2247 | 3.7872 | 0.2051 | 0.22258 | 0.075397 | 0.13248 | 0.14977 | 0.063641 | 0.13951 | 0.15771 | 0.064804 | 0.28049 | 0.19613 | 0.20431
2025-10-01 21:00 | 10.1 | 12.2052 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 10.1 | 10.2052 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 15 | 19.6948 | 39.7948 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.41 | 6.6196 | 3.8334 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.14641 | 0.15777 | 0.053958 | 0.095683 | 0.10711 | 0.046238 | 0.10007 | 0.11229 | 0.046803 | 0.20037 | 0.14192 | 0.14687
2025-10-01 22:00 | 10.1 | 11.4452 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 10.1 | 9.4452 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 15.5048 | 20.4548 | 40.5548 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.3225 | 6.4966 | 3.7471 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.32821 | 0.35366 | 0.12096 | 0.21705 | 0.24464 | 0.10604 | 0.22432 | 0.25171 | 0.10492 | 0.44916 | 0.32309 | 0.32923
2025-10-01 23:00 | 10.6 | 11.2852 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 10.6 | 9.2852 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 15.4148 | 20.1148 | 40.7148 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.338 | 6.5514 | 3.7291 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011948 | 0.004119 | 0.0074324 | 0.0083248 | 0.0036563 | 0.0076538 | 0.0085359 | 0.0036002 | 0.015382 | 0.011089 | 0.011254
2025-10-02 | 10.7 | 11.0852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 10.7 | 9.0852 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 15.5648 | 20.2148 | 40.9148 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.3121 | 6.5353 | 3.7067 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.13515 | 0.14293 | 0.049353 | 0.089505 | 0.10014 | 0.044141 | 0.091741 | 0.10219 | 0.043203 | 0.1845 | 0.13365 | 0.13494
2025-10-02 01:00 | 12.4 | 11.3252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 12.4 | 9.3252 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15 | 18.2748 | 40.6748 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.41 | 6.8531 | 3.7336 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15817 | 0.056096 | 0.10304 | 0.11142 | 0.051127 | 0.10546 | 0.11456 | 0.050403 | 0.21377 | 0.15417 | 0.15587
2025-10-02 02:00 | 12.4 | 11.3252 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 12.4 | 9.3252 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15 | 18.2748 | 40.6748 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.41 | 6.8531 | 3.7336 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.16894 | 0.16946 | 0.060103 | 0.1104 | 0.11938 | 0.054778 | 0.113 | 0.12274 | 0.054003 | 0.22904 | 0.16518 | 0.167
2025-10-02 03:00 | 13.2 | 11.3652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 13.2 | 9.3652 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 17.4348 | 40.6348 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 6.9935 | 3.7381 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.1802 | 0.1802 | 0.063323 | 0.11776 | 0.12478 | 0.05836 | 0.12053 | 0.12851 | 0.057604 | 0.24353 | 0.17612 | 0.17813
2025-10-02 04:00 | 12.8 | 10.8852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 12.8 | 8.8852 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15 | 18.3148 | 41.1148 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.41 | 6.8464 | 3.6844 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.19146 | 0.19146 | 0.067698 | 0.12512 | 0.13542 | 0.062912 | 0.12806 | 0.13782 | 0.061204 | 0.25916 | 0.18804 | 0.18927
2025-10-02 05:00 | 12.7 | 10.8452 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 12.7 | 8.8452 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15 | 18.4548 | 41.1548 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.41 | 6.8232 | 3.68 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0.63146 | 0.63146 | 0.22362 | 0.41267 | 0.44816 | 0.20774 | 0.42236 | 0.45559 | 0.20185 | 0.85508 | 0.6204 | 0.62421
2025-10-02 06:00 | 12.8 | 11.2452 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 12.8 | 9.2452 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15 | 17.9548 | 40.7548 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.41 | 6.9063 | 3.7246 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.22525 | 0.22525 | 0.079644 | 0.1472 | 0.15794 | 0.073214 | 0.15066 | 0.16214 | 0.072005 | 0.3049 | 0.22042 | 0.22267
2025-10-02 07:00 | 13.1 | 12.5252 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 13.1 | 10.5252 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15 | 16.3748 | 39.4748 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.41 | 7.1731 | 3.8702 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.20915 | 0.20915 | 0.073611 | 0.13668 | 0.1412 | 0.065425 | 0.13989 | 0.14951 | 0.066859 | 0.28277 | 0.20211 | 0.20675
2025-10-02 08:00 | 14.6 | 13.4452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 14.6 | 11.4452 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 15 | 38.5548 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.41 | 3.9773 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.056709 | 0.10777 | 0.10777 | 0.050198 | 0.1103 | 0.11388 | 0.052717 | 0.22162 | 0.15797 | 0.16302
2025-10-02 09:00 | 16.4 | 14.1652 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 16.4 | 12.1652 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15 | 37.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.41 | 4.0625 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.061331 | 0.11986 | 0.11986 | 0.054658 | 0.12268 | 0.12268 | 0.058631 | 0.24475 | 0.17452 | 0.18131
2025-10-02 10:00 | 18.2 | 14.7652 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 18.2 | 12.7652 | 9 | 20.9 | 21.8 | 50 | 15 | 15 | 31.8 | 15 | 15 | 37.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7236 | 7.41 | 7.41 | 4.1344 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.066692 | 0.13405 | 0.13405 | 0.060066 | 0.1372 | 0.1372 | 0.065572 | 0.27182 | 0.19412 | 0.20277
2025-10-02 11:00 | 19 | 15.1652 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 19 | 13.1652 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 36.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 4.1829 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.057599 | 0.11723 | 0.11723 | 0.05192 | 0.11999 | 0.11999 | 0.057345 | 0.23699 | 0.16915 | 0.17733
2025-10-02 12:00 | 19.3 | 15.5252 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 19.3 | 13.5252 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 36.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 4.2268 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10308 | 0.2108 | 0.2108 | 0.092388 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.42565 | 0.30319 | 0.31886
2025-10-02 13:00 | 20.1 | 15.8452 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 20.1 | 13.8452 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 36.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 4.2661 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.074387 | 0.15403 | 0.15403 | 0.066888 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31009 | 0.22092 | 0.233
2025-10-02 14:00 | 21.9 | 16.1652 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 21.9 | 14.1652 | 9 | 19.05 | 18.1 | 50 | 15 | 15 | 28.1 | 15 | 15 | 35.8348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9458 | 7.41 | 7.41 | 4.3056 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.045908 | 0.097783 | 0.097783 | 0.042071 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19554 | 0.13985 | 0.14791
2025-10-02 15:00 | 21.5 | 16.2852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 21.5 | 14.2852 | 9 | 19.25 | 18.5 | 50 | 15 | 15 | 28.5 | 15 | 15 | 35.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9211 | 7.41 | 7.41 | 4.3205 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.050916 | 0.10777 | 0.10777 | 0.046209 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21583 | 0.15398 | 0.16302
2025-10-02 16:00 | 21.3 | 16.0852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 21.3 | 14.0852 | 9 | 19.35 | 18.7 | 50 | 15 | 15 | 28.7 | 15 | 15 | 35.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9088 | 7.41 | 7.41 | 4.2957 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.048835 | 0.10304 | 0.10304 | 0.044436 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.20651 | 0.14748 | 0.15587
2025-10-02 17:00 | 19 | 15.8052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 19 | 13.8052 | 9 | 20.5 | 21 | 50 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 36.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7705 | 7.41 | 7.41 | 4.2612 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.043394 | 0.088323 | 0.088323 | 0.038397 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.17855 | 0.12672 | 0.1336
2025-10-02 18:00 | 15.7 | 15.3252 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 15.7 | 13.3252 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 15 | 36.6748 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.41 | 4.2023 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.074785 | 0.14457 | 0.14457 | 0.063732 | 0.14797 | 0.14898 | 0.070718 | 0.29601 | 0.20831 | 0.21869
2025-10-02 19:00 | 14.8 | 14.4052 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 14.8 | 12.4052 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 15 | 37.5948 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.41 | 4.0911 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.060395 | 0.11513 | 0.11513 | 0.052133 | 0.11784 | 0.1211 | 0.056317 | 0.23657 | 0.16727 | 0.17415
2025-10-02 20:00 | 14.7 | 13.5252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 14.7 | 11.5252 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 15 | 15 | 38.4748 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.41 | 7.41 | 3.9867 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20273 | 0.069604 | 0.13248 | 0.13248 | 0.061562 | 0.13559 | 0.13967 | 0.064804 | 0.27233 | 0.19405 | 0.2004
2025-10-02 21:00 | 12.4 | 13.0052 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 12.4 | 11.0052 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15 | 16.5948 | 38.9948 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.41 | 7.1356 | 3.9258 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.14641 | 0.14687 | 0.052089 | 0.095683 | 0.099363 | 0.045151 | 0.097929 | 0.10638 | 0.046803 | 0.1985 | 0.14083 | 0.14473
2025-10-02 22:00 | 13.2 | 12.6852 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 13.2 | 10.6852 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 16.1148 | 39.3148 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 7.2175 | 3.8887 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.32821 | 0.32821 | 0.11533 | 0.21449 | 0.22021 | 0.10218 | 0.21952 | 0.23407 | 0.10492 | 0.44354 | 0.31667 | 0.32444
2025-10-02 23:00 | 12.9 | 12.2852 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 12.9 | 10.2852 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15 | 16.8148 | 39.7148 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.41 | 7.0982 | 3.8426 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011263 | 0.0039761 | 0.0073602 | 0.0076835 | 0.0035483 | 0.007533 | 0.0080881 | 0.0036002 | 0.015239 | 0.010909 | 0.011133
2025-10-03 | 12.5 | 12.0052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 12.5 | 10.0052 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 17.4948 | 39.9948 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 6.9834 | 3.8106 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.048008 | 0.088323 | 0.093718 | 0.042938 | 0.090396 | 0.097964 | 0.043203 | 0.18316 | 0.13126 | 0.1336
2025-10-03 01:00 | 12.3 | 11.7652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 12.3 | 9.7652 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 17.9348 | 40.2348 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 6.9097 | 3.7833 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15866 | 0.056182 | 0.10304 | 0.1105 | 0.050455 | 0.10546 | 0.11483 | 0.050403 | 0.21386 | 0.1535 | 0.15587
2025-10-03 02:00 | 11.7 | 11.8052 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 11.7 | 9.8052 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15 | 18.4948 | 40.1948 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.41 | 6.8166 | 3.7878 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.16894 | 0.17318 | 0.060753 | 0.1104 | 0.12001 | 0.053994 | 0.11338 | 0.12477 | 0.054003 | 0.22969 | 0.1644 | 0.16738
2025-10-03 03:00 | 11.8 | 11.3252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 11.8 | 9.3252 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15 | 18.8748 | 40.6748 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.41 | 6.7538 | 3.7336 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.1802 | 0.18416 | 0.064704 | 0.11776 | 0.12921 | 0.05843 | 0.1208 | 0.13277 | 0.057604 | 0.24491 | 0.17619 | 0.17841
2025-10-03 04:00 | 12.1 | 11.2852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 12.1 | 9.2852 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 18.6148 | 40.7148 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 6.7967 | 3.7291 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.19146 | 0.19385 | 0.068431 | 0.12512 | 0.13641 | 0.062157 | 0.12806 | 0.14008 | 0.061204 | 0.2599 | 0.18728 | 0.18927
2025-10-03 05:00 | 12.1 | 11.5252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 12.1 | 9.5252 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 18.3748 | 40.4748 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 6.8364 | 3.7561 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.63146 | 0.63934 | 0.22569 | 0.41267 | 0.44729 | 0.20352 | 0.42236 | 0.46201 | 0.20185 | 0.85715 | 0.61619 | 0.62421
2025-10-03 06:00 | 12.9 | 11.7652 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 12.9 | 9.7652 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15 | 17.3348 | 40.2348 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.41 | 7.0103 | 3.7833 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.22525 | 0.22525 | 0.079522 | 0.1472 | 0.1556 | 0.072079 | 0.15066 | 0.16176 | 0.072005 | 0.30477 | 0.21928 | 0.22267
2025-10-03 07:00 | 14.3 | 12.1252 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 14.3 | 10.1252 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 15.5748 | 39.8748 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.3104 | 3.8243 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0.20915 | 0.20915 | 0.072258 | 0.13668 | 0.13855 | 0.06621 | 0.13989 | 0.14542 | 0.066859 | 0.28141 | 0.2029 | 0.20675
2025-10-03 08:00 | 14.5 | 14.1252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 14.5 | 12.1252 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 15 | 37.8748 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.41 | 4.0577 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.056797 | 0.10777 | 0.10777 | 0.049203 | 0.1103 | 0.11414 | 0.052717 | 0.22171 | 0.15698 | 0.16302
2025-10-03 09:00 | 15.4 | 14.8852 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 15.4 | 12.8852 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15 | 37.1148 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.41 | 4.1489 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.062293 | 0.11986 | 0.11986 | 0.05352 | 0.12268 | 0.12436 | 0.058631 | 0.24571 | 0.17338 | 0.18131
2025-10-03 10:00 | 16.8 | 15.8452 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 16.8 | 13.8452 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 36.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 4.2661 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.068166 | 0.13405 | 0.13405 | 0.058212 | 0.1372 | 0.1372 | 0.065572 | 0.2733 | 0.19227 | 0.20277
2025-10-03 11:00 | 18.4 | 16.2052 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 18.4 | 14.2052 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 15 | 15 | 35.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.41 | 7.41 | 4.3106 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.058142 | 0.11723 | 0.11723 | 0.050382 | 0.11999 | 0.11999 | 0.057345 | 0.23753 | 0.16762 | 0.17733
2025-10-03 12:00 | 19.2 | 16.5652 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 19.2 | 14.5652 | 9 | 20.4 | 20.8 | 50 | 15 | 15 | 30.8 | 15 | 15 | 35.4348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7823 | 7.41 | 7.41 | 4.3554 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10324 | 0.2108 | 0.2108 | 0.089659 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.42581 | 0.30046 | 0.31886
2025-10-03 13:00 | 20.1 | 16.6852 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 20.1 | 14.6852 | 9 | 19.95 | 19.9 | 50 | 15 | 15 | 29.9 | 15 | 15 | 35.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.836 | 7.41 | 7.41 | 4.3705 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.074387 | 0.15403 | 0.15403 | 0.065291 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31009 | 0.21933 | 0.233
2025-10-03 14:00 | 20.4 | 17.0052 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 20.4 | 15.0052 | 9 | 19.8 | 19.6 | 50 | 15 | 15 | 29.6 | 15 | 15 | 34.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8541 | 7.41 | 7.41 | 4.4107 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.047 | 0.097783 | 0.097783 | 0.041069 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19663 | 0.13885 | 0.14791
2025-10-03 15:00 | 19.6 | 16.8452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 19.6 | 14.8452 | 9 | 20.2 | 20.4 | 50 | 15 | 15 | 30.4 | 15 | 15 | 35.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.8061 | 7.41 | 7.41 | 4.3905 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.052456 | 0.10777 | 0.10777 | 0.045473 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21737 | 0.15325 | 0.16302
2025-10-03 16:00 | 18.6 | 16.8452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 18.6 | 14.8452 | 9 | 20.7 | 21.4 | 50 | 15 | 15 | 31.4 | 15 | 15 | 35.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.747 | 7.41 | 7.41 | 4.3905 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.050944 | 0.10304 | 0.10304 | 0.043477 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.20862 | 0.14652 | 0.15587
2025-10-03 17:00 | 16.9 | 16.5252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 16.9 | 14.5252 | 9 | 21.55 | 23.1 | 50 | 15 | 15 | 33.1 | 15 | 15 | 35.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6488 | 7.41 | 7.41 | 4.3504 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.044841 | 0.088323 | 0.088323 | 0.037609 | 0.090396 | 0.090396 | 0.043203 | 0.17999 | 0.12593 | 0.1336
2025-10-03 18:00 | 15.9 | 16.0052 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 15.9 | 14.0052 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 15 | 35.9948 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.41 | 4.2858 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.074553 | 0.14457 | 0.14457 | 0.06249 | 0.14797 | 0.1483 | 0.070718 | 0.29578 | 0.20706 | 0.21869
2025-10-03 19:00 | 14.9 | 14.8052 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 14.9 | 12.8052 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15 | 37.1948 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.41 | 4.1392 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.060301 | 0.11513 | 0.11513 | 0.051528 | 0.11784 | 0.12082 | 0.056317 | 0.23648 | 0.16666 | 0.17415
2025-10-03 20:00 | 15.3 | 13.8052 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 15.3 | 11.8052 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 15 | 38.1948 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.41 | 4.0197 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20273 | 0.068958 | 0.13248 | 0.13248 | 0.061056 | 0.13559 | 0.13777 | 0.064804 | 0.27169 | 0.19354 | 0.2004
2025-10-03 21:00 | 14.8 | 13.2452 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 14.8 | 11.2452 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 15 | 38.7548 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.41 | 3.9538 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0.14641 | 0.14641 | 0.050191 | 0.095683 | 0.095683 | 0.044831 | 0.097929 | 0.10064 | 0.046803 | 0.19661 | 0.14051 | 0.14473
2025-10-03 22:00 | 14.4 | 13.1252 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 14.4 | 11.1252 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 15 | 38.8748 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 7.41 | 3.9398 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0.32821 | 0.32821 | 0.11321 | 0.21449 | 0.21449 | 0.10085 | 0.21952 | 0.22768 | 0.10492 | 0.44142 | 0.31534 | 0.32444
2025-10-03 23:00 | 13.7 | 13.0452 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 13.7 | 11.0452 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 15.2548 | 38.9548 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.3657 | 3.9305 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011263 | 0.0039272 | 0.0073602 | 0.0074044 | 0.003469 | 0.007533 | 0.0079397 | 0.0036002 | 0.01519 | 0.010829 | 0.011133
2025-10-04 | 13.4 | 12.2852 | 0.81091 | 0.64873 | 0.16218 | 13.4 | 10.2852 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15 | 16.3148 | 39.7148 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.41 | 7.1833 | 3.8426 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.15761 | 0.15761 | 0.055212 | 0.103 | 0.10625 | 0.049654 | 0.10542 | 0.11188 | 0.050381 | 0.21282 | 0.15265 | 0.1558
2025-10-04 01:00 | 13.2 | 12.0452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 13.2 | 10.0452 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 16.7548 | 39.9548 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 7.1084 | 3.8152 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.055408 | 0.10304 | 0.10742 | 0.050034 | 0.10546 | 0.11245 | 0.050403 | 0.21308 | 0.15308 | 0.15587
2025-10-04 02:00 | 13.1 | 12.2452 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 13.1 | 10.2452 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15 | 16.6548 | 39.7548 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.41 | 7.1253 | 3.838 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.16894 | 0.16894 | 0.059457 | 0.1104 | 0.11481 | 0.053288 | 0.113 | 0.12076 | 0.054003 | 0.2284 | 0.16369 | 0.167
2025-10-04 03:00 | 12.5 | 12.0052 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 12.5 | 10.0052 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 17.4948 | 39.9948 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 6.9834 | 3.8106 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.1802 | 0.1802 | 0.064011 | 0.11776 | 0.12496 | 0.05725 | 0.12053 | 0.13062 | 0.057604 | 0.24421 | 0.17501 | 0.17813
2025-10-04 04:00 | 12.1 | 11.8052 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 12.1 | 9.8052 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 18.0948 | 40.1948 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 6.883 | 3.7878 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.19146 | 0.19385 | 0.068431 | 0.12512 | 0.1347 | 0.061194 | 0.12806 | 0.14008 | 0.061204 | 0.2599 | 0.18632 | 0.18927
2025-10-04 05:00 | 12.1 | 11.9652 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 12.1 | 9.9652 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 17.9348 | 40.0348 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 6.9097 | 3.806 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.63146 | 0.63934 | 0.22569 | 0.41267 | 0.44255 | 0.20086 | 0.42236 | 0.46201 | 0.20185 | 0.85715 | 0.61352 | 0.62421
2025-10-04 06:00 | 12 | 12.4852 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 12 | 10.4852 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 17.5148 | 39.5148 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 6.98 | 3.8656 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.22525 | 0.22877 | 0.080632 | 0.1472 | 0.15627 | 0.070544 | 0.15066 | 0.16519 | 0.072005 | 0.30588 | 0.21775 | 0.22267
2025-10-04 07:00 | 11.7 | 13.0052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 11.7 | 11.0052 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15 | 17.2948 | 38.9948 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.41 | 7.017 | 3.9258 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.20915 | 0.21441 | 0.075215 | 0.13668 | 0.14434 | 0.064498 | 0.14037 | 0.15447 | 0.066859 | 0.28437 | 0.20118 | 0.20723
2025-10-04 08:00 | 12.4 | 14.2052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 12.4 | 12.2052 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15 | 15.3948 | 37.7948 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.41 | 7.3415 | 4.0672 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16543 | 0.058671 | 0.10777 | 0.10878 | 0.049087 | 0.1103 | 0.11982 | 0.052717 | 0.22359 | 0.15686 | 0.16302
2025-10-04 09:00 | 12.5 | 14.8052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 12.5 | 12.8052 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 15 | 37.1948 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 7.41 | 4.1392 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.065152 | 0.11986 | 0.11986 | 0.053645 | 0.12268 | 0.13295 | 0.058631 | 0.24857 | 0.17351 | 0.18131
2025-10-04 10:00 | 13 | 15.4052 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 13 | 13.4052 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15 | 15 | 36.5948 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.41 | 7.41 | 4.2121 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.072306 | 0.13405 | 0.13405 | 0.058958 | 0.1372 | 0.14697 | 0.065572 | 0.27744 | 0.19301 | 0.20277
2025-10-04 11:00 | 13.7 | 14.9652 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 13.7 | 12.9652 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15 | 15 | 37.0348 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.41 | 7.41 | 4.1586 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.062553 | 0.11723 | 0.11723 | 0.052223 | 0.11999 | 0.12646 | 0.057345 | 0.24194 | 0.16946 | 0.17733
2025-10-04 12:00 | 13.5 | 15.4852 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 13.5 | 13.4852 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 15 | 36.5148 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.41 | 4.2219 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.11283 | 0.2108 | 0.2108 | 0.092495 | 0.21575 | 0.22845 | 0.10311 | 0.43539 | 0.30329 | 0.31886
2025-10-04 13:00 | 13.9 | 14.9652 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 13.9 | 12.9652 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 15 | 15 | 37.0348 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.41 | 7.41 | 4.1586 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.081936 | 0.15403 | 0.15403 | 0.068617 | 0.15765 | 0.1654 | 0.075346 | 0.31764 | 0.22265 | 0.233
2025-10-04 14:00 | 12 | 15.8852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 12 | 13.8852 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 15 | 36.1148 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 7.41 | 4.271 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.14963 | 0.15197 | 0.053561 | 0.097783 | 0.097783 | 0.042412 | 0.10008 | 0.10973 | 0.04783 | 0.20319 | 0.1402 | 0.14791
2025-10-04 15:00 | 12.2 | 16.0852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 12.2 | 14.0852 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 15 | 35.9148 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 7.41 | 4.2957 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16646 | 0.058852 | 0.10777 | 0.10777 | 0.046476 | 0.1103 | 0.12038 | 0.052717 | 0.22377 | 0.15425 | 0.16302
2025-10-04 16:00 | 11.7 | 16.1652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 11.7 | 14.1652 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15 | 15 | 35.8348 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.41 | 7.41 | 4.3056 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16164 | 0.056703 | 0.10304 | 0.10304 | 0.044334 | 0.10582 | 0.11645 | 0.050403 | 0.21438 | 0.14738 | 0.15622
2025-10-04 17:00 | 11 | 15.8852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 11 | 13.8852 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15 | 15.1148 | 36.1148 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.41 | 7.39 | 4.271 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.13515 | 0.1416 | 0.049127 | 0.088323 | 0.088561 | 0.038309 | 0.091428 | 0.10147 | 0.043203 | 0.18428 | 0.12663 | 0.13463
2025-10-04 18:00 | 10.4 | 15.4852 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 10.4 | 13.4852 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 15 | 16.1148 | 36.5148 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 7.41 | 7.2175 | 4.2219 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.22123 | 0.23616 | 0.081157 | 0.14457 | 0.14843 | 0.063437 | 0.15068 | 0.16846 | 0.070718 | 0.30238 | 0.20801 | 0.2214
2025-10-04 19:00 | 10.1 | 14.8452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 10.1 | 12.8452 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 15 | 17.0548 | 37.1548 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.41 | 7.0575 | 4.1441 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.17618 | 0.18984 | 0.064927 | 0.11513 | 0.12088 | 0.051468 | 0.12041 | 0.13511 | 0.056317 | 0.2411 | 0.1666 | 0.17673
2025-10-04 20:00 | 9.7 | 14.0052 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 9.7 | 12.0052 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 15 | 18.2948 | 37.9948 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 7.41 | 6.8497 | 4.0434 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.20415 | 0.2212 | 0.075168 | 0.13248 | 0.14332 | 0.060698 | 0.13919 | 0.15696 | 0.064804 | 0.27931 | 0.19318 | 0.20399
2025-10-04 21:00 | 9.1 | 13.5652 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 9.1 | 11.5652 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 15 | 19.3348 | 38.4348 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 7.41 | 6.6783 | 3.9914 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.14951 | 0.16278 | 0.054785 | 0.095683 | 0.10617 | 0.044409 | 0.10122 | 0.115 | 0.046803 | 0.2043 | 0.14009 | 0.14802
2025-10-04 22:00 | 8.6 | 13.0052 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 8.6 | 11.0052 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 15 | 20.3948 | 38.9948 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 7.41 | 6.5062 | 3.9258 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.33908 | 0.37066 | 0.12374 | 0.21449 | 0.24428 | 0.10121 | 0.2282 | 0.26089 | 0.10492 | 0.46283 | 0.3157 | 0.33312
2025-10-04 23:00 | 7.9 | 12.8852 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 7.9 | 10.8852 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 15.1648 | 21.2148 | 39.1148 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 7.3814 | 6.375 | 3.9119 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.011828 | 0.013002 | 0.0042914 | 0.0073888 | 0.0085552 | 0.0034855 | 0.0078941 | 0.0091045 | 0.0036002 | 0.016119 | 0.010874 | 0.011494
2025-10-05 | 8 | 12.4452 | 0.85748 | 0.68599 | 0.1715 | 8 | 10.4452 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 15.5548 | 21.5548 | 39.5548 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 7.3138 | 6.321 | 3.861 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.17461 | 0.19179 | 0.063407 | 0.11034 | 0.12768 | 0.052256 | 0.11668 | 0.1344 | 0.053274 | 0.23802 | 0.1626 | 0.16995
2025-10-05 01:00 | 6.9 | 12.3652 | 1.0657 | 0.85255 | 0.21314 | 6.9 | 10.3652 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 16.1848 | 22.7348 | 39.6348 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 7.2055 | 6.1359 | 3.8518 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.22266 | 0.24673 | 0.080117 | 0.1392 | 0.16346 | 0.065099 | 0.14686 | 0.17154 | 0.06621 | 0.30278 | 0.2043 | 0.21307
2025-10-05 02:00 | 6.7 | 12.4452 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 6.7 | 10.4452 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 16.2048 | 22.8548 | 39.5548 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 7.2021 | 6.1173 | 3.861 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.20426 | 0.22669 | 0.073369 | 0.12715 | 0.1497 | 0.059297 | 0.1344 | 0.15739 | 0.060452 | 0.27762 | 0.18645 | 0.19485
2025-10-05 03:00 | 6 | 12.1252 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 6 | 10.1252 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 16.8748 | 23.8748 | 39.8748 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 7.088 | 5.9603 | 3.8243 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.21752 | 0.24276 | 0.077671 | 0.13535 | 0.16096 | 0.062717 | 0.14195 | 0.16773 | 0.063331 | 0.29519 | 0.19807 | 0.20528
2025-10-05 04:00 | 6.1 | 12.2452 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 6.1 | 10.2452 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 16.7048 | 23.6548 | 39.7548 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 7.1168 | 5.9939 | 3.838 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.19729 | 0.22 | 0.070505 | 0.12255 | 0.14551 | 0.056811 | 0.12889 | 0.1521 | 0.057574 | 0.26779 | 0.17936 | 0.18647
2025-10-05 05:00 | 5.9 | 12.2452 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 5.9 | 10.2452 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 16.8048 | 23.8548 | 39.7548 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 7.0999 | 5.9634 | 3.838 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.20812 | 0.23245 | 0.074251 | 0.12899 | 0.15357 | 0.059652 | 0.13565 | 0.16049 | 0.060452 | 0.28237 | 0.18864 | 0.1961
2025-10-05 06:00 | 5.9 | 12.7252 | 1.112 | 0.88961 | 0.2224 | 5.9 | 10.7252 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 16.3248 | 23.3748 | 39.2748 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 7.1816 | 6.0369 | 3.8933 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.23786 | 0.26566 | 0.084858 | 0.14573 | 0.17337 | 0.067206 | 0.15503 | 0.18342 | 0.069088 | 0.32271 | 0.21294 | 0.22412
2025-10-05 07:00 | 6.3 | 13.5252 | 2.2807 | 1.8246 | 0.45614 | 6.3 | 11.5252 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 15.3248 | 22.1748 | 38.4748 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 7.3536 | 6.2234 | 3.9867 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0.48327 | 0.53806 | 0.173 | 0.2919 | 0.34492 | 0.13461 | 0.31649 | 0.37253 | 0.1417 | 0.65628 | 0.42651 | 0.45819
2025-10-05 08:00 | 8.2 | 14.4052 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 8.2 | 12.4052 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 15 | 19.3948 | 37.5948 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 7.41 | 6.6685 | 4.0911 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.28173 | 0.30895 | 0.10248 | 0.17655 | 0.19619 | 0.079945 | 0.18871 | 0.21682 | 0.08636 | 0.38421 | 0.2565 | 0.27507
2025-10-05 09:00 | 8.3 | 15.2452 | 1.6406 | 1.3125 | 0.32812 | 8.3 | 13.2452 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 15 | 18.4548 | 36.7548 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 7.41 | 6.8232 | 4.1926 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.33174 | 0.3635 | 0.12076 | 0.20838 | 0.2263 | 0.092072 | 0.22247 | 0.25529 | 0.10193 | 0.4525 | 0.30045 | 0.32439
2025-10-05 10:00 | 9.4 | 15.6852 | 1.4364 | 1.1491 | 0.28727 | 9.4 | 13.6852 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 15 | 16.9148 | 36.3148 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 7.41 | 7.0812 | 4.2464 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.28309 | 0.30747 | 0.10398 | 0.18244 | 0.19091 | 0.079589 | 0.19233 | 0.2177 | 0.089239 | 0.38707 | 0.26203 | 0.28157
2025-10-05 11:00 | 9.7 | 16.0852 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 9.7 | 14.0852 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 15 | 16.2148 | 35.9148 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 7.41 | 7.2004 | 4.2957 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.27205 | 0.29477 | 0.10017 | 0.17655 | 0.18169 | 0.076137 | 0.18549 | 0.20917 | 0.08636 | 0.37222 | 0.25269 | 0.27185
2025-10-05 12:00 | 9.6 | 16.6452 | 1.1584 | 0.92668 | 0.23167 | 9.6 | 14.6452 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 15 | 15.7548 | 35.3548 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 7.41 | 7.2793 | 4.3654 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.22724 | 0.24641 | 0.083603 | 0.14713 | 0.14977 | 0.062434 | 0.15475 | 0.17473 | 0.071967 | 0.31084 | 0.20956 | 0.22672
2025-10-05 13:00 | 9.5 | 16.4852 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 9.5 | 14.4852 | 9 | 25.25 | 30.5 | 50 | 15.75 | 21 | 40.5 | 15 | 16.0148 | 35.5148 | 16.25 | 21.5 | 41 | 4.7865 | 4.4105 | 3.2551 | 7.41 | 7.2347 | 4.3455 | 7.0369 | 6.2247 | 3.7872 | 0.19132 | 0.20764 | 0.070334 | 0.12359 | 0.12658 | 0.052686 | 0.13014 | 0.14712 | 0.060452 | 0.26166 | 0.17627 | 0.19059
2025-10-05 14:00 | 10.9 | 16.5252 | 1.5942 | 1.2754 | 0.31885 | 10.9 | 14.5252 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 15 | 15 | 35.4748 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.41 | 7.41 | 4.3504 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.30985 | 0.32565 | 0.1128 | 0.20249 | 0.20249 | 0.086225 | 0.20985 | 0.23318 | 0.099048 | 0.42266 | 0.28872 | 0.3089
2025-10-05 15:00 | 11.5 | 16.4052 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 11.5 | 14.4052 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 15 | 15 | 35.5948 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.41 | 7.41 | 4.3355 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.19812 | 0.20436 | 0.071465 | 0.12947 | 0.12947 | 0.055322 | 0.13327 | 0.147 | 0.063331 | 0.26958 | 0.18479 | 0.1966
2025-10-05 16:00 | 9.9 | 15.9252 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 9.9 | 13.9252 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 15 | 16.1748 | 36.0748 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 7.41 | 7.2072 | 4.276 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0.19858 | 0.21482 | 0.073236 | 0.12947 | 0.13311 | 0.056092 | 0.13572 | 0.15267 | 0.063331 | 0.27181 | 0.18556 | 0.19905
2025-10-05 17:00 | 9.4 | 15.0852 | 1.7985 | 1.4388 | 0.35969 | 9.4 | 13.0852 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 15 | 17.5148 | 36.9148 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 7.41 | 6.98 | 4.1731 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.35446 | 0.38499 | 0.1302 | 0.22843 | 0.2425 | 0.1014 | 0.24082 | 0.27258 | 0.11174 | 0.48466 | 0.32983 | 0.35256
2025-10-05 18:00 | 8 | 14.2052 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 8 | 12.2052 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 15 | 19.7948 | 37.7948 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 7.41 | 6.6033 | 4.0672 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.16983 | 0.18654 | 0.061671 | 0.10593 | 0.11887 | 0.048249 | 0.11349 | 0.13072 | 0.051816 | 0.2315 | 0.15418 | 0.1653
2025-10-05 19:00 | 7.4 | 13.3252 | 0.78768 | 0.63014 | 0.15754 | 7.4 | 11.3252 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 15 | 21.2748 | 38.6748 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 7.41 | 6.3654 | 3.9632 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.16266 | 0.17952 | 0.058774 | 0.10005 | 0.11646 | 0.046765 | 0.10792 | 0.12526 | 0.048938 | 0.22144 | 0.14681 | 0.15686
2025-10-05 20:00 | 6.6 | 12.6452 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 6.6 | 10.6452 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 16.0548 | 22.7548 | 39.3548 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 7.2278 | 6.1328 | 3.8841 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.17549 | 0.19492 | 0.062982 | 0.1086 | 0.12799 | 0.050524 | 0.11533 | 0.13523 | 0.051816 | 0.23847 | 0.15913 | 0.16715
2025-10-05 21:00 | 5.9 | 12.5252 | 1.8911 | 1.5129 | 0.37823 | 5.9 | 10.5252 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 16.5248 | 23.5748 | 39.4748 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 7.1475 | 6.0062 | 3.8702 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.40451 | 0.45179 | 0.14431 | 0.24902 | 0.29634 | 0.11497 | 0.26365 | 0.31193 | 0.11749 | 0.54882 | 0.364 | 0.38114
2025-10-05 22:00 | 5.5 | 12.5652 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 5.5 | 10.5652 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 16.6848 | 23.9348 | 39.4348 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 7.1202 | 5.9511 | 3.8748 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.20008 | 0.22418 | 0.071137 | 0.12249 | 0.14656 | 0.056272 | 0.12979 | 0.15436 | 0.057574 | 0.27122 | 0.17876 | 0.18737
2025-10-05 23:00 | 5.2 | 12.2452 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 5.2 | 10.2452 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 17.1548 | 24.5548 | 39.7548 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 7.0406 | 5.857 | 3.838 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.21157 | 0.23761 | 0.075027 | 0.13007 | 0.15636 | 0.059652 | 0.13676 | 0.16328 | 0.060452 | 0.2866 | 0.18972 | 0.19721
2025-10-06 | 5.2 | 11.6852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 5.2 | 9.6852 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 17.7148 | 25.1148 | 40.3148 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.9465 | 5.7728 | 3.7742 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.1512 | 0.16981 | 0.053618 | 0.094216 | 0.11337 | 0.043351 | 0.097736 | 0.11669 | 0.043203 | 0.20482 | 0.13757 | 0.14094
2025-10-06 01:00 | 5.4 | 11.3652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 5.4 | 9.3652 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 17.9348 | 25.2348 | 40.6348 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.9097 | 5.7548 | 3.7381 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.17558 | 0.19688 | 0.06237 | 0.1105 | 0.13268 | 0.051065 | 0.11376 | 0.13547 | 0.050403 | 0.23795 | 0.16157 | 0.16416
2025-10-06 02:00 | 5.6 | 11.6052 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 5.6 | 9.6052 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 17.5948 | 24.7948 | 40.3948 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.9666 | 5.8208 | 3.7652 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.18724 | 0.20962 | 0.066626 | 0.11743 | 0.14054 | 0.054319 | 0.1216 | 0.14443 | 0.054003 | 0.25386 | 0.17175 | 0.17561
2025-10-06 03:00 | 5.7 | 11.3252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 5.7 | 9.3252 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 17.8248 | 24.9748 | 40.6748 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.9281 | 5.7938 | 3.7336 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.19925 | 0.22289 | 0.070963 | 0.12596 | 0.15061 | 0.05843 | 0.12956 | 0.15368 | 0.057604 | 0.27021 | 0.18439 | 0.18716
2025-10-06 04:00 | 5.7 | 11.2852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 5.7 | 9.2852 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 17.8648 | 25.0148 | 40.7148 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.9214 | 5.7878 | 3.7291 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.2117 | 0.23683 | 0.075398 | 0.13396 | 0.16019 | 0.062157 | 0.13766 | 0.16329 | 0.061204 | 0.2871 | 0.19611 | 0.19886
2025-10-06 05:00 | 5.5 | 11.0852 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 5.5 | 9.0852 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 18.1648 | 25.4148 | 40.9148 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.8713 | 5.728 | 3.7067 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.7015 | 0.78598 | 0.24941 | 0.44502 | 0.53384 | 0.20624 | 0.45506 | 0.54118 | 0.20185 | 0.9509 | 0.65125 | 0.65691
2025-10-06 06:00 | 5.9 | 11.8052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 5.9 | 9.8052 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 17.2448 | 24.2948 | 40.1948 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 7.0254 | 5.8964 | 3.7878 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.2479 | 0.27688 | 0.08844 | 0.15526 | 0.18499 | 0.071992 | 0.16157 | 0.19116 | 0.072005 | 0.33634 | 0.22725 | 0.23358
2025-10-06 07:00 | 6.7 | 12.4052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 6.7 | 10.4052 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 16.2448 | 22.8948 | 39.5948 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 7.1953 | 6.1111 | 3.8564 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.2259 | 0.25071 | 0.081145 | 0.14076 | 0.16574 | 0.065659 | 0.14864 | 0.17407 | 0.066859 | 0.30705 | 0.20642 | 0.2155
2025-10-06 08:00 | 7.3 | 13.7652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 7.3 | 11.7652 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 15 | 20.9348 | 38.2348 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 7.41 | 6.4196 | 4.015 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.17563 | 0.194 | 0.063408 | 0.10777 | 0.1244 | 0.049726 | 0.11639 | 0.13526 | 0.052717 | 0.23904 | 0.1575 | 0.16911
2025-10-06 09:00 | 9 | 14.8852 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 9 | 12.8852 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 15 | 18.1148 | 37.1148 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 7.41 | 6.8797 | 4.1489 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.18773 | 0.20456 | 0.068735 | 0.11986 | 0.1291 | 0.05352 | 0.12694 | 0.1444 | 0.058631 | 0.25647 | 0.17338 | 0.18558
2025-10-06 10:00 | 10 | 15.6852 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 10 | 13.6852 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 15 | 16.3148 | 36.3148 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 7.41 | 7.1833 | 4.2464 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.20513 | 0.22173 | 0.075712 | 0.13405 | 0.13829 | 0.058481 | 0.14036 | 0.15769 | 0.065572 | 0.28084 | 0.19254 | 0.20593
2025-10-06 11:00 | 10.4 | 16.2452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 10.4 | 14.2452 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 15 | 15.3548 | 35.7548 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 7.41 | 7.3484 | 4.3156 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.17939 | 0.1915 | 0.065809 | 0.11723 | 0.11822 | 0.050324 | 0.12219 | 0.1366 | 0.057345 | 0.2452 | 0.16756 | 0.17953
2025-10-06 12:00 | 10.4 | 16.5652 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 10.4 | 14.5652 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 15 | 15.0348 | 35.4348 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 7.41 | 7.4039 | 4.3554 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.32256 | 0.34434 | 0.11833 | 0.2108 | 0.21097 | 0.089659 | 0.21971 | 0.24563 | 0.10311 | 0.4409 | 0.30046 | 0.32282
2025-10-06 13:00 | 11.3 | 16.5652 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 11.3 | 14.5652 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 15 | 15 | 35.4348 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.41 | 7.41 | 4.3554 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.2357 | 0.24465 | 0.085285 | 0.15403 | 0.15403 | 0.065516 | 0.15891 | 0.17572 | 0.075346 | 0.32099 | 0.21955 | 0.23425
2025-10-06 14:00 | 11.4 | 16.8052 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 11.4 | 14.8052 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15 | 15 | 35.1948 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.41 | 7.41 | 4.3855 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.14963 | 0.15483 | 0.054057 | 0.097783 | 0.097783 | 0.041305 | 0.10076 | 0.11128 | 0.04783 | 0.20368 | 0.13909 | 0.14859
2025-10-06 15:00 | 12.2 | 16.6852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 12.2 | 14.6852 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 15 | 35.3148 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 7.41 | 4.3705 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16646 | 0.058852 | 0.10777 | 0.10777 | 0.045682 | 0.1103 | 0.12038 | 0.052717 | 0.22377 | 0.15345 | 0.16302
2025-10-06 16:00 | 11.9 | 16.3252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 11.9 | 14.3252 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15 | 15 | 35.6748 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.41 | 7.41 | 4.3255 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16064 | 0.056529 | 0.10304 | 0.10304 | 0.04413 | 0.10558 | 0.1159 | 0.050403 | 0.21421 | 0.14717 | 0.15599
2025-10-06 17:00 | 10.8 | 16.1252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 10.8 | 14.1252 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15 | 15.0748 | 35.8748 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.41 | 7.397 | 4.3007 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.13515 | 0.14248 | 0.049278 | 0.088323 | 0.088478 | 0.038044 | 0.091636 | 0.10195 | 0.043203 | 0.18443 | 0.12637 | 0.13484
2025-10-06 18:00 | 9.4 | 15.7252 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 9.4 | 13.7252 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 15 | 16.8748 | 36.2748 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 7.41 | 7.088 | 4.2513 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.22434 | 0.24366 | 0.082403 | 0.14457 | 0.15114 | 0.062998 | 0.15241 | 0.17251 | 0.070718 | 0.30674 | 0.20757 | 0.22313
2025-10-06 19:00 | 8.7 | 14.4452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 8.7 | 12.4452 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 15 | 18.8548 | 37.5548 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 7.41 | 6.7571 | 4.0959 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.18159 | 0.19834 | 0.066323 | 0.11513 | 0.12626 | 0.052072 | 0.12235 | 0.1397 | 0.056317 | 0.24791 | 0.16721 | 0.17867
2025-10-06 20:00 | 8.7 | 13.2452 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 8.7 | 11.2452 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 15 | 20.0548 | 38.7548 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 7.41 | 6.5611 | 3.9538 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.20896 | 0.22823 | 0.076318 | 0.13248 | 0.14962 | 0.062073 | 0.14079 | 0.16076 | 0.064804 | 0.28527 | 0.19456 | 0.2056
2025-10-06 21:00 | 8.9 | 13.3252 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 8.9 | 11.3252 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 15 | 19.7748 | 38.6748 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 7.41 | 6.6065 | 3.9632 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.15021 | 0.1638 | 0.054952 | 0.095683 | 0.10732 | 0.044725 | 0.10145 | 0.11555 | 0.046803 | 0.20516 | 0.14041 | 0.14825
2025-10-06 22:00 | 9.3 | 12.9252 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 9.3 | 10.9252 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 15 | 19.7748 | 39.0748 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 7.41 | 6.6065 | 3.9165 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.3336 | 0.36262 | 0.12244 | 0.21449 | 0.24057 | 0.10145 | 0.22638 | 0.25655 | 0.10492 | 0.45603 | 0.31594 | 0.33129
2025-10-06 23:00 | 10.1 | 12.8452 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 10.1 | 10.8452 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 15 | 19.0548 | 39.1548 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.41 | 6.7242 | 3.9072 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.011263 | 0.012136 | 0.0041506 | 0.0073602 | 0.0081109 | 0.0034897 | 0.0076975 | 0.0086376 | 0.0036002 | 0.015413 | 0.01085 | 0.011298
2025-10-07 | 10.9 | 12.1652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 10.9 | 10.1652 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 15 | 18.9348 | 39.8348 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.41 | 6.7439 | 3.8289 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.13515 | 0.14204 | 0.049202 | 0.088323 | 0.097046 | 0.042733 | 0.091532 | 0.10171 | 0.043203 | 0.18435 | 0.13106 | 0.13473
2025-10-07 01:00 | 11.7 | 12.1252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 11.7 | 10.1252 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15 | 18.1748 | 39.8748 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.41 | 6.8697 | 3.8243 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16164 | 0.056703 | 0.10304 | 0.11115 | 0.049914 | 0.10582 | 0.11645 | 0.050403 | 0.21438 | 0.15296 | 0.15622
2025-10-07 02:00 | 12 | 12.2052 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 12 | 10.2052 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 17.7948 | 39.7948 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 6.9331 | 3.8334 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.16894 | 0.17158 | 0.060474 | 0.1104 | 0.118 | 0.053352 | 0.113 | 0.12389 | 0.054003 | 0.22941 | 0.16376 | 0.167
2025-10-07 03:00 | 12.2 | 11.8452 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 12.2 | 9.8452 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 17.9548 | 40.1548 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 6.9063 | 3.7924 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.1802 | 0.18189 | 0.064307 | 0.11776 | 0.12635 | 0.057525 | 0.12053 | 0.13154 | 0.057604 | 0.24451 | 0.17529 | 0.17813
2025-10-07 04:00 | 12.2 | 11.6052 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 12.2 | 9.6052 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 18.1948 | 40.3948 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 6.8664 | 3.7652 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.19146 | 0.19325 | 0.068326 | 0.12512 | 0.13503 | 0.061562 | 0.12806 | 0.13976 | 0.061204 | 0.25979 | 0.18669 | 0.18927
2025-10-07 05:00 | 12.2 | 11.3252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 12.2 | 9.3252 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 18.4748 | 40.6748 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 6.8199 | 3.7336 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.63146 | 0.63736 | 0.22534 | 0.41267 | 0.44837 | 0.20475 | 0.42236 | 0.46093 | 0.20185 | 0.85681 | 0.61742 | 0.62421
2025-10-07 06:00 | 12.1 | 11.7652 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 12.1 | 9.7652 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 18.1348 | 40.2348 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 6.8763 | 3.7833 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.22525 | 0.22806 | 0.080508 | 0.1472 | 0.15863 | 0.072079 | 0.15066 | 0.1648 | 0.072005 | 0.30576 | 0.21928 | 0.22267
2025-10-07 07:00 | 12.2 | 11.9652 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 12.2 | 9.9652 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 17.8348 | 40.0348 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 6.9264 | 3.806 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.20915 | 0.21111 | 0.074639 | 0.13668 | 0.14623 | 0.066528 | 0.13989 | 0.15267 | 0.066859 | 0.28379 | 0.20321 | 0.20675
2025-10-07 08:00 | 12.3 | 13.6052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 12.3 | 11.6052 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 16.0948 | 38.3948 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 7.2209 | 3.9961 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16594 | 0.058761 | 0.10777 | 0.11059 | 0.049961 | 0.1103 | 0.1201 | 0.052717 | 0.22368 | 0.15773 | 0.16302
2025-10-07 09:00 | 12.5 | 14.1652 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 12.5 | 12.1652 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 15.3348 | 37.8348 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 7.3519 | 4.0625 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.065152 | 0.11986 | 0.12081 | 0.054658 | 0.12268 | 0.13295 | 0.058631 | 0.24857 | 0.17452 | 0.18131
2025-10-07 10:00 | 12.9 | 14.9252 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 12.9 | 12.9252 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15 | 15 | 37.0748 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.41 | 7.41 | 4.1537 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.072418 | 0.13405 | 0.13405 | 0.059786 | 0.1372 | 0.14731 | 0.065572 | 0.27755 | 0.19384 | 0.20277
2025-10-07 11:00 | 12.7 | 15.3252 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 12.7 | 13.3252 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15 | 15 | 36.6748 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.41 | 7.41 | 4.2023 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.063527 | 0.11723 | 0.11723 | 0.05168 | 0.11999 | 0.12943 | 0.057345 | 0.24292 | 0.16891 | 0.17733
2025-10-07 12:00 | 13.1 | 15.6852 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 13.1 | 13.6852 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15 | 15 | 36.3148 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.41 | 7.41 | 4.2464 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.11353 | 0.2108 | 0.2108 | 0.091961 | 0.21575 | 0.23057 | 0.10311 | 0.43609 | 0.30276 | 0.31886
2025-10-07 13:00 | 14.4 | 16.0852 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 14.4 | 14.0852 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 15 | 35.9148 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 7.41 | 4.2957 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.081304 | 0.15403 | 0.15403 | 0.066426 | 0.15765 | 0.16351 | 0.075346 | 0.31701 | 0.22046 | 0.233
2025-10-07 14:00 | 14.8 | 16.0852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 14.8 | 14.0852 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 15 | 35.9148 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.41 | 4.2957 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.051293 | 0.097783 | 0.097783 | 0.042168 | 0.10008 | 0.10285 | 0.04783 | 0.20092 | 0.13995 | 0.14791
2025-10-07 15:00 | 14.9 | 16.0452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 14.9 | 14.0452 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 15 | 35.9548 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.41 | 4.2908 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.056446 | 0.10777 | 0.10777 | 0.04653 | 0.1103 | 0.1131 | 0.052717 | 0.22136 | 0.1543 | 0.16302
2025-10-07 16:00 | 14.1 | 13.4852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 14.1 | 11.4852 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 15 | 38.5148 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 7.41 | 3.982 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.054642 | 0.10304 | 0.10304 | 0.047938 | 0.10546 | 0.11014 | 0.050403 | 0.21232 | 0.15098 | 0.15587
2025-10-07 17:00 | 13.5 | 13.1252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 13.5 | 11.1252 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15 | 15.3748 | 38.8748 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.41 | 7.345 | 3.9398 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.047273 | 0.088323 | 0.089105 | 0.041529 | 0.090396 | 0.095718 | 0.043203 | 0.18242 | 0.12985 | 0.1336
2025-10-07 18:00 | 12.3 | 12.2852 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 12.3 | 10.2852 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 17.4148 | 39.7148 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 6.9968 | 3.8426 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.22123 | 0.2226 | 0.078826 | 0.14457 | 0.15311 | 0.069698 | 0.14797 | 0.16111 | 0.070718 | 0.30005 | 0.21427 | 0.21869
2025-10-07 19:00 | 11.9 | 12.1252 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 11.9 | 10.1252 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15 | 17.9748 | 39.8748 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.41 | 6.903 | 3.8243 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17949 | 0.063162 | 0.11513 | 0.12359 | 0.055771 | 0.11797 | 0.1295 | 0.056317 | 0.23934 | 0.1709 | 0.17429
2025-10-07 20:00 | 11.8 | 11.8852 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 11.8 | 9.8852 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15 | 18.3148 | 40.1148 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.41 | 6.8464 | 3.7969 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20718 | 0.072792 | 0.13248 | 0.14339 | 0.064638 | 0.1359 | 0.14937 | 0.064804 | 0.27552 | 0.19712 | 0.20071
2025-10-07 21:00 | 11.4 | 11.8452 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 11.4 | 9.8452 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15 | 18.7548 | 40.1548 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.41 | 6.7736 | 3.7924 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.14641 | 0.1515 | 0.052896 | 0.095683 | 0.10467 | 0.046739 | 0.098598 | 0.10889 | 0.046803 | 0.19931 | 0.14242 | 0.1454
2025-10-07 22:00 | 11.3 | 11.6452 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 11.3 | 9.6452 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 15 | 19.0548 | 40.3548 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.41 | 6.7242 | 3.7697 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.32821 | 0.34067 | 0.11876 | 0.21449 | 0.23636 | 0.1054 | 0.22127 | 0.24468 | 0.10492 | 0.44696 | 0.31989 | 0.32619
2025-10-07 23:00 | 11.4 | 11.8452 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 11.4 | 9.8452 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15 | 18.7548 | 40.1548 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.41 | 6.7736 | 3.7924 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011654 | 0.0040689 | 0.0073602 | 0.0080517 | 0.0035953 | 0.0075845 | 0.0083765 | 0.0036002 | 0.015331 | 0.010956 | 0.011185
2025-10-08 | 12.2 | 11.7652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 12.2 | 9.7652 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 18.0348 | 40.2348 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 6.893 | 3.7833 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13641 | 0.04823 | 0.088323 | 0.094947 | 0.043247 | 0.090396 | 0.098652 | 0.043203 | 0.18338 | 0.13157 | 0.1336
2025-10-08 01:00 | 12.3 | 11.7252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 12.3 | 9.7252 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 17.9748 | 40.2748 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 6.903 | 3.7788 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15866 | 0.056182 | 0.10304 | 0.11061 | 0.050516 | 0.10546 | 0.11483 | 0.050403 | 0.21386 | 0.15356 | 0.15587
2025-10-08 02:00 | 12.2 | 11.7252 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 12.2 | 9.7252 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 18.0748 | 40.2748 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 6.8863 | 3.7788 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.16894 | 0.17052 | 0.060288 | 0.1104 | 0.1188 | 0.054124 | 0.113 | 0.12331 | 0.054003 | 0.22923 | 0.16453 | 0.167
2025-10-08 03:00 | 12 | 11.7652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 12 | 9.7652 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 18.2348 | 40.2348 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 6.8597 | 3.7833 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.1802 | 0.18302 | 0.064505 | 0.11776 | 0.12721 | 0.057663 | 0.12053 | 0.13215 | 0.057604 | 0.24471 | 0.17543 | 0.17813
2025-10-08 04:00 | 12 | 11.8052 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 12 | 9.8052 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 18.1948 | 40.1948 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 6.8664 | 3.7878 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.19146 | 0.19446 | 0.068537 | 0.12512 | 0.13503 | 0.061194 | 0.12806 | 0.14041 | 0.061204 | 0.26 | 0.18632 | 0.18927
2025-10-08 05:00 | 12 | 11.8452 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 12 | 9.8452 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 18.1548 | 40.1548 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 6.873 | 3.7924 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.63146 | 0.64133 | 0.22604 | 0.41267 | 0.44491 | 0.20158 | 0.42236 | 0.46309 | 0.20185 | 0.8575 | 0.61424 | 0.62421
2025-10-08 06:00 | 11.9 | 11.8852 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 11.9 | 9.8852 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15 | 18.2148 | 40.1148 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.41 | 6.863 | 3.7969 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.22525 | 0.22948 | 0.080756 | 0.1472 | 0.15894 | 0.07182 | 0.15083 | 0.16558 | 0.072005 | 0.30601 | 0.21902 | 0.22284
2025-10-08 07:00 | 12.2 | 12.0452 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 12.2 | 10.0452 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 17.7548 | 39.9548 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 6.9398 | 3.8152 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.20915 | 0.21111 | 0.074639 | 0.13668 | 0.14595 | 0.066369 | 0.13989 | 0.15267 | 0.066859 | 0.28379 | 0.20305 | 0.20675
2025-10-08 08:00 | 12.6 | 12.2052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 12.6 | 10.2052 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15 | 17.1948 | 39.7948 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.41 | 7.0339 | 3.8334 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.05849 | 0.10777 | 0.11354 | 0.052081 | 0.1103 | 0.11926 | 0.052717 | 0.22341 | 0.15985 | 0.16302
2025-10-08 09:00 | 13.4 | 12.2052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 13.4 | 10.2052 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15 | 16.3948 | 39.7948 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.41 | 7.1696 | 3.8334 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.064254 | 0.11986 | 0.12388 | 0.057924 | 0.12268 | 0.1302 | 0.058631 | 0.24767 | 0.17779 | 0.18131
2025-10-08 10:00 | 15.1 | 12.5652 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 15.1 | 10.5652 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 15 | 39.4348 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.41 | 3.8748 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.069993 | 0.13405 | 0.13405 | 0.06409 | 0.1372 | 0.14004 | 0.065572 | 0.27512 | 0.19814 | 0.20277
2025-10-08 11:00 | 16.1 | 12.8452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 16.1 | 10.8452 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15 | 39.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.41 | 3.9072 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.060266 | 0.11723 | 0.11723 | 0.055583 | 0.11999 | 0.11999 | 0.057345 | 0.23966 | 0.17282 | 0.17733
2025-10-08 12:00 | 16.9 | 13.3252 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 16.9 | 11.3252 | 9 | 21.55 | 23.1 | 50 | 15 | 15 | 33.1 | 15 | 15 | 38.6748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6488 | 7.41 | 7.41 | 3.9632 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10702 | 0.2108 | 0.2108 | 0.098533 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.42959 | 0.30933 | 0.31886
2025-10-08 13:00 | 17.3 | 14.0452 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 17.3 | 12.0452 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15 | 15 | 37.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.41 | 7.41 | 4.0482 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.077717 | 0.15403 | 0.15403 | 0.070489 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31342 | 0.22452 | 0.233
2025-10-08 14:00 | 16.8 | 14.4452 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 16.8 | 12.4452 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 37.5548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 4.0959 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.049722 | 0.097783 | 0.097783 | 0.044225 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19935 | 0.14201 | 0.14791
2025-10-08 15:00 | 17 | 14.8052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 17 | 12.8052 | 9 | 21.5 | 23 | 50 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 37.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6545 | 7.41 | 7.41 | 4.1392 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.054631 | 0.10777 | 0.10777 | 0.048234 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21955 | 0.15601 | 0.16302
2025-10-08 16:00 | 16.7 | 14.3652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 16.7 | 12.3652 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15 | 37.6348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.41 | 4.0863 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.052478 | 0.10304 | 0.10304 | 0.046713 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.21015 | 0.14976 | 0.15587
2025-10-08 17:00 | 15.6 | 14.0852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 15.6 | 12.0852 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15 | 37.9148 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.41 | 4.0529 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.045758 | 0.088323 | 0.088323 | 0.04037 | 0.090396 | 0.091221 | 0.043203 | 0.18091 | 0.12869 | 0.1336
2025-10-08 18:00 | 15.4 | 13.5652 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 15.4 | 11.5652 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15 | 38.4348 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.41 | 3.9914 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.075135 | 0.14457 | 0.14457 | 0.067101 | 0.14797 | 0.15 | 0.070718 | 0.29636 | 0.21168 | 0.21869
2025-10-08 19:00 | 15.1 | 12.6052 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 15.1 | 10.6052 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 15 | 39.3948 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.41 | 3.8794 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.060114 | 0.11513 | 0.11513 | 0.054978 | 0.11784 | 0.12027 | 0.056317 | 0.23629 | 0.17011 | 0.17415
2025-10-08 20:00 | 14.7 | 12.3252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 14.7 | 10.3252 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 15 | 15 | 39.6748 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.41 | 7.41 | 3.8472 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20273 | 0.069604 | 0.13248 | 0.13248 | 0.063793 | 0.13559 | 0.13967 | 0.064804 | 0.27233 | 0.19628 | 0.2004
2025-10-08 21:00 | 14.6 | 12.0052 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 14.6 | 10.0052 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 15.3948 | 39.9948 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.3415 | 3.8106 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.14641 | 0.14641 | 0.050347 | 0.095683 | 0.096576 | 0.046516 | 0.097929 | 0.1011 | 0.046803 | 0.19676 | 0.1422 | 0.14473
2025-10-08 22:00 | 14.1 | 11.7252 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 14.1 | 9.7252 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 16.1748 | 40.2748 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 7.2072 | 3.7788 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.32821 | 0.32821 | 0.11374 | 0.21449 | 0.22052 | 0.10515 | 0.21952 | 0.22925 | 0.10492 | 0.44195 | 0.31964 | 0.32444
2025-10-08 23:00 | 14 | 11.5652 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 14 | 9.5652 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15 | 16.4348 | 40.4348 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.41 | 7.1628 | 3.7607 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011263 | 0.0039091 | 0.0073602 | 0.0076142 | 0.0036256 | 0.007533 | 0.007885 | 0.0036002 | 0.015172 | 0.010986 | 0.011133
2025-10-09 | 11.2 | 11.2852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 11.2 | 9.2852 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15.1148 | 19.5148 | 40.7148 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.39 | 6.6489 | 3.7291 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.13515 | 0.14072 | 0.048977 | 0.088561 | 0.098433 | 0.043876 | 0.091221 | 0.10099 | 0.043203 | 0.18413 | 0.13244 | 0.13442
2025-10-09 01:00 | 11.4 | 10.9652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 11.4 | 8.9652 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15.3348 | 19.6348 | 41.0348 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.3519 | 6.6293 | 3.6933 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16315 | 0.056965 | 0.10386 | 0.11518 | 0.051684 | 0.10618 | 0.11727 | 0.050403 | 0.21464 | 0.15554 | 0.15659
2025-10-09 02:00 | 12.2 | 10.5652 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 12.2 | 8.5652 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15.3348 | 19.2348 | 41.4348 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.3519 | 6.6947 | 3.6489 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.16894 | 0.17052 | 0.060288 | 0.11128 | 0.1222 | 0.05605 | 0.113 | 0.12331 | 0.054003 | 0.22923 | 0.16733 | 0.167
2025-10-09 03:00 | 11.5 | 10.3252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 11.5 | 8.3252 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 15.9248 | 20.1748 | 41.6748 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.2501 | 6.5417 | 3.6224 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.1802 | 0.18588 | 0.065003 | 0.12036 | 0.13339 | 0.060224 | 0.12121 | 0.13371 | 0.057604 | 0.2452 | 0.18058 | 0.17882
2025-10-09 04:00 | 11.7 | 10.2852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 11.7 | 8.2852 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15.8648 | 20.0148 | 41.7148 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.2604 | 6.5676 | 3.618 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.19146 | 0.19628 | 0.068853 | 0.1277 | 0.14117 | 0.064065 | 0.1285 | 0.1414 | 0.061204 | 0.26032 | 0.19177 | 0.1897
2025-10-09 05:00 | 11.7 | 10.6052 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 11.7 | 8.6052 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15.5448 | 19.6948 | 41.3948 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.3156 | 6.6196 | 3.6533 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.63146 | 0.64733 | 0.22708 | 0.41799 | 0.46194 | 0.20925 | 0.42379 | 0.46635 | 0.20185 | 0.85854 | 0.62724 | 0.62565
2025-10-09 06:00 | 11.9 | 11.2052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 11.9 | 9.2052 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15 | 18.8948 | 40.7948 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.41 | 6.7505 | 3.7201 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.22525 | 0.22948 | 0.080756 | 0.1472 | 0.16159 | 0.073302 | 0.15083 | 0.16558 | 0.072005 | 0.30601 | 0.22051 | 0.22284
2025-10-09 07:00 | 11.9 | 11.7252 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 11.9 | 9.7252 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15 | 18.3748 | 40.2748 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.41 | 6.8364 | 3.7788 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.20915 | 0.21308 | 0.074985 | 0.13668 | 0.14815 | 0.067008 | 0.14005 | 0.15374 | 0.066859 | 0.28414 | 0.20369 | 0.20691
2025-10-09 08:00 | 12.7 | 11.7652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 12.7 | 9.7652 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15 | 17.5348 | 40.2348 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.41 | 6.9767 | 3.7833 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.0584 | 0.10777 | 0.11447 | 0.052771 | 0.1103 | 0.11898 | 0.052717 | 0.22332 | 0.16054 | 0.16302
2025-10-09 09:00 | 14.4 | 12.7652 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 14.4 | 10.7652 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 15 | 39.2348 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 7.41 | 3.8979 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.063267 | 0.11986 | 0.11986 | 0.056965 | 0.12268 | 0.12724 | 0.058631 | 0.24668 | 0.17683 | 0.18131
2025-10-09 10:00 | 14.3 | 12.6052 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 14.3 | 10.6052 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 15.0948 | 39.3948 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.3935 | 3.8794 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.070867 | 0.13405 | 0.13435 | 0.064014 | 0.1372 | 0.14263 | 0.065572 | 0.276 | 0.19807 | 0.20277
2025-10-09 11:00 | 14.5 | 12.4452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 14.5 | 10.4452 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 15.0548 | 39.5548 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.4005 | 3.861 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.061783 | 0.11723 | 0.11738 | 0.056249 | 0.11999 | 0.12416 | 0.057345 | 0.24117 | 0.17348 | 0.17733
2025-10-09 12:00 | 14.6 | 12.1652 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 14.6 | 10.1652 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 15.2348 | 39.8348 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.3692 | 3.8289 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.11092 | 0.2108 | 0.21197 | 0.10199 | 0.21575 | 0.22274 | 0.10311 | 0.43348 | 0.31279 | 0.31886
2025-10-09 13:00 | 14.5 | 12.3252 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 14.5 | 10.3252 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 15.1748 | 39.6748 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.3796 | 3.8472 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.081178 | 0.15403 | 0.15467 | 0.074171 | 0.15765 | 0.16313 | 0.075346 | 0.31688 | 0.22821 | 0.233
2025-10-09 14:00 | 15.1 | 13.0052 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 15.1 | 11.0052 | 9 | 22.45 | 24.9 | 50 | 15 | 15 | 34.9 | 15 | 15 | 38.9948 | 15 | 15.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.548 | 7.41 | 7.41 | 3.9258 | 7.24 | 7.0934 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.051055 | 0.097783 | 0.097783 | 0.046142 | 0.10008 | 0.10215 | 0.04783 | 0.20068 | 0.14392 | 0.14791
2025-10-09 15:00 | 14.2 | 13.1652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 14.2 | 11.1652 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 15 | 38.8348 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.41 | 3.9445 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.057062 | 0.10777 | 0.10777 | 0.050615 | 0.1103 | 0.11493 | 0.052717 | 0.22198 | 0.15839 | 0.16302
2025-10-09 16:00 | 12.9 | 13.6452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 12.9 | 11.6452 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15 | 15.4548 | 38.3548 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.41 | 7.3311 | 4.0008 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.055665 | 0.10304 | 0.10415 | 0.047712 | 0.10546 | 0.11323 | 0.050403 | 0.21334 | 0.15076 | 0.15587
2025-10-09 17:00 | 12.5 | 13.2852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 12.5 | 11.2852 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 16.2148 | 38.7148 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 7.2004 | 3.9585 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.048008 | 0.088323 | 0.090894 | 0.041333 | 0.090396 | 0.097964 | 0.043203 | 0.18316 | 0.12966 | 0.1336
2025-10-09 18:00 | 11.7 | 13.0452 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 11.7 | 11.0452 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15 | 17.2548 | 38.9548 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.41 | 7.0238 | 3.9305 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22679 | 0.079557 | 0.14457 | 0.15252 | 0.068141 | 0.14847 | 0.16338 | 0.070718 | 0.30078 | 0.21271 | 0.21919
2025-10-09 19:00 | 11.1 | 12.6452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 11.1 | 10.6452 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 15 | 18.2548 | 39.3548 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.41 | 6.8564 | 3.8841 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.17618 | 0.18401 | 0.063942 | 0.11513 | 0.12443 | 0.054913 | 0.11905 | 0.13196 | 0.056317 | 0.24012 | 0.17005 | 0.17536
2025-10-09 20:00 | 10.9 | 12.9252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 10.9 | 10.9252 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 15 | 18.1748 | 39.0748 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.41 | 6.8697 | 3.9165 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.20273 | 0.21306 | 0.073803 | 0.13248 | 0.1429 | 0.062665 | 0.1373 | 0.15256 | 0.064804 | 0.27653 | 0.19515 | 0.2021
2025-10-09 21:00 | 11.1 | 12.7652 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 11.1 | 10.7652 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 15 | 18.1348 | 39.2348 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.41 | 6.8763 | 3.8979 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.14641 | 0.15292 | 0.053139 | 0.095683 | 0.10311 | 0.045473 | 0.098935 | 0.10967 | 0.046803 | 0.19955 | 0.14116 | 0.14574
2025-10-09 22:00 | 11.1 | 12.8852 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 11.1 | 10.8852 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 15 | 18.0148 | 39.1148 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.41 | 6.8963 | 3.9119 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.32821 | 0.3428 | 0.11912 | 0.21449 | 0.23046 | 0.10157 | 0.22178 | 0.24583 | 0.10492 | 0.44733 | 0.31606 | 0.32669
2025-10-09 23:00 | 11.2 | 12.6852 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 11.2 | 10.6852 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15 | 18.1148 | 39.3148 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.41 | 6.8797 | 3.8887 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011727 | 0.0040814 | 0.0073602 | 0.0079276 | 0.0035063 | 0.0076017 | 0.008416 | 0.0036002 | 0.015344 | 0.010866 | 0.011202
2025-10-10 | 11.1 | 12.2452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 11.1 | 10.2452 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 15 | 18.6548 | 39.7548 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.41 | 6.7901 | 3.838 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.13515 | 0.14116 | 0.049052 | 0.088323 | 0.096386 | 0.042631 | 0.091324 | 0.10123 | 0.043203 | 0.1842 | 0.13095 | 0.13453
2025-10-10 01:00 | 11.1 | 12.1652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 11.1 | 10.1652 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 15 | 18.7348 | 39.8348 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.41 | 6.7769 | 3.8289 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16468 | 0.057227 | 0.10304 | 0.11267 | 0.049855 | 0.10654 | 0.1181 | 0.050403 | 0.2149 | 0.1529 | 0.15695
2025-10-10 02:00 | 11.2 | 11.9652 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 11.2 | 9.9652 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15 | 18.8348 | 40.0348 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.41 | 6.7604 | 3.806 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.16894 | 0.1759 | 0.061221 | 0.1104 | 0.12101 | 0.053736 | 0.11403 | 0.12624 | 0.054003 | 0.23016 | 0.16414 | 0.16803
2025-10-10 03:00 | 10.6 | 12.0052 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 10.6 | 10.0052 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 15 | 19.3948 | 39.9948 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.41 | 6.6685 | 3.8106 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.1802 | 0.19117 | 0.065905 | 0.11776 | 0.13086 | 0.05725 | 0.12246 | 0.13657 | 0.057604 | 0.24611 | 0.17501 | 0.18006
2025-10-10 04:00 | 10.6 | 11.9652 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 10.6 | 9.9652 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 15 | 19.4348 | 40.0348 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.41 | 6.6619 | 3.806 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.19146 | 0.20312 | 0.070024 | 0.12512 | 0.13917 | 0.060901 | 0.13011 | 0.14511 | 0.061204 | 0.26149 | 0.18602 | 0.19132
2025-10-10 05:00 | 10.5 | 11.8052 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 10.5 | 9.8052 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 15 | 19.6948 | 40.1948 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.41 | 6.6196 | 3.7878 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.63146 | 0.67198 | 0.2313 | 0.41267 | 0.46194 | 0.20182 | 0.42961 | 0.47972 | 0.20185 | 0.86276 | 0.61449 | 0.63147
2025-10-10 06:00 | 10.4 | 11.7652 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 10.4 | 9.7652 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 15.0348 | 19.8348 | 40.2348 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 7.4039 | 6.5968 | 3.7833 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.22525 | 0.24046 | 0.082633 | 0.14732 | 0.16535 | 0.072079 | 0.15342 | 0.17153 | 0.072005 | 0.30789 | 0.2194 | 0.22543
2025-10-10 07:00 | 10.4 | 12.0052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 10.4 | 10.0052 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 15 | 19.5948 | 39.9948 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 7.41 | 6.6358 | 3.8106 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.20915 | 0.22327 | 0.076728 | 0.13668 | 0.15263 | 0.066449 | 0.14246 | 0.15927 | 0.066859 | 0.28588 | 0.20313 | 0.20932
2025-10-10 08:00 | 11.4 | 12.2852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 11.4 | 10.2852 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15 | 18.3148 | 39.7148 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.41 | 6.8464 | 3.8426 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.16491 | 0.17064 | 0.05958 | 0.10777 | 0.11665 | 0.051957 | 0.11106 | 0.12265 | 0.052717 | 0.22449 | 0.15973 | 0.16377
2025-10-10 09:00 | 11.4 | 12.2852 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 11.4 | 10.2852 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15 | 18.3148 | 39.7148 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.41 | 6.8464 | 3.8426 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18979 | 0.066263 | 0.11986 | 0.12973 | 0.057786 | 0.12352 | 0.13641 | 0.058631 | 0.24968 | 0.17765 | 0.18215
2025-10-10 10:00 | 12.1 | 12.6052 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 12.1 | 10.6052 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 17.2948 | 39.3948 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 7.017 | 3.8794 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20769 | 0.073316 | 0.13405 | 0.14156 | 0.064014 | 0.1372 | 0.15008 | 0.065572 | 0.27845 | 0.19807 | 0.20277
2025-10-10 11:00 | 13.3 | 12.9252 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 13.3 | 10.9252 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 15.7748 | 39.0748 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 7.2759 | 3.9165 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.062941 | 0.11723 | 0.11939 | 0.055451 | 0.11999 | 0.12764 | 0.057345 | 0.24233 | 0.17269 | 0.17733
2025-10-10 12:00 | 15.3 | 13.0852 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 15.3 | 11.0852 | 9 | 22.35 | 24.7 | 50 | 15 | 15 | 34.7 | 15 | 15 | 38.9148 | 15 | 15.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.559 | 7.41 | 7.41 | 3.9351 | 7.24 | 7.1258 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10972 | 0.2108 | 0.2108 | 0.099235 | 0.21575 | 0.21921 | 0.10311 | 0.43229 | 0.31003 | 0.31886
2025-10-10 13:00 | 16.2 | 13.4052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 16.2 | 11.4052 | 9 | 21.9 | 23.8 | 50 | 15 | 15 | 33.8 | 15 | 15 | 38.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6092 | 7.41 | 7.41 | 3.9726 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.079061 | 0.15403 | 0.15403 | 0.07183 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31477 | 0.22587 | 0.233
2025-10-10 14:00 | 14.3 | 13.4052 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 14.3 | 11.4052 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 15 | 38.5948 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.41 | 3.9726 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.051693 | 0.097783 | 0.097783 | 0.045599 | 0.10008 | 0.10404 | 0.04783 | 0.20132 | 0.14338 | 0.14791
2025-10-10 15:00 | 13.2 | 13.0852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 13.2 | 11.0852 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 15.7148 | 38.9148 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 7.2862 | 3.9351 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.057952 | 0.10777 | 0.1096 | 0.050735 | 0.1103 | 0.11761 | 0.052717 | 0.22287 | 0.15851 | 0.16302
2025-10-10 16:00 | 12.6 | 13.2052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 12.6 | 11.2052 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15 | 16.1948 | 38.7948 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.41 | 7.2038 | 3.9491 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.055923 | 0.10304 | 0.10599 | 0.048336 | 0.10546 | 0.11403 | 0.050403 | 0.2136 | 0.15138 | 0.15587
2025-10-10 17:00 | 12.2 | 12.4452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 12.2 | 10.4452 | 9 | 23.9 | 27.8 | 50 | 15 | 15.6 | 37.8 | 15 | 17.3548 | 39.5548 | 15 | 18.8 | 41 | 4.8425 | 4.7977 | 3.3924 | 7.41 | 7.0069 | 3.861 | 7.24 | 6.6341 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13641 | 0.04823 | 0.088323 | 0.093403 | 0.042377 | 0.090396 | 0.098652 | 0.043203 | 0.18338 | 0.1307 | 0.1336
2025-10-10 18:00 | 11.6 | 12.3252 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 11.6 | 10.3252 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 15 | 18.0748 | 39.6748 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.41 | 6.8863 | 3.8472 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22749 | 0.079679 | 0.14457 | 0.15557 | 0.069615 | 0.14864 | 0.16377 | 0.070718 | 0.30091 | 0.21419 | 0.21936
2025-10-10 19:00 | 11.1 | 11.9252 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 11.1 | 9.9252 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 15 | 18.9748 | 40.0748 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.41 | 6.7373 | 3.8015 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.17618 | 0.18401 | 0.063942 | 0.11513 | 0.12663 | 0.056106 | 0.11905 | 0.13196 | 0.056317 | 0.24012 | 0.17124 | 0.17536
2025-10-10 20:00 | 11.1 | 11.6452 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 11.1 | 9.6452 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 15 | 19.2548 | 40.3548 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.41 | 6.6914 | 3.7697 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.20273 | 0.21174 | 0.073578 | 0.13248 | 0.14671 | 0.065105 | 0.13699 | 0.15184 | 0.064804 | 0.2763 | 0.19759 | 0.20179
2025-10-10 21:00 | 10.9 | 11.7252 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 10.9 | 9.7252 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 15 | 19.3748 | 40.2748 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.41 | 6.6717 | 3.7788 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.14641 | 0.15388 | 0.053302 | 0.095683 | 0.10627 | 0.046907 | 0.09916 | 0.11018 | 0.046803 | 0.19972 | 0.14259 | 0.14596
2025-10-10 22:00 | 10.7 | 11.7252 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 10.7 | 9.7252 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 15 | 19.5748 | 40.2748 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.41 | 6.6391 | 3.7788 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.32821 | 0.3471 | 0.11985 | 0.21449 | 0.23939 | 0.10515 | 0.22279 | 0.24816 | 0.10492 | 0.44806 | 0.31964 | 0.3277
2025-10-10 23:00 | 10.7 | 11.6852 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 10.7 | 9.6852 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 15 | 19.6148 | 40.3148 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.41 | 6.6326 | 3.7742 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011911 | 0.0041128 | 0.0073602 | 0.0082229 | 0.0036126 | 0.0076451 | 0.0085157 | 0.0036002 | 0.015375 | 0.010973 | 0.011245
2025-10-11 | 10.6 | 11.2452 | 0.81091 | 0.64873 | 0.16218 | 10.6 | 9.2452 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 15.4548 | 20.1548 | 40.7548 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.3311 | 6.5449 | 3.7246 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.15761 | 0.1672 | 0.057641 | 0.10411 | 0.11661 | 0.051227 | 0.1071 | 0.11945 | 0.050381 | 0.21525 | 0.15533 | 0.15749
2025-10-11 01:00 | 10.3 | 11.2052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 10.3 | 9.2052 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 15.6448 | 20.4948 | 40.7948 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 7.2983 | 6.4901 | 3.7201 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16885 | 0.057932 | 0.10462 | 0.11765 | 0.051312 | 0.10752 | 0.12035 | 0.050403 | 0.21561 | 0.15593 | 0.15792
2025-10-11 02:00 | 9.9 | 11.2052 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 9.9 | 9.2052 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 15.8448 | 20.8948 | 40.7948 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 7.2639 | 6.426 | 3.7201 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0.16933 | 0.18318 | 0.062449 | 0.11262 | 0.12731 | 0.054977 | 0.11573 | 0.13018 | 0.054003 | 0.23178 | 0.1676 | 0.16973
2025-10-11 03:00 | 9.4 | 11.1252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 9.4 | 9.1252 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 16.1748 | 21.4748 | 40.8748 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 7.2072 | 6.3337 | 3.7112 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.18273 | 0.19847 | 0.067121 | 0.12108 | 0.13778 | 0.058783 | 0.12415 | 0.14052 | 0.057604 | 0.24985 | 0.17986 | 0.18175
2025-10-11 04:00 | 8.9 | 11.0852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 8.9 | 9.0852 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 16.4648 | 22.0148 | 40.9148 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 7.1577 | 6.2485 | 3.7067 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.19643 | 0.2142 | 0.07186 | 0.12953 | 0.14838 | 0.062533 | 0.13267 | 0.1511 | 0.061204 | 0.26829 | 0.19207 | 0.19387
2025-10-11 05:00 | 7.2 | 10.9252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 7.2 | 8.9252 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 17.4748 | 23.8748 | 41.0748 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.9867 | 5.9603 | 3.6889 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.67408 | 0.74515 | 0.24316 | 0.43767 | 0.51304 | 0.20724 | 0.44619 | 0.51918 | 0.20185 | 0.91724 | 0.6449 | 0.64804
2025-10-11 06:00 | 7.4 | 10.8052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 7.4 | 8.8052 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 17.4948 | 23.7948 | 41.1948 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.9834 | 5.9725 | 3.6755 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.23933 | 0.26414 | 0.086477 | 0.1562 | 0.18263 | 0.074193 | 0.15879 | 0.18431 | 0.072005 | 0.32581 | 0.23039 | 0.2308
2025-10-11 07:00 | 8.9 | 11.1252 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 8.9 | 9.1252 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 16.4248 | 21.9748 | 40.8748 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 7.1645 | 6.2548 | 3.7112 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.21458 | 0.234 | 0.078499 | 0.14137 | 0.16193 | 0.068228 | 0.14492 | 0.16506 | 0.066859 | 0.29308 | 0.2096 | 0.21178
2025-10-11 08:00 | 9.7 | 11.4452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 9.7 | 9.4452 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 15.7048 | 20.8548 | 40.5548 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 7.288 | 6.4324 | 3.7471 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.16607 | 0.17994 | 0.061148 | 0.10958 | 0.12415 | 0.053281 | 0.11323 | 0.12769 | 0.052717 | 0.22722 | 0.16286 | 0.16595
2025-10-11 09:00 | 11.4 | 11.7652 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 11.4 | 9.7652 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15 | 18.8348 | 40.2348 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.41 | 6.7604 | 3.7833 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18979 | 0.066263 | 0.11986 | 0.13138 | 0.058692 | 0.12352 | 0.13641 | 0.058631 | 0.24968 | 0.17856 | 0.18215
2025-10-11 10:00 | 12.6 | 11.7252 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 12.6 | 9.7252 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15 | 17.6748 | 40.2748 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.41 | 6.9532 | 3.7788 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.072754 | 0.13405 | 0.14286 | 0.065719 | 0.1372 | 0.14834 | 0.065572 | 0.27788 | 0.19977 | 0.20277
2025-10-11 11:00 | 14.7 | 11.6452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 14.7 | 9.6452 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 15 | 15.6548 | 40.3548 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.41 | 7.2966 | 3.7697 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.061592 | 0.11723 | 0.11906 | 0.057611 | 0.11999 | 0.12359 | 0.057345 | 0.24098 | 0.17484 | 0.17733
2025-10-11 12:00 | 14.7 | 12.1252 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 14.7 | 10.1252 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 15 | 15.1748 | 39.8748 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.41 | 7.3796 | 3.8243 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.11075 | 0.2108 | 0.21167 | 0.10211 | 0.21575 | 0.22223 | 0.10311 | 0.43331 | 0.31291 | 0.31886
2025-10-11 13:00 | 16.6 | 12.2052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 16.6 | 10.2052 | 9 | 21.7 | 23.4 | 50 | 15 | 15 | 33.4 | 15 | 15 | 39.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6318 | 7.41 | 7.41 | 3.8334 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.07857 | 0.15403 | 0.15403 | 0.074437 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31427 | 0.22847 | 0.233
2025-10-11 14:00 | 16.3 | 12.2852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 16.3 | 10.2852 | 9 | 21.85 | 23.7 | 50 | 15 | 15 | 33.7 | 15 | 15 | 39.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6148 | 7.41 | 7.41 | 3.8426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.050111 | 0.097783 | 0.097783 | 0.047141 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19974 | 0.14492 | 0.14791
2025-10-11 15:00 | 15.8 | 11.7252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 15.8 | 9.7252 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15 | 40.2748 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.41 | 3.7788 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.055662 | 0.10777 | 0.10777 | 0.052835 | 0.1103 | 0.11081 | 0.052717 | 0.22058 | 0.16061 | 0.16302
2025-10-11 16:00 | 15.2 | 11.8052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 15.2 | 9.8052 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 15 | 40.1948 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.41 | 3.7878 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.053718 | 0.10304 | 0.10304 | 0.050395 | 0.10546 | 0.1074 | 0.050403 | 0.21139 | 0.15344 | 0.15587
2025-10-11 17:00 | 14.2 | 11.7252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 14.2 | 9.7252 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15 | 16.0748 | 40.2748 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.41 | 7.2244 | 3.7788 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.046764 | 0.088323 | 0.090592 | 0.043299 | 0.090396 | 0.094186 | 0.043203 | 0.18191 | 0.13162 | 0.1336
2025-10-11 18:00 | 12 | 11.6052 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 12 | 9.6052 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 18.3948 | 40.3948 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 6.8331 | 3.7652 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22468 | 0.079191 | 0.14457 | 0.15678 | 0.071132 | 0.14797 | 0.16224 | 0.070718 | 0.30042 | 0.21571 | 0.21869
2025-10-11 19:00 | 11.1 | 11.4052 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 11.1 | 9.4052 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 15.0448 | 19.4948 | 40.5948 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.4022 | 6.6521 | 3.7426 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.17618 | 0.18401 | 0.063942 | 0.11525 | 0.12825 | 0.056988 | 0.11905 | 0.13196 | 0.056317 | 0.24012 | 0.17224 | 0.17536
2025-10-11 20:00 | 10.3 | 11.3252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 10.3 | 9.3252 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 15.5248 | 20.3748 | 40.6748 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 7.319 | 6.5094 | 3.7336 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.20273 | 0.21709 | 0.074483 | 0.13413 | 0.15081 | 0.065734 | 0.13824 | 0.15474 | 0.064804 | 0.27721 | 0.19986 | 0.20304
2025-10-11 21:00 | 10.2 | 11.0852 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 10.2 | 9.0852 | 9 | 24.9 | 29.8 | 50 | 15 | 19.6 | 39.8 | 15.8148 | 20.7148 | 40.9148 | 15.9 | 20.8 | 41 | 4.8425 | 4.5081 | 3.29 | 7.269 | 6.4548 | 3.7067 | 7.0934 | 6.3292 | 3.7872 | 0.14641 | 0.15728 | 0.053876 | 0.097538 | 0.10984 | 0.047819 | 0.099954 | 0.11202 | 0.046803 | 0.20029 | 0.14536 | 0.14676
2025-10-11 22:00 | 8.7 | 10.0852 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 8.7 | 8.0852 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 17.5648 | 23.2148 | 41.9148 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 6.9716 | 6.0616 | 3.5961 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.33829 | 0.3695 | 0.12356 | 0.22797 | 0.2622 | 0.11049 | 0.22794 | 0.26026 | 0.10492 | 0.46185 | 0.33847 | 0.33286
2025-10-11 23:00 | 8.1 | 9.6852 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 8.1 | 7.6852 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 18.2648 | 24.2148 | 42.3148 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 6.8547 | 5.9085 | 3.5525 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0.011772 | 0.01292 | 0.0042785 | 0.0079564 | 0.0092306 | 0.003838 | 0.007876 | 0.0090607 | 0.0036002 | 0.016051 | 0.011794 | 0.011476
2025-10-12 | 7.7 | 9.4852 | 0.85748 | 0.68599 | 0.1715 | 7.7 | 7.4852 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 18.6648 | 24.8148 | 42.5148 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.7884 | 5.8178 | 3.5309 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.17584 | 0.1936 | 0.063694 | 0.11888 | 0.13872 | 0.057141 | 0.11708 | 0.13538 | 0.053274 | 0.23953 | 0.17603 | 0.17036
2025-10-12 01:00 | 7.7 | 9.3252 | 1.0657 | 0.85255 | 0.21314 | 7.7 | 7.3252 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 18.8248 | 24.9748 | 42.6748 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.762 | 5.7938 | 3.5137 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.21853 | 0.24061 | 0.079159 | 0.14833 | 0.17312 | 0.071364 | 0.14551 | 0.16825 | 0.06621 | 0.29769 | 0.21969 | 0.21172
2025-10-12 02:00 | 7.1 | 9.2452 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 7.1 | 7.2452 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 19.2048 | 25.6548 | 42.7548 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 6.6996 | 5.6923 | 3.5051 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.20235 | 0.22386 | 0.072931 | 0.13669 | 0.16088 | 0.065318 | 0.13378 | 0.15587 | 0.060452 | 0.27528 | 0.20201 | 0.19423
2025-10-12 03:00 | 7.9 | 9.0452 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 7.9 | 7.0452 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 19.0048 | 25.0548 | 42.9548 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 6.7324 | 5.7818 | 3.4836 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.20806 | 0.22871 | 0.07549 | 0.1425 | 0.16593 | 0.06885 | 0.13886 | 0.16016 | 0.063331 | 0.28355 | 0.21135 | 0.20219
2025-10-12 04:00 | 8.6 | 9.0452 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 8.6 | 7.0452 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 18.6548 | 24.3548 | 42.9548 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 6.7901 | 5.8873 | 3.4836 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.18607 | 0.2034 | 0.067905 | 0.12845 | 0.14815 | 0.062591 | 0.12523 | 0.14316 | 0.057574 | 0.25398 | 0.19104 | 0.1828
2025-10-12 05:00 | 8.9 | 8.9252 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 8.9 | 6.9252 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 18.6248 | 24.1748 | 43.0748 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 6.795 | 5.9146 | 3.4708 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.19402 | 0.21157 | 0.070977 | 0.13477 | 0.15483 | 0.065963 | 0.13104 | 0.14924 | 0.060452 | 0.26499 | 0.20073 | 0.19149
2025-10-12 06:00 | 8.4 | 9.2452 | 1.112 | 0.88961 | 0.2224 | 8.4 | 7.2452 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 18.5548 | 24.3548 | 42.7548 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 6.8066 | 5.8873 | 3.5051 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.22433 | 0.24562 | 0.081733 | 0.15376 | 0.17777 | 0.07465 | 0.15062 | 0.17262 | 0.069088 | 0.30607 | 0.22841 | 0.21971
2025-10-12 07:00 | 8.9 | 9.2852 | 2.2807 | 1.8246 | 0.45614 | 8.9 | 7.2852 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 18.2648 | 23.8148 | 42.7148 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 6.8547 | 5.9695 | 3.5094 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.45476 | 0.49592 | 0.16637 | 0.31315 | 0.35959 | 0.15292 | 0.30714 | 0.34982 | 0.1417 | 0.62113 | 0.46606 | 0.44884
2025-10-12 08:00 | 9.7 | 9.6852 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 9.7 | 7.6852 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 17.4648 | 22.6148 | 42.3148 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 6.9884 | 6.1546 | 3.5525 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.27205 | 0.29477 | 0.10017 | 0.1872 | 0.21257 | 0.092065 | 0.18549 | 0.20917 | 0.08636 | 0.37222 | 0.27927 | 0.27185
2025-10-12 09:00 | 11.3 | 9.7652 | 1.6406 | 1.3125 | 0.32812 | 11.3 | 7.7652 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 16.5848 | 20.9348 | 42.2348 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.1373 | 6.4196 | 3.5612 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.31886 | 0.33096 | 0.11537 | 0.21634 | 0.24052 | 0.10839 | 0.21497 | 0.23771 | 0.10193 | 0.43423 | 0.32473 | 0.3169
2025-10-12 10:00 | 12.1 | 9.6852 | 1.4364 | 1.1491 | 0.28727 | 12.1 | 7.6852 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 16.2648 | 20.2148 | 42.3148 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.1918 | 6.5353 | 3.5525 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.27917 | 0.28265 | 0.099777 | 0.18797 | 0.20686 | 0.095134 | 0.18672 | 0.20425 | 0.089239 | 0.37894 | 0.28311 | 0.27596
2025-10-12 11:00 | 13.6 | 9.8052 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 13.6 | 7.8052 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15.3948 | 18.5948 | 42.1948 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.3415 | 6.8 | 3.5656 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.27016 | 0.27016 | 0.094351 | 0.1782 | 0.19239 | 0.091728 | 0.1807 | 0.19089 | 0.08636 | 0.36451 | 0.26993 | 0.26706
2025-10-12 12:00 | 13.7 | 10.0852 | 1.1584 | 0.92668 | 0.23167 | 13.7 | 8.0852 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 15.0648 | 18.2148 | 41.9148 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.3987 | 6.863 | 3.5961 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.22513 | 0.22513 | 0.078504 | 0.14735 | 0.15885 | 0.075791 | 0.15058 | 0.15871 | 0.071967 | 0.30364 | 0.22314 | 0.22255
2025-10-12 13:00 | 14.5 | 11.0852 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 14.5 | 9.0852 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15 | 16.4148 | 40.9148 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.41 | 7.1662 | 3.7067 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.18911 | 0.18911 | 0.065131 | 0.12359 | 0.12779 | 0.061765 | 0.12649 | 0.13089 | 0.060452 | 0.25424 | 0.18535 | 0.18694
2025-10-12 14:00 | 15.7 | 11.6852 | 1.5942 | 1.2754 | 0.31885 | 15.7 | 9.6852 | 9 | 22.15 | 24.3 | 50 | 15 | 15 | 34.3 | 15 | 15 | 40.3148 | 15 | 15.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5812 | 7.41 | 7.41 | 3.7742 | 7.24 | 7.1909 | 3.7872 | 0.30985 | 0.30985 | 0.10474 | 0.20249 | 0.20249 | 0.099389 | 0.20725 | 0.20866 | 0.099048 | 0.4146 | 0.30188 | 0.3063
2025-10-12 15:00 | 14.8 | 12.0052 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 14.8 | 10.0052 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 15.1948 | 39.9948 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.3761 | 3.8106 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19812 | 0.067916 | 0.12947 | 0.13007 | 0.062942 | 0.13251 | 0.13618 | 0.063331 | 0.26603 | 0.19241 | 0.19584
2025-10-12 16:00 | 13.4 | 11.6052 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 13.4 | 9.6052 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15 | 16.9948 | 40.3948 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.41 | 7.0677 | 3.7652 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19812 | 0.069405 | 0.12947 | 0.13574 | 0.063701 | 0.13251 | 0.14064 | 0.063331 | 0.26752 | 0.19317 | 0.19584
2025-10-12 17:00 | 12.4 | 11.7652 | 1.7985 | 1.4388 | 0.35969 | 12.4 | 9.7652 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15 | 17.8348 | 40.2348 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.41 | 6.9264 | 3.7833 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.34955 | 0.35063 | 0.12436 | 0.22843 | 0.24438 | 0.11185 | 0.23379 | 0.25396 | 0.11174 | 0.4739 | 0.34028 | 0.34553
2025-10-12 18:00 | 12.1 | 11.5652 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 12.1 | 9.5652 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 18.3348 | 40.4348 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 6.8431 | 3.7607 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.1621 | 0.16412 | 0.057935 | 0.10593 | 0.11471 | 0.052182 | 0.10842 | 0.1186 | 0.051816 | 0.22003 | 0.15811 | 0.16024
2025-10-12 19:00 | 11.6 | 10.8452 | 0.78768 | 0.63014 | 0.15754 | 11.6 | 8.8452 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 15.3548 | 19.5548 | 41.1548 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.3484 | 6.6424 | 3.68 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0.15309 | 0.15743 | 0.055139 | 0.10089 | 0.11161 | 0.050364 | 0.10286 | 0.11333 | 0.048938 | 0.20823 | 0.15125 | 0.1518
2025-10-12 20:00 | 11.4 | 10.6052 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 11.4 | 8.6052 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15.6948 | 19.9948 | 41.3948 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.2897 | 6.5708 | 3.6533 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.1621 | 0.16773 | 0.058562 | 0.10768 | 0.11946 | 0.053715 | 0.10916 | 0.12056 | 0.051816 | 0.22066 | 0.1614 | 0.16098
2025-10-12 21:00 | 11.2 | 10.4052 | 1.8911 | 1.5129 | 0.37823 | 11.2 | 8.4052 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15.9948 | 20.3948 | 41.5948 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.2381 | 6.5062 | 3.6312 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.36756 | 0.3827 | 0.1332 | 0.24591 | 0.27357 | 0.12254 | 0.24808 | 0.27466 | 0.11749 | 0.50075 | 0.36845 | 0.36558
2025-10-12 22:00 | 10.7 | 10.3652 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 10.7 | 8.3652 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 16.2848 | 20.9348 | 41.6348 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.1884 | 6.4196 | 3.6268 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.18011 | 0.19047 | 0.06577 | 0.12133 | 0.13586 | 0.060119 | 0.12226 | 0.13618 | 0.057574 | 0.24588 | 0.18145 | 0.17983
2025-10-12 23:00 | 9.8 | 10.1652 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 9.8 | 8.1652 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 16.9348 | 22.0348 | 41.8348 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 7.0778 | 6.2453 | 3.6049 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.18999 | 0.2057 | 0.070013 | 0.12939 | 0.14663 | 0.06351 | 0.12969 | 0.14607 | 0.060452 | 0.26001 | 0.1929 | 0.19015
2025-10-13 | 8.8 | 10.0052 | 0.60275 | 0.4822 | 0.12055 | 8.8 | 8.0052 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 17.5948 | 23.1948 | 41.9948 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.9666 | 6.0647 | 3.5874 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.12047 | 0.13147 | 0.044035 | 0.081431 | 0.09354 | 0.039534 | 0.081266 | 0.092674 | 0.037448 | 0.1645 | 0.12096 | 0.11871
2025-10-13 01:00 | 8.9 | 10.0052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 8.9 | 8.0052 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 17.5448 | 23.0948 | 41.9948 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 6.975 | 6.0801 | 3.5874 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.16176 | 0.1764 | 0.059179 | 0.10947 | 0.12558 | 0.053211 | 0.10925 | 0.12444 | 0.050403 | 0.22094 | 0.16268 | 0.15966
2025-10-13 02:00 | 7.7 | 10.0452 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 7.7 | 8.0452 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 18.1048 | 24.2548 | 41.9548 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.8813 | 5.9024 | 3.5917 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.17824 | 0.19625 | 0.064566 | 0.11889 | 0.1386 | 0.056942 | 0.11868 | 0.13723 | 0.054003 | 0.24281 | 0.17583 | 0.17269
2025-10-13 03:00 | 7.8 | 9.8852 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 7.8 | 7.8852 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 18.2148 | 24.3148 | 42.1148 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.863 | 5.8933 | 3.5743 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.18968 | 0.20868 | 0.068767 | 0.12715 | 0.14807 | 0.061035 | 0.12645 | 0.14602 | 0.057604 | 0.25845 | 0.18818 | 0.18405
2025-10-13 04:00 | 7.6 | 9.8452 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 7.6 | 7.8452 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 18.3548 | 24.5548 | 42.1548 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 6.8398 | 5.857 | 3.5699 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.20248 | 0.22312 | 0.073285 | 0.13556 | 0.1583 | 0.064929 | 0.13466 | 0.1559 | 0.061204 | 0.27577 | 0.20048 | 0.19587
2025-10-13 05:00 | 7.8 | 9.6852 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 7.8 | 7.6852 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 18.4148 | 24.5148 | 42.3148 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.8298 | 5.8631 | 3.5525 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.66469 | 0.73125 | 0.24097 | 0.44772 | 0.52155 | 0.21519 | 0.44311 | 0.5117 | 0.20185 | 0.90566 | 0.66291 | 0.64496
2025-10-13 06:00 | 6.9 | 9.8052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 6.9 | 7.8052 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 18.7448 | 25.2948 | 42.1948 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.7752 | 5.7459 | 3.5656 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.24215 | 0.26832 | 0.087129 | 0.161 | 0.18984 | 0.07648 | 0.15971 | 0.18656 | 0.072005 | 0.32928 | 0.23748 | 0.23172
2025-10-13 07:00 | 8.1 | 9.8452 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 8.1 | 7.8452 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 18.1048 | 24.0548 | 42.1548 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 6.8813 | 5.9328 | 3.5699 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0.21862 | 0.23994 | 0.079455 | 0.14719 | 0.17072 | 0.070928 | 0.14626 | 0.16826 | 0.066859 | 0.29808 | 0.21811 | 0.21312
2025-10-13 08:00 | 8.7 | 10.0452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 8.7 | 8.0452 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 17.6048 | 23.2548 | 41.9548 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 6.9649 | 6.0554 | 3.5917 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.16998 | 0.18566 | 0.062083 | 0.11466 | 0.13188 | 0.055586 | 0.11453 | 0.13077 | 0.052717 | 0.23206 | 0.17025 | 0.16725
2025-10-13 09:00 | 10.7 | 9.9252 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 10.7 | 7.9252 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 16.7248 | 21.3748 | 42.0748 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.1135 | 6.3495 | 3.5786 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.18342 | 0.19397 | 0.066978 | 0.12486 | 0.13988 | 0.062048 | 0.1245 | 0.13868 | 0.058631 | 0.25039 | 0.18691 | 0.18313
2025-10-13 10:00 | 13 | 9.9252 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 13 | 7.9252 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15.5748 | 19.0748 | 42.0748 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.3104 | 6.7209 | 3.5786 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.072306 | 0.13588 | 0.1478 | 0.069394 | 0.1372 | 0.14697 | 0.065572 | 0.27744 | 0.20528 | 0.20277
2025-10-13 11:00 | 15.2 | 10.1252 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 15.2 | 8.1252 | 9 | 22.4 | 24.8 | 50 | 15 | 15 | 34.8 | 15 | 16.6748 | 41.8748 | 15 | 15.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5535 | 7.41 | 7.1219 | 3.6005 | 7.24 | 7.1096 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.061116 | 0.11723 | 0.12198 | 0.060318 | 0.11999 | 0.12219 | 0.057345 | 0.24051 | 0.17755 | 0.17733
2025-10-13 12:00 | 18.1 | 10.0452 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 18.1 | 8.0452 | 9 | 20.95 | 21.9 | 50 | 15 | 15 | 31.9 | 15 | 15 | 41.9548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7178 | 7.41 | 7.41 | 3.5917 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10504 | 0.2108 | 0.2108 | 0.10872 | 0.21575 | 0.21575 | 0.10311 | 0.4276 | 0.31952 | 0.31886
2025-10-13 13:00 | 18.7 | 10.2052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 18.7 | 8.2052 | 9 | 20.65 | 21.3 | 50 | 15 | 15 | 31.3 | 15 | 15 | 41.7948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7528 | 7.41 | 7.41 | 3.6093 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.076036 | 0.15403 | 0.15403 | 0.07906 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31174 | 0.2331 | 0.233
2025-10-13 14:00 | 17.6 | 9.9252 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 17.6 | 7.9252 | 9 | 21.2 | 22.4 | 50 | 15 | 15 | 32.4 | 15 | 15 | 42.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6889 | 7.41 | 7.41 | 3.5786 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.049105 | 0.097783 | 0.097783 | 0.050618 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19873 | 0.1484 | 0.14791
2025-10-13 15:00 | 17.7 | 9.9252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 17.7 | 7.9252 | 9 | 21.15 | 22.3 | 50 | 15 | 15 | 32.3 | 15 | 15 | 42.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6946 | 7.41 | 7.41 | 3.5786 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.054038 | 0.10777 | 0.10777 | 0.055789 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21895 | 0.16356 | 0.16302
2025-10-13 16:00 | 16.7 | 10.0052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 16.7 | 8.0052 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15.2948 | 41.9948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.3588 | 3.5874 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.052478 | 0.10304 | 0.10376 | 0.053211 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.21015 | 0.15625 | 0.15587
2025-10-13 17:00 | 13.9 | 10.6452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 13.9 | 8.6452 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 15 | 17.4548 | 41.3548 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.41 | 6.9901 | 3.6578 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.046981 | 0.088323 | 0.093628 | 0.044732 | 0.090396 | 0.094838 | 0.043203 | 0.18213 | 0.13305 | 0.1336
2025-10-13 18:00 | 13.1 | 10.0052 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 13.1 | 8.0052 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15.4448 | 18.8948 | 41.9948 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.3328 | 6.7505 | 3.5874 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.07786 | 0.1461 | 0.1587 | 0.074658 | 0.14797 | 0.15814 | 0.070718 | 0.29909 | 0.22075 | 0.21869
2025-10-13 19:00 | 12 | 9.6452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 12 | 7.6452 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 16.3548 | 20.3548 | 42.3548 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.1765 | 6.5127 | 3.5482 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17893 | 0.063065 | 0.11888 | 0.131 | 0.060111 | 0.11784 | 0.1292 | 0.056317 | 0.23924 | 0.17899 | 0.17415
2025-10-13 20:00 | 12.1 | 9.8852 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 12.1 | 7.8852 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 16.0648 | 20.0148 | 42.1148 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.2261 | 6.5676 | 3.5743 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20526 | 0.072457 | 0.13586 | 0.14948 | 0.068665 | 0.13559 | 0.14832 | 0.064804 | 0.27518 | 0.20452 | 0.2004
2025-10-13 21:00 | 11.1 | 9.6852 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 11.1 | 7.6852 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 16.7648 | 21.2148 | 42.3148 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.1067 | 6.375 | 3.5525 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.14641 | 0.15292 | 0.053139 | 0.099767 | 0.11122 | 0.049894 | 0.098935 | 0.10967 | 0.046803 | 0.19955 | 0.14966 | 0.14574
2025-10-13 22:00 | 10 | 9.1652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 10 | 7.1652 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 17.8348 | 22.8348 | 42.8348 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 6.9264 | 6.1204 | 3.4965 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.32821 | 0.35477 | 0.12114 | 0.22946 | 0.25968 | 0.11364 | 0.22457 | 0.25231 | 0.10492 | 0.44935 | 0.3431 | 0.32949
2025-10-13 23:00 | 8.5 | 8.9252 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 8.5 | 6.9252 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 18.8248 | 24.5748 | 43.0748 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.762 | 5.854 | 3.4708 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.011663 | 0.012759 | 0.0042527 | 0.0080655 | 0.0093166 | 0.0039284 | 0.0078398 | 0.0089739 | 0.0036002 | 0.015916 | 0.011994 | 0.01144
2025-10-14 | 9.6 | 8.7252 | 0.69985 | 0.55988 | 0.13997 | 9.6 | 6.7252 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 18.4748 | 23.6748 | 43.2748 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 6.8199 | 5.9909 | 3.4495 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.13729 | 0.14888 | 0.050511 | 0.096583 | 0.10995 | 0.047737 | 0.093498 | 0.10557 | 0.043481 | 0.1878 | 0.14432 | 0.13698
2025-10-14 01:00 | 7.8 | 8.5652 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 7.8 | 6.5652 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 19.5348 | 25.6348 | 43.4348 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.6456 | 5.6953 | 3.4326 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.1494 | 0.16437 | 0.054164 | 0.10342 | 0.12068 | 0.050059 | 0.099599 | 0.11502 | 0.045371 | 0.20357 | 0.15348 | 0.14497
2025-10-14 02:00 | 7.6 | 8.8452 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 7.6 | 6.8452 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 19.3548 | 25.5548 | 43.1548 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 6.675 | 5.7071 | 3.4623 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.15636 | 0.17229 | 0.056591 | 0.10726 | 0.12545 | 0.051697 | 0.10399 | 0.12039 | 0.047262 | 0.21295 | 0.15896 | 0.15125
2025-10-14 03:00 | 7.1 | 8.5652 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 7.1 | 6.5652 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 19.8848 | 26.3348 | 43.4348 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 6.5887 | 5.5919 | 3.4326 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.17085 | 0.18902 | 0.061579 | 0.11736 | 0.13828 | 0.056316 | 0.11296 | 0.1316 | 0.051043 | 0.23243 | 0.17367 | 0.164
2025-10-14 04:00 | 8.2 | 8.2452 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 8.2 | 6.2452 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 19.6548 | 25.5548 | 43.7548 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 6.6261 | 5.7071 | 3.3989 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.16035 | 0.17584 | 0.058325 | 0.11237 | 0.13047 | 0.054768 | 0.1074 | 0.1234 | 0.049152 | 0.21867 | 0.16714 | 0.15656
2025-10-14 05:00 | 6.6 | 8.0452 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 6.6 | 6.0452 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 20.6548 | 27.3548 | 43.9548 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.4644 | 5.4434 | 3.3779 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.20226 | 0.22466 | 0.072592 | 0.13995 | 0.16621 | 0.066959 | 0.13293 | 0.15587 | 0.059723 | 0.27486 | 0.20691 | 0.19265
2025-10-14 06:00 | 6.7 | 8.2852 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 6.7 | 6.2852 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 20.3648 | 27.0148 | 43.7148 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.5111 | 5.4926 | 3.4031 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.23034 | 0.25564 | 0.082739 | 0.15861 | 0.18802 | 0.075867 | 0.15156 | 0.17749 | 0.068172 | 0.31308 | 0.23448 | 0.21974
2025-10-14 07:00 | 7.7 | 9.2852 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 7.7 | 7.2852 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 18.8648 | 25.0148 | 42.7148 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.7554 | 5.7878 | 3.5094 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.27314 | 0.30073 | 0.098939 | 0.18557 | 0.2166 | 0.089306 | 0.18187 | 0.21029 | 0.082754 | 0.37208 | 0.27488 | 0.26462
2025-10-14 08:00 | 9 | 9.6052 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 9 | 7.6052 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 17.8948 | 23.3948 | 42.3948 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 6.9164 | 6.0339 | 3.5439 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.13996 | 0.1525 | 0.051244 | 0.09574 | 0.10974 | 0.046712 | 0.094641 | 0.10766 | 0.043711 | 0.1912 | 0.14245 | 0.13835
2025-10-14 09:00 | 11 | 10.0852 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 11 | 8.0852 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 16.4148 | 20.9148 | 41.9148 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.1662 | 6.4228 | 3.5961 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.1155 | 0.12101 | 0.041985 | 0.07805 | 0.087084 | 0.038884 | 0.078136 | 0.086717 | 0.036922 | 0.15749 | 0.11693 | 0.11506
2025-10-14 10:00 | 15.4 | 10.8052 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 15.4 | 8.8052 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15.7948 | 41.1948 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.2725 | 3.6755 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.13047 | 0.13047 | 0.04431 | 0.085262 | 0.086874 | 0.042973 | 0.087264 | 0.088461 | 0.041706 | 0.17478 | 0.12823 | 0.12897
2025-10-14 11:00 | 16.1 | 11.6452 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 16.1 | 9.6452 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15 | 40.3548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.41 | 3.7697 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.23209 | 0.23209 | 0.077969 | 0.15167 | 0.15167 | 0.074533 | 0.15523 | 0.15523 | 0.074189 | 0.31005 | 0.2262 | 0.22942
2025-10-14 12:00 | 17.1 | 11.8452 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 17.1 | 9.8452 | 9 | 21.45 | 22.9 | 50 | 15 | 15 | 32.9 | 15 | 15 | 40.1548 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6602 | 7.41 | 7.41 | 3.7924 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10959 | 0.10959 | 0.036247 | 0.071617 | 0.071617 | 0.034984 | 0.073299 | 0.073299 | 0.035031 | 0.14584 | 0.1066 | 0.10833
2025-10-14 13:00 | 19.3 | 11.4052 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 19.3 | 9.4052 | 9 | 20.35 | 20.7 | 50 | 15 | 15 | 30.7 | 15 | 15 | 40.5948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7882 | 7.41 | 7.41 | 3.7426 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20252 | 0.064719 | 0.13235 | 0.13235 | 0.065508 | 0.13545 | 0.13545 | 0.064737 | 0.26723 | 0.19785 | 0.20019
2025-10-14 14:00 | 21.3 | 11.7652 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 21.3 | 9.7652 | 9 | 19.35 | 18.7 | 50 | 15 | 15 | 28.7 | 15 | 15 | 40.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.9088 | 7.41 | 7.41 | 3.7833 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.082796 | 0.082796 | 0.025643 | 0.054108 | 0.054108 | 0.026494 | 0.055378 | 0.055378 | 0.026467 | 0.10844 | 0.080602 | 0.081845
2025-10-14 15:00 | 18.4 | 11.2852 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 18.4 | 9.2852 | 9 | 20.8 | 21.6 | 50 | 15 | 15 | 31.6 | 15 | 15 | 40.7148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7353 | 7.41 | 7.41 | 3.7291 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11273 | 0.036535 | 0.073667 | 0.073667 | 0.036595 | 0.075397 | 0.075397 | 0.036034 | 0.14926 | 0.11026 | 0.11143
2025-10-14 16:00 | 17.8 | 11.8052 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 17.8 | 9.8052 | 9 | 21.1 | 22.2 | 50 | 15 | 15 | 32.2 | 15 | 15 | 40.1948 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.7004 | 7.41 | 7.41 | 3.7878 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.08871 | 0.08871 | 0.029022 | 0.057973 | 0.057973 | 0.028352 | 0.059334 | 0.059334 | 0.028357 | 0.11773 | 0.086325 | 0.087691
2025-10-14 17:00 | 16.8 | 11.5252 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 16.8 | 9.5252 | 9 | 21.6 | 23.2 | 50 | 15 | 15 | 33.2 | 15 | 15 | 40.4748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6431 | 7.41 | 7.41 | 3.7561 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.033409 | 0.065702 | 0.065702 | 0.032404 | 0.067245 | 0.067245 | 0.032138 | 0.13395 | 0.098106 | 0.099383
2025-10-14 18:00 | 15.6 | 11.0452 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 15.6 | 9.0452 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 15.3548 | 40.9548 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.3484 | 3.7022 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0.094624 | 0.094624 | 0.032037 | 0.061837 | 0.062356 | 0.030942 | 0.063289 | 0.063866 | 0.030248 | 0.12666 | 0.092779 | 0.093537
2025-10-14 19:00 | 14.6 | 10.6452 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 14.6 | 8.6452 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 16.7548 | 41.3548 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.1084 | 3.6578 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.301 | 0.301 | 0.1035 | 0.1967 | 0.20505 | 0.099622 | 0.20132 | 0.20785 | 0.096217 | 0.4045 | 0.29633 | 0.29754
2025-10-14 20:00 | 14.4 | 10.0052 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 14.4 | 8.0052 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15 | 17.5948 | 41.9948 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.41 | 6.9666 | 3.5874 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.034679 | 0.065702 | 0.069884 | 0.033928 | 0.067245 | 0.069743 | 0.032138 | 0.13522 | 0.099631 | 0.099383
2025-10-14 21:00 | 14.7 | 9.3652 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 14.7 | 7.3652 | 9 | 22.65 | 25.3 | 50 | 15 | 15 | 35.3 | 15.2848 | 17.9348 | 42.6348 | 15 | 16.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.526 | 7.3605 | 6.9097 | 3.518 | 7.24 | 7.0288 | 3.7872 | 0.12733 | 0.12733 | 0.043717 | 0.083771 | 0.089237 | 0.043818 | 0.085166 | 0.087724 | 0.040703 | 0.17105 | 0.12759 | 0.12587
2025-10-14 22:00 | 14.4 | 9.4852 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 14.4 | 7.4852 | 9 | 22.8 | 25.6 | 50 | 15 | 15 | 35.6 | 15.3148 | 18.1148 | 42.5148 | 15 | 16.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5097 | 7.3553 | 6.8797 | 3.5309 | 7.24 | 6.9807 | 3.7872 | 0.11237 | 0.11237 | 0.038759 | 0.073978 | 0.079093 | 0.038526 | 0.075156 | 0.077948 | 0.035919 | 0.15112 | 0.1125 | 0.11108
2025-10-14 23:00 | 14.8 | 9.6052 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 14.8 | 7.6052 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 17.5948 | 42.3948 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 6.9666 | 3.5439 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0.12419 | 0.12419 | 0.042574 | 0.081162 | 0.086328 | 0.042426 | 0.083067 | 0.085367 | 0.0397 | 0.16677 | 0.12359 | 0.12277
2025-10-15 | 14.5 | 9.2852 | 0.79248 | 0.63398 | 0.1585 | 14.5 | 7.2852 | 9 | 22.75 | 25.5 | 50 | 15 | 15 | 35.5 | 15.4648 | 18.2148 | 42.7148 | 15 | 16.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5151 | 7.3294 | 6.863 | 3.5094 | 7.24 | 6.9967 | 3.7872 | 0.15402 | 0.15402 | 0.053047 | 0.10176 | 0.10868 | 0.053134 | 0.10302 | 0.1066 | 0.049236 | 0.20707 | 0.1549 | 0.15226
2025-10-15 01:00 | 14.2 | 9.1652 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 14.2 | 7.1652 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 15.7348 | 18.6348 | 42.8348 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.2828 | 6.7934 | 3.4965 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.14194 | 0.14194 | 0.049111 | 0.094376 | 0.10118 | 0.049144 | 0.094934 | 0.098914 | 0.045371 | 0.19105 | 0.14352 | 0.14031
2025-10-15 02:00 | 14.2 | 8.7252 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 14.2 | 6.7252 | 9 | 22.9 | 25.8 | 50 | 15 | 15 | 35.8 | 16.1748 | 19.0748 | 43.2748 | 15 | 16.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4988 | 7.2072 | 6.7209 | 3.4495 | 7.24 | 6.9487 | 3.7872 | 0.14785 | 0.14785 | 0.051157 | 0.099339 | 0.10653 | 0.051888 | 0.09889 | 0.10304 | 0.047262 | 0.19901 | 0.15123 | 0.14615
2025-10-15 03:00 | 14 | 8.6852 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 14 | 6.6852 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 16.3148 | 19.3148 | 43.3148 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.1833 | 6.6816 | 3.4453 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.15968 | 0.15968 | 0.055421 | 0.10764 | 0.11573 | 0.056108 | 0.1068 | 0.11179 | 0.051043 | 0.2151 | 0.16375 | 0.15784
2025-10-15 04:00 | 13.7 | 8.3252 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 13.7 | 6.3252 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 16.8248 | 19.9748 | 43.6748 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.0965 | 6.5741 | 3.4073 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.15376 | 0.15376 | 0.053617 | 0.10493 | 0.11326 | 0.054633 | 0.10285 | 0.1084 | 0.049152 | 0.20738 | 0.15956 | 0.152
2025-10-15 05:00 | 14.1 | 8.1252 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | 14.1 | 6.1252 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 16.8248 | 19.7748 | 43.8748 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.0965 | 6.6065 | 3.3863 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.18683 | 0.18683 | 0.064745 | 0.12749 | 0.13694 | 0.066793 | 0.12496 | 0.1305 | 0.059723 | 0.25158 | 0.19428 | 0.18469
2025-10-15 06:00 | 13.5 | 8.4852 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 13.5 | 6.4852 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 16.7648 | 20.0148 | 43.5148 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.1067 | 6.5676 | 3.4241 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.21326 | 0.21326 | 0.074595 | 0.14532 | 0.15725 | 0.075401 | 0.14264 | 0.15104 | 0.068172 | 0.28786 | 0.22072 | 0.21081
2025-10-15 07:00 | 13.4 | 9.7652 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 13.4 | 7.7652 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15.5348 | 18.8348 | 42.2348 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.3173 | 6.7604 | 3.5612 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.25888 | 0.25888 | 0.09069 | 0.17132 | 0.18544 | 0.088005 | 0.17315 | 0.18377 | 0.082754 | 0.34957 | 0.25933 | 0.25591
2025-10-15 08:00 | 13.6 | 10.6852 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 13.6 | 8.6852 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15 | 17.7148 | 41.3148 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.41 | 6.9465 | 3.6622 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.13674 | 0.13674 | 0.047755 | 0.089362 | 0.095325 | 0.045203 | 0.09146 | 0.096621 | 0.043711 | 0.1845 | 0.13457 | 0.13517
2025-10-15 09:00 | 14.3 | 10.9252 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 14.3 | 8.9252 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 16.7748 | 41.0748 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 7.105 | 3.6889 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0.1155 | 0.1155 | 0.039903 | 0.075482 | 0.078723 | 0.037906 | 0.077254 | 0.080308 | 0.036922 | 0.15541 | 0.11339 | 0.11418
2025-10-15 10:00 | 15 | 11.1652 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 15 | 9.1652 | 9 | 22.5 | 25 | 50 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15.8348 | 40.8348 | 15 | 16 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5425 | 7.41 | 7.2656 | 3.7157 | 7.24 | 7.0772 | 3.7872 | 0.13047 | 0.13047 | 0.044586 | 0.085262 | 0.086957 | 0.042509 | 0.087264 | 0.089271 | 0.041706 | 0.17505 | 0.12777 | 0.12897
2025-10-15 11:00 | 15.5 | 11.2452 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 15.5 | 9.2452 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15.2548 | 40.7548 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.3657 | 3.7246 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.23209 | 0.23209 | 0.0787 | 0.15167 | 0.15258 | 0.075435 | 0.15523 | 0.157 | 0.074189 | 0.31079 | 0.22711 | 0.22942
2025-10-15 12:00 | 15.9 | 11.5252 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 15.9 | 9.5252 | 9 | 22.05 | 24.1 | 50 | 15 | 15 | 34.1 | 15 | 15 | 40.4748 | 15 | 15.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5924 | 7.41 | 7.41 | 3.7561 | 7.24 | 7.2236 | 3.7872 | 0.10959 | 0.10959 | 0.036931 | 0.071617 | 0.071617 | 0.035321 | 0.073299 | 0.073465 | 0.035031 | 0.14652 | 0.10694 | 0.10833
2025-10-15 13:00 | 16.1 | 11.6852 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 16.1 | 9.6852 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15 | 40.3148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.41 | 3.7742 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20252 | 0.068035 | 0.13235 | 0.13235 | 0.064959 | 0.13545 | 0.13545 | 0.064737 | 0.27055 | 0.1973 | 0.20019
2025-10-15 14:00 | 15.5 | 11.3252 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 15.5 | 9.3252 | 9 | 22.25 | 24.5 | 50 | 15 | 15 | 34.5 | 15 | 15.1748 | 40.6748 | 15 | 15.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5701 | 7.41 | 7.3796 | 3.7336 | 7.24 | 7.1583 | 3.7872 | 0.082796 | 0.082796 | 0.028076 | 0.054108 | 0.054331 | 0.026847 | 0.055378 | 0.05601 | 0.026467 | 0.11087 | 0.080954 | 0.081845
2025-10-15 15:00 | 15.4 | 11.0052 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 15.4 | 9.0052 | 9 | 22.3 | 24.6 | 50 | 15 | 15 | 34.6 | 15 | 15.5948 | 40.9948 | 15 | 15.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5646 | 7.41 | 7.3069 | 3.6978 | 7.24 | 7.142 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11273 | 0.038285 | 0.073667 | 0.074706 | 0.036906 | 0.075397 | 0.076431 | 0.036034 | 0.15101 | 0.11057 | 0.11143
2025-10-15 16:00 | 14.1 | 11.0052 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 14.1 | 9.0052 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 16.8948 | 40.9948 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 7.0846 | 3.6978 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.08871 | 0.08871 | 0.030742 | 0.057973 | 0.060635 | 0.029043 | 0.059334 | 0.061964 | 0.028357 | 0.11945 | 0.087016 | 0.087691
2025-10-15 17:00 | 12.9 | 10.8052 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 12.9 | 8.8052 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15 | 18.2948 | 41.1948 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.41 | 6.8497 | 3.6755 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10054 | 0.035493 | 0.065702 | 0.071076 | 0.033115 | 0.067245 | 0.0722 | 0.032138 | 0.13603 | 0.098817 | 0.099383
2025-10-15 18:00 | 11.8 | 10.4852 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 11.8 | 8.4852 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15.6148 | 19.7148 | 41.5148 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.3035 | 6.6163 | 3.6401 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.094624 | 0.096701 | 0.033976 | 0.062739 | 0.069256 | 0.03147 | 0.063433 | 0.069718 | 0.030248 | 0.1286 | 0.09421 | 0.093681
2025-10-15 19:00 | 10.8 | 10.1652 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 10.8 | 8.1652 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 16.4348 | 21.0348 | 41.8348 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.1628 | 6.4036 | 3.6049 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.301 | 0.31733 | 0.10975 | 0.20349 | 0.22762 | 0.10108 | 0.20408 | 0.22705 | 0.096217 | 0.41074 | 0.30458 | 0.3003
2025-10-15 20:00 | 10.5 | 9.9252 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 10.5 | 7.9252 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 16.8248 | 21.5748 | 42.0748 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.0965 | 6.3179 | 3.5786 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.10054 | 0.10699 | 0.036826 | 0.068605 | 0.07706 | 0.034011 | 0.068401 | 0.076378 | 0.032138 | 0.13736 | 0.10262 | 0.10054
2025-10-15 21:00 | 10.2 | 9.6852 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 10.2 | 7.6852 | 9 | 24.9 | 29.8 | 50 | 15 | 19.6 | 39.8 | 17.2148 | 22.1148 | 42.3148 | 15.9 | 20.8 | 41 | 4.8425 | 4.5081 | 3.29 | 7.0305 | 6.2328 | 3.5525 | 7.0934 | 6.3292 | 3.7872 | 0.12733 | 0.13678 | 0.046854 | 0.087703 | 0.098929 | 0.043391 | 0.086926 | 0.097422 | 0.040703 | 0.17418 | 0.13109 | 0.12763
2025-10-15 22:00 | 9.7 | 9.6852 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 9.7 | 7.6852 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 17.4648 | 22.6148 | 42.3148 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 6.9884 | 6.1546 | 3.5525 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.11315 | 0.1226 | 0.041663 | 0.077862 | 0.08841 | 0.038292 | 0.077149 | 0.086999 | 0.035919 | 0.15482 | 0.11615 | 0.11307
2025-10-15 23:00 | 9.3 | 9.8052 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 9.3 | 7.8052 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 17.5448 | 22.8948 | 42.1948 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.975 | 6.1111 | 3.5656 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.12623 | 0.13721 | 0.04633 | 0.086224 | 0.098412 | 0.042168 | 0.085661 | 0.097078 | 0.0397 | 0.17256 | 0.12839 | 0.12536
2025-10-16 | 9.6 | 9.9252 | 0.1159 | 0.092717 | 0.023179 | 9.6 | 7.9252 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 17.2748 | 22.4748 | 42.0748 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 7.0204 | 6.1764 | 3.5786 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.022736 | 0.024654 | 0.0083647 | 0.015537 | 0.01766 | 0.0076201 | 0.015483 | 0.017482 | 0.0072005 | 0.0311 | 0.023157 | 0.022684
2025-10-16 01:00 | 9.6 | 10.0452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 9.6 | 8.0452 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 17.1548 | 22.3548 | 41.9548 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 7.0406 | 6.1952 | 3.5917 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.15915 | 0.17258 | 0.058553 | 0.10845 | 0.12325 | 0.053146 | 0.10838 | 0.12237 | 0.050403 | 0.2177 | 0.16159 | 0.15879
2025-10-16 02:00 | 9.8 | 10.0852 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 9.8 | 8.0852 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 17.0148 | 22.1148 | 41.9148 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 7.0643 | 6.2328 | 3.5961 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.16973 | 0.18375 | 0.062545 | 0.11581 | 0.13126 | 0.056873 | 0.11586 | 0.13049 | 0.054003 | 0.23227 | 0.17268 | 0.16986
2025-10-16 03:00 | 10 | 9.9652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 10 | 7.9652 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 17.0348 | 22.0348 | 42.0348 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 7.0609 | 6.2453 | 3.583 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.1802 | 0.19478 | 0.066511 | 0.12359 | 0.13972 | 0.060887 | 0.1233 | 0.13853 | 0.057604 | 0.24671 | 0.18447 | 0.1809
2025-10-16 04:00 | 10.3 | 9.9652 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 10.3 | 7.9652 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 16.8848 | 21.7348 | 42.0348 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 7.0863 | 6.2926 | 3.583 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.19146 | 0.20503 | 0.070345 | 0.13084 | 0.14734 | 0.064692 | 0.13056 | 0.14614 | 0.061204 | 0.26181 | 0.19553 | 0.19176
2025-10-16 05:00 | 10.9 | 9.8452 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 10.9 | 7.8452 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 16.7048 | 21.2548 | 42.1548 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.1168 | 6.3686 | 3.5699 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.63146 | 0.66365 | 0.22989 | 0.42966 | 0.48014 | 0.21414 | 0.42766 | 0.4752 | 0.20185 | 0.86135 | 0.6438 | 0.62952
2025-10-16 06:00 | 11.2 | 10.0052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 11.2 | 8.0052 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 16.3948 | 20.7948 | 41.9948 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.1696 | 6.442 | 3.5874 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.22525 | 0.23453 | 0.081628 | 0.15214 | 0.16932 | 0.076016 | 0.15203 | 0.16832 | 0.072005 | 0.30688 | 0.22815 | 0.22404
2025-10-16 07:00 | 11.4 | 10.5252 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 11.4 | 8.5252 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15.7748 | 20.0748 | 41.4748 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.2759 | 6.5579 | 3.6445 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.20915 | 0.21642 | 0.075562 | 0.1392 | 0.15444 | 0.069477 | 0.14085 | 0.15556 | 0.066859 | 0.28472 | 0.20868 | 0.20771
2025-10-16 08:00 | 11.7 | 11.3252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 11.7 | 9.3252 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15 | 18.9748 | 40.6748 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.41 | 6.7373 | 3.7336 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16906 | 0.059306 | 0.10777 | 0.11853 | 0.053474 | 0.11068 | 0.12179 | 0.052717 | 0.22422 | 0.16125 | 0.1634
2025-10-16 09:00 | 12.5 | 12.0452 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 12.5 | 10.0452 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 17.4548 | 39.9548 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 6.9901 | 3.8152 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.065152 | 0.11986 | 0.12706 | 0.058201 | 0.12268 | 0.13295 | 0.058631 | 0.24857 | 0.17807 | 0.18131
2025-10-16 10:00 | 13.1 | 12.8052 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 13.1 | 10.8052 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15 | 16.0948 | 39.1948 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.41 | 7.2209 | 3.9026 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.072195 | 0.13405 | 0.13756 | 0.063634 | 0.1372 | 0.14663 | 0.065572 | 0.27733 | 0.19769 | 0.20277
2025-10-16 11:00 | 13.1 | 13.7252 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 13.1 | 11.7252 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15 | 15.1748 | 38.2748 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.41 | 7.3796 | 4.0102 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.063136 | 0.11723 | 0.11772 | 0.054155 | 0.11999 | 0.12823 | 0.057345 | 0.24253 | 0.17139 | 0.17733
2025-10-16 12:00 | 13.6 | 14.5252 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 13.6 | 12.5252 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15 | 15 | 37.4748 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.41 | 7.41 | 4.1055 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.11265 | 0.2108 | 0.2108 | 0.095117 | 0.21575 | 0.22792 | 0.10311 | 0.43522 | 0.30592 | 0.31886
2025-10-16 13:00 | 13.8 | 14.3252 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 13.8 | 12.3252 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 15 | 15 | 37.6748 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.41 | 7.41 | 4.0816 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.082063 | 0.15403 | 0.15403 | 0.069912 | 0.15765 | 0.16578 | 0.075346 | 0.31777 | 0.22395 | 0.233
2025-10-16 14:00 | 13.9 | 14.4852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 13.9 | 12.4852 | 9 | 23.05 | 26.1 | 50 | 15 | 15 | 36.1 | 15 | 15 | 37.5148 | 15 | 17.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4826 | 7.41 | 7.41 | 4.1007 | 7.24 | 6.9009 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.052014 | 0.097783 | 0.097783 | 0.044173 | 0.10008 | 0.105 | 0.04783 | 0.20164 | 0.14196 | 0.14791
2025-10-16 15:00 | 13.8 | 14.7652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 13.8 | 12.7652 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 15 | 15 | 37.2348 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.41 | 7.41 | 4.1344 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.057417 | 0.10777 | 0.10777 | 0.04829 | 0.1103 | 0.11599 | 0.052717 | 0.22233 | 0.15606 | 0.16302
2025-10-16 16:00 | 13.4 | 14.1652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 13.4 | 12.1652 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15 | 15 | 37.8348 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.41 | 7.41 | 4.0625 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.055237 | 0.10304 | 0.10304 | 0.046988 | 0.10546 | 0.11193 | 0.050403 | 0.21291 | 0.15003 | 0.15587
2025-10-16 17:00 | 13 | 13.8052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 13 | 11.8052 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15 | 15.1948 | 38.1948 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.41 | 7.3761 | 4.0197 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.047639 | 0.088323 | 0.088728 | 0.040704 | 0.090396 | 0.096832 | 0.043203 | 0.18279 | 0.12903 | 0.1336
2025-10-16 18:00 | 13.3 | 12.8052 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 13.3 | 10.8052 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 15.8948 | 39.1948 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 7.2553 | 3.9026 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.07762 | 0.14457 | 0.14766 | 0.068628 | 0.14797 | 0.15741 | 0.070718 | 0.29885 | 0.2132 | 0.21869
2025-10-16 19:00 | 13 | 12.0052 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 13 | 10.0052 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15 | 16.9948 | 39.9948 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.41 | 7.0677 | 3.8106 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.062101 | 0.11513 | 0.12071 | 0.055972 | 0.11784 | 0.12623 | 0.056317 | 0.23828 | 0.1711 | 0.17415
2025-10-16 20:00 | 12.6 | 11.2852 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 12.6 | 9.2852 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15 | 18.1148 | 40.7148 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.41 | 6.8797 | 3.7291 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20273 | 0.071901 | 0.13248 | 0.1427 | 0.065813 | 0.13559 | 0.1466 | 0.064804 | 0.27463 | 0.1983 | 0.2004
2025-10-16 21:00 | 12.5 | 11.0452 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 12.5 | 9.0452 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 18.4548 | 40.9548 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 6.8232 | 3.7022 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.14641 | 0.14641 | 0.052009 | 0.095683 | 0.10391 | 0.047877 | 0.097929 | 0.10613 | 0.046803 | 0.19842 | 0.14356 | 0.14473
2025-10-16 22:00 | 12.6 | 11.0052 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 12.6 | 9.0052 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15 | 18.3948 | 40.9948 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.41 | 6.8331 | 3.6978 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.32821 | 0.32821 | 0.11641 | 0.21449 | 0.23259 | 0.10745 | 0.21952 | 0.23735 | 0.10492 | 0.44461 | 0.32194 | 0.32444
2025-10-16 23:00 | 12.7 | 10.7252 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 12.7 | 8.7252 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15 | 18.5748 | 41.2748 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.41 | 6.8033 | 3.6666 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011263 | 0.0039884 | 0.0073602 | 0.0080166 | 0.0037186 | 0.007533 | 0.0081258 | 0.0036002 | 0.015251 | 0.011079 | 0.011133
2025-10-17 | 12.7 | 10.0052 | 0.57948 | 0.46358 | 0.1159 | 12.7 | 8.0052 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 15.6448 | 19.2948 | 41.9948 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.2983 | 6.6848 | 3.5874 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0.11263 | 0.11263 | 0.039884 | 0.074729 | 0.081586 | 0.038008 | 0.07533 | 0.081258 | 0.036002 | 0.15251 | 0.11274 | 0.11133
2025-10-17 01:00 | 12.9 | 9.6052 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 7.6052 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15.9448 | 19.4948 | 42.3948 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.2467 | 6.6521 | 3.5439 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-17 02:00 | 12.7 | 9.5252 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 7.5252 | 9 | 23.65 | 27.3 | 50 | 15 | 15 | 37.3 | 16.1248 | 19.7748 | 42.4748 | 15 | 18.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4186 | 7.2158 | 6.6065 | 3.5352 | 7.24 | 6.7119 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-17 03:00 | 11.8 | 9.2452 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 7.2452 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 16.8548 | 20.9548 | 42.7548 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.0914 | 6.4164 | 3.5051 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-17 04:00 | 11.7 | 9.6052 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 7.6052 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 16.5448 | 20.6948 | 42.3948 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.1441 | 6.458 | 3.5439 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-17 05:00 | 11.3 | 9.2452 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 7.2452 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 17.1048 | 21.4548 | 42.7548 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.0491 | 6.3369 | 3.5051 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-17 06:00 | 11.1 | 10.0852 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 11.1 | 8.0852 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 16.3648 | 20.8148 | 41.9148 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.1748 | 6.4388 | 3.5961 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.020833 | 0.021759 | 0.0075613 | 0.014061 | 0.015668 | 0.0070135 | 0.014078 | 0.015604 | 0.0066596 | 0.028395 | 0.021075 | 0.020737
2025-10-17 07:00 | 11 | 10.4052 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.4052 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 16.0948 | 20.5948 | 41.5948 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.2209 | 6.4741 | 3.6312 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-17 08:00 | 11 | 11.2052 | 0.64315 | 0.51452 | 0.12863 | 11 | 9.2052 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15.2948 | 19.7948 | 40.7948 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.3588 | 6.6033 | 3.7201 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.125 | 0.13096 | 0.045437 | 0.082257 | 0.091669 | 0.040678 | 0.084561 | 0.093847 | 0.039958 | 0.17044 | 0.12294 | 0.12452
2025-10-17 09:00 | 11.2 | 12.0052 | 0.32157 | 0.25726 | 0.064315 | 11.2 | 10.0052 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15 | 18.7948 | 39.9948 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.41 | 6.767 | 3.8106 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.0625 | 0.065075 | 0.022649 | 0.040844 | 0.044726 | 0.019856 | 0.042185 | 0.046703 | 0.019979 | 0.085149 | 0.060701 | 0.062163
2025-10-17 10:00 | 10.8 | 12.8052 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8052 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15 | 18.3948 | 39.1948 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.41 | 6.8331 | 3.9026 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-17 11:00 | 11.1 | 12.7652 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10.7652 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 15 | 18.1348 | 39.2348 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.41 | 6.8763 | 3.8979 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-17 12:00 | 11 | 13.0852 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.0852 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15 | 17.9148 | 38.9148 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.41 | 6.913 | 3.9351 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-17 13:00 | 10.7 | 12.3652 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 10.7 | 10.3652 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 15 | 18.9348 | 39.6348 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.41 | 6.7439 | 3.8518 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.041667 | 0.044065 | 0.015215 | 0.02723 | 0.029919 | 0.013096 | 0.028283 | 0.031505 | 0.013319 | 0.056882 | 0.040326 | 0.041603
2025-10-17 14:00 | 9.3 | 11.6452 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 9.3 | 9.6452 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 15.7048 | 21.0548 | 40.3548 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 7.288 | 6.4005 | 3.7697 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.042351 | 0.046035 | 0.015544 | 0.027686 | 0.031525 | 0.013381 | 0.028739 | 0.03257 | 0.013319 | 0.057894 | 0.041067 | 0.042058
2025-10-17 15:00 | 8.9 | 11.5252 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 9.5252 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 16.0248 | 21.5748 | 40.4748 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 7.2329 | 6.3179 | 3.7561 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-17 16:00 | 9.2 | 11.6852 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.6852 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 15.7148 | 21.1148 | 40.3148 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 7.2862 | 6.3909 | 3.7742 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-17 17:00 | 8.4 | 11.6452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 8.4 | 9.6452 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 16.1548 | 21.9548 | 40.3548 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 7.2107 | 6.2579 | 3.7697 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.021624 | 0.023676 | 0.0078785 | 0.013991 | 0.016121 | 0.0066906 | 0.014519 | 0.01664 | 0.0066596 | 0.029503 | 0.020682 | 0.021178
2025-10-17 18:00 | 8.5 | 11.4852 | 0.21438 | 0.17151 | 0.042876 | 8.5 | 9.4852 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 16.2648 | 22.0148 | 40.5148 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 7.1918 | 6.2485 | 3.7516 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.043148 | 0.047203 | 0.015733 | 0.028056 | 0.032291 | 0.013446 | 0.029004 | 0.0332 | 0.013319 | 0.058881 | 0.041501 | 0.042323
2025-10-17 19:00 | 7.8 | 11.2452 | 0.42876 | 0.34301 | 0.085753 | 7.8 | 9.2452 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 16.8548 | 22.9548 | 40.7548 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 7.0914 | 6.1018 | 3.7246 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.087718 | 0.096503 | 0.031801 | 0.056906 | 0.066135 | 0.027086 | 0.058477 | 0.067528 | 0.026639 | 0.11952 | 0.083992 | 0.085115
2025-10-17 20:00 | 7.2 | 11.0052 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9.0052 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 17.3948 | 23.7948 | 40.9948 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 7.0002 | 5.9725 | 3.6978 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-17 21:00 | 5.6 | 10.7652 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 8.7652 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 18.4348 | 25.6348 | 41.2348 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.8265 | 5.6953 | 3.6711 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-17 22:00 | 4.3 | 11.0452 | 0.10719 | 0.085753 | 0.021438 | 4.3 | 9.0452 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 18.8048 | 26.6548 | 40.9548 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.7653 | 5.5451 | 3.7022 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.023806 | 0.026925 | 0.0083757 | 0.014912 | 0.018194 | 0.0068125 | 0.015225 | 0.018391 | 0.0066596 | 0.032182 | 0.021725 | 0.021884
2025-10-17 23:00 | 5.1 | 10.6452 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 8.6452 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 18.8048 | 26.2548 | 41.3548 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.7653 | 5.6037 | 3.6578 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-18 | 4 | 10.6452 | 0.81091 | 0.64873 | 0.16218 | 4 | 8.6452 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 19.3548 | 27.3548 | 41.3548 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.675 | 5.4434 | 3.6578 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.18137 | 0.20561 | 0.063643 | 0.11434 | 0.14021 | 0.052164 | 0.11558 | 0.14017 | 0.050381 | 0.24501 | 0.1665 | 0.16596
2025-10-18 01:00 | 3.7 | 10.5252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 3.7 | 8.5252 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 19.6248 | 27.7748 | 41.4748 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.6309 | 5.383 | 3.6445 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.18274 | 0.20763 | 0.063952 | 0.11515 | 0.14184 | 0.052377 | 0.11604 | 0.14128 | 0.050403 | 0.24669 | 0.16753 | 0.16644
2025-10-18 02:00 | 2.7 | 10.5252 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 2.7 | 8.5252 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 20.1248 | 28.7748 | 41.4748 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 6.5498 | 5.2409 | 3.6445 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.20045 | 0.2295 | 0.069526 | 0.1249 | 0.1561 | 0.056118 | 0.12579 | 0.1552 | 0.054003 | 0.26998 | 0.18102 | 0.1798
2025-10-18 03:00 | 2.4 | 10.6052 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 2.4 | 8.6052 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 20.1948 | 28.9948 | 41.3948 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.5385 | 5.2099 | 3.6533 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.21533 | 0.2471 | 0.074485 | 0.13346 | 0.16749 | 0.059715 | 0.13466 | 0.1668 | 0.057604 | 0.28982 | 0.19317 | 0.19226
2025-10-18 04:00 | 2.6 | 10.5252 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 2.6 | 8.5252 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 20.1748 | 28.8748 | 41.4748 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.5417 | 5.2268 | 3.6445 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.22772 | 0.26091 | 0.078911 | 0.14173 | 0.17739 | 0.063601 | 0.14274 | 0.17634 | 0.061204 | 0.30663 | 0.20533 | 0.20394
2025-10-18 05:00 | 2.3 | 10.4452 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 2.3 | 8.4452 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 20.4048 | 29.2548 | 41.5548 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.5046 | 5.1735 | 3.6357 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.75634 | 0.86856 | 0.26139 | 0.4701 | 0.59106 | 0.21027 | 0.47241 | 0.58597 | 0.20185 | 1.0177 | 0.68037 | 0.67427
2025-10-18 06:00 | 1.8 | 10.4452 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 1.8 | 8.4452 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 20.6548 | 29.7548 | 41.5548 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 6.4644 | 5.1039 | 3.6357 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.27299 | 0.31467 | 0.093916 | 0.16874 | 0.21372 | 0.075006 | 0.16951 | 0.21167 | 0.072005 | 0.36691 | 0.24374 | 0.24152
2025-10-18 07:00 | 3 | 10.4452 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 3 | 8.4452 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 20.0548 | 28.5548 | 41.5548 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 6.5611 | 5.2719 | 3.6357 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.24642 | 0.2815 | 0.085703 | 0.15437 | 0.19212 | 0.069646 | 0.15519 | 0.19071 | 0.066859 | 0.33213 | 0.22401 | 0.22205
2025-10-18 08:00 | 5 | 10.5252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 5 | 8.5252 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 18.9748 | 26.4748 | 41.4748 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.7373 | 5.5714 | 3.6445 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.18537 | 0.20851 | 0.06562 | 0.11853 | 0.14334 | 0.054781 | 0.11954 | 0.14309 | 0.052717 | 0.25099 | 0.17331 | 0.17226
2025-10-18 09:00 | 7.5 | 10.3252 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 7.5 | 8.3252 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 17.9248 | 24.1748 | 41.6748 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.9113 | 5.9146 | 3.6224 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.19443 | 0.21441 | 0.07031 | 0.12851 | 0.15017 | 0.061298 | 0.12915 | 0.14971 | 0.058631 | 0.26474 | 0.18981 | 0.18778
2025-10-18 10:00 | 7.2 | 10.4452 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 7.2 | 8.4452 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 17.9548 | 24.3548 | 41.5548 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.9063 | 5.8873 | 3.6357 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.21898 | 0.24206 | 0.078989 | 0.14383 | 0.16873 | 0.068306 | 0.14494 | 0.16866 | 0.065572 | 0.29797 | 0.21214 | 0.21052
2025-10-18 11:00 | 9 | 10.4852 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 9 | 8.4852 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 17.0148 | 22.5148 | 41.5148 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 7.0643 | 6.1702 | 3.6401 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.18361 | 0.20007 | 0.067227 | 0.12297 | 0.14079 | 0.059663 | 0.12416 | 0.14123 | 0.057345 | 0.25084 | 0.18263 | 0.1815
2025-10-18 12:00 | 9 | 11.1652 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 9 | 9.1652 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 16.3348 | 21.8348 | 40.8348 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 7.1799 | 6.2768 | 3.7157 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.33016 | 0.35975 | 0.12088 | 0.21755 | 0.24886 | 0.1051 | 0.22325 | 0.25395 | 0.10311 | 0.45104 | 0.32265 | 0.32636
2025-10-18 13:00 | 11.3 | 11.2052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 11.3 | 9.2052 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 15.1448 | 19.4948 | 40.7948 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.3848 | 6.6521 | 3.7201 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.2357 | 0.24465 | 0.085285 | 0.15456 | 0.17158 | 0.076704 | 0.15891 | 0.17572 | 0.075346 | 0.32099 | 0.23126 | 0.23425
2025-10-18 14:00 | 10.3 | 11.5652 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 10.3 | 9.5652 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 15.2848 | 20.1348 | 40.4348 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 7.3605 | 6.5482 | 3.7607 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.14963 | 0.16023 | 0.054974 | 0.09844 | 0.11065 | 0.048168 | 0.10203 | 0.11421 | 0.04783 | 0.2046 | 0.14661 | 0.14986
2025-10-18 15:00 | 11.4 | 11.0852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 11.4 | 9.0852 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15.2148 | 19.5148 | 40.9148 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.3727 | 6.6489 | 3.7067 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.16491 | 0.17064 | 0.05958 | 0.10832 | 0.12011 | 0.053862 | 0.11106 | 0.12265 | 0.052717 | 0.22449 | 0.16218 | 0.16377
2025-10-18 16:00 | 9.8 | 10.9252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 9.8 | 8.9252 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 16.1748 | 21.2748 | 41.0748 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 7.2072 | 6.3654 | 3.6889 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.15841 | 0.1715 | 0.058375 | 0.10594 | 0.11995 | 0.051747 | 0.10814 | 0.12179 | 0.050403 | 0.21679 | 0.15769 | 0.15854
2025-10-18 17:00 | 7.7 | 11.0052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 7.7 | 9.0052 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 17.1448 | 23.2948 | 40.9948 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 7.0423 | 6.0493 | 3.6978 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.1426 | 0.157 | 0.051653 | 0.092934 | 0.10819 | 0.044248 | 0.094948 | 0.10978 | 0.043203 | 0.19425 | 0.13718 | 0.13815
2025-10-18 18:00 | 5.8 | 11.0052 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 5.8 | 9.0052 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 18.0948 | 25.1948 | 40.9948 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.883 | 5.7608 | 3.6978 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.24404 | 0.27278 | 0.086989 | 0.15564 | 0.18596 | 0.072428 | 0.15887 | 0.18821 | 0.070718 | 0.33103 | 0.22807 | 0.22959
2025-10-18 19:00 | 4.7 | 10.3652 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 4.7 | 8.3652 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 19.2848 | 26.9348 | 41.6348 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.6865 | 5.5043 | 3.6268 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.19943 | 0.22485 | 0.070413 | 0.12759 | 0.155 | 0.058807 | 0.12815 | 0.154 | 0.056317 | 0.26984 | 0.1864 | 0.18447
2025-10-18 20:00 | 4.3 | 10.4052 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 4.3 | 8.4052 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 19.4448 | 27.2948 | 41.5948 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.6603 | 5.4521 | 3.6312 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.23165 | 0.262 | 0.081503 | 0.1474 | 0.18006 | 0.067587 | 0.14815 | 0.17896 | 0.064804 | 0.31316 | 0.21498 | 0.21295
2025-10-18 21:00 | 3.3 | 10.1652 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 3.3 | 8.1652 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 20.1848 | 28.5348 | 41.8348 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.5401 | 5.2748 | 3.6049 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.17129 | 0.19522 | 0.059732 | 0.10841 | 0.13442 | 0.04917 | 0.10826 | 0.13251 | 0.046803 | 0.23102 | 0.15758 | 0.15506
2025-10-18 22:00 | 2.3 | 10.2452 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 2.3 | 8.2452 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 20.6048 | 29.4548 | 41.7548 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.4725 | 5.1456 | 3.6136 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.39312 | 0.45145 | 0.13586 | 0.24556 | 0.30888 | 0.10995 | 0.24554 | 0.30457 | 0.10492 | 0.52898 | 0.35551 | 0.35046
2025-10-18 23:00 | 1.9 | 10.2452 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 1.9 | 8.2452 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 20.8048 | 29.8548 | 41.7548 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 6.4404 | 5.0901 | 3.6136 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.013618 | 0.015685 | 0.004689 | 0.0084683 | 0.010715 | 0.0037731 | 0.0084657 | 0.010557 | 0.0036002 | 0.018307 | 0.012241 | 0.012066
2025-10-19 | 2.2 | 10.1652 | 0.85748 | 0.68599 | 0.1715 | 2.2 | 8.1652 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 20.7348 | 29.6348 | 41.8348 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.4516 | 5.1206 | 3.6049 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.20009 | 0.22995 | 0.069086 | 0.12509 | 0.15761 | 0.055969 | 0.12483 | 0.15504 | 0.053274 | 0.26917 | 0.18106 | 0.1781
2025-10-19 01:00 | -0.8 | 10.0852 | 1.0657 | 0.85255 | 0.21314 | -0.8 | 8.0852 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 22.3148 | 32.7148 | 41.9148 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 6.2014 | 4.7042 | 3.5961 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.26685 | 0.31331 | 0.089607 | 0.16174 | 0.21321 | 0.069728 | 0.16075 | 0.20794 | 0.06621 | 0.35645 | 0.23146 | 0.22696
2025-10-19 02:00 | 0.5 | 10.0852 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 0.5 | 8.0852 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 21.6648 | 31.4148 | 41.9148 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 6.3036 | 4.8772 | 3.5961 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.23631 | 0.27497 | 0.080328 | 0.14528 | 0.18777 | 0.063665 | 0.14452 | 0.18366 | 0.060452 | 0.31664 | 0.20894 | 0.20497
2025-10-19 03:00 | -0.5 | 10.3252 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | -0.5 | 8.3252 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 21.9248 | 32.1748 | 41.6748 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 6.2626 | 4.7756 | 3.6224 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.25345 | 0.29698 | 0.085351 | 0.15319 | 0.2009 | 0.066212 | 0.15321 | 0.19738 | 0.063331 | 0.3388 | 0.2194 | 0.21654
2025-10-19 04:00 | 0.2 | 10.3252 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 0.2 | 8.3252 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 21.5748 | 31.4748 | 41.6748 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 6.3179 | 4.8691 | 3.6224 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.22665 | 0.26429 | 0.076829 | 0.13805 | 0.17912 | 0.060192 | 0.13813 | 0.17625 | 0.057574 | 0.30348 | 0.19824 | 0.1957
2025-10-19 05:00 | -0.8 | 10.2052 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | -0.8 | 8.2052 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 22.1948 | 32.5948 | 41.7948 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 6.2202 | 4.72 | 3.6093 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.24364 | 0.28607 | 0.081815 | 0.14723 | 0.19402 | 0.063433 | 0.14677 | 0.18986 | 0.060452 | 0.32546 | 0.21066 | 0.20722
2025-10-19 06:00 | 0 | 10.2852 | 1.112 | 0.88961 | 0.2224 | 0 | 8.2852 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 21.7148 | 31.7148 | 41.7148 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 6.2957 | 4.8369 | 3.618 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.27327 | 0.31909 | 0.092456 | 0.16624 | 0.21638 | 0.072319 | 0.16615 | 0.21259 | 0.069088 | 0.36572 | 0.23856 | 0.23524
2025-10-19 07:00 | -0.7 | 10.4852 | 2.2807 | 1.8246 | 0.45614 | -0.7 | 8.4852 | 9 | 30.35 | 40.7 | 50 | 31.05 | 41.4 | 50.7 | 21.8648 | 32.2148 | 41.5148 | 21.35 | 31.7 | 41 | 3.7676 | 3.211 | 2.8022 | 6.2721 | 4.7702 | 3.6401 | 6.247 | 4.8359 | 3.7872 | 0.56974 | 0.6685 | 0.1915 | 0.34224 | 0.44998 | 0.14742 | 0.34361 | 0.44388 | 0.1417 | 0.76124 | 0.48966 | 0.48531
2025-10-19 08:00 | 3.1 | 10.7252 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 3.1 | 8.7252 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 19.7248 | 28.1748 | 41.2748 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.6147 | 5.3259 | 3.6666 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.31755 | 0.36248 | 0.11054 | 0.19778 | 0.24564 | 0.0892 | 0.20022 | 0.24572 | 0.08636 | 0.42809 | 0.28698 | 0.28658
2025-10-19 09:00 | 7.4 | 11.2452 | 1.6406 | 1.3125 | 0.32812 | 7.4 | 9.2452 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 17.0548 | 23.3548 | 40.7548 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 7.0575 | 6.04 | 3.7246 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.33879 | 0.37391 | 0.12241 | 0.21878 | 0.25564 | 0.10364 | 0.22478 | 0.2609 | 0.10193 | 0.4612 | 0.32242 | 0.32671
2025-10-19 10:00 | 9.9 | 10.9252 | 1.4364 | 1.1491 | 0.28727 | 9.9 | 8.9252 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 16.1248 | 21.1748 | 41.0748 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 7.2158 | 6.3813 | 3.6889 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0.27982 | 0.3027 | 0.1032 | 0.18735 | 0.21185 | 0.091618 | 0.19124 | 0.21512 | 0.089239 | 0.38301 | 0.27897 | 0.28047
2025-10-19 11:00 | 10.5 | 11.8052 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 10.5 | 9.8052 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 15 | 19.6948 | 40.1948 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.41 | 6.6196 | 3.7878 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.27016 | 0.2875 | 0.098957 | 0.17655 | 0.19764 | 0.086346 | 0.1838 | 0.20524 | 0.08636 | 0.36912 | 0.2629 | 0.27016
2025-10-19 12:00 | 12.3 | 12.2852 | 1.1584 | 0.92668 | 0.23167 | 12.3 | 10.2852 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 17.4148 | 39.7148 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 6.9968 | 3.8426 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.22513 | 0.22653 | 0.080218 | 0.14713 | 0.15582 | 0.070929 | 0.15058 | 0.16395 | 0.071967 | 0.30535 | 0.21806 | 0.22255
2025-10-19 13:00 | 12.5 | 11.9652 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 12.5 | 9.9652 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 17.5348 | 40.0348 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 6.9767 | 3.806 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.18911 | 0.18911 | 0.067176 | 0.12359 | 0.13126 | 0.060153 | 0.12649 | 0.13708 | 0.060452 | 0.25629 | 0.18374 | 0.18694
2025-10-19 14:00 | 13.6 | 11.8852 | 1.5942 | 1.2754 | 0.31885 | 13.6 | 9.8852 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15 | 16.5148 | 40.1148 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.41 | 7.1492 | 3.7969 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.30985 | 0.30985 | 0.10821 | 0.20249 | 0.20988 | 0.098795 | 0.20725 | 0.21894 | 0.099048 | 0.41807 | 0.30129 | 0.3063
2025-10-19 15:00 | 13 | 11.5652 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 13 | 9.5652 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15 | 17.4348 | 40.4348 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.41 | 6.9935 | 3.7607 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19812 | 0.069835 | 0.12947 | 0.13718 | 0.063778 | 0.13251 | 0.14195 | 0.063331 | 0.26795 | 0.19325 | 0.19584
2025-10-19 16:00 | 11 | 11.4452 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 11 | 9.4452 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15.0548 | 19.5548 | 40.5548 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.4005 | 6.6424 | 3.7471 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.19812 | 0.20757 | 0.072015 | 0.12964 | 0.14443 | 0.064008 | 0.13402 | 0.14874 | 0.063331 | 0.27013 | 0.19365 | 0.19736
2025-10-19 17:00 | 7.6 | 11.4452 | 1.7985 | 1.4388 | 0.35969 | 7.6 | 9.4452 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 16.7548 | 22.9548 | 40.5548 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 7.1084 | 6.1018 | 3.7471 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.36966 | 0.40733 | 0.13379 | 0.23812 | 0.27741 | 0.11293 | 0.24585 | 0.28462 | 0.11174 | 0.50345 | 0.35106 | 0.35759
2025-10-19 18:00 | 6.9 | 10.8852 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 6.9 | 8.8852 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 17.6648 | 24.2148 | 41.1148 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.9548 | 5.9085 | 3.6844 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.17426 | 0.19309 | 0.0627 | 0.11286 | 0.13285 | 0.053262 | 0.11493 | 0.13425 | 0.051816 | 0.23696 | 0.16613 | 0.16675
2025-10-19 19:00 | 5.4 | 10.6052 | 0.78768 | 0.63014 | 0.15754 | 5.4 | 8.6052 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 18.6948 | 25.9948 | 41.3948 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.7835 | 5.642 | 3.6533 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.17047 | 0.19115 | 0.060556 | 0.10929 | 0.1314 | 0.050731 | 0.11045 | 0.13153 | 0.048938 | 0.23103 | 0.16002 | 0.15939
2025-10-19 20:00 | 4.1 | 9.8052 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 4.1 | 7.8052 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 20.1448 | 28.0948 | 42.1948 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.5466 | 5.3373 | 3.5656 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.1861 | 0.2108 | 0.06536 | 0.1199 | 0.14707 | 0.055037 | 0.11874 | 0.14381 | 0.051816 | 0.25146 | 0.17494 | 0.17055
2025-10-19 21:00 | 2.9 | 9.3652 | 1.8911 | 1.5129 | 0.37823 | 2.9 | 7.3652 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 21.1848 | 29.7348 | 42.6348 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.3797 | 5.1067 | 3.518 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.43407 | 0.49623 | 0.15083 | 0.27899 | 0.34854 | 0.12649 | 0.27305 | 0.33599 | 0.11749 | 0.5849 | 0.40548 | 0.39054
2025-10-19 22:00 | 2.5 | 9.4852 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 2.5 | 7.4852 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 21.2648 | 30.0148 | 42.5148 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.367 | 5.068 | 3.5309 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.21471 | 0.2462 | 0.074338 | 0.13698 | 0.1721 | 0.061753 | 0.13443 | 0.1663 | 0.057574 | 0.28905 | 0.19874 | 0.192
2025-10-19 23:00 | 2.7 | 9.3252 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 2.7 | 7.3252 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 21.3248 | 29.9748 | 42.6748 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 6.3575 | 5.0735 | 3.5137 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.22439 | 0.25691 | 0.077829 | 0.14405 | 0.1805 | 0.065159 | 0.14082 | 0.17374 | 0.060452 | 0.30222 | 0.20921 | 0.20127
2025-10-20 | 2.9 | 9.1252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 2.9 | 7.1252 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 21.4248 | 29.9748 | 42.8748 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.3416 | 5.0735 | 3.4922 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.15961 | 0.18247 | 0.05546 | 0.1032 | 0.129 | 0.046852 | 0.1004 | 0.12354 | 0.043203 | 0.21507 | 0.15005 | 0.1436
2025-10-20 01:00 | 1.6 | 9.3252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 1.6 | 7.3252 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 21.8748 | 31.0748 | 42.6748 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.2705 | 4.9231 | 3.5137 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.192 | 0.22163 | 0.06593 | 0.12177 | 0.1551 | 0.054327 | 0.11894 | 0.14892 | 0.050403 | 0.25793 | 0.1761 | 0.16934
2025-10-20 02:00 | 1 | 9.5252 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 1 | 7.5252 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 21.9748 | 31.4748 | 42.4748 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.2548 | 4.8691 | 3.5352 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.20864 | 0.24189 | 0.07125 | 0.13079 | 0.16802 | 0.057853 | 0.12834 | 0.162 | 0.054003 | 0.27989 | 0.18865 | 0.18234
2025-10-20 03:00 | 0.9 | 9.2852 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 0.9 | 7.2852 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 22.2648 | 31.8148 | 42.7148 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 6.2093 | 4.8235 | 3.5094 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.22307 | 0.25882 | 0.076108 | 0.14054 | 0.18091 | 0.062164 | 0.13706 | 0.17324 | 0.057604 | 0.29918 | 0.2027 | 0.19466
2025-10-20 04:00 | 1.2 | 9.2852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 1.2 | 7.2852 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 22.1148 | 31.5148 | 42.7148 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 6.2328 | 4.8637 | 3.5094 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.23534 | 0.27246 | 0.080519 | 0.14876 | 0.19063 | 0.06605 | 0.14511 | 0.18267 | 0.061204 | 0.31586 | 0.21481 | 0.20631
2025-10-20 05:00 | 0.8 | 9.4052 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 0.8 | 7.4052 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 22.1948 | 31.7948 | 42.5948 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 6.2202 | 4.8262 | 3.5223 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.78352 | 0.90973 | 0.26708 | 0.4916 | 0.6336 | 0.21704 | 0.48085 | 0.60859 | 0.20185 | 1.0506 | 0.70864 | 0.68271
2025-10-20 06:00 | 1.5 | 9.4452 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 1.5 | 7.4452 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 21.8048 | 31.0548 | 42.5548 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 6.2815 | 4.9258 | 3.5266 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.27493 | 0.3176 | 0.094322 | 0.17365 | 0.22144 | 0.077326 | 0.17011 | 0.21328 | 0.072005 | 0.36925 | 0.25098 | 0.24212
2025-10-20 07:00 | 0.6 | 10.1652 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 0.6 | 8.1652 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 21.5348 | 31.2348 | 41.8348 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 6.3242 | 4.9014 | 3.6049 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.26074 | 0.30318 | 0.088715 | 0.16015 | 0.20664 | 0.070241 | 0.15965 | 0.20261 | 0.066859 | 0.34946 | 0.23039 | 0.22651
2025-10-20 08:00 | 4.7 | 10.3652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 4.7 | 8.3652 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 19.2848 | 26.9348 | 41.6348 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.6865 | 5.5043 | 3.6268 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.18668 | 0.21048 | 0.065912 | 0.11944 | 0.14509 | 0.055048 | 0.11996 | 0.14415 | 0.052717 | 0.25259 | 0.17448 | 0.17267
2025-10-20 09:00 | 9.4 | 10.8852 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 9.4 | 8.8852 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 16.4148 | 21.7148 | 41.1148 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 7.1662 | 6.2957 | 3.6844 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.18599 | 0.20201 | 0.068319 | 0.12394 | 0.14108 | 0.060267 | 0.12636 | 0.14303 | 0.058631 | 0.25431 | 0.18421 | 0.18499
2025-10-20 10:00 | 11.8 | 10.9252 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 11.8 | 8.9252 | 9 | 24.1 | 28.2 | 50 | 15 | 16.4 | 38.2 | 15.1748 | 19.2748 | 41.0748 | 15.1 | 19.2 | 41 | 4.8425 | 4.7385 | 3.3716 | 7.3796 | 6.6881 | 3.6889 | 7.2236 | 6.5724 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20963 | 0.073655 | 0.13461 | 0.14852 | 0.067321 | 0.13751 | 0.15114 | 0.065572 | 0.27879 | 0.20193 | 0.20309
2025-10-20 11:00 | 12.4 | 11.6052 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 12.4 | 9.6052 | 9 | 23.8 | 27.6 | 50 | 15 | 15.2 | 37.6 | 15 | 17.9948 | 40.3948 | 15 | 18.6 | 41 | 4.8425 | 4.8275 | 3.4029 | 7.41 | 6.8997 | 3.7652 | 7.24 | 6.6652 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17995 | 0.063821 | 0.11723 | 0.12591 | 0.05768 | 0.11999 | 0.13033 | 0.057345 | 0.24321 | 0.17491 | 0.17733
2025-10-20 12:00 | 13 | 10.7652 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 13 | 8.7652 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15 | 18.2348 | 41.2348 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.41 | 6.8597 | 3.6711 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.1137 | 0.2108 | 0.22771 | 0.10637 | 0.21575 | 0.23111 | 0.10311 | 0.43626 | 0.31717 | 0.31886
2025-10-20 13:00 | 13 | 10.9252 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 13 | 8.9252 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15 | 18.0748 | 41.0748 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.41 | 6.8863 | 3.6889 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.083083 | 0.15403 | 0.16575 | 0.077354 | 0.15765 | 0.16888 | 0.075346 | 0.31879 | 0.23139 | 0.233
2025-10-20 14:00 | 13.2 | 11.0052 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 13.2 | 9.0052 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 17.7948 | 40.9948 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 6.9331 | 3.6978 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.05258 | 0.097783 | 0.10451 | 0.048987 | 0.10008 | 0.10671 | 0.04783 | 0.20221 | 0.14677 | 0.14791
2025-10-20 15:00 | 12.9 | 12.0852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 12.9 | 10.0852 | 9 | 23.55 | 27.1 | 50 | 15 | 15 | 37.1 | 15 | 17.0148 | 39.9148 | 15 | 18.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4292 | 7.41 | 7.0643 | 3.8197 | 7.24 | 6.7431 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.05822 | 0.10777 | 0.11305 | 0.052268 | 0.1103 | 0.11843 | 0.052717 | 0.22314 | 0.16004 | 0.16302
2025-10-20 16:00 | 11.6 | 11.2452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 11.6 | 9.2452 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 15 | 19.1548 | 40.7548 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.41 | 6.7078 | 3.7246 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16214 | 0.05679 | 0.10304 | 0.11383 | 0.05125 | 0.10594 | 0.11672 | 0.050403 | 0.21447 | 0.15429 | 0.15634
2025-10-20 17:00 | 8.3 | 10.9652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 8.3 | 8.9652 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 16.8848 | 22.7348 | 41.0348 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 7.0863 | 6.1359 | 3.6933 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.14061 | 0.15407 | 0.051187 | 0.092357 | 0.10666 | 0.044301 | 0.094294 | 0.10821 | 0.043203 | 0.1918 | 0.13666 | 0.1375
2025-10-20 18:00 | 6.7 | 10.8852 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 6.7 | 8.8852 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 17.7648 | 24.4148 | 41.1148 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.9381 | 5.8782 | 3.6844 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.23894 | 0.26519 | 0.085829 | 0.15441 | 0.18225 | 0.072691 | 0.15722 | 0.18412 | 0.070718 | 0.32477 | 0.2271 | 0.22794
2025-10-20 19:00 | 4.3 | 10.0052 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 4.3 | 8.0052 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 19.8448 | 27.6948 | 41.9948 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.5952 | 5.3945 | 3.5874 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.20132 | 0.22769 | 0.070829 | 0.12936 | 0.15815 | 0.059454 | 0.12875 | 0.15553 | 0.056317 | 0.27215 | 0.18881 | 0.18507
2025-10-20 20:00 | 5 | 9.7652 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 5 | 7.7652 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 19.7348 | 27.2348 | 42.2348 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.613 | 5.4608 | 3.5612 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.22787 | 0.25632 | 0.080666 | 0.14845 | 0.17977 | 0.068916 | 0.14695 | 0.17589 | 0.064804 | 0.30854 | 0.21737 | 0.21175
2025-10-20 21:00 | 3.9 | 9.6852 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 3.9 | 7.6852 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 20.3648 | 28.4148 | 42.3148 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 6.5111 | 5.2918 | 3.5525 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.16889 | 0.1916 | 0.05921 | 0.10889 | 0.13398 | 0.049894 | 0.1075 | 0.13054 | 0.046803 | 0.2281 | 0.15879 | 0.1543
2025-10-20 22:00 | 3 | 9.7652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 3 | 7.7652 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 20.7348 | 29.2348 | 42.2348 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 6.4516 | 5.1763 | 3.5612 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.38669 | 0.44173 | 0.13449 | 0.24635 | 0.30704 | 0.11157 | 0.24353 | 0.29927 | 0.10492 | 0.52118 | 0.35792 | 0.34845
2025-10-20 23:00 | 1.9 | 9.0052 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 1.9 | 7.0052 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 22.0448 | 31.0948 | 42.9948 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 6.2438 | 4.9204 | 3.4794 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.013618 | 0.015685 | 0.004689 | 0.008735 | 0.011084 | 0.0039188 | 0.0084657 | 0.010557 | 0.0036002 | 0.018307 | 0.012654 | 0.012066
2025-10-21 | 1.5 | 8.9652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 1.5 | 6.9652 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 22.2848 | 31.5348 | 43.0348 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 6.2061 | 4.861 | 3.4751 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.16496 | 0.19056 | 0.056593 | 0.10546 | 0.13464 | 0.047083 | 0.10207 | 0.12797 | 0.043203 | 0.22155 | 0.15254 | 0.14527
2025-10-21 01:00 | 0.4 | 8.8452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 0.4 | 6.8452 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 22.9548 | 32.7548 | 43.1548 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 6.1018 | 4.6989 | 3.4623 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.19749 | 0.22996 | 0.06707 | 0.12513 | 0.16249 | 0.055133 | 0.12064 | 0.15352 | 0.050403 | 0.26456 | 0.18027 | 0.17104
2025-10-21 02:00 | 0 | 8.2852 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 0 | 6.2852 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 23.7148 | 33.7148 | 43.7148 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 5.9848 | 4.5739 | 3.4031 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.2136 | 0.24942 | 0.072269 | 0.1367 | 0.17886 | 0.060099 | 0.12987 | 0.16617 | 0.054003 | 0.28587 | 0.19679 | 0.18388
2025-10-21 03:00 | 1.4 | 7.9252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 1.4 | 5.9252 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 23.3748 | 32.6748 | 44.0748 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 6.0369 | 4.7095 | 3.3654 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.22046 | 0.25486 | 0.075566 | 0.14455 | 0.18529 | 0.064823 | 0.13625 | 0.17106 | 0.057604 | 0.29603 | 0.20937 | 0.19386
2025-10-21 04:00 | 0.6 | 7.9652 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 0.6 | 5.9652 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 23.7348 | 33.4348 | 44.0348 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 5.9817 | 4.6102 | 3.3696 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.23869 | 0.27753 | 0.081211 | 0.155 | 0.20111 | 0.06879 | 0.14614 | 0.18547 | 0.061204 | 0.3199 | 0.22379 | 0.20735
2025-10-21 05:00 | -0.5 | 7.3652 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | -0.5 | 5.3652 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 24.8848 | 35.1348 | 44.6348 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.8073 | 4.393 | 3.3074 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.80783 | 0.94656 | 0.27204 | 0.52655 | 0.69607 | 0.23114 | 0.48833 | 0.6291 | 0.20185 | 1.0799 | 0.75769 | 0.69018
2025-10-21 06:00 | -0.1 | 7.8452 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | -0.1 | 5.8452 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 24.2048 | 34.2548 | 44.1548 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 5.91 | 4.5046 | 3.3571 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.28547 | 0.33357 | 0.096495 | 0.18456 | 0.24215 | 0.08123 | 0.17337 | 0.22213 | 0.072005 | 0.38196 | 0.26579 | 0.24537
2025-10-21 07:00 | 1.4 | 8.7652 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 1.4 | 6.7652 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 22.5348 | 31.8348 | 43.2348 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 6.1671 | 4.8208 | 3.4538 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.25588 | 0.29581 | 0.087707 | 0.16423 | 0.21009 | 0.073313 | 0.15814 | 0.19854 | 0.066859 | 0.34359 | 0.23755 | 0.225
2025-10-21 08:00 | 5.1 | 9.2452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 5.1 | 7.2452 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 20.2048 | 27.6548 | 42.7548 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.5369 | 5.4002 | 3.5051 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.18494 | 0.20786 | 0.065523 | 0.12217 | 0.14788 | 0.056961 | 0.1194 | 0.14274 | 0.052717 | 0.25046 | 0.17913 | 0.17212
2025-10-21 09:00 | 8.4 | 10.3652 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 8.4 | 8.3652 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 17.4348 | 23.2348 | 41.6348 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 6.9935 | 6.0585 | 3.6268 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.19038 | 0.20844 | 0.069362 | 0.127 | 0.1466 | 0.061223 | 0.12782 | 0.1465 | 0.058631 | 0.25974 | 0.18823 | 0.18645
2025-10-21 10:00 | 11.3 | 11.2452 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 11.3 | 9.2452 | 9 | 24.35 | 28.7 | 50 | 15 | 17.4 | 38.7 | 15.1048 | 19.4548 | 40.7548 | 15.35 | 19.7 | 41 | 4.8425 | 4.6654 | 3.3458 | 7.3918 | 6.6587 | 3.7246 | 7.1827 | 6.4957 | 3.7872 | 0.20513 | 0.21292 | 0.074222 | 0.13439 | 0.14918 | 0.066674 | 0.1383 | 0.15292 | 0.065572 | 0.27935 | 0.20106 | 0.20387
2025-10-21 11:00 | 13.8 | 11.2452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 13.8 | 9.2452 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 15 | 16.9548 | 40.7548 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.41 | 7.0744 | 3.7246 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.062457 | 0.11723 | 0.12279 | 0.058308 | 0.11999 | 0.12617 | 0.057345 | 0.24185 | 0.17554 | 0.17733
2025-10-21 12:00 | 15.8 | 11.5252 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 15.8 | 9.5252 | 9 | 22.1 | 24.2 | 50 | 15 | 15 | 34.2 | 15 | 15 | 40.4748 | 15 | 15.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5868 | 7.41 | 7.41 | 3.7561 | 7.24 | 7.2072 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10887 | 0.2108 | 0.2108 | 0.10396 | 0.21575 | 0.21673 | 0.10311 | 0.43144 | 0.31476 | 0.31886
2025-10-21 13:00 | 16.4 | 11.9652 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 16.4 | 9.9652 | 9 | 21.8 | 23.6 | 50 | 15 | 15 | 33.6 | 15 | 15 | 40.0348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6205 | 7.41 | 7.41 | 3.806 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.078815 | 0.15403 | 0.15403 | 0.074973 | 0.15765 | 0.15765 | 0.075346 | 0.31452 | 0.22901 | 0.233
2025-10-21 14:00 | 16.7 | 12.0852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 16.7 | 10.0852 | 9 | 21.65 | 23.3 | 50 | 15 | 15 | 33.3 | 15 | 15 | 39.9148 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6374 | 7.41 | 7.41 | 3.8197 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.0498 | 0.097783 | 0.097783 | 0.047423 | 0.10008 | 0.10008 | 0.04783 | 0.19943 | 0.14521 | 0.14791
2025-10-21 15:00 | 17.3 | 11.9252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 17.3 | 9.9252 | 9 | 21.35 | 22.7 | 50 | 15 | 15 | 32.7 | 15 | 15 | 40.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6716 | 7.41 | 7.41 | 3.8015 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.054376 | 0.10777 | 0.10777 | 0.052519 | 0.1103 | 0.1103 | 0.052717 | 0.21929 | 0.16029 | 0.16302
2025-10-21 16:00 | 16.1 | 11.9252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 16.1 | 9.9252 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15 | 40.0748 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.41 | 3.8015 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.052971 | 0.10304 | 0.10304 | 0.050214 | 0.10546 | 0.10546 | 0.050403 | 0.21065 | 0.15326 | 0.15587
2025-10-21 17:00 | 14.8 | 11.3252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 14.8 | 9.3252 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 15.8748 | 40.6748 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.2587 | 3.7336 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.046331 | 0.088323 | 0.090164 | 0.043823 | 0.090396 | 0.092899 | 0.043203 | 0.18148 | 0.13215 | 0.1336
2025-10-21 18:00 | 13.8 | 10.9252 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 13.8 | 8.9252 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 15 | 17.2748 | 41.0748 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.41 | 7.0204 | 3.6889 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0.22123 | 0.22123 | 0.077022 | 0.14457 | 0.1526 | 0.072603 | 0.14797 | 0.1556 | 0.070718 | 0.29825 | 0.21718 | 0.21869
2025-10-21 19:00 | 14.6 | 10.2452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 14.6 | 8.2452 | 9 | 22.7 | 25.4 | 50 | 15 | 15 | 35.4 | 15 | 17.1548 | 41.7548 | 15 | 16.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5206 | 7.41 | 7.0406 | 3.6136 | 7.24 | 7.0128 | 3.7872 | 0.17618 | 0.17618 | 0.060582 | 0.11513 | 0.12117 | 0.059022 | 0.11784 | 0.12166 | 0.056317 | 0.23676 | 0.17416 | 0.17415
2025-10-21 20:00 | 14.3 | 9.9252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 14.3 | 7.9252 | 9 | 22.85 | 25.7 | 50 | 15 | 15 | 35.7 | 15 | 17.7748 | 42.0748 | 15 | 16.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5042 | 7.41 | 6.9364 | 3.5786 | 7.24 | 6.9647 | 3.7872 | 0.20273 | 0.20273 | 0.070037 | 0.13248 | 0.14153 | 0.068581 | 0.13559 | 0.14096 | 0.064804 | 0.27276 | 0.20106 | 0.2004
2025-10-21 21:00 | 13.6 | 9.8852 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 13.6 | 7.8852 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15.3148 | 18.5148 | 42.1148 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.3553 | 6.8132 | 3.5743 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.14641 | 0.14641 | 0.051133 | 0.096394 | 0.10406 | 0.049591 | 0.097929 | 0.10345 | 0.046803 | 0.19755 | 0.14598 | 0.14473
2025-10-21 22:00 | 13.4 | 9.6452 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 13.4 | 7.6452 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15.6548 | 18.9548 | 42.3548 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.2966 | 6.7406 | 3.5482 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.32821 | 0.32821 | 0.11498 | 0.21782 | 0.23579 | 0.11198 | 0.21952 | 0.23298 | 0.10492 | 0.44319 | 0.3298 | 0.32444
2025-10-21 23:00 | 13.1 | 9.6052 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 13.1 | 7.6052 | 9 | 23.45 | 26.9 | 50 | 15 | 15 | 36.9 | 15.8448 | 19.2948 | 42.3948 | 15 | 17.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4398 | 7.2639 | 6.6848 | 3.5439 | 7.24 | 6.7745 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011263 | 0.0039638 | 0.0075083 | 0.0081586 | 0.0038474 | 0.007533 | 0.0080507 | 0.0036002 | 0.015226 | 0.011356 | 0.011133
2025-10-22 | 13.5 | 9.4452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 13.5 | 7.4452 | 9 | 23.25 | 26.5 | 50 | 15 | 15 | 36.5 | 15.8048 | 19.0548 | 42.5548 | 15 | 17.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4611 | 7.2707 | 6.7242 | 3.5266 | 7.24 | 6.8375 | 3.7872 | 0.13515 | 0.13515 | 0.047273 | 0.090014 | 0.097331 | 0.046395 | 0.090396 | 0.095718 | 0.043203 | 0.18242 | 0.13641 | 0.1336
2025-10-22 01:00 | 13.6 | 9.3252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 13.6 | 7.3252 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15.8748 | 19.0748 | 42.6748 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.2587 | 6.7209 | 3.5137 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.15768 | 0.15768 | 0.055067 | 0.10519 | 0.11361 | 0.054327 | 0.10546 | 0.11141 | 0.050403 | 0.21274 | 0.15952 | 0.15587
2025-10-22 02:00 | 13.8 | 8.8852 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 13.8 | 6.8852 | 9 | 23.1 | 26.2 | 50 | 15 | 15 | 36.2 | 16.2148 | 19.3148 | 43.1148 | 15 | 17.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4772 | 7.2004 | 6.6816 | 3.4666 | 7.24 | 6.885 | 3.7872 | 0.16894 | 0.16894 | 0.058818 | 0.11362 | 0.12244 | 0.058999 | 0.113 | 0.11882 | 0.054003 | 0.22776 | 0.17262 | 0.167
2025-10-22 03:00 | 13.4 | 9.1652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 13.4 | 7.1652 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 16.1348 | 19.4348 | 42.8348 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.2141 | 6.6619 | 3.4965 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.1802 | 0.1802 | 0.063128 | 0.12096 | 0.13099 | 0.062393 | 0.12053 | 0.12792 | 0.057604 | 0.24333 | 0.18335 | 0.17813
2025-10-22 04:00 | 13.7 | 9.0052 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 13.7 | 7.0052 | 9 | 23.15 | 26.3 | 50 | 15 | 15 | 36.3 | 16.1448 | 19.2948 | 42.9948 | 15 | 17.3 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4718 | 7.2124 | 6.6848 | 3.4794 | 7.24 | 6.8691 | 3.7872 | 0.19146 | 0.19146 | 0.066763 | 0.12855 | 0.1387 | 0.066619 | 0.12806 | 0.13498 | 0.061204 | 0.25823 | 0.19517 | 0.18927
2025-10-22 05:00 | 14 | 9.2452 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 14 | 7.2452 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15.7548 | 18.7548 | 42.7548 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.2793 | 6.7736 | 3.5051 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.63146 | 0.63146 | 0.21917 | 0.42007 | 0.45144 | 0.2181 | 0.42236 | 0.44209 | 0.20185 | 0.85063 | 0.63818 | 0.62421
2025-10-22 06:00 | 14 | 9.4452 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 14 | 7.4452 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15.5548 | 18.5548 | 42.5548 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.3138 | 6.8066 | 3.5266 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.22525 | 0.22525 | 0.078181 | 0.14914 | 0.16025 | 0.077326 | 0.15066 | 0.1577 | 0.072005 | 0.30343 | 0.22647 | 0.22267
2025-10-22 07:00 | 14.1 | 10.0052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 14.1 | 8.0052 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 17.8948 | 41.9948 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 6.9164 | 3.5874 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.20915 | 0.20915 | 0.072482 | 0.13668 | 0.14644 | 0.070583 | 0.13989 | 0.14609 | 0.066859 | 0.28164 | 0.20727 | 0.20675
2025-10-22 08:00 | 14 | 10.0052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 14 | 8.0052 | 9 | 23 | 26 | 50 | 15 | 15 | 36 | 15 | 17.9948 | 41.9948 | 15 | 17 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.488 | 7.41 | 6.8997 | 3.5874 | 7.24 | 6.9168 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16491 | 0.057239 | 0.10777 | 0.11574 | 0.055654 | 0.1103 | 0.11546 | 0.052717 | 0.22215 | 0.16343 | 0.16302
2025-10-22 09:00 | 14.9 | 10.0852 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 14.9 | 8.0852 | 9 | 22.55 | 25.1 | 50 | 15 | 15 | 35.1 | 15 | 17.0148 | 41.9148 | 15 | 16.1 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.537 | 7.41 | 7.0643 | 3.5961 | 7.24 | 7.0611 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18342 | 0.062778 | 0.11986 | 0.12573 | 0.061747 | 0.12268 | 0.12579 | 0.058631 | 0.24619 | 0.18161 | 0.18131
2025-10-22 10:00 | 15.6 | 10.2852 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 15.6 | 8.2852 | 9 | 22.2 | 24.4 | 50 | 15 | 15 | 34.4 | 15 | 16.1148 | 41.7148 | 15 | 15.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5757 | 7.41 | 7.2175 | 3.618 | 7.24 | 7.1746 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.069451 | 0.13405 | 0.13763 | 0.068638 | 0.1372 | 0.13845 | 0.065572 | 0.27458 | 0.20269 | 0.20277
2025-10-22 11:00 | 16.1 | 10.7652 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 16.1 | 8.7652 | 9 | 21.95 | 23.9 | 50 | 15 | 15 | 33.9 | 15 | 15.1348 | 41.2348 | 15 | 15 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.6036 | 7.41 | 7.3866 | 3.6711 | 7.24 | 7.24 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.060266 | 0.11723 | 0.11761 | 0.059159 | 0.11999 | 0.11999 | 0.057345 | 0.23966 | 0.17639 | 0.17733
2025-10-22 12:00 | 14.8 | 11.3652 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 14.8 | 9.3652 | 9 | 22.6 | 25.2 | 50 | 15 | 15 | 35.2 | 15 | 15.8348 | 40.6348 | 15 | 16.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.5315 | 7.41 | 7.2656 | 3.7381 | 7.24 | 7.0449 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.11058 | 0.2108 | 0.21499 | 0.10447 | 0.21575 | 0.22172 | 0.10311 | 0.43314 | 0.31526 | 0.31886
2025-10-22 13:00 | 12 | 11.3652 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 12 | 9.3652 | 9 | 24 | 28 | 50 | 15 | 16 | 38 | 15 | 18.6348 | 40.6348 | 15 | 19 | 41 | 4.8425 | 4.768 | 3.382 | 7.41 | 6.7934 | 3.7381 | 7.24 | 6.6032 | 3.7872 | 0.2357 | 0.23939 | 0.084373 | 0.15403 | 0.16802 | 0.076335 | 0.15765 | 0.17286 | 0.075346 | 0.32008 | 0.23037 | 0.233
2025-10-22 14:00 | 11.4 | 10.9652 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 11.4 | 8.9652 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15.3348 | 19.6348 | 41.0348 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.3519 | 6.6293 | 3.6933 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.14963 | 0.15483 | 0.054057 | 0.098556 | 0.1093 | 0.049046 | 0.10076 | 0.11128 | 0.04783 | 0.20368 | 0.1476 | 0.14859
2025-10-22 15:00 | 10.9 | 10.6852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 10.9 | 8.6852 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 15.8648 | 20.4148 | 41.3148 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.2604 | 6.503 | 3.6622 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.16491 | 0.17332 | 0.060038 | 0.10999 | 0.1228 | 0.054517 | 0.11169 | 0.12411 | 0.052717 | 0.22495 | 0.16451 | 0.16441
2025-10-22 16:00 | 10.5 | 10.7252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 10.5 | 8.7252 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 16.0248 | 20.7748 | 41.2748 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.2329 | 6.4452 | 3.6666 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16779 | 0.057755 | 0.10557 | 0.11847 | 0.052061 | 0.10727 | 0.11979 | 0.050403 | 0.21543 | 0.15763 | 0.15768
2025-10-22 17:00 | 9.7 | 10.9252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 9.7 | 8.9252 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 16.2248 | 21.3748 | 41.0748 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 7.1987 | 6.3495 | 3.6889 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.1361 | 0.14746 | 0.050112 | 0.090915 | 0.10307 | 0.044355 | 0.092793 | 0.10464 | 0.043203 | 0.18621 | 0.13527 | 0.136
2025-10-22 18:00 | 9.2 | 11.0052 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 9.2 | 9.0052 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 16.3948 | 21.7948 | 40.9948 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 7.1696 | 6.2831 | 3.6978 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.22538 | 0.24519 | 0.082654 | 0.14942 | 0.1705 | 0.072428 | 0.15276 | 0.17334 | 0.070718 | 0.30804 | 0.22185 | 0.22348
2025-10-22 19:00 | 8.5 | 10.8452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 8.5 | 8.8452 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 16.9048 | 22.6548 | 41.1548 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 7.0829 | 6.1484 | 3.68 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.18244 | 0.19959 | 0.066524 | 0.12045 | 0.13876 | 0.057959 | 0.12264 | 0.14038 | 0.056317 | 0.24896 | 0.17841 | 0.17895
2025-10-22 20:00 | 7.9 | 10.8452 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 7.9 | 8.8452 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 17.2048 | 23.2548 | 41.1548 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 7.0322 | 6.0554 | 3.68 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.2129 | 0.23403 | 0.077246 | 0.1396 | 0.16212 | 0.066693 | 0.14209 | 0.16388 | 0.064804 | 0.29014 | 0.20629 | 0.2069
2025-10-22 21:00 | 7.6 | 11.0852 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 7.6 | 9.0852 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 17.1148 | 23.3148 | 40.9148 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 7.0474 | 6.0462 | 3.7067 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.15484 | 0.17062 | 0.056041 | 0.10061 | 0.11727 | 0.047819 | 0.10298 | 0.11922 | 0.046803 | 0.21088 | 0.14843 | 0.14978
2025-10-22 22:00 | 7.1 | 11.0452 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 7.1 | 9.0452 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 17.4048 | 23.8548 | 40.9548 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 6.9985 | 5.9634 | 3.7022 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.35118 | 0.38852 | 0.12657 | 0.2271 | 0.26652 | 0.10732 | 0.23218 | 0.27051 | 0.10492 | 0.47776 | 0.33442 | 0.33709
2025-10-22 23:00 | 6.8 | 10.9652 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 6.8 | 8.9652 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 17.6348 | 24.2348 | 41.0348 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.9599 | 5.9055 | 3.6933 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.012136 | 0.013458 | 0.004363 | 0.0078362 | 0.0092353 | 0.0036917 | 0.0079949 | 0.0093505 | 0.0036002 | 0.016499 | 0.011528 | 0.011595
2025-10-23 | 6.3 | 11.0052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 6.3 | 9.0052 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 17.8448 | 24.6948 | 40.9948 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 6.9247 | 5.8359 | 3.6978 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0.14735 | 0.16405 | 0.052748 | 0.094512 | 0.11215 | 0.044248 | 0.096496 | 0.11358 | 0.043203 | 0.2001 | 0.13876 | 0.1397
2025-10-23 01:00 | 6.2 | 10.8452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 6.2 | 8.8452 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 18.0548 | 24.9548 | 41.1548 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.8897 | 5.7968 | 3.68 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.17231 | 0.192 | 0.061632 | 0.11083 | 0.13172 | 0.051872 | 0.11271 | 0.13284 | 0.050403 | 0.23394 | 0.1627 | 0.16311
2025-10-23 02:00 | 6.2 | 10.6452 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 6.2 | 8.6452 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 18.2548 | 25.1548 | 41.3548 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.8564 | 5.7668 | 3.6578 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.18462 | 0.20571 | 0.066034 | 0.11932 | 0.14186 | 0.055915 | 0.12076 | 0.14232 | 0.054003 | 0.25065 | 0.17523 | 0.17476
2025-10-23 03:00 | 6.2 | 10.4452 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 6.2 | 8.4452 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 18.4548 | 25.3548 | 41.5548 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.8232 | 5.7369 | 3.6357 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.19693 | 0.21942 | 0.070436 | 0.12789 | 0.15211 | 0.060005 | 0.12881 | 0.15181 | 0.057604 | 0.26736 | 0.1879 | 0.18641
2025-10-23 04:00 | 6 | 10.2852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 6 | 8.2852 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 18.7148 | 25.7148 | 41.7148 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.7802 | 5.6834 | 3.618 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.21022 | 0.23461 | 0.075062 | 0.13675 | 0.16314 | 0.064065 | 0.13718 | 0.16209 | 0.061204 | 0.28528 | 0.20081 | 0.19838
2025-10-23 05:00 | 6 | 9.9652 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 6 | 7.9652 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 19.0348 | 26.0348 | 42.0348 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.7275 | 5.6361 | 3.583 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.69331 | 0.77375 | 0.24756 | 0.45453 | 0.54255 | 0.21336 | 0.45243 | 0.53459 | 0.20185 | 0.94087 | 0.66789 | 0.65428
2025-10-23 06:00 | 5.9 | 10.2052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 5.9 | 8.2052 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 18.8448 | 25.8948 | 41.7948 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.7587 | 5.6567 | 3.6093 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.2479 | 0.27688 | 0.08844 | 0.16139 | 0.19283 | 0.075555 | 0.16157 | 0.19116 | 0.072005 | 0.33634 | 0.23694 | 0.23358
2025-10-23 07:00 | 5.4 | 10.2452 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 5.4 | 8.2452 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 19.0548 | 26.3548 | 41.7548 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.7242 | 5.589 | 3.6136 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.2329 | 0.26115 | 0.082732 | 0.15063 | 0.18122 | 0.07007 | 0.1509 | 0.17969 | 0.066859 | 0.31563 | 0.2207 | 0.21776
2025-10-23 08:00 | 6.4 | 10.5652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 6.4 | 8.5652 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 18.2348 | 25.0348 | 41.4348 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.8597 | 5.7848 | 3.6489 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.17938 | 0.19955 | 0.064269 | 0.11642 | 0.13805 | 0.054715 | 0.11761 | 0.13826 | 0.052717 | 0.24365 | 0.17113 | 0.17033
2025-10-23 09:00 | 7 | 10.8852 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 7 | 8.8852 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 17.6148 | 24.1148 | 41.1148 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.9632 | 5.9237 | 3.6844 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.19671 | 0.2178 | 0.07084 | 0.12755 | 0.14994 | 0.060267 | 0.1299 | 0.15154 | 0.058631 | 0.26755 | 0.18782 | 0.18853
2025-10-23 10:00 | 7.7 | 11.2852 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 7.7 | 9.2852 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 16.8648 | 23.0148 | 40.7148 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 7.0897 | 6.0925 | 3.7291 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.21643 | 0.23829 | 0.078398 | 0.14011 | 0.16304 | 0.066594 | 0.14411 | 0.16663 | 0.065572 | 0.29483 | 0.2067 | 0.20968
2025-10-23 11:00 | 7.7 | 11.7652 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 7.7 | 9.7652 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 16.3848 | 22.5348 | 40.2348 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 7.1713 | 6.1671 | 3.7833 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.18927 | 0.20839 | 0.068561 | 0.12114 | 0.14086 | 0.057404 | 0.12603 | 0.14572 | 0.057345 | 0.25783 | 0.17854 | 0.18337
2025-10-23 12:00 | 8.3 | 11.5652 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 8.3 | 9.5652 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 16.2848 | 22.1348 | 40.4348 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 7.1884 | 6.2296 | 3.7607 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.33559 | 0.36773 | 0.12217 | 0.2173 | 0.25074 | 0.10384 | 0.22505 | 0.25825 | 0.10311 | 0.45776 | 0.32114 | 0.32816
2025-10-23 13:00 | 8.5 | 11.9652 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 8.5 | 9.9652 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 15.7848 | 21.5348 | 40.0348 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 7.2742 | 6.3242 | 3.806 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.24408 | 0.26702 | 0.089001 | 0.15691 | 0.18048 | 0.074973 | 0.16407 | 0.18781 | 0.075346 | 0.33308 | 0.23188 | 0.23942
2025-10-23 14:00 | 8.5 | 12.0452 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 8.5 | 10.0452 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 15.7048 | 21.4548 | 39.9548 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 7.288 | 6.3369 | 3.8152 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.15495 | 0.16951 | 0.056499 | 0.099421 | 0.11434 | 0.04748 | 0.10416 | 0.11922 | 0.04783 | 0.21145 | 0.1469 | 0.15199
2025-10-23 15:00 | 8.5 | 11.9252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 8.5 | 9.9252 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 15.8248 | 21.5748 | 40.0748 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 7.2673 | 6.3179 | 3.8015 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.17078 | 0.18683 | 0.062271 | 0.10989 | 0.1264 | 0.052519 | 0.1148 | 0.1314 | 0.052717 | 0.23305 | 0.16241 | 0.16751
2025-10-23 16:00 | 7.8 | 12.1252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 7.8 | 10.1252 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 15.9748 | 22.0748 | 39.8748 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 7.2415 | 6.239 | 3.8243 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.16597 | 0.18259 | 0.060171 | 0.10544 | 0.12238 | 0.049914 | 0.11064 | 0.12777 | 0.050403 | 0.22614 | 0.15535 | 0.16105
2025-10-23 17:00 | 7 | 11.5652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 7 | 9.5652 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 16.9348 | 23.4348 | 40.4348 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 7.0778 | 6.0277 | 3.7607 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.14495 | 0.16049 | 0.052199 | 0.092468 | 0.10858 | 0.043508 | 0.095718 | 0.11166 | 0.043203 | 0.19715 | 0.13598 | 0.13892
2025-10-23 18:00 | 6.8 | 11.0852 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 6.8 | 9.0852 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 17.5148 | 24.1148 | 40.9148 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.98 | 5.9237 | 3.7067 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.23838 | 0.26436 | 0.0857 | 0.15348 | 0.18085 | 0.072254 | 0.15704 | 0.18367 | 0.070718 | 0.32408 | 0.22573 | 0.22776
2025-10-23 19:00 | 6.4 | 10.4052 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 6.4 | 8.4052 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 18.3948 | 25.1948 | 41.5948 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.8331 | 5.7608 | 3.6312 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.19163 | 0.21318 | 0.068658 | 0.12485 | 0.14809 | 0.058736 | 0.12564 | 0.1477 | 0.056317 | 0.26029 | 0.18359 | 0.18196
2025-10-23 20:00 | 6.1 | 10.4052 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 6.1 | 8.4052 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 18.5448 | 25.4948 | 41.5948 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.8083 | 5.7161 | 3.6312 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.22206 | 0.24763 | 0.079359 | 0.14419 | 0.17174 | 0.067587 | 0.14508 | 0.17121 | 0.064804 | 0.30142 | 0.21178 | 0.20988
2025-10-23 21:00 | 5.9 | 10.0452 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 5.9 | 8.0452 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 19.0048 | 26.0548 | 41.9548 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.7324 | 5.6331 | 3.5917 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.16113 | 0.17997 | 0.057486 | 0.10531 | 0.12586 | 0.04935 | 0.10502 | 0.12426 | 0.046803 | 0.21862 | 0.15466 | 0.15183
2025-10-23 22:00 | 4.7 | 9.9652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 4.7 | 7.9652 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 19.6848 | 27.3348 | 42.0348 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.6212 | 5.4463 | 3.583 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.37153 | 0.41889 | 0.13118 | 0.24004 | 0.29182 | 0.1109 | 0.23874 | 0.28689 | 0.10492 | 0.50271 | 0.35094 | 0.34365
2025-10-23 23:00 | 4.7 | 9.9252 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 4.7 | 7.9252 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 19.7248 | 27.3748 | 42.0748 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.6147 | 5.4405 | 3.5786 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.012749 | 0.014374 | 0.0045013 | 0.0082452 | 0.010025 | 0.0038101 | 0.0081923 | 0.0098446 | 0.0036002 | 0.017251 | 0.012055 | 0.011793
2025-10-24 | 5.2 | 9.8052 | 0.60275 | 0.4822 | 0.12055 | 5.2 | 7.8052 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 19.5948 | 26.9948 | 42.1948 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.6358 | 5.4956 | 3.5656 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.13106 | 0.14719 | 0.046476 | 0.085489 | 0.10323 | 0.039776 | 0.084718 | 0.10114 | 0.037448 | 0.17754 | 0.12527 | 0.12217
2025-10-24 01:00 | 5.3 | 9.8052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 5.3 | 7.8052 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 19.5448 | 26.8948 | 42.1948 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.644 | 5.5101 | 3.5656 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.17599 | 0.19749 | 0.062462 | 0.11492 | 0.13857 | 0.053536 | 0.11389 | 0.1358 | 0.050403 | 0.23845 | 0.16846 | 0.1643
2025-10-24 02:00 | 5.3 | 9.6452 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 5.3 | 7.6452 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 19.7048 | 27.0548 | 42.3548 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.6179 | 5.4868 | 3.5482 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.18856 | 0.2116 | 0.066924 | 0.12362 | 0.1491 | 0.057641 | 0.12203 | 0.1455 | 0.054003 | 0.25548 | 0.18126 | 0.17603
2025-10-24 03:00 | 5.2 | 9.6052 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 5.2 | 7.6052 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 19.7948 | 27.1948 | 42.3948 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.6033 | 5.4666 | 3.5439 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.2016 | 0.22642 | 0.071491 | 0.13215 | 0.15963 | 0.061559 | 0.13032 | 0.15558 | 0.057604 | 0.2731 | 0.19371 | 0.18792
2025-10-24 04:00 | 5.4 | 9.3252 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 5.4 | 7.3252 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 19.9748 | 27.2748 | 42.6748 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.5741 | 5.455 | 3.5137 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.2132 | 0.23906 | 0.075734 | 0.14103 | 0.16997 | 0.065969 | 0.13814 | 0.1645 | 0.061204 | 0.28893 | 0.207 | 0.19934
2025-10-24 05:00 | 5.3 | 9.3652 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 5.3 | 7.3652 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 19.9848 | 27.3348 | 42.6348 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.5725 | 5.4463 | 3.518 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.7048 | 0.79092 | 0.25015 | 0.46525 | 0.56145 | 0.2173 | 0.45612 | 0.54385 | 0.20185 | 0.95495 | 0.68256 | 0.65797
2025-10-24 06:00 | 4.8 | 9.9652 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 4.8 | 7.9652 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 19.6348 | 27.2348 | 42.0348 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.6293 | 5.4608 | 3.583 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.25439 | 0.28659 | 0.089894 | 0.16454 | 0.19975 | 0.076108 | 0.16365 | 0.19641 | 0.072005 | 0.34428 | 0.24065 | 0.23566
2025-10-24 07:00 | 4.9 | 10.2852 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 4.9 | 8.2852 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 19.2648 | 26.8148 | 41.7148 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.6897 | 5.5217 | 3.618 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.23565 | 0.26528 | 0.083347 | 0.1514 | 0.18343 | 0.069985 | 0.15178 | 0.18192 | 0.066859 | 0.319 | 0.22139 | 0.21864
2025-10-24 08:00 | 5.7 | 11.2052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 5.7 | 9.2052 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 17.9448 | 25.0948 | 40.7948 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.908 | 5.7758 | 3.7201 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.18235 | 0.20399 | 0.064943 | 0.1156 | 0.13827 | 0.053667 | 0.11857 | 0.14065 | 0.052717 | 0.24729 | 0.16927 | 0.17129
2025-10-24 09:00 | 7.6 | 11.6452 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 7.6 | 9.6452 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 16.5548 | 22.7548 | 40.3548 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 7.1424 | 6.1328 | 3.7697 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.19397 | 0.21374 | 0.070204 | 0.12436 | 0.14483 | 0.058903 | 0.129 | 0.14935 | 0.058631 | 0.26418 | 0.18326 | 0.18763
2025-10-24 10:00 | 9.6 | 12.5252 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 9.6 | 10.5252 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 15 | 19.8748 | 39.4748 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 7.41 | 6.5903 | 3.8702 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.20705 | 0.22452 | 0.076175 | 0.13405 | 0.15073 | 0.064166 | 0.141 | 0.1592 | 0.065572 | 0.28322 | 0.19822 | 0.20657
2025-10-24 11:00 | 9.4 | 12.5252 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 9.4 | 10.5252 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 15 | 20.0748 | 39.4748 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 7.41 | 6.5579 | 3.8702 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.18191 | 0.19758 | 0.06682 | 0.11723 | 0.13247 | 0.056115 | 0.12359 | 0.13989 | 0.057345 | 0.24873 | 0.17335 | 0.18094
2025-10-24 12:00 | 10.5 | 13.4452 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 10.5 | 11.4452 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 15 | 18.0548 | 38.5548 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.41 | 6.8897 | 3.9773 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.32256 | 0.34326 | 0.11815 | 0.2108 | 0.22672 | 0.098184 | 0.21946 | 0.24505 | 0.10311 | 0.44071 | 0.30898 | 0.32257
2025-10-24 13:00 | 10.8 | 13.4052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 10.8 | 11.4052 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15 | 17.7948 | 38.5948 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.41 | 6.9331 | 3.9726 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.2357 | 0.24849 | 0.08594 | 0.15403 | 0.16463 | 0.07183 | 0.15981 | 0.1778 | 0.075346 | 0.32164 | 0.22587 | 0.23516
2025-10-24 14:00 | 10.8 | 13.4452 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 10.8 | 11.4452 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15 | 17.7548 | 38.5548 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.41 | 6.9398 | 3.9773 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.14963 | 0.15775 | 0.054556 | 0.097783 | 0.10441 | 0.045545 | 0.10145 | 0.11287 | 0.04783 | 0.20418 | 0.14333 | 0.14928
2025-10-24 15:00 | 10.5 | 13.3652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 10.5 | 11.3652 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 15 | 18.1348 | 38.6348 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.41 | 6.8763 | 3.9679 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.16491 | 0.1755 | 0.060406 | 0.10777 | 0.11614 | 0.050317 | 0.1122 | 0.12528 | 0.052717 | 0.22532 | 0.15809 | 0.16492
2025-10-24 16:00 | 9.3 | 13.2452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 9.3 | 11.2452 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 15 | 19.4548 | 38.7548 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 7.41 | 6.6587 | 3.9538 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.16026 | 0.17421 | 0.058821 | 0.10304 | 0.11467 | 0.048279 | 0.10876 | 0.12325 | 0.050403 | 0.21909 | 0.15132 | 0.15916
2025-10-24 17:00 | 6.8 | 13.2052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 6.8 | 11.2052 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 15.3948 | 21.9948 | 38.7948 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 7.3415 | 6.2516 | 3.9491 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.14563 | 0.1615 | 0.052356 | 0.089147 | 0.10469 | 0.041431 | 0.095939 | 0.11221 | 0.043203 | 0.19799 | 0.13058 | 0.13914
2025-10-24 18:00 | 5.1 | 12.7252 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 5.1 | 10.7252 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 16.7248 | 24.1748 | 39.2748 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 7.1135 | 5.9146 | 3.8933 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.24808 | 0.27884 | 0.087897 | 0.1506 | 0.18113 | 0.068791 | 0.16017 | 0.19147 | 0.070718 | 0.33598 | 0.21939 | 0.23089
2025-10-24 19:00 | 5.1 | 11.7652 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 5.1 | 9.7652 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 17.6848 | 25.1348 | 40.2348 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.9515 | 5.7698 | 3.7833 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.19757 | 0.22205 | 0.069998 | 0.12273 | 0.14786 | 0.056375 | 0.12755 | 0.15248 | 0.056317 | 0.26756 | 0.1791 | 0.18387
2025-10-24 20:00 | 4.2 | 11.8052 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 4.2 | 9.8052 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 18.0948 | 25.9948 | 40.1948 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.883 | 5.642 | 3.7878 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.2322 | 0.26282 | 0.081623 | 0.14263 | 0.174 | 0.064793 | 0.14832 | 0.17941 | 0.064804 | 0.31382 | 0.20742 | 0.21313
2025-10-24 21:00 | 2.8 | 11.4052 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 2.8 | 9.4052 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 19.1948 | 27.7948 | 40.5948 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.7012 | 5.3802 | 3.7426 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.17332 | 0.19829 | 0.060169 | 0.1058 | 0.13178 | 0.047361 | 0.10889 | 0.13417 | 0.046803 | 0.23349 | 0.15316 | 0.1557
2025-10-24 22:00 | 2.2 | 10.9252 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 2.2 | 8.9252 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 19.9748 | 28.8748 | 41.0748 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.5741 | 5.2268 | 3.6889 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.39404 | 0.45285 | 0.13606 | 0.24176 | 0.30408 | 0.10771 | 0.24583 | 0.30533 | 0.10492 | 0.5301 | 0.34947 | 0.35075
2025-10-24 23:00 | 2.3 | 10.8852 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 2.3 | 8.8852 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 19.9648 | 28.8148 | 41.1148 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.5757 | 5.2352 | 3.6844 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.01349 | 0.015492 | 0.004662 | 0.008294 | 0.010418 | 0.0037007 | 0.0084259 | 0.010451 | 0.0036002 | 0.018152 | 0.011995 | 0.012026
2025-10-25 | 1.8 | 10.6452 | 0.90801 | 0.72641 | 0.1816 | 1.8 | 8.6452 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 20.4548 | 29.5548 | 41.3548 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 6.4966 | 5.1317 | 3.6578 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.21388 | 0.24653 | 0.07358 | 0.13155 | 0.16653 | 0.05841 | 0.13281 | 0.16584 | 0.056414 | 0.28746 | 0.18996 | 0.18922
2025-10-25 01:00 | 1.6 | 10.7252 | 0.73028 | 0.58422 | 0.14606 | 1.6 | 8.7252 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 20.4748 | 29.6748 | 41.2748 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.4934 | 5.115 | 3.6666 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.17283 | 0.19951 | 0.059349 | 0.10585 | 0.13437 | 0.046864 | 0.10707 | 0.13405 | 0.045371 | 0.23218 | 0.15271 | 0.15244
2025-10-25 02:00 | 1.1 | 10.1252 | 0.76071 | 0.60857 | 0.15214 | 1.1 | 8.1252 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 21.3248 | 30.7748 | 41.8748 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 6.3575 | 4.9638 | 3.6005 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.18216 | 0.21105 | 0.062266 | 0.11262 | 0.14424 | 0.049713 | 0.11219 | 0.14142 | 0.047262 | 0.24443 | 0.16233 | 0.15945
2025-10-25 03:00 | 0.1 | 10.4452 | 0.82157 | 0.65725 | 0.16431 | 0.1 | 8.4452 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 21.5048 | 31.4548 | 41.5548 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 6.3289 | 4.8718 | 3.6357 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.20142 | 0.23503 | 0.068211 | 0.12218 | 0.15872 | 0.053171 | 0.12261 | 0.15666 | 0.051043 | 0.26963 | 0.17535 | 0.17365
2025-10-25 04:00 | 0 | 10.4052 | 0.79114 | 0.63291 | 0.15823 | 0 | 8.4052 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 21.5948 | 31.5948 | 41.5948 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 6.3147 | 4.853 | 3.6312 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.19441 | 0.22701 | 0.065777 | 0.11792 | 0.15343 | 0.051263 | 0.11821 | 0.15124 | 0.049152 | 0.26019 | 0.16918 | 0.16736
2025-10-25 05:00 | -1 | 10.1252 | 0.96127 | 0.76902 | 0.19225 | -1 | 8.1252 | 9 | 30.5 | 41 | 50 | 31.5 | 42 | 51 | 22.3748 | 32.8748 | 41.8748 | 21.5 | 32 | 41 | 3.7411 | 3.182 | 2.7905 | 6.192 | 4.6832 | 3.6005 | 6.2247 | 4.7988 | 3.7872 | 0.24183 | 0.28433 | 0.081054 | 0.14611 | 0.19319 | 0.06282 | 0.14534 | 0.18853 | 0.059723 | 0.32289 | 0.20893 | 0.20507
2025-10-25 06:00 | 0.1 | 10.3652 | 1.0973 | 0.87782 | 0.21945 | 0.1 | 8.3652 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 21.5848 | 31.5348 | 41.6348 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 6.3163 | 4.861 | 3.6268 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.26901 | 0.3139 | 0.091101 | 0.1635 | 0.21245 | 0.071187 | 0.16375 | 0.20923 | 0.068172 | 0.36011 | 0.23469 | 0.23192
2025-10-25 07:00 | 0.6 | 10.7652 | 1.332 | 1.0656 | 0.26639 | 0.6 | 8.7652 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 20.9348 | 30.6348 | 41.2348 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 6.4196 | 4.9829 | 3.6711 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.32273 | 0.37525 | 0.10981 | 0.19528 | 0.25159 | 0.085372 | 0.1976 | 0.25077 | 0.082754 | 0.43254 | 0.28065 | 0.28036
2025-10-25 08:00 | 1.3 | 12.0452 | 0.70356 | 0.56285 | 0.14071 | 1.3 | 10.0452 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 19.3048 | 28.6548 | 39.9548 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 6.6832 | 5.2578 | 3.8152 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.16769 | 0.19399 | 0.057423 | 0.09908 | 0.12594 | 0.043391 | 0.10351 | 0.13013 | 0.043711 | 0.22511 | 0.14247 | 0.14722
2025-10-25 09:00 | 4 | 13.2052 | 0.59428 | 0.47542 | 0.11886 | 4 | 11.2052 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 16.7948 | 24.7948 | 38.7948 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 7.1016 | 5.8208 | 3.9491 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.13292 | 0.15068 | 0.046641 | 0.07876 | 0.09609 | 0.035408 | 0.084705 | 0.10273 | 0.036922 | 0.17956 | 0.11417 | 0.12163
2025-10-25 10:00 | 6.5 | 13.8052 | 0.67128 | 0.53702 | 0.13426 | 6.5 | 11.8052 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 15 | 21.6948 | 38.1948 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 7.41 | 6.2989 | 4.0197 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.14158 | 0.15738 | 0.050769 | 0.085262 | 0.1003 | 0.039293 | 0.092937 | 0.10911 | 0.041706 | 0.19235 | 0.12456 | 0.13464
2025-10-25 11:00 | 9.6 | 13.9252 | 1.1941 | 0.95529 | 0.23882 | 9.6 | 11.9252 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 15 | 18.4748 | 38.0748 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 7.41 | 6.8199 | 4.0339 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.23425 | 0.25402 | 0.086185 | 0.15167 | 0.16479 | 0.069652 | 0.15953 | 0.18012 | 0.074189 | 0.32044 | 0.22132 | 0.23372
2025-10-25 12:00 | 11.4 | 14.4052 | 0.56385 | 0.45108 | 0.11277 | 11.4 | 12.4052 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15 | 16.1948 | 37.5948 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.41 | 7.2038 | 4.0911 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.10959 | 0.1134 | 0.039592 | 0.071617 | 0.073667 | 0.032429 | 0.073799 | 0.081506 | 0.035031 | 0.14918 | 0.10405 | 0.10883
2025-10-25 13:00 | 11.9 | 14.4852 | 1.042 | 0.83358 | 0.2084 | 11.9 | 12.4852 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15 | 15.6148 | 37.5148 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.41 | 7.3035 | 4.1007 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.20252 | 0.20632 | 0.072604 | 0.13235 | 0.13428 | 0.059787 | 0.13561 | 0.14886 | 0.064737 | 0.27512 | 0.19213 | 0.20034
2025-10-25 14:00 | 11.7 | 14.4852 | 0.426 | 0.3408 | 0.085199 | 11.7 | 12.4852 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15 | 15.8148 | 37.5148 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.41 | 7.269 | 4.1007 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.082796 | 0.084877 | 0.029775 | 0.054108 | 0.055157 | 0.024443 | 0.055567 | 0.061147 | 0.026467 | 0.11257 | 0.078551 | 0.082034
2025-10-25 15:00 | 11.9 | 14.6052 | 0.57999 | 0.46399 | 0.116 | 11.9 | 12.6052 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15 | 15.4948 | 37.3948 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.41 | 7.3242 | 4.1151 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.11273 | 0.11484 | 0.040414 | 0.073667 | 0.07453 | 0.033163 | 0.075482 | 0.082862 | 0.036034 | 0.15314 | 0.10683 | 0.11152
2025-10-25 16:00 | 10.2 | 14.2052 | 0.45643 | 0.36514 | 0.091285 | 10.2 | 12.2052 | 9 | 24.9 | 29.8 | 50 | 15 | 19.6 | 39.8 | 15 | 17.5948 | 37.7948 | 15.9 | 20.8 | 41 | 4.8425 | 4.5081 | 3.29 | 7.41 | 6.9666 | 4.0672 | 7.0934 | 6.3292 | 3.7872 | 0.08871 | 0.09529 | 0.032642 | 0.057973 | 0.061663 | 0.026405 | 0.06056 | 0.067873 | 0.028357 | 0.12135 | 0.084377 | 0.088917
2025-10-25 17:00 | 9.3 | 13.8052 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 9.3 | 11.8052 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 15 | 18.8948 | 38.1948 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 7.41 | 6.7505 | 4.0197 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.10219 | 0.11108 | 0.037505 | 0.065702 | 0.072121 | 0.030279 | 0.069345 | 0.078587 | 0.032138 | 0.13969 | 0.095982 | 0.10148
2025-10-25 18:00 | 7.8 | 13.0052 | 0.48685 | 0.38948 | 0.097371 | 7.8 | 11.0052 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 15.0948 | 21.1948 | 38.9948 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 7.3935 | 6.3782 | 3.9258 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.099602 | 0.10958 | 0.036109 | 0.061975 | 0.071841 | 0.02918 | 0.066399 | 0.076677 | 0.030248 | 0.13571 | 0.091155 | 0.096647
2025-10-25 19:00 | 7.7 | 12.3252 | 1.5487 | 1.2389 | 0.30973 | 7.7 | 10.3252 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 15.8248 | 21.9748 | 39.6748 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 7.2673 | 6.2548 | 3.8472 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.31758 | 0.34966 | 0.11504 | 0.20057 | 0.23303 | 0.094717 | 0.21146 | 0.2445 | 0.096217 | 0.43261 | 0.29528 | 0.30768
2025-10-25 20:00 | 7.8 | 11.7652 | 0.51728 | 0.41383 | 0.10346 | 7.8 | 9.7652 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 16.3348 | 22.4348 | 40.2348 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 7.1799 | 6.1827 | 3.7833 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.10583 | 0.11643 | 0.038366 | 0.067808 | 0.078745 | 0.032171 | 0.070549 | 0.08147 | 0.032138 | 0.14419 | 0.099979 | 0.10269
2025-10-25 21:00 | 7.6 | 11.2852 | 0.65514 | 0.52411 | 0.13103 | 7.6 | 9.2852 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 16.9148 | 23.1148 | 40.7148 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 7.0812 | 6.077 | 3.7291 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.13466 | 0.14838 | 0.048737 | 0.087075 | 0.10146 | 0.041337 | 0.089557 | 0.10368 | 0.040703 | 0.1834 | 0.12841 | 0.13026
2025-10-25 22:00 | 8 | 10.6052 | 0.57814 | 0.46251 | 0.11563 | 8 | 8.6052 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 17.3948 | 23.3948 | 41.3948 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 7.0002 | 6.0339 | 3.6533 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.11773 | 0.12931 | 0.042751 | 0.077731 | 0.090179 | 0.037235 | 0.078668 | 0.090616 | 0.035919 | 0.16048 | 0.11497 | 0.11459
2025-10-25 23:00 | 7.9 | 10.9652 | 0.639 | 0.5112 | 0.1278 | 7.9 | 8.9652 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 17.0848 | 23.1348 | 41.0348 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 7.0525 | 6.074 | 3.6933 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.13042 | 0.14337 | 0.047322 | 0.085276 | 0.099014 | 0.040709 | 0.087049 | 0.1004 | 0.0397 | 0.17775 | 0.12599 | 0.12675
2025-10-26 | 7.3 | 10.8052 | 0.85748 | 0.68599 | 0.1715 | 7.3 | 8.8052 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 17.5448 | 23.8948 | 41.1948 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.975 | 5.9572 | 3.6755 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.17749 | 0.19605 | 0.064079 | 0.11571 | 0.13547 | 0.054893 | 0.11762 | 0.13669 | 0.053274 | 0.24157 | 0.1706 | 0.1709
2025-10-26 01:00 | 7.2 | 10.4852 | 1.0657 | 0.85255 | 0.21314 | 7.2 | 8.4852 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 17.9148 | 24.3148 | 41.5148 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.913 | 5.8933 | 3.6401 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.2211 | 0.24441 | 0.079757 | 0.14509 | 0.17019 | 0.068886 | 0.14635 | 0.1703 | 0.06621 | 0.30086 | 0.21397 | 0.21256
2025-10-26 02:00 | 7.2 | 10.1252 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 7.2 | 8.1252 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 18.2748 | 24.6748 | 41.8748 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.8531 | 5.8389 | 3.6005 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.20188 | 0.22316 | 0.072821 | 0.13363 | 0.15684 | 0.063587 | 0.13363 | 0.15549 | 0.060452 | 0.2747 | 0.19722 | 0.19408
2025-10-26 03:00 | 7.3 | 10.1652 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 7.3 | 8.1652 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 18.1848 | 24.5348 | 41.8348 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.868 | 5.86 | 3.6049 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.211 | 0.23305 | 0.076175 | 0.13969 | 0.16372 | 0.066534 | 0.13983 | 0.1625 | 0.063331 | 0.28717 | 0.20622 | 0.20316
2025-10-26 04:00 | 7.2 | 10.0452 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 7.2 | 8.0452 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 18.3548 | 24.7548 | 41.9548 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.8398 | 5.8268 | 3.5917 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.19226 | 0.21253 | 0.069354 | 0.12751 | 0.14968 | 0.060707 | 0.12726 | 0.14808 | 0.057574 | 0.26162 | 0.18822 | 0.18484
2025-10-26 05:00 | 7.3 | 10.1252 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 7.3 | 8.1252 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 18.2248 | 24.5748 | 41.8748 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.8614 | 5.854 | 3.6005 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.20141 | 0.22246 | 0.072712 | 0.13347 | 0.15644 | 0.063587 | 0.13347 | 0.15511 | 0.060452 | 0.27412 | 0.19706 | 0.19392
2025-10-26 06:00 | 6.6 | 10.1252 | 1.112 | 0.88961 | 0.2224 | 6.6 | 8.1252 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 18.5748 | 25.2748 | 41.8748 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.8033 | 5.7489 | 3.6005 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.23398 | 0.25989 | 0.083976 | 0.15384 | 0.18205 | 0.072671 | 0.15378 | 0.18031 | 0.069088 | 0.31796 | 0.22651 | 0.22287
2025-10-26 07:00 | 6.9 | 11.2452 | 2.2807 | 1.8246 | 0.45614 | 6.9 | 9.2452 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 17.3048 | 23.8548 | 40.7548 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 7.0153 | 5.9634 | 3.7246 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.47652 | 0.52802 | 0.17146 | 0.30598 | 0.35995 | 0.14408 | 0.3143 | 0.36712 | 0.1417 | 0.64798 | 0.45005 | 0.456
2025-10-26 08:00 | 8.2 | 12.0852 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 8.2 | 10.0852 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 15.8148 | 21.7148 | 39.9148 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 7.269 | 6.2957 | 3.8197 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.28173 | 0.30895 | 0.10248 | 0.17998 | 0.2078 | 0.085625 | 0.18871 | 0.21682 | 0.08636 | 0.38421 | 0.2656 | 0.27507
2025-10-26 09:00 | 9.6 | 13.1652 | 1.6406 | 1.3125 | 0.32812 | 9.6 | 11.1652 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 15 | 19.2348 | 38.8348 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 7.41 | 6.6947 | 3.9445 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.32184 | 0.349 | 0.11841 | 0.20838 | 0.23064 | 0.097863 | 0.21918 | 0.24747 | 0.10193 | 0.44025 | 0.30624 | 0.3211
2025-10-26 10:00 | 10.1 | 13.8852 | 1.4364 | 1.1491 | 0.28727 | 10.1 | 11.8852 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 15 | 18.0148 | 38.1148 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.41 | 6.8963 | 4.0292 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.27917 | 0.30081 | 0.10288 | 0.18244 | 0.19603 | 0.08388 | 0.1908 | 0.2141 | 0.089239 | 0.38205 | 0.26632 | 0.28004
2025-10-26 11:00 | 11.6 | 14.4452 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 11.6 | 12.4452 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 15 | 15.9548 | 37.5548 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.41 | 7.245 | 4.0959 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0.27016 | 0.27781 | 0.097303 | 0.17655 | 0.18057 | 0.079851 | 0.18152 | 0.19999 | 0.08636 | 0.36746 | 0.2564 | 0.26788
2025-10-26 12:00 | 13 | 14.8052 | 1.1584 | 0.92668 | 0.23167 | 13 | 12.8052 | 9 | 23.5 | 27 | 50 | 15 | 15 | 37 | 15 | 15 | 37.1948 | 15 | 18 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4345 | 7.41 | 7.41 | 4.1392 | 7.24 | 6.7588 | 3.7872 | 0.22513 | 0.22513 | 0.079358 | 0.14713 | 0.14713 | 0.065846 | 0.15058 | 0.1613 | 0.071967 | 0.30449 | 0.21297 | 0.22255
2025-10-26 13:00 | 13.4 | 15.0852 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 13.4 | 13.0852 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15 | 15 | 36.9148 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.41 | 7.41 | 4.1731 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.18911 | 0.18911 | 0.06625 | 0.12359 | 0.12359 | 0.054862 | 0.12649 | 0.13424 | 0.060452 | 0.25536 | 0.17845 | 0.18694
2025-10-26 14:00 | 14.1 | 15.2852 | 1.5942 | 1.2754 | 0.31885 | 14.1 | 13.2852 | 9 | 22.95 | 25.9 | 50 | 15 | 15 | 35.9 | 15 | 15 | 36.7148 | 15 | 16.9 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4934 | 7.41 | 7.41 | 4.1975 | 7.24 | 6.9327 | 3.7872 | 0.30985 | 0.30985 | 0.10738 | 0.20249 | 0.20249 | 0.089367 | 0.20725 | 0.21643 | 0.099048 | 0.41723 | 0.29186 | 0.3063
2025-10-26 15:00 | 13.6 | 15.2852 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 13.6 | 13.2852 | 9 | 23.2 | 26.4 | 50 | 15 | 15 | 36.4 | 15 | 15 | 36.7148 | 15 | 17.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4665 | 7.41 | 7.41 | 4.1975 | 7.24 | 6.8533 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19812 | 0.06919 | 0.12947 | 0.12947 | 0.057141 | 0.13251 | 0.13999 | 0.063331 | 0.26731 | 0.18661 | 0.19584
2025-10-26 16:00 | 13.2 | 15.1652 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 13.2 | 13.1652 | 9 | 23.4 | 26.8 | 50 | 15 | 15 | 36.8 | 15 | 15 | 36.8348 | 15 | 17.8 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4451 | 7.41 | 7.41 | 4.1829 | 7.24 | 6.7902 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19812 | 0.069619 | 0.12947 | 0.12947 | 0.057341 | 0.13251 | 0.14129 | 0.063331 | 0.26774 | 0.18681 | 0.19584
2025-10-26 17:00 | 9.3 | 14.8852 | 1.7985 | 1.4388 | 0.35969 | 9.3 | 12.8852 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 15 | 17.8148 | 37.1148 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 7.41 | 6.9297 | 4.1489 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.35528 | 0.38619 | 0.1304 | 0.22843 | 0.24426 | 0.102 | 0.24109 | 0.27323 | 0.11174 | 0.48568 | 0.33043 | 0.35283
2025-10-26 18:00 | 8.9 | 13.5252 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 8.9 | 11.5252 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 15 | 19.5748 | 38.4748 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 7.41 | 6.6391 | 3.9867 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.1663 | 0.18135 | 0.060838 | 0.10593 | 0.11823 | 0.049224 | 0.11232 | 0.12792 | 0.051816 | 0.22714 | 0.15516 | 0.16413
2025-10-26 19:00 | 7.9 | 12.4452 | 0.78768 | 0.63014 | 0.15754 | 7.9 | 10.4452 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 15.6048 | 21.6548 | 39.5548 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 7.3052 | 6.3052 | 3.861 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.16077 | 0.17673 | 0.058333 | 0.10148 | 0.11758 | 0.048002 | 0.1073 | 0.12376 | 0.048938 | 0.2191 | 0.14948 | 0.15624
2025-10-26 20:00 | 6.4 | 12.4052 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 6.4 | 10.4052 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 16.3948 | 23.1948 | 39.5948 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 7.1696 | 6.0647 | 3.8564 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.17631 | 0.19614 | 0.063171 | 0.10948 | 0.12943 | 0.050887 | 0.1156 | 0.13589 | 0.051816 | 0.23948 | 0.16037 | 0.16742
2025-10-26 21:00 | 5.6 | 11.9252 | 1.8911 | 1.5129 | 0.37823 | 5.6 | 9.9252 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 17.2748 | 24.4748 | 40.0748 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 7.0204 | 5.8691 | 3.8015 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.40736 | 0.45606 | 0.14496 | 0.25353 | 0.30326 | 0.11705 | 0.26457 | 0.31424 | 0.11749 | 0.55232 | 0.37058 | 0.38206
2025-10-26 22:00 | 5.7 | 11.8052 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 5.7 | 9.8052 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 17.3448 | 24.4948 | 40.1948 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 7.0086 | 5.8661 | 3.7878 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.19915 | 0.22278 | 0.070926 | 0.12444 | 0.14868 | 0.057564 | 0.12949 | 0.1536 | 0.057574 | 0.27007 | 0.18201 | 0.18707
2025-10-26 23:00 | 4.6 | 11.2852 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 4.6 | 9.2852 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 18.4148 | 26.1148 | 40.7148 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.8298 | 5.6243 | 3.7291 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.21458 | 0.24212 | 0.075695 | 0.13409 | 0.16283 | 0.061394 | 0.13772 | 0.16571 | 0.060452 | 0.29027 | 0.19548 | 0.19817
2025-10-27 | 4.3 | 10.8452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 4.3 | 8.8452 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 19.0048 | 26.8548 | 41.1548 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.7324 | 5.5159 | 3.68 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.15444 | 0.17467 | 0.054335 | 0.097212 | 0.11865 | 0.044462 | 0.098767 | 0.11931 | 0.043203 | 0.20877 | 0.14167 | 0.14197
2025-10-27 01:00 | 3.4 | 10.8052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 3.4 | 8.8052 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 19.4948 | 27.7948 | 41.1948 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.6521 | 5.3802 | 3.6755 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.18403 | 0.20959 | 0.064233 | 0.11478 | 0.14192 | 0.051935 | 0.11645 | 0.14234 | 0.050403 | 0.24826 | 0.16672 | 0.16685
2025-10-27 02:00 | 2.8 | 10.4852 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 2.8 | 8.4852 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 20.1148 | 28.7148 | 41.5148 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.5514 | 5.2493 | 3.6401 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.19998 | 0.22879 | 0.069425 | 0.12487 | 0.15585 | 0.056186 | 0.12565 | 0.15482 | 0.054003 | 0.26941 | 0.18106 | 0.17965
2025-10-27 03:00 | 1.4 | 10.4852 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 1.4 | 8.4852 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 20.8148 | 30.1148 | 41.5148 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 6.4388 | 5.0542 | 3.6401 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.22046 | 0.25486 | 0.075566 | 0.13553 | 0.17265 | 0.059932 | 0.13625 | 0.17106 | 0.057604 | 0.29603 | 0.19546 | 0.19386
2025-10-27 04:00 | 1.6 | 10.2852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 1.6 | 8.2852 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 20.9148 | 30.1148 | 41.7148 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.4228 | 5.0542 | 3.618 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.23314 | 0.26912 | 0.080058 | 0.14436 | 0.18345 | 0.064065 | 0.14443 | 0.18083 | 0.061204 | 0.3132 | 0.20842 | 0.20563
2025-10-27 05:00 | 2.1 | 10.1652 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 2.1 | 8.1652 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 20.7848 | 29.7348 | 41.8348 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.4436 | 5.1067 | 3.6049 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.75991 | 0.87397 | 0.26214 | 0.47456 | 0.59879 | 0.21206 | 0.47353 | 0.58893 | 0.20185 | 1.0221 | 0.68662 | 0.67538
2025-10-27 06:00 | 3.2 | 10.8052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 3.2 | 8.8052 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 19.5948 | 27.9948 | 41.1948 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.6358 | 5.3515 | 3.6755 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.26414 | 0.30128 | 0.09203 | 0.16438 | 0.20383 | 0.074193 | 0.16674 | 0.20437 | 0.072005 | 0.35617 | 0.23857 | 0.23875
2025-10-27 07:00 | 4.8 | 11.0052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 4.8 | 9.0052 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 18.5948 | 26.1948 | 40.9948 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.8 | 5.6125 | 3.6978 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.23621 | 0.26611 | 0.08347 | 0.14895 | 0.18046 | 0.068476 | 0.15196 | 0.18237 | 0.066859 | 0.31968 | 0.21742 | 0.21882
2025-10-27 08:00 | 6.6 | 12.0852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 6.6 | 10.0852 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 16.6148 | 23.3148 | 39.9148 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 7.1322 | 6.0462 | 3.8197 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.17854 | 0.19831 | 0.064077 | 0.11197 | 0.13208 | 0.052268 | 0.11734 | 0.13758 | 0.052717 | 0.24261 | 0.16424 | 0.17006
2025-10-27 09:00 | 8 | 13.2452 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 8 | 11.2452 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 15 | 20.7548 | 38.7548 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 7.41 | 6.4484 | 3.9538 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.19217 | 0.21107 | 0.069782 | 0.11986 | 0.13774 | 0.05616 | 0.12841 | 0.14791 | 0.058631 | 0.26195 | 0.17602 | 0.18704
2025-10-27 10:00 | 9.2 | 13.9252 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 9.2 | 11.9252 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 15 | 18.8748 | 38.0748 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 7.41 | 6.7538 | 4.0339 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.20898 | 0.22735 | 0.076639 | 0.13405 | 0.14708 | 0.061562 | 0.14165 | 0.16073 | 0.065572 | 0.28562 | 0.19562 | 0.20722
2025-10-27 11:00 | 9.7 | 14.4452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 9.7 | 12.4452 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 15 | 17.8548 | 37.5548 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 7.41 | 6.923 | 4.0959 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.18065 | 0.19573 | 0.066515 | 0.11723 | 0.12548 | 0.053022 | 0.12317 | 0.13889 | 0.057345 | 0.24716 | 0.17026 | 0.18051
2025-10-27 12:00 | 11.9 | 15.1252 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 11.9 | 13.1252 | 9 | 24.05 | 28.1 | 50 | 15 | 16.2 | 38.1 | 15 | 15 | 36.8748 | 15.05 | 19.1 | 41 | 4.8425 | 4.7532 | 3.3768 | 7.41 | 7.41 | 4.178 | 7.2318 | 6.5878 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32862 | 0.11564 | 0.2108 | 0.2108 | 0.093467 | 0.21599 | 0.23711 | 0.10311 | 0.43821 | 0.30427 | 0.3191
2025-10-27 13:00 | 12.3 | 15.2052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 12.3 | 13.2052 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 15 | 36.7948 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 7.41 | 4.1877 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.2357 | 0.23717 | 0.083985 | 0.15403 | 0.15403 | 0.06814 | 0.15765 | 0.17165 | 0.075346 | 0.31969 | 0.22217 | 0.233
2025-10-27 14:00 | 12.6 | 15.4052 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 12.6 | 13.4052 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15 | 15 | 36.5948 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.41 | 7.41 | 4.2121 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.053069 | 0.097783 | 0.097783 | 0.043005 | 0.10008 | 0.10821 | 0.04783 | 0.2027 | 0.14079 | 0.14791
2025-10-27 15:00 | 12.1 | 15.4852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 12.1 | 13.4852 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 15 | 36.5148 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 7.41 | 4.2219 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16697 | 0.058942 | 0.10777 | 0.10777 | 0.047289 | 0.1103 | 0.12066 | 0.052717 | 0.22386 | 0.15506 | 0.16302
2025-10-27 16:00 | 11.7 | 15.1252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 11.7 | 13.1252 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15 | 15.1748 | 36.8748 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.41 | 7.3796 | 4.178 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16164 | 0.056703 | 0.10304 | 0.10347 | 0.045689 | 0.10582 | 0.11645 | 0.050403 | 0.21438 | 0.14873 | 0.15622
2025-10-27 17:00 | 11.2 | 14.7252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 11.2 | 12.7252 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15 | 16.0748 | 37.2748 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.41 | 7.2244 | 4.1296 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.13515 | 0.14072 | 0.048977 | 0.088323 | 0.090592 | 0.039621 | 0.091221 | 0.10099 | 0.043203 | 0.18413 | 0.12794 | 0.13442
2025-10-27 18:00 | 10.6 | 13.4052 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 10.6 | 11.4052 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 15 | 17.9948 | 38.5948 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.41 | 6.8997 | 3.9726 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.22123 | 0.23469 | 0.080909 | 0.14457 | 0.15527 | 0.067418 | 0.15034 | 0.16767 | 0.070718 | 0.30214 | 0.21199 | 0.22106
2025-10-27 19:00 | 10.9 | 12.4852 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 10.9 | 10.4852 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 15 | 18.6148 | 39.5148 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.41 | 6.7967 | 3.8656 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.17618 | 0.18516 | 0.064138 | 0.11513 | 0.12552 | 0.055175 | 0.11932 | 0.13258 | 0.056317 | 0.24032 | 0.17031 | 0.17563
2025-10-27 20:00 | 10.5 | 12.4852 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 10.5 | 10.4852 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 15 | 19.0148 | 39.5148 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.41 | 6.7308 | 3.8656 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.20273 | 0.21574 | 0.074256 | 0.13248 | 0.14585 | 0.06349 | 0.13792 | 0.15401 | 0.064804 | 0.27698 | 0.19597 | 0.20273
2025-10-27 21:00 | 10.6 | 11.6052 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 10.6 | 9.6052 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 15.0948 | 19.7948 | 40.3948 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.3935 | 6.6033 | 3.7652 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.14641 | 0.15532 | 0.053548 | 0.095896 | 0.10737 | 0.047077 | 0.099499 | 0.11097 | 0.046803 | 0.19996 | 0.14297 | 0.1463
2025-10-27 22:00 | 10.7 | 11.5652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 10.7 | 9.5652 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 15.0848 | 19.7348 | 40.4348 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.3953 | 6.613 | 3.7607 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.32821 | 0.3471 | 0.11985 | 0.21492 | 0.24034 | 0.10566 | 0.22279 | 0.24816 | 0.10492 | 0.44806 | 0.32057 | 0.3277
2025-10-27 23:00 | 10.6 | 11.3652 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 10.6 | 9.3652 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 15.3348 | 20.0348 | 40.6348 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.3519 | 6.5644 | 3.7381 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.011263 | 0.011948 | 0.004119 | 0.0074184 | 0.0083084 | 0.0036475 | 0.0076538 | 0.0085359 | 0.0036002 | 0.015382 | 0.011066 | 0.011254
2025-10-28 | 10.4 | 11.0852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 10.4 | 9.0852 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 15.7148 | 20.5148 | 40.9148 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 7.2862 | 6.4869 | 3.7067 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.13515 | 0.14427 | 0.04958 | 0.089823 | 0.10089 | 0.044141 | 0.092055 | 0.10292 | 0.043203 | 0.18473 | 0.13396 | 0.13526
2025-10-28 01:00 | 9.6 | 11.6452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 9.6 | 9.6452 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 15.5548 | 20.7548 | 40.3548 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 7.3138 | 6.4484 | 3.7697 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.15915 | 0.17258 | 0.058553 | 0.1044 | 0.11841 | 0.050637 | 0.10838 | 0.12237 | 0.050403 | 0.2177 | 0.15504 | 0.15879
2025-10-28 02:00 | 8.6 | 10.6052 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 8.6 | 8.6052 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 17.0948 | 22.7948 | 41.3948 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 7.0508 | 6.1266 | 3.6533 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.17454 | 0.19079 | 0.063695 | 0.11603 | 0.13353 | 0.055982 | 0.11746 | 0.13429 | 0.054003 | 0.23823 | 0.17201 | 0.17147
2025-10-28 03:00 | 8.6 | 10.3652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 8.6 | 8.3652 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 17.3348 | 23.0348 | 41.6348 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 7.0103 | 6.0894 | 3.6268 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.18617 | 0.20351 | 0.067941 | 0.12448 | 0.1433 | 0.060151 | 0.12529 | 0.14324 | 0.057604 | 0.25411 | 0.18463 | 0.1829
2025-10-28 04:00 | 8.5 | 10.8852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 8.5 | 8.8852 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 16.8648 | 22.6148 | 41.1148 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 7.0897 | 6.1546 | 3.6844 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.19827 | 0.21691 | 0.072296 | 0.13078 | 0.15065 | 0.062912 | 0.13328 | 0.15256 | 0.061204 | 0.27057 | 0.19369 | 0.19448
2025-10-28 05:00 | 8.4 | 10.3252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 8.4 | 8.3252 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 17.4748 | 23.2748 | 41.6748 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 6.9867 | 6.0523 | 3.6224 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.65543 | 0.71762 | 0.2388 | 0.43767 | 0.50523 | 0.21104 | 0.44006 | 0.50435 | 0.20185 | 0.89423 | 0.6487 | 0.64192
2025-10-28 06:00 | 8.6 | 10.2452 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 8.6 | 8.2452 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 17.4548 | 23.1548 | 41.7548 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 6.9901 | 6.0709 | 3.6136 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.23272 | 0.25439 | 0.084926 | 0.15605 | 0.17968 | 0.075463 | 0.15662 | 0.17905 | 0.072005 | 0.31764 | 0.23151 | 0.22862
2025-10-28 07:00 | 8.4 | 11.0052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 8.4 | 9.0052 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 16.7948 | 22.5948 | 40.9948 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 7.1016 | 6.1577 | 3.6978 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.2171 | 0.23769 | 0.079096 | 0.14262 | 0.16448 | 0.068476 | 0.14576 | 0.16705 | 0.066859 | 0.29619 | 0.2111 | 0.21262
2025-10-28 08:00 | 8.5 | 11.8052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 8.5 | 9.8052 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 15.9448 | 21.6948 | 40.1948 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 7.2467 | 6.2989 | 3.7878 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.17078 | 0.18683 | 0.062271 | 0.1102 | 0.12678 | 0.052708 | 0.1148 | 0.1314 | 0.052717 | 0.23305 | 0.16291 | 0.16751
2025-10-28 09:00 | 8.7 | 13.0052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 8.7 | 11.0052 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 15 | 20.2948 | 38.9948 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 7.41 | 6.5223 | 3.9258 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.18905 | 0.20649 | 0.069048 | 0.11986 | 0.13618 | 0.056561 | 0.12738 | 0.14544 | 0.058631 | 0.2581 | 0.17642 | 0.18601
2025-10-28 10:00 | 9.2 | 13.8452 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 9.2 | 11.8452 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 15 | 18.9548 | 38.1548 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 7.41 | 6.7406 | 4.0244 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.20898 | 0.22735 | 0.076639 | 0.13405 | 0.14737 | 0.061707 | 0.14165 | 0.16073 | 0.065572 | 0.28562 | 0.19576 | 0.20722
2025-10-28 11:00 | 9.5 | 14.8052 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 9.5 | 12.8052 | 9 | 25.25 | 30.5 | 50 | 15.75 | 21 | 40.5 | 15 | 17.6948 | 37.1948 | 16.25 | 21.5 | 41 | 4.7865 | 4.4105 | 3.2551 | 7.41 | 6.9498 | 4.1392 | 7.0369 | 6.2247 | 3.7872 | 0.18149 | 0.19696 | 0.066718 | 0.11723 | 0.125 | 0.052468 | 0.12345 | 0.13956 | 0.057345 | 0.24821 | 0.1697 | 0.18079
2025-10-28 12:00 | 8.3 | 15.4052 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 8.3 | 13.4052 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 15 | 18.2948 | 36.5948 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 7.41 | 6.8497 | 4.2121 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.33559 | 0.36773 | 0.12217 | 0.2108 | 0.22804 | 0.09271 | 0.22505 | 0.25825 | 0.10311 | 0.45776 | 0.30351 | 0.32816
2025-10-28 13:00 | 9 | 15.5652 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 9 | 13.5652 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 15 | 17.4348 | 36.4348 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 7.41 | 6.9935 | 4.2317 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.24125 | 0.26287 | 0.08833 | 0.15403 | 0.16321 | 0.067432 | 0.16313 | 0.18557 | 0.075346 | 0.32958 | 0.22147 | 0.23848
2025-10-28 14:00 | 8.9 | 15.5652 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 8.9 | 13.5652 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 15 | 17.5348 | 36.4348 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 7.41 | 6.9767 | 4.2317 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.15351 | 0.1674 | 0.056158 | 0.097783 | 0.10386 | 0.042806 | 0.10368 | 0.11808 | 0.04783 | 0.20967 | 0.14059 | 0.15151
2025-10-28 15:00 | 8.7 | 15.3652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 8.7 | 13.3652 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 15 | 17.9348 | 36.6348 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 7.41 | 6.9097 | 4.2072 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.16998 | 0.18566 | 0.062083 | 0.10777 | 0.11558 | 0.047454 | 0.11453 | 0.13077 | 0.052717 | 0.23206 | 0.15523 | 0.16725
2025-10-28 16:00 | 8.5 | 15.2052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 8.5 | 13.2052 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 15 | 18.2948 | 36.7948 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 7.41 | 6.8497 | 4.1877 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.16328 | 0.17863 | 0.059538 | 0.10304 | 0.11147 | 0.045583 | 0.10976 | 0.12564 | 0.050403 | 0.22282 | 0.14863 | 0.16016
2025-10-28 17:00 | 7.6 | 14.7652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 7.6 | 12.7652 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 15 | 19.6348 | 37.2348 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 7.41 | 6.6293 | 4.1344 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.14293 | 0.15749 | 0.051731 | 0.088323 | 0.098724 | 0.039575 | 0.095057 | 0.11005 | 0.043203 | 0.19466 | 0.1279 | 0.13826
2025-10-28 18:00 | 7.2 | 13.7252 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 7.2 | 11.7252 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 15 | 21.0748 | 38.2748 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 7.41 | 6.3973 | 4.0102 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.23616 | 0.26106 | 0.085188 | 0.14457 | 0.16746 | 0.066785 | 0.15632 | 0.18189 | 0.070718 | 0.32135 | 0.21136 | 0.22704
2025-10-28 19:00 | 7.3 | 13.3252 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 7.3 | 11.3252 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 15.0248 | 21.3748 | 38.6748 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 7.4057 | 6.3495 | 3.9632 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.18763 | 0.20724 | 0.067739 | 0.1152 | 0.13436 | 0.053817 | 0.12434 | 0.1445 | 0.056317 | 0.25537 | 0.16902 | 0.18066
2025-10-28 20:00 | 7.2 | 12.7652 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 7.2 | 10.7652 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 15.6348 | 22.0348 | 39.2348 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 7.3 | 6.2453 | 3.8979 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.21641 | 0.23923 | 0.078064 | 0.13448 | 0.15719 | 0.062963 | 0.14325 | 0.16668 | 0.064804 | 0.29447 | 0.19744 | 0.20805
2025-10-28 21:00 | 6.6 | 12.2852 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 6.6 | 10.2852 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 16.4148 | 23.1148 | 39.7148 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 7.1662 | 6.077 | 3.8426 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.15851 | 0.17606 | 0.056889 | 0.098938 | 0.11667 | 0.046128 | 0.10417 | 0.12215 | 0.046803 | 0.2154 | 0.14507 | 0.15098
2025-10-28 22:00 | 6 | 12.5252 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 6 | 10.5252 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 16.4748 | 23.4748 | 39.4748 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 7.156 | 6.0216 | 3.8702 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.36036 | 0.40216 | 0.12867 | 0.2221 | 0.26394 | 0.10267 | 0.23515 | 0.27786 | 0.10492 | 0.48903 | 0.32477 | 0.34007
2025-10-28 23:00 | 5.9 | 12.6052 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 5.9 | 10.6052 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 16.4448 | 23.4948 | 39.3948 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 7.1611 | 6.0185 | 3.8794 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.012395 | 0.013844 | 0.004422 | 0.007616 | 0.0090619 | 0.0035146 | 0.0080787 | 0.0095582 | 0.0036002 | 0.016817 | 0.011131 | 0.011679
2025-10-29 | 5.8 | 12.4052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 5.8 | 10.4052 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 16.6948 | 23.7948 | 39.5948 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 7.1185 | 5.9725 | 3.8564 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.14909 | 0.16665 | 0.053143 | 0.091939 | 0.10958 | 0.042428 | 0.097057 | 0.11498 | 0.043203 | 0.20223 | 0.13437 | 0.14026
2025-10-29 01:00 | 6 | 12.4452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 6 | 10.4452 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 16.5548 | 23.5548 | 39.5548 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 7.1424 | 6.0093 | 3.861 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.17312 | 0.19321 | 0.061816 | 0.1069 | 0.12706 | 0.04944 | 0.11297 | 0.13349 | 0.050403 | 0.23494 | 0.15634 | 0.16337
2025-10-29 02:00 | 5.8 | 11.8852 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 5.8 | 9.8852 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 17.2148 | 24.3148 | 40.1148 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 7.0305 | 5.8933 | 3.7969 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.18636 | 0.20831 | 0.066429 | 0.11636 | 0.13882 | 0.053865 | 0.12132 | 0.14372 | 0.054003 | 0.25279 | 0.17023 | 0.17533
2025-10-29 03:00 | 5.8 | 11.5652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 5.8 | 9.5652 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 17.5348 | 24.6348 | 40.4348 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.9767 | 5.8449 | 3.7607 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.19878 | 0.2222 | 0.070857 | 0.12508 | 0.1493 | 0.05801 | 0.12941 | 0.15331 | 0.057604 | 0.26964 | 0.18309 | 0.18701
2025-10-29 04:00 | 5.2 | 11.5652 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 5.2 | 9.5652 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 17.8348 | 25.2348 | 40.4348 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.9264 | 5.7548 | 3.7607 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.2142 | 0.24057 | 0.075959 | 0.13386 | 0.16111 | 0.061636 | 0.13846 | 0.16531 | 0.061204 | 0.29016 | 0.1955 | 0.19966
2025-10-29 05:00 | 5.6 | 11.3652 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 5.6 | 9.3652 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 17.8348 | 25.0348 | 40.6348 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.9264 | 5.7848 | 3.7381 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.69985 | 0.78352 | 0.24904 | 0.44148 | 0.5286 | 0.2045 | 0.45453 | 0.53986 | 0.20185 | 0.94889 | 0.64598 | 0.65639
2025-10-29 06:00 | 5.3 | 11.2452 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 5.3 | 9.2452 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 18.1048 | 25.4548 | 40.7548 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.8813 | 5.722 | 3.7246 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.25141 | 0.28213 | 0.089232 | 0.15851 | 0.19063 | 0.073214 | 0.1627 | 0.194 | 0.072005 | 0.34065 | 0.23173 | 0.23471
2025-10-29 07:00 | 5.2 | 11.6052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 5.2 | 9.6052 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 17.7948 | 25.1948 | 40.3948 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.9331 | 5.7608 | 3.7652 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.234 | 0.26279 | 0.082978 | 0.14609 | 0.17581 | 0.06725 | 0.15125 | 0.18058 | 0.066859 | 0.31697 | 0.21334 | 0.21811
2025-10-29 08:00 | 5.4 | 11.8852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 5.4 | 9.8852 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 17.4148 | 24.7148 | 40.1148 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.9968 | 5.8329 | 3.7969 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.18364 | 0.20591 | 0.065233 | 0.11414 | 0.13691 | 0.052582 | 0.11898 | 0.14169 | 0.052717 | 0.24887 | 0.16672 | 0.1717
2025-10-29 09:00 | 6.2 | 12.0052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 6.2 | 10.0052 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 16.8948 | 23.7948 | 39.9948 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 7.0846 | 5.9725 | 3.8106 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.20044 | 0.22334 | 0.071693 | 0.12537 | 0.14871 | 0.058271 | 0.13111 | 0.15452 | 0.058631 | 0.27213 | 0.18364 | 0.18974
2025-10-29 10:00 | 7 | 12.0452 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 7 | 10.0452 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 16.4548 | 22.9548 | 39.9548 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 7.1594 | 6.1018 | 3.8152 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.22 | 0.24359 | 0.079227 | 0.13875 | 0.1628 | 0.065092 | 0.14528 | 0.16948 | 0.065572 | 0.29923 | 0.20384 | 0.21085
2025-10-29 11:00 | 7.1 | 12.8452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 7.1 | 10.8452 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 15.6048 | 22.0548 | 39.1548 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 7.3052 | 6.2422 | 3.9072 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.19195 | 0.21235 | 0.069182 | 0.11892 | 0.13917 | 0.055583 | 0.1269 | 0.14785 | 0.057345 | 0.26113 | 0.1745 | 0.18425
2025-10-29 12:00 | 7.7 | 13.1252 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 7.7 | 11.1252 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 15.0248 | 21.1748 | 38.8748 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 7.4057 | 6.3813 | 3.9398 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.34033 | 0.37471 | 0.12328 | 0.21092 | 0.24478 | 0.099118 | 0.22661 | 0.26202 | 0.10311 | 0.46361 | 0.31004 | 0.32972
2025-10-29 13:00 | 7.8 | 12.8452 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 7.8 | 10.8452 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 15.2548 | 21.3548 | 39.1548 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 7.3657 | 6.3527 | 3.9072 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.24811 | 0.27295 | 0.089947 | 0.15496 | 0.17967 | 0.073032 | 0.1654 | 0.191 | 0.075346 | 0.33805 | 0.22799 | 0.24074
2025-10-29 14:00 | 7.2 | 13.4052 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 7.2 | 11.4052 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 15 | 21.3948 | 38.5948 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 7.41 | 6.3464 | 3.9726 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.15973 | 0.17657 | 0.057617 | 0.097783 | 0.11417 | 0.045599 | 0.10573 | 0.12302 | 0.04783 | 0.21734 | 0.14338 | 0.15356
2025-10-29 15:00 | 6.6 | 13.6452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 6.6 | 11.6452 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 15.0548 | 21.7548 | 38.3548 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 7.4005 | 6.2894 | 4.0008 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.17854 | 0.19831 | 0.064077 | 0.10791 | 0.12698 | 0.049903 | 0.11734 | 0.13758 | 0.052717 | 0.24261 | 0.15781 | 0.17006
2025-10-29 16:00 | 6.2 | 13.0852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 6.2 | 11.0852 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 15.8148 | 22.7148 | 38.9148 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 7.269 | 6.139 | 3.9351 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.17231 | 0.192 | 0.061632 | 0.10504 | 0.12438 | 0.048509 | 0.11271 | 0.13284 | 0.050403 | 0.23394 | 0.15355 | 0.16311
2025-10-29 17:00 | 5.6 | 12.4452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 5.6 | 10.4452 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 16.7548 | 23.9548 | 39.5548 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 7.1084 | 5.9481 | 3.861 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.14979 | 0.1677 | 0.053301 | 0.09207 | 0.11003 | 0.042377 | 0.097283 | 0.11555 | 0.043203 | 0.20309 | 0.13445 | 0.14049
2025-10-29 18:00 | 4.8 | 11.9652 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 4.8 | 9.9652 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 17.6348 | 25.2348 | 40.0348 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.9599 | 5.7548 | 3.806 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.24984 | 0.28147 | 0.088288 | 0.15392 | 0.18616 | 0.070368 | 0.16073 | 0.1929 | 0.070718 | 0.33813 | 0.22429 | 0.23145
2025-10-29 19:00 | 4.1 | 11.4052 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 4.1 | 9.4052 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 18.5448 | 26.4948 | 40.5948 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.8083 | 5.5685 | 3.7426 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.20227 | 0.22912 | 0.071038 | 0.12531 | 0.15321 | 0.056988 | 0.12905 | 0.1563 | 0.056317 | 0.2733 | 0.1823 | 0.18537
2025-10-29 20:00 | 3.6 | 11.0852 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 3.6 | 9.0852 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 19.1148 | 27.3148 | 40.9148 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.7143 | 5.4492 | 3.7067 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.2355 | 0.26779 | 0.082345 | 0.14621 | 0.18016 | 0.066211 | 0.14937 | 0.1821 | 0.064804 | 0.31785 | 0.21242 | 0.21417
2025-10-29 21:00 | 3.9 | 10.7652 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 3.9 | 8.7652 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 19.2848 | 27.3348 | 41.2348 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 6.6865 | 5.4463 | 3.6711 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.16889 | 0.1916 | 0.05921 | 0.10604 | 0.13018 | 0.048284 | 0.1075 | 0.13054 | 0.046803 | 0.2281 | 0.15432 | 0.1543
2025-10-29 22:00 | 3.4 | 11.0052 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 3.4 | 9.0052 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 19.2948 | 27.5948 | 40.9948 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.6848 | 5.4089 | 3.6978 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.38307 | 0.43626 | 0.1337 | 0.23775 | 0.29384 | 0.10745 | 0.24239 | 0.29629 | 0.10492 | 0.51677 | 0.34521 | 0.34731
2025-10-29 23:00 | 3 | 10.7252 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 3 | 8.7252 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 19.7748 | 28.2748 | 41.2748 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 6.6065 | 5.3116 | 3.6666 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.013269 | 0.015158 | 0.0046149 | 0.0082553 | 0.010268 | 0.0037186 | 0.0083568 | 0.010269 | 0.0036002 | 0.017884 | 0.011974 | 0.011957
2025-10-30 | 2.9 | 10.5652 | 1.9736 | 1.5789 | 0.39473 | 2.9 | 8.5652 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 19.9848 | 28.5348 | 41.4348 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.5725 | 5.2748 | 3.6489 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.45301 | 0.51788 | 0.15741 | 0.28263 | 0.35216 | 0.12727 | 0.28496 | 0.35064 | 0.12262 | 0.61042 | 0.40989 | 0.40758
2025-10-30 01:00 | 2.4 | 10.2852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 2.4 | 8.2852 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 20.5148 | 29.3148 | 41.7148 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.4869 | 5.1651 | 3.618 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.18842 | 0.21621 | 0.065174 | 0.11771 | 0.14783 | 0.05276 | 0.11782 | 0.14595 | 0.050403 | 0.25359 | 0.17047 | 0.16823
2025-10-30 02:00 | 2.7 | 10.2052 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 2.7 | 8.2052 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 20.4448 | 29.0948 | 41.7948 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 6.4982 | 5.1959 | 3.6093 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.20045 | 0.2295 | 0.069526 | 0.12589 | 0.15745 | 0.056666 | 0.12579 | 0.1552 | 0.054003 | 0.26998 | 0.18256 | 0.1798
2025-10-30 03:00 | 2.2 | 9.4852 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 2.2 | 7.4852 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 21.4148 | 30.3148 | 42.5148 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.3432 | 5.0267 | 3.5309 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.21635 | 0.24863 | 0.0747 | 0.13757 | 0.1736 | 0.061785 | 0.13497 | 0.16764 | 0.057604 | 0.29105 | 0.19935 | 0.19258
2025-10-30 04:00 | 2 | 9.1652 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 2 | 7.1652 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 21.8348 | 30.8348 | 42.8348 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.2768 | 4.9556 | 3.4965 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.23095 | 0.26582 | 0.079599 | 0.14771 | 0.18709 | 0.066293 | 0.14375 | 0.17902 | 0.061204 | 0.31055 | 0.21401 | 0.20495
2025-10-30 05:00 | 2.3 | 8.9652 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 2.3 | 6.9652 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 21.8848 | 30.7348 | 43.0348 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.2689 | 4.9692 | 3.4751 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.75634 | 0.86856 | 0.26139 | 0.48778 | 0.61536 | 0.21998 | 0.47241 | 0.58597 | 0.20185 | 1.0177 | 0.70776 | 0.67427
2025-10-30 06:00 | 2.8 | 9.4452 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 2.8 | 7.4452 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 21.1548 | 29.7548 | 42.5548 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.3845 | 5.1039 | 3.5266 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.26664 | 0.30506 | 0.092567 | 0.17085 | 0.21372 | 0.077326 | 0.16753 | 0.20642 | 0.072005 | 0.35921 | 0.24817 | 0.23953
2025-10-30 07:00 | 2.9 | 9.6852 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 2.9 | 7.6852 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 20.8648 | 29.4148 | 42.3148 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.4308 | 5.1512 | 3.5525 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.247 | 0.28238 | 0.085827 | 0.1575 | 0.19662 | 0.071275 | 0.15537 | 0.19119 | 0.066859 | 0.33283 | 0.22877 | 0.22223
2025-10-30 08:00 | 3.3 | 10.1252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 3.3 | 8.1252 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 20.2248 | 28.5748 | 41.8748 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.5336 | 5.2691 | 3.6005 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.19293 | 0.21989 | 0.06728 | 0.12223 | 0.15156 | 0.055451 | 0.12194 | 0.14925 | 0.052717 | 0.26021 | 0.17768 | 0.17465
2025-10-30 09:00 | 3.7 | 10.5252 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 3.7 | 8.5252 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 19.6248 | 27.7748 | 41.4748 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.6309 | 5.383 | 3.6445 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.21257 | 0.24153 | 0.074392 | 0.13395 | 0.165 | 0.060927 | 0.13498 | 0.16435 | 0.058631 | 0.28696 | 0.19487 | 0.19361
2025-10-30 10:00 | 4.9 | 11.8052 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 4.9 | 9.8052 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 17.7448 | 25.2948 | 40.1948 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.9414 | 5.7459 | 3.7878 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.23112 | 0.26017 | 0.081743 | 0.1431 | 0.17288 | 0.065561 | 0.14886 | 0.17842 | 0.065572 | 0.31286 | 0.20866 | 0.21443
2025-10-30 11:00 | 5.7 | 13.2052 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 5.7 | 11.2052 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 15.9448 | 23.0948 | 38.7948 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 7.2467 | 6.0801 | 3.9491 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.19835 | 0.22189 | 0.070644 | 0.11988 | 0.14288 | 0.054993 | 0.12898 | 0.15299 | 0.057345 | 0.269 | 0.17487 | 0.18632
2025-10-30 12:00 | 6.1 | 13.9652 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 6.1 | 11.9652 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 15 | 21.9348 | 38.0348 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 7.41 | 6.2611 | 4.0387 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.35333 | 0.39401 | 0.12627 | 0.2108 | 0.24948 | 0.096691 | 0.23084 | 0.27241 | 0.10311 | 0.4796 | 0.30749 | 0.33395
2025-10-30 13:00 | 6.5 | 13.8452 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 6.5 | 11.8452 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 15 | 21.6548 | 38.1548 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 7.41 | 6.3052 | 4.0244 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.25577 | 0.28432 | 0.091719 | 0.15403 | 0.18102 | 0.070904 | 0.1679 | 0.19712 | 0.075346 | 0.34749 | 0.22494 | 0.24325
2025-10-30 14:00 | 6.4 | 13.7252 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 6.4 | 11.7252 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 15.0748 | 21.8748 | 38.2748 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 7.397 | 6.2705 | 4.0102 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.16275 | 0.18106 | 0.058311 | 0.097955 | 0.11555 | 0.04517 | 0.10671 | 0.12544 | 0.04783 | 0.22106 | 0.14313 | 0.15454
2025-10-30 15:00 | 6.2 | 13.6052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 6.2 | 11.6052 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 15.2948 | 22.1948 | 38.3948 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 7.3588 | 6.2202 | 3.9961 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.18022 | 0.20081 | 0.064461 | 0.10852 | 0.12839 | 0.049961 | 0.11788 | 0.13893 | 0.052717 | 0.24468 | 0.15848 | 0.1706
2025-10-30 16:00 | 5.5 | 13.6052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 5.5 | 11.6052 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 15.6448 | 22.8948 | 38.3948 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 7.2983 | 6.1111 | 3.9961 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.17516 | 0.19626 | 0.062277 | 0.10462 | 0.12494 | 0.047769 | 0.11363 | 0.13513 | 0.050403 | 0.23744 | 0.15239 | 0.16403
2025-10-30 17:00 | 4.8 | 13.3652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 4.8 | 11.3652 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 16.2348 | 23.8348 | 38.6348 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 7.197 | 5.9664 | 3.9679 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.15263 | 0.17195 | 0.053937 | 0.090937 | 0.10969 | 0.041236 | 0.098193 | 0.11784 | 0.043203 | 0.20657 | 0.13217 | 0.1414
2025-10-30 18:00 | 4.5 | 12.6052 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 4.5 | 10.6052 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 17.1448 | 24.8948 | 39.3948 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 7.0423 | 5.8058 | 3.8794 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.25161 | 0.28413 | 0.08868 | 0.15212 | 0.18452 | 0.069037 | 0.16129 | 0.19433 | 0.070718 | 0.34029 | 0.22116 | 0.23201
2025-10-30 19:00 | 4.2 | 11.9652 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 4.2 | 9.9652 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 17.9348 | 25.8348 | 40.0348 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.9097 | 5.6656 | 3.806 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.20179 | 0.2284 | 0.070934 | 0.12347 | 0.15058 | 0.056039 | 0.1289 | 0.15591 | 0.056317 | 0.27272 | 0.17951 | 0.18522
2025-10-30 20:00 | 3.8 | 11.7252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 3.8 | 9.7252 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 18.3748 | 26.4748 | 40.2748 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.8364 | 5.5714 | 3.7788 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.2344 | 0.26613 | 0.082104 | 0.1436 | 0.1762 | 0.064949 | 0.14902 | 0.1812 | 0.064804 | 0.3165 | 0.20855 | 0.21382
2025-10-30 21:00 | 3.7 | 11.0852 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 3.7 | 9.0852 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 19.0648 | 27.2148 | 40.9148 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.7225 | 5.4637 | 3.7067 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.16968 | 0.1928 | 0.059384 | 0.10547 | 0.12977 | 0.047819 | 0.10775 | 0.13119 | 0.046803 | 0.22907 | 0.15329 | 0.15455
2025-10-30 22:00 | 3.8 | 11.0052 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 3.8 | 9.0052 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 19.0948 | 27.1948 | 40.9948 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.7176 | 5.4666 | 3.6978 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.37948 | 0.43085 | 0.13292 | 0.23659 | 0.29074 | 0.10745 | 0.24126 | 0.29336 | 0.10492 | 0.5124 | 0.34405 | 0.34617
2025-10-30 23:00 | 3.5 | 10.5252 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 3.5 | 8.5252 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 19.7248 | 27.9748 | 41.4748 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.6147 | 5.3544 | 3.6445 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.013114 | 0.014924 | 0.0045814 | 0.0082452 | 0.010186 | 0.0037412 | 0.008308 | 0.010142 | 0.0036002 | 0.017696 | 0.011986 | 0.011908
2025-10-31 | 3.4 | 10.7252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 3.4 | 8.7252 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 19.5748 | 27.8748 | 41.2748 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.6391 | 5.3687 | 3.6666 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.58179 | 0.66258 | 0.20306 | 0.36358 | 0.44961 | 0.16458 | 0.36813 | 0.45 | 0.15934 | 0.78485 | 0.52816 | 0.52748
2025-10-31 01:00 | 3.2 | 10.6852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 3.2 | 8.6852 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 19.7148 | 28.1148 | 41.3148 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.6163 | 5.3344 | 3.6622 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.49246 | 0.5617 | 0.17158 | 0.30737 | 0.38123 | 0.13883 | 0.31088 | 0.38101 | 0.13424 | 0.66404 | 0.44619 | 0.44512
2025-10-31 02:00 | 2.9 | 10.4852 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 2.9 | 8.4852 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 20.0648 | 28.6148 | 41.5148 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.5595 | 5.2635 | 3.6401 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.53317 | 0.60952 | 0.18526 | 0.33329 | 0.41536 | 0.15015 | 0.33538 | 0.41269 | 0.14432 | 0.71843 | 0.48344 | 0.4797
2025-10-31 03:00 | 2.5 | 9.9652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 2.5 | 7.9652 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 20.7848 | 29.5348 | 42.0348 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.4436 | 5.1345 | 3.583 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.51481 | 0.59031 | 0.17824 | 0.32453 | 0.40728 | 0.14591 | 0.32231 | 0.39872 | 0.13804 | 0.69305 | 0.47044 | 0.46035
2025-10-31 04:00 | 2.5 | 10.6452 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 2.5 | 8.6452 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 20.1048 | 28.8548 | 41.3548 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.553 | 5.2296 | 3.6578 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.58931 | 0.67574 | 0.20403 | 0.3653 | 0.45774 | 0.16361 | 0.36896 | 0.45642 | 0.15802 | 0.79335 | 0.52891 | 0.52698
2025-10-31 05:00 | 2.3 | 10.2452 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 2.3 | 8.2452 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 20.6048 | 29.4548 | 41.7548 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.4725 | 5.1456 | 3.6136 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.61065 | 0.70126 | 0.21104 | 0.38144 | 0.4798 | 0.1708 | 0.38141 | 0.4731 | 0.16297 | 0.82169 | 0.55224 | 0.54439
2025-10-31 06:00 | 2.2 | 10.3252 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 2.2 | 8.3252 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 20.5748 | 29.4748 | 41.6748 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.4773 | 5.1428 | 3.6224 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.61516 | 0.70696 | 0.2124 | 0.38306 | 0.48246 | 0.17124 | 0.38378 | 0.47667 | 0.16379 | 0.82756 | 0.5543 | 0.54757
2025-10-31 07:00 | 2.2 | 10.7252 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 2.2 | 8.7252 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 20.1748 | 29.0748 | 41.2748 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.5417 | 5.1987 | 3.6666 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.61706 | 0.70914 | 0.21306 | 0.38046 | 0.47875 | 0.1697 | 0.38496 | 0.47814 | 0.16429 | 0.83011 | 0.55016 | 0.54926
2025-10-31 08:00 | 2.2 | 11.0052 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 2.2 | 9.0052 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 19.8948 | 28.7948 | 40.9948 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.5871 | 5.2381 | 3.6978 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.73362 | 0.8431 | 0.2533 | 0.44922 | 0.56491 | 0.20005 | 0.45768 | 0.56846 | 0.19533 | 0.98693 | 0.64927 | 0.65301
2025-10-31 09:00 | 2.6 | 11.6852 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 2.6 | 9.6852 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 19.0148 | 27.7148 | 40.3148 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.7308 | 5.3916 | 3.7742 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.70466 | 0.80739 | 0.24419 | 0.42626 | 0.53214 | 0.19004 | 0.44169 | 0.54567 | 0.18939 | 0.94884 | 0.61631 | 0.63108
2025-10-31 10:00 | 2.8 | 13.3652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 2.8 | 11.3652 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 17.2348 | 25.8348 | 38.6348 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 7.0271 | 5.6656 | 3.9679 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.59006 | 0.67507 | 0.20485 | 0.3435 | 0.42605 | 0.15209 | 0.37073 | 0.4568 | 0.15934 | 0.79491 | 0.49559 | 0.53008
2025-10-31 11:00 | 3.5 | 13.5252 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 3.5 | 11.5252 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 16.7248 | 24.9748 | 38.4748 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 7.1135 | 5.7938 | 3.9867 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.47998 | 0.54621 | 0.16768 | 0.28061 | 0.34453 | 0.12517 | 0.30407 | 0.3712 | 0.13177 | 0.64765 | 0.40579 | 0.43584
2025-10-31 12:00 | 3.8 | 14.0852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 3.8 | 12.0852 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 16.0148 | 24.1148 | 37.9148 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 7.2347 | 5.9237 | 4.0529 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.56738 | 0.64419 | 0.19874 | 0.32847 | 0.40116 | 0.14658 | 0.36072 | 0.43862 | 0.15687 | 0.76612 | 0.47505 | 0.51758
2025-10-31 13:00 | 4.1 | 14.8452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 4.1 | 12.8452 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 15.1048 | 23.0548 | 37.1548 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 7.3918 | 6.0863 | 4.1441 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.49578 | 0.5616 | 0.17412 | 0.28291 | 0.34359 | 0.12615 | 0.31632 | 0.38312 | 0.13804 | 0.66991 | 0.40906 | 0.45436
2025-10-31 14:00 | 4.6 | 14.6852 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 4.6 | 12.6852 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 15.0148 | 22.7148 | 37.3148 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 7.4074 | 6.139 | 4.1248 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.60135 | 0.67854 | 0.21213 | 0.34647 | 0.41805 | 0.15555 | 0.38595 | 0.4644 | 0.16942 | 0.81348 | 0.50202 | 0.55537
2025-10-31 15:00 | 4.4 | 14.5652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 4.4 | 12.5652 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 15.2348 | 23.0348 | 37.4348 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 7.3692 | 6.0894 | 4.1103 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.59064 | 0.66749 | 0.20799 | 0.34046 | 0.41201 | 0.1526 | 0.37818 | 0.45624 | 0.16562 | 0.79862 | 0.49305 | 0.5438
2025-10-31 16:00 | 3.8 | 14.4452 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 3.8 | 12.4452 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 15.6548 | 23.7548 | 37.5548 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 7.2966 | 5.9786 | 4.0959 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.71251 | 0.80896 | 0.24958 | 0.40898 | 0.49914 | 0.18214 | 0.45299 | 0.55081 | 0.19699 | 0.96209 | 0.59112 | 0.64998
2025-10-31 17:00 | 3.5 | 13.9252 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 3.5 | 11.9252 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 16.3248 | 24.5748 | 38.0748 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 7.1816 | 5.854 | 4.0339 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.67605 | 0.76933 | 0.23617 | 0.39149 | 0.48028 | 0.17424 | 0.42828 | 0.52283 | 0.18559 | 0.91222 | 0.56574 | 0.61388
2025-10-31 18:00 | 3.2 | 13.4452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 3.2 | 11.4452 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 16.9548 | 25.3548 | 38.5548 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 7.0744 | 5.7369 | 3.9773 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.68507 | 0.78139 | 0.23869 | 0.39989 | 0.49312 | 0.17782 | 0.43246 | 0.53003 | 0.18675 | 0.92376 | 0.57772 | 0.61921
2025-10-31 19:00 | 3.3 | 13.0052 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 3.3 | 11.0052 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 17.3448 | 25.6948 | 38.9948 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 7.0086 | 5.6864 | 3.9258 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.63331 | 0.7218 | 0.22085 | 0.37403 | 0.461 | 0.16694 | 0.40026 | 0.48992 | 0.17305 | 0.85416 | 0.54097 | 0.57331
2025-10-31 20:00 | 3.1 | 12.6452 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 3.1 | 10.6452 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 17.8048 | 26.2548 | 39.3548 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.9314 | 5.6037 | 3.8841 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.36916 | 0.42138 | 0.1285 | 0.21941 | 0.2714 | 0.097891 | 0.23276 | 0.28565 | 0.10039 | 0.49766 | 0.31731 | 0.33316
2025-10-31 21:00 | 3 | 12.3252 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 3 | 10.3252 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 18.1748 | 26.6748 | 39.6748 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 6.8697 | 5.5421 | 3.8472 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.36515 | 0.41713 | 0.12699 | 0.21847 | 0.2708 | 0.097527 | 0.22997 | 0.2826 | 0.099072 | 0.49215 | 0.316 | 0.32904
2025-10-31 22:00 | 2.7 | 12.0052 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 2.7 | 10.0052 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 18.6448 | 27.2948 | 39.9948 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 6.7917 | 5.4521 | 3.8106 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.52587 | 0.60208 | 0.18239 | 0.316 | 0.39364 | 0.1408 | 0.33001 | 0.40716 | 0.14167 | 0.70826 | 0.4568 | 0.47168
2025-10-31 23:00 | 2.6 | 12.3652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.6 | 10.3652 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 18.3348 | 27.0348 | 39.6348 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.8431 | 5.4897 | 3.8518 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.58364 | 0.66873 | 0.20225 | 0.34726 | 0.43287 | 0.15424 | 0.36583 | 0.45196 | 0.15687 | 0.78588 | 0.5015 | 0.5227
2025-11-01 | 2.6 | 12.0852 | 1.402 | 1.1216 | 0.28039 | 2.6 | 10.0852 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 18.6148 | 27.3148 | 39.9148 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.7967 | 5.4492 | 3.8197 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.32407 | 0.37132 | 0.1123 | 0.19414 | 0.24215 | 0.086361 | 0.20313 | 0.25096 | 0.087103 | 0.43638 | 0.2805 | 0.29024
2025-11-01 01:00 | 2.6 | 12.1252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 2.6 | 10.1252 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 18.5748 | 27.2748 | 39.8748 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.8033 | 5.455 | 3.8243 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.49947 | 0.57229 | 0.17308 | 0.29892 | 0.3728 | 0.13294 | 0.31307 | 0.38678 | 0.13424 | 0.67255 | 0.43186 | 0.44732
2025-11-01 02:00 | 2.8 | 12.2452 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 2.8 | 10.2452 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 18.3548 | 26.9548 | 39.7548 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.8398 | 5.5014 | 3.838 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.53442 | 0.61142 | 0.18553 | 0.31963 | 0.3974 | 0.14241 | 0.33577 | 0.41372 | 0.14432 | 0.71995 | 0.46204 | 0.48009
2025-11-01 03:00 | 2.8 | 10.6452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 2.8 | 8.6452 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 19.9548 | 28.5548 | 41.3548 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.5773 | 5.2719 | 3.6578 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.51119 | 0.58483 | 0.17746 | 0.31794 | 0.39666 | 0.14293 | 0.32118 | 0.39573 | 0.13804 | 0.68865 | 0.46086 | 0.45922
2025-11-01 04:00 | 2.8 | 10.2452 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 2.8 | 8.2452 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 20.3548 | 28.9548 | 41.7548 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.5127 | 5.2155 | 3.6136 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.58517 | 0.66947 | 0.20315 | 0.36756 | 0.45898 | 0.16561 | 0.36766 | 0.45301 | 0.15802 | 0.78831 | 0.53317 | 0.52568
2025-11-01 05:00 | 2.9 | 9.9252 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 2.9 | 7.9252 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 20.6248 | 29.1748 | 42.0748 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.4692 | 5.1847 | 3.5786 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.60209 | 0.68831 | 0.20921 | 0.38163 | 0.47618 | 0.17247 | 0.37873 | 0.46603 | 0.16297 | 0.81129 | 0.5541 | 0.54171
2025-11-01 06:00 | 3.1 | 10.0452 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 3.1 | 8.0452 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 20.4048 | 28.8548 | 41.9548 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.5046 | 5.2296 | 3.5917 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.60226 | 0.68746 | 0.20965 | 0.38145 | 0.47445 | 0.1727 | 0.37974 | 0.46603 | 0.16379 | 0.81191 | 0.55415 | 0.54353
2025-11-01 07:00 | 3.3 | 10.2052 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 3.3 | 8.2052 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 20.1448 | 28.4948 | 41.7948 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.5466 | 5.2804 | 3.6093 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.60128 | 0.6853 | 0.20968 | 0.38018 | 0.47134 | 0.17239 | 0.38002 | 0.46514 | 0.16429 | 0.81096 | 0.55257 | 0.54431
2025-11-01 08:00 | 3.8 | 10.3252 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 3.8 | 8.3252 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 19.7748 | 27.8748 | 41.6748 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.6065 | 5.3687 | 3.6224 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.70651 | 0.80215 | 0.24747 | 0.44789 | 0.55116 | 0.20421 | 0.44917 | 0.54617 | 0.19533 | 0.95398 | 0.65211 | 0.6445
2025-11-01 09:00 | 4.8 | 10.5252 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 4.8 | 8.5252 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 19.0748 | 26.6748 | 41.4748 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.7209 | 5.5421 | 3.6445 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.66911 | 0.75381 | 0.23645 | 0.42689 | 0.51768 | 0.19681 | 0.43046 | 0.5166 | 0.18939 | 0.90555 | 0.6237 | 0.61985
2025-11-01 10:00 | 5.3 | 10.5252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 5.3 | 8.5252 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 18.8248 | 26.1748 | 41.4748 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.762 | 5.6154 | 3.6445 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.55636 | 0.62435 | 0.19746 | 0.35697 | 0.42986 | 0.16558 | 0.36006 | 0.42931 | 0.15934 | 0.75383 | 0.52255 | 0.5194
2025-11-01 11:00 | 5.8 | 10.4852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 5.8 | 8.4852 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 18.6148 | 25.7148 | 41.5148 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.7967 | 5.6834 | 3.6401 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.45471 | 0.50827 | 0.16208 | 0.29369 | 0.35122 | 0.13709 | 0.29602 | 0.35069 | 0.13177 | 0.6168 | 0.43078 | 0.42779
2025-11-01 12:00 | 6.9 | 10.5252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 6.9 | 8.5252 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 18.0248 | 24.5748 | 41.4748 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.8947 | 5.854 | 3.6445 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.52754 | 0.58455 | 0.18981 | 0.34466 | 0.40593 | 0.16301 | 0.34795 | 0.40642 | 0.15687 | 0.71735 | 0.50767 | 0.50481
2025-11-01 13:00 | 8.4 | 10.4452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 8.4 | 8.4452 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 17.3548 | 23.1548 | 41.5548 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 7.0069 | 6.0709 | 3.6357 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.44823 | 0.49076 | 0.16331 | 0.29844 | 0.34446 | 0.1438 | 0.30094 | 0.34491 | 0.13804 | 0.61154 | 0.44224 | 0.43899
2025-11-01 14:00 | 7.9 | 10.4052 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 7.9 | 8.4052 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 17.6448 | 23.6948 | 41.5948 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 6.9582 | 5.9878 | 3.6312 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.55657 | 0.61181 | 0.20194 | 0.36884 | 0.42861 | 0.17669 | 0.37147 | 0.42843 | 0.16942 | 0.75851 | 0.54553 | 0.54089
2025-11-01 15:00 | 7.8 | 10.4452 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 7.8 | 8.4452 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 17.6548 | 23.7548 | 41.5548 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.9565 | 5.9786 | 3.6357 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.54536 | 0.59997 | 0.19771 | 0.36065 | 0.41964 | 0.17252 | 0.36356 | 0.41984 | 0.16562 | 0.74307 | 0.53317 | 0.52918
2025-11-01 16:00 | 7 | 10.4452 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 7 | 8.4452 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 18.0548 | 24.5548 | 41.5548 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.8897 | 5.857 | 3.6357 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.66093 | 0.73177 | 0.23801 | 0.43314 | 0.5095 | 0.2052 | 0.43644 | 0.50914 | 0.19699 | 0.89894 | 0.63834 | 0.63343
2025-11-01 17:00 | 6.7 | 10.5252 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 6.7 | 8.5252 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 18.1248 | 24.7748 | 41.4748 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.878 | 5.8238 | 3.6445 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.62708 | 0.69596 | 0.22525 | 0.40877 | 0.48276 | 0.19286 | 0.41262 | 0.4832 | 0.18559 | 0.85234 | 0.60163 | 0.59822
2025-11-01 18:00 | 6 | 10.4452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 6 | 8.4452 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 18.5548 | 25.5548 | 41.5548 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.8066 | 5.7071 | 3.6357 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.64143 | 0.71584 | 0.22903 | 0.41563 | 0.4957 | 0.19453 | 0.41857 | 0.49458 | 0.18675 | 0.87046 | 0.61016 | 0.60532
2025-11-01 19:00 | 6.1 | 10.3652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 6.1 | 8.3652 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 18.5848 | 25.5348 | 41.6348 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.8017 | 5.7101 | 3.6268 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.59297 | 0.66124 | 0.21191 | 0.38541 | 0.45908 | 0.1807 | 0.3874 | 0.45717 | 0.17305 | 0.80488 | 0.56611 | 0.56045
2025-11-01 20:00 | 5.9 | 10.3652 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 5.9 | 8.3652 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 18.6848 | 25.7348 | 41.6348 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.7851 | 5.6804 | 3.6268 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.34564 | 0.38604 | 0.12331 | 0.22414 | 0.26774 | 0.10483 | 0.22528 | 0.26654 | 0.10039 | 0.46895 | 0.32898 | 0.32567
2025-11-01 21:00 | 5.9 | 10.5252 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 5.9 | 8.5252 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 18.5248 | 25.5748 | 41.4748 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.8116 | 5.7042 | 3.6445 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.34108 | 0.38096 | 0.12169 | 0.22033 | 0.26311 | 0.10295 | 0.22231 | 0.26302 | 0.099072 | 0.46277 | 0.32328 | 0.32138
2025-11-01 22:00 | 6 | 10.4852 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 6 | 8.4852 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 18.5148 | 25.5148 | 41.5148 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.8132 | 5.7131 | 3.6401 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.4866 | 0.54306 | 0.17375 | 0.315 | 0.37566 | 0.1474 | 0.31754 | 0.3752 | 0.14167 | 0.66035 | 0.4624 | 0.45921
2025-11-01 23:00 | 6.2 | 10.4052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 6.2 | 8.4052 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 18.4948 | 25.3948 | 41.5948 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.8166 | 5.731 | 3.6312 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.53627 | 0.59754 | 0.19181 | 0.34861 | 0.41465 | 0.1636 | 0.35078 | 0.41342 | 0.15687 | 0.72808 | 0.51222 | 0.50764
2025-11-02 | 6.6 | 10.4052 | 0.85748 | 0.68599 | 0.1715 | 6.6 | 8.4052 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 18.2948 | 24.9948 | 41.5948 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.8497 | 5.7908 | 3.6312 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.18043 | 0.2004 | 0.064754 | 0.11782 | 0.13937 | 0.055562 | 0.11858 | 0.13904 | 0.053274 | 0.24518 | 0.17338 | 0.17185
2025-11-02 01:00 | 7 | 10.4452 | 1.0657 | 0.85255 | 0.21314 | 7 | 8.4452 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 18.0548 | 24.5548 | 41.5548 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.8897 | 5.857 | 3.6357 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.22214 | 0.24595 | 0.079997 | 0.14558 | 0.17125 | 0.06897 | 0.14669 | 0.17112 | 0.06621 | 0.30214 | 0.21455 | 0.2129
2025-11-02 02:00 | 7.3 | 10.4852 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 7.3 | 8.4852 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 17.8648 | 24.2148 | 41.5148 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.9214 | 5.9085 | 3.6401 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.20141 | 0.22246 | 0.072712 | 0.13231 | 0.15499 | 0.062896 | 0.13347 | 0.15511 | 0.060452 | 0.27412 | 0.19521 | 0.19392
2025-11-02 03:00 | 7.5 | 10.6052 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 7.5 | 8.6052 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 17.6448 | 23.8948 | 41.3948 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.9582 | 5.9572 | 3.6533 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.21001 | 0.2316 | 0.075946 | 0.13788 | 0.16105 | 0.065652 | 0.13951 | 0.16171 | 0.063331 | 0.28596 | 0.20353 | 0.20284
2025-11-02 04:00 | 7.3 | 10.5652 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 7.3 | 8.5652 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 17.7848 | 24.1348 | 41.4348 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.9347 | 5.9207 | 3.6489 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.19181 | 0.21187 | 0.06925 | 0.12577 | 0.14731 | 0.059756 | 0.12712 | 0.14772 | 0.057574 | 0.26106 | 0.18552 | 0.18469
2025-11-02 05:00 | 7.9 | 10.4852 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 7.9 | 8.4852 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 17.5648 | 23.6148 | 41.5148 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 6.9716 | 6.0001 | 3.6401 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.1986 | 0.21831 | 0.072059 | 0.13136 | 0.15263 | 0.062896 | 0.13255 | 0.15288 | 0.060452 | 0.27066 | 0.19425 | 0.193
2025-11-02 06:00 | 7.2 | 10.5652 | 1.112 | 0.88961 | 0.2224 | 7.2 | 8.5652 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 17.8348 | 24.2348 | 41.4348 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.9264 | 5.9055 | 3.6489 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.23072 | 0.25504 | 0.083225 | 0.1511 | 0.17723 | 0.071707 | 0.15272 | 0.1777 | 0.069088 | 0.31394 | 0.22281 | 0.2218
2025-11-02 07:00 | 8.4 | 10.5652 | 2.2807 | 1.8246 | 0.45614 | 8.4 | 8.5652 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 17.2348 | 23.0348 | 41.4348 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 7.0271 | 6.0894 | 3.6489 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.4601 | 0.50375 | 0.16763 | 0.30546 | 0.3525 | 0.14707 | 0.30891 | 0.35404 | 0.1417 | 0.62773 | 0.45253 | 0.45061
2025-11-02 08:00 | 9.1 | 10.7252 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 9.1 | 8.7252 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 16.7248 | 22.1748 | 41.2748 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 7.1135 | 6.2234 | 3.6666 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.27588 | 0.30036 | 0.10109 | 0.18391 | 0.21022 | 0.0892 | 0.18677 | 0.21219 | 0.08636 | 0.37697 | 0.27311 | 0.27313
2025-11-02 09:00 | 9.4 | 10.8052 | 1.6406 | 1.3125 | 0.32812 | 9.4 | 8.8052 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 16.4948 | 21.7948 | 41.1948 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 7.1526 | 6.2831 | 3.6755 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.32334 | 0.35119 | 0.11877 | 0.21588 | 0.24575 | 0.10502 | 0.21968 | 0.24865 | 0.10193 | 0.44211 | 0.3209 | 0.3216
2025-11-02 10:00 | 10.1 | 10.9652 | 1.4364 | 1.1491 | 0.28727 | 10.1 | 8.9652 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 15.9848 | 20.9348 | 41.0348 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.2398 | 6.4196 | 3.6933 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.27917 | 0.30081 | 0.10288 | 0.18673 | 0.21058 | 0.091508 | 0.1908 | 0.2141 | 0.089239 | 0.38205 | 0.27823 | 0.28004
2025-11-02 11:00 | 10.7 | 11.0052 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 10.7 | 9.0052 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 15.6448 | 20.2948 | 40.9948 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.2983 | 6.5223 | 3.6978 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.27016 | 0.28571 | 0.098655 | 0.17925 | 0.20058 | 0.088449 | 0.18339 | 0.20427 | 0.08636 | 0.36882 | 0.2677 | 0.26975
2025-11-02 12:00 | 11.4 | 11.1252 | 1.1584 | 0.92668 | 0.23167 | 11.4 | 9.1252 | 9 | 24.3 | 28.6 | 50 | 15 | 17.2 | 38.6 | 15.1748 | 19.4748 | 40.8748 | 15.3 | 19.6 | 41 | 4.8425 | 4.6799 | 3.351 | 7.3796 | 6.6554 | 3.7112 | 7.1909 | 6.511 | 3.7872 | 0.22513 | 0.23296 | 0.081335 | 0.14773 | 0.16381 | 0.073441 | 0.15161 | 0.16744 | 0.071967 | 0.30647 | 0.22117 | 0.22358
2025-11-02 13:00 | 12.3 | 11.3252 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 12.3 | 9.3252 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 18.3748 | 40.6748 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 6.8364 | 3.7336 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.18911 | 0.19029 | 0.067383 | 0.12359 | 0.13396 | 0.06132 | 0.12649 | 0.13772 | 0.060452 | 0.2565 | 0.18491 | 0.18694
2025-11-02 14:00 | 12.5 | 11.2052 | 1.5942 | 1.2754 | 0.31885 | 12.5 | 9.2052 | 9 | 23.75 | 27.5 | 50 | 15 | 15 | 37.5 | 15 | 18.2948 | 40.7948 | 15 | 18.5 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4081 | 7.41 | 6.8497 | 3.7201 | 7.24 | 6.6807 | 3.7872 | 0.30985 | 0.30985 | 0.11007 | 0.20249 | 0.21905 | 0.10083 | 0.20725 | 0.2246 | 0.099048 | 0.41992 | 0.30333 | 0.3063
2025-11-02 15:00 | 12.3 | 11.1252 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 12.3 | 9.1252 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 18.5748 | 40.8748 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 6.8033 | 3.7112 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19935 | 0.070592 | 0.12947 | 0.14102 | 0.064628 | 0.13251 | 0.14428 | 0.063331 | 0.26871 | 0.1941 | 0.19584
2025-11-02 16:00 | 12.3 | 11.0052 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 12.3 | 9.0052 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 18.6948 | 40.9948 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 6.7835 | 3.6978 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.19812 | 0.19935 | 0.070592 | 0.12947 | 0.14143 | 0.064862 | 0.13251 | 0.14428 | 0.063331 | 0.26871 | 0.19433 | 0.19584
2025-11-02 17:00 | 11.6 | 10.8852 | 1.7985 | 1.4388 | 0.35969 | 11.6 | 8.8852 | 9 | 24.2 | 28.4 | 50 | 15 | 16.8 | 38.4 | 15.3148 | 19.5148 | 41.1148 | 15.2 | 19.4 | 41 | 4.8425 | 4.7091 | 3.3613 | 7.3553 | 6.6489 | 3.6844 | 7.2072 | 6.5416 | 3.7872 | 0.34955 | 0.35945 | 0.1259 | 0.23013 | 0.25458 | 0.11485 | 0.23486 | 0.25875 | 0.11174 | 0.47544 | 0.34498 | 0.34659
2025-11-02 18:00 | 11.1 | 10.8452 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 11.1 | 8.8452 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 15.6048 | 20.0548 | 41.1548 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.3052 | 6.5611 | 3.68 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.1621 | 0.1693 | 0.058831 | 0.10745 | 0.11964 | 0.053326 | 0.10953 | 0.12141 | 0.051816 | 0.22093 | 0.16078 | 0.16135
2025-11-02 19:00 | 10.9 | 10.8052 | 0.78768 | 0.63014 | 0.15754 | 10.9 | 8.8052 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 15.7448 | 20.2948 | 41.1948 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.2811 | 6.5223 | 3.6755 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.15309 | 0.1609 | 0.055733 | 0.10182 | 0.11366 | 0.050425 | 0.10368 | 0.11521 | 0.048938 | 0.20882 | 0.15224 | 0.15262
2025-11-02 20:00 | 11 | 10.6452 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 11 | 8.6452 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 15.8548 | 20.3548 | 41.3548 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.2621 | 6.5127 | 3.6578 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.1621 | 0.16983 | 0.058922 | 0.10809 | 0.12053 | 0.05365 | 0.10966 | 0.1217 | 0.051816 | 0.22102 | 0.16174 | 0.16147
2025-11-02 21:00 | 10.8 | 10.5252 | 1.8911 | 1.5129 | 0.37823 | 10.8 | 8.5252 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 16.0748 | 20.6748 | 41.4748 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.2244 | 6.4612 | 3.6445 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.36756 | 0.3875 | 0.13402 | 0.24637 | 0.27547 | 0.12209 | 0.24921 | 0.27726 | 0.11749 | 0.50157 | 0.36847 | 0.36671
2025-11-02 22:00 | 10.8 | 10.4852 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 10.8 | 8.4852 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 16.1148 | 20.7148 | 41.5148 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.2175 | 6.4548 | 3.6401 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.18011 | 0.18988 | 0.065669 | 0.12084 | 0.13512 | 0.059901 | 0.12212 | 0.13586 | 0.057574 | 0.24578 | 0.18074 | 0.17969
2025-11-02 23:00 | 10.6 | 10.5252 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 10.6 | 8.5252 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 16.1748 | 20.8748 | 41.4748 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.2072 | 6.4292 | 3.6445 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.18911 | 0.20062 | 0.069164 | 0.12706 | 0.14244 | 0.06282 | 0.12852 | 0.14333 | 0.060452 | 0.25828 | 0.18988 | 0.18897
2025-11-03 | 10.7 | 10.4852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 10.7 | 8.4852 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 16.1648 | 20.8148 | 41.5148 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.209 | 6.4388 | 3.6401 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.13515 | 0.14293 | 0.049353 | 0.090786 | 0.10164 | 0.044949 | 0.091741 | 0.10219 | 0.043203 | 0.1845 | 0.13573 | 0.13494
2025-11-03 01:00 | 10.7 | 10.5252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 10.7 | 8.5252 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 16.1248 | 20.7748 | 41.4748 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.2158 | 6.4452 | 3.6445 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16675 | 0.057579 | 0.10582 | 0.11847 | 0.052377 | 0.10703 | 0.11922 | 0.050403 | 0.21526 | 0.15819 | 0.15743
2025-11-03 02:00 | 10.7 | 10.5252 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 10.7 | 8.5252 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 16.1248 | 20.7748 | 41.4748 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.2158 | 6.4452 | 3.6445 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.16894 | 0.17866 | 0.061691 | 0.11337 | 0.12693 | 0.056118 | 0.11468 | 0.12774 | 0.054003 | 0.23063 | 0.16949 | 0.16868
2025-11-03 03:00 | 10.7 | 10.3252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 10.7 | 8.3252 | 9 | 24.65 | 29.3 | 50 | 15 | 18.6 | 39.3 | 16.3248 | 20.9748 | 41.6748 | 15.65 | 20.3 | 41 | 4.8425 | 4.579 | 3.3152 | 7.1816 | 6.4132 | 3.6224 | 7.1339 | 6.4045 | 3.7872 | 0.1802 | 0.19057 | 0.065804 | 0.12151 | 0.13607 | 0.060224 | 0.12232 | 0.13625 | 0.057604 | 0.24601 | 0.18173 | 0.17992
2025-11-03 04:00 | 10.3 | 10.4452 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 10.3 | 8.4452 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 16.4048 | 21.2548 | 41.5548 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 7.1679 | 6.3686 | 3.6357 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.19146 | 0.20503 | 0.070345 | 0.12935 | 0.14558 | 0.063755 | 0.13056 | 0.14614 | 0.061204 | 0.26181 | 0.1931 | 0.19176
2025-11-03 05:00 | 10.4 | 10.5252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 10.4 | 8.5252 | 9 | 24.8 | 29.6 | 50 | 15 | 19.2 | 39.6 | 16.2748 | 21.0748 | 41.4748 | 15.8 | 20.6 | 41 | 4.8425 | 4.5363 | 3.3001 | 7.1901 | 6.3973 | 3.6445 | 7.1096 | 6.3592 | 3.7872 | 0.63146 | 0.67408 | 0.23165 | 0.42528 | 0.47799 | 0.20976 | 0.4301 | 0.48085 | 0.20185 | 0.86311 | 0.63504 | 0.63196
2025-11-03 06:00 | 10.3 | 10.5252 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 10.3 | 8.5252 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 16.3248 | 21.1748 | 41.4748 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 7.1816 | 6.3813 | 3.6445 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.22525 | 0.24121 | 0.082759 | 0.15189 | 0.17093 | 0.074824 | 0.1536 | 0.17193 | 0.072005 | 0.30801 | 0.22671 | 0.2256
2025-11-03 07:00 | 10.5 | 10.5252 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 10.5 | 8.5252 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 16.2248 | 20.9748 | 41.4748 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.1987 | 6.4132 | 3.6445 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.20915 | 0.22258 | 0.076611 | 0.1407 | 0.15793 | 0.069477 | 0.1423 | 0.15889 | 0.066859 | 0.28577 | 0.21017 | 0.20916
2025-11-03 08:00 | 10.9 | 10.7252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 10.9 | 8.7252 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 15.8248 | 20.3748 | 41.2748 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.2673 | 6.5094 | 3.6666 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.16491 | 0.17332 | 0.060038 | 0.10989 | 0.12268 | 0.054451 | 0.11169 | 0.12411 | 0.052717 | 0.22495 | 0.16434 | 0.16441
2025-11-03 09:00 | 12.3 | 11.2052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 12.3 | 9.2052 | 9 | 23.85 | 27.7 | 50 | 15 | 15.4 | 37.7 | 15 | 18.4948 | 40.7948 | 15 | 18.7 | 41 | 4.8425 | 4.8126 | 3.3976 | 7.41 | 6.8166 | 3.7201 | 7.24 | 6.6496 | 3.7872 | 0.18342 | 0.18456 | 0.065353 | 0.11986 | 0.1303 | 0.059688 | 0.12268 | 0.13357 | 0.058631 | 0.24877 | 0.17955 | 0.18131
2025-11-03 10:00 | 12.8 | 11.4852 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 12.8 | 9.4852 | 9 | 23.6 | 27.2 | 50 | 15 | 15 | 37.2 | 15 | 17.7148 | 40.5148 | 15 | 18.2 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4239 | 7.41 | 6.9465 | 3.7516 | 7.24 | 6.7275 | 3.7872 | 0.20513 | 0.20513 | 0.07253 | 0.13405 | 0.143 | 0.066194 | 0.1372 | 0.14765 | 0.065572 | 0.27766 | 0.20025 | 0.20277
2025-11-03 11:00 | 13.4 | 11.8052 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 13.4 | 9.8052 | 9 | 23.3 | 26.6 | 50 | 15 | 15 | 36.6 | 15 | 16.7948 | 40.1948 | 15 | 17.6 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4558 | 7.41 | 7.1016 | 3.7878 | 7.24 | 6.8217 | 3.7872 | 0.17939 | 0.17939 | 0.062844 | 0.11723 | 0.12233 | 0.057335 | 0.11999 | 0.12734 | 0.057345 | 0.24224 | 0.17457 | 0.17733
2025-11-03 12:00 | 13.3 | 11.9652 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 13.3 | 9.9652 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 16.7348 | 40.0348 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 7.1118 | 3.806 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0.32256 | 0.32256 | 0.11317 | 0.2108 | 0.21964 | 0.1026 | 0.21575 | 0.22951 | 0.10311 | 0.43574 | 0.3134 | 0.31886
2025-11-03 13:00 | 13.3 | 12.2052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 13.3 | 10.2052 | 9 | 23.35 | 26.7 | 50 | 15 | 15 | 36.7 | 15 | 16.4948 | 39.7948 | 15 | 17.7 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4504 | 7.41 | 7.1526 | 3.8334 | 7.24 | 6.8059 | 3.7872 | 0.2357 | 0.2357 | 0.082699 | 0.15403 | 0.15958 | 0.074437 | 0.15765 | 0.16771 | 0.075346 | 0.3184 | 0.22847 | 0.233
2025-11-03 14:00 | 12.6 | 12.2052 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 12.6 | 10.2052 | 9 | 23.7 | 27.4 | 50 | 15 | 15 | 37.4 | 15 | 17.1948 | 39.7948 | 15 | 18.4 | 41 | 4.8425 | 4.8425 | 3.4134 | 7.41 | 7.0339 | 3.8334 | 7.24 | 6.6963 | 3.7872 | 0.14963 | 0.14963 | 0.053069 | 0.097783 | 0.10301 | 0.047253 | 0.10008 | 0.10821 | 0.04783 | 0.2027 | 0.14504 | 0.14791
2025-11-03 15:00 | 12.1 | 12.1252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 12.1 | 10.1252 | 9 | 23.95 | 27.9 | 50 | 15 | 15.8 | 37.9 | 15 | 17.7748 | 39.8748 | 15 | 18.9 | 41 | 4.8425 | 4.7828 | 3.3872 | 7.41 | 6.9364 | 3.8243 | 7.24 | 6.6187 | 3.7872 | 0.16491 | 0.16697 | 0.058942 | 0.10777 | 0.11513 | 0.052206 | 0.1103 | 0.12066 | 0.052717 | 0.22386 | 0.15998 | 0.16302
2025-11-03 16:00 | 11.5 | 12.2852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 11.5 | 10.2852 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 15 | 18.2148 | 39.7148 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.41 | 6.863 | 3.8426 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.15768 | 0.16265 | 0.056877 | 0.10304 | 0.11126 | 0.049676 | 0.10606 | 0.117 | 0.050403 | 0.21455 | 0.15272 | 0.15647
2025-11-03 17:00 | 11.1 | 12.2052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 11.1 | 10.2052 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 15 | 18.6948 | 39.7948 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.41 | 6.7835 | 3.8334 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.13515 | 0.14116 | 0.049052 | 0.088323 | 0.09648 | 0.042682 | 0.091324 | 0.10123 | 0.043203 | 0.1842 | 0.131 | 0.13453
2025-11-03 18:00 | 10.8 | 11.0052 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 10.8 | 9.0052 | 9 | 24.6 | 29.2 | 50 | 15 | 18.4 | 39.2 | 15.5948 | 20.1948 | 40.9948 | 15.6 | 20.2 | 41 | 4.8425 | 4.5933 | 3.3203 | 7.3069 | 6.5385 | 3.6978 | 7.142 | 6.4196 | 3.7872 | 0.22123 | 0.23323 | 0.080662 | 0.14661 | 0.16384 | 0.072428 | 0.15 | 0.16688 | 0.070718 | 0.30189 | 0.21904 | 0.22072
2025-11-03 19:00 | 10.3 | 10.5652 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 10.3 | 8.5652 | 9 | 24.85 | 29.7 | 50 | 15 | 19.4 | 39.7 | 16.2848 | 21.1348 | 41.4348 | 15.85 | 20.7 | 41 | 4.8425 | 4.5222 | 3.295 | 7.1884 | 6.3877 | 3.6489 | 7.1015 | 6.3442 | 3.7872 | 0.17618 | 0.18866 | 0.064729 | 0.11868 | 0.13356 | 0.058452 | 0.12014 | 0.13448 | 0.056317 | 0.24091 | 0.17713 | 0.17645
2025-11-03 20:00 | 10.1 | 10.1252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 10.1 | 8.1252 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 16.8248 | 21.7748 | 41.8748 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.0965 | 6.2863 | 3.6005 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.20273 | 0.21845 | 0.074711 | 0.13834 | 0.15617 | 0.068165 | 0.13856 | 0.15548 | 0.064804 | 0.27744 | 0.2065 | 0.20336
2025-11-03 21:00 | 10.1 | 10.4052 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 10.1 | 8.4052 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 16.5448 | 21.4948 | 41.5948 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.1441 | 6.3305 | 3.6312 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.14641 | 0.15777 | 0.053958 | 0.099244 | 0.112 | 0.048813 | 0.10007 | 0.11229 | 0.046803 | 0.20037 | 0.14806 | 0.14687
2025-11-03 22:00 | 10.1 | 9.8852 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 10.1 | 7.8852 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 17.0648 | 22.0148 | 42.1148 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.0558 | 6.2485 | 3.5743 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.32821 | 0.35366 | 0.12096 | 0.22525 | 0.25436 | 0.11117 | 0.22432 | 0.25171 | 0.10492 | 0.44916 | 0.33642 | 0.32923
2025-11-03 23:00 | 10.1 | 9.4452 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 10.1 | 7.4452 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 17.5048 | 22.4548 | 42.5548 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 6.9817 | 6.1796 | 3.5266 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.011263 | 0.012136 | 0.0041506 | 0.0078117 | 0.0088257 | 0.0038663 | 0.0076975 | 0.0086376 | 0.0036002 | 0.015413 | 0.011678 | 0.011298
2025-11-04 | 9.6 | 9.9252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 9.6 | 7.9252 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 17.2748 | 22.4748 | 42.0748 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 7.0204 | 6.1764 | 3.5786 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.13641 | 0.14793 | 0.050188 | 0.093224 | 0.10596 | 0.045721 | 0.092899 | 0.10489 | 0.043203 | 0.1866 | 0.13894 | 0.1361
2025-11-04 01:00 | 9.1 | 10.0852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 9.1 | 8.0852 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 17.3648 | 22.8148 | 41.9148 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 7.0052 | 6.1235 | 3.5961 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.16101 | 0.1753 | 0.058999 | 0.109 | 0.12469 | 0.053082 | 0.109 | 0.12384 | 0.050403 | 0.22001 | 0.16208 | 0.15941
2025-11-04 02:00 | 9.4 | 10.2852 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 9.4 | 8.2852 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 17.0148 | 22.3148 | 41.7148 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 7.0643 | 6.2014 | 3.618 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.17131 | 0.18607 | 0.062926 | 0.11581 | 0.13192 | 0.056528 | 0.11639 | 0.13174 | 0.054003 | 0.23424 | 0.17233 | 0.17039
2025-11-04 03:00 | 9.3 | 9.8852 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 9.3 | 7.8852 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 17.4648 | 22.8148 | 42.1148 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.9884 | 6.1235 | 3.5743 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.18316 | 0.19909 | 0.067223 | 0.12487 | 0.1425 | 0.061035 | 0.12429 | 0.14086 | 0.057604 | 0.25038 | 0.1859 | 0.1819
2025-11-04 04:00 | 8.7 | 9.7252 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 8.7 | 7.7252 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 17.9248 | 23.5748 | 42.2748 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 6.9113 | 6.0062 | 3.5569 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.19735 | 0.21555 | 0.072078 | 0.13415 | 0.15437 | 0.065167 | 0.13297 | 0.15183 | 0.061204 | 0.26942 | 0.19932 | 0.19418
2025-11-04 05:00 | 8.5 | 9.6852 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 8.5 | 7.6852 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 18.0648 | 23.8148 | 42.3148 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.888 | 5.9695 | 3.5525 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.65391 | 0.71537 | 0.23844 | 0.44394 | 0.51225 | 0.21519 | 0.43956 | 0.50314 | 0.20185 | 0.89235 | 0.65913 | 0.64141
2025-11-04 06:00 | 8.2 | 9.6452 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 8.2 | 7.6452 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 18.2548 | 24.1548 | 42.3548 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 6.8564 | 5.9176 | 3.5482 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.2349 | 0.2576 | 0.085441 | 0.15909 | 0.18433 | 0.076855 | 0.15734 | 0.18078 | 0.072005 | 0.32034 | 0.23594 | 0.22934
2025-11-04 07:00 | 8 | 9.7252 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 8 | 7.7252 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 18.2748 | 24.2748 | 42.2748 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.8531 | 5.8994 | 3.5569 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.21913 | 0.24069 | 0.079575 | 0.14779 | 0.17168 | 0.071188 | 0.14643 | 0.16867 | 0.066859 | 0.29871 | 0.21898 | 0.21329
2025-11-04 08:00 | 8.1 | 9.8852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 8.1 | 7.8852 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 18.0648 | 24.0148 | 42.1148 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 6.888 | 5.9389 | 3.5743 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0.17238 | 0.18919 | 0.062649 | 0.11594 | 0.13447 | 0.055857 | 0.11533 | 0.13267 | 0.052717 | 0.23503 | 0.1718 | 0.16804
2025-11-04 09:00 | 8.7 | 10.4852 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 8.7 | 8.4852 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 17.1648 | 22.8148 | 41.5148 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 7.0389 | 6.1235 | 3.6401 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.18905 | 0.20649 | 0.069048 | 0.12618 | 0.14505 | 0.061001 | 0.12738 | 0.14544 | 0.058631 | 0.2581 | 0.18718 | 0.18601
2025-11-04 10:00 | 9.6 | 10.9652 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 9.6 | 8.9652 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 16.2348 | 21.4348 | 41.0348 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 7.197 | 6.34 | 3.6933 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.20705 | 0.22452 | 0.076175 | 0.13802 | 0.15668 | 0.067239 | 0.141 | 0.1592 | 0.065572 | 0.28322 | 0.20526 | 0.20657
2025-11-04 11:00 | 9.7 | 11.7252 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 9.7 | 9.7252 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 15.4248 | 20.5748 | 40.2748 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 7.3363 | 6.4773 | 3.7788 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.18065 | 0.19573 | 0.066515 | 0.11841 | 0.13412 | 0.057473 | 0.12317 | 0.13889 | 0.057345 | 0.24716 | 0.17588 | 0.18051
2025-11-04 12:00 | 9.7 | 12.9652 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 9.7 | 10.9652 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 15 | 19.3348 | 39.0348 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 7.41 | 6.6783 | 3.9211 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.32482 | 0.35195 | 0.1196 | 0.2108 | 0.23389 | 0.099589 | 0.22147 | 0.24975 | 0.10311 | 0.44442 | 0.31039 | 0.32458
2025-11-04 13:00 | 9.7 | 13.7252 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 9.7 | 11.7252 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 15 | 18.5748 | 38.2748 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 7.41 | 6.8033 | 4.0102 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.23735 | 0.25718 | 0.087395 | 0.15403 | 0.16777 | 0.071155 | 0.16183 | 0.18249 | 0.075346 | 0.32475 | 0.22519 | 0.23718
2025-11-04 14:00 | 9.3 | 14.1652 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 9.3 | 12.1652 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 15 | 18.5348 | 37.8348 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 7.41 | 6.8099 | 4.0625 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.15208 | 0.16532 | 0.055818 | 0.097783 | 0.1064 | 0.04459 | 0.1032 | 0.11696 | 0.04783 | 0.2079 | 0.14237 | 0.15103
2025-11-04 15:00 | 9 | 13.8452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 9 | 11.8452 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 15 | 19.1548 | 38.1548 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 7.41 | 6.7078 | 4.0244 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.1688 | 0.18392 | 0.061802 | 0.10777 | 0.11906 | 0.049609 | 0.11414 | 0.12984 | 0.052717 | 0.2306 | 0.15738 | 0.16686
2025-11-04 16:00 | 8.5 | 13.3652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 8.5 | 11.3652 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 15 | 20.1348 | 38.6348 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 7.41 | 6.5482 | 3.9679 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.16328 | 0.17863 | 0.059538 | 0.10304 | 0.1166 | 0.048108 | 0.10976 | 0.12564 | 0.050403 | 0.22282 | 0.15115 | 0.16016
2025-11-04 17:00 | 8.3 | 13.8052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 8.3 | 11.8052 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 15 | 19.8948 | 38.1948 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 7.41 | 6.5871 | 4.0197 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.14061 | 0.15407 | 0.051187 | 0.088323 | 0.099357 | 0.040704 | 0.094294 | 0.10821 | 0.043203 | 0.1918 | 0.12903 | 0.1375
2025-11-04 18:00 | 8.1 | 11.9252 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 8.1 | 9.9252 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 16.0248 | 21.9748 | 40.0748 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 7.2329 | 6.2548 | 3.8015 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0.23124 | 0.25379 | 0.084041 | 0.14811 | 0.17128 | 0.070453 | 0.1547 | 0.17798 | 0.070718 | 0.31528 | 0.21857 | 0.22542
2025-11-04 19:00 | 8 | 11.6052 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 8 | 9.6052 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 16.3948 | 22.3948 | 40.3948 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 7.1696 | 6.1889 | 3.7652 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.18458 | 0.20274 | 0.067029 | 0.11899 | 0.13785 | 0.056647 | 0.12334 | 0.14208 | 0.056317 | 0.25161 | 0.17564 | 0.17966
2025-11-04 20:00 | 7.7 | 10.9652 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 7.7 | 8.9652 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 17.1848 | 23.3348 | 41.0348 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 7.0356 | 6.0431 | 3.6933 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.21389 | 0.2355 | 0.077479 | 0.13953 | 0.16245 | 0.066451 | 0.14242 | 0.16468 | 0.064804 | 0.29137 | 0.20599 | 0.20723
2025-11-04 21:00 | 7.3 | 10.6852 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 7.3 | 8.6852 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 17.6648 | 24.0148 | 41.3148 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.9548 | 5.9389 | 3.6622 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.15593 | 0.17223 | 0.056295 | 0.10194 | 0.11938 | 0.048401 | 0.10334 | 0.12009 | 0.046803 | 0.21223 | 0.15035 | 0.15014
2025-11-04 22:00 | 7 | 10.5652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 7 | 8.5652 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 17.9348 | 24.4348 | 41.4348 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.9097 | 5.8752 | 3.6489 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.35201 | 0.38974 | 0.12676 | 0.23002 | 0.27052 | 0.10889 | 0.23245 | 0.27116 | 0.10492 | 0.47877 | 0.33891 | 0.33736
2025-11-04 23:00 | 6.8 | 10.6052 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 6.8 | 8.6052 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 17.9948 | 24.5948 | 41.3948 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.8997 | 5.851 | 3.6533 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.012136 | 0.013458 | 0.004363 | 0.0079046 | 0.0093214 | 0.0037322 | 0.0079949 | 0.0093505 | 0.0036002 | 0.016499 | 0.011637 | 0.011595
2025-11-05 | 6.5 | 10.6452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 6.5 | 8.6452 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 18.1048 | 24.8548 | 41.3548 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.8813 | 5.8118 | 3.6578 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.14666 | 0.16303 | 0.052591 | 0.095108 | 0.11261 | 0.044732 | 0.096273 | 0.11303 | 0.043203 | 0.19925 | 0.13984 | 0.13948
2025-11-05 01:00 | 6.3 | 10.6452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 6.3 | 8.6452 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 18.2048 | 25.0548 | 41.3548 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 6.8647 | 5.7818 | 3.6578 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0.17191 | 0.1914 | 0.06154 | 0.11123 | 0.13206 | 0.052187 | 0.11258 | 0.13251 | 0.050403 | 0.23345 | 0.16342 | 0.16298
2025-11-05 02:00 | 5.9 | 10.5252 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 5.9 | 8.5252 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 18.5248 | 25.5748 | 41.4748 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.8116 | 5.7042 | 3.6445 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.18592 | 0.20766 | 0.06633 | 0.1201 | 0.14342 | 0.056118 | 0.12118 | 0.14337 | 0.054003 | 0.25225 | 0.17622 | 0.17518
2025-11-05 03:00 | 5.5 | 10.2452 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 5.5 | 8.2452 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 19.0048 | 26.2548 | 41.7548 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.7324 | 5.6037 | 3.6136 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.20019 | 0.2243 | 0.071174 | 0.12962 | 0.15572 | 0.06037 | 0.12986 | 0.15444 | 0.057604 | 0.27136 | 0.18999 | 0.18747
2025-11-05 04:00 | 5.3 | 10.0052 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 5.3 | 8.0052 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 19.3448 | 26.6948 | 41.9948 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.6767 | 5.5392 | 3.5874 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.2137 | 0.23981 | 0.075847 | 0.13887 | 0.16738 | 0.064613 | 0.1383 | 0.1649 | 0.061204 | 0.28955 | 0.20348 | 0.1995
2025-11-05 05:00 | 5.2 | 9.4852 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 5.2 | 7.4852 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 19.9148 | 27.3148 | 42.5148 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.5838 | 5.4492 | 3.5309 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.70646 | 0.79341 | 0.25052 | 0.46445 | 0.56116 | 0.21651 | 0.45665 | 0.54519 | 0.20185 | 0.95698 | 0.68096 | 0.6585
2025-11-05 06:00 | 5.1 | 9.6052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 5.1 | 7.6052 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 19.8448 | 27.2948 | 42.3948 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.5952 | 5.4521 | 3.5439 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.2526 | 0.28391 | 0.089496 | 0.16539 | 0.20007 | 0.076949 | 0.16308 | 0.19496 | 0.072005 | 0.34209 | 0.24234 | 0.23509
2025-11-05 07:00 | 4.4 | 11.2852 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 4.4 | 9.2852 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 18.5148 | 26.3148 | 40.7148 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.8132 | 5.5949 | 3.7291 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.23844 | 0.26946 | 0.083964 | 0.14866 | 0.18103 | 0.0679 | 0.15267 | 0.18418 | 0.066859 | 0.3224 | 0.21656 | 0.21953
2025-11-05 08:00 | 5.8 | 12.6852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 5.8 | 10.6852 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 16.4148 | 23.5148 | 39.3148 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 7.1662 | 6.0154 | 3.8887 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.18192 | 0.20335 | 0.064846 | 0.11144 | 0.13276 | 0.051341 | 0.11843 | 0.1403 | 0.052717 | 0.24677 | 0.16278 | 0.17115
2025-11-05 09:00 | 7.3 | 13.9252 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 7.3 | 11.9252 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 15 | 20.7748 | 38.0748 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 7.41 | 6.4452 | 4.0339 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.19534 | 0.21576 | 0.070522 | 0.11986 | 0.13781 | 0.055045 | 0.12945 | 0.15044 | 0.058631 | 0.26586 | 0.17491 | 0.18808
2025-11-05 10:00 | 8.2 | 14.6852 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 8.2 | 12.6852 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 15 | 19.1148 | 37.3148 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 7.41 | 6.7143 | 4.1248 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.21391 | 0.23458 | 0.077809 | 0.13405 | 0.14794 | 0.060206 | 0.14328 | 0.16463 | 0.065572 | 0.29172 | 0.19426 | 0.20886
2025-11-05 11:00 | 8.4 | 15.6452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 8.4 | 13.6452 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 15 | 17.9548 | 36.3548 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 7.41 | 6.9063 | 4.2415 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.1862 | 0.20387 | 0.06784 | 0.11723 | 0.12578 | 0.051203 | 0.12502 | 0.14328 | 0.057345 | 0.25404 | 0.16844 | 0.18236
2025-11-05 12:00 | 8.5 | 16.0052 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 8.5 | 14.0052 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 15 | 17.4948 | 35.9948 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 7.41 | 6.9834 | 4.2858 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.33403 | 0.36543 | 0.1218 | 0.2108 | 0.22368 | 0.091115 | 0.22453 | 0.25702 | 0.10311 | 0.45583 | 0.30191 | 0.32765
2025-11-05 13:00 | 9.2 | 16.6052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 9.2 | 14.6052 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 15 | 16.1948 | 35.3948 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 7.41 | 7.2038 | 4.3604 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.24013 | 0.26123 | 0.088062 | 0.15403 | 0.15844 | 0.065441 | 0.16276 | 0.18468 | 0.075346 | 0.32819 | 0.21948 | 0.23811
2025-11-05 14:00 | 11.2 | 16.6452 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 11.2 | 14.6452 | 9 | 24.4 | 28.8 | 50 | 15 | 17.6 | 38.8 | 15 | 15 | 35.3548 | 15.4 | 19.8 | 41 | 4.8425 | 4.6509 | 3.3407 | 7.41 | 7.41 | 4.3654 | 7.1746 | 6.4804 | 3.7872 | 0.14963 | 0.15579 | 0.054223 | 0.097783 | 0.097783 | 0.041495 | 0.10099 | 0.11181 | 0.04783 | 0.20385 | 0.13928 | 0.14882
2025-11-05 15:00 | 8.4 | 16.7252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 8.4 | 14.7252 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 15 | 16.8748 | 35.2748 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 7.41 | 7.088 | 4.3755 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.17118 | 0.18742 | 0.062366 | 0.10777 | 0.11267 | 0.045629 | 0.11493 | 0.13172 | 0.052717 | 0.23354 | 0.1534 | 0.16765
2025-11-05 16:00 | 7.2 | 16.4852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 7.2 | 14.4852 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 15 | 18.3148 | 35.5148 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 7.41 | 6.8464 | 4.3455 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.16832 | 0.18606 | 0.060716 | 0.10304 | 0.11153 | 0.043928 | 0.11141 | 0.12964 | 0.050403 | 0.22904 | 0.14697 | 0.16182
2025-11-05 17:00 | 4.1 | 15.4452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 4.1 | 13.4452 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 15 | 22.4548 | 36.5548 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 7.41 | 6.1796 | 4.217 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.15516 | 0.17576 | 0.054495 | 0.088323 | 0.10591 | 0.0388 | 0.098998 | 0.1199 | 0.043203 | 0.20966 | 0.12712 | 0.1422
2025-11-05 18:00 | 3 | 13.5252 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 3 | 11.5252 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 16.9748 | 25.4748 | 38.4748 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 7.0711 | 5.719 | 3.9867 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.26065 | 0.29775 | 0.090649 | 0.1515 | 0.18732 | 0.06718 | 0.16415 | 0.20172 | 0.070718 | 0.3513 | 0.21868 | 0.23487
2025-11-05 19:00 | 2.9 | 13.0052 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 2.9 | 11.0052 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 17.5448 | 26.0948 | 38.9948 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.975 | 5.6272 | 3.9258 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.20806 | 0.23785 | 0.072295 | 0.12231 | 0.15161 | 0.054329 | 0.13088 | 0.16104 | 0.056317 | 0.28035 | 0.17664 | 0.18719
2025-11-05 20:00 | 2.9 | 12.6452 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 2.9 | 10.6452 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 17.9048 | 26.4548 | 39.3548 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.9147 | 5.5743 | 3.8841 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.23941 | 0.2737 | 0.08319 | 0.14197 | 0.17611 | 0.063188 | 0.1506 | 0.18531 | 0.064804 | 0.3226 | 0.20516 | 0.2154
2025-11-05 21:00 | 4 | 11.7652 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 4 | 9.7652 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 18.2348 | 26.2348 | 40.2348 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.8597 | 5.6066 | 3.7833 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.16849 | 0.191 | 0.059124 | 0.10336 | 0.12646 | 0.046851 | 0.10737 | 0.13022 | 0.046803 | 0.22761 | 0.15021 | 0.15418
2025-11-05 22:00 | 4.2 | 11.4452 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 4.2 | 9.4452 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 18.4548 | 26.3548 | 40.5548 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.8232 | 5.589 | 3.7471 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.37592 | 0.4255 | 0.13215 | 0.23293 | 0.28437 | 0.10604 | 0.24013 | 0.29046 | 0.10492 | 0.50807 | 0.33897 | 0.34505
2025-11-05 23:00 | 5.6 | 10.4852 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 5.6 | 8.4852 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 18.7148 | 25.9148 | 41.5148 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.7802 | 5.6538 | 3.6401 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.012482 | 0.013975 | 0.0044418 | 0.0080439 | 0.0096465 | 0.0037458 | 0.0081069 | 0.0096288 | 0.0036002 | 0.016924 | 0.01179 | 0.011707
2025-11-06 | 5 | 10.1652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 5 | 8.1652 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 19.3348 | 26.8348 | 41.8348 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.6783 | 5.5188 | 3.6049 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.15192 | 0.17088 | 0.053777 | 0.098 | 0.11859 | 0.045388 | 0.097964 | 0.11726 | 0.043203 | 0.20569 | 0.14339 | 0.14117
2025-11-06 01:00 | 5 | 10.1252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 5 | 8.1252 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 19.3748 | 26.8748 | 41.8748 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.6717 | 5.513 | 3.6005 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.17723 | 0.19936 | 0.06274 | 0.11444 | 0.1385 | 0.053017 | 0.11429 | 0.13681 | 0.050403 | 0.23997 | 0.16746 | 0.16469
2025-11-06 02:00 | 5 | 9.8452 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 5 | 7.8452 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 19.6548 | 27.1548 | 42.1548 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.6261 | 5.4723 | 3.5699 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.18989 | 0.2136 | 0.067222 | 0.12347 | 0.14949 | 0.05729 | 0.12246 | 0.14658 | 0.054003 | 0.25712 | 0.18076 | 0.17646
2025-11-06 03:00 | 5.6 | 9.8052 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 5.6 | 7.8052 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 19.3948 | 26.5948 | 42.1948 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.6685 | 5.5538 | 3.5656 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.19972 | 0.22359 | 0.071068 | 0.13086 | 0.15712 | 0.061184 | 0.12971 | 0.15406 | 0.057604 | 0.27079 | 0.19204 | 0.18731
2025-11-06 04:00 | 6.5 | 9.5252 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 6.5 | 7.5252 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 19.2248 | 25.9748 | 42.4748 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.6963 | 5.6449 | 3.5352 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.20777 | 0.23095 | 0.074504 | 0.13846 | 0.16425 | 0.065566 | 0.13639 | 0.16012 | 0.061204 | 0.28227 | 0.20403 | 0.19759
2025-11-06 05:00 | 6.1 | 9.4452 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 6.1 | 7.4452 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 19.5048 | 26.4548 | 42.5548 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.6505 | 5.5743 | 3.5266 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.69169 | 0.77132 | 0.24719 | 0.45979 | 0.54856 | 0.21677 | 0.4519 | 0.53328 | 0.20185 | 0.93888 | 0.67656 | 0.65376
2025-11-06 06:00 | 6.4 | 9.2452 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 6.4 | 7.2452 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 19.5548 | 26.3548 | 42.7548 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.6424 | 5.589 | 3.5051 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.24501 | 0.27256 | 0.087783 | 0.16422 | 0.19517 | 0.077801 | 0.16064 | 0.18884 | 0.072005 | 0.33279 | 0.24202 | 0.23265
2025-11-06 07:00 | 6.3 | 10.8052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 6.3 | 8.8052 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 18.0448 | 24.8948 | 41.1948 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 6.8913 | 5.8058 | 3.6755 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0.22803 | 0.25388 | 0.081631 | 0.14697 | 0.17445 | 0.068891 | 0.14933 | 0.17577 | 0.066859 | 0.30966 | 0.21586 | 0.21619
2025-11-06 08:00 | 6.7 | 12.2052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 6.7 | 10.2052 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 16.4448 | 23.0948 | 39.7948 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 7.1611 | 6.0801 | 3.8334 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.17812 | 0.19768 | 0.063981 | 0.11152 | 0.13135 | 0.052081 | 0.1172 | 0.13725 | 0.052717 | 0.2421 | 0.1636 | 0.16992
2025-11-06 09:00 | 7.5 | 13.7652 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 7.5 | 11.7652 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 15 | 20.7348 | 38.2348 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 7.41 | 6.4516 | 4.015 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.19443 | 0.21441 | 0.07031 | 0.11986 | 0.13767 | 0.055305 | 0.12915 | 0.14971 | 0.058631 | 0.26474 | 0.17517 | 0.18778
2025-11-06 10:00 | 8 | 14.3252 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 8 | 12.3252 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 15 | 19.6748 | 37.6748 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 7.41 | 6.6228 | 4.0816 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.21492 | 0.23606 | 0.078044 | 0.13405 | 0.14999 | 0.060843 | 0.14361 | 0.16543 | 0.065572 | 0.29296 | 0.1949 | 0.20919
2025-11-06 11:00 | 8.6 | 14.9652 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 8.6 | 12.9652 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 15 | 18.4348 | 37.0348 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 7.41 | 6.8265 | 4.1586 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.18533 | 0.20259 | 0.067635 | 0.11723 | 0.12725 | 0.052223 | 0.12473 | 0.14259 | 0.057345 | 0.25297 | 0.16946 | 0.18207
2025-11-06 12:00 | 8.2 | 15.7652 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 8.2 | 13.7652 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 15 | 18.0348 | 36.2348 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 7.41 | 6.893 | 4.2562 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.33638 | 0.36888 | 0.12235 | 0.2108 | 0.22661 | 0.091748 | 0.22531 | 0.25888 | 0.10311 | 0.45873 | 0.30255 | 0.32842
2025-11-06 13:00 | 8.6 | 15.8852 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 8.6 | 13.8852 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 15 | 17.5148 | 36.1148 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 7.41 | 6.98 | 4.271 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.24351 | 0.26619 | 0.088867 | 0.15403 | 0.16352 | 0.066811 | 0.16388 | 0.18736 | 0.075346 | 0.33238 | 0.22085 | 0.23923
2025-11-06 14:00 | 7.5 | 15.7652 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 7.5 | 13.7652 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 15 | 18.7348 | 36.2348 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 7.41 | 6.7769 | 4.2562 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.15861 | 0.17491 | 0.057358 | 0.097783 | 0.10692 | 0.042559 | 0.10536 | 0.12213 | 0.04783 | 0.21597 | 0.14034 | 0.15319
2025-11-06 15:00 | 7.5 | 15.0852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 7.5 | 13.0852 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 15 | 19.4148 | 36.9148 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 7.41 | 6.6652 | 4.1731 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.17481 | 0.19278 | 0.063218 | 0.10777 | 0.11982 | 0.047842 | 0.11612 | 0.13461 | 0.052717 | 0.23803 | 0.15561 | 0.16884
2025-11-06 16:00 | 6 | 12.9652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 6 | 10.9652 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 16.0348 | 23.0348 | 39.0348 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 7.2312 | 6.0894 | 3.9211 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.17312 | 0.19321 | 0.061816 | 0.10559 | 0.12539 | 0.048681 | 0.11297 | 0.13349 | 0.050403 | 0.23494 | 0.15427 | 0.16337
2025-11-06 17:00 | 6.3 | 12.1252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 6.3 | 10.1252 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 16.7248 | 23.5748 | 39.8748 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 7.1135 | 6.0062 | 3.8243 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0.14735 | 0.16405 | 0.052748 | 0.092005 | 0.10897 | 0.042784 | 0.096496 | 0.11358 | 0.043203 | 0.2001 | 0.13479 | 0.1397
2025-11-06 18:00 | 6.4 | 12.0452 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 6.4 | 10.0452 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 16.7548 | 23.5548 | 39.9548 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 7.1084 | 6.0093 | 3.8152 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.24063 | 0.2677 | 0.086215 | 0.15071 | 0.17827 | 0.0702 | 0.15777 | 0.18547 | 0.070718 | 0.32684 | 0.22091 | 0.22849
2025-11-06 19:00 | 5.9 | 12.0052 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 5.9 | 10.0052 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 17.0448 | 24.0948 | 39.9948 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 7.0592 | 5.9268 | 3.8106 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.19389 | 0.21655 | 0.069172 | 0.12085 | 0.14395 | 0.055972 | 0.12637 | 0.14952 | 0.056317 | 0.26306 | 0.17683 | 0.18269
2025-11-06 20:00 | 5.6 | 12.1652 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 5.6 | 10.1652 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 17.0348 | 24.2348 | 39.8348 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 7.0609 | 5.9055 | 3.8289 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.22468 | 0.25154 | 0.079952 | 0.13903 | 0.16624 | 0.064099 | 0.14592 | 0.17332 | 0.064804 | 0.30464 | 0.20313 | 0.21073
2025-11-06 21:00 | 5.5 | 12.1252 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 5.5 | 10.1252 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 17.1248 | 24.3748 | 39.8748 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 7.0457 | 5.8842 | 3.8243 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.16265 | 0.18224 | 0.057829 | 0.10063 | 0.12049 | 0.046349 | 0.10551 | 0.12548 | 0.046803 | 0.22048 | 0.14698 | 0.15232
2025-11-06 22:00 | 5.2 | 12.2852 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 5.2 | 10.2852 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 17.1148 | 24.5148 | 39.7148 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 7.0474 | 5.8631 | 3.8426 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.36719 | 0.41238 | 0.13021 | 0.22552 | 0.27108 | 0.1034 | 0.23735 | 0.28337 | 0.10492 | 0.4974 | 0.32893 | 0.34226
2025-11-06 23:00 | 5.1 | 12.1652 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 5.1 | 10.1652 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 17.2848 | 24.7348 | 39.8348 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 7.0187 | 5.8299 | 3.8289 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.01263 | 0.014195 | 0.0044748 | 0.0077705 | 0.0093551 | 0.0035611 | 0.0081542 | 0.0097479 | 0.0036002 | 0.017105 | 0.011332 | 0.011754
2025-11-07 | 4.9 | 11.9652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 4.9 | 9.9652 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 17.5848 | 25.1348 | 40.0348 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.9683 | 5.7698 | 3.806 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.15227 | 0.17142 | 0.053857 | 0.093922 | 0.11343 | 0.042989 | 0.098078 | 0.11755 | 0.043203 | 0.20613 | 0.13691 | 0.14128
2025-11-07 01:00 | 5.2 | 12.0052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 5.2 | 10.0052 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 17.3948 | 24.7948 | 39.9948 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 7.0002 | 5.8208 | 3.8106 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.1764 | 0.19811 | 0.062555 | 0.10908 | 0.13118 | 0.050094 | 0.11403 | 0.13613 | 0.050403 | 0.23896 | 0.15917 | 0.16443
2025-11-07 02:00 | 5.2 | 12.0452 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 5.2 | 10.0452 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 17.3548 | 24.7548 | 39.9548 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 7.0069 | 5.8268 | 3.8152 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.189 | 0.21227 | 0.067023 | 0.11675 | 0.1404 | 0.053608 | 0.12217 | 0.14586 | 0.054003 | 0.25603 | 0.17036 | 0.17617
2025-11-07 03:00 | 5.3 | 11.9252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 5.3 | 9.9252 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 17.4248 | 24.7748 | 40.0748 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.9951 | 5.8238 | 3.8015 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.20113 | 0.22571 | 0.071385 | 0.12475 | 0.14984 | 0.057387 | 0.13016 | 0.1552 | 0.057604 | 0.27252 | 0.18213 | 0.18777
2025-11-07 04:00 | 5.3 | 11.6052 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 5.3 | 9.6052 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 17.7448 | 25.0948 | 40.3948 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.9414 | 5.7758 | 3.7652 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.2137 | 0.23981 | 0.075847 | 0.13357 | 0.16053 | 0.061562 | 0.1383 | 0.1649 | 0.061204 | 0.28955 | 0.19513 | 0.1995
2025-11-07 05:00 | 5.5 | 9.9252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 5.5 | 7.9252 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 19.3248 | 26.5748 | 42.0748 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.6799 | 5.5568 | 3.5786 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.7015 | 0.78598 | 0.24941 | 0.45777 | 0.55029 | 0.21362 | 0.45506 | 0.54118 | 0.20185 | 0.9509 | 0.67139 | 0.65691
2025-11-07 06:00 | 5.4 | 9.7652 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 5.4 | 7.7652 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 19.5348 | 26.8348 | 42.2348 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.6456 | 5.5188 | 3.5612 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.25082 | 0.28125 | 0.089099 | 0.16414 | 0.19765 | 0.076574 | 0.16252 | 0.19352 | 0.072005 | 0.33992 | 0.24071 | 0.23452
2025-11-07 07:00 | 5.1 | 9.8452 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 5.1 | 7.8452 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 19.6048 | 27.0548 | 42.1548 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.6342 | 5.4868 | 3.5699 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.23455 | 0.26362 | 0.083101 | 0.15267 | 0.18459 | 0.070928 | 0.15143 | 0.18103 | 0.066859 | 0.31765 | 0.2236 | 0.21829
2025-11-07 08:00 | 5.3 | 10.0852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 5.3 | 8.0852 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 19.2648 | 26.6148 | 41.9148 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.6897 | 5.5509 | 3.5961 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.18407 | 0.20656 | 0.06533 | 0.11938 | 0.14387 | 0.055518 | 0.11912 | 0.14203 | 0.052717 | 0.2494 | 0.17489 | 0.17184
2025-11-07 09:00 | 4.8 | 10.2852 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 4.8 | 8.2852 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 19.3148 | 26.9148 | 41.7148 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.6816 | 5.5072 | 3.618 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.20714 | 0.23336 | 0.073198 | 0.13293 | 0.16128 | 0.061372 | 0.13326 | 0.15993 | 0.058631 | 0.28034 | 0.1943 | 0.19189
2025-11-07 10:00 | 5.2 | 10.7652 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 5.2 | 8.7652 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 18.6348 | 26.0348 | 41.2348 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.7934 | 5.6361 | 3.6711 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.22949 | 0.25774 | 0.081381 | 0.14622 | 0.17625 | 0.067647 | 0.14834 | 0.17711 | 0.065572 | 0.31087 | 0.21387 | 0.21392
2025-11-07 11:00 | 5.3 | 11.0852 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 5.3 | 9.0852 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 18.2648 | 25.6148 | 40.9148 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.8547 | 5.6982 | 3.7067 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.20023 | 0.22469 | 0.071064 | 0.12673 | 0.15245 | 0.05859 | 0.12958 | 0.1545 | 0.057345 | 0.27129 | 0.18532 | 0.18692
2025-11-07 12:00 | 5.3 | 11.0052 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 5.3 | 9.0052 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 18.3448 | 25.6948 | 40.9948 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.8414 | 5.6864 | 3.6978 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.36003 | 0.40402 | 0.12778 | 0.22832 | 0.2747 | 0.1056 | 0.233 | 0.27781 | 0.10311 | 0.48781 | 0.33392 | 0.33611
2025-11-07 13:00 | 5.8 | 11.0852 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 5.8 | 9.0852 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 18.0148 | 25.1148 | 40.9148 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.8963 | 5.7728 | 3.7067 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.26001 | 0.29063 | 0.092681 | 0.16551 | 0.19772 | 0.076982 | 0.16927 | 0.20053 | 0.075346 | 0.35269 | 0.24249 | 0.24461
2025-11-07 14:00 | 6.2 | 11.7652 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 6.2 | 9.7652 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 17.1348 | 24.0348 | 40.2348 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 7.044 | 5.9359 | 3.7833 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.16351 | 0.1822 | 0.058486 | 0.10286 | 0.12207 | 0.04788 | 0.10696 | 0.12606 | 0.04783 | 0.222 | 0.15074 | 0.15479
2025-11-07 15:00 | 6.5 | 11.6452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 6.5 | 9.6452 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 17.1048 | 23.8548 | 40.3548 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 7.0491 | 5.9634 | 3.7697 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.17896 | 0.19893 | 0.064173 | 0.11329 | 0.13392 | 0.052962 | 0.11747 | 0.13792 | 0.052717 | 0.24313 | 0.16625 | 0.17019
2025-11-07 16:00 | 6.5 | 11.3652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 6.5 | 9.3652 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 17.3848 | 24.1348 | 40.6348 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 7.0019 | 5.9207 | 3.7381 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.1711 | 0.1902 | 0.061356 | 0.10905 | 0.12896 | 0.051065 | 0.11232 | 0.13187 | 0.050403 | 0.23246 | 0.16011 | 0.16272
2025-11-07 17:00 | 6.6 | 10.6452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 6.6 | 8.6452 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 18.0548 | 24.7548 | 41.3548 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.8897 | 5.8268 | 3.6578 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.14632 | 0.16252 | 0.052513 | 0.094993 | 0.11232 | 0.044732 | 0.096161 | 0.11275 | 0.043203 | 0.19883 | 0.13972 | 0.13936
2025-11-07 18:00 | 6.9 | 10.1252 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 6.9 | 8.1252 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 18.4248 | 24.9748 | 41.8748 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.8282 | 5.7938 | 3.6005 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.23782 | 0.26353 | 0.085572 | 0.15689 | 0.1849 | 0.074385 | 0.15686 | 0.18322 | 0.070718 | 0.3234 | 0.23128 | 0.22758
2025-11-07 19:00 | 6.8 | 9.7252 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 6.8 | 7.7252 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 18.8748 | 25.4748 | 42.2748 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.7538 | 5.719 | 3.5569 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.18984 | 0.21052 | 0.068248 | 0.12632 | 0.14917 | 0.059964 | 0.12506 | 0.14627 | 0.056317 | 0.25809 | 0.18628 | 0.18138
2025-11-07 20:00 | 7.6 | 9.4052 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 7.6 | 7.4052 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 18.7948 | 24.9948 | 42.5948 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 6.767 | 5.7908 | 3.5223 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.21439 | 0.23624 | 0.077596 | 0.14507 | 0.16953 | 0.069678 | 0.14259 | 0.16507 | 0.064804 | 0.29199 | 0.21475 | 0.20739
2025-11-07 21:00 | 8 | 9.0452 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 8 | 7.0452 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 18.9548 | 24.9548 | 42.9548 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.7406 | 5.7968 | 3.4836 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.1534 | 0.16849 | 0.055705 | 0.10518 | 0.12231 | 0.050882 | 0.10251 | 0.11807 | 0.046803 | 0.2091 | 0.15607 | 0.14931
2025-11-07 22:00 | 9.1 | 8.4852 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 9.1 | 6.4852 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 18.9648 | 24.4148 | 43.5148 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 6.739 | 5.8782 | 3.4241 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.33515 | 0.3649 | 0.12281 | 0.23584 | 0.27038 | 0.11604 | 0.2269 | 0.25778 | 0.10492 | 0.45796 | 0.35188 | 0.33181
2025-11-07 23:00 | 8.3 | 8.1652 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 8.3 | 6.1652 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 19.6848 | 25.5348 | 43.8348 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.6212 | 5.7101 | 3.3905 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.011718 | 0.012839 | 0.0042656 | 0.0082371 | 0.0095513 | 0.0040215 | 0.0078579 | 0.0090172 | 0.0036002 | 0.015983 | 0.012259 | 0.011458
2025-11-08 | 8.1 | 7.5252 | 0.81091 | 0.64873 | 0.16218 | 8.1 | 5.5252 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 20.4248 | 26.3748 | 44.4748 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 6.5014 | 5.586 | 3.3239 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0.16474 | 0.1808 | 0.059872 | 0.11739 | 0.13663 | 0.057403 | 0.11021 | 0.12679 | 0.050381 | 0.22461 | 0.17479 | 0.16059
2025-11-08 01:00 | 7.9 | 7.2852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 7.9 | 5.2852 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 20.7648 | 26.8148 | 44.7148 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 6.4468 | 5.5217 | 3.2992 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.16559 | 0.18202 | 0.06008 | 0.11844 | 0.13828 | 0.057859 | 0.11052 | 0.12746 | 0.050403 | 0.22567 | 0.1763 | 0.16092
2025-11-08 02:00 | 8.1 | 7.1252 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 8.1 | 5.1252 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 20.8248 | 26.7748 | 44.8748 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 6.4372 | 5.5276 | 3.2828 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0.17659 | 0.1938 | 0.064178 | 0.12709 | 0.148 | 0.062301 | 0.11814 | 0.13591 | 0.054003 | 0.24076 | 0.18939 | 0.17214
2025-11-08 03:00 | 8.3 | 6.9252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 8.3 | 4.9252 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 20.9248 | 26.7748 | 45.0748 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.4212 | 5.5276 | 3.2624 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.18748 | 0.20543 | 0.06825 | 0.1359 | 0.15787 | 0.06687 | 0.12573 | 0.14428 | 0.057604 | 0.25573 | 0.20277 | 0.18333
2025-11-08 04:00 | 7.7 | 6.8452 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 7.7 | 4.8452 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 21.3048 | 27.4548 | 45.1548 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.3607 | 5.429 | 3.2542 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.20201 | 0.22242 | 0.073175 | 0.14577 | 0.17078 | 0.071228 | 0.13451 | 0.15553 | 0.061204 | 0.27518 | 0.21699 | 0.19571
2025-11-08 05:00 | 7.5 | 6.6052 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 7.5 | 4.6052 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 21.6448 | 27.8948 | 45.3948 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.3068 | 5.3658 | 3.2299 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.66937 | 0.73817 | 0.24206 | 0.48485 | 0.56987 | 0.23668 | 0.44464 | 0.51542 | 0.20185 | 0.91143 | 0.72153 | 0.6465
2025-11-08 06:00 | 7.4 | 7.0052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 7.4 | 5.0052 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 21.2948 | 27.5948 | 44.9948 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.3623 | 5.4089 | 3.2705 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.23933 | 0.26414 | 0.086477 | 0.17145 | 0.20167 | 0.08338 | 0.15879 | 0.18431 | 0.072005 | 0.32581 | 0.25483 | 0.2308
2025-11-08 07:00 | 7.7 | 7.5252 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 7.7 | 5.5252 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 20.6248 | 26.7748 | 44.4748 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.4692 | 5.5276 | 3.3239 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.22067 | 0.24297 | 0.079936 | 0.15656 | 0.18323 | 0.076178 | 0.14694 | 0.1699 | 0.066859 | 0.30061 | 0.23274 | 0.2138
2025-11-08 08:00 | 8.4 | 9.2852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 8.4 | 7.2852 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 18.5148 | 24.3148 | 42.7148 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 6.8132 | 5.8933 | 3.5094 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.17118 | 0.18742 | 0.062366 | 0.11721 | 0.13551 | 0.056891 | 0.11493 | 0.13172 | 0.052717 | 0.23354 | 0.1741 | 0.16765
2025-11-08 09:00 | 8.9 | 9.8052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 8.9 | 7.8052 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 17.7448 | 23.2948 | 42.1948 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 6.9414 | 6.0493 | 3.5656 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.18817 | 0.2052 | 0.068839 | 0.12795 | 0.14683 | 0.062275 | 0.12709 | 0.14475 | 0.058631 | 0.25701 | 0.19023 | 0.18572
2025-11-08 10:00 | 8.8 | 10.4452 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 8.8 | 8.4452 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 17.1548 | 22.7548 | 41.5548 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 7.0406 | 6.1328 | 3.6357 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.21094 | 0.23021 | 0.077106 | 0.14109 | 0.16197 | 0.068306 | 0.1423 | 0.16227 | 0.065572 | 0.28805 | 0.20939 | 0.20787
2025-11-08 11:00 | 8.9 | 10.6452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 8.9 | 8.6452 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 16.9048 | 22.4548 | 41.3548 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 7.0829 | 6.1796 | 3.6578 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.18404 | 0.2007 | 0.067329 | 0.12265 | 0.14058 | 0.059374 | 0.1243 | 0.14157 | 0.057345 | 0.25137 | 0.18202 | 0.18165
2025-11-08 12:00 | 9.2 | 11.2052 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 9.2 | 9.2052 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 16.1948 | 21.5948 | 40.7948 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 7.2038 | 6.3147 | 3.7201 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.32862 | 0.3575 | 0.12051 | 0.21683 | 0.24736 | 0.10497 | 0.22274 | 0.25274 | 0.10311 | 0.44914 | 0.3218 | 0.32585
2025-11-08 13:00 | 8.5 | 11.4052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 8.5 | 9.4052 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 16.3448 | 22.0948 | 40.5948 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 7.1782 | 6.2359 | 3.7426 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.24408 | 0.26702 | 0.089001 | 0.15901 | 0.18304 | 0.076243 | 0.16407 | 0.18781 | 0.075346 | 0.33308 | 0.23525 | 0.23942
2025-11-08 14:00 | 8.5 | 11.8852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 8.5 | 9.8852 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 15.8648 | 21.6148 | 40.1148 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 7.2604 | 6.3115 | 3.7969 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.15495 | 0.16951 | 0.056499 | 0.099798 | 0.1148 | 0.047708 | 0.10416 | 0.11922 | 0.04783 | 0.21145 | 0.14751 | 0.15199
2025-11-08 15:00 | 8.2 | 11.2452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 8.2 | 9.2452 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 16.6548 | 22.5548 | 40.7548 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 7.1253 | 6.164 | 3.7246 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.17198 | 0.18859 | 0.062554 | 0.11208 | 0.12956 | 0.053603 | 0.11519 | 0.13235 | 0.052717 | 0.23453 | 0.16568 | 0.16791
2025-11-08 16:00 | 7.9 | 11.4052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 7.9 | 9.4052 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 16.6448 | 22.6948 | 40.5948 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 7.127 | 6.1422 | 3.7426 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.16559 | 0.18202 | 0.06008 | 0.10713 | 0.12431 | 0.051004 | 0.11052 | 0.12746 | 0.050403 | 0.22567 | 0.15814 | 0.16092
2025-11-08 17:00 | 8 | 10.7652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 8 | 8.7652 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 17.2348 | 23.2348 | 41.2348 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 7.0271 | 6.0585 | 3.6711 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.1416 | 0.15553 | 0.05142 | 0.093135 | 0.10802 | 0.04457 | 0.09462 | 0.10899 | 0.043203 | 0.19302 | 0.1377 | 0.13782
2025-11-08 18:00 | 8.1 | 9.5252 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 8.1 | 7.5252 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 18.4248 | 24.3748 | 42.4748 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 6.8282 | 5.8842 | 3.5352 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0.23124 | 0.25379 | 0.084041 | 0.15689 | 0.18206 | 0.075759 | 0.1547 | 0.17798 | 0.070718 | 0.31528 | 0.23265 | 0.22542
2025-11-08 19:00 | 8 | 9.3252 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 8 | 7.3252 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 18.6748 | 24.6748 | 42.6748 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.7868 | 5.8389 | 3.5137 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.18458 | 0.20274 | 0.067029 | 0.12571 | 0.14611 | 0.060702 | 0.12334 | 0.14208 | 0.056317 | 0.25161 | 0.18641 | 0.17966
2025-11-08 20:00 | 7.9 | 8.3252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 7.9 | 6.3252 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 19.7248 | 25.7748 | 43.6748 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 6.6147 | 5.6745 | 3.4073 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.2129 | 0.23403 | 0.077246 | 0.14841 | 0.173 | 0.07203 | 0.14209 | 0.16388 | 0.064804 | 0.29014 | 0.22044 | 0.2069
2025-11-08 21:00 | 8 | 8.2052 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 8 | 6.2052 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 19.7948 | 25.7948 | 43.7948 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.6033 | 5.6715 | 3.3947 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.1534 | 0.16849 | 0.055705 | 0.10737 | 0.12501 | 0.052215 | 0.10251 | 0.11807 | 0.046803 | 0.2091 | 0.15959 | 0.14931
2025-11-08 22:00 | 7.8 | 7.7252 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 7.8 | 5.7252 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 20.3748 | 26.4748 | 44.2748 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.5094 | 5.5714 | 3.3446 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.34548 | 0.38007 | 0.12525 | 0.24416 | 0.28527 | 0.1188 | 0.23031 | 0.26596 | 0.10492 | 0.47073 | 0.36296 | 0.33523
2025-11-08 23:00 | 7.7 | 8.0052 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 7.7 | 6.0052 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 20.1448 | 26.2948 | 43.9948 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.5466 | 5.5978 | 3.3737 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.011883 | 0.013083 | 0.0043044 | 0.008331 | 0.009743 | 0.0040414 | 0.0079123 | 0.0091486 | 0.0036002 | 0.016187 | 0.012372 | 0.011513
2025-11-09 | 5.7 | 7.1652 | 0.85748 | 0.68599 | 0.1715 | 5.7 | 5.1652 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 21.9848 | 29.1348 | 44.8348 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.2532 | 5.1903 | 3.2869 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.18428 | 0.20614 | 0.065629 | 0.12906 | 0.15549 | 0.061384 | 0.11982 | 0.14213 | 0.053274 | 0.2499 | 0.19044 | 0.1731
2025-11-09 01:00 | 5.2 | 7.0452 | 1.0657 | 0.85255 | 0.21314 | 5.2 | 5.0452 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 22.3548 | 29.7548 | 44.9548 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.1952 | 5.1039 | 3.2746 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.23172 | 0.26024 | 0.082172 | 0.1619 | 0.19652 | 0.076574 | 0.14978 | 0.17883 | 0.06621 | 0.3139 | 0.23847 | 0.21599
2025-11-09 02:00 | 5 | 6.2452 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 5 | 4.2452 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 23.2548 | 30.7548 | 45.7548 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.0554 | 4.9665 | 3.1937 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.21257 | 0.23911 | 0.075249 | 0.15123 | 0.18439 | 0.071687 | 0.13708 | 0.16408 | 0.060452 | 0.28782 | 0.22292 | 0.19753
2025-11-09 03:00 | 4.1 | 6.9252 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 4.1 | 4.9252 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 23.0248 | 30.9748 | 45.0748 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.091 | 4.9366 | 3.2624 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.22746 | 0.25765 | 0.079885 | 0.15751 | 0.19434 | 0.073519 | 0.14512 | 0.17577 | 0.063331 | 0.30734 | 0.23103 | 0.20845
2025-11-09 04:00 | 3.4 | 6.8452 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 3.4 | 4.8452 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 23.4548 | 31.7548 | 45.1548 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.0246 | 4.8315 | 3.2542 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.21021 | 0.2394 | 0.073371 | 0.14477 | 0.18052 | 0.067003 | 0.13301 | 0.16259 | 0.057574 | 0.28358 | 0.21177 | 0.19059
2025-11-09 05:00 | 2.4 | 6.8452 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 2.4 | 4.8452 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 23.9548 | 32.7548 | 45.1548 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.9481 | 4.6989 | 3.2542 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.22598 | 0.25932 | 0.078168 | 0.15396 | 0.19489 | 0.070353 | 0.14131 | 0.17505 | 0.060452 | 0.30415 | 0.22431 | 0.20177
2025-11-09 06:00 | 2.7 | 7.0052 | 1.112 | 0.88961 | 0.2224 | 2.7 | 5.0052 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 23.6448 | 32.2948 | 44.9948 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 5.9955 | 4.7596 | 3.2705 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.25645 | 0.29361 | 0.088947 | 0.17457 | 0.21989 | 0.080003 | 0.16093 | 0.19856 | 0.069088 | 0.34539 | 0.25457 | 0.23002
2025-11-09 07:00 | 2.4 | 8.0852 | 2.2807 | 1.8246 | 0.45614 | 2.4 | 6.0852 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 22.7148 | 31.5148 | 43.9148 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.139 | 4.8637 | 3.3821 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.52968 | 0.60782 | 0.18322 | 0.34965 | 0.44134 | 0.15867 | 0.33123 | 0.41031 | 0.1417 | 0.71291 | 0.50832 | 0.47293
2025-11-09 08:00 | 2 | 8.9252 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 2 | 6.9252 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 22.0748 | 31.0748 | 43.0748 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.239 | 4.9231 | 3.4708 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.32588 | 0.37507 | 0.11232 | 0.20969 | 0.26574 | 0.094233 | 0.20283 | 0.2526 | 0.08636 | 0.4382 | 0.30392 | 0.28919
2025-11-09 09:00 | 2.1 | 10.0852 | 1.6406 | 1.3125 | 0.32812 | 2.1 | 8.0852 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 20.8648 | 29.8148 | 41.9148 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.4308 | 5.0956 | 3.5961 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.38372 | 0.44131 | 0.13237 | 0.24011 | 0.30302 | 0.10734 | 0.23911 | 0.29738 | 0.10193 | 0.51609 | 0.34745 | 0.34104
2025-11-09 10:00 | 3.2 | 11.3252 | 1.4364 | 1.1491 | 0.28727 | 3.2 | 9.3252 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 19.0748 | 27.4748 | 40.6748 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.7209 | 5.4261 | 3.7336 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.32737 | 0.37339 | 0.11406 | 0.20114 | 0.24914 | 0.09052 | 0.20666 | 0.25328 | 0.089239 | 0.44142 | 0.29166 | 0.29589
2025-11-09 11:00 | 3.3 | 11.9652 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 3.3 | 9.9652 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 18.3848 | 26.7348 | 40.0348 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.8348 | 5.5334 | 3.806 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.31606 | 0.36022 | 0.11022 | 0.19141 | 0.23643 | 0.085933 | 0.19975 | 0.2445 | 0.08636 | 0.42628 | 0.27734 | 0.28612
2025-11-09 12:00 | 4.3 | 12.7252 | 1.1584 | 0.92668 | 0.23167 | 4.3 | 10.7252 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 17.1248 | 24.9748 | 39.2748 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 7.0457 | 5.7938 | 3.8933 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.25726 | 0.29096 | 0.090512 | 0.15473 | 0.18817 | 0.070006 | 0.16453 | 0.19875 | 0.071967 | 0.34777 | 0.22474 | 0.23649
2025-11-09 13:00 | 3.7 | 12.9652 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 3.7 | 10.9652 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 17.1848 | 25.3348 | 39.0348 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 7.0356 | 5.7399 | 3.9211 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.21917 | 0.24903 | 0.076702 | 0.13016 | 0.15955 | 0.058387 | 0.13917 | 0.16945 | 0.060452 | 0.29587 | 0.18855 | 0.19963
2025-11-09 14:00 | 3.9 | 12.8852 | 1.5942 | 1.2754 | 0.31885 | 3.9 | 10.8852 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 17.1648 | 25.2148 | 39.1148 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 7.0389 | 5.7578 | 3.9119 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.35741 | 0.40549 | 0.12531 | 0.21317 | 0.2606 | 0.095892 | 0.2275 | 0.27626 | 0.099048 | 0.48272 | 0.30906 | 0.32655
2025-11-09 15:00 | 4.1 | 12.8452 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 4.1 | 10.8452 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 17.1048 | 25.0548 | 39.1548 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 7.0491 | 5.7818 | 3.9072 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.22746 | 0.25765 | 0.079885 | 0.1361 | 0.16593 | 0.061386 | 0.14512 | 0.17577 | 0.063331 | 0.30734 | 0.19749 | 0.20845
2025-11-09 16:00 | 2.8 | 12.7252 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 2.8 | 10.7252 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 17.8748 | 26.4748 | 39.2748 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.9197 | 5.5714 | 3.8933 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.23452 | 0.26831 | 0.081417 | 0.13865 | 0.1722 | 0.061605 | 0.14735 | 0.18155 | 0.063331 | 0.31594 | 0.20025 | 0.21068
2025-11-09 17:00 | 3.3 | 12.2052 | 1.7985 | 1.4388 | 0.35969 | 3.3 | 10.2052 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 18.1448 | 26.4948 | 39.7948 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.8747 | 5.5685 | 3.8334 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.40893 | 0.46607 | 0.1426 | 0.24622 | 0.30398 | 0.11039 | 0.25845 | 0.31634 | 0.11174 | 0.55154 | 0.35661 | 0.37019
2025-11-09 18:00 | 3.3 | 10.7652 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 3.3 | 8.7652 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 19.5848 | 27.9348 | 41.2348 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.6375 | 5.3601 | 3.6711 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.18964 | 0.21613 | 0.06613 | 0.11826 | 0.14644 | 0.053456 | 0.11985 | 0.1467 | 0.051816 | 0.25577 | 0.17172 | 0.17167
2025-11-09 19:00 | 3.3 | 9.7252 | 0.78768 | 0.63014 | 0.15754 | 3.3 | 7.7252 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 20.6248 | 28.9748 | 42.2748 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.4692 | 5.2127 | 3.5569 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.1791 | 0.20413 | 0.062457 | 0.1146 | 0.14222 | 0.052106 | 0.11319 | 0.13855 | 0.048938 | 0.24156 | 0.1667 | 0.16213
2025-11-09 20:00 | 3.2 | 9.2052 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 3.2 | 7.2052 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 21.1948 | 29.5948 | 42.7948 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.3782 | 5.1261 | 3.5008 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.19008 | 0.21681 | 0.066227 | 0.12307 | 0.15313 | 0.056056 | 0.11999 | 0.14707 | 0.051816 | 0.25631 | 0.17913 | 0.17181
2025-11-09 21:00 | 3.2 | 9.0052 | 1.8911 | 1.5129 | 0.37823 | 3.2 | 7.0052 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 21.3948 | 29.7948 | 42.9948 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.3464 | 5.0984 | 3.4794 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.43102 | 0.49162 | 0.15017 | 0.28046 | 0.34911 | 0.12789 | 0.27209 | 0.33347 | 0.11749 | 0.58119 | 0.40835 | 0.38958
2025-11-09 22:00 | 3.1 | 8.7652 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 3.1 | 6.7652 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 21.6848 | 30.1348 | 43.2348 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.3005 | 5.0514 | 3.4538 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.2117 | 0.24165 | 0.073693 | 0.13843 | 0.17266 | 0.063131 | 0.13348 | 0.16382 | 0.057574 | 0.28539 | 0.20156 | 0.19106
2025-11-09 23:00 | 3.2 | 8.0052 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 3.2 | 6.0052 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 22.3948 | 30.7948 | 43.9948 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.1889 | 4.9611 | 3.3737 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.22176 | 0.25294 | 0.077265 | 0.14797 | 0.18459 | 0.067861 | 0.13999 | 0.17158 | 0.060452 | 0.29903 | 0.21583 | 0.20044
2025-11-10 | 3.3 | 7.9652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 3.3 | 5.9652 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 22.3848 | 30.7348 | 44.0348 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.1905 | 4.9692 | 3.3696 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.15811 | 0.18021 | 0.055137 | 0.10572 | 0.1317 | 0.048557 | 0.09993 | 0.12231 | 0.043203 | 0.21325 | 0.15428 | 0.14313
2025-11-10 01:00 | 3 | 7.9252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 3 | 5.9252 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 22.5748 | 31.0748 | 44.0748 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 6.1608 | 4.9231 | 3.3654 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.18577 | 0.21221 | 0.064609 | 0.12394 | 0.1551 | 0.056721 | 0.117 | 0.14377 | 0.050403 | 0.25038 | 0.18066 | 0.1674
2025-11-10 02:00 | 2.3 | 7.9252 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 2.3 | 5.9252 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 22.9248 | 31.7748 | 44.0748 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.1064 | 4.8289 | 3.3654 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.20235 | 0.23237 | 0.06993 | 0.13397 | 0.16942 | 0.060772 | 0.12639 | 0.15677 | 0.054003 | 0.27228 | 0.19474 | 0.18039
2025-11-10 03:00 | 2 | 7.7652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 2 | 5.7652 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 23.2348 | 32.2348 | 44.2348 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.0585 | 4.7676 | 3.3488 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.21737 | 0.25018 | 0.074916 | 0.14403 | 0.18303 | 0.065146 | 0.13529 | 0.16849 | 0.057604 | 0.29229 | 0.20918 | 0.19289
2025-11-10 04:00 | 1.9 | 7.1252 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 1.9 | 5.1252 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 23.9248 | 32.9748 | 44.8748 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.9527 | 4.6701 | 3.2828 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.2315 | 0.26664 | 0.079714 | 0.15576 | 0.19853 | 0.070608 | 0.14392 | 0.17947 | 0.061204 | 0.31121 | 0.22636 | 0.20512
2025-11-10 05:00 | 1.5 | 7.8052 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 1.5 | 5.8052 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 23.4448 | 32.6948 | 44.1948 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 6.0262 | 4.7068 | 3.3529 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.77072 | 0.89033 | 0.26442 | 0.50743 | 0.64966 | 0.228 | 0.47689 | 0.5979 | 0.20185 | 1.0351 | 0.73543 | 0.67874
2025-11-10 06:00 | 2.2 | 7.2052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 2.2 | 5.2052 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 23.6948 | 32.5948 | 44.7948 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.9878 | 4.72 | 3.291 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.27043 | 0.31079 | 0.093376 | 0.18217 | 0.2311 | 0.082862 | 0.16872 | 0.20955 | 0.072005 | 0.36381 | 0.26503 | 0.24072
2025-11-10 07:00 | 4.1 | 9.0052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 4.1 | 7.0052 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 20.9448 | 28.8948 | 42.9948 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.418 | 5.224 | 3.4794 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.24013 | 0.272 | 0.084335 | 0.15781 | 0.19388 | 0.072774 | 0.15321 | 0.18556 | 0.066859 | 0.32446 | 0.23059 | 0.22006
2025-11-10 08:00 | 4.5 | 10.0452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 4.5 | 8.0452 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 19.7048 | 27.4548 | 41.9548 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.6179 | 5.429 | 3.5917 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.18756 | 0.2118 | 0.066107 | 0.12067 | 0.1471 | 0.055586 | 0.12024 | 0.14487 | 0.052717 | 0.25367 | 0.17626 | 0.17295
2025-11-10 09:00 | 5.2 | 11.7252 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 5.2 | 9.7252 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 17.6748 | 25.0748 | 40.2748 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.9532 | 5.7788 | 3.7788 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.2052 | 0.23045 | 0.072766 | 0.12774 | 0.1537 | 0.058762 | 0.13264 | 0.15836 | 0.058631 | 0.27797 | 0.1865 | 0.19127
2025-11-10 10:00 | 5.7 | 12.6852 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 5.7 | 10.6852 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 16.4648 | 23.6148 | 39.3148 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 7.1577 | 6.0001 | 3.8887 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.22681 | 0.25373 | 0.08078 | 0.13878 | 0.16556 | 0.063861 | 0.14748 | 0.17494 | 0.065572 | 0.30759 | 0.20264 | 0.21306
2025-11-10 11:00 | 6.6 | 13.2052 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 6.6 | 11.2052 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 15.4948 | 22.1948 | 38.7948 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 7.3242 | 6.2202 | 3.9491 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.19421 | 0.21571 | 0.069702 | 0.11861 | 0.13966 | 0.054993 | 0.12764 | 0.14966 | 0.057345 | 0.26391 | 0.1736 | 0.18498
2025-11-10 12:00 | 6.8 | 13.6452 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 6.8 | 11.6452 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 15 | 21.5548 | 38.3548 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 7.41 | 6.321 | 4.0008 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.34758 | 0.38545 | 0.12496 | 0.2108 | 0.24711 | 0.097606 | 0.22898 | 0.2678 | 0.10311 | 0.47253 | 0.3084 | 0.33209
2025-11-10 13:00 | 7.4 | 13.8852 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 7.4 | 11.8852 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 15 | 20.7148 | 38.1148 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 7.41 | 6.4548 | 4.0292 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.25044 | 0.2764 | 0.09049 | 0.15403 | 0.17683 | 0.070821 | 0.16616 | 0.19286 | 0.075346 | 0.34093 | 0.22486 | 0.24151
2025-11-10 14:00 | 8.2 | 13.5652 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 8.2 | 11.5652 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 15 | 20.2348 | 38.4348 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 7.41 | 6.532 | 3.9914 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.15604 | 0.17111 | 0.056756 | 0.097783 | 0.11093 | 0.045384 | 0.10451 | 0.12009 | 0.04783 | 0.21279 | 0.14317 | 0.15235
2025-11-10 15:00 | 8.2 | 13.5252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 8.2 | 11.5252 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 15 | 20.2748 | 38.4748 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 7.41 | 6.5256 | 3.9867 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.17198 | 0.18859 | 0.062554 | 0.10777 | 0.12238 | 0.050079 | 0.11519 | 0.13235 | 0.052717 | 0.23453 | 0.15785 | 0.16791
2025-11-10 16:00 | 7.9 | 13.0452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 7.9 | 11.0452 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 15.0048 | 21.0548 | 38.9548 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 7.4092 | 6.4005 | 3.9305 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.16559 | 0.18202 | 0.06008 | 0.10305 | 0.1193 | 0.048566 | 0.11052 | 0.12746 | 0.050403 | 0.22567 | 0.15162 | 0.16092
2025-11-10 17:00 | 7.8 | 12.4852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 7.8 | 10.4852 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 15.6148 | 21.7148 | 39.5148 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 7.3035 | 6.2957 | 3.8656 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.14226 | 0.15651 | 0.051575 | 0.089611 | 0.10395 | 0.042327 | 0.094838 | 0.10952 | 0.043203 | 0.19384 | 0.13194 | 0.13804
2025-11-10 18:00 | 7.6 | 11.8852 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 7.6 | 9.8852 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 16.3148 | 22.5148 | 40.1148 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 7.1833 | 6.1702 | 3.7969 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.23396 | 0.2578 | 0.084677 | 0.14914 | 0.17362 | 0.070537 | 0.1556 | 0.18014 | 0.070718 | 0.31864 | 0.21967 | 0.22632
2025-11-10 19:00 | 7.3 | 10.8452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 7.3 | 8.8452 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 17.5048 | 23.8548 | 41.1548 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.9817 | 5.9634 | 3.68 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.18763 | 0.20724 | 0.067739 | 0.1222 | 0.14306 | 0.057959 | 0.12434 | 0.1445 | 0.056317 | 0.25537 | 0.18016 | 0.18066
2025-11-10 20:00 | 7 | 10.0052 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 7 | 8.0052 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 18.4948 | 24.9948 | 41.9948 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.8166 | 5.7908 | 3.5874 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.21743 | 0.24073 | 0.078298 | 0.14402 | 0.16953 | 0.068414 | 0.14358 | 0.16749 | 0.064804 | 0.29572 | 0.21243 | 0.20838
2025-11-10 21:00 | 6.6 | 10.1652 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 6.6 | 8.1652 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 18.5348 | 25.2348 | 41.8348 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.8099 | 5.7548 | 3.6049 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.15851 | 0.17606 | 0.056889 | 0.10411 | 0.1232 | 0.04917 | 0.10417 | 0.12215 | 0.046803 | 0.2154 | 0.15328 | 0.15098
2025-11-10 22:00 | 6.6 | 10.0852 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 6.6 | 8.0852 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 18.6148 | 25.3148 | 41.9148 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.7967 | 5.7429 | 3.5961 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.35532 | 0.39466 | 0.12752 | 0.23384 | 0.27675 | 0.11049 | 0.23352 | 0.27382 | 0.10492 | 0.48285 | 0.34433 | 0.33844
2025-11-10 23:00 | 7.2 | 10.3652 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 7.2 | 8.3652 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 18.0348 | 24.4348 | 41.6348 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.893 | 5.8752 | 3.6268 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.012023 | 0.01329 | 0.0043369 | 0.0079123 | 0.009283 | 0.0037594 | 0.0079581 | 0.00926 | 0.0036002 | 0.01636 | 0.011672 | 0.011558
2025-11-11 | 8.8 | 9.4452 | 1.9736 | 1.5789 | 0.39473 | 8.8 | 7.4452 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 18.1548 | 23.7548 | 42.5548 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.873 | 5.9786 | 3.5266 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.39446 | 0.4305 | 0.14419 | 0.27027 | 0.3107 | 0.13168 | 0.2661 | 0.30345 | 0.12262 | 0.53864 | 0.40195 | 0.38872
2025-11-11 01:00 | 8.9 | 8.8052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 8.9 | 6.8052 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 18.7448 | 24.2948 | 43.1948 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 6.7752 | 5.8964 | 3.458 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.16176 | 0.1764 | 0.059179 | 0.1127 | 0.12949 | 0.055201 | 0.10925 | 0.12444 | 0.050403 | 0.22094 | 0.1679 | 0.15966
2025-11-11 02:00 | 9 | 8.6852 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 9 | 6.6852 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 18.8148 | 24.3148 | 43.3148 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 6.7637 | 5.8933 | 3.4453 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.17292 | 0.18841 | 0.06331 | 0.12095 | 0.13882 | 0.059363 | 0.11692 | 0.13301 | 0.054003 | 0.23623 | 0.18032 | 0.17093
2025-11-11 03:00 | 8.8 | 8.3252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 8.8 | 6.3252 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 19.2748 | 24.8748 | 43.6748 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.6881 | 5.8088 | 3.4073 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.18531 | 0.20224 | 0.067735 | 0.13047 | 0.15023 | 0.064027 | 0.12501 | 0.14255 | 0.057604 | 0.25304 | 0.1945 | 0.18261
2025-11-11 04:00 | 8.5 | 8.3652 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 8.5 | 6.3652 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 19.3848 | 25.1348 | 43.6348 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.6701 | 5.7698 | 3.4115 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.19827 | 0.21691 | 0.072296 | 0.139 | 0.16069 | 0.067944 | 0.13328 | 0.15256 | 0.061204 | 0.27057 | 0.20695 | 0.19448
2025-11-11 05:00 | 8.7 | 8.3252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 8.7 | 6.3252 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 19.3248 | 24.9748 | 43.6748 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 6.6799 | 5.7938 | 3.4073 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.65086 | 0.7109 | 0.23772 | 0.45777 | 0.52778 | 0.22436 | 0.43855 | 0.50073 | 0.20185 | 0.88858 | 0.68213 | 0.6404
2025-11-11 06:00 | 8.4 | 8.3652 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 8.4 | 6.3652 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 19.4348 | 25.2348 | 43.6348 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 6.6619 | 5.7548 | 3.4115 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.2338 | 0.25599 | 0.085183 | 0.16373 | 0.18954 | 0.079935 | 0.15698 | 0.17991 | 0.072005 | 0.31899 | 0.24367 | 0.22898
2025-11-11 07:00 | 8.6 | 8.8852 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 8.6 | 6.8852 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 18.8148 | 24.5148 | 43.1148 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 6.7637 | 5.8631 | 3.4666 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.21608 | 0.23621 | 0.078857 | 0.14975 | 0.17275 | 0.073043 | 0.14542 | 0.16625 | 0.066859 | 0.29494 | 0.22279 | 0.21228
2025-11-11 08:00 | 8.6 | 10.0852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 8.6 | 8.0852 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 17.6148 | 23.3148 | 41.9148 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 6.9632 | 6.0462 | 3.5961 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.17038 | 0.18624 | 0.062177 | 0.11469 | 0.13208 | 0.055518 | 0.11466 | 0.13109 | 0.052717 | 0.23256 | 0.17021 | 0.16738
2025-11-11 09:00 | 8.8 | 12.0052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 8.8 | 10.0052 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 15.5948 | 21.1948 | 39.9948 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 7.3069 | 6.3782 | 3.8106 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.18861 | 0.20584 | 0.068943 | 0.12155 | 0.13926 | 0.058271 | 0.12724 | 0.1451 | 0.058631 | 0.25755 | 0.17983 | 0.18587
2025-11-11 10:00 | 8.4 | 13.2052 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 8.4 | 11.2052 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 15 | 20.3948 | 38.7948 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 7.41 | 6.5062 | 3.9491 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.21292 | 0.23312 | 0.077574 | 0.13405 | 0.15268 | 0.062884 | 0.14295 | 0.16384 | 0.065572 | 0.29049 | 0.19694 | 0.20853
2025-11-11 11:00 | 9.1 | 13.5252 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 9.1 | 11.5252 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 15 | 19.3748 | 38.4748 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 7.41 | 6.6717 | 3.9867 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.18319 | 0.19944 | 0.067125 | 0.11723 | 0.13021 | 0.054476 | 0.12402 | 0.1409 | 0.057345 | 0.25031 | 0.17171 | 0.18136
2025-11-11 12:00 | 9.2 | 13.5652 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 9.2 | 11.5652 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 15 | 19.2348 | 38.4348 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 7.41 | 6.6947 | 3.9914 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.32862 | 0.3575 | 0.12051 | 0.2108 | 0.23332 | 0.097837 | 0.22274 | 0.25274 | 0.10311 | 0.44914 | 0.30864 | 0.32585
2025-11-11 13:00 | 8 | 13.6052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 8 | 11.6052 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 15 | 20.3948 | 38.3948 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 7.41 | 6.5062 | 3.9961 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.24695 | 0.27124 | 0.089676 | 0.15403 | 0.17543 | 0.071407 | 0.16502 | 0.19008 | 0.075346 | 0.33663 | 0.22544 | 0.24036
2025-11-11 14:00 | 7.1 | 13.2852 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 7.1 | 11.2852 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 15.1648 | 21.6148 | 38.7148 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 7.3814 | 6.3115 | 3.9585 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.1601 | 0.17712 | 0.057704 | 0.098163 | 0.1148 | 0.045761 | 0.10585 | 0.12332 | 0.04783 | 0.2178 | 0.14392 | 0.15368
2025-11-11 15:00 | 8.6 | 13.3252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 8.6 | 11.3252 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 15 | 20.0748 | 38.6748 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 7.41 | 6.5579 | 3.9632 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.17038 | 0.18624 | 0.062177 | 0.10777 | 0.12178 | 0.050376 | 0.11466 | 0.13109 | 0.052717 | 0.23256 | 0.15815 | 0.16738
2025-11-11 16:00 | 7.7 | 13.4852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 7.7 | 11.4852 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 15 | 20.8148 | 38.5148 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 7.41 | 6.4388 | 3.982 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.16636 | 0.18317 | 0.060262 | 0.10304 | 0.11859 | 0.047938 | 0.11077 | 0.12808 | 0.050403 | 0.22662 | 0.15098 | 0.16118
2025-11-11 17:00 | 7.1 | 12.5252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 7.1 | 10.5252 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 15.9248 | 22.3748 | 39.4748 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 7.2501 | 6.192 | 3.8702 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.14461 | 0.15999 | 0.052121 | 0.09027 | 0.1057 | 0.042276 | 0.095607 | 0.11139 | 0.043203 | 0.19673 | 0.13255 | 0.13881
2025-11-11 18:00 | 5.6 | 11.2052 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 5.6 | 9.2052 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 17.9948 | 25.1948 | 40.7948 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.8997 | 5.7608 | 3.7201 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.24519 | 0.2745 | 0.087248 | 0.15527 | 0.18596 | 0.071993 | 0.15924 | 0.18913 | 0.070718 | 0.33244 | 0.22726 | 0.22996
2025-11-11 19:00 | 5.4 | 10.6052 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 5.4 | 8.6052 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 18.6948 | 25.9948 | 41.3948 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.7835 | 5.642 | 3.6533 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.19618 | 0.21998 | 0.069688 | 0.12577 | 0.15121 | 0.058381 | 0.12711 | 0.15136 | 0.056317 | 0.26587 | 0.18415 | 0.18343
2025-11-11 20:00 | 4.5 | 10.0052 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 4.5 | 8.0052 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 19.7448 | 27.4948 | 41.9948 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.6114 | 5.4232 | 3.5874 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.23057 | 0.26036 | 0.081264 | 0.14849 | 0.18102 | 0.068414 | 0.14781 | 0.17808 | 0.064804 | 0.31183 | 0.2169 | 0.21261
2025-11-11 21:00 | 4.1 | 10.0852 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 4.1 | 8.0852 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 19.8648 | 27.8148 | 41.9148 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.5919 | 5.3773 | 3.5961 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.16809 | 0.19041 | 0.059037 | 0.10756 | 0.13185 | 0.04929 | 0.10725 | 0.12989 | 0.046803 | 0.22713 | 0.15685 | 0.15405
2025-11-11 22:00 | 3.9 | 10.0452 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 3.9 | 8.0452 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 20.0048 | 28.0548 | 41.9548 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 6.5692 | 5.343 | 3.5917 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.37859 | 0.42951 | 0.13273 | 0.24194 | 0.29747 | 0.11063 | 0.24098 | 0.29263 | 0.10492 | 0.51132 | 0.35256 | 0.34589
2025-11-11 23:00 | 3.3 | 9.8852 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 3.3 | 7.8852 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 20.4648 | 28.8148 | 42.1148 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.495 | 5.2352 | 3.5743 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.013176 | 0.015017 | 0.0045948 | 0.0083972 | 0.010418 | 0.0038147 | 0.0083275 | 0.010193 | 0.0036002 | 0.017771 | 0.012212 | 0.011928
2025-11-12 | 2.9 | 9.8852 | 1.2864 | 1.0292 | 0.25729 | 2.9 | 7.8852 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 20.6648 | 29.2148 | 42.1148 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.4628 | 5.1791 | 3.5743 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.29528 | 0.33756 | 0.1026 | 0.18734 | 0.23378 | 0.084686 | 0.18574 | 0.22855 | 0.079925 | 0.39788 | 0.27203 | 0.26566
2025-11-12 01:00 | 2.5 | 9.8452 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 2.5 | 7.8452 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 20.9048 | 29.6548 | 42.1548 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.4244 | 5.1178 | 3.5699 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.50064 | 0.57407 | 0.17333 | 0.31655 | 0.39737 | 0.14241 | 0.31344 | 0.38775 | 0.13424 | 0.67398 | 0.45896 | 0.44768
2025-11-12 02:00 | 2.6 | 9.7652 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 2.6 | 7.7652 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 20.9348 | 29.6348 | 42.2348 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.4196 | 5.1206 | 3.5612 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.53694 | 0.61523 | 0.18607 | 0.34055 | 0.42695 | 0.15347 | 0.33656 | 0.4158 | 0.14432 | 0.72301 | 0.49403 | 0.48088
2025-11-12 03:00 | 1.8 | 9.8852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.8 | 7.8852 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 21.2148 | 30.3148 | 42.1148 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 6.375 | 5.0267 | 3.5743 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.52336 | 0.60326 | 0.18005 | 0.32803 | 0.41602 | 0.14627 | 0.32498 | 0.4058 | 0.13804 | 0.70341 | 0.47429 | 0.46302
2025-11-12 04:00 | 2.3 | 9.7652 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 2.3 | 7.7652 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 21.0848 | 29.9348 | 42.2348 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.3957 | 5.079 | 3.5612 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.59209 | 0.67995 | 0.20462 | 0.37429 | 0.47132 | 0.16805 | 0.36982 | 0.45872 | 0.15802 | 0.79672 | 0.54233 | 0.52784
2025-11-12 05:00 | 2.3 | 9.9252 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 2.3 | 7.9252 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 20.9248 | 29.7748 | 42.0748 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.4212 | 5.1011 | 3.5786 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.61065 | 0.70126 | 0.21104 | 0.38448 | 0.48398 | 0.17247 | 0.38141 | 0.4731 | 0.16297 | 0.82169 | 0.55695 | 0.54439
2025-11-12 06:00 | 1.8 | 9.7652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 1.8 | 7.7652 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 21.3348 | 30.4348 | 42.2348 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 6.3559 | 5.0102 | 3.5612 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.62098 | 0.71577 | 0.21363 | 0.39038 | 0.49523 | 0.17418 | 0.38559 | 0.48149 | 0.16379 | 0.83461 | 0.56456 | 0.54938
2025-11-12 07:00 | 2.1 | 10.0852 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 2.1 | 8.0852 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 20.8648 | 29.8148 | 41.9148 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.4308 | 5.0956 | 3.5961 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.61851 | 0.71134 | 0.21336 | 0.38702 | 0.48843 | 0.17302 | 0.38542 | 0.47934 | 0.16429 | 0.83188 | 0.56005 | 0.54971
2025-11-12 08:00 | 2.9 | 10.4052 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 2.9 | 8.4052 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 20.1448 | 28.6948 | 41.5948 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.5466 | 5.2522 | 3.6312 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.72163 | 0.82497 | 0.25075 | 0.452 | 0.56339 | 0.20372 | 0.45393 | 0.55857 | 0.19533 | 0.97238 | 0.65572 | 0.64926
2025-11-12 09:00 | 4.2 | 10.4852 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 4.2 | 8.4852 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 19.4148 | 27.3148 | 41.5148 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.6652 | 5.4492 | 3.6401 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.67861 | 0.7681 | 0.23855 | 0.43046 | 0.52651 | 0.19705 | 0.43348 | 0.52433 | 0.18939 | 0.91716 | 0.6275 | 0.62288
2025-11-12 10:00 | 5 | 10.8452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 5 | 8.8452 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 18.6548 | 26.1548 | 41.1548 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.7901 | 5.6184 | 3.68 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.5603 | 0.63025 | 0.19834 | 0.35549 | 0.42963 | 0.16399 | 0.36132 | 0.4325 | 0.15934 | 0.75864 | 0.51948 | 0.52066
2025-11-12 11:00 | 4.4 | 11.5652 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 4.4 | 9.5652 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 18.2348 | 26.0348 | 40.4348 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.8597 | 5.6361 | 3.7607 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.46992 | 0.53106 | 0.16548 | 0.29099 | 0.35417 | 0.1327 | 0.30089 | 0.36299 | 0.13177 | 0.6354 | 0.42369 | 0.43265
2025-11-12 12:00 | 5.5 | 11.6452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 5.5 | 9.6452 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 17.6048 | 24.8548 | 40.3548 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.9649 | 5.8118 | 3.7697 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.54515 | 0.6108 | 0.19382 | 0.34119 | 0.40888 | 0.15759 | 0.35364 | 0.42057 | 0.15687 | 0.73897 | 0.49878 | 0.5105
2025-11-12 13:00 | 5.2 | 12.2452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 5.2 | 10.2452 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 17.1548 | 24.5548 | 39.7548 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 7.0406 | 5.857 | 3.838 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.48313 | 0.54259 | 0.17132 | 0.29701 | 0.35704 | 0.13621 | 0.31229 | 0.37284 | 0.13804 | 0.65445 | 0.43323 | 0.45033
2025-11-12 14:00 | 4.9 | 12.8052 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 4.9 | 10.8052 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 16.7448 | 24.2948 | 39.1948 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 7.1101 | 5.8964 | 3.9026 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.59712 | 0.67219 | 0.21119 | 0.36096 | 0.43526 | 0.16441 | 0.3846 | 0.46097 | 0.16942 | 0.80832 | 0.52537 | 0.55402
2025-11-12 15:00 | 5.5 | 12.7652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 5.5 | 10.7652 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 16.4848 | 23.7348 | 39.2348 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 7.1543 | 5.9817 | 3.8979 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.57556 | 0.64488 | 0.20463 | 0.35068 | 0.41943 | 0.16091 | 0.37337 | 0.44403 | 0.16562 | 0.7802 | 0.5116 | 0.53898
2025-11-12 16:00 | 4.1 | 12.4852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 4.1 | 10.4852 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 17.4648 | 25.4148 | 39.5148 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.9884 | 5.728 | 3.8656 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.7075 | 0.80141 | 0.24848 | 0.42702 | 0.52098 | 0.193 | 0.4514 | 0.54672 | 0.19699 | 0.95598 | 0.62001 | 0.64839
2025-11-12 17:00 | 3.7 | 11.6452 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 3.7 | 9.6452 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 18.5048 | 26.6548 | 40.3548 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.8149 | 5.5451 | 3.7697 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.67287 | 0.76455 | 0.23548 | 0.41256 | 0.50703 | 0.18646 | 0.42728 | 0.52024 | 0.18559 | 0.90836 | 0.59901 | 0.61288
2025-11-12 18:00 | 3.7 | 10.4052 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 3.7 | 8.4052 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 19.7448 | 27.8948 | 41.5948 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.6114 | 5.3658 | 3.6312 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.67706 | 0.7693 | 0.23695 | 0.4279 | 0.52723 | 0.19477 | 0.42994 | 0.52347 | 0.18675 | 0.914 | 0.62267 | 0.61669
2025-11-12 19:00 | 3.2 | 10.2852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 3.2 | 8.2852 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 20.1148 | 28.5148 | 41.7148 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.5514 | 5.2776 | 3.618 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.6348 | 0.72406 | 0.22117 | 0.40013 | 0.49671 | 0.18114 | 0.40073 | 0.49114 | 0.17305 | 0.85597 | 0.58127 | 0.57378
2025-11-12 20:00 | 2.7 | 10.0852 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 2.7 | 8.0852 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 20.5648 | 29.2148 | 41.9148 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 6.4789 | 5.1791 | 3.5961 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.37265 | 0.42666 | 0.12925 | 0.23474 | 0.29365 | 0.10573 | 0.23386 | 0.28853 | 0.10039 | 0.5019 | 0.34047 | 0.33425
2025-11-12 21:00 | 2.6 | 9.9252 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 2.6 | 7.9252 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 20.7748 | 29.4748 | 42.0748 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.4452 | 5.1428 | 3.5786 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.36861 | 0.42235 | 0.12773 | 0.23286 | 0.29183 | 0.10485 | 0.23105 | 0.28544 | 0.099072 | 0.49634 | 0.3377 | 0.33012
2025-11-12 22:00 | 1.9 | 9.8452 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 1.9 | 7.8452 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 21.2048 | 30.2548 | 42.1548 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 6.3766 | 5.0349 | 3.5699 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.53586 | 0.61721 | 0.18452 | 0.33657 | 0.42626 | 0.15029 | 0.33313 | 0.41543 | 0.14167 | 0.72038 | 0.48687 | 0.4748
2025-11-12 23:00 | 1.6 | 9.9252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 1.6 | 7.9252 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 21.2748 | 30.4748 | 42.0748 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.3654 | 5.0047 | 3.5786 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.59754 | 0.68977 | 0.20519 | 0.37332 | 0.47482 | 0.16601 | 0.37017 | 0.46347 | 0.15687 | 0.80273 | 0.53933 | 0.52703
2025-11-13 | 2.3 | 9.8052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 2.3 | 7.8052 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 21.0448 | 29.8948 | 42.1948 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.402 | 5.0845 | 3.5656 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.16188 | 0.1859 | 0.055944 | 0.10223 | 0.12872 | 0.045888 | 0.10111 | 0.12542 | 0.043203 | 0.21782 | 0.14812 | 0.14431
2025-11-13 01:00 | 2.1 | 9.3252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 2.1 | 7.3252 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 21.6248 | 30.5748 | 42.6748 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.3099 | 4.9911 | 3.5137 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.18975 | 0.21823 | 0.065457 | 0.12101 | 0.15298 | 0.054327 | 0.11824 | 0.14706 | 0.050403 | 0.25521 | 0.17533 | 0.16864
2025-11-13 02:00 | 2.6 | 8.8052 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 2.6 | 6.8052 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 21.8948 | 30.5948 | 43.1948 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.2673 | 4.9883 | 3.458 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.20093 | 0.23022 | 0.069627 | 0.13053 | 0.164 | 0.059144 | 0.12594 | 0.15559 | 0.054003 | 0.27055 | 0.18968 | 0.17995
2025-11-13 03:00 | 2.6 | 8.6052 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 2.6 | 6.6052 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 22.0948 | 30.7948 | 43.3948 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.2359 | 4.9611 | 3.4368 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.21432 | 0.24557 | 0.074269 | 0.13994 | 0.17589 | 0.063476 | 0.13434 | 0.16597 | 0.057604 | 0.28859 | 0.20341 | 0.19194
2025-11-13 04:00 | 2.3 | 8.4852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 2.3 | 6.4852 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 22.3648 | 31.2148 | 43.5148 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.1936 | 4.9041 | 3.4241 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.22933 | 0.26336 | 0.079255 | 0.1497 | 0.18906 | 0.067693 | 0.14324 | 0.17767 | 0.061204 | 0.30858 | 0.21739 | 0.20444
2025-11-13 05:00 | 2.4 | 8.5252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 2.4 | 6.5252 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 22.2748 | 31.0748 | 43.4748 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.2077 | 4.9231 | 3.4284 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.75456 | 0.86587 | 0.26101 | 0.49259 | 0.62113 | 0.22298 | 0.47186 | 0.5845 | 0.20185 | 1.0156 | 0.71557 | 0.67371
2025-11-13 06:00 | 2.5 | 8.4452 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 2.5 | 6.4452 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 22.3048 | 31.0548 | 43.5548 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.203 | 4.9258 | 3.4199 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.26853 | 0.30791 | 0.092971 | 0.17585 | 0.22144 | 0.079738 | 0.16812 | 0.20798 | 0.072005 | 0.3615 | 0.25559 | 0.24013
2025-11-13 07:00 | 2.7 | 8.8052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 2.7 | 6.8052 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 21.8448 | 30.4948 | 43.1948 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 6.2752 | 5.002 | 3.458 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.24817 | 0.28414 | 0.086077 | 0.1614 | 0.20249 | 0.073223 | 0.15574 | 0.19215 | 0.066859 | 0.33425 | 0.23462 | 0.2226
2025-11-13 08:00 | 2.9 | 9.1652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 2.9 | 7.1652 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 21.3848 | 29.9348 | 42.8348 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.348 | 5.079 | 3.4965 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.19476 | 0.22265 | 0.067673 | 0.1258 | 0.15724 | 0.0571 | 0.12251 | 0.15075 | 0.052717 | 0.26243 | 0.1829 | 0.17523
2025-11-13 09:00 | 2.7 | 9.6452 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 2.7 | 7.6452 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 21.0048 | 29.6548 | 42.3548 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 6.4084 | 5.1178 | 3.5482 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.21763 | 0.24917 | 0.075484 | 0.1386 | 0.17355 | 0.06258 | 0.13657 | 0.1685 | 0.058631 | 0.29311 | 0.20118 | 0.19521
2025-11-13 10:00 | 3.2 | 9.9252 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 3.2 | 7.9252 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 20.4748 | 28.8748 | 42.0748 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.4934 | 5.2268 | 3.5786 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.24055 | 0.27437 | 0.083809 | 0.15298 | 0.19005 | 0.069394 | 0.15185 | 0.18611 | 0.065572 | 0.32436 | 0.22237 | 0.21742
2025-11-13 11:00 | 3.1 | 10.1252 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 3.1 | 8.1252 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 20.3248 | 28.7748 | 41.8748 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.5175 | 5.2409 | 3.6005 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.21086 | 0.24069 | 0.0734 | 0.13329 | 0.16576 | 0.060318 | 0.13295 | 0.16316 | 0.057345 | 0.28426 | 0.19361 | 0.1903
2025-11-13 12:00 | 2.9 | 10.6852 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 2.9 | 8.6852 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 19.8648 | 28.4148 | 41.3148 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.5919 | 5.2918 | 3.6622 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.38094 | 0.43549 | 0.13237 | 0.23696 | 0.29518 | 0.10663 | 0.23962 | 0.29486 | 0.10311 | 0.5133 | 0.34359 | 0.34273
2025-11-13 13:00 | 2.6 | 10.8452 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 2.6 | 8.8452 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 19.8548 | 28.5548 | 41.1548 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.5935 | 5.2719 | 3.68 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.28033 | 0.3212 | 0.097144 | 0.17311 | 0.2165 | 0.077542 | 0.17572 | 0.21708 | 0.075346 | 0.37748 | 0.25065 | 0.25106
2025-11-13 14:00 | 2.4 | 11.0452 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 2.4 | 9.0452 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 19.7548 | 28.5548 | 40.9548 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.6098 | 5.2719 | 3.7022 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.1788 | 0.20517 | 0.061847 | 0.10962 | 0.13744 | 0.048928 | 0.11181 | 0.1385 | 0.04783 | 0.24064 | 0.15855 | 0.15964
2025-11-13 15:00 | 2.4 | 11.0452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 2.4 | 9.0452 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 19.7548 | 28.5548 | 40.9548 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.6098 | 5.2719 | 3.7022 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.19706 | 0.22613 | 0.068166 | 0.12082 | 0.15148 | 0.053927 | 0.12323 | 0.15265 | 0.052717 | 0.26523 | 0.17475 | 0.17595
2025-11-13 16:00 | 2.1 | 10.8852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 2.1 | 8.8852 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 20.0648 | 29.0148 | 41.1148 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.5595 | 5.2071 | 3.6844 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.18975 | 0.21823 | 0.065457 | 0.1164 | 0.14664 | 0.05181 | 0.11824 | 0.14706 | 0.050403 | 0.25521 | 0.16821 | 0.16864
2025-11-13 17:00 | 1.5 | 10.5252 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 1.5 | 8.5252 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 20.7248 | 29.9748 | 41.4748 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 6.4532 | 5.0735 | 3.6445 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.16496 | 0.19056 | 0.056593 | 0.10142 | 0.129 | 0.044895 | 0.10207 | 0.12797 | 0.043203 | 0.22155 | 0.14631 | 0.14527
2025-11-13 18:00 | 1.3 | 9.7652 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 1.3 | 7.7652 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 21.5848 | 30.9348 | 42.2348 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 6.3163 | 4.942 | 3.5612 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.27129 | 0.31385 | 0.092903 | 0.16961 | 0.21677 | 0.075206 | 0.16747 | 0.21053 | 0.070718 | 0.36419 | 0.24481 | 0.23819
2025-11-13 19:00 | 1.4 | 9.6452 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 1.4 | 7.6452 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 21.6548 | 30.9548 | 42.3548 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 6.3052 | 4.9393 | 3.5482 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.21554 | 0.24917 | 0.073878 | 0.13531 | 0.17272 | 0.060111 | 0.13321 | 0.16724 | 0.056317 | 0.28941 | 0.19542 | 0.18953
2025-11-13 20:00 | 1.4 | 9.3652 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 1.4 | 7.3652 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 21.9348 | 31.2348 | 42.6348 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 6.2611 | 4.9014 | 3.518 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.24802 | 0.28672 | 0.085011 | 0.1568 | 0.20029 | 0.069764 | 0.15328 | 0.19244 | 0.064804 | 0.33303 | 0.22656 | 0.21809
2025-11-13 21:00 | 1.5 | 9.3252 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 1.5 | 7.3252 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 21.9248 | 31.1748 | 42.6748 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 6.2626 | 4.9095 | 3.5137 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.1787 | 0.20644 | 0.061309 | 0.11321 | 0.14441 | 0.050447 | 0.11057 | 0.13863 | 0.046803 | 0.24001 | 0.16366 | 0.15738
2025-11-13 22:00 | 1.8 | 8.5252 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 1.8 | 6.5252 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 22.5748 | 31.6748 | 43.4748 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 6.1608 | 4.8422 | 3.4284 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.39777 | 0.45849 | 0.13684 | 0.25798 | 0.32823 | 0.1159 | 0.24699 | 0.30842 | 0.10492 | 0.53461 | 0.37387 | 0.35191
2025-11-13 23:00 | 2.3 | 8.2052 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 2.3 | 6.2052 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 22.6448 | 31.4948 | 43.7948 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.1499 | 4.8664 | 3.3947 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.01349 | 0.015492 | 0.004662 | 0.0088683 | 0.011207 | 0.0040165 | 0.0084259 | 0.010451 | 0.0036002 | 0.018152 | 0.012885 | 0.012026
2025-11-14 | 2.8 | 8.7652 | 1.9736 | 1.5789 | 0.39473 | 2.8 | 6.7652 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 21.8348 | 30.4348 | 43.2348 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.2768 | 5.0102 | 3.4538 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.45408 | 0.5195 | 0.15764 | 0.29594 | 0.37075 | 0.13446 | 0.28529 | 0.35152 | 0.12262 | 0.61171 | 0.4304 | 0.40791
2025-11-14 01:00 | 3.3 | 8.4852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 3.3 | 6.4852 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 21.8648 | 30.2148 | 43.5148 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.2721 | 5.0404 | 3.4241 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.18447 | 0.21024 | 0.064327 | 0.12174 | 0.15149 | 0.055748 | 0.11658 | 0.1427 | 0.050403 | 0.24879 | 0.17749 | 0.16699
2025-11-14 02:00 | 3.6 | 8.2452 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 3.6 | 6.2452 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 21.9548 | 30.1548 | 43.7548 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.2579 | 5.0487 | 3.3989 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.19625 | 0.22316 | 0.06862 | 0.13073 | 0.16204 | 0.060173 | 0.12447 | 0.15175 | 0.054003 | 0.26487 | 0.1909 | 0.17848
2025-11-14 03:00 | 3.5 | 8.1252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 3.5 | 6.1252 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 22.1248 | 30.3748 | 43.8748 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.2312 | 5.0184 | 3.3863 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.20983 | 0.23878 | 0.073302 | 0.14004 | 0.17388 | 0.064424 | 0.13293 | 0.16227 | 0.057604 | 0.28313 | 0.20447 | 0.19053
2025-11-14 04:00 | 3.2 | 8.2052 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 3.2 | 6.2052 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 22.1948 | 30.5948 | 43.7948 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.2202 | 4.9883 | 3.3947 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.22452 | 0.25609 | 0.078225 | 0.14906 | 0.18587 | 0.068281 | 0.14173 | 0.17371 | 0.061204 | 0.30275 | 0.21734 | 0.20294
2025-11-14 05:00 | 2.8 | 8.2052 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 2.8 | 6.2052 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 22.3948 | 30.9948 | 43.7948 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.1889 | 4.9339 | 3.3947 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.74749 | 0.85518 | 0.2595 | 0.49408 | 0.61976 | 0.22519 | 0.46964 | 0.57867 | 0.20185 | 1.007 | 0.71928 | 0.6715
2025-11-14 06:00 | 2.7 | 8.2452 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 2.7 | 6.2452 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 22.4048 | 31.0548 | 43.7548 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 6.1874 | 4.9258 | 3.3989 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.26727 | 0.30601 | 0.092702 | 0.17629 | 0.22144 | 0.080231 | 0.16773 | 0.20694 | 0.072005 | 0.35997 | 0.25652 | 0.23973
2025-11-14 07:00 | 2.8 | 8.7252 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 2.8 | 6.7252 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 21.8748 | 30.4748 | 43.2748 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.2705 | 5.0047 | 3.4495 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.24759 | 0.28326 | 0.085952 | 0.16152 | 0.20237 | 0.073403 | 0.15556 | 0.19167 | 0.066859 | 0.33354 | 0.23493 | 0.22242
2025-11-14 08:00 | 3.2 | 9.6052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 3.2 | 7.6052 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 20.7948 | 29.1948 | 42.3948 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.442 | 5.1819 | 3.5439 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.19339 | 0.22058 | 0.067378 | 0.12397 | 0.15411 | 0.056337 | 0.12208 | 0.14962 | 0.052717 | 0.26077 | 0.1803 | 0.1748
2025-11-14 09:00 | 3.8 | 10.4852 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 3.8 | 8.4852 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 19.6148 | 27.7148 | 41.5148 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.6326 | 5.3916 | 3.6401 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.21207 | 0.24078 | 0.074283 | 0.13391 | 0.16474 | 0.061001 | 0.13482 | 0.16394 | 0.058631 | 0.28635 | 0.19491 | 0.19346
2025-11-14 10:00 | 4.9 | 11.0852 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 4.9 | 9.0852 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 18.4648 | 26.0148 | 40.9148 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.8215 | 5.639 | 3.7067 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.23112 | 0.26017 | 0.081743 | 0.14562 | 0.17616 | 0.066996 | 0.14886 | 0.17842 | 0.065572 | 0.31286 | 0.21262 | 0.21443
2025-11-14 11:00 | 5.6 | 11.6852 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 5.6 | 9.6852 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 17.5148 | 24.7148 | 40.3148 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.98 | 5.8329 | 3.7742 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.19882 | 0.22259 | 0.070749 | 0.12446 | 0.14893 | 0.057542 | 0.12913 | 0.15337 | 0.057345 | 0.26957 | 0.182 | 0.18647
2025-11-14 12:00 | 6.5 | 12.0452 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 6.5 | 10.0452 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 16.7048 | 23.4548 | 39.9548 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 7.1168 | 6.0246 | 3.8152 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.35003 | 0.38909 | 0.12552 | 0.21948 | 0.25927 | 0.10236 | 0.22977 | 0.26976 | 0.10311 | 0.47555 | 0.32184 | 0.33288
2025-11-14 13:00 | 7.1 | 12.5252 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 7.1 | 10.5252 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 15.9248 | 22.3748 | 39.4748 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 7.2501 | 6.192 | 3.8702 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.2522 | 0.27901 | 0.090899 | 0.15743 | 0.18433 | 0.07373 | 0.16674 | 0.19427 | 0.075346 | 0.3431 | 0.23116 | 0.24209
2025-11-14 14:00 | 5.8 | 12.3252 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 5.8 | 10.3252 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 16.7748 | 23.8748 | 39.6748 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 7.105 | 5.9603 | 3.8472 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.16506 | 0.1845 | 0.058835 | 0.10198 | 0.12157 | 0.047084 | 0.10745 | 0.1273 | 0.04783 | 0.22389 | 0.14907 | 0.15528
2025-11-14 15:00 | 5.8 | 12.4052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 5.8 | 10.4052 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 16.6948 | 23.7948 | 39.5948 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 7.1185 | 5.9725 | 3.8564 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.18192 | 0.20335 | 0.064846 | 0.11219 | 0.13371 | 0.051771 | 0.11843 | 0.1403 | 0.052717 | 0.24677 | 0.16396 | 0.17115
2025-11-14 16:00 | 3.8 | 12.0852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 3.8 | 10.0852 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 18.0148 | 26.1148 | 39.9148 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.8963 | 5.6243 | 3.8197 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.18231 | 0.20699 | 0.063858 | 0.11072 | 0.13576 | 0.049974 | 0.1159 | 0.14093 | 0.050403 | 0.24617 | 0.16069 | 0.16631
2025-11-14 17:00 | 2.1 | 11.4452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 2.1 | 9.4452 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 19.5048 | 28.4548 | 40.5548 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.6505 | 5.2861 | 3.7471 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.16264 | 0.18705 | 0.056106 | 0.098409 | 0.12381 | 0.043665 | 0.10135 | 0.12605 | 0.043203 | 0.21875 | 0.14207 | 0.14455
2025-11-14 18:00 | 2.4 | 10.7252 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 2.4 | 8.7252 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 20.0748 | 28.8748 | 41.2748 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.5579 | 5.2268 | 3.6666 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.26436 | 0.30335 | 0.091442 | 0.16336 | 0.20496 | 0.073044 | 0.16531 | 0.20478 | 0.070718 | 0.3558 | 0.2364 | 0.23603
2025-11-14 19:00 | 2.2 | 10.3252 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 2.2 | 8.3252 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 20.5748 | 29.4748 | 41.6748 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.4773 | 5.1428 | 3.6224 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.21152 | 0.24308 | 0.073032 | 0.13171 | 0.16589 | 0.058879 | 0.13196 | 0.1639 | 0.056317 | 0.28455 | 0.19059 | 0.18828
2025-11-14 20:00 | 1.4 | 9.9652 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 1.4 | 7.9652 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 21.3348 | 30.6348 | 42.0348 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 6.3559 | 4.9829 | 3.583 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.24802 | 0.28672 | 0.085011 | 0.15446 | 0.19702 | 0.068497 | 0.15328 | 0.19244 | 0.064804 | 0.33303 | 0.22295 | 0.21809
2025-11-14 21:00 | 1.3 | 9.9652 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 1.3 | 7.9652 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 21.3848 | 30.7348 | 42.0348 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 6.348 | 4.9692 | 3.583 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.17955 | 0.20771 | 0.061485 | 0.11169 | 0.14268 | 0.04947 | 0.11084 | 0.13934 | 0.046803 | 0.24103 | 0.16116 | 0.15764
2025-11-14 22:00 | 1.1 | 9.6852 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 1.1 | 7.6852 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 21.7648 | 31.2148 | 42.3148 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 6.2878 | 4.9041 | 3.5525 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.40438 | 0.4685 | 0.13822 | 0.25277 | 0.32408 | 0.11185 | 0.24904 | 0.31393 | 0.10492 | 0.5426 | 0.36461 | 0.35396
2025-11-14 23:00 | 1.5 | 9.3252 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 1.5 | 7.3252 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 21.9248 | 31.1748 | 42.6748 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 6.2626 | 4.9095 | 3.5137 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.013746 | 0.01588 | 0.0047161 | 0.0087087 | 0.011109 | 0.0038805 | 0.0085057 | 0.010664 | 0.0036002 | 0.018462 | 0.012589 | 0.012106
2025-11-15 | 1.2 | 7.9652 | 2.0463 | 1.6371 | 0.40927 | 1.2 | 5.9652 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 23.4348 | 32.8348 | 44.0348 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 6.0277 | 4.6884 | 3.3696 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.48887 | 0.56598 | 0.16726 | 0.31952 | 0.41079 | 0.14289 | 0.30143 | 0.37945 | 0.12714 | 0.65613 | 0.46241 | 0.42857
2025-11-15 01:00 | 0.9 | 7.7252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 0.9 | 5.7252 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 23.8248 | 33.3748 | 44.2748 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.9679 | 4.6179 | 3.3446 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.51986 | 0.60316 | 0.17737 | 0.34076 | 0.44038 | 0.15201 | 0.31941 | 0.40372 | 0.13424 | 0.69722 | 0.49277 | 0.45366
2025-11-15 02:00 | 0.9 | 7.6852 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 0.9 | 5.6852 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 23.8648 | 33.4148 | 44.3148 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.9618 | 4.6127 | 3.3405 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.55886 | 0.64842 | 0.19068 | 0.3667 | 0.47395 | 0.16362 | 0.34338 | 0.43402 | 0.14432 | 0.74954 | 0.53032 | 0.4877
2025-11-15 03:00 | 0.5 | 8.0052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 0.5 | 6.0052 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 23.7448 | 33.4948 | 43.9948 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 5.9802 | 4.6024 | 3.3737 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.53962 | 0.62789 | 0.18343 | 0.34968 | 0.45437 | 0.15496 | 0.33001 | 0.41938 | 0.13804 | 0.72305 | 0.50464 | 0.46805
2025-11-15 04:00 | 0.4 | 7.2852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 0.4 | 5.2852 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 24.5148 | 34.3148 | 44.7148 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 5.8631 | 4.4969 | 3.2992 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.61917 | 0.72096 | 0.21027 | 0.40829 | 0.53233 | 0.18139 | 0.37822 | 0.4813 | 0.15802 | 0.82944 | 0.58968 | 0.53624
2025-11-15 05:00 | 1 | 7.7252 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 1 | 5.7252 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 23.7748 | 33.2748 | 44.2748 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.9756 | 4.6309 | 3.3446 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.62962 | 0.72999 | 0.21502 | 0.41315 | 0.53312 | 0.18454 | 0.38731 | 0.48888 | 0.16297 | 0.84464 | 0.59769 | 0.55028
2025-11-15 06:00 | 0.7 | 7.7252 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 0.7 | 5.7252 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 23.9248 | 33.5748 | 44.2748 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 5.9527 | 4.592 | 3.3446 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.63726 | 0.74044 | 0.21702 | 0.41682 | 0.54033 | 0.18546 | 0.39064 | 0.49508 | 0.16379 | 0.85428 | 0.60229 | 0.55442
2025-11-15 07:00 | 1.1 | 8.3652 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 1.1 | 6.3652 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 23.0848 | 32.5348 | 43.6348 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 6.0817 | 4.7279 | 3.4115 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.63324 | 0.73365 | 0.21645 | 0.40924 | 0.52642 | 0.18239 | 0.38999 | 0.4916 | 0.16429 | 0.84969 | 0.59163 | 0.55429
2025-11-15 08:00 | 1.1 | 8.8052 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 1.1 | 6.8052 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 22.6448 | 32.0948 | 43.1948 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 6.1499 | 4.7862 | 3.458 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.75286 | 0.87225 | 0.25734 | 0.48115 | 0.61824 | 0.21392 | 0.46366 | 0.58446 | 0.19533 | 1.0102 | 0.69507 | 0.65899
2025-11-15 09:00 | 1.9 | 9.2052 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 1.9 | 7.2052 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 21.8448 | 30.8948 | 42.7948 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 6.2752 | 4.9475 | 3.5008 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.71636 | 0.82511 | 0.24667 | 0.45721 | 0.57991 | 0.20489 | 0.44534 | 0.55536 | 0.18939 | 0.96303 | 0.6621 | 0.63474
2025-11-15 10:00 | 3.6 | 9.4852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 3.6 | 7.4852 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 20.7148 | 28.9148 | 42.5148 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.4548 | 5.2212 | 3.5309 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.57906 | 0.65845 | 0.20247 | 0.37396 | 0.46232 | 0.17091 | 0.36727 | 0.44776 | 0.15934 | 0.78153 | 0.54487 | 0.52661
2025-11-15 11:00 | 5 | 9.5652 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 5 | 7.5652 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 19.9348 | 27.4348 | 42.4348 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.5806 | 5.4319 | 3.5395 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.46334 | 0.52118 | 0.16402 | 0.30334 | 0.36748 | 0.14099 | 0.29879 | 0.35765 | 0.13177 | 0.62736 | 0.44432 | 0.43056
2025-11-15 12:00 | 6.2 | 9.6052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 6.2 | 7.6052 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 19.2948 | 26.1948 | 42.3948 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.6848 | 5.6125 | 3.5439 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.53627 | 0.59754 | 0.19181 | 0.35548 | 0.4234 | 0.16764 | 0.35078 | 0.41342 | 0.15687 | 0.72808 | 0.52312 | 0.50764
2025-11-15 13:00 | 4.9 | 9.4452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 4.9 | 7.4452 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 20.1048 | 27.6548 | 42.5548 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.553 | 5.4002 | 3.5266 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.48654 | 0.54771 | 0.17208 | 0.31912 | 0.38724 | 0.14824 | 0.31338 | 0.37561 | 0.13804 | 0.65863 | 0.46736 | 0.45142
2025-11-15 14:00 | 4.5 | 9.4852 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 4.5 | 7.4852 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 20.2648 | 28.0148 | 42.5148 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.5272 | 5.3487 | 3.5309 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.60276 | 0.68066 | 0.21244 | 0.39319 | 0.47983 | 0.18171 | 0.3864 | 0.46555 | 0.16942 | 0.81521 | 0.57491 | 0.55582
2025-11-15 15:00 | 4.4 | 9.4852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 4.4 | 7.4852 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 20.3148 | 28.1148 | 42.5148 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.5191 | 5.3344 | 3.5309 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.59064 | 0.66749 | 0.20799 | 0.38485 | 0.47032 | 0.17764 | 0.37818 | 0.45624 | 0.16562 | 0.79862 | 0.56249 | 0.5438
2025-11-15 16:00 | 4.2 | 9.4852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 4.2 | 7.4852 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 20.4148 | 28.3148 | 42.5148 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.503 | 5.306 | 3.5309 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.70584 | 0.79891 | 0.24812 | 0.45889 | 0.56242 | 0.21129 | 0.45087 | 0.54536 | 0.19699 | 0.95395 | 0.67018 | 0.64786
2025-11-15 17:00 | 3.3 | 9.5252 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 3.3 | 7.5252 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 20.8248 | 29.1748 | 42.4748 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.4372 | 5.1847 | 3.5352 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.67924 | 0.77415 | 0.23686 | 0.43676 | 0.54228 | 0.19882 | 0.42929 | 0.52545 | 0.18559 | 0.9161 | 0.63559 | 0.61488
2025-11-15 18:00 | 1.6 | 9.5652 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 1.6 | 7.5652 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 21.6348 | 30.8348 | 42.4348 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.3084 | 4.9556 | 3.5395 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.71136 | 0.82117 | 0.24428 | 0.44845 | 0.57087 | 0.19981 | 0.44068 | 0.55176 | 0.18675 | 0.95564 | 0.64827 | 0.62743
2025-11-15 19:00 | 0.5 | 9.6452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 0.5 | 7.6452 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 22.1048 | 31.8548 | 42.3548 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 6.2343 | 4.8182 | 3.5482 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.67645 | 0.7871 | 0.22994 | 0.42048 | 0.54407 | 0.1847 | 0.41369 | 0.52573 | 0.17305 | 0.90639 | 0.60518 | 0.58674
2025-11-15 20:00 | 0 | 9.4052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 0 | 7.4052 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 22.5948 | 32.5948 | 42.5948 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 6.1577 | 4.72 | 3.5223 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.39709 | 0.46367 | 0.13435 | 0.24698 | 0.32221 | 0.10795 | 0.24144 | 0.30892 | 0.10039 | 0.53144 | 0.35493 | 0.34183
2025-11-15 21:00 | -0.4 | 9.6452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -0.4 | 7.6452 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 22.5548 | 32.7548 | 42.3548 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 6.164 | 4.6989 | 3.5482 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.39556 | 0.46317 | 0.13333 | 0.24348 | 0.3194 | 0.10575 | 0.23939 | 0.30798 | 0.099072 | 0.52889 | 0.34923 | 0.33846
2025-11-15 22:00 | -0.9 | 9.6452 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -0.9 | 7.6452 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 22.8048 | 33.2548 | 42.3548 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 6.1251 | 4.6335 | 3.5482 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.57232 | 0.67244 | 0.19201 | 0.35039 | 0.46318 | 0.15121 | 0.34437 | 0.44608 | 0.14167 | 0.76433 | 0.5016 | 0.48604
2025-11-15 23:00 | -0.6 | 9.8452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -0.6 | 7.8452 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 22.4548 | 32.7548 | 42.1548 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 6.1796 | 4.6989 | 3.5699 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.62926 | 0.73783 | 0.21171 | 0.38455 | 0.50572 | 0.16641 | 0.37994 | 0.49014 | 0.15687 | 0.84096 | 0.55096 | 0.53681
2025-11-16 | -0.7 | 9.8852 | 1.0081 | 0.80646 | 0.20162 | -0.7 | 7.8852 | 9 | 30.35 | 40.7 | 50 | 31.05 | 41.4 | 50.7 | 22.4648 | 32.8148 | 42.1148 | 21.35 | 31.7 | 41 | 3.7676 | 3.211 | 2.8022 | 6.178 | 4.6911 | 3.5743 | 6.247 | 4.8359 | 3.7872 | 0.25183 | 0.29548 | 0.084644 | 0.15357 | 0.20225 | 0.066361 | 0.15188 | 0.1962 | 0.062631 | 0.33647 | 0.21994 | 0.21451
2025-11-16 01:00 | -0.6 | 10.5652 | 1.6608 | 1.3287 | 0.33216 | -0.6 | 8.5652 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 21.7348 | 32.0348 | 41.4348 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 6.2926 | 4.7942 | 3.6489 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.41392 | 0.48533 | 0.13926 | 0.24841 | 0.32605 | 0.1071 | 0.24992 | 0.32241 | 0.10318 | 0.55317 | 0.3555 | 0.35311
2025-11-16 02:00 | -0.7 | 10.5652 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | -0.7 | 8.5652 | 9 | 30.35 | 40.7 | 50 | 31.05 | 41.4 | 50.7 | 21.7848 | 32.1348 | 41.4348 | 21.35 | 31.7 | 41 | 3.7676 | 3.211 | 2.8022 | 6.2847 | 4.7809 | 3.6489 | 6.247 | 4.8359 | 3.7872 | 0.46842 | 0.54962 | 0.15745 | 0.28081 | 0.36914 | 0.12091 | 0.28251 | 0.36494 | 0.1165 | 0.62587 | 0.40173 | 0.39901
2025-11-16 03:00 | -1.3 | 10.8852 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | -1.3 | 8.8852 | 9 | 30.65 | 41.3 | 50 | 31.95 | 42.6 | 51.3 | 21.7648 | 32.4148 | 41.1148 | 21.65 | 32.3 | 41 | 3.7149 | 3.1534 | 2.7788 | 6.2878 | 4.7438 | 3.6844 | 6.2025 | 4.7619 | 3.7872 | 0.48864 | 0.57565 | 0.16331 | 0.28869 | 0.38266 | 0.12317 | 0.29266 | 0.3812 | 0.11983 | 0.65195 | 0.41186 | 0.41249
2025-11-16 04:00 | -1.6 | 10.7252 | 1.6072 | 1.2858 | 0.32145 | -1.6 | 8.7252 | 9 | 30.8 | 41.6 | 50 | 32.4 | 43.2 | 51.6 | 22.0748 | 32.8748 | 41.2748 | 21.8 | 32.6 | 41 | 3.6889 | 3.1251 | 2.7673 | 6.239 | 4.6832 | 3.6666 | 6.1803 | 4.7253 | 3.7872 | 0.41007 | 0.48404 | 0.13666 | 0.24246 | 0.32301 | 0.10314 | 0.24476 | 0.32013 | 0.099856 | 0.54673 | 0.3456 | 0.34462
2025-11-16 05:00 | -1.8 | 10.6852 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | -1.8 | 8.6852 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 22.2148 | 33.1148 | 41.3148 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 6.2171 | 4.6518 | 3.6622 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.49439 | 0.58434 | 0.16445 | 0.29198 | 0.39022 | 0.12392 | 0.29442 | 0.38614 | 0.11983 | 0.65884 | 0.41589 | 0.41424
2025-11-16 06:00 | -1.8 | 10.7252 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | -1.8 | 8.7252 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 22.1748 | 33.0748 | 41.2748 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 6.2234 | 4.657 | 3.6666 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.48066 | 0.56811 | 0.15988 | 0.28358 | 0.37896 | 0.12033 | 0.28624 | 0.37541 | 0.1165 | 0.64054 | 0.40391 | 0.40274
2025-11-16 07:00 | -1.3 | 10.8452 | 1.8215 | 1.4572 | 0.36431 | -1.3 | 8.8452 | 9 | 30.65 | 41.3 | 50 | 31.95 | 42.6 | 51.3 | 21.8048 | 32.4548 | 41.1548 | 21.65 | 32.3 | 41 | 3.7149 | 3.1534 | 2.7788 | 6.2815 | 4.7385 | 3.68 | 6.2025 | 4.7619 | 3.7872 | 0.46149 | 0.54367 | 0.15424 | 0.27293 | 0.3618 | 0.11647 | 0.2764 | 0.36002 | 0.11317 | 0.61573 | 0.38939 | 0.38957
2025-11-16 08:00 | -0.6 | 11.4452 | 2.0894 | 1.6715 | 0.41788 | -0.6 | 9.4452 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 20.8548 | 31.1548 | 40.5548 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 6.4324 | 4.9122 | 3.7471 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.52074 | 0.61058 | 0.17519 | 0.30572 | 0.40033 | 0.1312 | 0.31442 | 0.40561 | 0.12981 | 0.69593 | 0.43692 | 0.44423
2025-11-16 09:00 | -0.6 | 12.1652 | 3.8987 | 3.119 | 0.77975 | -0.6 | 10.1652 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 20.1348 | 30.4348 | 39.8348 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 6.5482 | 5.0102 | 3.8289 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.97167 | 1.1393 | 0.3269 | 0.56037 | 0.73238 | 0.23959 | 0.58669 | 0.75685 | 0.24222 | 1.2986 | 0.79996 | 0.82891
2025-11-16 10:00 | 0.8 | 12.8852 | 2.5716 | 2.0573 | 0.51432 | 0.8 | 10.8852 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 18.7148 | 28.3148 | 39.1148 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 6.7802 | 5.306 | 3.9119 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.62016 | 0.72006 | 0.21139 | 0.35697 | 0.45615 | 0.15468 | 0.3806 | 0.48171 | 0.15977 | 0.83156 | 0.51165 | 0.54037
2025-11-16 11:00 | 1.7 | 13.2052 | 3.3934 | 2.7148 | 0.67869 | 1.7 | 11.2052 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 17.9448 | 27.0948 | 38.7948 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 6.908 | 5.481 | 3.9491 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.80121 | 0.9242 | 0.27538 | 0.46234 | 0.58271 | 0.20219 | 0.49692 | 0.62135 | 0.21083 | 1.0766 | 0.66452 | 0.70775
2025-11-16 12:00 | 3.7 | 13.3252 | 2.5156 | 2.0125 | 0.50311 | 3.7 | 11.3252 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 16.8248 | 24.9748 | 38.6748 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 7.0965 | 5.7938 | 3.9632 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.56663 | 0.64383 | 0.1983 | 0.33363 | 0.40864 | 0.14935 | 0.35981 | 0.43809 | 0.15629 | 0.76493 | 0.48298 | 0.5161
2025-11-16 13:00 | 7.9 | 13.6452 | 2.5972 | 2.0777 | 0.51943 | 7.9 | 11.6452 | 9 | 26.05 | 32.1 | 50 | 18.15 | 24.2 | 42.1 | 15 | 20.4548 | 38.3548 | 17.05 | 23.1 | 41 | 4.6112 | 4.1948 | 3.1772 | 7.41 | 6.4966 | 4.0008 | 6.9088 | 5.9903 | 3.7872 | 0.53009 | 0.58271 | 0.19234 | 0.32988 | 0.37626 | 0.15274 | 0.3538 | 0.40805 | 0.16136 | 0.72243 | 0.48262 | 0.51516
2025-11-16 14:00 | 7.4 | 14.3652 | 2.4109 | 1.9287 | 0.48217 | 7.4 | 12.3652 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 15 | 20.2348 | 37.6348 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 7.41 | 6.532 | 4.0863 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.49786 | 0.54947 | 0.17989 | 0.30621 | 0.34737 | 0.13882 | 0.33032 | 0.38339 | 0.14978 | 0.67775 | 0.44503 | 0.48011
2025-11-16 15:00 | 6.4 | 14.2052 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 6.4 | 12.2052 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 15 | 21.3948 | 37.7948 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 7.41 | 6.3464 | 4.0672 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.48701 | 0.54179 | 0.17449 | 0.2926 | 0.34164 | 0.13327 | 0.31931 | 0.37537 | 0.14313 | 0.6615 | 0.42588 | 0.46244
2025-11-16 16:00 | 2.7 | 14.1252 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 2.7 | 12.1252 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 16.5248 | 25.1748 | 37.8748 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 7.1475 | 5.7638 | 4.0577 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.53127 | 0.60826 | 0.18427 | 0.30335 | 0.37617 | 0.13359 | 0.3334 | 0.41134 | 0.14313 | 0.71553 | 0.43694 | 0.47652
2025-11-16 17:00 | 1.1 | 13.2052 | 2.1966 | 1.7573 | 0.43931 | 1.1 | 11.2052 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 18.2448 | 27.6948 | 38.7948 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 6.858 | 5.3945 | 3.9491 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.526 | 0.6094 | 0.17979 | 0.30145 | 0.38323 | 0.13087 | 0.32394 | 0.40834 | 0.13647 | 0.70579 | 0.43232 | 0.46041
2025-11-16 18:00 | 0.4 | 11.8852 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | 0.4 | 9.8852 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 19.9148 | 29.7148 | 40.1148 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 6.5838 | 5.1095 | 3.7969 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.57385 | 0.6682 | 0.19488 | 0.33698 | 0.43422 | 0.14608 | 0.35054 | 0.44608 | 0.14646 | 0.76874 | 0.48306 | 0.497
2025-11-16 19:00 | -0.2 | 11.5252 | 2.3548 | 1.8839 | 0.47097 | -0.2 | 9.5252 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 20.5748 | 30.6748 | 40.4748 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 6.4773 | 4.9774 | 3.7561 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.5814 | 0.67984 | 0.19634 | 0.34217 | 0.44528 | 0.14751 | 0.35268 | 0.45248 | 0.1463 | 0.77774 | 0.48968 | 0.49898
2025-11-16 20:00 | 0.2 | 11.4852 | 3.2096 | 2.5677 | 0.64192 | 0.2 | 9.4852 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 20.4148 | 30.3148 | 40.5148 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 6.503 | 5.0267 | 3.7516 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.78502 | 0.91537 | 0.2661 | 0.46452 | 0.60095 | 0.2013 | 0.47842 | 0.61046 | 0.19941 | 1.0511 | 0.66582 | 0.67782
2025-11-16 21:00 | 0.4 | 10.5652 | 2.3829 | 1.9063 | 0.47657 | 0.4 | 8.5652 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 21.2348 | 31.0348 | 41.4348 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 6.3718 | 4.9285 | 3.6489 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.58008 | 0.67544 | 0.197 | 0.35197 | 0.45505 | 0.15365 | 0.35434 | 0.45092 | 0.14804 | 0.77708 | 0.50563 | 0.50239
2025-11-16 22:00 | 1.9 | 10.8852 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | 1.9 | 8.8852 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 20.1648 | 29.2148 | 41.1148 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 6.5433 | 5.1791 | 3.6844 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.55396 | 0.63805 | 0.19075 | 0.33907 | 0.42838 | 0.15054 | 0.34438 | 0.42945 | 0.14646 | 0.7447 | 0.48961 | 0.49083
2025-11-16 23:00 | 1.6 | 10.7652 | 2.143 | 1.7144 | 0.4286 | 1.6 | 8.7652 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 20.4348 | 29.6348 | 41.2348 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.4998 | 5.1206 | 3.6711 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.50716 | 0.58545 | 0.17416 | 0.31031 | 0.39389 | 0.13735 | 0.31418 | 0.39338 | 0.13314 | 0.68132 | 0.44766 | 0.44732
2025-11-17 | 1.9 | 10.6052 | 1.9736 | 1.5789 | 0.39473 | 1.9 | 8.6052 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 20.4448 | 29.4948 | 41.3948 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 6.4982 | 5.14 | 3.6533 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.4638 | 0.53421 | 0.1597 | 0.28586 | 0.36139 | 0.12711 | 0.28833 | 0.35956 | 0.12262 | 0.6235 | 0.41297 | 0.41095
2025-11-17 01:00 | 2 | 10.5252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 2 | 8.5252 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 20.4748 | 29.4748 | 41.4748 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.4934 | 5.1428 | 3.6445 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.1902 | 0.21891 | 0.065552 | 0.11759 | 0.14847 | 0.052377 | 0.11838 | 0.14743 | 0.050403 | 0.25575 | 0.16997 | 0.16878
2025-11-17 02:00 | 1.9 | 10.2852 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 1.9 | 8.2852 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 20.7648 | 29.8148 | 41.7148 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 6.4468 | 5.0956 | 3.618 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.20426 | 0.23527 | 0.070335 | 0.1269 | 0.16055 | 0.056528 | 0.12698 | 0.15835 | 0.054003 | 0.2746 | 0.18343 | 0.18099
2025-11-17 03:00 | 2.1 | 10.3252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 2.1 | 8.3252 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 20.6248 | 29.5748 | 41.6748 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.4692 | 5.1289 | 3.6224 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.21686 | 0.24941 | 0.074808 | 0.13489 | 0.17014 | 0.060224 | 0.13513 | 0.16806 | 0.057604 | 0.29167 | 0.19511 | 0.19274
2025-11-17 04:00 | 1.9 | 10.4452 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 1.9 | 8.4452 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 20.6048 | 29.6548 | 41.5548 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 6.4725 | 5.1178 | 3.6357 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.2315 | 0.26664 | 0.079714 | 0.14325 | 0.18117 | 0.063755 | 0.14392 | 0.17947 | 0.061204 | 0.31121 | 0.207 | 0.20512
2025-11-17 05:00 | 2.3 | 10.4452 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 2.3 | 8.4452 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 20.4048 | 29.2548 | 41.5548 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.5046 | 5.1735 | 3.6357 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.75634 | 0.86856 | 0.26139 | 0.4701 | 0.59106 | 0.21027 | 0.47241 | 0.58597 | 0.20185 | 1.0177 | 0.68037 | 0.67427
2025-11-17 06:00 | 2.4 | 10.7652 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 2.4 | 8.7652 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 20.0348 | 28.8348 | 41.2348 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.5644 | 5.2324 | 3.6711 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.26916 | 0.30887 | 0.093106 | 0.16617 | 0.20847 | 0.074283 | 0.16832 | 0.2085 | 0.072005 | 0.36227 | 0.24045 | 0.24032
2025-11-17 07:00 | 2.5 | 11.3252 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 2.5 | 9.3252 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 19.4248 | 28.1748 | 40.6748 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.6636 | 5.3259 | 3.7336 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.24934 | 0.28591 | 0.086327 | 0.152 | 0.19017 | 0.067818 | 0.15611 | 0.19312 | 0.066859 | 0.33567 | 0.21981 | 0.22297
2025-11-17 08:00 | 2.7 | 11.4052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 2.7 | 9.4052 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 19.2448 | 27.8948 | 40.5948 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 6.693 | 5.3658 | 3.7426 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.19568 | 0.22404 | 0.06787 | 0.11932 | 0.14883 | 0.053345 | 0.1228 | 0.15151 | 0.052717 | 0.26355 | 0.17266 | 0.17552
2025-11-17 09:00 | 3.1 | 11.7652 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 3.1 | 9.7652 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 18.6848 | 27.1348 | 40.2348 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.7851 | 5.4752 | 3.7833 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.21559 | 0.24609 | 0.075046 | 0.1309 | 0.16222 | 0.058692 | 0.13593 | 0.16682 | 0.058631 | 0.29064 | 0.18959 | 0.19457
2025-11-17 10:00 | 3.7 | 12.3252 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 3.7 | 10.3252 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 17.8248 | 25.9748 | 39.6748 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.9281 | 5.6449 | 3.8472 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.23773 | 0.27012 | 0.083199 | 0.14338 | 0.17597 | 0.06455 | 0.15096 | 0.1838 | 0.065572 | 0.32093 | 0.20793 | 0.21654
2025-11-17 11:00 | 4.1 | 12.9652 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 4.1 | 10.9652 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 16.9848 | 24.9348 | 39.0348 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 7.0694 | 5.7998 | 3.9211 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.20596 | 0.2333 | 0.072334 | 0.12288 | 0.14978 | 0.055386 | 0.1314 | 0.15915 | 0.057345 | 0.27829 | 0.17827 | 0.18875
2025-11-17 12:00 | 4.5 | 13.2852 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 4.5 | 11.2852 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 16.4648 | 24.2148 | 38.7148 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 7.1577 | 5.9085 | 3.9585 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.36686 | 0.41427 | 0.1293 | 0.21823 | 0.26437 | 0.09865 | 0.23518 | 0.28335 | 0.10311 | 0.49616 | 0.31688 | 0.33829
2025-11-17 13:00 | 5.2 | 13.6452 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 5.2 | 11.6452 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 15.7548 | 23.1548 | 38.3548 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 7.2793 | 6.0709 | 4.0008 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.2637 | 0.29615 | 0.093511 | 0.1568 | 0.18801 | 0.071323 | 0.17045 | 0.2035 | 0.075346 | 0.35721 | 0.22812 | 0.2458
2025-11-17 14:00 | 5.4 | 13.7652 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 5.4 | 11.7652 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 15.5348 | 22.8348 | 38.2348 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 7.3173 | 6.1204 | 4.015 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.16661 | 0.18683 | 0.059186 | 0.099022 | 0.11839 | 0.045117 | 0.10795 | 0.12855 | 0.04783 | 0.2258 | 0.14414 | 0.15578
2025-11-17 15:00 | 5.2 | 13.4452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 5.2 | 11.4452 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 15.9548 | 23.3548 | 38.5548 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 7.245 | 6.04 | 3.9773 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.1845 | 0.20721 | 0.065426 | 0.11023 | 0.13222 | 0.050198 | 0.11926 | 0.14238 | 0.052717 | 0.24993 | 0.16043 | 0.17198
2025-11-17 16:00 | 5.4 | 13.0452 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 5.4 | 11.0452 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 16.2548 | 23.5548 | 38.9548 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 7.1936 | 6.0093 | 3.9305 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.17558 | 0.19688 | 0.06237 | 0.10614 | 0.12706 | 0.048566 | 0.11376 | 0.13547 | 0.050403 | 0.23795 | 0.15471 | 0.16416
2025-11-17 17:00 | 5.3 | 12.3652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 5.3 | 10.3652 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 16.9848 | 24.3348 | 39.6348 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 7.0694 | 5.8903 | 3.8518 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.15085 | 0.16928 | 0.053539 | 0.092578 | 0.11111 | 0.042478 | 0.097623 | 0.1164 | 0.043203 | 0.20439 | 0.13506 | 0.14083
2025-11-17 18:00 | 5.2 | 11.9652 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | 5.2 | 9.9652 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 17.4348 | 24.8348 | 40.0348 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.9935 | 5.8148 | 3.806 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.2475 | 0.27796 | 0.087767 | 0.15319 | 0.18424 | 0.070368 | 0.15998 | 0.191 | 0.070718 | 0.33527 | 0.22355 | 0.2307
2025-11-17 19:00 | 5.2 | 11.5652 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | 5.2 | 9.5652 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 17.8348 | 25.2348 | 40.4348 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.9264 | 5.7548 | 3.7607 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.1971 | 0.22136 | 0.069895 | 0.12317 | 0.14825 | 0.056715 | 0.12741 | 0.15211 | 0.056317 | 0.267 | 0.17989 | 0.18372
2025-11-17 20:00 | 5.3 | 11.7252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | 5.3 | 9.7252 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 17.6248 | 24.9748 | 40.2748 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.9615 | 5.7938 | 3.7788 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.22627 | 0.25392 | 0.080308 | 0.14102 | 0.16944 | 0.064949 | 0.14643 | 0.1746 | 0.064804 | 0.30658 | 0.20597 | 0.21124
2025-11-17 21:00 | 5.3 | 11.5252 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | 5.3 | 9.5252 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 17.8248 | 25.1748 | 40.4748 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.9281 | 5.7638 | 3.7561 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.16342 | 0.18339 | 0.058001 | 0.10234 | 0.12301 | 0.04719 | 0.10576 | 0.1261 | 0.046803 | 0.22142 | 0.14953 | 0.15256
2025-11-17 22:00 | 5.1 | 11.3652 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | 5.1 | 9.3652 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 18.0848 | 25.5348 | 40.6348 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.8847 | 5.7101 | 3.7381 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.36805 | 0.41368 | 0.1304 | 0.23085 | 0.27834 | 0.10629 | 0.23763 | 0.28407 | 0.10492 | 0.49846 | 0.33715 | 0.34254
2025-11-17 23:00 | 5.1 | 11.0852 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | 5.1 | 9.0852 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 18.3648 | 25.8148 | 40.9148 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.8381 | 5.6686 | 3.7067 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.01263 | 0.014195 | 0.0044748 | 0.0079758 | 0.0096213 | 0.0036784 | 0.0081542 | 0.0097479 | 0.0036002 | 0.017105 | 0.011654 | 0.011754
2025-11-18 | 5.1 | 10.9652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 5.1 | 8.9652 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 18.4848 | 25.9348 | 41.0348 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.8182 | 5.6508 | 3.6933 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.55898 | 0.62827 | 0.19805 | 0.35403 | 0.42717 | 0.16339 | 0.3609 | 0.43143 | 0.15934 | 0.75704 | 0.51742 | 0.52024
2025-11-18 01:00 | 5.3 | 10.8852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 5.3 | 8.8852 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 18.4648 | 25.8148 | 41.1148 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.8215 | 5.6686 | 3.6844 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.46873 | 0.526 | 0.16636 | 0.29812 | 0.35876 | 0.13799 | 0.30334 | 0.36169 | 0.13424 | 0.63509 | 0.43611 | 0.43759
2025-11-18 02:00 | 5.1 | 10.8452 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 5.1 | 8.8452 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 18.6048 | 26.0548 | 41.1548 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.7984 | 5.6331 | 3.68 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.50627 | 0.56903 | 0.17937 | 0.32158 | 0.3881 | 0.14852 | 0.32686 | 0.39075 | 0.14432 | 0.68565 | 0.4701 | 0.47118
2025-11-18 03:00 | 5 | 10.6052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 5 | 8.6052 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 18.8948 | 26.3948 | 41.3948 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.7505 | 5.5831 | 3.6533 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.4854 | 0.546 | 0.17183 | 0.30978 | 0.37455 | 0.1431 | 0.31302 | 0.37468 | 0.13804 | 0.65723 | 0.45288 | 0.45106
2025-11-18 04:00 | 5.6 | 10.4452 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 5.6 | 8.4452 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 18.7548 | 25.9548 | 41.5548 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.7736 | 5.6479 | 3.6357 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.54787 | 0.61337 | 0.19496 | 0.3534 | 0.42384 | 0.16461 | 0.35583 | 0.42262 | 0.15802 | 0.74283 | 0.51801 | 0.51385
2025-11-18 05:00 | 5.2 | 10.4452 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 5.2 | 8.4452 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 18.9548 | 26.3548 | 41.5548 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.7406 | 5.589 | 3.6357 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.57038 | 0.64058 | 0.20226 | 0.36626 | 0.44173 | 0.16977 | 0.36869 | 0.44017 | 0.16297 | 0.77264 | 0.53603 | 0.53166
2025-11-18 06:00 | 5.7 | 10.4052 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 5.7 | 8.4052 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 18.7448 | 25.8948 | 41.5948 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.7752 | 5.6567 | 3.6312 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.56654 | 0.63377 | 0.20177 | 0.36622 | 0.43863 | 0.17082 | 0.36839 | 0.43698 | 0.16379 | 0.76832 | 0.53704 | 0.53218
2025-11-18 07:00 | 5.9 | 10.2852 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 5.9 | 8.2852 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 18.7648 | 25.8148 | 41.7148 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.7719 | 5.6686 | 3.618 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.56563 | 0.63175 | 0.2018 | 0.36753 | 0.43906 | 0.17198 | 0.36867 | 0.43618 | 0.16429 | 0.76743 | 0.5395 | 0.53296
2025-11-18 08:00 | 6.5 | 10.5652 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 6.5 | 8.5652 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 18.1848 | 24.9348 | 41.4348 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.868 | 5.7998 | 3.6489 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.66308 | 0.73708 | 0.23778 | 0.43084 | 0.5102 | 0.20273 | 0.43527 | 0.51103 | 0.19533 | 0.90086 | 0.63357 | 0.6306
2025-11-18 09:00 | 7 | 10.6052 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 7 | 8.6052 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 17.8948 | 24.3948 | 41.3948 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.9164 | 5.8812 | 3.6533 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.63544 | 0.70355 | 0.22883 | 0.41482 | 0.48784 | 0.19633 | 0.41961 | 0.4895 | 0.18939 | 0.86427 | 0.61116 | 0.609
2025-11-18 10:00 | 7.4 | 10.8052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 7.4 | 8.8052 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 17.4948 | 23.7948 | 41.1948 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.9834 | 5.9725 | 3.6755 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.52963 | 0.58453 | 0.19137 | 0.34566 | 0.40416 | 0.16418 | 0.3514 | 0.40786 | 0.15934 | 0.721 | 0.50984 | 0.51075
2025-11-18 11:00 | 7.8 | 11.0852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 7.8 | 9.0852 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 17.0148 | 23.1148 | 40.9148 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 7.0643 | 6.077 | 3.7067 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.4339 | 0.47735 | 0.1573 | 0.28256 | 0.32847 | 0.13463 | 0.28926 | 0.33403 | 0.13177 | 0.5912 | 0.41719 | 0.42102
2025-11-18 12:00 | 8.3 | 11.0052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 8.3 | 9.0052 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 16.8448 | 22.6948 | 40.9948 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 7.0931 | 6.1422 | 3.6978 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.51055 | 0.55943 | 0.18586 | 0.33502 | 0.38689 | 0.16066 | 0.34238 | 0.39289 | 0.15687 | 0.6964 | 0.49568 | 0.49924
2025-11-18 13:00 | 8.3 | 11.1652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 8.3 | 9.1652 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 16.6848 | 22.5348 | 40.8348 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 7.1202 | 6.1671 | 3.7157 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.44928 | 0.4923 | 0.16355 | 0.29369 | 0.33909 | 0.1407 | 0.30129 | 0.34574 | 0.13804 | 0.61283 | 0.43439 | 0.43933
2025-11-18 14:00 | 8.3 | 10.4052 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 8.3 | 8.4052 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 17.4448 | 23.2948 | 41.5948 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.9918 | 6.0493 | 3.6312 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.55139 | 0.60418 | 0.20073 | 0.36707 | 0.42426 | 0.17669 | 0.36977 | 0.42432 | 0.16942 | 0.75211 | 0.54376 | 0.53918
2025-11-18 15:00 | 8.5 | 10.4852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 8.5 | 8.4852 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 17.2648 | 23.0148 | 41.5148 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 7.0221 | 6.0925 | 3.6401 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.53652 | 0.58695 | 0.19563 | 0.35729 | 0.4118 | 0.17231 | 0.36065 | 0.41282 | 0.16562 | 0.73215 | 0.5296 | 0.52626
2025-11-18 16:00 | 8.8 | 10.2852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 8.8 | 8.2852 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 17.3148 | 22.9148 | 41.7148 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 7.0137 | 6.108 | 3.618 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.6337 | 0.6916 | 0.23164 | 0.42548 | 0.48857 | 0.2062 | 0.42749 | 0.4875 | 0.19699 | 0.86534 | 0.63168 | 0.62448
2025-11-18 17:00 | 8.5 | 10.0052 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 8.5 | 8.0052 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 17.7448 | 23.4948 | 41.9948 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.9414 | 6.0185 | 3.5874 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.60123 | 0.65775 | 0.21923 | 0.40504 | 0.46715 | 0.19593 | 0.40415 | 0.46261 | 0.18559 | 0.82046 | 0.60097 | 0.58974
2025-11-18 18:00 | 8.6 | 9.7652 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 8.6 | 7.7652 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 17.9348 | 23.6348 | 42.2348 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 6.9097 | 5.997 | 3.5612 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.60356 | 0.65976 | 0.22026 | 0.40943 | 0.47174 | 0.1986 | 0.40619 | 0.46437 | 0.18675 | 0.82382 | 0.60803 | 0.59294
2025-11-18 19:00 | 8.6 | 9.6452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 8.6 | 7.6452 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 18.0548 | 23.7548 | 42.3548 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 6.8897 | 5.9786 | 3.5482 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.55927 | 0.61135 | 0.2041 | 0.38049 | 0.43847 | 0.1847 | 0.37639 | 0.4303 | 0.17305 | 0.76337 | 0.56519 | 0.54943
2025-11-18 20:00 | 8.5 | 9.4852 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 8.5 | 7.4852 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 18.2648 | 24.0148 | 42.5148 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.8547 | 5.9389 | 3.5309 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.32523 | 0.3558 | 0.11859 | 0.22187 | 0.25608 | 0.10768 | 0.21862 | 0.25024 | 0.10039 | 0.44382 | 0.32955 | 0.31901
2025-11-18 21:00 | 8.5 | 9.2452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 8.5 | 7.2452 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 18.5048 | 24.2548 | 42.7548 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.8149 | 5.9024 | 3.5051 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.32094 | 0.35111 | 0.11703 | 0.22023 | 0.25427 | 0.10705 | 0.21574 | 0.24695 | 0.099072 | 0.43797 | 0.32727 | 0.31481
2025-11-18 22:00 | 8.4 | 9.0452 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 8.4 | 7.0452 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 18.7548 | 24.5548 | 42.9548 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 6.7736 | 5.857 | 3.4836 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.46002 | 0.50366 | 0.1676 | 0.31684 | 0.36643 | 0.15402 | 0.30886 | 0.35398 | 0.14167 | 0.62762 | 0.47086 | 0.45053
2025-11-18 23:00 | 8.1 | 8.7652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 8.1 | 6.7652 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 19.1848 | 25.1348 | 43.2348 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 6.7029 | 5.7698 | 3.4538 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0.51294 | 0.56295 | 0.18642 | 0.35453 | 0.41186 | 0.17201 | 0.34316 | 0.39479 | 0.15687 | 0.69936 | 0.52653 | 0.50003
2025-11-19 | 8 | 8.8052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 8 | 6.8052 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 19.1948 | 25.1948 | 43.1948 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.7012 | 5.7608 | 3.458 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.52225 | 0.57363 | 0.18965 | 0.36021 | 0.41901 | 0.17451 | 0.34898 | 0.40199 | 0.15934 | 0.7119 | 0.53472 | 0.50832
2025-11-19 01:00 | 7.8 | 8.3652 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 7.8 | 6.3652 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 19.7348 | 25.8348 | 43.6348 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.613 | 5.6656 | 3.4115 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.44205 | 0.48632 | 0.16026 | 0.30752 | 0.35894 | 0.14903 | 0.29469 | 0.34031 | 0.13424 | 0.60231 | 0.45655 | 0.42893
2025-11-19 02:00 | 7.7 | 8.2852 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 7.7 | 6.2852 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 19.8648 | 26.0148 | 43.7148 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.5919 | 5.639 | 3.4031 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.47633 | 0.52445 | 0.17254 | 0.33165 | 0.3877 | 0.16061 | 0.31717 | 0.36673 | 0.14432 | 0.64888 | 0.49226 | 0.46149
2025-11-19 03:00 | 7.7 | 8.0052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 7.7 | 6.0052 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 20.1448 | 26.2948 | 43.9948 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.5466 | 5.5978 | 3.3737 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.45562 | 0.50165 | 0.16504 | 0.31943 | 0.37357 | 0.15496 | 0.30338 | 0.35078 | 0.13804 | 0.62066 | 0.47439 | 0.44142
2025-11-19 04:00 | 7.5 | 8.0452 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 7.5 | 6.0452 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 20.2048 | 26.4548 | 43.9548 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.5369 | 5.5743 | 3.3779 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.52401 | 0.57787 | 0.1895 | 0.3662 | 0.42944 | 0.17717 | 0.34809 | 0.40349 | 0.15802 | 0.7135 | 0.54337 | 0.50611
2025-11-19 05:00 | 7.5 | 7.9652 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 7.5 | 5.9652 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 20.2848 | 26.5348 | 44.0348 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.524 | 5.5626 | 3.3696 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.54043 | 0.59598 | 0.19543 | 0.37843 | 0.44383 | 0.18317 | 0.35899 | 0.41614 | 0.16297 | 0.73586 | 0.5616 | 0.52197
2025-11-19 06:00 | 6.9 | 7.9652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 6.9 | 5.9652 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 20.5848 | 27.1348 | 44.0348 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.4757 | 5.4752 | 3.3696 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.55082 | 0.61035 | 0.19819 | 0.38316 | 0.45317 | 0.18409 | 0.3633 | 0.42436 | 0.16379 | 0.74901 | 0.56725 | 0.52709
2025-11-19 07:00 | 6.9 | 8.1252 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 6.9 | 6.1252 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 20.4248 | 26.9748 | 43.8748 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.5014 | 5.4985 | 3.3863 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.55252 | 0.61223 | 0.1988 | 0.38282 | 0.45265 | 0.18375 | 0.36442 | 0.42567 | 0.16429 | 0.75132 | 0.56657 | 0.52872
2025-11-19 08:00 | 7 | 8.8852 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 7 | 6.8852 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 19.6148 | 26.1148 | 43.1148 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.6326 | 5.6243 | 3.4666 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.65536 | 0.72561 | 0.236 | 0.44613 | 0.52612 | 0.2134 | 0.43276 | 0.50485 | 0.19533 | 0.89136 | 0.65953 | 0.62809
2025-11-19 09:00 | 7.2 | 8.9252 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 7.2 | 6.9252 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 19.4748 | 25.8748 | 43.0748 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.6554 | 5.6597 | 3.4708 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.63247 | 0.69915 | 0.22814 | 0.43109 | 0.50693 | 0.20666 | 0.41864 | 0.48713 | 0.18939 | 0.86061 | 0.63775 | 0.60803
2025-11-19 10:00 | 7.3 | 9.3652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 7.3 | 7.3652 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 18.9848 | 25.3348 | 42.6348 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.7357 | 5.7399 | 3.518 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.53087 | 0.58637 | 0.19166 | 0.35837 | 0.42054 | 0.17154 | 0.35181 | 0.40885 | 0.15934 | 0.72253 | 0.5299 | 0.51115
2025-11-19 11:00 | 7.3 | 9.4852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 7.3 | 7.4852 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 18.8648 | 25.2148 | 42.5148 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.7554 | 5.7578 | 3.5309 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.439 | 0.4849 | 0.15849 | 0.29548 | 0.34668 | 0.14133 | 0.29093 | 0.33809 | 0.13177 | 0.59749 | 0.43682 | 0.42269
2025-11-19 12:00 | 7.3 | 9.4452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 7.3 | 7.4452 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 18.9048 | 25.2548 | 42.5548 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.7489 | 5.7519 | 3.5266 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.52262 | 0.57726 | 0.18868 | 0.35211 | 0.41314 | 0.16846 | 0.34634 | 0.40249 | 0.15687 | 0.7113 | 0.52057 | 0.50321
2025-11-19 13:00 | 7.4 | 9.4052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 7.4 | 7.4052 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 18.8948 | 25.1948 | 42.5948 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.7505 | 5.7608 | 3.5223 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.45883 | 0.5064 | 0.16579 | 0.30978 | 0.363 | 0.14843 | 0.30443 | 0.35334 | 0.13804 | 0.62462 | 0.45821 | 0.44247
2025-11-19 14:00 | 7.3 | 9.9652 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 7.3 | 7.9652 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 18.3848 | 24.7348 | 42.0348 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.8348 | 5.8299 | 3.583 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.56443 | 0.62344 | 0.20377 | 0.3755 | 0.44022 | 0.17907 | 0.37405 | 0.43469 | 0.16942 | 0.7682 | 0.55457 | 0.54346
2025-11-19 15:00 | 7.3 | 10.2052 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 7.3 | 8.2052 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 18.1448 | 24.4948 | 41.7948 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.8747 | 5.8661 | 3.6093 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.55178 | 0.60946 | 0.1992 | 0.36495 | 0.4277 | 0.17378 | 0.36566 | 0.42495 | 0.16562 | 0.75098 | 0.53873 | 0.53128
2025-11-19 16:00 | 7.3 | 9.5652 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 7.3 | 7.5652 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 18.7848 | 25.1348 | 42.4348 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.7686 | 5.7698 | 3.5395 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.6563 | 0.72491 | 0.23694 | 0.44088 | 0.5172 | 0.21077 | 0.43493 | 0.50545 | 0.19699 | 0.89324 | 0.65165 | 0.63192
2025-11-19 17:00 | 7.3 | 9.3652 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 7.3 | 7.3652 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 18.9848 | 25.3348 | 42.6348 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.7357 | 5.7399 | 3.518 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.61833 | 0.68298 | 0.22323 | 0.41741 | 0.48982 | 0.1998 | 0.40977 | 0.47621 | 0.18559 | 0.84157 | 0.61721 | 0.59537
2025-11-19 18:00 | 7.1 | 8.8052 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 7.1 | 6.8052 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 19.6448 | 26.0948 | 43.1948 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 6.6277 | 5.6272 | 3.458 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.6251 | 0.69155 | 0.2253 | 0.42685 | 0.50274 | 0.20452 | 0.41327 | 0.4815 | 0.18675 | 0.85039 | 0.63137 | 0.60002
2025-11-19 19:00 | 7 | 8.5652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 7 | 6.5652 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 19.9348 | 26.4348 | 43.4348 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.5806 | 5.5772 | 3.4326 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.58059 | 0.64282 | 0.20908 | 0.39836 | 0.47002 | 0.19092 | 0.38339 | 0.44725 | 0.17305 | 0.78967 | 0.58928 | 0.55644
2025-11-19 20:00 | 7 | 8.2452 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 7 | 6.2452 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 20.2548 | 26.7548 | 43.7548 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.5288 | 5.5305 | 3.3989 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.33684 | 0.37294 | 0.1213 | 0.23295 | 0.275 | 0.11186 | 0.22243 | 0.25948 | 0.10039 | 0.45813 | 0.34481 | 0.32282
2025-11-19 21:00 | 6.8 | 7.9652 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 6.8 | 5.9652 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 20.6348 | 27.2348 | 44.0348 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.4676 | 5.4608 | 3.3696 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.33396 | 0.37035 | 0.12006 | 0.23205 | 0.27484 | 0.11135 | 0.22001 | 0.25731 | 0.099072 | 0.45402 | 0.3434 | 0.31908
2025-11-19 22:00 | 6.7 | 7.8052 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 6.7 | 5.8052 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 20.8448 | 27.4948 | 44.1948 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.434 | 5.4232 | 3.3529 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.47868 | 0.53126 | 0.17194 | 0.33357 | 0.39573 | 0.16002 | 0.31497 | 0.36885 | 0.14167 | 0.65062 | 0.49359 | 0.45664
2025-11-19 23:00 | 6.4 | 7.6852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 6.4 | 5.6852 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 21.1148 | 27.9148 | 44.3148 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.3909 | 5.363 | 3.3405 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.53376 | 0.5938 | 0.19124 | 0.37183 | 0.4431 | 0.17785 | 0.34996 | 0.4114 | 0.15687 | 0.725 | 0.54968 | 0.50683
2025-11-20 | 6.4 | 7.6852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 6.4 | 5.6852 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 21.1148 | 27.9148 | 44.3148 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.3909 | 5.363 | 3.3405 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.54218 | 0.60317 | 0.19426 | 0.3777 | 0.45009 | 0.18065 | 0.35549 | 0.4179 | 0.15934 | 0.73644 | 0.55835 | 0.51483
2025-11-20 01:00 | 6.7 | 7.7652 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 6.7 | 5.7652 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 20.8848 | 27.5348 | 44.2348 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.4276 | 5.4175 | 3.3488 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.45358 | 0.5034 | 0.16293 | 0.31639 | 0.37538 | 0.15182 | 0.29846 | 0.34951 | 0.13424 | 0.61651 | 0.46821 | 0.4327
2025-11-20 02:00 | 7 | 7.8452 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 7 | 5.8452 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 20.6548 | 27.1548 | 44.1548 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.4644 | 5.4723 | 3.3571 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.4842 | 0.5361 | 0.17437 | 0.33819 | 0.3995 | 0.16281 | 0.31974 | 0.373 | 0.14432 | 0.65857 | 0.501 | 0.46406
2025-11-20 03:00 | 7.4 | 7.8852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 7.4 | 5.8852 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 20.4148 | 26.7148 | 44.1148 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.503 | 5.5363 | 3.3612 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.45883 | 0.5064 | 0.16579 | 0.32157 | 0.37772 | 0.15554 | 0.30443 | 0.35334 | 0.13804 | 0.62462 | 0.47711 | 0.44247
2025-11-20 04:00 | 3.7 | 7.8852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 3.7 | 5.8852 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 22.2648 | 30.4148 | 44.1148 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.2093 | 5.013 | 3.3612 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.5729 | 0.65096 | 0.2005 | 0.38552 | 0.47752 | 0.17805 | 0.3638 | 0.44294 | 0.15802 | 0.7734 | 0.56357 | 0.52182
2025-11-20 05:00 | 1.9 | 7.8052 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 1.9 | 5.8052 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 23.2448 | 32.2948 | 44.1948 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 6.057 | 4.7596 | 3.3529 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.61643 | 0.71 | 0.21226 | 0.4076 | 0.5187 | 0.18408 | 0.38322 | 0.47788 | 0.16297 | 0.82869 | 0.59168 | 0.54619
2025-11-20 06:00 | 1.6 | 7.9652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 1.6 | 5.9652 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 23.2348 | 32.4348 | 44.0348 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.0585 | 4.7411 | 3.3696 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.62391 | 0.72021 | 0.21425 | 0.40954 | 0.52334 | 0.18409 | 0.3865 | 0.48393 | 0.16379 | 0.83815 | 0.59363 | 0.55029
2025-11-20 07:00 | 2.1 | 8.2852 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 2.1 | 6.2852 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 22.6648 | 31.6148 | 43.7148 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.1468 | 4.8503 | 3.4031 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.61851 | 0.71134 | 0.21336 | 0.4049 | 0.51314 | 0.18284 | 0.38542 | 0.47934 | 0.16429 | 0.83188 | 0.58774 | 0.54971
2025-11-20 08:00 | 2.3 | 8.5252 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 2.3 | 6.5252 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 22.3248 | 31.1748 | 43.4748 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.1999 | 4.9095 | 3.4284 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.7319 | 0.84049 | 0.25294 | 0.47727 | 0.60271 | 0.21578 | 0.45715 | 0.56703 | 0.19533 | 0.98484 | 0.69305 | 0.65248
2025-11-20 09:00 | 3 | 9.2052 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 3 | 7.2052 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 21.2948 | 29.7948 | 42.7948 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 6.3623 | 5.0984 | 3.5008 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.69805 | 0.79741 | 0.24277 | 0.45095 | 0.56274 | 0.20489 | 0.43962 | 0.54023 | 0.18939 | 0.94082 | 0.65584 | 0.62901
2025-11-20 10:00 | 2.6 | 9.6052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 2.6 | 7.6052 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 21.0948 | 29.7948 | 42.3948 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.3941 | 5.0984 | 3.5439 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.59285 | 0.67928 | 0.20544 | 0.37751 | 0.47345 | 0.17028 | 0.37161 | 0.45909 | 0.15934 | 0.79829 | 0.5478 | 0.53095
2025-11-20 11:00 | 3.7 | 9.7652 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 3.7 | 7.7652 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 20.3848 | 28.5348 | 42.2348 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.5078 | 5.2748 | 3.5612 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.47772 | 0.54281 | 0.16719 | 0.30673 | 0.37843 | 0.14013 | 0.30336 | 0.36935 | 0.13177 | 0.64491 | 0.44685 | 0.43513
2025-11-20 12:00 | 2.8 | 9.7652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.8 | 7.7652 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 20.8348 | 29.4348 | 42.2348 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.4356 | 5.1484 | 3.5612 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.58089 | 0.66458 | 0.20166 | 0.36925 | 0.46157 | 0.16682 | 0.36497 | 0.4497 | 0.15687 | 0.78256 | 0.53607 | 0.52184
2025-11-20 13:00 | 3.8 | 10.1252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 3.8 | 8.1252 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 19.9748 | 28.0748 | 41.8748 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.5741 | 5.3401 | 3.6005 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.4993 | 0.56689 | 0.17489 | 0.31809 | 0.3916 | 0.1452 | 0.31743 | 0.38598 | 0.13804 | 0.67419 | 0.46329 | 0.45547
2025-11-20 14:00 | 4.4 | 10.1652 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 4.4 | 8.1652 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 19.6348 | 27.4348 | 41.8348 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.6293 | 5.4319 | 3.6049 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.60418 | 0.6828 | 0.21276 | 0.38713 | 0.47248 | 0.17798 | 0.38685 | 0.4667 | 0.16942 | 0.81694 | 0.56512 | 0.55627
2025-11-20 15:00 | 2.7 | 10.4852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 2.7 | 8.4852 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 20.1648 | 28.8148 | 41.5148 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 6.5433 | 5.2352 | 3.6401 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.61474 | 0.70384 | 0.21322 | 0.38343 | 0.47923 | 0.17231 | 0.38579 | 0.47597 | 0.16562 | 0.82797 | 0.55574 | 0.5514
2025-11-20 16:00 | 1.3 | 10.3652 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 1.3 | 8.3652 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 20.9848 | 30.3348 | 41.6348 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 6.4116 | 5.0239 | 3.6268 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.75569 | 0.87425 | 0.25879 | 0.46543 | 0.59399 | 0.2057 | 0.4665 | 0.58645 | 0.19699 | 1.0145 | 0.67113 | 0.66349
2025-11-20 17:00 | 1.1 | 9.9252 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 1.1 | 7.9252 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 21.5248 | 30.9748 | 42.0748 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 6.3258 | 4.9366 | 3.5786 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.71534 | 0.82877 | 0.24451 | 0.44446 | 0.56953 | 0.19641 | 0.44055 | 0.55533 | 0.18559 | 0.95985 | 0.64087 | 0.62615
2025-11-20 18:00 | 1 | 9.3652 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 1 | 7.3652 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 22.1348 | 31.6348 | 42.6348 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.2296 | 4.8476 | 3.518 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.72148 | 0.83649 | 0.24639 | 0.45412 | 0.58359 | 0.20104 | 0.44382 | 0.5602 | 0.18675 | 0.96787 | 0.65516 | 0.63056
2025-11-20 19:00 | 0.7 | 9.0852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 0.7 | 7.0852 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 22.5648 | 32.2148 | 42.9148 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 6.1624 | 4.7702 | 3.4879 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.67327 | 0.78229 | 0.22929 | 0.42539 | 0.54954 | 0.18789 | 0.41271 | 0.52306 | 0.17305 | 0.90256 | 0.61329 | 0.58576
2025-11-20 20:00 | 0.6 | 9.0852 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 0.6 | 7.0852 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 22.6148 | 32.3148 | 42.9148 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 6.1546 | 4.757 | 3.4879 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.39153 | 0.45525 | 0.13321 | 0.24711 | 0.31971 | 0.10901 | 0.23972 | 0.30423 | 0.10039 | 0.52474 | 0.35612 | 0.34012
2025-11-20 21:00 | -0.4 | 9.1652 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -0.4 | 7.1652 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 23.0348 | 33.2348 | 42.8348 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 6.0894 | 4.6362 | 3.4965 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.39556 | 0.46317 | 0.13333 | 0.24646 | 0.32372 | 0.10731 | 0.23939 | 0.30798 | 0.099072 | 0.52889 | 0.35377 | 0.33846
2025-11-20 22:00 | -0.5 | 9.3252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -0.5 | 7.3252 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 22.9248 | 33.1748 | 42.6748 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 6.1064 | 4.644 | 3.5137 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.56698 | 0.66434 | 0.19093 | 0.35146 | 0.46214 | 0.1527 | 0.34273 | 0.44153 | 0.14167 | 0.75791 | 0.50416 | 0.48441
2025-11-20 23:00 | -0.4 | 9.6452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -0.4 | 7.6452 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 22.5548 | 32.7548 | 42.3548 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 6.164 | 4.6989 | 3.5482 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.62631 | 0.73336 | 0.21111 | 0.38552 | 0.50572 | 0.16743 | 0.37904 | 0.48764 | 0.15687 | 0.83742 | 0.55295 | 0.53591
2025-11-21 | -0.2 | 9.9652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -0.2 | 7.9652 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 22.1348 | 32.2348 | 42.0348 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 6.2296 | 4.7676 | 3.583 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.63321 | 0.74042 | 0.21384 | 0.38748 | 0.5063 | 0.16842 | 0.38411 | 0.49281 | 0.15934 | 0.84705 | 0.5559 | 0.54345
2025-11-21 01:00 | -0.2 | 10.2852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -0.2 | 8.2852 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 21.8148 | 31.9148 | 41.7148 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 6.28 | 4.8102 | 3.618 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.53347 | 0.6238 | 0.18016 | 0.32383 | 0.42278 | 0.14052 | 0.32361 | 0.41519 | 0.13424 | 0.71363 | 0.46435 | 0.45785
2025-11-21 02:00 | -0.8 | 10.4052 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -0.8 | 8.4052 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 21.9948 | 32.3948 | 41.5948 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 6.2516 | 4.7464 | 3.6312 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.58164 | 0.68292 | 0.19532 | 0.34971 | 0.46061 | 0.15051 | 0.35038 | 0.45325 | 0.14432 | 0.77696 | 0.50022 | 0.4947
2025-11-21 03:00 | -0.5 | 10.4852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -0.5 | 8.4852 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 21.7648 | 32.0148 | 41.5148 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 6.2878 | 4.7968 | 3.6401 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.55245 | 0.64732 | 0.18604 | 0.33257 | 0.43595 | 0.14362 | 0.33395 | 0.43022 | 0.13804 | 0.73849 | 0.4762 | 0.472
2025-11-21 04:00 | -0.2 | 10.4852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -0.2 | 8.4852 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 21.6148 | 31.7148 | 41.5148 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 6.3115 | 4.8369 | 3.6401 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.62796 | 0.73428 | 0.21207 | 0.37928 | 0.49491 | 0.16441 | 0.38092 | 0.48872 | 0.15802 | 0.84003 | 0.54368 | 0.53894
2025-11-21 05:00 | -0.6 | 10.4852 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -0.6 | 8.4852 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 21.8148 | 32.1148 | 41.5148 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 6.28 | 4.7835 | 3.6401 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.65375 | 0.76655 | 0.21995 | 0.39313 | 0.51611 | 0.16956 | 0.39473 | 0.50922 | 0.16297 | 0.8737 | 0.56269 | 0.55771
2025-11-21 06:00 | -1.5 | 10.4452 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -1.5 | 8.4452 | 9 | 30.75 | 41.5 | 50 | 32.25 | 43 | 51.5 | 22.3048 | 33.0548 | 41.5548 | 21.75 | 32.5 | 41 | 3.6975 | 3.1345 | 2.7711 | 6.203 | 4.6596 | 3.6357 | 6.1877 | 4.7375 | 3.7872 | 0.67104 | 0.79158 | 0.22384 | 0.4 | 0.53249 | 0.17062 | 0.40099 | 0.52374 | 0.16379 | 0.89489 | 0.57062 | 0.56478
2025-11-21 07:00 | -2.1 | 10.4852 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -2.1 | 8.4852 | 9 | 31.05 | 42.1 | 50 | 33.15 | 44.2 | 52.1 | 22.5648 | 33.6148 | 41.5148 | 22.05 | 33.1 | 41 | 3.646 | 3.0788 | 2.7482 | 6.1624 | 4.5868 | 3.6401 | 6.1434 | 4.6647 | 3.7872 | 0.68264 | 0.80838 | 0.22641 | 0.40388 | 0.54261 | 0.17094 | 0.40513 | 0.53355 | 0.16429 | 0.90904 | 0.57481 | 0.56942
2025-11-21 08:00 | -1.5 | 10.5252 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -1.5 | 8.5252 | 9 | 30.75 | 41.5 | 50 | 32.25 | 43 | 51.5 | 22.2248 | 32.9748 | 41.4748 | 21.75 | 32.5 | 41 | 3.6975 | 3.1345 | 2.7711 | 6.2155 | 4.6701 | 3.6445 | 6.1877 | 4.7375 | 3.7872 | 0.80027 | 0.94402 | 0.26695 | 0.47607 | 0.63361 | 0.20298 | 0.47821 | 0.6246 | 0.19533 | 1.0672 | 0.67905 | 0.67354
2025-11-21 09:00 | 0.5 | 10.6052 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 0.5 | 8.6052 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 21.1448 | 30.8948 | 41.3948 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 6.3861 | 4.9475 | 3.6533 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.74035 | 0.86146 | 0.25166 | 0.44927 | 0.57991 | 0.19633 | 0.45277 | 0.57539 | 0.18939 | 0.99202 | 0.6456 | 0.64217
2025-11-21 10:00 | 1.2 | 10.7652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.2 | 8.7652 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 20.6348 | 30.0348 | 41.2348 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 6.4676 | 5.0652 | 3.6711 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.61271 | 0.70935 | 0.20963 | 0.37322 | 0.47655 | 0.16438 | 0.37779 | 0.47557 | 0.15934 | 0.82234 | 0.5376 | 0.53713
2025-11-21 11:00 | 2.1 | 10.6852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 2.1 | 8.6852 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 20.2648 | 29.2148 | 41.3148 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.5272 | 5.1791 | 3.6622 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.49606 | 0.57051 | 0.17112 | 0.30582 | 0.38542 | 0.13627 | 0.30911 | 0.38444 | 0.13177 | 0.66718 | 0.44208 | 0.44088
2025-11-21 12:00 | 2.6 | 10.8452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.6 | 8.8452 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 19.8548 | 28.5548 | 41.1548 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.5935 | 5.2719 | 3.68 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.58364 | 0.66873 | 0.20225 | 0.3604 | 0.45075 | 0.16144 | 0.36583 | 0.45196 | 0.15687 | 0.78588 | 0.52184 | 0.5227
2025-11-21 13:00 | 2.9 | 11.3652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 2.9 | 9.3652 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 19.1848 | 27.7348 | 40.6348 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.7029 | 5.3888 | 3.7381 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.50998 | 0.58302 | 0.17721 | 0.31198 | 0.38806 | 0.13985 | 0.3208 | 0.39474 | 0.13804 | 0.68719 | 0.45184 | 0.45884
2025-11-21 14:00 | 2 | 11.5252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 2 | 9.5252 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 19.4748 | 28.4748 | 40.4748 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.6554 | 5.2833 | 3.7561 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.63929 | 0.73579 | 0.22033 | 0.38562 | 0.48577 | 0.17082 | 0.3979 | 0.49553 | 0.16942 | 0.85963 | 0.55643 | 0.56731
2025-11-21 15:00 | 1.7 | 11.5652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 1.7 | 9.5652 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 19.5848 | 28.7348 | 40.4348 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 6.6375 | 5.2465 | 3.7607 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.62939 | 0.726 | 0.21633 | 0.37799 | 0.4782 | 0.16679 | 0.39035 | 0.48809 | 0.16562 | 0.84571 | 0.54478 | 0.55597
2025-11-21 16:00 | 0.8 | 11.2452 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 0.8 | 9.2452 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 20.3548 | 29.9548 | 40.7548 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 6.5127 | 5.0762 | 3.7246 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.76464 | 0.88781 | 0.26064 | 0.45821 | 0.58787 | 0.2003 | 0.46926 | 0.59393 | 0.19699 | 1.0253 | 0.65851 | 0.66625
2025-11-21 17:00 | 0.6 | 11.0052 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 0.6 | 9.0052 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 20.6948 | 30.3948 | 40.9948 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 6.458 | 5.0157 | 3.6978 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.7238 | 0.8416 | 0.24626 | 0.43536 | 0.56055 | 0.19008 | 0.44317 | 0.56242 | 0.18559 | 0.97007 | 0.62544 | 0.62876
2025-11-21 18:00 | -0.3 | 10.5252 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | -0.3 | 8.5252 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 21.6248 | 31.7748 | 41.4748 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 6.3099 | 4.8289 | 3.6445 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.74387 | 0.87042 | 0.25097 | 0.44834 | 0.58586 | 0.19406 | 0.45071 | 0.57905 | 0.18675 | 0.99484 | 0.6424 | 0.63746
2025-11-21 19:00 | -0.2 | 10.3652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | -0.2 | 8.3652 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 21.7348 | 31.8348 | 41.6348 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 6.2926 | 4.8208 | 3.6268 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.68767 | 0.8041 | 0.23223 | 0.41659 | 0.54377 | 0.1807 | 0.41714 | 0.53519 | 0.17305 | 0.9199 | 0.59729 | 0.59019
2025-11-21 20:00 | -0.5 | 10.3252 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | -0.5 | 8.3252 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 21.9248 | 32.1748 | 41.6748 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 6.2626 | 4.7756 | 3.6224 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.40178 | 0.47078 | 0.1353 | 0.24285 | 0.31847 | 0.10496 | 0.24287 | 0.31289 | 0.10039 | 0.53708 | 0.34781 | 0.34327
2025-11-21 21:00 | -1.1 | 10.1652 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -1.1 | 8.1652 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 22.3848 | 32.9348 | 41.8348 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 6.1905 | 4.6753 | 3.6049 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.40211 | 0.47308 | 0.13465 | 0.24244 | 0.32101 | 0.10408 | 0.24139 | 0.31355 | 0.099072 | 0.53676 | 0.34652 | 0.34047
2025-11-21 22:00 | -1.5 | 10.1252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -1.5 | 8.1252 | 9 | 30.75 | 41.5 | 50 | 32.25 | 43 | 51.5 | 22.6248 | 33.3748 | 41.8748 | 21.75 | 32.5 | 41 | 3.6975 | 3.1345 | 2.7711 | 6.153 | 4.6179 | 3.6005 | 6.1877 | 4.7375 | 3.7872 | 0.58043 | 0.68469 | 0.19362 | 0.3488 | 0.46474 | 0.14902 | 0.34684 | 0.45302 | 0.14167 | 0.77405 | 0.49782 | 0.48852
2025-11-21 23:00 | -1.8 | 10.1652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -1.8 | 8.1652 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 22.7348 | 33.6348 | 41.8348 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 6.1359 | 4.5842 | 3.6049 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.64721 | 0.76496 | 0.21528 | 0.38728 | 0.51837 | 0.1648 | 0.38542 | 0.50549 | 0.15687 | 0.86249 | 0.55208 | 0.54229
2025-11-22 | -2.2 | 10.4852 | 1.402 | 1.1216 | 0.28039 | -2.2 | 8.4852 | 9 | 31.1 | 42.2 | 50 | 33.3 | 44.4 | 52.2 | 22.6148 | 33.7148 | 41.5148 | 22.1 | 33.2 | 41 | 3.6374 | 3.0697 | 2.7444 | 6.1546 | 4.5739 | 3.6401 | 6.1361 | 4.6527 | 3.7872 | 0.36276 | 0.42985 | 0.1202 | 0.21439 | 0.28848 | 0.090623 | 0.21504 | 0.2836 | 0.087103 | 0.48295 | 0.30502 | 0.30214
2025-11-22 01:00 | -1.8 | 10.5252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -1.8 | 8.5252 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 22.3748 | 33.2748 | 41.4748 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 6.192 | 4.6309 | 3.6445 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.55387 | 0.65464 | 0.18423 | 0.32843 | 0.43914 | 0.1395 | 0.32984 | 0.43259 | 0.13424 | 0.73811 | 0.46793 | 0.46408
2025-11-22 02:00 | -3.1 | 10.4852 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -3.1 | 8.4852 | 9 | 31.55 | 43.1 | 50 | 34.65 | 46.2 | 53.1 | 23.0648 | 34.6148 | 41.5148 | 22.55 | 34.1 | 41 | 3.5618 | 2.9892 | 2.7108 | 6.0848 | 4.4587 | 3.6401 | 6.0702 | 4.5454 | 3.7872 | 0.6138 | 0.73137 | 0.20162 | 0.35929 | 0.49033 | 0.15015 | 0.36016 | 0.48098 | 0.14432 | 0.81542 | 0.50944 | 0.50447
2025-11-22 03:00 | -2.8 | 10.4052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -2.8 | 8.4052 | 9 | 31.4 | 42.8 | 50 | 34.2 | 45.6 | 52.8 | 22.9948 | 34.3948 | 41.5948 | 22.4 | 33.8 | 41 | 3.5868 | 3.0157 | 2.7219 | 6.0956 | 4.4867 | 3.6312 | 6.0921 | 4.5809 | 3.7872 | 0.58302 | 0.69343 | 0.19207 | 0.34306 | 0.46608 | 0.14397 | 0.34326 | 0.4565 | 0.13804 | 0.77508 | 0.48703 | 0.4813
2025-11-22 04:00 | -2.7 | 10.4052 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -2.7 | 8.4052 | 9 | 31.35 | 42.7 | 50 | 34.05 | 45.4 | 52.7 | 22.9448 | 34.2948 | 41.5948 | 22.35 | 33.7 | 41 | 3.5952 | 3.0246 | 2.7256 | 6.1033 | 4.4995 | 3.6312 | 6.0994 | 4.5928 | 3.7872 | 0.66584 | 0.79145 | 0.21956 | 0.39221 | 0.53202 | 0.16481 | 0.39246 | 0.52121 | 0.15802 | 0.8854 | 0.55702 | 0.55048
2025-11-22 05:00 | -3 | 10.4052 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -3 | 8.4052 | 9 | 31.5 | 43 | 50 | 34.5 | 46 | 53 | 23.0948 | 34.5948 | 41.5948 | 22.5 | 34 | 41 | 3.5701 | 2.998 | 2.7145 | 6.0801 | 4.4613 | 3.6312 | 6.0775 | 4.5572 | 3.7872 | 0.69153 | 0.82349 | 0.22737 | 0.40605 | 0.55339 | 0.16997 | 0.40622 | 0.54174 | 0.16297 | 0.9189 | 0.57602 | 0.5692
2025-11-22 06:00 | -3.1 | 10.3652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -3.1 | 8.3652 | 9 | 31.55 | 43.1 | 50 | 34.65 | 46.2 | 53.1 | 23.1848 | 34.7348 | 41.6348 | 22.55 | 34.1 | 41 | 3.5618 | 2.9892 | 2.7108 | 6.0662 | 4.4435 | 3.6268 | 6.0702 | 4.5454 | 3.7872 | 0.69661 | 0.83005 | 0.22883 | 0.40902 | 0.55839 | 0.17103 | 0.40875 | 0.54587 | 0.16379 | 0.92544 | 0.58005 | 0.57254
2025-11-22 07:00 | -3.1 | 10.4852 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -3.1 | 8.4852 | 9 | 31.55 | 43.1 | 50 | 34.65 | 46.2 | 53.1 | 23.0648 | 34.6148 | 41.5148 | 22.55 | 34.1 | 41 | 3.5618 | 2.9892 | 2.7108 | 6.0848 | 4.4587 | 3.6401 | 6.0702 | 4.5454 | 3.7872 | 0.69876 | 0.83261 | 0.22953 | 0.40903 | 0.5582 | 0.17094 | 0.41001 | 0.54756 | 0.16429 | 0.9283 | 0.57997 | 0.57431
2025-11-22 08:00 | -3.3 | 10.6452 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -3.3 | 8.6452 | 9 | 31.65 | 43.3 | 50 | 34.95 | 46.6 | 53.3 | 23.0048 | 34.6548 | 41.3548 | 22.65 | 34.3 | 41 | 3.5453 | 2.9718 | 2.7034 | 6.0941 | 4.4536 | 3.6578 | 6.0556 | 4.5218 | 3.7872 | 0.83464 | 0.99571 | 0.27363 | 0.48556 | 0.66441 | 0.20224 | 0.48864 | 0.65439 | 0.19533 | 1.1083 | 0.6878 | 0.68397
2025-11-22 09:00 | -2.8 | 10.9652 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -2.8 | 8.9652 | 9 | 31.4 | 42.8 | 50 | 34.2 | 45.6 | 52.8 | 22.4348 | 33.8348 | 41.0348 | 22.4 | 33.8 | 41 | 3.5868 | 3.0157 | 2.7219 | 6.1827 | 4.5584 | 3.6933 | 6.0921 | 4.5809 | 3.7872 | 0.79989 | 0.95139 | 0.26352 | 0.46405 | 0.6294 | 0.19421 | 0.47095 | 0.62631 | 0.18939 | 1.0634 | 0.65826 | 0.66034
2025-11-22 10:00 | -2.3 | 11.6452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -2.3 | 9.6452 | 9 | 31.15 | 42.3 | 50 | 33.45 | 44.6 | 52.3 | 21.5048 | 32.6548 | 40.3548 | 22.15 | 33.3 | 41 | 3.629 | 3.0606 | 2.7406 | 6.3289 | 4.7121 | 3.7697 | 6.1287 | 4.6407 | 3.7872 | 0.66516 | 0.78869 | 0.22019 | 0.3814 | 0.51227 | 0.16008 | 0.39386 | 0.52015 | 0.15934 | 0.88535 | 0.54148 | 0.5532
2025-11-22 11:00 | -1.7 | 12.0452 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | -1.7 | 10.0452 | 9 | 30.85 | 41.7 | 50 | 32.55 | 43.4 | 51.7 | 20.8048 | 31.6548 | 39.9548 | 21.85 | 32.7 | 41 | 3.6803 | 3.1158 | 2.7634 | 6.4404 | 4.8449 | 3.8152 | 6.1729 | 4.7131 | 3.7872 | 0.54239 | 0.64065 | 0.18058 | 0.30994 | 0.412 | 0.1308 | 0.32337 | 0.42352 | 0.13177 | 0.72297 | 0.44074 | 0.45514
2025-11-22 12:00 | -0.1 | 12.3652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -0.1 | 10.3652 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 19.6848 | 29.7348 | 39.6348 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 6.6212 | 5.1067 | 3.8518 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.62191 | 0.7267 | 0.21022 | 0.3589 | 0.46534 | 0.15424 | 0.37769 | 0.48391 | 0.15687 | 0.83213 | 0.51313 | 0.53456
2025-11-22 13:00 | 0.6 | 12.5252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 0.6 | 10.5252 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 19.1748 | 28.8748 | 39.4748 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 6.7045 | 5.2268 | 3.8702 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.53835 | 0.62596 | 0.18317 | 0.31191 | 0.40009 | 0.13508 | 0.32962 | 0.41832 | 0.13804 | 0.72152 | 0.44699 | 0.46766
2025-11-22 14:00 | 0.6 | 12.3252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 0.6 | 10.3252 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 19.3748 | 29.0748 | 39.6748 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 6.6717 | 5.1987 | 3.8472 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.6607 | 0.76823 | 0.2248 | 0.38467 | 0.49367 | 0.16677 | 0.40453 | 0.51339 | 0.16942 | 0.8855 | 0.55145 | 0.57395
2025-11-22 15:00 | 0.4 | 12.4052 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 0.4 | 10.4052 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 19.3948 | 29.1948 | 39.5948 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 6.6685 | 5.1819 | 3.8564 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.64893 | 0.75562 | 0.22038 | 0.37623 | 0.48417 | 0.16265 | 0.3964 | 0.50444 | 0.16562 | 0.86932 | 0.53888 | 0.56202
2025-11-22 16:00 | 0.3 | 12.2852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 0.3 | 10.2852 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 19.5648 | 29.4148 | 39.7148 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 6.6407 | 5.1512 | 3.8426 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.77368 | 0.90151 | 0.2625 | 0.44937 | 0.57932 | 0.19415 | 0.47205 | 0.60153 | 0.19699 | 1.0362 | 0.64352 | 0.66904
2025-11-22 17:00 | 0.3 | 11.8452 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 0.3 | 9.8452 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 20.0048 | 29.8548 | 40.1548 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 6.5692 | 5.0901 | 3.7924 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.72892 | 0.84936 | 0.24732 | 0.42799 | 0.55236 | 0.18534 | 0.44475 | 0.56673 | 0.18559 | 0.97624 | 0.61333 | 0.63034
2025-11-22 18:00 | 0.4 | 11.7652 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 0.4 | 9.7652 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 20.0348 | 29.8348 | 40.2348 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 6.5644 | 5.0928 | 3.7833 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.73173 | 0.85203 | 0.2485 | 0.43097 | 0.55549 | 0.18694 | 0.44698 | 0.5688 | 0.18675 | 0.98023 | 0.61791 | 0.63373
2025-11-22 19:00 | 0.7 | 11.6452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 0.7 | 9.6452 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 20.0048 | 29.6548 | 40.3548 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 6.5692 | 5.1178 | 3.7697 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.67327 | 0.78229 | 0.22929 | 0.39905 | 0.51222 | 0.17385 | 0.41271 | 0.52306 | 0.17305 | 0.90256 | 0.5729 | 0.58576
2025-11-22 20:00 | 0.6 | 11.4852 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 0.6 | 9.4852 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 20.2148 | 29.9148 | 40.5148 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 6.5353 | 5.0818 | 3.7516 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.39153 | 0.45525 | 0.13321 | 0.23272 | 0.29928 | 0.10135 | 0.23972 | 0.30423 | 0.10039 | 0.52474 | 0.33406 | 0.34012
2025-11-22 21:00 | 0.1 | 11.4452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 0.1 | 9.4452 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 20.5048 | 30.4548 | 40.5548 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 6.4885 | 5.0075 | 3.7471 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.39094 | 0.45617 | 0.13239 | 0.2313 | 0.29972 | 0.10013 | 0.23797 | 0.30407 | 0.099072 | 0.52333 | 0.33144 | 0.33704
2025-11-22 22:00 | 1.3 | 11.2452 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 1.3 | 9.2452 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 20.1048 | 29.4548 | 40.7548 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 6.553 | 5.1456 | 3.7246 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.54348 | 0.62875 | 0.18611 | 0.32751 | 0.41709 | 0.14405 | 0.3355 | 0.42177 | 0.14167 | 0.7296 | 0.47156 | 0.47717
2025-11-22 23:00 | 2.4 | 11.2052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.4 | 9.2052 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 19.5948 | 28.3948 | 40.7948 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.6358 | 5.2946 | 3.7201 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.58639 | 0.67289 | 0.20284 | 0.35811 | 0.44882 | 0.15969 | 0.36669 | 0.45423 | 0.15687 | 0.78923 | 0.5178 | 0.52356
2025-11-23 | 3.1 | 10.0852 | 2.1358 | 1.7086 | 0.42715 | 3.1 | 8.0852 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 20.3648 | 28.8148 | 41.9148 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.5111 | 5.2352 | 3.5961 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.48792 | 0.55694 | 0.16984 | 0.30872 | 0.38396 | 0.13974 | 0.30764 | 0.37755 | 0.13269 | 0.65776 | 0.44847 | 0.44033
2025-11-23 01:00 | 3.8 | 10.1652 | 1.0657 | 0.85255 | 0.21314 | 3.8 | 8.1652 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 19.9348 | 28.0348 | 41.8348 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.5806 | 5.3458 | 3.6049 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.23948 | 0.2719 | 0.083884 | 0.15242 | 0.18762 | 0.069558 | 0.15225 | 0.18513 | 0.06621 | 0.32336 | 0.22198 | 0.21846
2025-11-23 02:00 | 4.8 | 10.4852 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 4.8 | 8.4852 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 19.1148 | 26.7148 | 41.5148 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.7143 | 5.5363 | 3.6401 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.21357 | 0.24061 | 0.075472 | 0.13639 | 0.16541 | 0.062896 | 0.1374 | 0.16489 | 0.060452 | 0.28904 | 0.19929 | 0.19785
2025-11-23 03:00 | 5.2 | 10.2052 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 5.2 | 8.2052 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 19.1948 | 26.5948 | 41.7948 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.7012 | 5.5538 | 3.6093 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.22165 | 0.24893 | 0.078599 | 0.14317 | 0.17274 | 0.066453 | 0.14327 | 0.17105 | 0.063331 | 0.30025 | 0.20962 | 0.2066
2025-11-23 04:00 | 6.4 | 10.2852 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 6.4 | 8.2852 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 18.5148 | 25.3148 | 41.7148 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.8132 | 5.7429 | 3.618 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.1959 | 0.21794 | 0.07019 | 0.12801 | 0.15187 | 0.060265 | 0.12845 | 0.15099 | 0.057574 | 0.26609 | 0.18828 | 0.18602
2025-11-23 05:00 | 6.6 | 10.2852 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 6.6 | 8.2852 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 18.4148 | 25.1148 | 41.7148 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.8298 | 5.7728 | 3.618 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.20473 | 0.2274 | 0.073479 | 0.13409 | 0.15864 | 0.063279 | 0.13456 | 0.15777 | 0.060452 | 0.27821 | 0.19736 | 0.19501
2025-11-23 06:00 | 7.4 | 10.3652 | 1.112 | 0.88961 | 0.2224 | 7.4 | 8.3652 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 17.9348 | 24.2348 | 41.6348 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.9097 | 5.9055 | 3.6268 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.22964 | 0.25344 | 0.082975 | 0.15147 | 0.17723 | 0.072143 | 0.15236 | 0.17684 | 0.069088 | 0.31261 | 0.22361 | 0.22145
2025-11-23 07:00 | 8 | 10.3652 | 2.2807 | 1.8246 | 0.45614 | 8 | 8.3652 | 9 | 26 | 32 | 50 | 18 | 24 | 42 | 17.6348 | 23.6348 | 41.6348 | 17 | 23 | 41 | 4.622 | 4.208 | 3.182 | 6.9599 | 5.997 | 3.6268 | 6.9168 | 6.0048 | 3.7872 | 0.46442 | 0.51011 | 0.16865 | 0.30842 | 0.35793 | 0.14796 | 0.31034 | 0.35747 | 0.1417 | 0.63306 | 0.45638 | 0.45203
2025-11-23 08:00 | 8.4 | 10.6852 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 8.4 | 8.6852 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 17.1148 | 22.9148 | 41.3148 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 7.0474 | 6.108 | 3.6622 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.28042 | 0.30702 | 0.10217 | 0.18564 | 0.21419 | 0.089308 | 0.18827 | 0.21578 | 0.08636 | 0.38258 | 0.27495 | 0.27463
2025-11-23 09:00 | 8.8 | 11.3652 | 1.6406 | 1.3125 | 0.32812 | 8.8 | 9.3652 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 16.2348 | 21.8348 | 40.6348 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 7.197 | 6.2768 | 3.7381 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.32789 | 0.35785 | 0.11985 | 0.21454 | 0.246 | 0.10327 | 0.22119 | 0.25224 | 0.10193 | 0.44774 | 0.31781 | 0.32312
2025-11-23 10:00 | 9.2 | 11.3252 | 1.4364 | 1.1491 | 0.28727 | 9.2 | 9.3252 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 16.0748 | 21.4748 | 40.6748 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 7.2244 | 6.3337 | 3.7336 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.28441 | 0.3094 | 0.1043 | 0.18713 | 0.21344 | 0.09052 | 0.19277 | 0.21874 | 0.089239 | 0.38871 | 0.27765 | 0.28201
2025-11-23 11:00 | 9 | 11.4052 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 9 | 9.4052 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 16.0948 | 21.5948 | 40.5948 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 7.2209 | 6.3147 | 3.7426 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.27652 | 0.3013 | 0.10124 | 0.18118 | 0.20718 | 0.087389 | 0.18698 | 0.2127 | 0.08636 | 0.37776 | 0.26856 | 0.27334
2025-11-23 12:00 | 8.5 | 11.4452 | 1.1584 | 0.92668 | 0.23167 | 8.5 | 9.4452 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 16.3048 | 22.0548 | 40.5548 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 7.185 | 6.2422 | 3.7471 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.23314 | 0.25505 | 0.08501 | 0.15173 | 0.17465 | 0.072737 | 0.15671 | 0.17939 | 0.071967 | 0.31815 | 0.22447 | 0.22868
2025-11-23 13:00 | 8.5 | 11.4052 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 8.5 | 9.4052 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 16.3448 | 22.0948 | 40.5948 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 7.1782 | 6.2359 | 3.7426 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.19584 | 0.21424 | 0.071409 | 0.12758 | 0.14686 | 0.061172 | 0.13164 | 0.15068 | 0.060452 | 0.26724 | 0.18875 | 0.19209
2025-11-23 14:00 | 8.6 | 11.6452 | 1.5942 | 1.2754 | 0.31885 | 8.6 | 9.6452 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 16.0548 | 21.7548 | 40.3548 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 7.2278 | 6.2894 | 3.7697 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.32012 | 0.34993 | 0.11682 | 0.2076 | 0.23857 | 0.099508 | 0.21544 | 0.2463 | 0.099048 | 0.43694 | 0.3071 | 0.31449
2025-11-23 15:00 | 8.8 | 11.2852 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 8.8 | 9.2852 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 16.3148 | 21.9148 | 40.7148 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 7.1833 | 6.2642 | 3.7291 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.20373 | 0.22234 | 0.07447 | 0.13356 | 0.15315 | 0.064317 | 0.13743 | 0.15673 | 0.063331 | 0.2782 | 0.19788 | 0.20077
2025-11-23 16:00 | 9 | 10.7652 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 9 | 8.7652 | 9 | 25.5 | 31 | 50 | 16.5 | 22 | 41 | 16.7348 | 22.2348 | 41.2348 | 16.5 | 22 | 41 | 4.7311 | 4.342 | 3.2305 | 7.1118 | 6.214 | 3.6711 | 6.9967 | 6.1508 | 3.7872 | 0.20278 | 0.22096 | 0.074245 | 0.1349 | 0.15439 | 0.065335 | 0.13712 | 0.15598 | 0.063331 | 0.27703 | 0.20024 | 0.20045
2025-11-23 17:00 | 9.1 | 10.6052 | 1.7985 | 1.4388 | 0.35969 | 9.1 | 8.6052 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 16.8448 | 22.2948 | 41.3948 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 7.0931 | 6.2046 | 3.6533 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.35694 | 0.38862 | 0.13079 | 0.23864 | 0.27281 | 0.11583 | 0.24165 | 0.27454 | 0.11174 | 0.48773 | 0.35447 | 0.35338
2025-11-23 18:00 | 9.3 | 10.2852 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 9.3 | 8.2852 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 17.0648 | 22.4148 | 41.7148 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 7.0558 | 6.1858 | 3.618 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.16476 | 0.17909 | 0.06047 | 0.11125 | 0.1269 | 0.054239 | 0.1118 | 0.12671 | 0.051816 | 0.22523 | 0.16549 | 0.16362
2025-11-23 19:00 | 9.4 | 10.0452 | 0.78768 | 0.63014 | 0.15754 | 9.4 | 8.0452 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 17.2548 | 22.5548 | 41.9548 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 7.0238 | 6.164 | 3.5917 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.15524 | 0.16861 | 0.057023 | 0.10555 | 0.12027 | 0.051601 | 0.10547 | 0.11938 | 0.048938 | 0.21227 | 0.15715 | 0.15441
2025-11-23 20:00 | 9.5 | 9.9652 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 9.5 | 7.9652 | 9 | 25.25 | 30.5 | 50 | 15.75 | 21 | 40.5 | 17.2848 | 22.5348 | 42.0348 | 16.25 | 21.5 | 41 | 4.7865 | 4.4105 | 3.2551 | 7.0187 | 6.1671 | 3.583 | 7.0369 | 6.2247 | 3.7872 | 0.16399 | 0.17797 | 0.060286 | 0.11184 | 0.12728 | 0.054769 | 0.11155 | 0.1261 | 0.051816 | 0.22428 | 0.16661 | 0.16336
2025-11-23 21:00 | 9.6 | 10.0452 | 1.8911 | 1.5129 | 0.37823 | 9.6 | 8.0452 | 9 | 25.2 | 30.4 | 50 | 15.6 | 20.8 | 40.4 | 17.1548 | 22.3548 | 41.9548 | 16.2 | 21.4 | 41 | 4.7977 | 4.4243 | 3.2601 | 7.0406 | 6.1952 | 3.5917 | 7.0449 | 6.2396 | 3.7872 | 0.37099 | 0.4023 | 0.13649 | 0.2528 | 0.2873 | 0.12389 | 0.25265 | 0.28526 | 0.11749 | 0.50748 | 0.37669 | 0.37014
2025-11-23 22:00 | 9.1 | 10.0452 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 9.1 | 8.0452 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 17.4048 | 22.8548 | 41.9548 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 6.9985 | 6.1173 | 3.5917 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.18392 | 0.20024 | 0.067393 | 0.12462 | 0.14257 | 0.060707 | 0.12451 | 0.14146 | 0.057574 | 0.25131 | 0.18533 | 0.18209
2025-11-23 23:00 | 8.9 | 10.0852 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 8.9 | 8.0852 | 9 | 25.55 | 31.1 | 50 | 16.65 | 22.2 | 41.1 | 17.4648 | 23.0148 | 41.9148 | 16.55 | 22.1 | 41 | 4.7201 | 4.3284 | 3.2256 | 6.9884 | 6.0925 | 3.5961 | 6.9887 | 6.1361 | 3.7872 | 0.19402 | 0.21157 | 0.070977 | 0.13104 | 0.15031 | 0.063665 | 0.13104 | 0.14924 | 0.060452 | 0.26499 | 0.19471 | 0.19149
2025-11-24 | 9.2 | 10.0452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 9.2 | 8.0452 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 17.3548 | 22.7548 | 41.9548 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 7.0069 | 6.1328 | 3.5917 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.50783 | 0.55246 | 0.18623 | 0.34449 | 0.39359 | 0.16801 | 0.34421 | 0.39057 | 0.15934 | 0.69407 | 0.51251 | 0.50355
2025-11-24 01:00 | 8.8 | 10.0452 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 8.8 | 8.0452 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 17.5548 | 23.1548 | 41.9548 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.9733 | 6.0709 | 3.5917 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.43185 | 0.47131 | 0.15786 | 0.29163 | 0.33498 | 0.14155 | 0.29132 | 0.33222 | 0.13424 | 0.5897 | 0.43318 | 0.42557
2025-11-24 02:00 | 8.5 | 10.0852 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 8.5 | 8.0852 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 17.6648 | 23.4148 | 41.9148 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.9548 | 6.0308 | 3.5961 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.46751 | 0.51146 | 0.17047 | 0.31435 | 0.36251 | 0.15199 | 0.31426 | 0.35972 | 0.14432 | 0.63799 | 0.46633 | 0.45858
2025-11-24 03:00 | 8.5 | 9.8452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 8.5 | 7.8452 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 17.9048 | 23.6548 | 42.1548 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 6.9147 | 5.9939 | 3.5699 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.44719 | 0.48922 | 0.16306 | 0.30242 | 0.34888 | 0.14644 | 0.3006 | 0.34408 | 0.13804 | 0.61025 | 0.44887 | 0.43864
2025-11-24 04:00 | 8.2 | 9.8452 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 8.2 | 7.8452 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 18.0548 | 23.9548 | 42.1548 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 6.8897 | 5.9481 | 3.5699 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.5155 | 0.56531 | 0.18751 | 0.34745 | 0.40245 | 0.16764 | 0.34529 | 0.39673 | 0.15802 | 0.70301 | 0.51509 | 0.50331
2025-11-24 05:00 | 8.1 | 9.8052 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 8.1 | 7.8052 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 18.1448 | 24.0948 | 42.1948 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 6.8747 | 5.9268 | 3.5656 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0.5329 | 0.58486 | 0.19368 | 0.35912 | 0.41656 | 0.1731 | 0.35652 | 0.41015 | 0.16297 | 0.72658 | 0.53222 | 0.51949
2025-11-24 06:00 | 8.3 | 9.7652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 8.3 | 7.7652 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 18.0848 | 23.9348 | 42.2348 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 6.8847 | 5.9511 | 3.5612 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.53308 | 0.58412 | 0.19406 | 0.3604 | 0.41693 | 0.17418 | 0.35749 | 0.41023 | 0.16379 | 0.72714 | 0.53458 | 0.52127
2025-11-24 07:00 | 8.1 | 9.7652 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 8.1 | 7.7652 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 18.1848 | 24.1348 | 42.2348 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 6.868 | 5.9207 | 3.5612 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0.53723 | 0.58961 | 0.19525 | 0.36238 | 0.42037 | 0.17472 | 0.35942 | 0.41348 | 0.16429 | 0.73247 | 0.5371 | 0.52371
2025-11-24 08:00 | 8.8 | 10.1652 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 8.8 | 8.1652 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 17.4348 | 23.0348 | 41.8348 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.9935 | 6.0894 | 3.6049 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.62836 | 0.68577 | 0.22969 | 0.42311 | 0.48593 | 0.20521 | 0.42389 | 0.48339 | 0.19533 | 0.85805 | 0.62832 | 0.61922
2025-11-24 09:00 | 9.1 | 10.1652 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 9.1 | 8.1652 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 17.2848 | 22.7348 | 41.8348 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 7.0187 | 6.1359 | 3.6049 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.60501 | 0.65871 | 0.22169 | 0.40878 | 0.46759 | 0.19897 | 0.40959 | 0.46534 | 0.18939 | 0.82671 | 0.60775 | 0.59898
2025-11-24 10:00 | 9.2 | 10.4452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 9.2 | 8.4452 | 9 | 25.4 | 30.8 | 50 | 16.2 | 21.6 | 40.8 | 16.9548 | 22.3548 | 41.5548 | 16.4 | 21.8 | 41 | 4.7532 | 4.3693 | 3.2403 | 7.0744 | 6.1952 | 3.6357 | 7.0128 | 6.1803 | 3.7872 | 0.50783 | 0.55246 | 0.18623 | 0.34121 | 0.38963 | 0.16598 | 0.34421 | 0.39057 | 0.15934 | 0.69407 | 0.50719 | 0.50355
2025-11-24 11:00 | 9.3 | 10.9252 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 9.3 | 8.9252 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 16.4248 | 21.7748 | 41.0748 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 7.1645 | 6.2863 | 3.6889 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.41897 | 0.45543 | 0.15377 | 0.27861 | 0.31754 | 0.13528 | 0.28432 | 0.32221 | 0.13177 | 0.57275 | 0.41389 | 0.41608
2025-11-24 12:00 | 10.1 | 11.7252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 10.1 | 9.7252 | 9 | 24.95 | 29.9 | 50 | 15 | 19.8 | 39.9 | 15.2248 | 20.1748 | 40.2748 | 15.95 | 20.9 | 41 | 4.8425 | 4.494 | 3.285 | 7.3709 | 6.5417 | 3.7788 | 7.0853 | 6.3142 | 3.7872 | 0.49072 | 0.52878 | 0.18085 | 0.32239 | 0.36326 | 0.15722 | 0.33539 | 0.37635 | 0.15687 | 0.67157 | 0.47961 | 0.49226
2025-11-24 13:00 | 9.9 | 12.0852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 9.9 | 10.0852 | 9 | 25.05 | 30.1 | 50 | 15.15 | 20.2 | 40.1 | 15 | 20.0148 | 39.9148 | 16.05 | 21.1 | 41 | 4.8313 | 4.466 | 3.275 | 7.41 | 6.5676 | 3.8197 | 7.0691 | 6.2843 | 3.7872 | 0.43284 | 0.46824 | 0.15963 | 0.28221 | 0.31841 | 0.13687 | 0.29582 | 0.33276 | 0.13804 | 0.59247 | 0.41908 | 0.43386
2025-11-24 14:00 | 9.5 | 11.3252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 9.5 | 9.3252 | 9 | 25.25 | 30.5 | 50 | 15.75 | 21 | 40.5 | 15.9248 | 21.1748 | 40.6748 | 16.25 | 21.5 | 41 | 4.7865 | 4.4105 | 3.2551 | 7.2501 | 6.3813 | 3.7336 | 7.0369 | 6.2247 | 3.7872 | 0.53618 | 0.58189 | 0.19711 | 0.35399 | 0.40218 | 0.17185 | 0.36471 | 0.4123 | 0.16942 | 0.73329 | 0.52583 | 0.53413
2025-11-24 15:00 | 8.2 | 10.8852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 8.2 | 8.8852 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 17.0148 | 22.9148 | 41.1148 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 7.0643 | 6.108 | 3.6844 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.54029 | 0.59249 | 0.19652 | 0.35515 | 0.41076 | 0.17024 | 0.36189 | 0.41581 | 0.16562 | 0.73681 | 0.52539 | 0.52751
2025-11-24 16:00 | 7.1 | 10.6452 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 7.1 | 8.6452 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 17.8048 | 24.2548 | 41.3548 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 6.9314 | 5.9024 | 3.6578 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.65938 | 0.72948 | 0.23765 | 0.43053 | 0.50558 | 0.20396 | 0.43594 | 0.5079 | 0.19699 | 0.89703 | 0.63449 | 0.63293
2025-11-24 17:00 | 6.7 | 10.4852 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 6.7 | 8.4852 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 18.1648 | 24.8148 | 41.5148 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.8713 | 5.8178 | 3.6401 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.62708 | 0.69596 | 0.22525 | 0.40917 | 0.48326 | 0.1931 | 0.41262 | 0.4832 | 0.18559 | 0.85234 | 0.60226 | 0.59822
2025-11-24 18:00 | 6.2 | 10.2452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 6.2 | 8.2452 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 18.6548 | 25.5548 | 41.7548 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.7901 | 5.7071 | 3.6136 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.63842 | 0.71136 | 0.22835 | 0.41664 | 0.4957 | 0.19572 | 0.4176 | 0.49217 | 0.18675 | 0.86677 | 0.61236 | 0.60435
2025-11-24 19:00 | 4.9 | 10.0452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 4.9 | 8.0452 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 19.5048 | 27.0548 | 41.9548 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.6505 | 5.4868 | 3.5917 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.60992 | 0.68659 | 0.21572 | 0.39417 | 0.47777 | 0.18246 | 0.39285 | 0.47085 | 0.17305 | 0.82564 | 0.57663 | 0.56589
2025-11-24 20:00 | 3.9 | 10.0452 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 3.9 | 8.0452 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 20.0048 | 28.0548 | 41.9548 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 6.5692 | 5.343 | 3.5917 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.36227 | 0.41099 | 0.12701 | 0.23151 | 0.28465 | 0.10586 | 0.23059 | 0.28002 | 0.10039 | 0.48928 | 0.33737 | 0.33098
2025-11-24 21:00 | 2.8 | 9.9652 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 2.8 | 7.9652 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 20.6348 | 29.2348 | 42.0348 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.4676 | 5.1763 | 3.583 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.36688 | 0.41973 | 0.12736 | 0.23205 | 0.28994 | 0.10472 | 0.23051 | 0.28402 | 0.099072 | 0.49424 | 0.33677 | 0.32958
2025-11-24 22:00 | 2.2 | 9.8852 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 2.2 | 7.8852 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 21.0148 | 29.9148 | 42.1148 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.4068 | 5.0818 | 3.5743 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.53209 | 0.6115 | 0.18372 | 0.33498 | 0.42233 | 0.15011 | 0.33196 | 0.4123 | 0.14167 | 0.71581 | 0.48509 | 0.47363
2025-11-24 23:00 | 1.8 | 9.8852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 1.8 | 7.8852 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 21.2148 | 30.3148 | 42.1148 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 6.375 | 5.0267 | 3.5743 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.59473 | 0.68552 | 0.2046 | 0.37276 | 0.47274 | 0.16621 | 0.36929 | 0.46114 | 0.15687 | 0.79933 | 0.53897 | 0.52616
2025-11-25 | 1.7 | 9.8452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.7 | 7.8452 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 21.3048 | 30.4548 | 42.1548 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 6.3607 | 5.0075 | 3.5699 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.60554 | 0.69849 | 0.20813 | 0.3795 | 0.48205 | 0.16904 | 0.37557 | 0.4696 | 0.15934 | 0.81367 | 0.54854 | 0.53491
2025-11-25 01:00 | 1.6 | 9.7252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 1.6 | 7.7252 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 21.4748 | 30.6748 | 42.2748 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.3337 | 4.9774 | 3.5569 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.51136 | 0.59029 | 0.1756 | 0.32108 | 0.40857 | 0.14294 | 0.31678 | 0.39663 | 0.13424 | 0.68696 | 0.46402 | 0.45103
2025-11-25 02:00 | 1.6 | 9.5652 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 1.6 | 7.5652 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 21.6348 | 30.8348 | 42.4348 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.3084 | 4.9556 | 3.5395 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.54973 | 0.63459 | 0.18878 | 0.34656 | 0.44116 | 0.15441 | 0.34055 | 0.42639 | 0.14432 | 0.73851 | 0.50097 | 0.48487
2025-11-25 03:00 | 1.5 | 9.3652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.5 | 7.3652 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 21.8848 | 31.1348 | 42.6348 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 6.2689 | 4.9149 | 3.518 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.52707 | 0.60887 | 0.18083 | 0.33358 | 0.42547 | 0.14861 | 0.32613 | 0.40889 | 0.13804 | 0.7079 | 0.48218 | 0.46417
2025-11-25 04:00 | 1.4 | 9.1652 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 1.4 | 7.1652 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 22.1348 | 31.4348 | 42.8348 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 6.2296 | 4.8745 | 3.4965 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.60477 | 0.69914 | 0.20729 | 0.38426 | 0.49109 | 0.17116 | 0.37377 | 0.46925 | 0.15802 | 0.81207 | 0.55542 | 0.53179
2025-11-25 05:00 | 1.2 | 8.4852 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 1.2 | 6.4852 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 22.9148 | 32.3148 | 43.5148 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 6.108 | 4.757 | 3.4241 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.62667 | 0.72551 | 0.2144 | 0.4042 | 0.51899 | 0.18025 | 0.3864 | 0.48641 | 0.16297 | 0.84107 | 0.58445 | 0.54937
2025-11-25 06:00 | 0.7 | 8.5652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 0.7 | 6.5652 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 23.0848 | 32.7348 | 43.4348 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 6.0817 | 4.7016 | 3.4326 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.63726 | 0.74044 | 0.21702 | 0.40798 | 0.52774 | 0.18071 | 0.39064 | 0.49508 | 0.16379 | 0.85428 | 0.58869 | 0.55442
2025-11-25 07:00 | 0.2 | 9.1652 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 0.2 | 7.1652 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 22.7348 | 32.6348 | 42.8348 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 6.1359 | 4.7147 | 3.4965 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.64679 | 0.75418 | 0.21924 | 0.40562 | 0.52789 | 0.17796 | 0.39417 | 0.50297 | 0.16429 | 0.86603 | 0.58358 | 0.55847
2025-11-25 08:00 | 0.1 | 9.4852 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 0.1 | 7.4852 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 22.4648 | 32.4148 | 42.5148 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 6.178 | 4.7438 | 3.5309 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.77078 | 0.89939 | 0.26103 | 0.47896 | 0.62377 | 0.20951 | 0.46919 | 0.59951 | 0.19533 | 1.0318 | 0.68847 | 0.66452
2025-11-25 09:00 | 1 | 10.1652 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 1 | 8.1652 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 21.3348 | 30.8348 | 41.8348 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.3559 | 4.9556 | 3.6049 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.7317 | 0.84834 | 0.24988 | 0.4514 | 0.57895 | 0.19897 | 0.4501 | 0.56813 | 0.18939 | 0.98157 | 0.65038 | 0.63949
2025-11-25 10:00 | 2 | 10.6452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 2 | 8.6452 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 20.3548 | 29.3548 | 41.3548 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.5127 | 5.1595 | 3.6578 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.60128 | 0.69204 | 0.20723 | 0.37064 | 0.46784 | 0.16498 | 0.37424 | 0.46606 | 0.15934 | 0.80851 | 0.53562 | 0.53358
2025-11-25 11:00 | 3.4 | 11.4852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 3.4 | 9.4852 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 18.8148 | 27.1148 | 40.5148 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.7637 | 5.4781 | 3.7516 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.48111 | 0.54791 | 0.16792 | 0.29512 | 0.36438 | 0.13302 | 0.30443 | 0.37212 | 0.13177 | 0.64903 | 0.42814 | 0.43619
2025-11-25 12:00 | 5 | 11.4852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 5 | 9.4852 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 18.0148 | 25.5148 | 40.5148 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.8963 | 5.7131 | 3.7516 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.55159 | 0.62045 | 0.19526 | 0.34458 | 0.41594 | 0.15835 | 0.3557 | 0.42577 | 0.15687 | 0.74685 | 0.50293 | 0.51257
2025-11-25 13:00 | 5.4 | 12.2452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 5.4 | 10.2452 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 17.0548 | 24.3548 | 39.7548 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 7.0575 | 5.8873 | 3.838 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.48086 | 0.5392 | 0.17082 | 0.2963 | 0.3552 | 0.13621 | 0.31156 | 0.37101 | 0.13804 | 0.65168 | 0.43252 | 0.44961
2025-11-25 14:00 | 4.8 | 12.1252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 4.8 | 10.1252 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 17.4748 | 25.0748 | 39.8748 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.9867 | 5.7788 | 3.8243 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.59853 | 0.6743 | 0.21151 | 0.36733 | 0.44411 | 0.16777 | 0.38505 | 0.46211 | 0.16942 | 0.81003 | 0.5351 | 0.55447
2025-11-25 15:00 | 4.2 | 11.9252 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 4.2 | 9.9252 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 17.9748 | 25.8748 | 40.0748 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.903 | 5.6597 | 3.8015 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.59342 | 0.67168 | 0.2086 | 0.36345 | 0.44329 | 0.16499 | 0.37906 | 0.45851 | 0.16562 | 0.80202 | 0.52844 | 0.54468
2025-11-25 16:00 | 4.2 | 11.6852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 4.2 | 9.6852 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 18.2148 | 26.1148 | 40.3148 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.863 | 5.6243 | 3.7742 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.70584 | 0.79891 | 0.24812 | 0.43482 | 0.53059 | 0.19767 | 0.45087 | 0.54536 | 0.19699 | 0.95395 | 0.63248 | 0.64786
2025-11-25 17:00 | 3.6 | 11.2852 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 3.6 | 9.2852 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 18.9148 | 27.1148 | 40.7148 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.7472 | 5.4781 | 3.7291 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.67446 | 0.76694 | 0.23583 | 0.4167 | 0.51323 | 0.18848 | 0.42778 | 0.52153 | 0.18559 | 0.91029 | 0.60518 | 0.61338
2025-11-25 18:00 | 3.3 | 10.4052 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 3.3 | 8.4052 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 19.9448 | 28.2948 | 41.5948 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.5789 | 5.3088 | 3.6312 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.68346 | 0.77896 | 0.23834 | 0.43001 | 0.53289 | 0.19477 | 0.43196 | 0.52871 | 0.18675 | 0.9218 | 0.62478 | 0.6187
2025-11-25 19:00 | 2.9 | 10.0452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 2.9 | 8.0452 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 20.5048 | 29.0548 | 41.9548 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.4885 | 5.2015 | 3.5917 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.6393 | 0.73085 | 0.22214 | 0.40401 | 0.50397 | 0.18246 | 0.40214 | 0.49484 | 0.17305 | 0.86144 | 0.58647 | 0.57519
2025-11-25 20:00 | 2.1 | 9.7252 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 2.1 | 7.7252 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 21.2248 | 30.1748 | 42.2748 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.3734 | 5.0459 | 3.5569 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.37795 | 0.43468 | 0.13038 | 0.23863 | 0.3014 | 0.1069 | 0.23551 | 0.29291 | 0.10039 | 0.50833 | 0.34552 | 0.33591
2025-11-25 21:00 | 2 | 9.6852 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 2 | 7.6852 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 21.3148 | 30.3148 | 42.3148 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.3591 | 5.0267 | 3.5525 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.37385 | 0.43028 | 0.12885 | 0.23601 | 0.29857 | 0.10562 | 0.23269 | 0.28978 | 0.099072 | 0.5027 | 0.34163 | 0.33176
2025-11-25 22:00 | 1.8 | 9.0852 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 1.8 | 7.0852 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 22.0148 | 31.1148 | 42.9148 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 6.2485 | 4.9176 | 3.4879 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.53713 | 0.61912 | 0.18478 | 0.34347 | 0.43642 | 0.15383 | 0.33352 | 0.41647 | 0.14167 | 0.72191 | 0.4973 | 0.4752
2025-11-25 23:00 | 2.1 | 8.8452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.1 | 6.8452 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 22.1048 | 31.0548 | 43.1548 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.2343 | 4.9258 | 3.4623 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.59055 | 0.67918 | 0.20372 | 0.38117 | 0.48243 | 0.17159 | 0.36799 | 0.45767 | 0.15687 | 0.79426 | 0.55276 | 0.52486
2025-11-26 | 1.6 | 8.6852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.6 | 6.6852 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 22.5148 | 31.7148 | 43.3148 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.1702 | 4.8369 | 3.4453 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.60697 | 0.70066 | 0.20843 | 0.39121 | 0.49905 | 0.17515 | 0.37601 | 0.47079 | 0.15934 | 0.8154 | 0.56637 | 0.53535
2025-11-26 01:00 | 1.6 | 8.6852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 1.6 | 6.6852 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 22.5148 | 31.7148 | 43.3148 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.1702 | 4.8369 | 3.4453 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.51136 | 0.59029 | 0.1756 | 0.32959 | 0.42044 | 0.14757 | 0.31678 | 0.39663 | 0.13424 | 0.68696 | 0.47716 | 0.45103
2025-11-26 02:00 | 1.4 | 8.4452 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 1.4 | 6.4452 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 22.8548 | 32.1548 | 43.5548 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 6.1173 | 4.7782 | 3.4199 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.55233 | 0.63852 | 0.18932 | 0.35738 | 0.45754 | 0.15982 | 0.34136 | 0.42855 | 0.14432 | 0.74165 | 0.5172 | 0.48567
2025-11-26 03:00 | 1.4 | 8.7652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.4 | 6.7652 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 22.5348 | 31.8348 | 43.2348 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 6.1671 | 4.8208 | 3.4538 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.52831 | 0.61075 | 0.18109 | 0.33909 | 0.43378 | 0.15137 | 0.32652 | 0.40992 | 0.13804 | 0.7094 | 0.49045 | 0.46456
2025-11-26 04:00 | 0.9 | 9.0452 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 0.9 | 7.0452 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 22.5048 | 32.0548 | 42.9548 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 6.1717 | 4.7915 | 3.4836 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.61193 | 0.70999 | 0.20878 | 0.38787 | 0.4996 | 0.17179 | 0.37599 | 0.47523 | 0.15802 | 0.82071 | 0.55966 | 0.53401
2025-11-26 05:00 | 0.8 | 9.1652 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 0.8 | 7.1652 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 22.4348 | 32.0348 | 42.8348 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 6.1827 | 4.7942 | 3.4965 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.63259 | 0.73449 | 0.21563 | 0.39931 | 0.51497 | 0.17652 | 0.38823 | 0.49136 | 0.16297 | 0.84822 | 0.57584 | 0.5512
2025-11-26 06:00 | 0.8 | 8.9652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 0.8 | 6.9652 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 22.6348 | 32.2348 | 43.0348 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 6.1515 | 4.7676 | 3.4751 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.63576 | 0.73817 | 0.21671 | 0.40335 | 0.52043 | 0.1785 | 0.39017 | 0.49383 | 0.16379 | 0.85247 | 0.58185 | 0.55396
2025-11-26 07:00 | 0.9 | 9.1652 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 0.9 | 7.1652 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 22.3848 | 31.9348 | 42.8348 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 6.1905 | 4.8075 | 3.4965 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.63623 | 0.73818 | 0.21707 | 0.40205 | 0.51771 | 0.17796 | 0.39092 | 0.4941 | 0.16429 | 0.8533 | 0.58 | 0.55521
2025-11-26 08:00 | 1 | 9.4852 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 1 | 7.4852 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 22.0148 | 31.5148 | 42.5148 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.2485 | 4.8637 | 3.5309 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.75464 | 0.87493 | 0.25771 | 0.47356 | 0.60839 | 0.20951 | 0.46421 | 0.58595 | 0.19533 | 1.0123 | 0.68307 | 0.65954
2025-11-26 09:00 | 1.2 | 10.1252 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 1.2 | 8.1252 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 21.2748 | 30.6748 | 41.8748 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 6.3654 | 4.9774 | 3.6005 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.72826 | 0.84313 | 0.24916 | 0.45073 | 0.57642 | 0.19921 | 0.44904 | 0.56526 | 0.18939 | 0.97743 | 0.64994 | 0.63843
2025-11-26 10:00 | 2.2 | 10.4452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 2.2 | 8.4452 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 20.4548 | 29.3548 | 41.5548 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.4966 | 5.1595 | 3.6357 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.59846 | 0.68777 | 0.20663 | 0.37156 | 0.46784 | 0.16598 | 0.37336 | 0.46373 | 0.15934 | 0.80509 | 0.53754 | 0.5327
2025-11-26 11:00 | 3.3 | 11.0452 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 3.3 | 9.0452 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 19.3048 | 27.6548 | 40.9548 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.6832 | 5.4002 | 3.7022 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.48224 | 0.54963 | 0.16817 | 0.29868 | 0.36964 | 0.13479 | 0.30478 | 0.37305 | 0.13177 | 0.65041 | 0.43347 | 0.43655
2025-11-26 12:00 | 5.7 | 11.0852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 5.7 | 9.0852 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 18.0648 | 25.2148 | 40.9148 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.888 | 5.7578 | 3.7067 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.5426 | 0.60698 | 0.19325 | 0.345 | 0.41271 | 0.16027 | 0.35282 | 0.41851 | 0.15687 | 0.73584 | 0.50527 | 0.50968
2025-11-26 13:00 | 6.3 | 11.4052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 6.3 | 9.4052 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 17.4448 | 24.2948 | 40.5948 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 6.9918 | 5.8964 | 3.7426 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0.47081 | 0.52418 | 0.16854 | 0.29909 | 0.35465 | 0.13969 | 0.30833 | 0.36292 | 0.13804 | 0.63935 | 0.43878 | 0.44637
2025-11-26 14:00 | 6.4 | 11.8852 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 6.4 | 9.8852 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 16.9148 | 23.7148 | 40.1148 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 7.0812 | 5.9848 | 3.7969 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.57646 | 0.6413 | 0.20654 | 0.36243 | 0.42883 | 0.16898 | 0.37796 | 0.44431 | 0.16942 | 0.783 | 0.53141 | 0.54738
2025-11-26 15:00 | 5.2 | 11.5252 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 5.2 | 9.5252 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 17.8748 | 25.2748 | 40.4748 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.9197 | 5.7489 | 3.7561 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.57963 | 0.65097 | 0.20554 | 0.36257 | 0.43642 | 0.16699 | 0.37467 | 0.44732 | 0.16562 | 0.78518 | 0.52956 | 0.54029
2025-11-26 16:00 | 3 | 10.9652 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 3 | 8.9652 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 19.5348 | 28.0348 | 41.0348 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 6.6456 | 5.3458 | 3.6933 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.72605 | 0.82939 | 0.25251 | 0.44904 | 0.55822 | 0.202 | 0.45725 | 0.5619 | 0.19699 | 0.97856 | 0.65104 | 0.65424
2025-11-26 17:00 | 2 | 10.5652 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 2 | 8.5652 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 20.4348 | 29.4348 | 41.4348 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.4998 | 5.1484 | 3.6489 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.70034 | 0.80606 | 0.24137 | 0.43256 | 0.5461 | 0.19263 | 0.4359 | 0.54285 | 0.18559 | 0.94172 | 0.62519 | 0.62149
2025-11-26 18:00 | 2 | 10.4452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 2 | 8.4452 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 20.5548 | 29.5548 | 41.5548 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.4805 | 5.1317 | 3.6357 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.7047 | 0.81107 | 0.24288 | 0.43654 | 0.55128 | 0.19453 | 0.43861 | 0.54623 | 0.18675 | 0.94757 | 0.63108 | 0.62535
2025-11-26 19:00 | 2.1 | 10.2452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 2.1 | 8.2452 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 20.7048 | 29.6548 | 41.7548 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.4564 | 5.1178 | 3.6136 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.65145 | 0.74923 | 0.22473 | 0.40602 | 0.51222 | 0.18136 | 0.40594 | 0.50487 | 0.17305 | 0.87618 | 0.58738 | 0.57899
2025-11-26 20:00 | 1.6 | 10.1652 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 1.6 | 8.1652 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 21.0348 | 30.2348 | 41.8348 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.4036 | 5.0377 | 3.6049 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.38242 | 0.44145 | 0.13132 | 0.2375 | 0.3019 | 0.10547 | 0.23691 | 0.29662 | 0.10039 | 0.51375 | 0.34297 | 0.3373
2025-11-26 21:00 | 1.4 | 10.0852 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 1.4 | 8.0852 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 21.2148 | 30.5148 | 41.9148 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 6.375 | 4.9993 | 3.5961 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.37917 | 0.43833 | 0.12996 | 0.23542 | 0.30021 | 0.10434 | 0.23434 | 0.2942 | 0.099072 | 0.50913 | 0.33976 | 0.33341
2025-11-26 22:00 | 1.2 | 9.8852 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 1.2 | 7.8852 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 21.5148 | 30.9148 | 42.1148 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 6.3274 | 4.9448 | 3.5743 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.54476 | 0.63069 | 0.18638 | 0.33919 | 0.43403 | 0.15011 | 0.33589 | 0.42283 | 0.14167 | 0.73115 | 0.4893 | 0.47757
2025-11-26 23:00 | 1 | 9.5252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 1 | 7.5252 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 21.9748 | 31.4748 | 42.4748 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.2548 | 4.8691 | 3.5352 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.60603 | 0.70264 | 0.20696 | 0.37992 | 0.48804 | 0.16805 | 0.3728 | 0.47056 | 0.15687 | 0.81299 | 0.54797 | 0.52967
2025-11-27 | 1 | 9.1252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1 | 7.1252 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 22.3748 | 31.8748 | 42.8748 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.192 | 4.8155 | 3.4922 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.6156 | 0.71373 | 0.21023 | 0.38983 | 0.50127 | 0.1728 | 0.37868 | 0.47799 | 0.15934 | 0.82583 | 0.56263 | 0.53803
2025-11-27 01:00 | 1 | 9.1652 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 1 | 7.1652 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 22.3348 | 31.8348 | 42.8348 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.1983 | 4.8208 | 3.4965 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.51863 | 0.60131 | 0.17711 | 0.32809 | 0.42184 | 0.14541 | 0.31904 | 0.4027 | 0.13424 | 0.69575 | 0.4735 | 0.45328
2025-11-27 02:00 | 1 | 8.6852 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 1 | 6.6852 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 22.8148 | 32.3148 | 43.3148 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.1235 | 4.757 | 3.4453 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.55755 | 0.64643 | 0.1904 | 0.35702 | 0.45958 | 0.15864 | 0.34298 | 0.43292 | 0.14432 | 0.74796 | 0.51566 | 0.48729
2025-11-27 03:00 | 0.9 | 8.7252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 0.9 | 6.7252 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 22.8248 | 32.3748 | 43.2748 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 6.122 | 4.749 | 3.4495 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.53457 | 0.62023 | 0.18239 | 0.34159 | 0.44034 | 0.15155 | 0.32845 | 0.41514 | 0.13804 | 0.71695 | 0.49314 | 0.46649
2025-11-27 04:00 | 0.8 | 8.6452 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 0.8 | 6.6452 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 22.9548 | 32.5548 | 43.3548 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 6.1018 | 4.7253 | 3.4411 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.61337 | 0.71217 | 0.20908 | 0.39231 | 0.5066 | 0.17392 | 0.37643 | 0.47643 | 0.15802 | 0.82245 | 0.56623 | 0.53445
2025-11-27 05:00 | 0.7 | 8.7252 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 0.7 | 6.7252 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 22.9248 | 32.5748 | 43.2748 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 6.1064 | 4.7226 | 3.4495 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.63408 | 0.73675 | 0.21594 | 0.4043 | 0.52277 | 0.17892 | 0.38869 | 0.49261 | 0.16297 | 0.85002 | 0.58322 | 0.55166
2025-11-27 06:00 | 0.7 | 8.3652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 0.7 | 6.3652 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 23.2848 | 32.9348 | 43.6348 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 6.0508 | 4.6753 | 3.4115 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.63726 | 0.74044 | 0.21702 | 0.41006 | 0.5307 | 0.18183 | 0.39064 | 0.49508 | 0.16379 | 0.85428 | 0.59189 | 0.55442
2025-11-27 07:00 | 0.6 | 8.8452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 0.6 | 6.8452 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 22.8548 | 32.5548 | 43.1548 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 6.1173 | 4.7253 | 3.4623 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.64073 | 0.74501 | 0.218 | 0.40686 | 0.52671 | 0.17971 | 0.39231 | 0.49787 | 0.16429 | 0.85873 | 0.58657 | 0.5566
2025-11-27 08:00 | 0.7 | 9.0852 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 0.7 | 7.0852 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 22.5648 | 32.2148 | 42.9148 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 6.1624 | 4.7702 | 3.4879 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.75998 | 0.88303 | 0.25881 | 0.48017 | 0.62031 | 0.21209 | 0.46586 | 0.59042 | 0.19533 | 1.0188 | 0.69227 | 0.66119
2025-11-27 09:00 | 0.6 | 9.8852 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 0.6 | 7.8852 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 21.8148 | 31.5148 | 42.1148 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 6.28 | 4.8637 | 3.5743 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.73861 | 0.85882 | 0.2513 | 0.45686 | 0.58989 | 0.20068 | 0.45224 | 0.57393 | 0.18939 | 0.98992 | 0.65754 | 0.64163
2025-11-27 10:00 | 0.8 | 10.8052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 0.8 | 8.8052 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 20.7948 | 30.3948 | 41.1948 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 6.442 | 5.0157 | 3.6755 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.6185 | 0.71813 | 0.21083 | 0.3747 | 0.48126 | 0.16418 | 0.37958 | 0.48042 | 0.15934 | 0.82933 | 0.53889 | 0.53892
2025-11-27 11:00 | 1 | 11.6852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 1 | 9.6852 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 19.8148 | 29.3148 | 40.3148 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.6 | 5.1651 | 3.7742 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.50907 | 0.59022 | 0.17385 | 0.30244 | 0.38646 | 0.13222 | 0.31315 | 0.39527 | 0.13177 | 0.68292 | 0.43466 | 0.44492
2025-11-27 12:00 | 1 | 12.8452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 1 | 10.8452 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 18.6548 | 28.1548 | 39.1548 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.7901 | 5.3287 | 3.9072 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.60603 | 0.70264 | 0.20696 | 0.34997 | 0.44595 | 0.15205 | 0.3728 | 0.47056 | 0.15687 | 0.81299 | 0.50202 | 0.52967
2025-11-27 13:00 | 1.2 | 13.0852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.2 | 11.0852 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 18.3148 | 27.7148 | 38.9148 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 6.8464 | 5.3916 | 3.9351 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.53081 | 0.61453 | 0.18161 | 0.30544 | 0.38786 | 0.13285 | 0.32729 | 0.412 | 0.13804 | 0.71241 | 0.43829 | 0.46533
2025-11-27 14:00 | 1.2 | 12.6452 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 1.2 | 10.6452 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 18.7548 | 28.1548 | 39.3548 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 6.7736 | 5.3287 | 3.8841 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.65144 | 0.7542 | 0.22288 | 0.37889 | 0.48162 | 0.16519 | 0.40167 | 0.50564 | 0.16942 | 0.87432 | 0.54408 | 0.57109
2025-11-27 15:00 | 1 | 12.6852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 1 | 10.6852 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 18.8148 | 28.3148 | 39.3148 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.7637 | 5.306 | 3.8887 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.63984 | 0.74184 | 0.21851 | 0.37094 | 0.47284 | 0.1613 | 0.3936 | 0.49681 | 0.16562 | 0.85835 | 0.53223 | 0.55921
2025-11-27 16:00 | 1 | 12.2852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 1 | 10.2852 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 19.2148 | 28.7148 | 39.7148 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.6979 | 5.2493 | 3.8426 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.76105 | 0.88237 | 0.2599 | 0.44553 | 0.56848 | 0.19415 | 0.46816 | 0.59092 | 0.19699 | 1.0209 | 0.63968 | 0.66515
2025-11-27 17:00 | 1 | 11.1652 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 1 | 9.1652 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 20.3348 | 29.8348 | 40.8348 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.5159 | 5.0928 | 3.7157 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.71702 | 0.83132 | 0.24486 | 0.43149 | 0.55206 | 0.18917 | 0.44107 | 0.55674 | 0.18559 | 0.96189 | 0.62066 | 0.62667
2025-11-27 18:00 | 1 | 10.8452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 1 | 8.8452 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 20.6548 | 30.1548 | 41.1548 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.4644 | 5.0487 | 3.68 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.72148 | 0.83649 | 0.24639 | 0.43763 | 0.56035 | 0.19219 | 0.44382 | 0.5602 | 0.18675 | 0.96787 | 0.62982 | 0.63056
2025-11-27 19:00 | 1.2 | 10.4052 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 1.2 | 8.4052 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 20.9948 | 30.3948 | 41.5948 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 6.41 | 5.0157 | 3.6312 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.6654 | 0.77036 | 0.22766 | 0.40896 | 0.52264 | 0.18048 | 0.41028 | 0.51647 | 0.17305 | 0.89306 | 0.58943 | 0.58332
2025-11-27 20:00 | 1.1 | 10.4452 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 1.1 | 8.4452 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 21.0048 | 30.4548 | 41.5548 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 6.4084 | 5.0075 | 3.6357 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.38695 | 0.44831 | 0.13227 | 0.23732 | 0.30372 | 0.10458 | 0.23831 | 0.3004 | 0.10039 | 0.51922 | 0.3419 | 0.3387
2025-11-27 21:00 | 1.1 | 10.0452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 1.1 | 8.0452 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 21.4048 | 30.8548 | 41.9548 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 6.3448 | 4.9529 | 3.5917 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.38185 | 0.4424 | 0.13052 | 0.23654 | 0.30302 | 0.10446 | 0.23517 | 0.29644 | 0.099072 | 0.51238 | 0.34101 | 0.33424
2025-11-27 22:00 | 1.1 | 9.6052 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 1.1 | 7.6052 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 21.8448 | 31.2948 | 42.3948 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 6.2752 | 4.8933 | 3.5439 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.54605 | 0.63263 | 0.18665 | 0.34201 | 0.43859 | 0.1514 | 0.33629 | 0.42391 | 0.14167 | 0.7327 | 0.49341 | 0.47796
2025-11-27 23:00 | 1 | 9.0052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 1 | 7.0052 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 22.4948 | 31.9948 | 42.9948 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.1733 | 4.7995 | 3.4794 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.60603 | 0.70264 | 0.20696 | 0.38494 | 0.49512 | 0.17075 | 0.3728 | 0.47056 | 0.15687 | 0.81299 | 0.55568 | 0.52967
2025-11-28 | 1.1 | 9.4452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.1 | 7.4452 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 22.0048 | 31.4548 | 42.5548 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 6.25 | 4.8718 | 3.5266 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.61415 | 0.71154 | 0.20993 | 0.38621 | 0.49548 | 0.17112 | 0.37824 | 0.47678 | 0.15934 | 0.82408 | 0.55733 | 0.53758
2025-11-28 01:00 | 1.3 | 8.7252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 1.3 | 6.7252 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 22.6248 | 31.9748 | 43.2748 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 6.153 | 4.8022 | 3.4495 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.51499 | 0.59578 | 0.17636 | 0.33051 | 0.42348 | 0.14738 | 0.31791 | 0.39965 | 0.13424 | 0.69134 | 0.47789 | 0.45215
2025-11-28 02:00 | 1.2 | 8.6452 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 1.2 | 6.6452 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 22.7548 | 32.1548 | 43.3548 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 6.1328 | 4.7782 | 3.4411 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.55493 | 0.64246 | 0.18986 | 0.35648 | 0.45754 | 0.15883 | 0.34216 | 0.43073 | 0.14432 | 0.74479 | 0.51531 | 0.48648
2025-11-28 03:00 | 1.2 | 8.4452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.2 | 6.4452 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 22.9548 | 32.3548 | 43.5548 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 6.1018 | 4.7517 | 3.4199 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.53081 | 0.61453 | 0.18161 | 0.34271 | 0.44009 | 0.15287 | 0.32729 | 0.412 | 0.13804 | 0.71241 | 0.49558 | 0.46533
2025-11-28 04:00 | 1.5 | 8.8852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 1.5 | 6.8852 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 22.3648 | 31.6148 | 43.1148 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 6.1936 | 4.8503 | 3.4666 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.60335 | 0.69699 | 0.207 | 0.3865 | 0.49354 | 0.17264 | 0.37333 | 0.46806 | 0.15802 | 0.81035 | 0.55913 | 0.53135
2025-11-28 05:00 | 1.2 | 8.2452 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 1.2 | 6.2452 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 23.1548 | 32.5548 | 43.7548 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 6.0709 | 4.7253 | 3.3989 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.62667 | 0.72551 | 0.2144 | 0.40667 | 0.52247 | 0.18159 | 0.3864 | 0.48641 | 0.16297 | 0.84107 | 0.58826 | 0.54937
2025-11-28 06:00 | 1.6 | 8.2852 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 1.6 | 6.2852 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 22.9148 | 32.1148 | 43.7148 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.108 | 4.7835 | 3.4031 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.62391 | 0.72021 | 0.21425 | 0.40622 | 0.5187 | 0.18228 | 0.3865 | 0.48393 | 0.16379 | 0.83815 | 0.5885 | 0.55029
2025-11-28 07:00 | 1.7 | 8.6852 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 1.7 | 6.6852 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 22.4648 | 31.6148 | 43.3148 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 6.178 | 4.8503 | 3.4453 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.62436 | 0.7202 | 0.2146 | 0.40286 | 0.51314 | 0.1806 | 0.38724 | 0.4842 | 0.16429 | 0.83896 | 0.58346 | 0.55153
2025-11-28 08:00 | 1.8 | 9.2052 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 1.8 | 7.2052 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 21.8948 | 30.9948 | 42.7948 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 6.2673 | 4.9339 | 3.5008 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.74056 | 0.85361 | 0.25477 | 0.47213 | 0.59973 | 0.21131 | 0.45985 | 0.57421 | 0.19533 | 0.99533 | 0.68345 | 0.65518
2025-11-28 09:00 | 2.4 | 10.0052 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 2.4 | 8.0052 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 20.7948 | 29.5948 | 41.9948 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.442 | 5.1261 | 3.5874 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.70798 | 0.81242 | 0.2449 | 0.44537 | 0.5597 | 0.19994 | 0.44273 | 0.54842 | 0.18939 | 0.95288 | 0.64531 | 0.63212
2025-11-28 10:00 | 2.3 | 11.7652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 2.3 | 9.7652 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 19.0848 | 27.9348 | 40.2348 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.7193 | 5.3601 | 3.7833 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.59705 | 0.68564 | 0.20634 | 0.35924 | 0.45033 | 0.15951 | 0.37292 | 0.46256 | 0.15934 | 0.80339 | 0.51875 | 0.53226
2025-11-28 11:00 | 2.1 | 12.0452 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 2.1 | 10.0452 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 18.9048 | 27.8548 | 39.9548 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.7489 | 5.3716 | 3.8152 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.49606 | 0.57051 | 0.17112 | 0.29577 | 0.37161 | 0.1308 | 0.30911 | 0.38444 | 0.13177 | 0.66718 | 0.42657 | 0.44088
2025-11-28 12:00 | 3 | 12.4452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 3 | 10.4452 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 18.0548 | 26.5548 | 39.5548 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 6.8897 | 5.5597 | 3.861 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.57817 | 0.66046 | 0.20108 | 0.34491 | 0.42742 | 0.15387 | 0.36412 | 0.44745 | 0.15687 | 0.77924 | 0.49878 | 0.52098
2025-11-28 13:00 | 3.7 | 13.3252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 3.7 | 11.3252 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 16.8248 | 24.9748 | 38.6748 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 7.0965 | 5.7938 | 3.9632 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.50047 | 0.56866 | 0.17515 | 0.29468 | 0.36093 | 0.13191 | 0.3178 | 0.38694 | 0.13804 | 0.67562 | 0.42659 | 0.45585
2025-11-28 14:00 | 3.1 | 14.1252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 3.1 | 12.1252 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 16.3248 | 24.7748 | 37.8748 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 7.1816 | 5.8238 | 4.0577 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.62295 | 0.71108 | 0.21685 | 0.35736 | 0.44068 | 0.15812 | 0.39278 | 0.48204 | 0.16942 | 0.8398 | 0.51549 | 0.5622
2025-11-28 15:00 | 3.2 | 12.9652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 3.2 | 10.9652 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 17.4348 | 25.8348 | 39.0348 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.9935 | 5.6656 | 3.9211 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.60755 | 0.69297 | 0.21168 | 0.35875 | 0.44283 | 0.15996 | 0.38353 | 0.47006 | 0.16562 | 0.81923 | 0.51871 | 0.54914
2025-11-28 16:00 | 3.7 | 12.7252 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 3.7 | 10.7252 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 17.4248 | 25.5748 | 39.2748 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.9951 | 5.7042 | 3.8933 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.71419 | 0.81149 | 0.24994 | 0.42661 | 0.52315 | 0.19162 | 0.45352 | 0.55218 | 0.19699 | 0.96413 | 0.61823 | 0.65051
2025-11-28 17:00 | 3.7 | 12.3252 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 3.7 | 10.3252 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 17.8248 | 25.9748 | 39.6748 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.9281 | 5.6449 | 3.8472 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.67287 | 0.76455 | 0.23548 | 0.40582 | 0.49806 | 0.1827 | 0.42728 | 0.52024 | 0.18559 | 0.90836 | 0.58852 | 0.61288
2025-11-28 18:00 | 4.2 | 11.8452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 4.2 | 9.8452 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 18.0548 | 25.9548 | 40.1548 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.8897 | 5.6479 | 3.7924 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.66914 | 0.75738 | 0.23522 | 0.41062 | 0.5009 | 0.18649 | 0.42743 | 0.51701 | 0.18675 | 0.90435 | 0.59711 | 0.61418
2025-11-28 19:00 | 4 | 11.4452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 4 | 9.4452 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 18.5548 | 26.5548 | 40.5548 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.8066 | 5.5597 | 3.7471 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.62296 | 0.7062 | 0.2186 | 0.38513 | 0.47151 | 0.1749 | 0.39699 | 0.48146 | 0.17305 | 0.84156 | 0.56003 | 0.57004
2025-11-28 20:00 | 4.7 | 11.3652 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 4.7 | 9.3652 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 18.2848 | 25.9348 | 40.6348 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.8514 | 5.6508 | 3.7381 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.35552 | 0.40084 | 0.12552 | 0.22198 | 0.26914 | 0.10171 | 0.22845 | 0.27452 | 0.10039 | 0.48104 | 0.32369 | 0.32884
2025-11-28 21:00 | 4.5 | 11.4852 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 4.5 | 9.4852 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 18.2648 | 26.0148 | 40.5148 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.8547 | 5.639 | 3.7516 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.35249 | 0.39804 | 0.12423 | 0.21895 | 0.26615 | 0.10001 | 0.22596 | 0.27225 | 0.099072 | 0.47672 | 0.31896 | 0.32504
2025-11-28 22:00 | 4.7 | 11.3652 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 4.7 | 9.3652 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 18.2848 | 25.9348 | 40.6348 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.8514 | 5.6508 | 3.7381 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.50169 | 0.56565 | 0.17713 | 0.31324 | 0.3798 | 0.14353 | 0.32237 | 0.38739 | 0.14167 | 0.67882 | 0.45678 | 0.46405
2025-11-28 23:00 | 4.8 | 11.5252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 4.8 | 9.5252 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 18.0748 | 25.6748 | 40.4748 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.8863 | 5.6893 | 3.7561 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.55419 | 0.62435 | 0.19584 | 0.34508 | 0.41768 | 0.15816 | 0.35653 | 0.42788 | 0.15687 | 0.75003 | 0.50324 | 0.5134
2025-11-29 | 7.1 | 11.4052 | 1.402 | 1.1216 | 0.28039 | 7.1 | 9.4052 | 9 | 26.45 | 32.9 | 50 | 19.35 | 25.8 | 42.9 | 17.0448 | 23.4948 | 40.5948 | 17.45 | 23.9 | 41 | 4.5257 | 4.0908 | 3.1392 | 7.0592 | 6.0185 | 3.7426 | 6.8454 | 5.8755 | 3.7872 | 0.29156 | 0.32255 | 0.10508 | 0.18692 | 0.21924 | 0.08814 | 0.19276 | 0.22458 | 0.087103 | 0.39664 | 0.27506 | 0.27986
2025-11-29 01:00 | 7.6 | 11.2852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 7.6 | 9.2852 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 16.9148 | 23.1148 | 40.7148 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 7.0812 | 6.077 | 3.7291 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.44412 | 0.48938 | 0.16074 | 0.28719 | 0.33464 | 0.13633 | 0.29537 | 0.34195 | 0.13424 | 0.60486 | 0.42352 | 0.42961
2025-11-29 02:00 | 8.3 | 11.2852 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 8.3 | 9.2852 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 16.5648 | 22.4148 | 40.7148 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 7.1407 | 6.1858 | 3.7291 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.4697 | 0.51467 | 0.17099 | 0.30617 | 0.35343 | 0.14656 | 0.31499 | 0.36146 | 0.14432 | 0.64069 | 0.45273 | 0.4593
2025-11-29 03:00 | 8.4 | 11.2052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 8.4 | 9.2052 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 16.5948 | 22.3948 | 40.7948 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 7.1356 | 6.1889 | 3.7201 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.44823 | 0.49076 | 0.16331 | 0.29306 | 0.33789 | 0.14053 | 0.30094 | 0.34491 | 0.13804 | 0.61154 | 0.43359 | 0.43899
2025-11-29 04:00 | 8.5 | 11.0852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 8.5 | 9.0852 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 16.6648 | 22.4148 | 40.9148 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 7.1236 | 6.1858 | 3.7067 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.5119 | 0.56002 | 0.18666 | 0.33604 | 0.38699 | 0.16145 | 0.3441 | 0.39388 | 0.15802 | 0.69856 | 0.49749 | 0.50212
2025-11-29 05:00 | 8.4 | 11.2452 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 8.4 | 9.2452 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 16.5548 | 22.3548 | 40.7548 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 7.1424 | 6.1952 | 3.7246 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.52918 | 0.57939 | 0.1928 | 0.34566 | 0.39851 | 0.16571 | 0.35529 | 0.4072 | 0.16297 | 0.72198 | 0.51137 | 0.51827
2025-11-29 06:00 | 8.5 | 11.0052 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 8.5 | 9.0052 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 16.7448 | 22.4948 | 40.9948 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 7.1101 | 6.1733 | 3.6978 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.53059 | 0.58047 | 0.19347 | 0.34897 | 0.40192 | 0.16775 | 0.35667 | 0.40826 | 0.16379 | 0.72407 | 0.51672 | 0.52045
2025-11-29 07:00 | 8.2 | 10.9652 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 8.2 | 8.9652 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 16.9348 | 22.8348 | 41.0348 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 7.0778 | 6.1204 | 3.6933 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.53597 | 0.58776 | 0.19495 | 0.35164 | 0.40665 | 0.16847 | 0.359 | 0.41249 | 0.16429 | 0.73093 | 0.52011 | 0.5233
2025-11-29 08:00 | 8.3 | 11.0452 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 8.3 | 9.0452 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 16.8048 | 22.6548 | 40.9548 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 7.0999 | 6.1484 | 3.7022 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.63573 | 0.6966 | 0.23143 | 0.41677 | 0.48127 | 0.19981 | 0.42633 | 0.48923 | 0.19533 | 0.86716 | 0.61658 | 0.62166
2025-11-29 09:00 | 8.1 | 11.3252 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 8.1 | 9.3252 | 9 | 25.95 | 31.9 | 50 | 17.85 | 23.8 | 41.9 | 16.6248 | 22.5748 | 40.6748 | 16.95 | 22.9 | 41 | 4.6328 | 4.2212 | 3.1868 | 7.1305 | 6.1608 | 3.7336 | 6.9248 | 6.0193 | 3.7872 | 0.6193 | 0.67968 | 0.22507 | 0.40237 | 0.4657 | 0.19211 | 0.41432 | 0.47665 | 0.18939 | 0.84437 | 0.59448 | 0.60371
2025-11-29 10:00 | 8.2 | 11.6052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 8.2 | 9.6052 | 9 | 25.9 | 31.8 | 50 | 17.7 | 23.6 | 41.8 | 16.2948 | 22.1948 | 40.3948 | 16.9 | 22.8 | 41 | 4.6436 | 4.2345 | 3.1916 | 7.1867 | 6.2202 | 3.7652 | 6.9327 | 6.0338 | 3.7872 | 0.51982 | 0.57004 | 0.18908 | 0.33588 | 0.38806 | 0.16027 | 0.34818 | 0.40005 | 0.15934 | 0.70889 | 0.49615 | 0.50752
2025-11-29 11:00 | 8.8 | 11.8052 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 8.8 | 9.8052 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 15.7948 | 21.3948 | 40.1948 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 7.2725 | 6.3464 | 3.7878 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.42388 | 0.46261 | 0.15494 | 0.27448 | 0.31453 | 0.13175 | 0.28595 | 0.32609 | 0.13177 | 0.57883 | 0.40622 | 0.41772
2025-11-29 12:00 | 8.5 | 11.9652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 8.5 | 9.9652 | 9 | 25.75 | 31.5 | 50 | 17.25 | 23 | 41.5 | 15.7848 | 21.5348 | 40.0348 | 16.75 | 22.5 | 41 | 4.6763 | 4.2745 | 3.2061 | 7.2742 | 6.3242 | 3.806 | 6.9567 | 6.0775 | 3.7872 | 0.50817 | 0.55593 | 0.1853 | 0.32668 | 0.37575 | 0.15609 | 0.34159 | 0.391 | 0.15687 | 0.69346 | 0.48277 | 0.49846
2025-11-29 13:00 | 8.7 | 12.0452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 8.7 | 10.0452 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 15.6048 | 21.2548 | 39.9548 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 7.3052 | 6.3686 | 3.8152 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.44511 | 0.48616 | 0.16257 | 0.28626 | 0.32836 | 0.13703 | 0.29991 | 0.34244 | 0.13804 | 0.60767 | 0.42329 | 0.43795
2025-11-29 14:00 | 8.3 | 11.8052 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 8.3 | 9.8052 | 9 | 25.85 | 31.7 | 50 | 17.55 | 23.4 | 41.7 | 16.0448 | 21.8948 | 40.1948 | 16.85 | 22.7 | 41 | 4.6545 | 4.2478 | 3.1964 | 7.2295 | 6.2673 | 3.7878 | 6.9407 | 6.0483 | 3.7872 | 0.55139 | 0.60418 | 0.20073 | 0.35499 | 0.40949 | 0.16939 | 0.36977 | 0.42432 | 0.16942 | 0.75211 | 0.52438 | 0.53918
2025-11-29 15:00 | 7.8 | 11.7652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 7.8 | 9.7652 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 16.3348 | 22.4348 | 40.2348 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 7.1799 | 6.1827 | 3.7833 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.54536 | 0.59997 | 0.19771 | 0.34943 | 0.40579 | 0.16579 | 0.36356 | 0.41984 | 0.16562 | 0.74307 | 0.51522 | 0.52918
2025-11-29 16:00 | 7.8 | 11.2452 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 7.8 | 9.2452 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 16.8548 | 22.9548 | 40.7548 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 7.0914 | 6.1018 | 3.7246 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.64867 | 0.71363 | 0.23516 | 0.42081 | 0.48906 | 0.2003 | 0.43243 | 0.49937 | 0.19699 | 0.88383 | 0.62111 | 0.62942
2025-11-29 17:00 | 7.6 | 10.7652 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 7.6 | 8.7652 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 17.4348 | 23.6348 | 41.2348 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 6.9935 | 5.997 | 3.6711 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.61401 | 0.67658 | 0.22223 | 0.40202 | 0.46882 | 0.19147 | 0.40836 | 0.47276 | 0.18559 | 0.83624 | 0.59349 | 0.59395
2025-11-29 18:00 | 7.6 | 10.3252 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 7.6 | 8.3252 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 17.8748 | 24.0748 | 41.6748 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 6.9197 | 5.9298 | 3.6224 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.61783 | 0.68078 | 0.22361 | 0.40883 | 0.47708 | 0.19524 | 0.41089 | 0.4757 | 0.18675 | 0.84144 | 0.60408 | 0.59764
2025-11-29 19:00 | 7.3 | 9.9252 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 7.3 | 7.9252 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 18.4248 | 24.7748 | 42.0748 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.8282 | 5.8238 | 3.5786 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.57652 | 0.6368 | 0.20814 | 0.38391 | 0.45012 | 0.18313 | 0.38206 | 0.44401 | 0.17305 | 0.78466 | 0.56704 | 0.55511
2025-11-29 20:00 | 7.4 | 9.8052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 7.4 | 7.8052 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 18.4948 | 24.7948 | 42.1948 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.8166 | 5.8208 | 3.5656 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.3337 | 0.36829 | 0.12057 | 0.22311 | 0.26128 | 0.10663 | 0.2214 | 0.25697 | 0.10039 | 0.45427 | 0.32975 | 0.3218
2025-11-29 21:00 | 7.2 | 9.6852 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 7.2 | 7.6852 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 18.7148 | 25.1148 | 42.3148 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.7802 | 5.7728 | 3.5525 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.33085 | 0.36573 | 0.11934 | 0.22135 | 0.25998 | 0.10562 | 0.21899 | 0.25482 | 0.099072 | 0.45019 | 0.32697 | 0.31806
2025-11-29 22:00 | 6.9 | 9.4852 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 6.9 | 7.4852 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 19.0648 | 25.6148 | 42.5148 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.7225 | 5.6982 | 3.5309 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.47644 | 0.52793 | 0.17143 | 0.31925 | 0.37664 | 0.15196 | 0.31424 | 0.36706 | 0.14167 | 0.64787 | 0.4712 | 0.45592
2025-11-29 23:00 | 6.8 | 9.3252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 6.8 | 7.3252 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 19.2748 | 25.8748 | 42.6748 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.6881 | 5.6597 | 3.5137 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.52878 | 0.58639 | 0.1901 | 0.35531 | 0.41987 | 0.16908 | 0.34835 | 0.40741 | 0.15687 | 0.71888 | 0.52439 | 0.50521
2025-11-30 | 6.8 | 9.4452 | 0.85748 | 0.68599 | 0.1715 | 6.8 | 7.4452 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 19.1548 | 25.7548 | 42.5548 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.7078 | 5.6775 | 3.5266 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.17958 | 0.19915 | 0.064561 | 0.12031 | 0.14215 | 0.057211 | 0.11831 | 0.13836 | 0.053274 | 0.24414 | 0.17753 | 0.17158
2025-11-30 01:00 | 6.7 | 9.4452 | 1.0657 | 0.85255 | 0.21314 | 6.7 | 7.4452 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 19.2048 | 25.8548 | 42.5548 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.6996 | 5.6627 | 3.5266 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.22371 | 0.24828 | 0.080357 | 0.14971 | 0.17712 | 0.071103 | 0.1472 | 0.17238 | 0.06621 | 0.30407 | 0.22081 | 0.21341
2025-11-30 02:00 | 6.2 | 9.5252 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 6.2 | 7.5252 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 19.3748 | 26.2748 | 42.4748 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.6717 | 5.6007 | 3.5352 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.20666 | 0.23028 | 0.073919 | 0.13726 | 0.16351 | 0.064761 | 0.13518 | 0.15932 | 0.060452 | 0.28058 | 0.20202 | 0.19563
2025-11-30 03:00 | 6.5 | 9.6052 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 6.5 | 7.6052 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 19.1448 | 25.8948 | 42.3948 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.7094 | 5.6567 | 3.5439 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.21499 | 0.23898 | 0.077093 | 0.14299 | 0.1696 | 0.067679 | 0.14113 | 0.16569 | 0.063331 | 0.29208 | 0.21067 | 0.20446
2025-11-30 04:00 | 6.2 | 9.7252 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 6.2 | 7.7252 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 19.1748 | 26.0748 | 42.2748 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.7045 | 5.6302 | 3.5569 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.19682 | 0.21931 | 0.0704 | 0.13009 | 0.15491 | 0.061302 | 0.12874 | 0.15173 | 0.057574 | 0.26722 | 0.19139 | 0.18632
2025-11-30 05:00 | 6.1 | 9.9652 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 6.1 | 7.9652 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 18.9848 | 25.9348 | 42.0348 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.7357 | 5.6508 | 3.583 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.20715 | 0.231 | 0.07403 | 0.13596 | 0.16206 | 0.063898 | 0.13534 | 0.15971 | 0.060452 | 0.28118 | 0.19986 | 0.19579
2025-11-30 06:00 | 5.8 | 10.0852 | 1.112 | 0.88961 | 0.2224 | 5.8 | 8.0852 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 19.0148 | 26.1148 | 41.9148 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.7308 | 5.6243 | 3.5961 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.23842 | 0.2665 | 0.084984 | 0.1555 | 0.18609 | 0.07276 | 0.15521 | 0.18387 | 0.069088 | 0.3234 | 0.22826 | 0.2243
2025-11-30 07:00 | 5.7 | 10.1652 | 2.2807 | 1.8246 | 0.45614 | 5.7 | 8.1652 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 18.9848 | 26.1348 | 41.8348 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.7357 | 5.6213 | 3.6049 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.49013 | 0.54829 | 0.17456 | 0.31868 | 0.38186 | 0.14886 | 0.3187 | 0.37804 | 0.1417 | 0.66468 | 0.46754 | 0.4604
2025-11-30 08:00 | 5.7 | 10.2852 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 5.7 | 8.2852 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 18.8648 | 26.0148 | 41.7148 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.7554 | 5.639 | 3.618 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.29872 | 0.33417 | 0.10639 | 0.19366 | 0.232 | 0.090398 | 0.19424 | 0.2304 | 0.08636 | 0.40511 | 0.28406 | 0.2806
2025-11-30 09:00 | 5.9 | 10.6052 | 1.6406 | 1.3125 | 0.32812 | 5.9 | 8.6052 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 18.4448 | 25.4948 | 41.3948 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.8248 | 5.7161 | 3.6533 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.35091 | 0.39193 | 0.12519 | 0.22624 | 0.27013 | 0.10566 | 0.22872 | 0.2706 | 0.10193 | 0.47611 | 0.33191 | 0.33065
2025-11-30 10:00 | 6.1 | 10.8452 | 1.4364 | 1.1491 | 0.28727 | 6.1 | 8.8452 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 18.1048 | 25.0548 | 41.1548 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.8813 | 5.7818 | 3.68 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.30579 | 0.341 | 0.10928 | 0.19645 | 0.23381 | 0.09184 | 0.19978 | 0.23576 | 0.089239 | 0.41507 | 0.28829 | 0.28902
2025-11-30 11:00 | 6.3 | 10.8452 | 1.39 | 1.112 | 0.278 | 6.3 | 8.8452 | 9 | 26.85 | 33.7 | 50 | 20.55 | 27.4 | 43.7 | 18.0048 | 24.8548 | 41.1548 | 17.85 | 24.7 | 41 | 4.4417 | 3.9894 | 3.1018 | 6.898 | 5.8118 | 3.68 | 6.7823 | 5.7621 | 3.7872 | 0.29454 | 0.32793 | 0.10544 | 0.18966 | 0.2251 | 0.088877 | 0.19289 | 0.22704 | 0.08636 | 0.39998 | 0.27853 | 0.27925
2025-11-30 12:00 | 6.6 | 11.0452 | 1.1584 | 0.92668 | 0.23167 | 6.6 | 9.0452 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 17.6548 | 24.3548 | 40.9548 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.9565 | 5.8873 | 3.7022 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.24373 | 0.27072 | 0.087475 | 0.15672 | 0.18518 | 0.073618 | 0.16019 | 0.18782 | 0.071967 | 0.33121 | 0.23034 | 0.23215
2025-11-30 13:00 | 6.7 | 11.1252 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 6.7 | 9.1252 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 17.5248 | 24.1748 | 40.8748 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.9783 | 5.9146 | 3.7112 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.20426 | 0.22669 | 0.073369 | 0.13123 | 0.15483 | 0.06169 | 0.1344 | 0.15739 | 0.060452 | 0.27762 | 0.19292 | 0.19485
2025-11-30 14:00 | 6.6 | 11.1652 | 1.5942 | 1.2754 | 0.31885 | 6.6 | 9.1652 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 17.5348 | 24.2348 | 40.8348 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.9767 | 5.9055 | 3.7157 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.33545 | 0.37259 | 0.12039 | 0.21507 | 0.25408 | 0.10096 | 0.22046 | 0.2585 | 0.099048 | 0.45584 | 0.31602 | 0.31951
2025-11-30 15:00 | 6.5 | 11.1252 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 6.5 | 9.1252 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 17.6248 | 24.3748 | 40.8748 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.9615 | 5.8842 | 3.7112 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.21499 | 0.23898 | 0.077093 | 0.13781 | 0.16304 | 0.064628 | 0.14113 | 0.16569 | 0.063331 | 0.29208 | 0.20244 | 0.20446
2025-11-30 16:00 | 6.6 | 10.9652 | 1.0193 | 0.81548 | 0.20387 | 6.6 | 8.9652 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 17.7348 | 24.4348 | 41.0348 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.9431 | 5.8752 | 3.6933 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.21448 | 0.23823 | 0.076978 | 0.13818 | 0.1633 | 0.064941 | 0.14096 | 0.16529 | 0.063331 | 0.29146 | 0.20312 | 0.20429
2025-11-30 17:00 | 6.7 | 10.8052 | 1.7985 | 1.4388 | 0.35969 | 6.7 | 8.8052 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 17.8448 | 24.4948 | 41.1948 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.9247 | 5.8661 | 3.6755 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.37753 | 0.419 | 0.13561 | 0.24444 | 0.28855 | 0.11513 | 0.24842 | 0.29091 | 0.11174 | 0.51315 | 0.35957 | 0.36015
2025-11-30 18:00 | 6.6 | 10.9252 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 6.6 | 8.9252 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 17.7748 | 24.4748 | 41.0748 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.9364 | 5.8691 | 3.6889 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.17549 | 0.19492 | 0.062982 | 0.11316 | 0.13374 | 0.053198 | 0.11533 | 0.13523 | 0.051816 | 0.23847 | 0.16636 | 0.16715
2025-11-30 19:00 | 6.8 | 10.8052 | 0.78768 | 0.63014 | 0.15754 | 6.8 | 8.8052 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 17.7948 | 24.3948 | 41.1948 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.9331 | 5.8812 | 3.6755 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.16496 | 0.18294 | 0.059305 | 0.10693 | 0.12605 | 0.050425 | 0.10867 | 0.1271 | 0.048938 | 0.22427 | 0.15735 | 0.15761
2025-11-30 20:00 | 6.7 | 10.6452 | 0.83401 | 0.66721 | 0.1668 | 6.7 | 8.6452 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 18.0048 | 24.6548 | 41.3548 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.898 | 5.8419 | 3.6578 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.17508 | 0.19431 | 0.062888 | 0.11379 | 0.13437 | 0.05365 | 0.1152 | 0.1349 | 0.051816 | 0.23796 | 0.16744 | 0.16702
2025-11-30 21:00 | 6.6 | 10.6052 | 1.8911 | 1.5129 | 0.37823 | 6.6 | 8.6052 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 18.0948 | 24.7948 | 41.3948 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.883 | 5.8208 | 3.6533 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.39792 | 0.44198 | 0.14281 | 0.25859 | 0.30578 | 0.1218 | 0.26152 | 0.30664 | 0.11749 | 0.54073 | 0.38039 | 0.37901
2025-11-30 22:00 | 6.7 | 10.6452 | 0.92668 | 0.74135 | 0.18534 | 6.7 | 8.6452 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 18.0048 | 24.6548 | 41.3548 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.898 | 5.8419 | 3.6578 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.19453 | 0.2159 | 0.069876 | 0.12644 | 0.1493 | 0.059611 | 0.128 | 0.14989 | 0.057574 | 0.2644 | 0.18605 | 0.18557
2025-11-30 23:00 | 6.9 | 10.6852 | 0.97302 | 0.77841 | 0.1946 | 6.9 | 8.6852 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 17.8648 | 24.4148 | 41.3148 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.9214 | 5.8782 | 3.6622 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.2033 | 0.22527 | 0.07315 | 0.13231 | 0.15579 | 0.062516 | 0.13409 | 0.15662 | 0.060452 | 0.27645 | 0.19483 | 0.19454
2025-12-01 | 6.8 | 10.6852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | 6.8 | 8.6852 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 17.9148 | 24.5148 | 41.3148 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.913 | 5.8631 | 3.6622 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.14563 | 0.1615 | 0.052356 | 0.094672 | 0.11163 | 0.044678 | 0.095939 | 0.11221 | 0.043203 | 0.19799 | 0.13935 | 0.13914
2025-12-01 01:00 | 6.4 | 10.7652 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 6.4 | 8.7652 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 18.0348 | 24.8348 | 41.2348 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.893 | 5.8148 | 3.6711 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.1715 | 0.1908 | 0.061448 | 0.11077 | 0.13131 | 0.051998 | 0.11245 | 0.13219 | 0.050403 | 0.23295 | 0.16277 | 0.16285
2025-12-01 02:00 | 5.9 | 10.6852 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 5.9 | 8.6852 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 18.3648 | 25.4148 | 41.3148 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.8381 | 5.728 | 3.6622 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.18592 | 0.20766 | 0.06633 | 0.11964 | 0.14282 | 0.055847 | 0.12118 | 0.14337 | 0.054003 | 0.25225 | 0.17548 | 0.17518
2025-12-01 03:00 | 5.8 | 10.3252 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 5.8 | 8.3252 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 18.7748 | 25.8748 | 41.6748 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.7703 | 5.6597 | 3.6224 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.19878 | 0.2222 | 0.070857 | 0.12889 | 0.15418 | 0.060224 | 0.12941 | 0.15331 | 0.057604 | 0.26964 | 0.18911 | 0.18701
2025-12-01 04:00 | 4.6 | 10.2852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 4.6 | 8.2852 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 19.4148 | 27.1148 | 41.7148 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.6652 | 5.4781 | 3.618 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.21725 | 0.24513 | 0.076636 | 0.13911 | 0.16925 | 0.064065 | 0.13943 | 0.16777 | 0.061204 | 0.29388 | 0.20317 | 0.20064
2025-12-01 05:00 | 3.8 | 10.1252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 3.8 | 8.1252 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 19.9748 | 28.0748 | 41.8748 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.5741 | 5.3401 | 3.6005 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.7301 | 0.82894 | 0.25574 | 0.46514 | 0.57262 | 0.21232 | 0.46417 | 0.56441 | 0.20185 | 0.98584 | 0.67746 | 0.66603
2025-12-01 06:00 | 3.5 | 10.0452 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 3.5 | 8.0452 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 20.2048 | 28.4548 | 41.9548 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.5369 | 5.2861 | 3.5917 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.26228 | 0.29848 | 0.091628 | 0.16687 | 0.20635 | 0.075923 | 0.16616 | 0.20284 | 0.072005 | 0.35391 | 0.24279 | 0.23816
2025-12-01 07:00 | 3.6 | 10.0052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 3.6 | 8.0052 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 20.1948 | 28.3948 | 41.9948 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.5385 | 5.2946 | 3.5874 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.24297 | 0.27628 | 0.084955 | 0.1549 | 0.1913 | 0.070583 | 0.1541 | 0.18788 | 0.066859 | 0.32792 | 0.22549 | 0.22096
2025-12-01 08:00 | 3.2 | 10.0052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 3.2 | 8.0052 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 20.3948 | 28.7948 | 41.9948 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.5062 | 5.2381 | 3.5874 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.19339 | 0.22058 | 0.067378 | 0.12274 | 0.15246 | 0.055654 | 0.12208 | 0.14962 | 0.052717 | 0.26077 | 0.1784 | 0.1748
2025-12-01 09:00 | 3.7 | 10.0852 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 3.7 | 8.0852 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 20.0648 | 28.2148 | 41.9148 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.5595 | 5.3202 | 3.5961 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.21257 | 0.24153 | 0.074392 | 0.13541 | 0.16695 | 0.061747 | 0.13498 | 0.16435 | 0.058631 | 0.28696 | 0.19715 | 0.19361
2025-12-01 10:00 | 4.5 | 9.9252 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 4.5 | 7.9252 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 19.8248 | 27.5748 | 42.0748 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.5984 | 5.4117 | 3.5786 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.2333 | 0.26345 | 0.082227 | 0.15054 | 0.18355 | 0.069394 | 0.14956 | 0.18019 | 0.065572 | 0.31553 | 0.21994 | 0.21513
2025-12-01 11:00 | 4.5 | 10.0452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 4.5 | 8.0452 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 19.7048 | 27.4548 | 41.9548 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.6179 | 5.429 | 3.5917 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.20403 | 0.23039 | 0.071909 | 0.13127 | 0.16001 | 0.060465 | 0.13079 | 0.15758 | 0.057345 | 0.27594 | 0.19173 | 0.18814
2025-12-01 12:00 | 5.1 | 10.0052 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 5.1 | 8.0052 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 19.4448 | 26.8948 | 41.9948 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.6603 | 5.5101 | 3.5874 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.36172 | 0.40656 | 0.12816 | 0.23453 | 0.28348 | 0.10886 | 0.23354 | 0.27918 | 0.10311 | 0.48988 | 0.34338 | 0.33665
2025-12-01 13:00 | 5.9 | 9.8852 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 5.9 | 7.8852 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 19.1648 | 26.2148 | 42.1148 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.7061 | 5.6095 | 3.5743 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.2594 | 0.28972 | 0.092544 | 0.1702 | 0.20347 | 0.079834 | 0.16907 | 0.20003 | 0.075346 | 0.35194 | 0.25004 | 0.24442
2025-12-01 14:00 | 5.3 | 9.3252 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 5.3 | 7.3252 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 20.0248 | 27.3748 | 42.6748 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.566 | 5.4405 | 3.5137 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.16701 | 0.18741 | 0.059274 | 0.11035 | 0.13318 | 0.051554 | 0.10808 | 0.12887 | 0.04783 | 0.22628 | 0.16191 | 0.15591
2025-12-01 15:00 | 4.2 | 9.1652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 4.2 | 7.1652 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 20.7348 | 28.6348 | 42.8348 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.4516 | 5.2606 | 3.4965 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.18889 | 0.2138 | 0.066399 | 0.12378 | 0.15181 | 0.0571 | 0.12066 | 0.14595 | 0.052717 | 0.25529 | 0.18088 | 0.17338
2025-12-01 16:00 | 2.1 | 9.2852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 2.1 | 7.2852 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 21.6648 | 30.6148 | 42.7148 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.3036 | 4.9856 | 3.5094 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.18975 | 0.21823 | 0.065457 | 0.12113 | 0.15315 | 0.054394 | 0.11824 | 0.14706 | 0.050403 | 0.25521 | 0.17552 | 0.16864
2025-12-01 17:00 | -0.1 | 8.9652 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | -0.1 | 6.9652 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 23.0848 | 33.1348 | 43.0348 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 6.0817 | 4.6492 | 3.4751 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.17128 | 0.20014 | 0.057897 | 0.10761 | 0.14077 | 0.047083 | 0.10402 | 0.13328 | 0.043203 | 0.22918 | 0.1547 | 0.14722
2025-12-01 18:00 | -0.2 | 9.0052 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | -0.2 | 7.0052 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 23.0948 | 33.1948 | 42.9948 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 6.0801 | 4.6414 | 3.4794 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.28103 | 0.32861 | 0.094905 | 0.1762 | 0.23081 | 0.076975 | 0.17047 | 0.21872 | 0.070718 | 0.37593 | 0.25317 | 0.24119
2025-12-01 19:00 | -1.1 | 8.7252 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | -1.1 | 6.7252 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 23.8248 | 34.3748 | 43.2748 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 5.9679 | 4.4892 | 3.4495 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.22858 | 0.26892 | 0.076539 | 0.14295 | 0.19004 | 0.06183 | 0.13722 | 0.17824 | 0.056317 | 0.30512 | 0.20478 | 0.19354
2025-12-01 20:00 | -2.3 | 8.4852 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | -2.3 | 6.4852 | 9 | 31.15 | 42.3 | 50 | 33.45 | 44.6 | 52.3 | 24.6648 | 35.8148 | 43.5148 | 22.15 | 33.3 | 41 | 3.629 | 3.0606 | 2.7406 | 5.8404 | 4.3081 | 3.4241 | 6.1287 | 4.6407 | 3.7872 | 0.27052 | 0.32076 | 0.089551 | 0.16809 | 0.22787 | 0.071675 | 0.16018 | 0.21154 | 0.064804 | 0.36007 | 0.23976 | 0.22498
2025-12-01 21:00 | -2.7 | 7.8452 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | -2.7 | 5.8452 | 9 | 31.35 | 42.7 | 50 | 34.05 | 45.4 | 52.7 | 25.5048 | 36.8548 | 44.1548 | 22.35 | 33.7 | 41 | 3.5952 | 3.0246 | 2.7256 | 5.7146 | 4.1804 | 3.3571 | 6.0994 | 4.5928 | 3.7872 | 0.19721 | 0.23442 | 0.065031 | 0.12407 | 0.1696 | 0.0528 | 0.11624 | 0.15437 | 0.046803 | 0.26224 | 0.17687 | 0.16304
2025-12-01 22:00 | -1.9 | 7.3252 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | -1.9 | 5.3252 | 9 | 30.95 | 41.9 | 50 | 32.85 | 43.8 | 51.9 | 25.6248 | 36.5748 | 44.6748 | 21.95 | 32.9 | 41 | 3.6631 | 3.0972 | 2.7558 | 5.6967 | 4.2145 | 3.3033 | 6.1582 | 4.6889 | 3.7872 | 0.43389 | 0.51315 | 0.14418 | 0.27899 | 0.37711 | 0.12029 | 0.25809 | 0.33896 | 0.10492 | 0.57807 | 0.39928 | 0.363
2025-12-01 23:00 | -2.3 | 7.6452 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | -2.3 | 5.6452 | 9 | 31.15 | 42.3 | 50 | 33.45 | 44.6 | 52.3 | 25.5048 | 36.6548 | 44.3548 | 22.15 | 33.3 | 41 | 3.629 | 3.0606 | 2.7406 | 5.7146 | 4.2048 | 3.3363 | 6.1287 | 4.6407 | 3.7872 | 0.015029 | 0.01782 | 0.004975 | 0.0095439 | 0.012971 | 0.0040868 | 0.0088989 | 0.011752 | 0.0036002 | 0.020004 | 0.013631 | 0.012499
2025-12-02 | -2.3 | 7.2052 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | -2.3 | 5.2052 | 9 | 31.15 | 42.3 | 50 | 33.45 | 44.6 | 52.3 | 25.9448 | 37.0948 | 44.7948 | 22.15 | 33.3 | 41 | 3.629 | 3.0606 | 2.7406 | 5.6493 | 4.1513 | 3.291 | 6.1287 | 4.6407 | 3.7872 | 0.18035 | 0.21384 | 0.0597 | 0.11585 | 0.15765 | 0.049717 | 0.10679 | 0.14103 | 0.043203 | 0.24005 | 0.16557 | 0.14999
2025-12-02 01:00 | -2.6 | 7.0852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | -2.6 | 5.0852 | 9 | 31.3 | 42.6 | 50 | 33.9 | 45.2 | 52.6 | 26.2148 | 37.5148 | 44.9148 | 22.3 | 33.6 | 41 | 3.6036 | 3.0335 | 2.7294 | 5.6095 | 4.1007 | 3.2787 | 6.1067 | 4.6048 | 3.7872 | 0.21188 | 0.2517 | 0.069938 | 0.13612 | 0.1862 | 0.05822 | 0.12503 | 0.16582 | 0.050403 | 0.28182 | 0.19434 | 0.17544
2025-12-02 02:00 | -2.7 | 6.6852 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | -2.7 | 4.6852 | 9 | 31.35 | 42.7 | 50 | 34.05 | 45.4 | 52.7 | 26.6648 | 38.0148 | 45.3148 | 22.35 | 33.7 | 41 | 3.5952 | 3.0246 | 2.7256 | 5.5436 | 4.041 | 3.238 | 6.0994 | 4.5928 | 3.7872 | 0.22755 | 0.27048 | 0.075036 | 0.14757 | 0.20244 | 0.063163 | 0.13413 | 0.17812 | 0.054003 | 0.30259 | 0.21074 | 0.18813
2025-12-02 03:00 | -2.1 | 6.5652 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | -2.1 | 4.5652 | 9 | 31.05 | 42.1 | 50 | 33.15 | 44.2 | 52.1 | 26.4848 | 37.5348 | 45.4348 | 22.05 | 33.1 | 41 | 3.646 | 3.0788 | 2.7482 | 5.5699 | 4.0983 | 3.2259 | 6.1434 | 4.6647 | 3.7872 | 0.23934 | 0.28343 | 0.079381 | 0.15667 | 0.21292 | 0.067627 | 0.14204 | 0.18707 | 0.057604 | 0.31872 | 0.22429 | 0.19965
2025-12-02 04:00 | -1.7 | 6.6452 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | -1.7 | 4.6452 | 9 | 30.85 | 41.7 | 50 | 32.55 | 43.4 | 51.7 | 26.2048 | 37.0548 | 45.3548 | 21.85 | 32.7 | 41 | 3.6803 | 3.1158 | 2.7634 | 5.611 | 4.1562 | 3.234 | 6.1729 | 4.7131 | 3.7872 | 0.25193 | 0.29757 | 0.083878 | 0.16524 | 0.22308 | 0.071674 | 0.1502 | 0.19672 | 0.061204 | 0.33581 | 0.23691 | 0.2114
2025-12-02 05:00 | -1.8 | 6.5252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | -1.8 | 4.5252 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 26.3748 | 37.2748 | 45.4748 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 5.586 | 4.1296 | 3.2218 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.83283 | 0.98435 | 0.27702 | 0.54741 | 0.74047 | 0.23728 | 0.49596 | 0.65047 | 0.20185 | 1.1098 | 0.78468 | 0.69781
2025-12-02 06:00 | -1.4 | 6.3252 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | -1.4 | 4.3252 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 26.3748 | 37.0748 | 45.6748 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 5.586 | 4.1537 | 3.2017 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.29431 | 0.34695 | 0.098269 | 0.19527 | 0.2626 | 0.085172 | 0.17607 | 0.22965 | 0.072005 | 0.39258 | 0.28044 | 0.24808
2025-12-02 07:00 | -1.4 | 6.8052 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | -1.4 | 4.8052 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 25.8948 | 36.5948 | 45.1948 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 5.6567 | 4.2121 | 3.2502 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.27328 | 0.32216 | 0.091247 | 0.17905 | 0.24046 | 0.077906 | 0.16349 | 0.21324 | 0.066859 | 0.36453 | 0.25695 | 0.23035
2025-12-02 08:00 | -1.7 | 7.6052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | -1.7 | 5.6052 | 9 | 30.85 | 41.7 | 50 | 32.55 | 43.4 | 51.7 | 25.2448 | 36.0948 | 44.3948 | 21.85 | 32.7 | 41 | 3.6803 | 3.1158 | 2.7634 | 5.7533 | 4.2735 | 3.3322 | 6.1729 | 4.7131 | 3.7872 | 0.217 | 0.25631 | 0.072247 | 0.13881 | 0.18687 | 0.059916 | 0.12937 | 0.16944 | 0.052717 | 0.28924 | 0.19872 | 0.18209
2025-12-02 09:00 | -1.6 | 8.6052 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | -1.6 | 6.6052 | 9 | 30.8 | 41.6 | 50 | 32.4 | 43.2 | 51.6 | 24.1948 | 34.9948 | 43.3948 | 21.8 | 32.6 | 41 | 3.6889 | 3.1251 | 2.7673 | 5.9116 | 4.4107 | 3.4368 | 6.1803 | 4.7253 | 3.7872 | 0.24078 | 0.28421 | 0.08024 | 0.15025 | 0.20137 | 0.064608 | 0.14371 | 0.18796 | 0.058631 | 0.32102 | 0.21485 | 0.20234
2025-12-02 10:00 | -1.1 | 8.4852 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | -1.1 | 6.4852 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 24.0648 | 34.6148 | 43.5148 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 5.9313 | 4.4587 | 3.4241 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.26614 | 0.31312 | 0.089118 | 0.16747 | 0.22279 | 0.072525 | 0.15977 | 0.20753 | 0.065572 | 0.35526 | 0.24 | 0.22534
2025-12-02 11:00 | -1.3 | 9.2052 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | -1.3 | 7.2052 | 9 | 30.65 | 41.3 | 50 | 31.95 | 42.6 | 51.3 | 23.4448 | 34.0948 | 42.7948 | 21.65 | 32.3 | 41 | 3.7149 | 3.1534 | 2.7788 | 6.0262 | 4.525 | 3.5008 | 6.2025 | 4.7619 | 3.7872 | 0.23384 | 0.27548 | 0.078153 | 0.14415 | 0.19198 | 0.062037 | 0.14006 | 0.18243 | 0.057345 | 0.312 | 0.20619 | 0.1974
2025-12-02 12:00 | -1.3 | 9.2052 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | -1.3 | 7.2052 | 9 | 30.65 | 41.3 | 50 | 31.95 | 42.6 | 51.3 | 23.4448 | 34.0948 | 42.7948 | 21.65 | 32.3 | 41 | 3.7149 | 3.1534 | 2.7788 | 6.0262 | 4.525 | 3.5008 | 6.2025 | 4.7619 | 3.7872 | 0.42047 | 0.49535 | 0.14053 | 0.2592 | 0.34519 | 0.11155 | 0.25184 | 0.32802 | 0.10311 | 0.561 | 0.37075 | 0.35495
2025-12-02 13:00 | -1.5 | 10.1252 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | -1.5 | 8.1252 | 9 | 30.75 | 41.5 | 50 | 32.25 | 43 | 51.5 | 22.6248 | 33.3748 | 41.8748 | 21.75 | 32.5 | 41 | 3.6975 | 3.1345 | 2.7711 | 6.153 | 4.6179 | 3.6005 | 6.1877 | 4.7375 | 3.7872 | 0.30869 | 0.36414 | 0.10297 | 0.1855 | 0.24717 | 0.079253 | 0.18446 | 0.24093 | 0.075346 | 0.41166 | 0.26475 | 0.25981
2025-12-02 14:00 | -1.6 | 9.7252 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | -1.6 | 7.7252 | 9 | 30.8 | 41.6 | 50 | 32.4 | 43.2 | 51.6 | 23.0748 | 33.8748 | 42.2748 | 21.8 | 32.6 | 41 | 3.6889 | 3.1251 | 2.7673 | 6.0832 | 4.5533 | 3.5569 | 6.1803 | 4.7253 | 3.7872 | 0.19642 | 0.23185 | 0.065459 | 0.11911 | 0.15913 | 0.050928 | 0.11724 | 0.15334 | 0.04783 | 0.26188 | 0.17004 | 0.16507
2025-12-02 15:00 | -1.2 | 10.1652 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | -1.2 | 8.1652 | 9 | 30.6 | 41.2 | 50 | 31.8 | 42.4 | 51.2 | 22.4348 | 33.0348 | 41.8348 | 21.6 | 32.2 | 41 | 3.7236 | 3.1629 | 2.7827 | 6.1827 | 4.6622 | 3.6049 | 6.2099 | 4.7742 | 3.7872 | 0.21447 | 0.25249 | 0.071746 | 0.12917 | 0.17129 | 0.055383 | 0.1286 | 0.16727 | 0.052717 | 0.28621 | 0.18455 | 0.18132
2025-12-02 16:00 | -1.1 | 9.5252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | -1.1 | 7.5252 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 23.0248 | 33.5748 | 42.4748 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 6.091 | 4.592 | 3.5352 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.20458 | 0.24068 | 0.068502 | 0.12536 | 0.16628 | 0.053996 | 0.12281 | 0.15952 | 0.050403 | 0.27308 | 0.17935 | 0.17321
2025-12-02 17:00 | -0.8 | 8.6852 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | -0.8 | 6.6852 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 23.7148 | 34.1148 | 43.3148 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 5.9848 | 4.5225 | 3.4453 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.17412 | 0.20444 | 0.05847 | 0.10936 | 0.14472 | 0.04749 | 0.10489 | 0.13568 | 0.043203 | 0.23259 | 0.15685 | 0.14809
2025-12-02 18:00 | -1.3 | 7.9252 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | -1.3 | 5.9252 | 9 | 30.65 | 41.3 | 50 | 31.95 | 42.6 | 51.3 | 24.7248 | 35.3748 | 44.0748 | 21.65 | 32.3 | 41 | 3.7149 | 3.1534 | 2.7788 | 5.8314 | 4.3629 | 3.3654 | 6.2025 | 4.7619 | 3.7872 | 0.28838 | 0.33973 | 0.09638 | 0.18371 | 0.24554 | 0.079582 | 0.17272 | 0.22497 | 0.070718 | 0.38476 | 0.26329 | 0.24344
2025-12-02 19:00 | -1.1 | 7.4852 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | -1.1 | 5.4852 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 25.0648 | 35.6148 | 44.5148 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 5.7803 | 4.333 | 3.3198 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.22858 | 0.26892 | 0.076539 | 0.14759 | 0.19689 | 0.064247 | 0.13722 | 0.17824 | 0.056317 | 0.30512 | 0.21184 | 0.19354
2025-12-02 20:00 | -1.1 | 7.3252 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | -1.1 | 5.3252 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 25.2248 | 35.7748 | 44.6748 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 5.7563 | 4.3131 | 3.3033 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.26303 | 0.30945 | 0.088074 | 0.17054 | 0.22761 | 0.074297 | 0.1579 | 0.2051 | 0.064804 | 0.3511 | 0.24484 | 0.2227
2025-12-02 21:00 | -0.8 | 6.9252 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | -0.8 | 4.9252 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 25.4748 | 35.8748 | 45.0748 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 5.719 | 4.3007 | 3.2624 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.18863 | 0.22148 | 0.063342 | 0.12397 | 0.16486 | 0.054332 | 0.11363 | 0.14699 | 0.046803 | 0.25197 | 0.17831 | 0.16043
2025-12-02 22:00 | -0.9 | 6.5252 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | -0.9 | 4.5252 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 25.9248 | 36.3748 | 45.4748 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.6523 | 4.239 | 3.2218 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.42384 | 0.49798 | 0.14219 | 0.28119 | 0.37493 | 0.12333 | 0.25503 | 0.33035 | 0.10492 | 0.56603 | 0.40451 | 0.35994
2025-12-02 23:00 | -0.9 | 6.3652 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | -0.9 | 4.3652 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 26.0848 | 36.5348 | 45.6348 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.6287 | 4.2194 | 3.2057 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.014544 | 0.017088 | 0.0048793 | 0.0096895 | 0.012926 | 0.0042533 | 0.0087513 | 0.011336 | 0.0036002 | 0.019423 | 0.013943 | 0.012352
2025-12-03 | -0.9 | 6.4852 | 1.9736 | 1.5789 | 0.39473 | -0.9 | 4.4852 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 25.9648 | 36.4148 | 45.5148 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.6464 | 4.2341 | 3.2178 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.49536 | 0.58201 | 0.16618 | 0.32898 | 0.43871 | 0.14432 | 0.29806 | 0.38609 | 0.12262 | 0.66154 | 0.4733 | 0.42068
2025-12-03 01:00 | -0.9 | 5.2852 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | -0.9 | 3.2852 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 27.1648 | 37.6148 | 46.7148 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.4709 | 4.0887 | 3.0986 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.20362 | 0.23924 | 0.06831 | 0.13957 | 0.18674 | 0.061604 | 0.12252 | 0.1587 | 0.050403 | 0.27193 | 0.20117 | 0.17292
2025-12-03 02:00 | -1.4 | 5.8052 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | -1.4 | 3.8052 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 26.8948 | 37.5948 | 46.1948 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 5.5101 | 4.0911 | 3.1498 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.22073 | 0.26021 | 0.073702 | 0.14847 | 0.19997 | 0.064931 | 0.13205 | 0.17224 | 0.054003 | 0.29444 | 0.2134 | 0.18606
2025-12-03 03:00 | -1.7 | 5.4052 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | -1.7 | 3.4052 | 9 | 30.85 | 41.7 | 50 | 32.55 | 43.4 | 51.7 | 27.4448 | 38.2948 | 46.5948 | 21.85 | 32.7 | 41 | 3.6803 | 3.1158 | 2.7634 | 5.4305 | 4.0079 | 3.1104 | 6.1729 | 4.7131 | 3.7872 | 0.23711 | 0.28007 | 0.078944 | 0.16069 | 0.21773 | 0.070138 | 0.14136 | 0.18515 | 0.057604 | 0.31605 | 0.23083 | 0.19897
2025-12-03 04:00 | -1.8 | 5.6852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | -1.8 | 3.6852 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 27.2148 | 38.1148 | 46.3148 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 5.4637 | 4.0292 | 3.138 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.25252 | 0.29846 | 0.083994 | 0.1697 | 0.23011 | 0.073867 | 0.15038 | 0.19723 | 0.061204 | 0.33651 | 0.24356 | 0.21158
2025-12-03 05:00 | -1.8 | 5.2852 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | -1.8 | 3.2852 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 27.6148 | 38.5148 | 46.7148 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 5.406 | 3.982 | 3.0986 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.83283 | 0.98435 | 0.27702 | 0.56564 | 0.76793 | 0.24671 | 0.49596 | 0.65047 | 0.20185 | 1.1098 | 0.81235 | 0.69781
2025-12-03 06:00 | -1.7 | 5.6052 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | -1.7 | 3.6052 | 9 | 30.85 | 41.7 | 50 | 32.55 | 43.4 | 51.7 | 27.2448 | 38.0948 | 46.3948 | 21.85 | 32.7 | 41 | 3.6803 | 3.1158 | 2.7634 | 5.4593 | 4.0315 | 3.1301 | 6.1729 | 4.7131 | 3.7872 | 0.29639 | 0.35008 | 0.09868 | 0.1998 | 0.27056 | 0.087121 | 0.1767 | 0.23143 | 0.072005 | 0.39507 | 0.28692 | 0.24871
2025-12-03 07:00 | -1.6 | 5.3252 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | -1.6 | 3.3252 | 9 | 30.8 | 41.6 | 50 | 32.4 | 43.2 | 51.6 | 27.4748 | 38.2748 | 46.6748 | 21.8 | 32.6 | 41 | 3.6889 | 3.1251 | 2.7673 | 5.4261 | 4.0102 | 3.1025 | 6.1803 | 4.7253 | 3.7872 | 0.27456 | 0.32409 | 0.091501 | 0.18666 | 0.25256 | 0.081613 | 0.16388 | 0.21434 | 0.066859 | 0.36606 | 0.26827 | 0.23074
2025-12-03 08:00 | -1.6 | 6.8452 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | -1.6 | 4.8452 | 9 | 30.8 | 41.6 | 50 | 32.4 | 43.2 | 51.6 | 25.9548 | 36.7548 | 45.1548 | 21.8 | 32.6 | 41 | 3.6889 | 3.1251 | 2.7673 | 5.6479 | 4.1926 | 3.2542 | 6.1803 | 4.7253 | 3.7872 | 0.21649 | 0.25554 | 0.072147 | 0.1414 | 0.19048 | 0.061351 | 0.12922 | 0.169 | 0.052717 | 0.28864 | 0.20275 | 0.18193
2025-12-03 09:00 | -1.4 | 8.5652 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | -1.4 | 6.5652 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 24.1348 | 34.8348 | 43.4348 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 5.9207 | 4.4308 | 3.4326 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.23965 | 0.28251 | 0.080018 | 0.15002 | 0.20046 | 0.064688 | 0.14337 | 0.187 | 0.058631 | 0.31967 | 0.2147 | 0.202
2025-12-03 10:00 | -1.2 | 9.5652 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | -1.2 | 7.5652 | 9 | 30.6 | 41.2 | 50 | 31.8 | 42.4 | 51.2 | 23.0348 | 33.6348 | 42.4348 | 21.6 | 32.2 | 41 | 3.7236 | 3.1629 | 2.7827 | 6.0894 | 4.5842 | 3.5395 | 6.2099 | 4.7742 | 3.7872 | 0.26677 | 0.31406 | 0.089242 | 0.16313 | 0.21669 | 0.07016 | 0.15996 | 0.20806 | 0.065572 | 0.35601 | 0.23329 | 0.22553
2025-12-03 11:00 | -0.9 | 9.8052 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | -0.9 | 7.8052 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 22.6448 | 33.0948 | 42.1948 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 6.1499 | 4.6544 | 3.5656 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.23166 | 0.27218 | 0.077718 | 0.14125 | 0.18664 | 0.060909 | 0.13939 | 0.18056 | 0.057345 | 0.30938 | 0.20216 | 0.19674
2025-12-03 12:00 | -0.7 | 10.5252 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | -0.7 | 8.5252 | 9 | 30.35 | 40.7 | 50 | 31.05 | 41.4 | 50.7 | 21.8248 | 32.1748 | 41.4748 | 21.35 | 31.7 | 41 | 3.7676 | 3.211 | 2.8022 | 6.2784 | 4.7756 | 3.6445 | 6.247 | 4.8359 | 3.7872 | 0.4146 | 0.48646 | 0.13935 | 0.24879 | 0.32709 | 0.10715 | 0.25004 | 0.32301 | 0.10311 | 0.55395 | 0.35594 | 0.35315
2025-12-03 13:00 | -0.5 | 10.6052 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | -0.5 | 8.6052 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 21.6448 | 31.8948 | 41.3948 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 6.3068 | 4.8128 | 3.6533 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.30154 | 0.35332 | 0.10154 | 0.18098 | 0.23716 | 0.078107 | 0.18228 | 0.23482 | 0.075346 | 0.40308 | 0.25909 | 0.25762
2025-12-03 14:00 | -0.8 | 11.0452 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | -0.8 | 9.0452 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 21.3548 | 31.7548 | 40.9548 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 6.3527 | 4.8315 | 3.7022 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.19277 | 0.22634 | 0.064733 | 0.11406 | 0.14997 | 0.048928 | 0.11613 | 0.15022 | 0.04783 | 0.2575 | 0.16298 | 0.16396
2025-12-03 15:00 | -0.8 | 10.8052 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | -0.8 | 8.8052 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 21.5948 | 31.9948 | 41.1948 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 6.3147 | 4.7995 | 3.6755 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.21247 | 0.24946 | 0.071346 | 0.12647 | 0.16639 | 0.054319 | 0.12799 | 0.16556 | 0.052717 | 0.28381 | 0.18079 | 0.18071
2025-12-03 16:00 | -0.6 | 10.0052 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | -0.6 | 8.0052 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 22.2948 | 32.5948 | 41.9948 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 6.2046 | 4.72 | 3.5874 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.20219 | 0.23707 | 0.068024 | 0.12306 | 0.16177 | 0.053211 | 0.12208 | 0.15749 | 0.050403 | 0.27021 | 0.17627 | 0.17248
2025-12-03 17:00 | -0.5 | 8.6452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | -0.5 | 6.6452 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 23.6048 | 33.8548 | 43.3548 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 6.0016 | 4.5559 | 3.4411 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.1729 | 0.20259 | 0.058224 | 0.10905 | 0.14365 | 0.047549 | 0.10452 | 0.13465 | 0.043203 | 0.23112 | 0.1566 | 0.14772
2025-12-03 18:00 | -0.6 | 8.3652 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | -0.6 | 6.3652 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 23.9348 | 34.2348 | 43.6348 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 5.9511 | 4.5071 | 3.4115 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.28368 | 0.33263 | 0.095441 | 0.18002 | 0.23769 | 0.078507 | 0.17129 | 0.22096 | 0.070718 | 0.37912 | 0.25852 | 0.242
2025-12-03 19:00 | -0.3 | 7.7652 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | -0.3 | 5.7652 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 24.3848 | 34.5348 | 44.2348 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 5.8827 | 4.4689 | 3.3488 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.22433 | 0.26249 | 0.075685 | 0.14502 | 0.19091 | 0.063691 | 0.13592 | 0.17462 | 0.056317 | 0.30001 | 0.20872 | 0.19224
2025-12-03 20:00 | -0.3 | 7.2452 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | -0.3 | 5.2452 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 24.9048 | 35.0548 | 44.7548 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 5.8043 | 4.4031 | 3.2951 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.25813 | 0.30205 | 0.087091 | 0.16913 | 0.22296 | 0.074483 | 0.1564 | 0.20094 | 0.064804 | 0.34522 | 0.24362 | 0.22121
2025-12-03 21:00 | -0.2 | 6.7652 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | -0.2 | 4.7652 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 25.3348 | 35.4348 | 45.2348 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 5.7399 | 4.3554 | 3.2461 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.18599 | 0.21748 | 0.06281 | 0.12352 | 0.16279 | 0.054604 | 0.11282 | 0.14475 | 0.046803 | 0.2488 | 0.17813 | 0.15963
2025-12-03 22:00 | -0.2 | 6.6052 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | -0.2 | 4.6052 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 25.4948 | 35.5948 | 45.3948 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 5.7161 | 4.3355 | 3.2299 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.41693 | 0.48752 | 0.1408 | 0.27805 | 0.36659 | 0.12302 | 0.25291 | 0.32448 | 0.10492 | 0.55773 | 0.40107 | 0.35783
2025-12-03 23:00 | -0.6 | 6.6852 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | -0.6 | 4.6852 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 25.6148 | 35.9148 | 45.3148 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 5.6982 | 4.2957 | 3.238 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.014442 | 0.016934 | 0.0048588 | 0.0095712 | 0.012696 | 0.0042109 | 0.0087201 | 0.011249 | 0.0036002 | 0.019301 | 0.013782 | 0.01232
2025-12-04 | -0.6 | 6.7652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -0.6 | 4.7652 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 25.5348 | 35.8348 | 45.2348 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 5.7101 | 4.3056 | 3.2461 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.63919 | 0.74947 | 0.21505 | 0.42273 | 0.56062 | 0.1859 | 0.38594 | 0.49788 | 0.15934 | 0.85424 | 0.60863 | 0.54528
2025-12-04 01:00 | -0.8 | 6.2452 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -0.8 | 4.2452 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 26.1548 | 36.5548 | 45.7548 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 5.6184 | 4.217 | 3.1937 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.54104 | 0.63526 | 0.18168 | 0.36196 | 0.48225 | 0.15919 | 0.32593 | 0.42161 | 0.13424 | 0.72273 | 0.52115 | 0.46017
2025-12-04 02:00 | -1 | 6.0052 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -1 | 4.0052 | 9 | 30.5 | 41 | 50 | 31.5 | 42 | 51 | 26.4948 | 36.9948 | 45.9948 | 21.5 | 32 | 41 | 3.7411 | 3.182 | 2.7905 | 5.5685 | 4.1634 | 3.1697 | 6.2247 | 4.7988 | 3.7872 | 0.58438 | 0.68706 | 0.19586 | 0.39261 | 0.5251 | 0.17243 | 0.35122 | 0.45558 | 0.14432 | 0.78024 | 0.56504 | 0.49553
2025-12-04 03:00 | -1.1 | 5.9652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -1.1 | 3.9652 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 26.5848 | 37.1348 | 46.0348 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 5.5553 | 4.1465 | 3.1657 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.56028 | 0.65917 | 0.18761 | 0.37643 | 0.50432 | 0.16514 | 0.33635 | 0.43689 | 0.13804 | 0.74789 | 0.54157 | 0.47439
2025-12-04 04:00 | -1.3 | 6.0852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -1.3 | 4.0852 | 9 | 30.65 | 41.3 | 50 | 31.95 | 42.6 | 51.3 | 26.5648 | 37.2148 | 45.9148 | 21.65 | 32.3 | 41 | 3.7149 | 3.1534 | 2.7788 | 5.5582 | 4.1368 | 3.1777 | 6.2025 | 4.7619 | 3.7872 | 0.64438 | 0.75913 | 0.21536 | 0.43068 | 0.57866 | 0.18833 | 0.38594 | 0.5027 | 0.15802 | 0.85974 | 0.61901 | 0.54396
2025-12-04 05:00 | -1.3 | 5.9252 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -1.3 | 3.9252 | 9 | 30.65 | 41.3 | 50 | 31.95 | 42.6 | 51.3 | 26.7248 | 37.3748 | 46.0748 | 21.65 | 32.3 | 41 | 3.7149 | 3.1534 | 2.7788 | 5.5348 | 4.1175 | 3.1618 | 6.2025 | 4.7619 | 3.7872 | 0.66458 | 0.78292 | 0.22211 | 0.44605 | 0.59959 | 0.19521 | 0.39804 | 0.51845 | 0.16297 | 0.88668 | 0.64126 | 0.56101
2025-12-04 06:00 | -0.8 | 6.2052 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -0.8 | 4.2052 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 26.1948 | 36.5948 | 45.7948 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 5.6125 | 4.2121 | 3.1897 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.66012 | 0.77507 | 0.22167 | 0.44209 | 0.58906 | 0.19447 | 0.39766 | 0.5144 | 0.16379 | 0.88179 | 0.63656 | 0.56145
2025-12-04 07:00 | -0.9 | 5.8452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -0.9 | 3.8452 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 26.6048 | 37.0548 | 46.1548 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.5524 | 4.1562 | 3.1538 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.66371 | 0.77981 | 0.22266 | 0.44825 | 0.59884 | 0.19729 | 0.39936 | 0.51731 | 0.16429 | 0.88638 | 0.64554 | 0.56366
2025-12-04 08:00 | -0.8 | 7.4852 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -0.8 | 5.4852 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 24.9148 | 35.3148 | 44.5148 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 5.8028 | 4.3705 | 3.3198 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.78724 | 0.92432 | 0.26436 | 0.50993 | 0.67705 | 0.22283 | 0.47424 | 0.61346 | 0.19533 | 1.0516 | 0.73276 | 0.66957
2025-12-04 09:00 | -0.9 | 9.3652 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -0.9 | 7.3652 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 23.0848 | 33.5348 | 42.6348 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 6.0817 | 4.5972 | 3.518 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.76511 | 0.89894 | 0.25668 | 0.47176 | 0.62409 | 0.20389 | 0.46037 | 0.59634 | 0.18939 | 1.0218 | 0.67565 | 0.64976
2025-12-04 10:00 | -0.3 | 10.3252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -0.3 | 8.3252 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 21.8248 | 31.9748 | 41.6748 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 6.2784 | 4.8022 | 3.6224 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.6347 | 0.74268 | 0.21414 | 0.38447 | 0.50266 | 0.16659 | 0.38457 | 0.49407 | 0.15934 | 0.84885 | 0.55106 | 0.54391
2025-12-04 11:00 | 0.1 | 10.5652 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 0.1 | 8.5652 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 21.3848 | 31.3348 | 41.4348 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 6.348 | 4.8879 | 3.6489 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.51996 | 0.60672 | 0.17609 | 0.31445 | 0.40838 | 0.13676 | 0.31651 | 0.40442 | 0.13177 | 0.69604 | 0.45121 | 0.44828
2025-12-04 12:00 | 0.3 | 10.8052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 0.3 | 8.8052 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 21.0448 | 30.8948 | 41.1948 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 6.402 | 4.9475 | 3.6755 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.61609 | 0.71789 | 0.20903 | 0.37118 | 0.48031 | 0.16163 | 0.3759 | 0.479 | 0.15687 | 0.82513 | 0.53282 | 0.53277
2025-12-04 13:00 | 0.6 | 10.8052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 0.6 | 8.8052 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 20.8948 | 30.5948 | 41.1948 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 6.426 | 4.9883 | 3.6755 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.53835 | 0.62596 | 0.18317 | 0.32542 | 0.41921 | 0.14224 | 0.32962 | 0.41832 | 0.13804 | 0.72152 | 0.46766 | 0.46766
2025-12-04 14:00 | 0.8 | 10.8852 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 0.8 | 8.8852 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 20.7148 | 30.3148 | 41.1148 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 6.4548 | 5.0267 | 3.6844 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.6576 | 0.76353 | 0.22416 | 0.3976 | 0.51056 | 0.17414 | 0.40358 | 0.51079 | 0.16942 | 0.88176 | 0.57174 | 0.57299
2025-12-04 15:00 | 0.9 | 10.7652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 0.9 | 8.7652 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 20.7848 | 30.3348 | 41.2348 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 6.4436 | 5.0239 | 3.6711 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.64135 | 0.74412 | 0.21882 | 0.38936 | 0.49939 | 0.17086 | 0.39406 | 0.49807 | 0.16562 | 0.86017 | 0.56022 | 0.55968
2025-12-04 16:00 | 0.5 | 10.2452 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 0.5 | 8.2452 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 21.5048 | 31.2548 | 41.7548 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 6.3289 | 4.8987 | 3.6136 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.77005 | 0.89601 | 0.26176 | 0.47151 | 0.60917 | 0.20645 | 0.47094 | 0.59847 | 0.19699 | 1.0318 | 0.67796 | 0.66793
2025-12-04 17:00 | 0.2 | 8.9252 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 0.2 | 6.9252 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 22.9748 | 32.8748 | 43.0748 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 6.0987 | 4.6832 | 3.4708 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.73064 | 0.85196 | 0.24767 | 0.46101 | 0.60035 | 0.20251 | 0.44527 | 0.56817 | 0.18559 | 0.97831 | 0.66352 | 0.63087
2025-12-04 18:00 | 0.1 | 8.2852 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 0.1 | 6.2852 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 23.6648 | 33.6148 | 43.7148 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.9924 | 4.5868 | 3.4031 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.73691 | 0.85988 | 0.24956 | 0.4721 | 0.61677 | 0.20783 | 0.44857 | 0.57317 | 0.18675 | 0.98647 | 0.67993 | 0.63532
2025-12-04 19:00 | 0.2 | 7.3252 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 0.2 | 5.3252 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 24.5748 | 34.4748 | 44.6748 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.854 | 4.4765 | 3.3033 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.68124 | 0.79435 | 0.23092 | 0.4478 | 0.5856 | 0.19839 | 0.41517 | 0.52976 | 0.17305 | 0.91216 | 0.6462 | 0.58821
2025-12-04 20:00 | 0.1 | 7.6052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 0.1 | 5.6052 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 24.3448 | 34.2948 | 44.3948 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.8888 | 4.4995 | 3.3322 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.39616 | 0.46226 | 0.13416 | 0.25826 | 0.33801 | 0.1141 | 0.24115 | 0.30813 | 0.10039 | 0.53032 | 0.37237 | 0.34154
2025-12-04 21:00 | 0.3 | 7.1652 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 0.3 | 5.1652 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 24.6848 | 34.5348 | 44.8348 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.8374 | 4.4689 | 3.2869 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.38911 | 0.4534 | 0.13202 | 0.2571 | 0.33584 | 0.11415 | 0.23741 | 0.30252 | 0.099072 | 0.52113 | 0.37126 | 0.33648
2025-12-04 22:00 | 0.4 | 6.8052 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 0.4 | 4.8052 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 24.9948 | 34.7948 | 45.1948 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 5.7908 | 4.4359 | 3.2502 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.55511 | 0.64637 | 0.18852 | 0.37062 | 0.48382 | 0.16508 | 0.33909 | 0.43151 | 0.14167 | 0.74363 | 0.5357 | 0.48076
2025-12-04 23:00 | 0.4 | 6.3652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 0.4 | 4.3652 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 25.4348 | 35.2348 | 45.6348 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 5.725 | 4.3805 | 3.2057 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.61465 | 0.71569 | 0.20874 | 0.41508 | 0.54248 | 0.18532 | 0.37546 | 0.47779 | 0.15687 | 0.82338 | 0.6004 | 0.53232
2025-12-05 | 0.2 | 6.2052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 0.2 | 4.2052 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 25.6948 | 35.5948 | 45.7948 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.6864 | 4.3355 | 3.1897 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.62729 | 0.73145 | 0.21263 | 0.4245 | 0.55677 | 0.18919 | 0.38229 | 0.48781 | 0.15934 | 0.83993 | 0.61369 | 0.54163
2025-12-05 01:00 | 0.2 | 5.7652 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 0.2 | 3.7652 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 26.1348 | 36.0348 | 46.2348 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.6213 | 4.2809 | 3.1459 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.52848 | 0.61624 | 0.17914 | 0.36177 | 0.47505 | 0.16161 | 0.32207 | 0.41097 | 0.13424 | 0.70763 | 0.52338 | 0.45632
2025-12-05 02:00 | 0.1 | 5.6052 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 0.1 | 3.6052 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 26.3448 | 36.2948 | 46.3948 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.5904 | 4.2489 | 3.1301 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.56948 | 0.6645 | 0.19286 | 0.39106 | 0.51454 | 0.17462 | 0.34665 | 0.44293 | 0.14432 | 0.76233 | 0.56568 | 0.49097
2025-12-05 03:00 | -0.1 | 6.1652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -0.1 | 4.1652 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 25.8848 | 35.9348 | 45.8348 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 5.6582 | 4.2933 | 3.1857 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.54728 | 0.6395 | 0.18499 | 0.36958 | 0.48708 | 0.16411 | 0.33237 | 0.42584 | 0.13804 | 0.73228 | 0.53369 | 0.47041
2025-12-05 04:00 | -0.1 | 5.8452 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -0.1 | 3.8452 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 26.2048 | 36.2548 | 46.1548 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 5.611 | 4.2538 | 3.1538 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.62649 | 0.73205 | 0.21177 | 0.42663 | 0.56275 | 0.18976 | 0.38047 | 0.48747 | 0.15802 | 0.83825 | 0.61638 | 0.53849
2025-12-05 05:00 | -0.3 | 5.4052 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -0.3 | 3.4052 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 26.7448 | 36.8948 | 46.5948 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 5.5319 | 4.1756 | 3.1104 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.64916 | 0.7596 | 0.21902 | 0.44629 | 0.59126 | 0.19843 | 0.39333 | 0.50533 | 0.16297 | 0.86818 | 0.64472 | 0.5563
2025-12-05 06:00 | -0.6 | 5.5652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -0.6 | 3.5652 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 26.7348 | 37.0348 | 46.4348 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 5.5334 | 4.1586 | 3.1261 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.65703 | 0.77039 | 0.22105 | 0.44841 | 0.59665 | 0.19843 | 0.39671 | 0.51177 | 0.16379 | 0.87808 | 0.64683 | 0.5605
2025-12-05 07:00 | -1.1 | 6.1652 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -1.1 | 4.1652 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 26.3848 | 36.9348 | 45.8348 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 5.5846 | 4.1707 | 3.1857 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.66683 | 0.78453 | 0.22329 | 0.44567 | 0.59675 | 0.19532 | 0.40031 | 0.51998 | 0.16429 | 0.89012 | 0.64098 | 0.56461
2025-12-05 08:00 | -1.5 | 7.6452 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -1.5 | 5.6452 | 9 | 30.75 | 41.5 | 50 | 32.25 | 43 | 51.5 | 25.1048 | 35.8548 | 44.3548 | 21.75 | 32.5 | 41 | 3.6975 | 3.1345 | 2.7711 | 5.7743 | 4.3032 | 3.3363 | 6.1877 | 4.7375 | 3.7872 | 0.80027 | 0.94402 | 0.26695 | 0.51245 | 0.68764 | 0.22173 | 0.47821 | 0.6246 | 0.19533 | 1.0672 | 0.73418 | 0.67354
2025-12-05 09:00 | -1.1 | 8.9652 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -1.1 | 6.9652 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 23.5848 | 34.1348 | 43.0348 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 6.0047 | 4.5199 | 3.4751 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.7687 | 0.90438 | 0.2574 | 0.47781 | 0.63476 | 0.2064 | 0.46147 | 0.59941 | 0.18939 | 1.0261 | 0.68421 | 0.65086
2025-12-05 10:00 | -1 | 10.1252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -1 | 8.1252 | 9 | 30.5 | 41 | 50 | 31.5 | 42 | 51 | 22.3748 | 32.8748 | 41.8748 | 21.5 | 32 | 41 | 3.7411 | 3.182 | 2.7905 | 6.192 | 4.6832 | 3.6005 | 6.2247 | 4.7988 | 3.7872 | 0.64522 | 0.75859 | 0.21626 | 0.38983 | 0.51543 | 0.16761 | 0.38778 | 0.50301 | 0.15934 | 0.86147 | 0.55743 | 0.54713
2025-12-05 11:00 | -0.5 | 11.1252 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | -0.5 | 9.1252 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 21.1248 | 31.3748 | 40.8748 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 6.3893 | 4.8825 | 3.7112 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.52734 | 0.6179 | 0.17758 | 0.31242 | 0.40883 | 0.13447 | 0.31877 | 0.41067 | 0.13177 | 0.70492 | 0.44688 | 0.45054
2025-12-05 12:00 | 0.7 | 11.9252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 0.7 | 9.9252 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 19.7248 | 29.3748 | 40.0748 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 6.6147 | 5.1567 | 3.8015 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.61033 | 0.70915 | 0.20785 | 0.35925 | 0.46082 | 0.15628 | 0.37413 | 0.47416 | 0.15687 | 0.81817 | 0.51553 | 0.53099
2025-12-05 13:00 | 1 | 12.1652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1 | 10.1652 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 19.3348 | 28.8348 | 39.8348 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.6783 | 5.2324 | 3.8289 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.53331 | 0.61832 | 0.18213 | 0.31313 | 0.39966 | 0.13654 | 0.32806 | 0.41409 | 0.13804 | 0.71544 | 0.44967 | 0.46611
2025-12-05 14:00 | 1.2 | 12.2852 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 1.2 | 10.2852 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 19.1148 | 28.5148 | 39.7148 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 6.7143 | 5.2776 | 3.8426 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.65144 | 0.7542 | 0.22288 | 0.38223 | 0.48629 | 0.16697 | 0.40167 | 0.50564 | 0.16942 | 0.87432 | 0.5492 | 0.57109
2025-12-05 15:00 | -0.4 | 12.5252 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | -0.4 | 10.5252 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 19.6748 | 29.8748 | 39.4748 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 6.6228 | 5.0873 | 3.8702 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.66125 | 0.77427 | 0.22289 | 0.37883 | 0.49317 | 0.16206 | 0.40019 | 0.51484 | 0.16562 | 0.88414 | 0.54089 | 0.5658
2025-12-05 16:00 | -1.4 | 12.0452 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | -1.4 | 10.0452 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 20.6548 | 31.3548 | 39.9548 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 6.4644 | 4.8852 | 3.8152 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.80518 | 0.94919 | 0.26885 | 0.46163 | 0.61085 | 0.19555 | 0.4817 | 0.62828 | 0.19699 | 1.074 | 0.65717 | 0.67869
2025-12-05 17:00 | -1.8 | 11.5252 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | -1.8 | 9.5252 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 21.3748 | 32.2748 | 40.4748 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 6.3495 | 4.7623 | 3.7561 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.76574 | 0.90505 | 0.2547 | 0.44279 | 0.59038 | 0.18713 | 0.45601 | 0.59807 | 0.18559 | 1.0204 | 0.62992 | 0.6416
2025-12-05 18:00 | -2.3 | 11.1252 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | -2.3 | 9.1252 | 9 | 31.15 | 42.3 | 50 | 33.45 | 44.6 | 52.3 | 22.0248 | 33.1748 | 40.8748 | 22.15 | 33.3 | 41 | 3.629 | 3.0606 | 2.7406 | 6.2469 | 4.644 | 3.7112 | 6.1287 | 4.6407 | 3.7872 | 0.77957 | 0.92434 | 0.25806 | 0.45287 | 0.60918 | 0.19057 | 0.4616 | 0.60961 | 0.18675 | 1.0376 | 0.64344 | 0.64835
2025-12-05 19:00 | -3 | 11.4452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | -3 | 9.4452 | 9 | 31.5 | 43 | 50 | 34.5 | 46 | 53 | 22.0548 | 33.5548 | 40.5548 | 22.5 | 34 | 41 | 3.5701 | 2.998 | 2.7145 | 6.2422 | 4.5946 | 3.7471 | 6.0775 | 4.5572 | 3.7872 | 0.73427 | 0.87439 | 0.24143 | 0.41995 | 0.57055 | 0.1749 | 0.43133 | 0.57523 | 0.17305 | 0.9757 | 0.59485 | 0.60438
2025-12-05 20:00 | -3.1 | 11.3252 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | -3.1 | 9.3252 | 9 | 31.55 | 43.1 | 50 | 34.65 | 46.2 | 53.1 | 22.2248 | 33.7748 | 40.6748 | 22.55 | 34.1 | 41 | 3.5618 | 2.9892 | 2.7108 | 6.2155 | 4.5662 | 3.7336 | 6.0702 | 4.5454 | 3.7872 | 0.42699 | 0.50878 | 0.14026 | 0.24469 | 0.33307 | 0.10184 | 0.25054 | 0.33459 | 0.10039 | 0.56725 | 0.34652 | 0.35094
2025-12-05 21:00 | -3.9 | 11.0452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -3.9 | 9.0452 | 9 | 31.95 | 43.9 | 50 | 35.85 | 47.8 | 53.9 | 22.9048 | 34.8548 | 40.9548 | 22.95 | 34.9 | 41 | 3.4961 | 2.9204 | 2.6816 | 6.1095 | 4.4283 | 3.7022 | 6.012 | 4.4516 | 3.7872 | 0.42928 | 0.51391 | 0.13992 | 0.24565 | 0.33891 | 0.10135 | 0.24964 | 0.33714 | 0.099072 | 0.5692 | 0.347 | 0.34871
2025-12-05 22:00 | -4.3 | 10.9652 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -4.3 | 8.9652 | 9 | 32.15 | 44.3 | 50 | 36.45 | 48.6 | 54.3 | 23.1848 | 35.3348 | 41.0348 | 23.15 | 35.3 | 41 | 3.4638 | 2.887 | 2.6672 | 6.0662 | 4.3679 | 3.6933 | 5.9831 | 4.4053 | 3.7872 | 0.6196 | 0.74339 | 0.20116 | 0.35379 | 0.49134 | 0.14527 | 0.3587 | 0.48718 | 0.14167 | 0.82076 | 0.49906 | 0.50038
2025-12-05 23:00 | -4.2 | 10.8452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -4.2 | 8.8452 | 9 | 32.1 | 44.2 | 50 | 36.3 | 48.4 | 54.2 | 23.2548 | 35.3548 | 41.1548 | 23.1 | 35.2 | 41 | 3.4718 | 2.8953 | 2.6708 | 6.0554 | 4.3654 | 3.68 | 5.9903 | 4.4168 | 3.7872 | 0.68446 | 0.82076 | 0.22243 | 0.39243 | 0.54435 | 0.16144 | 0.39669 | 0.53802 | 0.15687 | 0.90689 | 0.55387 | 0.55356
2025-12-06 | -4.9 | 11.0052 | 2.6538 | 2.123 | 0.53076 | -4.9 | 9.0052 | 9 | 32.45 | 44.9 | 50 | 37.35 | 49.8 | 54.9 | 23.4448 | 35.8948 | 40.9948 | 23.45 | 35.9 | 41 | 3.416 | 2.838 | 2.646 | 6.0262 | 4.2982 | 3.6978 | 5.9399 | 4.3366 | 3.7872 | 0.73117 | 0.88008 | 0.23599 | 0.41447 | 0.5811 | 0.16886 | 0.42049 | 0.57596 | 0.16488 | 0.96715 | 0.58333 | 0.58537
2025-12-06 01:00 | -4.4 | 11.0452 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -4.4 | 9.0452 | 9 | 32.2 | 44.4 | 50 | 36.6 | 48.8 | 54.4 | 23.1548 | 35.3548 | 40.9548 | 23.2 | 35.4 | 41 | 3.4558 | 2.8787 | 2.6637 | 6.0709 | 4.3654 | 3.7022 | 5.9759 | 4.3938 | 3.7872 | 0.58847 | 0.70644 | 0.19087 | 0.33498 | 0.46585 | 0.13732 | 0.34031 | 0.46284 | 0.13424 | 0.77934 | 0.47231 | 0.47455
2025-12-06 02:00 | -4.1 | 11.1252 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -4.1 | 9.1252 | 9 | 32.05 | 44.1 | 50 | 36.15 | 48.2 | 54.1 | 22.9248 | 34.9748 | 40.8748 | 23.05 | 35.1 | 41 | 3.4799 | 2.9036 | 2.6744 | 6.1064 | 4.4132 | 3.7112 | 5.9976 | 4.4284 | 3.7872 | 0.62824 | 0.75293 | 0.20437 | 0.35802 | 0.49539 | 0.14727 | 0.36452 | 0.49368 | 0.14432 | 0.83261 | 0.50529 | 0.50884
2025-12-06 03:00 | -4.3 | 10.9652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -4.3 | 8.9652 | 9 | 32.15 | 44.3 | 50 | 36.45 | 48.6 | 54.3 | 23.1848 | 35.3348 | 41.0348 | 23.15 | 35.3 | 41 | 3.4638 | 2.887 | 2.6672 | 6.0662 | 4.3679 | 3.6933 | 5.9831 | 4.4053 | 3.7872 | 0.60372 | 0.72435 | 0.196 | 0.34472 | 0.47875 | 0.14155 | 0.34951 | 0.47469 | 0.13804 | 0.79973 | 0.48627 | 0.48755
2025-12-06 04:00 | -4.5 | 11.0852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -4.5 | 9.0852 | 9 | 32.25 | 44.5 | 50 | 36.75 | 49 | 54.5 | 23.1648 | 35.4148 | 40.9148 | 23.25 | 35.5 | 41 | 3.4478 | 2.8705 | 2.6601 | 6.0693 | 4.3579 | 3.7067 | 5.9687 | 4.3823 | 3.7872 | 0.6943 | 0.83394 | 0.22497 | 0.39441 | 0.5493 | 0.16145 | 0.40106 | 0.54625 | 0.15802 | 0.91928 | 0.55586 | 0.55908
2025-12-06 05:00 | -4.7 | 11.2052 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -4.7 | 9.2052 | 9 | 32.35 | 44.7 | 50 | 37.05 | 49.4 | 54.7 | 23.1448 | 35.4948 | 40.7948 | 23.35 | 35.7 | 41 | 3.4319 | 2.8542 | 2.653 | 6.0724 | 4.3479 | 3.7201 | 5.9543 | 4.3594 | 3.7872 | 0.71939 | 0.86499 | 0.23264 | 0.40657 | 0.56782 | 0.16591 | 0.41463 | 0.56633 | 0.16297 | 0.95203 | 0.57248 | 0.5776
2025-12-06 06:00 | -6 | 11.2052 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -6 | 9.2052 | 9 | 33 | 46 | 50 | 39 | 52 | 56 | 23.7948 | 36.7948 | 40.7948 | 24 | 37 | 41 | 3.3305 | 2.752 | 2.608 | 5.9725 | 4.1877 | 3.7201 | 5.8612 | 4.2128 | 3.7872 | 0.74499 | 0.9016 | 0.23785 | 0.41544 | 0.59249 | 0.16674 | 0.42333 | 0.58897 | 0.16379 | 0.98284 | 0.58218 | 0.58712
2025-12-06 07:00 | -6.4 | 11.2452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -6.4 | 9.2452 | 9 | 33.2 | 46.4 | 50 | 39.6 | 52.8 | 56.4 | 23.9548 | 37.1548 | 40.7548 | 24.2 | 37.4 | 41 | 3.3001 | 2.7219 | 2.5945 | 5.9481 | 4.1441 | 3.7246 | 5.8328 | 4.1685 | 3.7872 | 0.75418 | 0.91438 | 0.23982 | 0.41843 | 0.60059 | 0.16705 | 0.4267 | 0.59706 | 0.16429 | 0.99401 | 0.58549 | 0.591
2025-12-06 08:00 | -5.8 | 11.2052 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -5.8 | 9.2052 | 9 | 32.9 | 45.8 | 50 | 38.7 | 51.6 | 55.8 | 23.6948 | 36.5948 | 40.7948 | 23.9 | 36.8 | 41 | 3.3458 | 2.7673 | 2.6148 | 5.9878 | 4.2121 | 3.7201 | 5.8755 | 4.2351 | 3.7872 | 0.88439 | 1.0693 | 0.28291 | 0.49417 | 0.7025 | 0.19885 | 0.50362 | 0.69869 | 0.19533 | 1.1673 | 0.69302 | 0.69896
2025-12-06 09:00 | -4.3 | 11.5652 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -4.3 | 9.5652 | 9 | 32.15 | 44.3 | 50 | 36.45 | 48.6 | 54.3 | 22.5848 | 34.7348 | 40.4348 | 23.15 | 35.3 | 41 | 3.4638 | 2.887 | 2.6672 | 6.1593 | 4.4435 | 3.7607 | 5.9831 | 4.4053 | 3.7872 | 0.8283 | 0.9938 | 0.26892 | 0.46581 | 0.64568 | 0.19073 | 0.47953 | 0.65128 | 0.18939 | 1.0972 | 0.65654 | 0.66892
2025-12-06 10:00 | -2.3 | 11.8452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -2.3 | 9.8452 | 9 | 31.15 | 42.3 | 50 | 33.45 | 44.6 | 52.3 | 21.3048 | 32.4548 | 40.1548 | 22.15 | 33.3 | 41 | 3.629 | 3.0606 | 2.7406 | 6.3607 | 4.7385 | 3.7924 | 6.1287 | 4.6407 | 3.7872 | 0.66516 | 0.78869 | 0.22019 | 0.3795 | 0.50941 | 0.15912 | 0.39386 | 0.52015 | 0.15934 | 0.88535 | 0.53862 | 0.5532
2025-12-06 11:00 | 0.2 | 12.0452 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 0.2 | 10.0452 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 19.8548 | 29.7548 | 39.9548 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 6.5935 | 5.1039 | 3.8152 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.51874 | 0.60487 | 0.17584 | 0.30274 | 0.3911 | 0.1308 | 0.31613 | 0.40339 | 0.13177 | 0.69457 | 0.43354 | 0.4479
2025-12-06 12:00 | 1.7 | 11.5252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 1.7 | 9.5252 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 19.6248 | 28.7748 | 40.4748 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 6.6309 | 5.2409 | 3.7561 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.59613 | 0.68764 | 0.2049 | 0.35837 | 0.45342 | 0.15816 | 0.36973 | 0.4623 | 0.15687 | 0.80103 | 0.51653 | 0.5266
2025-12-06 13:00 | 2.7 | 10.4052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 2.7 | 8.4052 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 20.2448 | 28.8948 | 41.5948 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 6.5304 | 5.224 | 3.6312 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.51239 | 0.58665 | 0.17772 | 0.32022 | 0.4003 | 0.14397 | 0.32155 | 0.39673 | 0.13804 | 0.69011 | 0.46419 | 0.4596
2025-12-06 14:00 | -0.2 | 10.1652 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | -0.2 | 8.1652 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 21.9348 | 32.0348 | 41.8348 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 6.2611 | 4.7942 | 3.6049 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.67324 | 0.78723 | 0.22736 | 0.40991 | 0.53533 | 0.17798 | 0.40839 | 0.52396 | 0.16942 | 0.9006 | 0.58789 | 0.57781
2025-12-06 15:00 | 0.6 | 9.9652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 0.6 | 7.9652 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 21.7348 | 31.4348 | 42.0348 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 6.2926 | 4.8745 | 3.583 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.64589 | 0.751 | 0.21976 | 0.39871 | 0.5147 | 0.17506 | 0.39546 | 0.50188 | 0.16562 | 0.86565 | 0.57376 | 0.56108
2025-12-06 16:00 | -0.1 | 9.8052 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | -0.1 | 7.8052 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 22.2448 | 32.2948 | 42.1948 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 6.2124 | 4.7596 | 3.5656 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.78099 | 0.91258 | 0.26399 | 0.48036 | 0.62697 | 0.20923 | 0.4743 | 0.60769 | 0.19699 | 1.045 | 0.68959 | 0.67129
2025-12-06 17:00 | -1.4 | 9.4852 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | -1.4 | 7.4852 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 23.2148 | 33.9148 | 42.5148 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 6.0616 | 4.5481 | 3.5309 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.7586 | 0.89428 | 0.25329 | 0.46383 | 0.61817 | 0.19907 | 0.45383 | 0.59194 | 0.18559 | 1.0119 | 0.66289 | 0.63943
2025-12-06 18:00 | -1.8 | 9.2852 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | -1.8 | 7.2852 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 23.6148 | 34.5148 | 42.7148 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 6.0001 | 4.4714 | 3.5094 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.7705 | 0.91068 | 0.25629 | 0.4715 | 0.63269 | 0.20153 | 0.45884 | 0.60179 | 0.18675 | 1.0268 | 0.67303 | 0.64559
2025-12-06 19:00 | -1.6 | 9.0052 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | -1.6 | 7.0052 | 9 | 30.8 | 41.6 | 50 | 32.4 | 43.2 | 51.6 | 23.7948 | 34.5948 | 42.9948 | 21.8 | 32.6 | 41 | 3.6889 | 3.1251 | 2.7673 | 5.9725 | 4.4613 | 3.4794 | 6.1803 | 4.7253 | 3.7872 | 0.71063 | 0.83882 | 0.23682 | 0.43891 | 0.5876 | 0.18836 | 0.42416 | 0.55476 | 0.17305 | 0.94745 | 0.62727 | 0.5972
2025-12-06 20:00 | -1.7 | 8.7652 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | -1.7 | 6.7652 | 9 | 30.85 | 41.7 | 50 | 32.55 | 43.4 | 51.7 | 24.0848 | 34.9348 | 43.2348 | 21.85 | 32.7 | 41 | 3.6803 | 3.1158 | 2.7634 | 5.9283 | 4.4182 | 3.4538 | 6.1729 | 4.7131 | 3.7872 | 0.41325 | 0.48811 | 0.13759 | 0.25654 | 0.34422 | 0.11009 | 0.24638 | 0.32268 | 0.10039 | 0.55083 | 0.36663 | 0.34677
2025-12-06 21:00 | -1.8 | 8.6452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -1.8 | 6.6452 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 24.2548 | 35.1548 | 43.3548 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 5.9024 | 4.3905 | 3.4411 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.40876 | 0.48313 | 0.13596 | 0.25427 | 0.34183 | 0.10904 | 0.24342 | 0.31926 | 0.099072 | 0.54472 | 0.36331 | 0.34249
2025-12-06 22:00 | -1.8 | 8.4452 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -1.8 | 6.4452 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 24.4548 | 35.3548 | 43.5548 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 5.8721 | 4.3654 | 3.4199 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.58452 | 0.69087 | 0.19443 | 0.36548 | 0.49162 | 0.15689 | 0.34809 | 0.45653 | 0.14167 | 0.77895 | 0.52237 | 0.48976
2025-12-06 23:00 | -1.8 | 8.3252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -1.8 | 6.3252 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 24.5748 | 35.4748 | 43.6748 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 5.854 | 4.3504 | 3.4073 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.64721 | 0.76496 | 0.21528 | 0.40593 | 0.54623 | 0.17436 | 0.38542 | 0.50549 | 0.15687 | 0.86249 | 0.58029 | 0.54229
2025-12-07 | -1.5 | 8.1252 | 2.5658 | 2.0527 | 0.51317 | -1.5 | 6.1252 | 9 | 30.75 | 41.5 | 50 | 32.25 | 43 | 51.5 | 24.6248 | 35.3748 | 43.8748 | 21.75 | 32.5 | 41 | 3.6975 | 3.1345 | 2.7711 | 5.8464 | 4.3629 | 3.3863 | 6.1877 | 4.7375 | 3.7872 | 0.65311 | 0.77043 | 0.21786 | 0.41306 | 0.55351 | 0.17829 | 0.39028 | 0.50974 | 0.15941 | 0.87098 | 0.59134 | 0.54969
2025-12-07 01:00 | -1 | 8.0852 | 2.5194 | 2.0155 | 0.50388 | -1 | 6.0852 | 9 | 30.5 | 41 | 50 | 31.5 | 42 | 51 | 24.4148 | 34.9148 | 43.9148 | 21.5 | 32 | 41 | 3.7411 | 3.182 | 2.7905 | 5.8782 | 4.4207 | 3.3821 | 6.2247 | 4.7988 | 3.7872 | 0.63382 | 0.7452 | 0.21244 | 0.40339 | 0.53638 | 0.17528 | 0.38094 | 0.49413 | 0.15653 | 0.84626 | 0.57867 | 0.53746
2025-12-07 02:00 | -1.2 | 8.0852 | 2.6339 | 2.1071 | 0.52679 | -1.2 | 6.0852 | 9 | 30.6 | 41.2 | 50 | 31.8 | 42.4 | 51.2 | 24.5148 | 35.1148 | 43.9148 | 21.6 | 32.2 | 41 | 3.7236 | 3.1629 | 2.7827 | 5.8631 | 4.3955 | 3.3821 | 6.2099 | 4.7742 | 3.7872 | 0.66575 | 0.78378 | 0.22271 | 0.42282 | 0.56398 | 0.18324 | 0.3992 | 0.51925 | 0.16364 | 0.88846 | 0.60606 | 0.56285
2025-12-07 03:00 | -0.3 | 8.0852 | 2.9775 | 2.382 | 0.5955 | -0.3 | 6.0852 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 24.0648 | 34.2148 | 43.9148 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 5.9313 | 4.5097 | 3.3821 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.73686 | 0.86221 | 0.24861 | 0.47247 | 0.62141 | 0.20715 | 0.44646 | 0.57359 | 0.18499 | 0.98547 | 0.67961 | 0.63145
2025-12-07 04:00 | -0.9 | 8.0052 | 3.076 | 2.4608 | 0.61519 | -0.9 | 6.0052 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 24.4448 | 34.8948 | 43.9948 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.8736 | 4.4233 | 3.3737 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.77203 | 0.90707 | 0.259 | 0.49288 | 0.6545 | 0.21453 | 0.46453 | 0.60174 | 0.19111 | 1.031 | 0.70741 | 0.65564
2025-12-07 05:00 | -0.8 | 8.0052 | 2.9775 | 2.382 | 0.5955 | -0.8 | 6.0052 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 24.3948 | 34.7948 | 43.9948 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 5.8812 | 4.4359 | 3.3737 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.74556 | 0.87538 | 0.25036 | 0.47649 | 0.63174 | 0.20766 | 0.44913 | 0.58098 | 0.18499 | 0.99592 | 0.68415 | 0.63411
2025-12-07 06:00 | -0.9 | 7.9652 | 2.863 | 2.2904 | 0.57259 | -0.9 | 5.9652 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 24.4848 | 34.9348 | 44.0348 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.8676 | 4.4182 | 3.3696 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.71857 | 0.84426 | 0.24107 | 0.45923 | 0.60988 | 0.19992 | 0.43237 | 0.56007 | 0.17787 | 0.95963 | 0.65915 | 0.61024
2025-12-07 07:00 | -1.2 | 7.7652 | 3.092 | 2.4736 | 0.6184 | -1.2 | 5.7652 | 9 | 30.6 | 41.2 | 50 | 31.8 | 42.4 | 51.2 | 24.8348 | 35.4348 | 44.2348 | 21.6 | 32.2 | 41 | 3.7236 | 3.1629 | 2.7827 | 5.8148 | 4.3554 | 3.3488 | 6.2099 | 4.7742 | 3.7872 | 0.78153 | 0.92009 | 0.26145 | 0.50047 | 0.66816 | 0.21725 | 0.46863 | 0.60955 | 0.1921 | 1.043 | 0.71772 | 0.66073
2025-12-07 08:00 | -1 | 8.1652 | 2.908 | 2.3264 | 0.5816 | -1 | 6.1652 | 9 | 30.5 | 41 | 50 | 31.5 | 42 | 51 | 24.3348 | 34.8348 | 43.8348 | 21.5 | 32 | 41 | 3.7411 | 3.182 | 2.7905 | 5.8903 | 4.4308 | 3.3905 | 6.2247 | 4.7988 | 3.7872 | 0.73159 | 0.86014 | 0.2452 | 0.46465 | 0.6177 | 0.20181 | 0.43969 | 0.57034 | 0.18067 | 0.97679 | 0.66647 | 0.62036
2025-12-07 09:00 | -0.2 | 8.4052 | 3.5218 | 2.8175 | 0.70436 | -0.2 | 6.4052 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 23.6948 | 33.7948 | 43.5948 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 5.9878 | 4.5636 | 3.4157 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.86952 | 1.0167 | 0.29364 | 0.55357 | 0.72633 | 0.2426 | 0.52745 | 0.67672 | 0.21881 | 1.1632 | 0.79617 | 0.74626
2025-12-07 10:00 | 1.9 | 8.6852 | 5.157 | 4.1256 | 1.0314 | 1.9 | 6.6852 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 22.3648 | 31.4148 | 43.3148 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 6.1936 | 4.8772 | 3.4453 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 1.2119 | 1.3958 | 0.4173 | 0.78366 | 0.99518 | 0.3522 | 0.75339 | 0.93951 | 0.3204 | 1.6292 | 1.1359 | 1.0738
2025-12-07 11:00 | 1.6 | 8.6852 | 2.9859 | 2.3887 | 0.59718 | 1.6 | 6.6852 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 22.5148 | 31.7148 | 43.3148 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.1702 | 4.8369 | 3.4453 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.70664 | 0.81572 | 0.24266 | 0.45545 | 0.581 | 0.20392 | 0.43776 | 0.5481 | 0.18551 | 0.9493 | 0.65937 | 0.62327
2025-12-07 12:00 | 3.8 | 8.9252 | 2.2904 | 1.8323 | 0.45808 | 3.8 | 6.9252 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 21.1748 | 29.2748 | 43.0748 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.3813 | 5.1707 | 3.4708 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.51469 | 0.58436 | 0.18029 | 0.33781 | 0.4169 | 0.15527 | 0.32722 | 0.39788 | 0.1423 | 0.69498 | 0.49308 | 0.46952
2025-12-07 13:00 | 4 | 9.0052 | 2.5194 | 2.0155 | 0.50388 | 4 | 7.0052 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 20.9948 | 28.9948 | 42.9948 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.41 | 5.2099 | 3.4794 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.5635 | 0.6388 | 0.19773 | 0.36992 | 0.45513 | 0.17038 | 0.3591 | 0.4355 | 0.15653 | 0.76123 | 0.5403 | 0.51563
2025-12-07 14:00 | 5.1 | 9.0052 | 2.2782 | 1.8225 | 0.45563 | 5.1 | 7.0052 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 20.4448 | 27.8948 | 42.9948 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.4982 | 5.3658 | 3.4794 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.49653 | 0.55808 | 0.17592 | 0.32996 | 0.39959 | 0.15406 | 0.32057 | 0.38323 | 0.14154 | 0.67245 | 0.48402 | 0.46211
2025-12-07 15:00 | 3.2 | 9.0052 | 2.3805 | 1.9044 | 0.47609 | 3.2 | 7.0052 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 21.3948 | 29.7948 | 42.9948 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.3464 | 5.0984 | 3.4794 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.54254 | 0.61882 | 0.18903 | 0.35303 | 0.43944 | 0.16098 | 0.34249 | 0.41976 | 0.1479 | 0.73157 | 0.51401 | 0.49038
2025-12-07 16:00 | 0.4 | 8.7252 | 2.0613 | 1.6491 | 0.41227 | 0.4 | 6.7252 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 23.0748 | 32.8748 | 43.2748 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 6.0832 | 4.6832 | 3.4495 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.50181 | 0.58431 | 0.17042 | 0.31892 | 0.41427 | 0.1406 | 0.30653 | 0.39007 | 0.12807 | 0.67223 | 0.45953 | 0.4346
2025-12-07 17:00 | 0.2 | 8.4052 | 2.0613 | 1.6491 | 0.41227 | 0.2 | 6.4052 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 23.4948 | 33.3948 | 43.5948 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 6.0185 | 4.6153 | 3.4157 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.50417 | 0.58789 | 0.1709 | 0.32235 | 0.42036 | 0.142 | 0.30726 | 0.39207 | 0.12807 | 0.67508 | 0.46435 | 0.43533
2025-12-07 18:00 | -1.2 | 8.3252 | 2.2904 | 1.8323 | 0.45808 | -1.2 | 6.3252 | 9 | 30.6 | 41.2 | 50 | 31.8 | 42.4 | 51.2 | 24.2748 | 34.8748 | 43.6748 | 21.6 | 32.2 | 41 | 3.7236 | 3.1629 | 2.7827 | 5.8994 | 4.4258 | 3.4073 | 6.2099 | 4.7742 | 3.7872 | 0.57891 | 0.68155 | 0.19366 | 0.3654 | 0.48707 | 0.15817 | 0.34713 | 0.45152 | 0.1423 | 0.77258 | 0.52357 | 0.48943
2025-12-07 19:00 | -0.8 | 8.1652 | 2.1759 | 1.7407 | 0.43517 | -0.8 | 6.1652 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 24.2348 | 34.6348 | 43.8348 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 5.9055 | 4.4562 | 3.3905 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.54483 | 0.6397 | 0.18296 | 0.34677 | 0.45956 | 0.151 | 0.32821 | 0.42456 | 0.13518 | 0.72779 | 0.49778 | 0.46339
2025-12-07 20:00 | -1.6 | 8.0452 | 2.2904 | 1.8323 | 0.45808 | -1.6 | 6.0452 | 9 | 30.8 | 41.6 | 50 | 32.4 | 43.2 | 51.6 | 24.7548 | 35.5548 | 43.9548 | 21.8 | 32.6 | 41 | 3.6889 | 3.1251 | 2.7673 | 5.8268 | 4.3405 | 3.3779 | 6.1803 | 4.7253 | 3.7872 | 0.58436 | 0.68978 | 0.19474 | 0.36995 | 0.49664 | 0.15954 | 0.34879 | 0.45619 | 0.1423 | 0.77911 | 0.52949 | 0.49109
2025-12-07 21:00 | -1.4 | 7.9652 | 2.2415 | 1.7932 | 0.4483 | -1.4 | 5.9652 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 24.7348 | 35.4348 | 44.0348 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 5.8299 | 4.3554 | 3.3696 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.56922 | 0.67103 | 0.19006 | 0.36187 | 0.48437 | 0.15652 | 0.34054 | 0.44416 | 0.13926 | 0.75928 | 0.51839 | 0.4798
2025-12-07 22:00 | -2.1 | 7.4852 | 2.0613 | 1.6491 | 0.41227 | -2.1 | 5.4852 | 9 | 31.05 | 42.1 | 50 | 33.15 | 44.2 | 52.1 | 25.5648 | 36.6148 | 44.5148 | 22.05 | 33.1 | 41 | 3.646 | 3.0788 | 2.7482 | 5.7057 | 4.2097 | 3.3198 | 6.1434 | 4.6647 | 3.7872 | 0.53212 | 0.63014 | 0.17649 | 0.34003 | 0.46086 | 0.1461 | 0.3158 | 0.41591 | 0.12807 | 0.70861 | 0.48613 | 0.44387
2025-12-07 23:00 | -2.2 | 7.4852 | 2.0041 | 1.6033 | 0.40082 | -2.2 | 5.4852 | 9 | 31.1 | 42.2 | 50 | 33.3 | 44.4 | 52.2 | 25.6148 | 36.7148 | 44.5148 | 22.1 | 33.2 | 41 | 3.6374 | 3.0697 | 2.7444 | 5.6982 | 4.1975 | 3.3198 | 6.1361 | 4.6527 | 3.7872 | 0.51855 | 0.61446 | 0.17182 | 0.33101 | 0.44937 | 0.14204 | 0.30739 | 0.4054 | 0.12451 | 0.69037 | 0.47306 | 0.4319
2025-12-08 | -2.7 | 7.6852 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | -2.7 | 5.6852 | 9 | 31.35 | 42.7 | 50 | 34.05 | 45.4 | 52.7 | 25.6648 | 37.0148 | 44.3148 | 22.35 | 33.7 | 41 | 3.5952 | 3.0246 | 2.7256 | 5.6908 | 4.161 | 3.3405 | 6.0994 | 4.5928 | 3.7872 | 0.65095 | 0.77376 | 0.21465 | 0.41124 | 0.56243 | 0.17515 | 0.38369 | 0.50955 | 0.15449 | 0.8656 | 0.58639 | 0.53818
2025-12-08 01:00 | -2.3 | 7.7252 | 2.155 | 1.724 | 0.431 | -2.3 | 5.7252 | 9 | 31.15 | 42.3 | 50 | 33.45 | 44.6 | 52.3 | 25.4248 | 36.5748 | 44.2748 | 22.15 | 33.3 | 41 | 3.629 | 3.0606 | 2.7406 | 5.7265 | 4.2145 | 3.3446 | 6.1287 | 4.6407 | 3.7872 | 0.55891 | 0.6627 | 0.18502 | 0.35419 | 0.48125 | 0.15161 | 0.33094 | 0.43706 | 0.13389 | 0.74392 | 0.50579 | 0.46483
2025-12-08 02:00 | -2 | 7.7252 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | -2 | 5.7252 | 9 | 31 | 42 | 50 | 33 | 44 | 52 | 25.2748 | 36.2748 | 44.2748 | 22 | 33 | 41 | 3.6545 | 3.088 | 2.752 | 5.7489 | 4.2513 | 3.3446 | 6.1508 | 4.6768 | 3.7872 | 0.65462 | 0.77471 | 0.21732 | 0.41613 | 0.56272 | 0.17882 | 0.38894 | 0.51152 | 0.15792 | 0.87194 | 0.59495 | 0.54686
2025-12-08 03:00 | -1.8 | 7.6852 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | -1.8 | 5.6852 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 25.2148 | 36.1148 | 44.3148 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 5.7578 | 4.271 | 3.3405 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.65156 | 0.7701 | 0.21672 | 0.41549 | 0.56012 | 0.17904 | 0.38801 | 0.50889 | 0.15792 | 0.86828 | 0.59452 | 0.54593
2025-12-08 04:00 | -2.1 | 7.7652 | 2.4313 | 1.945 | 0.48626 | -2.1 | 5.7652 | 9 | 31.05 | 42.1 | 50 | 33.15 | 44.2 | 52.1 | 25.2848 | 36.3348 | 44.2348 | 22.05 | 33.1 | 41 | 3.646 | 3.0788 | 2.7482 | 5.7474 | 4.244 | 3.3488 | 6.1434 | 4.6647 | 3.7872 | 0.62762 | 0.74323 | 0.20816 | 0.39814 | 0.53919 | 0.17083 | 0.37248 | 0.49055 | 0.15105 | 0.83578 | 0.56897 | 0.52353
2025-12-08 05:00 | -2 | 7.7252 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | -2 | 5.7252 | 9 | 31 | 42 | 50 | 33 | 44 | 52 | 25.2748 | 36.2748 | 44.2748 | 22 | 33 | 41 | 3.6545 | 3.088 | 2.752 | 5.7489 | 4.2513 | 3.3446 | 6.1508 | 4.6768 | 3.7872 | 0.64039 | 0.75787 | 0.2126 | 0.40709 | 0.55048 | 0.17493 | 0.38049 | 0.5004 | 0.15449 | 0.85298 | 0.58202 | 0.53497
2025-12-08 06:00 | -1.1 | 7.5252 | 2.803 | 2.2424 | 0.56059 | -1.1 | 5.5252 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 25.0248 | 35.5748 | 44.4748 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 5.7863 | 4.338 | 3.3239 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.70681 | 0.83157 | 0.23668 | 0.45592 | 0.60814 | 0.19842 | 0.42432 | 0.55115 | 0.17414 | 0.94349 | 0.65434 | 0.59846
2025-12-08 07:00 | -1.2 | 7.5652 | 2.6894 | 2.1515 | 0.53788 | -1.2 | 5.5652 | 9 | 30.6 | 41.2 | 50 | 31.8 | 42.4 | 51.2 | 25.0348 | 35.6348 | 44.4348 | 21.6 | 32.2 | 41 | 3.7236 | 3.1629 | 2.7827 | 5.7848 | 4.3305 | 3.328 | 6.2099 | 4.7742 | 3.7872 | 0.67977 | 0.80029 | 0.2274 | 0.43756 | 0.58451 | 0.19014 | 0.40761 | 0.53019 | 0.16709 | 0.90718 | 0.62771 | 0.5747
2025-12-08 08:00 | -0.7 | 7.8852 | 2.395 | 1.916 | 0.47899 | -0.7 | 5.8852 | 9 | 30.35 | 40.7 | 50 | 31.05 | 41.4 | 50.7 | 24.4648 | 34.8148 | 44.1148 | 21.35 | 31.7 | 41 | 3.7676 | 3.211 | 2.8022 | 5.8706 | 4.4334 | 3.3612 | 6.247 | 4.8359 | 3.7872 | 0.59829 | 0.70199 | 0.2011 | 0.38396 | 0.50844 | 0.16765 | 0.36083 | 0.46612 | 0.1488 | 0.79939 | 0.55161 | 0.50962
2025-12-08 09:00 | 0.2 | 8.6452 | 2.7454 | 2.1963 | 0.54909 | 0.2 | 6.6452 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 23.2548 | 33.1548 | 43.3548 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 6.0554 | 4.6466 | 3.4411 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.67149 | 0.78299 | 0.22762 | 0.42671 | 0.55609 | 0.18773 | 0.40923 | 0.52218 | 0.17057 | 0.89911 | 0.61444 | 0.5798
2025-12-08 10:00 | 0.7 | 9.4452 | 2.8211 | 2.2569 | 0.56423 | 0.7 | 7.4452 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 22.2048 | 31.8548 | 42.5548 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 6.2187 | 4.8182 | 3.5266 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.68194 | 0.79236 | 0.23224 | 0.42697 | 0.55108 | 0.18823 | 0.41803 | 0.5298 | 0.17527 | 0.91418 | 0.6152 | 0.5933
2025-12-08 11:00 | 1.3 | 9.3652 | 2.7076 | 2.1661 | 0.54152 | 1.3 | 7.3652 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 21.9848 | 31.3348 | 42.6348 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 6.2532 | 4.8879 | 3.518 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.64532 | 0.74657 | 0.22099 | 0.40752 | 0.52135 | 0.18109 | 0.39836 | 0.5008 | 0.16822 | 0.86631 | 0.58862 | 0.56658
2025-12-08 12:00 | 2.2 | 9.8052 | 2.3397 | 1.8718 | 0.46794 | 2.2 | 7.8052 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 21.0948 | 29.9948 | 42.1948 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.3941 | 5.0707 | 3.5656 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.54596 | 0.62743 | 0.18851 | 0.34439 | 0.43427 | 0.1544 | 0.3406 | 0.42304 | 0.14536 | 0.73446 | 0.49879 | 0.48597
2025-12-08 13:00 | 2.1 | 9.9252 | 2.5971 | 2.0777 | 0.51941 | 2.1 | 7.9252 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 21.0248 | 29.9748 | 42.0748 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.4052 | 5.0735 | 3.5786 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.60744 | 0.69861 | 0.20954 | 0.38161 | 0.48178 | 0.17076 | 0.37852 | 0.47076 | 0.16135 | 0.81698 | 0.55237 | 0.53987
2025-12-08 14:00 | 3.3 | 9.9252 | 2.8597 | 2.2878 | 0.57195 | 3.3 | 7.9252 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 20.4248 | 28.7748 | 42.0748 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.5014 | 5.2409 | 3.5786 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.65024 | 0.7411 | 0.22675 | 0.41399 | 0.51356 | 0.18803 | 0.41096 | 0.50302 | 0.17767 | 0.877 | 0.60202 | 0.58864
2025-12-08 15:00 | 3.5 | 9.8052 | 2.8968 | 2.3175 | 0.57937 | 3.5 | 7.8052 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 20.4448 | 28.6948 | 42.1948 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.4982 | 5.2522 | 3.5656 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.65558 | 0.74605 | 0.22903 | 0.41957 | 0.51911 | 0.19116 | 0.41532 | 0.50701 | 0.17998 | 0.88461 | 0.61073 | 0.5953
2025-12-08 16:00 | 2.7 | 9.3252 | 2.5789 | 2.0631 | 0.51578 | 2.7 | 7.3252 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 21.3248 | 29.9748 | 42.6748 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 6.3575 | 5.0735 | 3.5137 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.59473 | 0.68092 | 0.20628 | 0.38179 | 0.47841 | 0.1727 | 0.37322 | 0.46048 | 0.16022 | 0.80101 | 0.55448 | 0.53345
2025-12-08 17:00 | 2.6 | 8.3252 | 2.3208 | 1.8566 | 0.46416 | 2.6 | 6.3252 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 22.3748 | 31.0748 | 43.6748 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.192 | 4.9231 | 3.4073 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.53646 | 0.61468 | 0.1859 | 0.35275 | 0.44368 | 0.16026 | 0.33626 | 0.41543 | 0.14419 | 0.72237 | 0.51302 | 0.48045
2025-12-08 18:00 | 2.5 | 7.6452 | 2.5607 | 2.0486 | 0.51215 | 2.5 | 5.6452 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 23.1048 | 31.8548 | 44.3548 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.0786 | 4.8182 | 3.3363 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.59333 | 0.68034 | 0.20542 | 0.39649 | 0.50021 | 0.1806 | 0.37147 | 0.45953 | 0.1591 | 0.79875 | 0.57709 | 0.53056
2025-12-08 19:00 | 2.2 | 7.6452 | 2.4502 | 1.9602 | 0.49004 | 2.2 | 5.6452 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 23.2548 | 32.1548 | 44.3548 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.0554 | 4.7782 | 3.3363 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.57174 | 0.65707 | 0.19741 | 0.38083 | 0.48263 | 0.1728 | 0.35669 | 0.44303 | 0.15223 | 0.76915 | 0.55363 | 0.50892
2025-12-08 20:00 | 1.5 | 7.2852 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 1.5 | 5.2852 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 23.9648 | 33.2148 | 44.7148 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.9466 | 4.6388 | 3.2992 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.58986 | 0.68141 | 0.20237 | 0.39355 | 0.50451 | 0.17734 | 0.36498 | 0.4576 | 0.15449 | 0.79223 | 0.57089 | 0.51947
2025-12-08 21:00 | 1.5 | 6.7252 | 2.2474 | 1.7979 | 0.44947 | 1.5 | 4.7252 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 24.5248 | 33.7748 | 45.2748 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.8615 | 4.5662 | 3.2421 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.53312 | 0.61586 | 0.1829 | 0.36085 | 0.46322 | 0.1631 | 0.32987 | 0.41358 | 0.13963 | 0.71602 | 0.52396 | 0.4695
2025-12-08 22:00 | 0.9 | 6.4852 | 2.376 | 1.9008 | 0.47521 | 0.9 | 4.4852 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 25.0648 | 34.6148 | 45.5148 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.7803 | 4.4587 | 3.2178 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.57166 | 0.66326 | 0.19504 | 0.38688 | 0.50155 | 0.17374 | 0.35124 | 0.44395 | 0.14762 | 0.7667 | 0.56062 | 0.49886
2025-12-08 23:00 | 1.6 | 6.5252 | 2.0445 | 1.6356 | 0.4089 | 1.6 | 4.5252 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 24.6748 | 33.8748 | 45.4748 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.8389 | 4.5533 | 3.2218 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.48386 | 0.55854 | 0.16615 | 0.32955 | 0.4226 | 0.14931 | 0.29974 | 0.3753 | 0.12702 | 0.65001 | 0.47887 | 0.42676
2025-12-09 | 2 | 6.3252 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 2 | 4.3252 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 24.6748 | 33.6748 | 45.6748 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 5.8389 | 4.5791 | 3.2017 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.58296 | 0.67095 | 0.20092 | 0.40081 | 0.51108 | 0.18274 | 0.36284 | 0.45186 | 0.15449 | 0.78388 | 0.58355 | 0.51732
2025-12-09 01:00 | 2.3 | 6.2452 | 2.155 | 1.724 | 0.431 | 2.3 | 4.2452 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 24.6048 | 33.4548 | 45.7548 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 5.8495 | 4.6076 | 3.1937 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.50168 | 0.57611 | 0.17338 | 0.34674 | 0.4402 | 0.15877 | 0.31335 | 0.38867 | 0.13389 | 0.67505 | 0.50551 | 0.44724
2025-12-09 02:00 | 1.8 | 6.0452 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 1.8 | 4.0452 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 25.0548 | 34.1548 | 45.9548 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.7818 | 4.5174 | 3.1737 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.59873 | 0.69012 | 0.20598 | 0.41376 | 0.52958 | 0.18845 | 0.37177 | 0.46424 | 0.15792 | 0.8047 | 0.60221 | 0.52969
2025-12-09 03:00 | 2.1 | 5.6452 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 2.1 | 3.6452 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 25.3048 | 34.2548 | 46.3548 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 5.7444 | 4.5046 | 3.134 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.59451 | 0.68374 | 0.20509 | 0.41646 | 0.53108 | 0.19083 | 0.37046 | 0.46074 | 0.15792 | 0.7996 | 0.60729 | 0.52838
2025-12-09 04:00 | 2.2 | 5.6052 | 2.4313 | 1.945 | 0.48626 | 2.2 | 3.6052 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 25.2948 | 34.1948 | 46.3948 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.7459 | 4.5122 | 3.1301 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.56733 | 0.65199 | 0.19589 | 0.39825 | 0.50713 | 0.18277 | 0.35394 | 0.4396 | 0.15105 | 0.76321 | 0.58101 | 0.50499
2025-12-09 05:00 | 2.1 | 5.2052 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 2.1 | 3.2052 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 25.7448 | 34.6948 | 46.7948 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 5.6789 | 4.4486 | 3.0908 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.58159 | 0.66888 | 0.20063 | 0.4121 | 0.52608 | 0.18929 | 0.36241 | 0.45073 | 0.15449 | 0.78222 | 0.60139 | 0.51689
2025-12-09 06:00 | 2.4 | 5.6452 | 2.803 | 2.2424 | 0.56059 | 2.4 | 3.6452 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 25.1548 | 33.9548 | 46.3548 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.7668 | 4.543 | 3.134 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.65098 | 0.74701 | 0.22518 | 0.45746 | 0.58069 | 0.21044 | 0.40708 | 0.50426 | 0.17414 | 0.87616 | 0.6679 | 0.58123
2025-12-09 07:00 | 2.9 | 5.8452 | 2.6894 | 2.1515 | 0.53788 | 2.9 | 3.8452 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 24.7048 | 33.2548 | 46.1548 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 5.8344 | 4.6335 | 3.1538 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.6173 | 0.7057 | 0.21449 | 0.43384 | 0.54628 | 0.20065 | 0.3883 | 0.47781 | 0.16709 | 0.8318 | 0.63449 | 0.55539
2025-12-09 08:00 | 3.1 | 6.1252 | 2.395 | 1.916 | 0.47899 | 3.1 | 4.1252 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 24.3248 | 32.7748 | 45.8748 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 5.8918 | 4.6963 | 3.1817 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.54713 | 0.62454 | 0.19046 | 0.38258 | 0.47997 | 0.17711 | 0.34498 | 0.42337 | 0.1488 | 0.73759 | 0.55969 | 0.49378
2025-12-09 09:00 | 3.6 | 7.2052 | 2.7454 | 2.1963 | 0.54909 | 3.6 | 5.2052 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 22.9948 | 31.1948 | 44.7948 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.0956 | 4.9068 | 3.291 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.61986 | 0.70485 | 0.21674 | 0.4239 | 0.5266 | 0.19629 | 0.39315 | 0.47931 | 0.17057 | 0.8366 | 0.62019 | 0.56372
2025-12-09 10:00 | 3.9 | 8.2052 | 2.8211 | 2.2569 | 0.56423 | 3.9 | 6.2052 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 21.8448 | 29.8948 | 43.7948 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 6.2752 | 5.0845 | 3.3947 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.63247 | 0.71754 | 0.22174 | 0.42312 | 0.52221 | 0.19554 | 0.40258 | 0.48887 | 0.17527 | 0.85421 | 0.61866 | 0.57785
2025-12-09 11:00 | 4.5 | 9.4452 | 2.7076 | 2.1661 | 0.54152 | 4.5 | 7.4452 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 20.3048 | 28.0548 | 42.5548 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.5207 | 5.343 | 3.5266 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.59851 | 0.67586 | 0.21094 | 0.3908 | 0.47695 | 0.18065 | 0.38367 | 0.46226 | 0.16822 | 0.80945 | 0.57145 | 0.55189
2025-12-09 12:00 | 4.8 | 10.1652 | 2.3397 | 1.8718 | 0.46794 | 4.8 | 8.1652 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 19.4348 | 27.0348 | 41.8348 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.6619 | 5.4897 | 3.6049 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.51355 | 0.57857 | 0.18148 | 0.33055 | 0.40113 | 0.15272 | 0.33039 | 0.3965 | 0.14536 | 0.69503 | 0.48326 | 0.47575
2025-12-09 13:00 | 5.4 | 10.3652 | 2.5971 | 2.0777 | 0.51941 | 5.4 | 8.3652 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 18.9348 | 26.2348 | 41.6348 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.7439 | 5.6066 | 3.6268 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.56206 | 0.63025 | 0.19966 | 0.36244 | 0.43597 | 0.16849 | 0.36418 | 0.43366 | 0.16135 | 0.76172 | 0.53093 | 0.52553
2025-12-09 14:00 | 5.9 | 10.2852 | 2.8597 | 2.2878 | 0.57195 | 5.9 | 8.2852 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 18.7648 | 25.8148 | 41.7148 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.7719 | 5.6686 | 3.618 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.61169 | 0.68319 | 0.21823 | 0.39745 | 0.47481 | 0.18598 | 0.39869 | 0.4717 | 0.17767 | 0.82991 | 0.58343 | 0.57636
2025-12-09 15:00 | 5.9 | 10.3652 | 2.8968 | 2.3175 | 0.57937 | 5.9 | 8.3652 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 18.6848 | 25.7348 | 41.6348 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.7851 | 5.6804 | 3.6268 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.61962 | 0.69205 | 0.22106 | 0.40182 | 0.47997 | 0.18793 | 0.40386 | 0.47782 | 0.17998 | 0.84068 | 0.58976 | 0.58383
2025-12-09 16:00 | 5.7 | 9.6852 | 2.5789 | 2.0631 | 0.51578 | 5.7 | 7.6852 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 19.4648 | 26.6148 | 42.3148 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.657 | 5.5509 | 3.5525 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.55421 | 0.61998 | 0.19738 | 0.36461 | 0.43726 | 0.17081 | 0.36037 | 0.42747 | 0.16022 | 0.75159 | 0.53541 | 0.52059
2025-12-09 17:00 | 5.8 | 9.3252 | 2.3208 | 1.8566 | 0.46416 | 5.8 | 7.3252 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 19.7748 | 26.8748 | 42.6748 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.6065 | 5.513 | 3.5137 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.49757 | 0.55618 | 0.17736 | 0.33062 | 0.3962 | 0.15541 | 0.32392 | 0.38374 | 0.14419 | 0.67494 | 0.48603 | 0.46811
2025-12-09 18:00 | 6.1 | 8.7252 | 2.5607 | 2.0486 | 0.51215 | 6.1 | 6.7252 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 20.2248 | 27.1748 | 43.2748 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.5336 | 5.4695 | 3.4495 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.54517 | 0.60793 | 0.19483 | 0.36888 | 0.44065 | 0.17467 | 0.35617 | 0.42032 | 0.1591 | 0.73999 | 0.54355 | 0.51527
2025-12-09 19:00 | 6.1 | 8.6852 | 2.4502 | 1.9602 | 0.49004 | 6.1 | 6.6852 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 20.2648 | 27.2148 | 43.3148 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.5272 | 5.4637 | 3.4453 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.52164 | 0.5817 | 0.18642 | 0.35331 | 0.42208 | 0.16734 | 0.3408 | 0.40218 | 0.15223 | 0.70806 | 0.52064 | 0.49303
2025-12-09 20:00 | 6.1 | 8.7252 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 6.1 | 6.7252 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 20.2248 | 27.1748 | 43.2748 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.5336 | 5.4695 | 3.4495 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.52937 | 0.59032 | 0.18918 | 0.35819 | 0.42788 | 0.16961 | 0.34586 | 0.40814 | 0.15449 | 0.71856 | 0.5278 | 0.50034
2025-12-09 21:00 | 6.2 | 8.6452 | 2.2474 | 1.7979 | 0.44947 | 6.2 | 6.6452 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 20.2548 | 27.1548 | 43.3548 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.5288 | 5.4723 | 3.4411 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.47733 | 0.53187 | 0.17073 | 0.32397 | 0.38652 | 0.15367 | 0.31222 | 0.36798 | 0.13963 | 0.64806 | 0.47765 | 0.45185
2025-12-09 22:00 | 6.2 | 8.8052 | 2.376 | 1.9008 | 0.47521 | 6.2 | 6.8052 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 20.0948 | 26.9948 | 43.1948 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.5547 | 5.4956 | 3.458 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.50466 | 0.56232 | 0.18051 | 0.34117 | 0.40692 | 0.16167 | 0.3301 | 0.38905 | 0.14762 | 0.68517 | 0.50285 | 0.47772
2025-12-09 23:00 | 6 | 8.7652 | 2.0445 | 1.6356 | 0.4089 | 6 | 6.7652 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 20.2348 | 27.2348 | 43.2348 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.532 | 5.4608 | 3.4538 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.43629 | 0.4869 | 0.15578 | 0.29458 | 0.35237 | 0.13928 | 0.2847 | 0.3364 | 0.12702 | 0.59207 | 0.43387 | 0.41172
2025-12-10 | 6.2 | 8.5252 | 2.4656 | 1.9725 | 0.49311 | 6.2 | 6.5252 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 20.3748 | 27.2748 | 43.4748 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.5094 | 5.455 | 3.4284 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.52368 | 0.58351 | 0.18731 | 0.35649 | 0.4254 | 0.16922 | 0.34254 | 0.40371 | 0.15318 | 0.71099 | 0.5257 | 0.49572
2025-12-10 01:00 | 5.8 | 8.4852 | 2.155 | 1.724 | 0.431 | 5.8 | 6.4852 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 20.6148 | 27.7148 | 43.5148 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.4709 | 5.3916 | 3.4241 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.46203 | 0.51645 | 0.16469 | 0.31344 | 0.37619 | 0.14808 | 0.30079 | 0.35633 | 0.13389 | 0.62673 | 0.46153 | 0.43468
2025-12-10 02:00 | 6.5 | 8.4852 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 6.5 | 6.4852 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 20.2648 | 27.0148 | 43.5148 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.5272 | 5.4926 | 3.4241 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.53608 | 0.59591 | 0.19224 | 0.36651 | 0.43554 | 0.17466 | 0.35191 | 0.41316 | 0.15792 | 0.72832 | 0.54118 | 0.50983
2025-12-10 03:00 | 6.5 | 8.5252 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 6.5 | 6.5252 | 9 | 26.75 | 33.5 | 50 | 20.25 | 27 | 43.5 | 20.2248 | 26.9748 | 43.4748 | 17.75 | 24.5 | 41 | 4.4625 | 4.0145 | 3.1111 | 6.5336 | 5.4985 | 3.4284 | 6.7981 | 5.7903 | 3.7872 | 0.53608 | 0.59591 | 0.19224 | 0.36615 | 0.43508 | 0.17445 | 0.35191 | 0.41316 | 0.15792 | 0.72832 | 0.5406 | 0.50983
2025-12-10 04:00 | 6.7 | 8.4852 | 2.4313 | 1.945 | 0.48626 | 6.7 | 6.4852 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 20.1648 | 26.8148 | 43.5148 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.5433 | 5.5217 | 3.4241 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.51038 | 0.56644 | 0.18333 | 0.34971 | 0.41441 | 0.16707 | 0.33583 | 0.39327 | 0.15105 | 0.69371 | 0.51678 | 0.48688
2025-12-10 05:00 | 6.9 | 8.5252 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 6.9 | 6.5252 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 20.0248 | 26.5748 | 43.4748 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.566 | 5.5568 | 3.4284 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.51954 | 0.57569 | 0.18694 | 0.35643 | 0.42116 | 0.17066 | 0.34267 | 0.40026 | 0.15449 | 0.70647 | 0.52708 | 0.49715
2025-12-10 06:00 | 6.9 | 8.2452 | 2.803 | 2.2424 | 0.56059 | 6.9 | 6.2452 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 20.3048 | 26.8548 | 43.7548 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.5207 | 5.5159 | 3.3989 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.58565 | 0.64894 | 0.21072 | 0.40457 | 0.47827 | 0.19404 | 0.38627 | 0.45119 | 0.17414 | 0.79637 | 0.59861 | 0.56042
2025-12-10 07:00 | 7 | 8.3652 | 2.6894 | 2.1515 | 0.53788 | 7 | 6.3652 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 20.1348 | 26.6348 | 43.6348 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.5482 | 5.548 | 3.4115 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.56061 | 0.6207 | 0.20188 | 0.38655 | 0.45624 | 0.18549 | 0.3702 | 0.43186 | 0.16709 | 0.76249 | 0.57204 | 0.53729
2025-12-10 08:00 | 7.2 | 8.8852 | 2.395 | 1.916 | 0.47899 | 7.2 | 6.8852 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 19.5148 | 25.9148 | 43.1148 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.6489 | 5.6538 | 3.4666 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.4969 | 0.54928 | 0.17924 | 0.33902 | 0.39869 | 0.16256 | 0.3289 | 0.38271 | 0.1488 | 0.67614 | 0.50158 | 0.4777
2025-12-10 09:00 | 7.5 | 9.4452 | 2.7454 | 2.1963 | 0.54909 | 7.5 | 7.4452 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 18.8048 | 25.0548 | 42.5548 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.7653 | 5.7818 | 3.5266 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.56563 | 0.62376 | 0.20455 | 0.38194 | 0.44691 | 0.18318 | 0.37573 | 0.43554 | 0.17057 | 0.77017 | 0.56511 | 0.5463
2025-12-10 10:00 | 7.3 | 9.6452 | 2.8211 | 2.2569 | 0.56423 | 7.3 | 7.6452 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 18.7048 | 25.0548 | 42.3548 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.7818 | 5.7818 | 3.5482 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.58395 | 0.645 | 0.21082 | 0.39151 | 0.45923 | 0.18708 | 0.38698 | 0.44972 | 0.17527 | 0.79477 | 0.57859 | 0.56226
2025-12-10 11:00 | 7.6 | 10.2452 | 2.7076 | 2.1661 | 0.54152 | 7.6 | 8.2452 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 17.9548 | 24.1548 | 41.7548 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 6.9063 | 5.9176 | 3.6136 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.55652 | 0.61324 | 0.20142 | 0.36898 | 0.43063 | 0.1763 | 0.37012 | 0.4285 | 0.16822 | 0.75795 | 0.54528 | 0.53834
2025-12-10 12:00 | 7.3 | 10.8052 | 2.3397 | 1.8718 | 0.46794 | 7.3 | 8.8052 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 17.5448 | 23.8948 | 41.1948 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.975 | 5.9572 | 3.6755 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.4843 | 0.53493 | 0.17484 | 0.31571 | 0.36965 | 0.14978 | 0.32095 | 0.37298 | 0.14536 | 0.65914 | 0.46549 | 0.46631
2025-12-10 13:00 | 7.2 | 10.9652 | 2.5971 | 2.0777 | 0.51941 | 7.2 | 8.9652 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 17.4348 | 23.8348 | 41.0348 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.9935 | 5.9664 | 3.6933 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.53883 | 0.59564 | 0.19437 | 0.34951 | 0.40968 | 0.16545 | 0.35666 | 0.41501 | 0.16135 | 0.7332 | 0.51497 | 0.51801
2025-12-10 14:00 | 7.3 | 11.2452 | 2.8597 | 2.2878 | 0.57195 | 7.3 | 9.2452 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 17.1048 | 23.4548 | 40.7548 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 7.0491 | 6.0246 | 3.7246 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.59194 | 0.65382 | 0.2137 | 0.38183 | 0.44675 | 0.18066 | 0.39228 | 0.45588 | 0.17767 | 0.80564 | 0.56248 | 0.56995
2025-12-10 15:00 | 7.4 | 11.0452 | 2.8968 | 2.3175 | 0.57937 | 7.4 | 9.0452 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 17.2548 | 23.5548 | 40.9548 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 7.0238 | 6.0093 | 3.7022 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.59822 | 0.66023 | 0.21615 | 0.38817 | 0.4537 | 0.18411 | 0.39691 | 0.46067 | 0.17998 | 0.81437 | 0.57228 | 0.57689
2025-12-10 16:00 | 7.4 | 10.8852 | 2.5789 | 2.0631 | 0.51578 | 7.4 | 8.8852 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 17.4148 | 23.7148 | 41.1148 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.9968 | 5.9848 | 3.6844 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.53256 | 0.58777 | 0.19243 | 0.3469 | 0.40556 | 0.16469 | 0.35335 | 0.41011 | 0.16022 | 0.72499 | 0.5116 | 0.51357
2025-12-10 17:00 | 7.4 | 9.3252 | 2.3208 | 1.8566 | 0.46416 | 7.4 | 7.3252 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 18.9748 | 25.2748 | 42.6748 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.7373 | 5.7489 | 3.5137 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.47926 | 0.52894 | 0.17317 | 0.3242 | 0.37995 | 0.15541 | 0.31798 | 0.36907 | 0.14419 | 0.65243 | 0.47962 | 0.46217
2025-12-10 18:00 | 7.6 | 9.1652 | 2.5607 | 2.0486 | 0.51215 | 7.6 | 7.1652 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 19.0348 | 25.2348 | 42.8348 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 6.7275 | 5.7548 | 3.4965 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.52634 | 0.57998 | 0.1905 | 0.35825 | 0.4188 | 0.17232 | 0.35005 | 0.40526 | 0.1591 | 0.71684 | 0.53057 | 0.50915
2025-12-10 19:00 | 8.4 | 8.7652 | 2.4502 | 1.9602 | 0.49004 | 8.4 | 6.7652 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 19.0348 | 24.8348 | 43.2348 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 6.7275 | 5.8148 | 3.4538 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.4943 | 0.54119 | 0.18009 | 0.34279 | 0.39659 | 0.16692 | 0.33187 | 0.38036 | 0.15223 | 0.67439 | 0.50971 | 0.4841
2025-12-10 20:00 | 8.7 | 8.1652 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 8.7 | 6.1652 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 19.4848 | 25.1348 | 43.8348 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 6.6538 | 5.7698 | 3.3905 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.49813 | 0.54408 | 0.18193 | 0.35172 | 0.40561 | 0.17256 | 0.33564 | 0.38323 | 0.15449 | 0.68006 | 0.52429 | 0.49012
2025-12-10 21:00 | 9.8 | 7.8452 | 2.2474 | 1.7979 | 0.44947 | 9.8 | 5.8452 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 19.2548 | 24.3548 | 44.1548 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 6.6914 | 5.8873 | 3.3571 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.43883 | 0.4751 | 0.16171 | 0.3161 | 0.35928 | 0.15752 | 0.29955 | 0.33738 | 0.13963 | 0.60054 | 0.47362 | 0.43918
2025-12-10 22:00 | 9.8 | 7.8852 | 2.376 | 1.9008 | 0.47521 | 9.8 | 5.8852 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 19.2148 | 24.3148 | 44.1148 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 6.6979 | 5.8933 | 3.3612 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.46395 | 0.5023 | 0.17097 | 0.33388 | 0.37946 | 0.16633 | 0.31671 | 0.3567 | 0.14762 | 0.63492 | 0.5002 | 0.46433
2025-12-10 23:00 | 10.2 | 7.4452 | 2.0445 | 1.6356 | 0.4089 | 10.2 | 5.4452 | 9 | 24.9 | 29.8 | 50 | 15 | 19.6 | 39.8 | 19.4548 | 24.3548 | 44.5548 | 15.9 | 20.8 | 41 | 4.8425 | 4.5081 | 3.29 | 6.6587 | 5.8873 | 3.3156 | 7.0934 | 6.3292 | 3.7872 | 0.39736 | 0.42684 | 0.14622 | 0.28898 | 0.32685 | 0.14509 | 0.27127 | 0.30403 | 0.12702 | 0.54358 | 0.43407 | 0.39829
2025-12-11 | 9.5 | 7.3252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 9.5 | 5.3252 | 9 | 25.25 | 30.5 | 50 | 15.75 | 21 | 40.5 | 19.9248 | 25.1748 | 44.6748 | 16.25 | 21.5 | 41 | 4.7865 | 4.4105 | 3.2551 | 6.5822 | 5.7638 | 3.3033 | 7.0369 | 6.2247 | 3.7872 | 0.5043 | 0.54729 | 0.18539 | 0.36672 | 0.41879 | 0.18268 | 0.34303 | 0.38778 | 0.15934 | 0.68969 | 0.54941 | 0.50237
2025-12-11 01:00 | 9.3 | 6.9652 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 9.3 | 4.9652 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 20.3848 | 25.7348 | 45.0348 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.5078 | 5.6804 | 3.2665 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.42685 | 0.46398 | 0.15666 | 0.31249 | 0.35801 | 0.15565 | 0.28966 | 0.32827 | 0.13424 | 0.58351 | 0.46813 | 0.4239
2025-12-11 02:00 | 9.1 | 6.7252 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 9.1 | 4.7252 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 20.7248 | 26.1748 | 45.2748 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 6.4532 | 5.6154 | 3.2421 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.46102 | 0.50193 | 0.16893 | 0.33878 | 0.38932 | 0.16858 | 0.31211 | 0.35459 | 0.14432 | 0.62995 | 0.50736 | 0.45642
2025-12-11 03:00 | 9.5 | 6.1652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 9.5 | 4.1652 | 9 | 25.25 | 30.5 | 50 | 15.75 | 21 | 40.5 | 21.0848 | 26.3348 | 45.8348 | 16.25 | 21.5 | 41 | 4.7865 | 4.4105 | 3.2551 | 6.3957 | 5.5919 | 3.1857 | 7.0369 | 6.2247 | 3.7872 | 0.43689 | 0.47414 | 0.16061 | 0.32697 | 0.37396 | 0.16411 | 0.29717 | 0.33595 | 0.13804 | 0.59749 | 0.49107 | 0.43522
2025-12-11 04:00 | 9.4 | 6.2452 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 9.4 | 4.2452 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 21.0548 | 26.3548 | 45.7548 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 6.4005 | 5.589 | 3.1937 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.50128 | 0.54445 | 0.18413 | 0.37401 | 0.42831 | 0.18739 | 0.34057 | 0.38548 | 0.15802 | 0.68541 | 0.56139 | 0.49859
2025-12-11 05:00 | 9.4 | 6.4452 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 9.4 | 4.4452 | 9 | 25.3 | 30.6 | 50 | 15.9 | 21.2 | 40.6 | 20.8548 | 26.1548 | 45.5548 | 16.3 | 21.6 | 41 | 4.7754 | 4.3967 | 3.2502 | 6.4324 | 5.6184 | 3.2138 | 7.0288 | 6.2099 | 3.7872 | 0.51699 | 0.56152 | 0.1899 | 0.38381 | 0.43942 | 0.19205 | 0.35124 | 0.39757 | 0.16297 | 0.70689 | 0.57586 | 0.51422
2025-12-11 06:00 | 9.3 | 6.8852 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 9.3 | 4.8852 | 9 | 25.35 | 30.7 | 50 | 16.05 | 21.4 | 40.7 | 20.4648 | 25.8148 | 45.1148 | 16.35 | 21.7 | 41 | 4.7643 | 4.383 | 3.2452 | 6.495 | 5.6686 | 3.2583 | 7.0208 | 6.1951 | 3.7872 | 0.52079 | 0.5661 | 0.19114 | 0.38202 | 0.43771 | 0.19038 | 0.35341 | 0.40051 | 0.16379 | 0.71193 | 0.57239 | 0.5172
2025-12-11 07:00 | 8.6 | 7.5252 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 8.6 | 5.5252 | 9 | 25.7 | 31.4 | 50 | 17.1 | 22.8 | 41.4 | 20.1748 | 25.8748 | 44.4748 | 16.7 | 22.4 | 41 | 4.6872 | 4.2879 | 3.211 | 6.5417 | 5.6597 | 3.3239 | 6.9647 | 6.0921 | 3.7872 | 0.53099 | 0.58044 | 0.19378 | 0.38046 | 0.43975 | 0.18719 | 0.35736 | 0.40854 | 0.16429 | 0.72477 | 0.56766 | 0.52165
2025-12-11 08:00 | 8.4 | 8.2452 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 8.4 | 6.2452 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 19.5548 | 25.3548 | 43.7548 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 6.6424 | 5.7369 | 3.3989 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.63425 | 0.69442 | 0.23108 | 0.44548 | 0.51579 | 0.21765 | 0.42584 | 0.48805 | 0.19533 | 0.86533 | 0.66313 | 0.62117
2025-12-11 09:00 | 8.8 | 8.8052 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 8.8 | 6.8052 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 18.7948 | 24.3948 | 43.1948 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.767 | 5.8812 | 3.458 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.60926 | 0.66493 | 0.2227 | 0.42398 | 0.48784 | 0.20742 | 0.411 | 0.4687 | 0.18939 | 0.83196 | 0.6314 | 0.6004
2025-12-11 10:00 | 9.1 | 9.2852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 9.1 | 7.2852 | 9 | 25.45 | 30.9 | 50 | 16.35 | 21.8 | 40.9 | 18.1648 | 23.6148 | 42.7148 | 16.45 | 21.9 | 41 | 4.7422 | 4.3556 | 3.2354 | 6.8713 | 6.0001 | 3.5094 | 7.0047 | 6.1655 | 3.7872 | 0.50902 | 0.55419 | 0.18652 | 0.35129 | 0.4023 | 0.17196 | 0.3446 | 0.39151 | 0.15934 | 0.69554 | 0.52325 | 0.50394
2025-12-11 11:00 | 9.7 | 9.4852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 9.7 | 7.4852 | 9 | 25.15 | 30.3 | 50 | 15.45 | 20.6 | 40.3 | 17.6648 | 22.8148 | 42.5148 | 16.15 | 21.3 | 41 | 4.8089 | 4.4382 | 3.265 | 6.9548 | 6.1235 | 3.5309 | 7.053 | 6.2544 | 3.7872 | 0.41509 | 0.44976 | 0.15284 | 0.28701 | 0.32598 | 0.14133 | 0.28302 | 0.31915 | 0.13177 | 0.56793 | 0.42834 | 0.41479
2025-12-11 12:00 | 10.5 | 10.3652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 10.5 | 8.3652 | 9 | 24.75 | 29.5 | 50 | 15 | 19 | 39.5 | 16.3848 | 21.1348 | 41.6348 | 15.75 | 20.5 | 41 | 4.8425 | 4.5505 | 3.3051 | 7.1713 | 6.3877 | 3.6268 | 7.1177 | 6.3743 | 3.7872 | 0.49072 | 0.52221 | 0.17975 | 0.33137 | 0.37202 | 0.1638 | 0.33386 | 0.3728 | 0.15687 | 0.67047 | 0.49517 | 0.49073
2025-12-11 13:00 | 11.1 | 10.5252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 11.1 | 8.5252 | 9 | 24.45 | 28.9 | 50 | 15 | 17.8 | 38.9 | 15.9248 | 20.3748 | 41.4748 | 15.45 | 19.9 | 41 | 4.8425 | 4.6364 | 3.3356 | 7.2501 | 6.5094 | 3.6445 | 7.1664 | 6.4652 | 3.7872 | 0.43184 | 0.45103 | 0.15673 | 0.28843 | 0.32125 | 0.14345 | 0.2918 | 0.32345 | 0.13804 | 0.58857 | 0.43188 | 0.42984
2025-12-11 14:00 | 11.7 | 10.6452 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 11.7 | 8.6452 | 9 | 24.15 | 28.3 | 50 | 15 | 16.6 | 38.3 | 15.5048 | 19.6548 | 41.3548 | 15.15 | 19.3 | 41 | 4.8425 | 4.7238 | 3.3664 | 7.3225 | 6.6261 | 3.6578 | 7.2154 | 6.557 | 3.7872 | 0.52998 | 0.5433 | 0.19059 | 0.35049 | 0.38732 | 0.17541 | 0.35569 | 0.39141 | 0.16942 | 0.72057 | 0.5259 | 0.5251
2025-12-11 15:00 | 11.5 | 10.4452 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 11.5 | 8.4452 | 9 | 24.25 | 28.5 | 50 | 15 | 17 | 38.5 | 15.8048 | 20.0548 | 41.5548 | 15.25 | 19.5 | 41 | 4.8425 | 4.6945 | 3.3561 | 7.2707 | 6.5611 | 3.6357 | 7.1991 | 6.5263 | 3.7872 | 0.5181 | 0.53443 | 0.18689 | 0.34507 | 0.38239 | 0.17252 | 0.3485 | 0.38443 | 0.16562 | 0.70499 | 0.51759 | 0.51412
2025-12-11 16:00 | 11 | 10.2852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 11 | 8.2852 | 9 | 24.5 | 29 | 50 | 15 | 18 | 39 | 16.2148 | 20.7148 | 41.7148 | 15.5 | 20 | 41 | 4.8425 | 4.622 | 3.3305 | 7.2004 | 6.4548 | 3.618 | 7.1583 | 6.45 | 3.7872 | 0.61624 | 0.64564 | 0.224 | 0.41444 | 0.46232 | 0.2062 | 0.41688 | 0.46266 | 0.19699 | 0.84025 | 0.62064 | 0.61387
2025-12-11 17:00 | 10.9 | 10.0852 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 10.9 | 8.0852 | 9 | 24.55 | 29.1 | 50 | 15 | 18.2 | 39.1 | 16.4648 | 21.0148 | 41.9148 | 15.55 | 20.1 | 41 | 4.8425 | 4.6076 | 3.3254 | 7.1577 | 6.4068 | 3.5961 | 7.1502 | 6.4348 | 3.7872 | 0.5806 | 0.61019 | 0.21137 | 0.3928 | 0.43883 | 0.19546 | 0.39321 | 0.43693 | 0.18559 | 0.79196 | 0.58826 | 0.57881
2025-12-11 18:00 | 10.6 | 9.8452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 10.6 | 7.8452 | 9 | 24.7 | 29.4 | 50 | 15 | 18.8 | 39.4 | 16.8548 | 21.5548 | 42.1548 | 15.7 | 20.4 | 41 | 4.8425 | 4.5647 | 3.3102 | 7.0914 | 6.321 | 3.5699 | 7.1258 | 6.3894 | 3.7872 | 0.58421 | 0.61976 | 0.21366 | 0.39894 | 0.44756 | 0.19811 | 0.39701 | 0.44277 | 0.18675 | 0.79787 | 0.59705 | 0.58376
2025-12-11 19:00 | 10 | 9.9652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 10 | 7.9652 | 9 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 17.0348 | 22.0348 | 42.0348 | 16 | 21 | 41 | 4.8425 | 4.48 | 3.28 | 7.0609 | 6.2453 | 3.583 | 7.0772 | 6.2992 | 3.7872 | 0.54134 | 0.58514 | 0.1998 | 0.37126 | 0.41974 | 0.18291 | 0.3704 | 0.41615 | 0.17305 | 0.74114 | 0.55417 | 0.54345
2025-12-11 20:00 | 9.8 | 9.8052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 9.8 | 7.8052 | 9 | 25.1 | 30.2 | 50 | 15.3 | 20.4 | 40.2 | 17.2948 | 22.3948 | 42.1948 | 16.1 | 21.2 | 41 | 4.82 | 4.4521 | 3.27 | 7.017 | 6.1889 | 3.5656 | 7.0611 | 6.2693 | 3.7872 | 0.31553 | 0.34161 | 0.11627 | 0.21674 | 0.24574 | 0.10663 | 0.21539 | 0.24259 | 0.10039 | 0.4318 | 0.32337 | 0.31578
2025-12-11 21:00 | 8.4 | 9.8452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 8.4 | 7.8452 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 17.9548 | 23.7548 | 42.1548 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 6.9063 | 5.9786 | 3.5699 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.32169 | 0.35221 | 0.1172 | 0.21731 | 0.25103 | 0.1051 | 0.21599 | 0.24754 | 0.099072 | 0.4389 | 0.32241 | 0.31506
2025-12-11 22:00 | 8.4 | 9.8852 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 8.4 | 7.8852 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 17.9148 | 23.7148 | 42.1148 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 6.913 | 5.9848 | 3.5743 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.46002 | 0.50366 | 0.1676 | 0.31045 | 0.3586 | 0.15011 | 0.30886 | 0.35398 | 0.14167 | 0.62762 | 0.46056 | 0.45053
2025-12-11 23:00 | 8.4 | 9.8452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 8.4 | 7.8452 | 9 | 25.8 | 31.6 | 50 | 17.4 | 23.2 | 41.6 | 17.9548 | 23.7548 | 42.1548 | 16.8 | 22.6 | 41 | 4.6654 | 4.2611 | 3.2013 | 6.9063 | 5.9786 | 3.5699 | 6.9487 | 6.0629 | 3.7872 | 0.50935 | 0.55768 | 0.18558 | 0.34408 | 0.39747 | 0.16641 | 0.34198 | 0.39195 | 0.15687 | 0.69493 | 0.51049 | 0.49885
2025-12-12 | 7.6 | 9.7652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 7.6 | 7.7652 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 18.4348 | 24.6348 | 42.2348 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 6.8265 | 5.8449 | 3.5612 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.52716 | 0.58088 | 0.19079 | 0.3536 | 0.41298 | 0.16945 | 0.35059 | 0.40589 | 0.15934 | 0.71795 | 0.52305 | 0.50994
2025-12-12 01:00 | 7.7 | 9.4452 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 7.7 | 7.4452 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 18.7048 | 24.8548 | 42.5548 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.7818 | 5.8118 | 3.5266 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.44309 | 0.48785 | 0.1605 | 0.29986 | 0.34991 | 0.14416 | 0.29503 | 0.34113 | 0.13424 | 0.60359 | 0.44403 | 0.42927
2025-12-12 02:00 | 7.2 | 9.0452 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 7.2 | 7.0452 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 19.3548 | 25.7548 | 42.9548 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.675 | 5.6775 | 3.4836 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.48194 | 0.53275 | 0.17385 | 0.32752 | 0.38507 | 0.15689 | 0.319 | 0.37119 | 0.14432 | 0.65578 | 0.48442 | 0.46332
2025-12-12 03:00 | 7.6 | 9.0452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 7.6 | 7.0452 | 9 | 26.2 | 32.4 | 50 | 18.6 | 24.8 | 42.4 | 19.1548 | 25.3548 | 42.9548 | 17.2 | 23.4 | 41 | 4.579 | 4.1555 | 3.1629 | 6.7078 | 5.7369 | 3.4836 | 6.885 | 5.9471 | 3.7872 | 0.45669 | 0.50323 | 0.16529 | 0.31175 | 0.36451 | 0.15007 | 0.30373 | 0.35163 | 0.13804 | 0.62198 | 0.46182 | 0.44177
2025-12-12 04:00 | 7.3 | 9.0052 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 7.3 | 7.0052 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 19.3448 | 25.6948 | 42.9948 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.6767 | 5.6864 | 3.4794 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.52647 | 0.5815 | 0.19007 | 0.35853 | 0.42097 | 0.172 | 0.34889 | 0.40545 | 0.15802 | 0.71653 | 0.53054 | 0.50691
2025-12-12 05:00 | 7 | 8.9652 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 7 | 6.9652 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 19.5348 | 26.0348 | 43.0348 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.6456 | 5.6361 | 3.4751 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.54679 | 0.6054 | 0.19691 | 0.3715 | 0.43804 | 0.17761 | 0.36107 | 0.42122 | 0.16297 | 0.7437 | 0.54911 | 0.52404
2025-12-12 06:00 | 7.2 | 9.0452 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 7.2 | 7.0452 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 19.3548 | 25.7548 | 42.9548 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.675 | 5.6775 | 3.4836 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.54696 | 0.60463 | 0.1973 | 0.37171 | 0.43703 | 0.17806 | 0.36204 | 0.42128 | 0.16379 | 0.74427 | 0.54978 | 0.52583
2025-12-12 07:00 | 6.6 | 8.9652 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 6.6 | 6.9652 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 19.7348 | 26.4348 | 43.0348 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.613 | 5.5772 | 3.4751 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.55642 | 0.61803 | 0.1997 | 0.37636 | 0.44625 | 0.17905 | 0.36569 | 0.42879 | 0.16429 | 0.75612 | 0.55541 | 0.52998
2025-12-12 08:00 | 6.7 | 9.0052 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 6.7 | 7.0052 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 19.6448 | 26.2948 | 42.9948 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.6277 | 5.5978 | 3.4794 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.65998 | 0.73247 | 0.23707 | 0.44646 | 0.52861 | 0.21261 | 0.43427 | 0.50855 | 0.19533 | 0.89705 | 0.65908 | 0.6296
2025-12-12 09:00 | 6.7 | 9.0852 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 6.7 | 7.0852 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 19.5648 | 26.2148 | 42.9148 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.6407 | 5.6095 | 3.4879 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.63992 | 0.71021 | 0.22986 | 0.43204 | 0.51146 | 0.20564 | 0.42107 | 0.49309 | 0.18939 | 0.86978 | 0.63769 | 0.61046
2025-12-12 10:00 | 6.6 | 9.2852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 6.6 | 7.2852 | 9 | 26.7 | 33.4 | 50 | 20.1 | 26.8 | 43.4 | 19.4148 | 26.1148 | 42.7148 | 17.7 | 24.4 | 41 | 4.473 | 4.0271 | 3.1158 | 6.6652 | 5.6243 | 3.5094 | 6.8059 | 5.8044 | 3.7872 | 0.53965 | 0.5994 | 0.19368 | 0.36216 | 0.42918 | 0.17196 | 0.35467 | 0.41586 | 0.15934 | 0.73333 | 0.53411 | 0.51401
2025-12-12 11:00 | 6.7 | 9.4052 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 6.7 | 7.4052 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 19.2448 | 25.8948 | 42.5948 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.693 | 5.6567 | 3.5223 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.44521 | 0.49412 | 0.15992 | 0.29824 | 0.35287 | 0.14168 | 0.29295 | 0.34306 | 0.13177 | 0.60514 | 0.43992 | 0.42472
2025-12-12 12:00 | 7.2 | 8.9252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 7.2 | 6.9252 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 19.4748 | 25.8748 | 43.0748 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.6554 | 5.6597 | 3.4708 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.52385 | 0.57907 | 0.18896 | 0.35705 | 0.41987 | 0.17117 | 0.34674 | 0.40347 | 0.15687 | 0.71281 | 0.52822 | 0.50361
2025-12-12 13:00 | 6.8 | 9.2052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 6.8 | 7.2052 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 19.3948 | 25.9948 | 42.7948 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.6685 | 5.642 | 3.5008 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.46532 | 0.51602 | 0.16729 | 0.31359 | 0.37065 | 0.14934 | 0.30655 | 0.35852 | 0.13804 | 0.63261 | 0.46293 | 0.44459
2025-12-12 14:00 | 6.8 | 9.1652 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 6.8 | 7.1652 | 9 | 26.6 | 33.2 | 50 | 19.8 | 26.4 | 43.2 | 19.4348 | 26.0348 | 42.8348 | 17.6 | 24.2 | 41 | 4.494 | 4.0525 | 3.1251 | 6.6619 | 5.6361 | 3.4965 | 6.8217 | 5.8328 | 3.7872 | 0.57108 | 0.6333 | 0.20531 | 0.38524 | 0.45536 | 0.1835 | 0.37622 | 0.44 | 0.16942 | 0.77639 | 0.56874 | 0.54563
2025-12-12 15:00 | 6.7 | 9.0852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 6.7 | 7.0852 | 9 | 26.65 | 33.3 | 50 | 19.95 | 26.6 | 43.3 | 19.5648 | 26.2148 | 42.9148 | 17.65 | 24.3 | 41 | 4.4835 | 4.0398 | 3.1204 | 6.6407 | 5.6095 | 3.4879 | 6.8138 | 5.8186 | 3.7872 | 0.55958 | 0.62105 | 0.201 | 0.3778 | 0.44725 | 0.17983 | 0.36821 | 0.43119 | 0.16562 | 0.76059 | 0.55763 | 0.53382
2025-12-12 16:00 | 6.2 | 9.0052 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 6.2 | 7.0052 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 19.8948 | 26.7948 | 42.9948 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.5871 | 5.5246 | 3.4794 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.67344 | 0.75038 | 0.24087 | 0.45303 | 0.54015 | 0.21442 | 0.4405 | 0.51916 | 0.19699 | 0.91431 | 0.66745 | 0.63749
2025-12-12 17:00 | 6.1 | 8.6452 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 6.1 | 6.6452 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 20.3048 | 27.2548 | 43.3548 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.5207 | 5.4579 | 3.4411 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.63597 | 0.70919 | 0.22728 | 0.43117 | 0.51513 | 0.20426 | 0.4155 | 0.49033 | 0.18559 | 0.86325 | 0.63543 | 0.60109
2025-12-12 18:00 | 6.1 | 8.4852 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 6.1 | 6.4852 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 20.4648 | 27.4148 | 43.5148 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.495 | 5.4348 | 3.4241 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.63992 | 0.7136 | 0.22869 | 0.43557 | 0.52054 | 0.20655 | 0.41808 | 0.49337 | 0.18675 | 0.86862 | 0.64212 | 0.60483
2025-12-12 19:00 | 6 | 8.5252 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 6 | 6.5252 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 20.4748 | 27.4748 | 43.4748 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.4934 | 5.4261 | 3.4284 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.59436 | 0.66332 | 0.21223 | 0.40371 | 0.48311 | 0.19116 | 0.38785 | 0.45829 | 0.17305 | 0.80659 | 0.59487 | 0.5609
2025-12-12 20:00 | 5.8 | 8.4852 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 5.8 | 6.4852 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 20.6148 | 27.7148 | 43.5148 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.4709 | 5.3916 | 3.4241 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.34645 | 0.38725 | 0.12349 | 0.23503 | 0.28208 | 0.11104 | 0.22554 | 0.26719 | 0.10039 | 0.46994 | 0.34607 | 0.32594
2025-12-12 21:00 | 5.7 | 8.2452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 5.7 | 6.2452 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 20.9048 | 28.0548 | 43.7548 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.4244 | 5.343 | 3.3989 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.34269 | 0.38335 | 0.12205 | 0.23361 | 0.2809 | 0.11039 | 0.22283 | 0.26432 | 0.099072 | 0.46474 | 0.344 | 0.3219
2025-12-12 22:00 | 5.3 | 8.0052 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 5.3 | 6.0052 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 21.3448 | 28.6948 | 43.9948 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.3543 | 5.2522 | 3.3737 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.49467 | 0.55511 | 0.17557 | 0.33775 | 0.40862 | 0.15903 | 0.32013 | 0.3817 | 0.14167 | 0.67023 | 0.49678 | 0.4618
2025-12-12 23:00 | 4.9 | 7.9652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 4.9 | 5.9652 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 21.5848 | 29.1348 | 44.0348 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.3163 | 5.1903 | 3.3696 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.55289 | 0.6224 | 0.19555 | 0.37622 | 0.45784 | 0.17631 | 0.35612 | 0.42683 | 0.15687 | 0.74844 | 0.55253 | 0.51298
2025-12-13 | 4.3 | 7.9252 | 2.0463 | 1.6371 | 0.40927 | 4.3 | 5.9252 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 21.9248 | 29.7748 | 44.0748 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.2626 | 5.1011 | 3.3654 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.45447 | 0.514 | 0.1599 | 0.30753 | 0.37755 | 0.14307 | 0.29065 | 0.3511 | 0.12714 | 0.61437 | 0.4506 | 0.41779
2025-12-13 01:00 | 3.9 | 8.0052 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 3.9 | 6.0052 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 22.0448 | 30.0948 | 43.9948 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 6.2438 | 5.0569 | 3.3737 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.48442 | 0.54957 | 0.16983 | 0.32571 | 0.40215 | 0.1507 | 0.30834 | 0.37443 | 0.13424 | 0.65425 | 0.4764 | 0.44258
2025-12-13 02:00 | 3.6 | 7.9252 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 3.6 | 5.9252 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 22.2748 | 30.4748 | 44.0748 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.2077 | 5.0047 | 3.3654 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.52445 | 0.59636 | 0.18338 | 0.35218 | 0.43683 | 0.1624 | 0.33264 | 0.40554 | 0.14432 | 0.70783 | 0.51459 | 0.47696
2025-12-13 03:00 | 3.4 | 7.9252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 3.4 | 5.9252 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 22.3748 | 30.6748 | 44.0748 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.192 | 4.9774 | 3.3654 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.50402 | 0.57401 | 0.17592 | 0.33772 | 0.42013 | 0.15534 | 0.31892 | 0.38985 | 0.13804 | 0.67994 | 0.49306 | 0.45696
2025-12-13 04:00 | 3.4 | 7.6852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 3.4 | 5.6852 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 22.6148 | 30.9148 | 44.3148 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.1546 | 4.9448 | 3.3405 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.57696 | 0.65708 | 0.20138 | 0.38895 | 0.48411 | 0.17915 | 0.36508 | 0.44626 | 0.15802 | 0.77834 | 0.5681 | 0.5231
2025-12-13 05:00 | 3.2 | 7.8452 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 3.2 | 5.8452 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 22.5548 | 30.9548 | 44.1548 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.164 | 4.9393 | 3.3571 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.59785 | 0.68191 | 0.2083 | 0.40053 | 0.49983 | 0.18385 | 0.3774 | 0.46255 | 0.16297 | 0.80615 | 0.58438 | 0.54038
2025-12-13 06:00 | 3.4 | 7.7252 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 3.4 | 5.7252 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 22.5748 | 30.8748 | 44.2748 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.1608 | 4.9502 | 3.3446 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.59802 | 0.68107 | 0.20873 | 0.40274 | 0.50123 | 0.18546 | 0.37841 | 0.46256 | 0.16379 | 0.80675 | 0.5882 | 0.54219
2025-12-13 07:00 | 3.1 | 7.6852 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 3.1 | 5.6852 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 22.7648 | 31.2148 | 44.3148 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.1313 | 4.9041 | 3.3405 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.60412 | 0.68959 | 0.21029 | 0.40593 | 0.5075 | 0.18627 | 0.38091 | 0.46747 | 0.16429 | 0.81441 | 0.5922 | 0.54521
2025-12-13 08:00 | 3.3 | 7.7652 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 3.3 | 5.7652 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 22.5848 | 30.9348 | 44.2348 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.1593 | 4.942 | 3.3488 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.71487 | 0.81476 | 0.24929 | 0.48042 | 0.59874 | 0.2209 | 0.45181 | 0.55301 | 0.19533 | 0.96416 | 0.70132 | 0.64714
2025-12-13 09:00 | 3.1 | 8.0852 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 3.1 | 6.0852 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 22.3648 | 30.8148 | 43.9148 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.1936 | 4.9584 | 3.3821 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.69641 | 0.79493 | 0.24242 | 0.46323 | 0.57864 | 0.21208 | 0.4391 | 0.53889 | 0.18939 | 0.93883 | 0.67531 | 0.6285
2025-12-13 10:00 | 3.5 | 8.4052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 3.5 | 6.4052 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 21.8448 | 30.0948 | 43.5948 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.2752 | 5.0569 | 3.4157 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.58042 | 0.66051 | 0.20277 | 0.38466 | 0.47733 | 0.17667 | 0.3677 | 0.44888 | 0.15934 | 0.78319 | 0.56134 | 0.52704
2025-12-13 11:00 | 3.8 | 8.4452 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 3.8 | 6.4452 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 21.6548 | 29.7548 | 43.5548 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.3052 | 5.1039 | 3.4199 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.4766 | 0.54112 | 0.16694 | 0.31658 | 0.3911 | 0.14592 | 0.303 | 0.36844 | 0.13177 | 0.64354 | 0.4625 | 0.43477
2025-12-13 12:00 | 4.3 | 8.6852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 4.3 | 6.6852 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 21.1648 | 29.0148 | 43.3148 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.3829 | 5.2071 | 3.4453 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.56075 | 0.6342 | 0.19729 | 0.3723 | 0.45636 | 0.17243 | 0.35862 | 0.43321 | 0.15687 | 0.75803 | 0.54473 | 0.51548
2025-12-13 13:00 | 4.7 | 8.7252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 4.7 | 6.7252 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 20.9248 | 28.5748 | 43.2748 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.4212 | 5.2691 | 3.4495 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.48884 | 0.55115 | 0.17259 | 0.32567 | 0.39687 | 0.15155 | 0.31411 | 0.37747 | 0.13804 | 0.66143 | 0.47722 | 0.45216
2025-12-13 14:00 | 5.3 | 8.4852 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 5.3 | 6.4852 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 20.8648 | 28.2148 | 43.5148 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.4308 | 5.3202 | 3.4241 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.59154 | 0.66382 | 0.20995 | 0.39909 | 0.4824 | 0.18738 | 0.38282 | 0.45645 | 0.16942 | 0.80148 | 0.58646 | 0.55223
2025-12-13 15:00 | 5 | 8.2452 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 5 | 6.2452 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 21.2548 | 28.7548 | 43.7548 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.3686 | 5.2437 | 3.3989 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.58236 | 0.65506 | 0.20615 | 0.39395 | 0.47846 | 0.18454 | 0.37554 | 0.44953 | 0.16562 | 0.78852 | 0.57849 | 0.54116
2025-12-13 16:00 | 5.1 | 8.0852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 5.1 | 6.0852 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 21.3648 | 28.8148 | 43.9148 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.3511 | 5.2352 | 3.3821 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.69106 | 0.77672 | 0.24484 | 0.46986 | 0.57001 | 0.22058 | 0.44616 | 0.53337 | 0.19699 | 0.9359 | 0.69045 | 0.64315
2025-12-13 17:00 | 5.1 | 7.8452 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 5.1 | 5.8452 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 21.6048 | 29.0548 | 44.1548 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.3131 | 5.2015 | 3.3571 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.65108 | 0.73179 | 0.23068 | 0.44535 | 0.54052 | 0.20937 | 0.42035 | 0.50251 | 0.18559 | 0.88176 | 0.65472 | 0.60595
2025-12-13 18:00 | 5.8 | 7.5252 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 5.8 | 5.5252 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 21.5748 | 28.6748 | 44.4748 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.3179 | 5.255 | 3.3239 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.64444 | 0.72035 | 0.22972 | 0.44778 | 0.53835 | 0.21278 | 0.41954 | 0.49701 | 0.18675 | 0.87416 | 0.66056 | 0.60629
2025-12-13 19:00 | 5.9 | 7.2452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 5.9 | 5.2452 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 21.8048 | 28.8548 | 44.7548 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.2815 | 5.2296 | 3.2951 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.59576 | 0.6654 | 0.21254 | 0.41732 | 0.50127 | 0.19889 | 0.3883 | 0.45942 | 0.17305 | 0.8083 | 0.61621 | 0.56135
2025-12-13 20:00 | 6.1 | 7.0452 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 6.1 | 5.0452 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 21.9048 | 28.8548 | 44.9548 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.2658 | 5.2296 | 3.2746 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.34402 | 0.38363 | 0.12294 | 0.24272 | 0.29082 | 0.11611 | 0.22476 | 0.26523 | 0.10039 | 0.46696 | 0.35883 | 0.32515
2025-12-13 21:00 | 5.9 | 7.1652 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 5.9 | 5.1652 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 21.8848 | 28.9348 | 44.8348 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.2689 | 5.2184 | 3.2869 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.34108 | 0.38096 | 0.12169 | 0.23941 | 0.2876 | 0.11415 | 0.22231 | 0.26302 | 0.099072 | 0.46277 | 0.35356 | 0.32138
2025-12-13 22:00 | 5.3 | 6.9652 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 5.3 | 4.9652 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 22.3848 | 29.7348 | 45.0348 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.1905 | 5.1067 | 3.2665 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.49467 | 0.55511 | 0.17557 | 0.34669 | 0.42027 | 0.16426 | 0.32013 | 0.3817 | 0.14167 | 0.67023 | 0.51095 | 0.4618
2025-12-13 23:00 | 5.4 | 6.8052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 5.4 | 4.8052 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 22.4948 | 29.7948 | 45.1948 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.1733 | 5.0984 | 3.2502 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.54643 | 0.61272 | 0.19411 | 0.38494 | 0.4661 | 0.18279 | 0.35405 | 0.4216 | 0.15687 | 0.74054 | 0.56772 | 0.51092
2025-12-14 | 4.9 | 6.7652 | 2.2863 | 1.8291 | 0.45727 | 4.9 | 4.7652 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 22.7848 | 30.3348 | 45.2348 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.1282 | 5.0239 | 3.2461 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.50066 | 0.56361 | 0.17708 | 0.35114 | 0.42832 | 0.16573 | 0.32248 | 0.38651 | 0.14205 | 0.67774 | 0.51687 | 0.46452
2025-12-14 01:00 | 4.7 | 6.5652 | 1.6608 | 1.3287 | 0.33216 | 4.7 | 4.5652 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 23.0848 | 30.7348 | 45.4348 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.0817 | 4.9692 | 3.2259 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.3654 | 0.41198 | 0.12901 | 0.25702 | 0.31456 | 0.12114 | 0.2348 | 0.28215 | 0.10318 | 0.49441 | 0.37816 | 0.33798
2025-12-14 02:00 | 4.5 | 6.6852 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | 4.5 | 4.6852 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 23.0648 | 30.8148 | 45.3148 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.0848 | 4.9584 | 3.238 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.41449 | 0.46806 | 0.14609 | 0.29004 | 0.35593 | 0.13626 | 0.26571 | 0.32014 | 0.1165 | 0.56058 | 0.4263 | 0.38221
2025-12-14 03:00 | 4.4 | 6.4852 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | 4.4 | 4.4852 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 23.3148 | 31.1148 | 45.5148 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.0462 | 4.9176 | 3.2178 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.42734 | 0.48294 | 0.15048 | 0.30023 | 0.36913 | 0.14103 | 0.27362 | 0.3301 | 0.11983 | 0.57782 | 0.44126 | 0.39345
2025-12-14 04:00 | 4.5 | 6.4052 | 1.6072 | 1.2858 | 0.32145 | 4.5 | 4.4052 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 23.3448 | 31.0948 | 45.5948 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.0416 | 4.9204 | 3.2098 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.35528 | 0.40119 | 0.12522 | 0.25038 | 0.30744 | 0.11782 | 0.22775 | 0.2744 | 0.099856 | 0.4805 | 0.3682 | 0.32761
2025-12-14 05:00 | 4.6 | 6.5252 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | 4.6 | 4.5252 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 23.1748 | 30.8748 | 45.4748 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.0678 | 4.9502 | 3.2218 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.42533 | 0.47993 | 0.15004 | 0.29916 | 0.3667 | 0.14085 | 0.27298 | 0.32847 | 0.11983 | 0.57537 | 0.44001 | 0.39281
2025-12-14 06:00 | 5 | 6.7252 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | 5 | 4.7252 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 22.7748 | 30.2748 | 45.2748 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.1297 | 5.0322 | 3.2421 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.40965 | 0.46079 | 0.14501 | 0.28791 | 0.35071 | 0.13609 | 0.26417 | 0.31621 | 0.1165 | 0.55466 | 0.424 | 0.38066
2025-12-14 07:00 | 4.7 | 6.7652 | 1.8215 | 1.4572 | 0.36431 | 4.7 | 4.7652 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 22.8848 | 30.5348 | 45.2348 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.1126 | 4.9965 | 3.2461 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.40076 | 0.45185 | 0.1415 | 0.28047 | 0.34312 | 0.13203 | 0.25752 | 0.30946 | 0.11317 | 0.54226 | 0.4125 | 0.37069
2025-12-14 08:00 | 4.9 | 6.9252 | 2.0894 | 1.6715 | 0.41788 | 4.9 | 4.9252 | 9 | 27.55 | 35.1 | 50 | 22.65 | 30.2 | 45.1 | 22.6248 | 30.1748 | 45.0748 | 18.55 | 26.1 | 41 | 4.298 | 3.818 | 3.038 | 6.153 | 5.0459 | 3.2624 | 6.6729 | 5.5675 | 3.7872 | 0.45754 | 0.51506 | 0.16183 | 0.3196 | 0.38972 | 0.1507 | 0.2947 | 0.35322 | 0.12981 | 0.61936 | 0.4703 | 0.42451
2025-12-14 09:00 | 5 | 7.0852 | 3.8987 | 3.119 | 0.77975 | 5 | 5.0852 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 22.4148 | 29.9148 | 44.9148 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.1858 | 5.0818 | 3.2787 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.85174 | 0.95807 | 0.30151 | 0.5932 | 0.72207 | 0.27979 | 0.54925 | 0.65746 | 0.24222 | 1.1533 | 0.87299 | 0.79148
2025-12-14 10:00 | 5.1 | 7.5652 | 2.5716 | 2.0573 | 0.51432 | 5.1 | 5.5652 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 21.8848 | 29.3348 | 44.4348 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.2689 | 5.1623 | 3.328 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.56048 | 0.62996 | 0.19858 | 0.38608 | 0.46884 | 0.18181 | 0.36186 | 0.43259 | 0.15977 | 0.75907 | 0.56789 | 0.52163
2025-12-14 11:00 | 5.8 | 7.8852 | 3.3934 | 2.7148 | 0.67869 | 5.8 | 5.8852 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 21.2148 | 28.3148 | 44.1148 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.375 | 5.306 | 3.3612 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.72755 | 0.81324 | 0.25934 | 0.501 | 0.60193 | 0.23755 | 0.47364 | 0.5611 | 0.21083 | 0.98689 | 0.73855 | 0.68447
2025-12-14 12:00 | 6.9 | 8.0452 | 2.5156 | 2.0125 | 0.50311 | 6.9 | 6.0452 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 20.5048 | 27.0548 | 43.9548 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.4885 | 5.4868 | 3.3779 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.5256 | 0.5824 | 0.18912 | 0.36489 | 0.4315 | 0.17523 | 0.34667 | 0.40493 | 0.15629 | 0.71472 | 0.54012 | 0.50296
2025-12-14 13:00 | 7.5 | 8.2052 | 2.5972 | 2.0777 | 0.51943 | 7.5 | 6.2052 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 20.0448 | 26.2948 | 43.7948 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.5627 | 5.5978 | 3.3947 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.53508 | 0.59007 | 0.1935 | 0.37246 | 0.43667 | 0.18002 | 0.35544 | 0.41202 | 0.16136 | 0.72858 | 0.55248 | 0.5168
2025-12-14 14:00 | 7.3 | 8.1652 | 2.4109 | 1.9287 | 0.48217 | 7.3 | 6.1652 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 20.1848 | 26.5348 | 43.8348 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.5401 | 5.5626 | 3.3905 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.49903 | 0.5512 | 0.18016 | 0.34694 | 0.40791 | 0.16731 | 0.33071 | 0.38432 | 0.14978 | 0.67919 | 0.51425 | 0.48049
2025-12-14 15:00 | 6 | 8.0852 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 6 | 6.0852 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 20.9148 | 27.9148 | 43.9148 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.4228 | 5.363 | 3.3821 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.4916 | 0.54863 | 0.17553 | 0.33758 | 0.40429 | 0.16027 | 0.3208 | 0.37906 | 0.14313 | 0.66713 | 0.49785 | 0.46392
2025-12-14 16:00 | 5.4 | 7.8052 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 5.4 | 5.8052 | 9 | 27.3 | 34.6 | 50 | 21.9 | 29.2 | 44.6 | 21.4948 | 28.7948 | 44.1948 | 18.3 | 25.6 | 41 | 4.3488 | 3.8783 | 3.0606 | 6.3305 | 5.2381 | 3.3529 | 6.7119 | 5.6364 | 3.7872 | 0.49857 | 0.55906 | 0.17711 | 0.3425 | 0.41393 | 0.16167 | 0.32304 | 0.38468 | 0.14313 | 0.67568 | 0.50417 | 0.46617
2025-12-14 17:00 | 5 | 7.5252 | 2.1966 | 1.7573 | 0.43931 | 5 | 5.5252 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 21.9748 | 29.4748 | 44.4748 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.2548 | 5.1428 | 3.3239 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.47987 | 0.53978 | 0.16987 | 0.33052 | 0.40199 | 0.15549 | 0.30945 | 0.37041 | 0.13647 | 0.64975 | 0.48602 | 0.44592
2025-12-14 18:00 | 4.6 | 7.4052 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | 4.6 | 5.4052 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 22.2948 | 29.9948 | 44.5948 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.2046 | 5.0707 | 3.3115 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.51985 | 0.58658 | 0.18338 | 0.35758 | 0.43754 | 0.16749 | 0.33365 | 0.40146 | 0.14646 | 0.70323 | 0.52507 | 0.4801
2025-12-14 19:00 | 4.1 | 7.2852 | 2.3548 | 1.8839 | 0.47097 | 4.1 | 5.2852 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 22.6648 | 30.6148 | 44.7148 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.1468 | 4.9856 | 3.2992 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.52546 | 0.59521 | 0.18455 | 0.36056 | 0.44454 | 0.16794 | 0.33525 | 0.40604 | 0.1463 | 0.71 | 0.52851 | 0.48156
2025-12-14 20:00 | 3.6 | 7.1252 | 3.2096 | 2.5677 | 0.64192 | 3.6 | 5.1252 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 23.0748 | 31.2748 | 44.8748 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.0832 | 4.896 | 3.2828 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.72466 | 0.82402 | 0.25338 | 0.49658 | 0.61699 | 0.23005 | 0.45962 | 0.56035 | 0.19941 | 0.97804 | 0.72663 | 0.65903
2025-12-14 21:00 | 3.6 | 7.0852 | 2.3829 | 1.9063 | 0.47657 | 3.6 | 5.0852 | 9 | 28.2 | 36.4 | 50 | 24.6 | 32.8 | 46.4 | 23.1148 | 31.3148 | 44.9148 | 19.2 | 27.4 | 41 | 4.1686 | 3.6659 | 2.9805 | 6.077 | 4.8906 | 3.2787 | 6.5724 | 5.3909 | 3.7872 | 0.538 | 0.61177 | 0.18811 | 0.36904 | 0.45857 | 0.171 | 0.34123 | 0.41601 | 0.14804 | 0.72611 | 0.54005 | 0.48927
2025-12-14 22:00 | 3.1 | 7.1252 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | 3.1 | 5.1252 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 23.3248 | 31.7748 | 44.8748 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.0446 | 4.8289 | 3.2828 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.53853 | 0.61471 | 0.18746 | 0.36704 | 0.45945 | 0.16896 | 0.33955 | 0.41671 | 0.14646 | 0.72599 | 0.536 | 0.48601
2025-12-14 23:00 | 2.9 | 7.0052 | 2.143 | 1.7144 | 0.4286 | 2.9 | 5.0052 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 23.5448 | 32.0948 | 44.9948 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.0108 | 4.7862 | 3.2705 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.49188 | 0.56232 | 0.17091 | 0.33555 | 0.42141 | 0.15417 | 0.30941 | 0.38073 | 0.13314 | 0.66279 | 0.48972 | 0.44255
2025-12-15 | 1.7 | 6.9652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.7 | 4.9652 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 24.1848 | 33.3348 | 45.0348 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.9131 | 4.6231 | 3.2665 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.60554 | 0.69849 | 0.20813 | 0.40822 | 0.52212 | 0.18475 | 0.37557 | 0.4696 | 0.15934 | 0.81367 | 0.59297 | 0.53491
2025-12-15 01:00 | 1.7 | 6.8852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 1.7 | 4.8852 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 24.2648 | 33.4148 | 45.1148 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.9009 | 4.6127 | 3.2583 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.51016 | 0.58847 | 0.17535 | 0.34463 | 0.44087 | 0.15603 | 0.31641 | 0.39563 | 0.13424 | 0.68551 | 0.50066 | 0.45065
2025-12-15 02:00 | 1.8 | 6.7652 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 1.8 | 4.7652 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 24.3348 | 33.4348 | 45.2348 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.8903 | 4.6102 | 3.2461 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.54715 | 0.63068 | 0.18823 | 0.37116 | 0.47422 | 0.16837 | 0.33975 | 0.42425 | 0.14432 | 0.73539 | 0.53953 | 0.48407
2025-12-15 03:00 | 1.9 | 6.6052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.9 | 4.6052 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 24.4448 | 33.4948 | 45.3948 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.8736 | 4.6024 | 3.2299 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.52213 | 0.60139 | 0.17979 | 0.35603 | 0.45437 | 0.16186 | 0.3246 | 0.40478 | 0.13804 | 0.70192 | 0.51789 | 0.46264
2025-12-15 04:00 | 2.1 | 6.6052 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 2.1 | 4.6052 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 24.3448 | 33.2948 | 45.3948 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 5.8888 | 4.6283 | 3.2299 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.59489 | 0.68418 | 0.20522 | 0.4065 | 0.51721 | 0.18528 | 0.3707 | 0.46104 | 0.15802 | 0.80011 | 0.59179 | 0.52872
2025-12-15 05:00 | 1.1 | 6.5252 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 1.1 | 4.5252 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 24.9248 | 34.3748 | 45.4748 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.8013 | 4.4892 | 3.2218 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.62814 | 0.72775 | 0.21471 | 0.42557 | 0.54994 | 0.19157 | 0.38685 | 0.48764 | 0.16297 | 0.84285 | 0.61714 | 0.54982
2025-12-15 06:00 | 1.2 | 6.4852 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 1.2 | 4.4852 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 24.9148 | 34.3148 | 45.5148 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.8028 | 4.4969 | 3.2178 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.62981 | 0.72915 | 0.21548 | 0.42759 | 0.55176 | 0.19277 | 0.38833 | 0.48884 | 0.16379 | 0.84529 | 0.62036 | 0.55212
2025-12-15 07:00 | 0.9 | 6.4852 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 0.9 | 4.4852 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 25.0648 | 34.6148 | 45.5148 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.7803 | 4.4587 | 3.2178 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.63623 | 0.73818 | 0.21707 | 0.43058 | 0.5582 | 0.19337 | 0.39092 | 0.4941 | 0.16429 | 0.8533 | 0.62394 | 0.55521
2025-12-15 08:00 | -0.2 | 6.4852 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -0.2 | 4.4852 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 25.6148 | 35.7148 | 45.5148 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 5.6982 | 4.3205 | 3.2178 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.77623 | 0.90765 | 0.26214 | 0.51929 | 0.68487 | 0.22989 | 0.47086 | 0.60411 | 0.19533 | 1.0384 | 0.74918 | 0.66619
2025-12-15 09:00 | 4.1 | 6.6452 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 4.1 | 4.6452 | 9 | 27.95 | 35.9 | 50 | 23.85 | 31.8 | 45.9 | 23.3048 | 31.2548 | 45.3548 | 18.95 | 26.9 | 41 | 4.2179 | 3.7236 | 3.0024 | 6.0477 | 4.8987 | 3.234 | 6.6109 | 5.4583 | 3.7872 | 0.68021 | 0.77051 | 0.2389 | 0.47441 | 0.58568 | 0.22179 | 0.43399 | 0.52563 | 0.18939 | 0.91911 | 0.6962 | 0.62338
2025-12-15 10:00 | 5.9 | 6.7252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 5.9 | 4.7252 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 22.3248 | 29.3748 | 45.2748 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.1999 | 5.1567 | 3.2421 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.54858 | 0.61271 | 0.19571 | 0.38934 | 0.46809 | 0.18614 | 0.35756 | 0.42304 | 0.15934 | 0.74429 | 0.57547 | 0.5169
2025-12-15 11:00 | 7 | 7.0052 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 7 | 5.0052 | 9 | 26.5 | 33 | 50 | 19.5 | 26 | 43 | 21.4948 | 27.9948 | 44.9948 | 17.5 | 24 | 41 | 4.5151 | 4.078 | 3.1345 | 6.3305 | 5.3515 | 3.2705 | 6.8375 | 5.8612 | 3.7872 | 0.4421 | 0.48948 | 0.15921 | 0.31532 | 0.373 | 0.15258 | 0.29194 | 0.34056 | 0.13177 | 0.6013 | 0.4679 | 0.4237
2025-12-15 12:00 | 7.3 | 7.1252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 7.3 | 5.1252 | 9 | 26.35 | 32.7 | 50 | 19.05 | 25.4 | 42.7 | 21.2248 | 27.5748 | 44.8748 | 17.35 | 23.7 | 41 | 4.547 | 4.1166 | 3.1486 | 6.3734 | 5.4117 | 3.2828 | 6.8612 | 5.904 | 3.7872 | 0.52262 | 0.57726 | 0.18868 | 0.37285 | 0.43911 | 0.18097 | 0.34634 | 0.40249 | 0.15687 | 0.7113 | 0.55382 | 0.50321
2025-12-15 13:00 | 8.8 | 7.2452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 8.8 | 5.2452 | 9 | 25.6 | 31.2 | 50 | 16.8 | 22.4 | 41.2 | 20.3548 | 25.9548 | 44.7548 | 16.6 | 22.2 | 41 | 4.7091 | 4.3149 | 3.2207 | 6.5127 | 5.6479 | 3.2951 | 6.9807 | 6.1214 | 3.7872 | 0.44407 | 0.48464 | 0.16232 | 0.32109 | 0.37026 | 0.15866 | 0.29957 | 0.34162 | 0.13804 | 0.60639 | 0.47975 | 0.43761
2025-12-15 14:00 | 8.7 | 7.4452 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 8.7 | 5.4452 | 9 | 25.65 | 31.3 | 50 | 16.95 | 22.6 | 41.3 | 20.2048 | 25.8548 | 44.5548 | 16.65 | 22.3 | 41 | 4.6982 | 4.3014 | 3.2158 | 6.5369 | 5.6627 | 3.3156 | 6.9727 | 6.1067 | 3.7872 | 0.54627 | 0.59665 | 0.19952 | 0.39261 | 0.45322 | 0.19351 | 0.36807 | 0.42026 | 0.16942 | 0.74578 | 0.58612 | 0.53749
2025-12-15 15:00 | 6.4 | 7.3652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 6.4 | 5.3652 | 9 | 26.8 | 33.6 | 50 | 20.4 | 27.2 | 43.6 | 21.4348 | 28.2348 | 44.6348 | 17.8 | 24.6 | 41 | 4.4521 | 4.0019 | 3.1065 | 6.34 | 5.3173 | 3.3074 | 6.7902 | 5.7762 | 3.7872 | 0.56353 | 0.62692 | 0.20191 | 0.39572 | 0.47183 | 0.18964 | 0.36949 | 0.43435 | 0.16562 | 0.76544 | 0.58537 | 0.5351
2025-12-15 16:00 | 4.2 | 7.1252 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 4.2 | 5.1252 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 22.7748 | 30.6748 | 44.8748 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.1297 | 4.9774 | 3.2828 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.70584 | 0.79891 | 0.24812 | 0.48684 | 0.59954 | 0.22726 | 0.45087 | 0.54536 | 0.19699 | 0.95395 | 0.71409 | 0.64786
2025-12-15 17:00 | 2.9 | 7.0052 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 2.9 | 5.0052 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 23.5448 | 32.0948 | 44.9948 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.0108 | 4.7862 | 3.2705 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.68566 | 0.78385 | 0.23825 | 0.46775 | 0.58743 | 0.21491 | 0.43131 | 0.53073 | 0.18559 | 0.92391 | 0.68266 | 0.6169
2025-12-15 18:00 | 2.1 | 6.8852 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 2.1 | 4.8852 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 24.0648 | 33.0148 | 45.1148 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 5.9313 | 4.6649 | 3.2583 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.70304 | 0.80856 | 0.24253 | 0.47696 | 0.60645 | 0.21706 | 0.43809 | 0.54485 | 0.18675 | 0.94557 | 0.69402 | 0.62484
2025-12-15 19:00 | 0.6 | 6.9252 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 0.6 | 4.9252 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 24.7748 | 34.4748 | 45.0748 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 5.8238 | 4.4765 | 3.2624 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.67486 | 0.78469 | 0.22961 | 0.45012 | 0.5856 | 0.20088 | 0.4132 | 0.52439 | 0.17305 | 0.90447 | 0.651 | 0.58625
2025-12-15 20:00 | 0.5 | 6.8452 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 0.5 | 4.8452 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 24.9048 | 34.6548 | 45.1548 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 5.8043 | 4.4536 | 3.2542 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.39245 | 0.45664 | 0.1334 | 0.26202 | 0.34149 | 0.11684 | 0.24001 | 0.30501 | 0.10039 | 0.52585 | 0.37886 | 0.3404
2025-12-15 21:00 | -0.9 | 6.8052 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -0.9 | 4.8052 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 25.6448 | 36.0948 | 45.1948 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.6938 | 4.2735 | 3.2502 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.40023 | 0.47024 | 0.13427 | 0.26359 | 0.35119 | 0.11544 | 0.24082 | 0.31195 | 0.099072 | 0.5345 | 0.37903 | 0.33989
2025-12-15 22:00 | -1.2 | 6.6852 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -1.2 | 4.6852 | 9 | 30.6 | 41.2 | 50 | 31.8 | 42.4 | 51.2 | 25.9148 | 36.5148 | 45.3148 | 21.6 | 32.2 | 41 | 3.7236 | 3.1629 | 2.7827 | 5.6538 | 4.2219 | 3.238 | 6.2099 | 4.7742 | 3.7872 | 0.57636 | 0.67855 | 0.19281 | 0.3796 | 0.50834 | 0.1657 | 0.3456 | 0.44953 | 0.14167 | 0.76918 | 0.5453 | 0.48728
2025-12-15 23:00 | -0.4 | 6.6452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -0.4 | 4.6452 | 9 | 30.2 | 40.4 | 50 | 30.6 | 40.8 | 50.4 | 25.5548 | 35.7548 | 45.3548 | 21.2 | 31.4 | 41 | 3.7942 | 3.2403 | 2.8141 | 5.7071 | 4.3156 | 3.234 | 6.2693 | 4.8732 | 3.7872 | 0.62631 | 0.73336 | 0.21111 | 0.41638 | 0.55064 | 0.1837 | 0.37904 | 0.48764 | 0.15687 | 0.83742 | 0.60008 | 0.53591
2025-12-16 | -0.3 | 6.6452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -0.3 | 4.6452 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 25.5048 | 35.6548 | 45.3548 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 5.7146 | 4.328 | 3.234 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.6347 | 0.74268 | 0.21414 | 0.4224 | 0.55773 | 0.1866 | 0.38457 | 0.49407 | 0.15934 | 0.84885 | 0.609 | 0.54391
2025-12-16 01:00 | 0.7 | 6.6452 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 0.7 | 4.6452 | 9 | 29.65 | 39.3 | 50 | 28.95 | 38.6 | 49.3 | 25.0048 | 34.6548 | 45.3548 | 20.65 | 30.3 | 41 | 3.8936 | 3.351 | 2.8582 | 5.7893 | 4.4536 | 3.234 | 6.3517 | 5.0117 | 3.7872 | 0.52231 | 0.60688 | 0.17787 | 0.35128 | 0.45662 | 0.15721 | 0.32017 | 0.40578 | 0.13424 | 0.70018 | 0.50848 | 0.45441
2025-12-16 02:00 | 1.5 | 6.7252 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 1.5 | 4.7252 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 24.5248 | 33.7748 | 45.2748 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 5.8615 | 4.5662 | 3.2421 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.55103 | 0.63655 | 0.18905 | 0.37298 | 0.47879 | 0.16858 | 0.34095 | 0.42747 | 0.14432 | 0.74008 | 0.54156 | 0.48527
2025-12-16 03:00 | 1.2 | 6.7252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.2 | 4.7252 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 24.6748 | 34.0748 | 45.2748 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.8389 | 4.5276 | 3.2421 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.53081 | 0.61453 | 0.18161 | 0.35814 | 0.46187 | 0.16125 | 0.32729 | 0.412 | 0.13804 | 0.71241 | 0.5194 | 0.46533
2025-12-16 04:00 | 1.7 | 6.7252 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 1.7 | 4.7252 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 24.4248 | 33.5748 | 45.2748 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.8767 | 4.592 | 3.2421 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.60052 | 0.6927 | 0.2064 | 0.40734 | 0.5213 | 0.18459 | 0.37245 | 0.4657 | 0.15802 | 0.80692 | 0.59193 | 0.53047
2025-12-16 05:00 | 1.8 | 6.7652 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 1.8 | 4.7652 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 24.3348 | 33.4348 | 45.2348 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.8903 | 4.6102 | 3.2461 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.61788 | 0.7122 | 0.21257 | 0.41913 | 0.53552 | 0.19014 | 0.38367 | 0.47909 | 0.16297 | 0.83045 | 0.60927 | 0.54664
2025-12-16 06:00 | 2.7 | 6.8452 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 2.7 | 4.8452 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 23.8048 | 32.4548 | 45.1548 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 5.971 | 4.7385 | 3.2542 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.60796 | 0.69607 | 0.21087 | 0.41554 | 0.52363 | 0.19061 | 0.38153 | 0.47072 | 0.16379 | 0.81883 | 0.60616 | 0.54532
2025-12-16 07:00 | 3.7 | 6.9252 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 3.7 | 4.9252 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 23.2248 | 31.3748 | 45.0748 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.0601 | 4.8825 | 3.2624 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.59565 | 0.6768 | 0.20846 | 0.4107 | 0.50975 | 0.19072 | 0.37824 | 0.46053 | 0.16429 | 0.80411 | 0.60142 | 0.54254
2025-12-16 08:00 | 3.5 | 7.1252 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 3.5 | 5.1252 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 23.1248 | 31.3748 | 44.8748 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.0755 | 4.8825 | 3.2828 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.71151 | 0.80969 | 0.24856 | 0.48704 | 0.60604 | 0.22534 | 0.45075 | 0.55026 | 0.19533 | 0.96008 | 0.71239 | 0.64608
2025-12-16 09:00 | 5 | 7.5252 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 5 | 5.5252 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 21.9748 | 29.4748 | 44.4748 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.2548 | 5.1428 | 3.3239 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.66597 | 0.74911 | 0.23575 | 0.4587 | 0.55788 | 0.21579 | 0.42946 | 0.51406 | 0.18939 | 0.90172 | 0.67449 | 0.61885
2025-12-16 10:00 | 6.1 | 7.7252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 6.1 | 5.7252 | 9 | 26.95 | 33.9 | 50 | 20.85 | 27.8 | 43.9 | 21.2248 | 28.1748 | 44.2748 | 17.95 | 24.9 | 41 | 4.4209 | 3.9644 | 3.0926 | 6.3734 | 5.3259 | 3.3446 | 6.7666 | 5.734 | 3.7872 | 0.54601 | 0.60888 | 0.19513 | 0.37874 | 0.45323 | 0.18043 | 0.35673 | 0.42097 | 0.15934 | 0.74114 | 0.55917 | 0.51607
2025-12-16 11:00 | 6.2 | 7.9252 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 6.2 | 5.9252 | 9 | 26.9 | 33.8 | 50 | 20.7 | 27.6 | 43.8 | 20.9748 | 27.8748 | 44.0748 | 17.9 | 24.8 | 41 | 4.4312 | 3.9769 | 3.0972 | 6.4132 | 5.3687 | 3.3654 | 6.7745 | 5.748 | 3.7872 | 0.45046 | 0.50193 | 0.16112 | 0.31125 | 0.37181 | 0.14828 | 0.29465 | 0.34727 | 0.13177 | 0.61159 | 0.45953 | 0.42642
2025-12-16 12:00 | 6.9 | 8.3652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 6.9 | 6.3652 | 9 | 26.55 | 33.1 | 50 | 19.65 | 26.2 | 43.1 | 20.1848 | 26.7348 | 43.6348 | 17.55 | 24.1 | 41 | 4.5046 | 4.0652 | 3.1298 | 6.5401 | 5.5334 | 3.4115 | 6.8296 | 5.847 | 3.7872 | 0.52754 | 0.58455 | 0.18981 | 0.36335 | 0.42945 | 0.17414 | 0.34795 | 0.40642 | 0.15687 | 0.71735 | 0.53749 | 0.50481
2025-12-16 13:00 | 7.5 | 8.9652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 7.5 | 6.9652 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 19.2848 | 25.5348 | 43.0348 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.6865 | 5.7101 | 3.4751 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.45776 | 0.50481 | 0.16554 | 0.31275 | 0.36622 | 0.15044 | 0.30408 | 0.35248 | 0.13804 | 0.6233 | 0.46319 | 0.44212
2025-12-16 14:00 | 7.7 | 8.7652 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 7.7 | 6.7652 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 19.3848 | 25.5348 | 43.2348 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.6701 | 5.7101 | 3.4538 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.55917 | 0.61566 | 0.20255 | 0.38477 | 0.44945 | 0.18577 | 0.37233 | 0.4305 | 0.16942 | 0.76172 | 0.57054 | 0.54174
2025-12-16 15:00 | 7.8 | 8.7252 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 7.8 | 6.7252 | 9 | 26.1 | 32.2 | 50 | 18.3 | 24.4 | 42.2 | 19.3748 | 25.4748 | 43.2748 | 17.1 | 23.2 | 41 | 4.6004 | 4.1817 | 3.1724 | 6.6717 | 5.719 | 3.4495 | 6.9009 | 5.9759 | 3.7872 | 0.54536 | 0.59997 | 0.19771 | 0.37605 | 0.43869 | 0.18183 | 0.36356 | 0.41984 | 0.16562 | 0.74307 | 0.55788 | 0.52918
2025-12-16 16:00 | 7.7 | 8.4052 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 7.7 | 6.4052 | 9 | 26.15 | 32.3 | 50 | 18.45 | 24.6 | 42.3 | 19.7448 | 25.8948 | 43.5948 | 17.15 | 23.3 | 41 | 4.5897 | 4.1686 | 3.1676 | 6.6114 | 5.6567 | 3.4157 | 6.8929 | 5.9615 | 3.7872 | 0.65019 | 0.71587 | 0.23552 | 0.45137 | 0.52754 | 0.21842 | 0.43293 | 0.50058 | 0.19699 | 0.88571 | 0.66978 | 0.62992
2025-12-16 17:00 | 7.5 | 8.2852 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 7.5 | 6.2852 | 9 | 26.25 | 32.5 | 50 | 18.75 | 25 | 42.5 | 19.9648 | 26.2148 | 43.7148 | 17.25 | 23.5 | 41 | 4.5683 | 4.1425 | 3.1581 | 6.5757 | 5.6095 | 3.4031 | 6.8771 | 5.9327 | 3.7872 | 0.61545 | 0.6787 | 0.22256 | 0.42756 | 0.50121 | 0.20654 | 0.40883 | 0.4739 | 0.18559 | 0.83801 | 0.63411 | 0.59442
2025-12-16 18:00 | 7.2 | 8.0052 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 7.2 | 6.0052 | 9 | 26.4 | 32.8 | 50 | 19.2 | 25.6 | 42.8 | 20.3948 | 26.7948 | 43.9948 | 17.4 | 23.8 | 41 | 4.5363 | 4.1037 | 3.1439 | 6.5062 | 5.5246 | 3.3737 | 6.8533 | 5.8897 | 3.7872 | 0.62364 | 0.68938 | 0.22496 | 0.43482 | 0.51207 | 0.20963 | 0.4128 | 0.48033 | 0.18675 | 0.8486 | 0.64445 | 0.59954
2025-12-16 19:00 | 7.4 | 8.0452 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 7.4 | 6.0452 | 9 | 26.3 | 32.6 | 50 | 18.9 | 25.2 | 42.6 | 20.2548 | 26.5548 | 43.9548 | 17.3 | 23.6 | 41 | 4.5576 | 4.1295 | 3.1534 | 6.5288 | 5.5597 | 3.3779 | 6.8691 | 5.9184 | 3.7872 | 0.57518 | 0.6348 | 0.20783 | 0.40152 | 0.47151 | 0.19401 | 0.38162 | 0.44293 | 0.17305 | 0.783 | 0.59553 | 0.55467
2025-12-16 20:00 | 6 | 7.9652 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 6 | 5.9652 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 21.0348 | 28.0348 | 44.0348 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.4036 | 5.3458 | 3.3696 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.34483 | 0.38483 | 0.12313 | 0.2375 | 0.28449 | 0.11284 | 0.22502 | 0.26588 | 0.10039 | 0.46795 | 0.35034 | 0.32541
2025-12-16 21:00 | 5.1 | 7.9652 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 5.1 | 5.9652 | 9 | 27.45 | 34.9 | 50 | 22.35 | 29.8 | 44.9 | 21.4848 | 28.9348 | 44.0348 | 18.45 | 25.9 | 41 | 4.3183 | 3.842 | 3.047 | 6.3321 | 5.2184 | 3.3696 | 6.6885 | 5.595 | 3.7872 | 0.34755 | 0.39063 | 0.12314 | 0.23702 | 0.2876 | 0.11135 | 0.22439 | 0.26824 | 0.099072 | 0.47069 | 0.34837 | 0.32346
2025-12-16 22:00 | 4 | 8.0052 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 4 | 6.0052 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 21.9948 | 29.9948 | 43.9948 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.2516 | 5.0707 | 3.3737 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.51002 | 0.57817 | 0.17897 | 0.3433 | 0.42325 | 0.15903 | 0.32502 | 0.39417 | 0.14167 | 0.68899 | 0.50233 | 0.46669
2025-12-16 23:00 | 3.9 | 8.0852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 3.9 | 6.0852 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 21.9648 | 30.0148 | 43.9148 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 6.2563 | 5.068 | 3.3821 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.56605 | 0.64218 | 0.19845 | 0.37983 | 0.46889 | 0.17566 | 0.3603 | 0.43753 | 0.15687 | 0.7645 | 0.55548 | 0.51716
2025-12-17 | 3.5 | 8.2452 | 2.5857 | 2.0686 | 0.51714 | 3.5 | 6.2452 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 22.0048 | 30.2548 | 43.7548 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.25 | 5.0349 | 3.3989 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.58517 | 0.66592 | 0.20443 | 0.38937 | 0.48334 | 0.179 | 0.37071 | 0.45255 | 0.16065 | 0.7896 | 0.56837 | 0.53136
2025-12-17 01:00 | 3.3 | 8.4052 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 3.3 | 6.4052 | 9 | 28.35 | 36.7 | 50 | 25.05 | 33.4 | 46.7 | 21.9448 | 30.2948 | 43.5948 | 19.35 | 27.7 | 41 | 4.1393 | 3.6318 | 2.9674 | 6.2595 | 5.0294 | 3.4157 | 6.5493 | 5.3507 | 3.7872 | 0.4913 | 0.55995 | 0.17133 | 0.32489 | 0.40435 | 0.14884 | 0.31051 | 0.38006 | 0.13424 | 0.66263 | 0.47373 | 0.44475
2025-12-17 02:00 | 3.4 | 8.5252 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 3.4 | 6.5252 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 21.7748 | 30.0748 | 43.4748 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.2863 | 5.0597 | 3.4284 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.52693 | 0.6001 | 0.18392 | 0.34778 | 0.43209 | 0.15942 | 0.33342 | 0.40757 | 0.14432 | 0.71084 | 0.5072 | 0.47774
2025-12-17 03:00 | 2.8 | 8.6052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 2.8 | 6.6052 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 21.9948 | 30.5948 | 43.3948 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.2516 | 4.9883 | 3.4368 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.51119 | 0.58483 | 0.17746 | 0.3345 | 0.41921 | 0.15212 | 0.32118 | 0.39573 | 0.13804 | 0.68865 | 0.48662 | 0.45922
2025-12-17 04:00 | 0.9 | 8.5252 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 0.9 | 6.5252 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 23.0248 | 32.5748 | 43.4748 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 6.091 | 4.7226 | 3.4284 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.61193 | 0.70999 | 0.20878 | 0.39301 | 0.50688 | 0.17456 | 0.37599 | 0.47523 | 0.15802 | 0.82071 | 0.56757 | 0.53401
2025-12-17 05:00 | 0.5 | 8.7652 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 0.5 | 6.7652 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 22.9848 | 32.7348 | 43.2348 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 6.0972 | 4.7016 | 3.4538 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.63707 | 0.74128 | 0.21655 | 0.40492 | 0.52511 | 0.1787 | 0.38961 | 0.49512 | 0.16297 | 0.85363 | 0.58362 | 0.55258
2025-12-17 06:00 | 0 | 8.4852 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 0 | 6.4852 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 23.5148 | 33.5148 | 43.5148 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 6.0154 | 4.5998 | 3.4241 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.64783 | 0.75646 | 0.21919 | 0.41247 | 0.53942 | 0.18116 | 0.39389 | 0.50398 | 0.16379 | 0.86702 | 0.59363 | 0.55768
2025-12-17 07:00 | 0.2 | 8.9652 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 0.2 | 6.9652 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 22.9348 | 32.8348 | 43.0348 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 6.1049 | 4.6884 | 3.4751 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.64679 | 0.75418 | 0.21924 | 0.40768 | 0.53085 | 0.17905 | 0.39417 | 0.50297 | 0.16429 | 0.86603 | 0.58673 | 0.55847
2025-12-17 08:00 | -0.9 | 9.2452 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -0.9 | 7.2452 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 23.2048 | 33.6548 | 42.7548 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 6.0631 | 4.5817 | 3.5051 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.78909 | 0.92712 | 0.26473 | 0.48803 | 0.64584 | 0.21105 | 0.4748 | 0.61504 | 0.19533 | 1.0538 | 0.69909 | 0.67013
2025-12-17 09:00 | 1.7 | 9.3652 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 1.7 | 7.3652 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 21.7848 | 30.9348 | 42.6348 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 6.2847 | 4.942 | 3.518 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.71974 | 0.83023 | 0.24738 | 0.45652 | 0.58054 | 0.20389 | 0.44639 | 0.55817 | 0.18939 | 0.96712 | 0.66041 | 0.63579
2025-12-17 10:00 | 2.3 | 9.6452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 2.3 | 7.6452 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 21.2048 | 30.0548 | 42.3548 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.3766 | 5.0624 | 3.5482 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.59705 | 0.68564 | 0.20634 | 0.37855 | 0.47681 | 0.17007 | 0.37292 | 0.46256 | 0.15934 | 0.80339 | 0.54862 | 0.53226
2025-12-17 11:00 | 2.8 | 9.8852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 2.8 | 7.8852 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 20.7148 | 29.3148 | 42.1148 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.4548 | 5.1651 | 3.5743 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.48795 | 0.55825 | 0.1694 | 0.30925 | 0.38646 | 0.13962 | 0.30658 | 0.37775 | 0.13177 | 0.65735 | 0.44886 | 0.43834
2025-12-17 12:00 | 2.1 | 10.1652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.1 | 8.1652 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 20.7848 | 29.7348 | 41.8348 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.4436 | 5.1067 | 3.6049 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.59055 | 0.67918 | 0.20372 | 0.36879 | 0.46534 | 0.1648 | 0.36799 | 0.45767 | 0.15687 | 0.79426 | 0.53359 | 0.52486
2025-12-17 13:00 | 2.3 | 10.5252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 2.3 | 8.5252 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 20.3248 | 29.1748 | 41.4748 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.5175 | 5.1847 | 3.6445 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.51724 | 0.59399 | 0.17875 | 0.32085 | 0.40334 | 0.14345 | 0.32307 | 0.40073 | 0.13804 | 0.69599 | 0.4643 | 0.46111
2025-12-17 14:00 | 2.4 | 10.6052 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 2.4 | 8.6052 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 20.1948 | 28.9948 | 41.3948 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.5385 | 5.2099 | 3.6533 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.6333 | 0.72672 | 0.21906 | 0.39251 | 0.49261 | 0.17562 | 0.39603 | 0.49057 | 0.16942 | 0.85236 | 0.56814 | 0.56544
2025-12-17 15:00 | 1.9 | 10.5252 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 1.9 | 8.5252 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 20.5248 | 29.5748 | 41.4748 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 6.4853 | 5.1289 | 3.6445 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.62643 | 0.72152 | 0.2157 | 0.38686 | 0.48917 | 0.1721 | 0.38943 | 0.48564 | 0.16562 | 0.84214 | 0.55896 | 0.55505
2025-12-17 16:00 | 2.1 | 10.5252 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 2.1 | 8.5252 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 20.4248 | 29.3748 | 41.4748 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.5014 | 5.1567 | 3.6445 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.7416 | 0.85291 | 0.25583 | 0.459 | 0.57869 | 0.2047 | 0.46212 | 0.57473 | 0.19699 | 0.99742 | 0.66371 | 0.65911
2025-12-17 17:00 | 2.2 | 10.2452 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 2.2 | 8.2452 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 20.6548 | 29.5548 | 41.7548 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.4644 | 5.1317 | 3.6136 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.69706 | 0.80108 | 0.24068 | 0.43492 | 0.54788 | 0.19451 | 0.43487 | 0.54013 | 0.18559 | 0.93773 | 0.62943 | 0.62047
2025-12-17 18:00 | 2.4 | 10.0452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 2.4 | 8.0452 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 20.7548 | 29.5548 | 41.9548 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.4484 | 5.1317 | 3.5917 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.69809 | 0.80108 | 0.24148 | 0.43872 | 0.55128 | 0.19691 | 0.43655 | 0.54076 | 0.18675 | 0.93957 | 0.63563 | 0.62329
2025-12-17 19:00 | 2.5 | 9.9652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 2.5 | 7.9652 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 20.7848 | 29.5348 | 42.0348 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.4436 | 5.1345 | 3.583 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.64535 | 0.73999 | 0.22343 | 0.40683 | 0.51056 | 0.18291 | 0.40404 | 0.49982 | 0.17305 | 0.86878 | 0.58973 | 0.57708
2025-12-17 20:00 | 2.6 | 10.0052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 2.6 | 8.0052 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 20.6948 | 29.3948 | 41.9948 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.458 | 5.154 | 3.5874 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.37353 | 0.42798 | 0.12944 | 0.2355 | 0.29508 | 0.10599 | 0.23413 | 0.28925 | 0.10039 | 0.50297 | 0.34149 | 0.33453
2025-12-17 21:00 | 2.5 | 9.9252 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 2.5 | 7.9252 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 20.8248 | 29.5748 | 42.0748 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.4372 | 5.1289 | 3.5786 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.36948 | 0.42366 | 0.12792 | 0.23315 | 0.29262 | 0.10485 | 0.23132 | 0.28616 | 0.099072 | 0.4974 | 0.33799 | 0.33039
2025-12-17 22:00 | 2.6 | 9.9252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 2.6 | 7.9252 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 20.7748 | 29.4748 | 42.0748 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.4452 | 5.1428 | 3.5786 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.5271 | 0.60395 | 0.18266 | 0.33299 | 0.41731 | 0.14993 | 0.3304 | 0.40818 | 0.14167 | 0.70976 | 0.48291 | 0.47207
2025-12-17 23:00 | 3 | 9.8452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 3 | 7.8452 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 20.6548 | 29.1548 | 42.1548 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 6.4644 | 5.1875 | 3.5699 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.57817 | 0.66046 | 0.20108 | 0.3676 | 0.45809 | 0.16641 | 0.36412 | 0.44745 | 0.15687 | 0.77924 | 0.53401 | 0.52098
2025-12-18 | 2.8 | 9.8852 | 2.4656 | 1.9725 | 0.49311 | 2.8 | 7.8852 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 20.7148 | 29.3148 | 42.1148 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.4548 | 5.1651 | 3.5743 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.56726 | 0.64898 | 0.19693 | 0.35951 | 0.44927 | 0.16231 | 0.3564 | 0.43914 | 0.15318 | 0.76418 | 0.52181 | 0.50959
2025-12-18 01:00 | 2.4 | 9.8852 | 2.155 | 1.724 | 0.431 | 2.4 | 7.8852 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 20.9148 | 29.7148 | 42.1148 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.4228 | 5.1095 | 3.5743 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.5005 | 0.57433 | 0.17312 | 0.31579 | 0.39696 | 0.14186 | 0.31298 | 0.3877 | 0.13389 | 0.67362 | 0.45765 | 0.44687
2025-12-18 02:00 | 2.4 | 9.8852 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 2.4 | 7.8852 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 20.9148 | 29.7148 | 42.1148 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.4228 | 5.1095 | 3.5743 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.59033 | 0.67741 | 0.2042 | 0.37247 | 0.46821 | 0.16733 | 0.36916 | 0.45728 | 0.15792 | 0.79453 | 0.5398 | 0.52708
2025-12-18 03:00 | 2 | 9.8852 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | 2 | 7.8852 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 21.1148 | 30.1148 | 42.1148 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.3909 | 5.0542 | 3.5743 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.59591 | 0.68586 | 0.20538 | 0.37433 | 0.47333 | 0.16733 | 0.3709 | 0.4619 | 0.15792 | 0.8013 | 0.54166 | 0.52882
2025-12-18 04:00 | 1 | 9.7252 | 2.4313 | 1.945 | 0.48626 | 1 | 7.7252 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 21.7748 | 31.2748 | 42.2748 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.2863 | 4.896 | 3.5569 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.58358 | 0.67661 | 0.19929 | 0.36401 | 0.46738 | 0.16083 | 0.35899 | 0.45313 | 0.15105 | 0.78287 | 0.52485 | 0.51004
2025-12-18 05:00 | 0.9 | 9.7652 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 0.9 | 7.7652 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 21.7848 | 31.3348 | 42.2348 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 6.2847 | 4.8879 | 3.5612 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.59825 | 0.69411 | 0.20411 | 0.37238 | 0.47879 | 0.16429 | 0.36758 | 0.4646 | 0.15449 | 0.80236 | 0.53667 | 0.52207
2025-12-18 06:00 | 1 | 9.7252 | 2.803 | 2.2424 | 0.56059 | 1 | 7.7252 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 21.7748 | 31.2748 | 42.2748 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.2863 | 4.896 | 3.5569 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.67279 | 0.78004 | 0.22976 | 0.41966 | 0.53882 | 0.18542 | 0.41386 | 0.52239 | 0.17414 | 0.90255 | 0.60508 | 0.58801
2025-12-18 07:00 | 0.1 | 9.8052 | 2.6894 | 2.1515 | 0.53788 | 0.1 | 7.8052 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 22.1448 | 32.0948 | 42.1948 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 6.2281 | 4.7862 | 3.5656 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.65934 | 0.76936 | 0.22329 | 0.40642 | 0.52886 | 0.17748 | 0.40135 | 0.51283 | 0.16709 | 0.88263 | 0.5839 | 0.56844
2025-12-18 08:00 | -0.1 | 9.9652 | 2.395 | 1.916 | 0.47899 | -0.1 | 7.9652 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 22.0848 | 32.1348 | 42.0348 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 6.2375 | 4.7809 | 3.583 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.58992 | 0.68932 | 0.19941 | 0.36138 | 0.47148 | 0.15728 | 0.35826 | 0.45902 | 0.1488 | 0.78932 | 0.51865 | 0.50706
2025-12-18 09:00 | 0 | 10.5252 | 2.7454 | 2.1963 | 0.54909 | 0 | 8.5252 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 21.4748 | 31.4748 | 41.4748 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 6.3337 | 4.8691 | 3.6445 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.67466 | 0.78779 | 0.22826 | 0.40797 | 0.53068 | 0.17725 | 0.4102 | 0.52485 | 0.17057 | 0.90292 | 0.58522 | 0.58077
2025-12-18 10:00 | 1 | 10.7252 | 2.8211 | 2.2569 | 0.56423 | 1 | 8.7252 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 20.7748 | 30.2748 | 41.2748 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 6.4452 | 5.0322 | 3.6666 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.67715 | 0.78509 | 0.23125 | 0.41196 | 0.52764 | 0.18104 | 0.41655 | 0.52578 | 0.17527 | 0.9084 | 0.593 | 0.59182
2025-12-18 11:00 | 3.7 | 10.9652 | 2.7076 | 2.1661 | 0.54152 | 3.7 | 8.9652 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 19.1848 | 27.3348 | 41.0348 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.7029 | 5.4463 | 3.6933 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.60988 | 0.69297 | 0.21344 | 0.38018 | 0.4679 | 0.17249 | 0.38728 | 0.47153 | 0.16822 | 0.82332 | 0.55268 | 0.5555
2025-12-18 12:00 | 5.8 | 10.9252 | 2.3397 | 1.8718 | 0.46794 | 5.8 | 8.9252 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 18.1748 | 25.2748 | 41.0748 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.8697 | 5.7489 | 3.6889 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.50163 | 0.56071 | 0.17881 | 0.32055 | 0.38305 | 0.14924 | 0.32657 | 0.38687 | 0.14536 | 0.68044 | 0.46979 | 0.47193
2025-12-18 13:00 | 5.3 | 10.9252 | 2.5971 | 2.0777 | 0.51941 | 5.3 | 8.9252 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 18.4248 | 25.7748 | 41.0748 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.8282 | 5.6745 | 3.6889 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.56338 | 0.63223 | 0.19996 | 0.35797 | 0.43075 | 0.16565 | 0.3646 | 0.43473 | 0.16135 | 0.76334 | 0.52363 | 0.52595
2025-12-18 14:00 | 4.4 | 10.6452 | 2.8597 | 2.2878 | 0.57195 | 4.4 | 8.6452 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 19.1548 | 26.9548 | 41.3548 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.7078 | 5.5014 | 3.6578 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.63363 | 0.71607 | 0.22313 | 0.40125 | 0.48925 | 0.18396 | 0.40571 | 0.48945 | 0.17767 | 0.85676 | 0.58521 | 0.58338
2025-12-18 15:00 | 3.8 | 10.4452 | 2.8968 | 2.3175 | 0.57937 | 3.8 | 8.4452 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 19.6548 | 27.7548 | 41.5548 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.6261 | 5.3859 | 3.6357 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.65097 | 0.73909 | 0.22802 | 0.41147 | 0.50622 | 0.18748 | 0.41386 | 0.50324 | 0.17998 | 0.87899 | 0.59895 | 0.59384
2025-12-18 16:00 | 3 | 10.2052 | 2.5789 | 2.0631 | 0.51578 | 3 | 8.2052 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 20.2948 | 28.7948 | 41.7948 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 6.5223 | 5.2381 | 3.6093 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.59054 | 0.6746 | 0.20538 | 0.37214 | 0.46338 | 0.16812 | 0.37191 | 0.45703 | 0.16022 | 0.79592 | 0.54026 | 0.53214
2025-12-18 17:00 | 2.9 | 10.0452 | 2.3208 | 1.8566 | 0.46416 | 2.9 | 8.0452 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 20.5048 | 29.0548 | 41.9548 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.4885 | 5.2015 | 3.5917 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.53269 | 0.60897 | 0.18509 | 0.33664 | 0.41993 | 0.15203 | 0.33508 | 0.41232 | 0.14419 | 0.71778 | 0.48867 | 0.47927
2025-12-18 18:00 | 2.6 | 9.9252 | 2.5607 | 2.0486 | 0.51215 | 2.6 | 7.9252 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 20.7748 | 29.4748 | 42.0748 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.4452 | 5.1428 | 3.5786 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.59193 | 0.67823 | 0.20512 | 0.37394 | 0.46864 | 0.16837 | 0.37103 | 0.45838 | 0.1591 | 0.79705 | 0.54231 | 0.53013
2025-12-18 19:00 | 2.2 | 9.7252 | 2.4502 | 1.9602 | 0.49004 | 2.2 | 7.7252 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 21.1748 | 30.0748 | 42.2748 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.3813 | 5.0597 | 3.5569 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.57174 | 0.65707 | 0.19741 | 0.36138 | 0.45578 | 0.16209 | 0.35669 | 0.44303 | 0.15223 | 0.76915 | 0.52347 | 0.50892
2025-12-18 20:00 | 2 | 9.6452 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 2 | 7.6452 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 21.3548 | 30.3548 | 42.3548 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.3527 | 5.0212 | 3.5482 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.58296 | 0.67095 | 0.20092 | 0.36839 | 0.46608 | 0.16489 | 0.36284 | 0.45186 | 0.15449 | 0.78388 | 0.53328 | 0.51732
2025-12-18 21:00 | 2 | 9.6452 | 2.2474 | 1.7979 | 0.44947 | 2 | 7.6452 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 21.3548 | 30.3548 | 42.3548 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.3527 | 5.0212 | 3.5482 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.52688 | 0.60641 | 0.18159 | 0.33295 | 0.42125 | 0.14903 | 0.32793 | 0.4084 | 0.13963 | 0.70847 | 0.48198 | 0.46756
2025-12-18 22:00 | 1.4 | 9.6452 | 2.376 | 1.9008 | 0.47521 | 1.4 | 7.6452 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 21.6548 | 30.9548 | 42.3548 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 6.3052 | 4.9393 | 3.5482 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.56497 | 0.65313 | 0.19365 | 0.35467 | 0.45275 | 0.15756 | 0.34917 | 0.43837 | 0.14762 | 0.75862 | 0.51223 | 0.49679
2025-12-18 23:00 | 1.6 | 9.6452 | 2.0445 | 1.6356 | 0.4089 | 1.6 | 7.6452 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 21.5548 | 30.7548 | 42.3548 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.321 | 4.9665 | 3.5482 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.48386 | 0.55854 | 0.16615 | 0.30442 | 0.38744 | 0.13558 | 0.29974 | 0.3753 | 0.12702 | 0.65001 | 0.44 | 0.42676
2025-12-19 | 1.3 | 9.4452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.3 | 7.4452 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 21.9048 | 31.2548 | 42.5548 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 6.2658 | 4.8987 | 3.5266 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.61127 | 0.70717 | 0.20933 | 0.38524 | 0.49275 | 0.17112 | 0.37734 | 0.47437 | 0.15934 | 0.8206 | 0.55636 | 0.53669
2025-12-19 01:00 | 1.3 | 9.2452 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 1.3 | 7.2452 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 22.1048 | 31.4548 | 42.7548 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 6.2343 | 4.8718 | 3.5051 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.51499 | 0.59578 | 0.17636 | 0.3262 | 0.41743 | 0.14505 | 0.31791 | 0.39965 | 0.13424 | 0.69134 | 0.47125 | 0.45215
2025-12-19 02:00 | 1.3 | 9.3652 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 1.3 | 7.3652 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 21.9848 | 31.3348 | 42.6348 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 6.2532 | 4.8879 | 3.518 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.55363 | 0.64049 | 0.18959 | 0.34962 | 0.44727 | 0.15536 | 0.34176 | 0.42964 | 0.14432 | 0.74322 | 0.50498 | 0.48608
2025-12-19 03:00 | 1.5 | 9.3252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.5 | 7.3252 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 21.9248 | 31.1748 | 42.6748 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 6.2626 | 4.9095 | 3.5137 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.52707 | 0.60887 | 0.18083 | 0.33391 | 0.42594 | 0.14879 | 0.32613 | 0.40889 | 0.13804 | 0.7079 | 0.4827 | 0.46417
2025-12-19 04:00 | 1.6 | 9.0852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 1.6 | 7.0852 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 22.1148 | 31.3148 | 42.9148 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.2328 | 4.8906 | 3.4879 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.60193 | 0.69484 | 0.2067 | 0.38407 | 0.48947 | 0.17158 | 0.37289 | 0.46688 | 0.15802 | 0.80863 | 0.55565 | 0.53091
2025-12-19 05:00 | 1.6 | 9.0052 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 1.6 | 7.0052 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 22.1948 | 31.3948 | 42.9948 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.2202 | 4.8799 | 3.4794 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.6208 | 0.71662 | 0.21318 | 0.3969 | 0.50592 | 0.17739 | 0.38457 | 0.48151 | 0.16297 | 0.83397 | 0.5743 | 0.54755
2025-12-19 06:00 | 1.8 | 8.8852 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 1.8 | 6.8852 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 22.2148 | 31.3148 | 43.1148 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 6.2171 | 4.8906 | 3.4666 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.62098 | 0.71577 | 0.21363 | 0.39909 | 0.50734 | 0.17894 | 0.38559 | 0.48149 | 0.16379 | 0.83461 | 0.57803 | 0.54938
2025-12-19 07:00 | 1.9 | 8.8052 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 1.9 | 6.8052 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 22.2448 | 31.2948 | 43.1948 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 6.2124 | 4.8933 | 3.458 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.62143 | 0.71576 | 0.21398 | 0.40063 | 0.50862 | 0.17993 | 0.38633 | 0.48176 | 0.16429 | 0.83541 | 0.58056 | 0.55062
2025-12-19 08:00 | 2.2 | 8.8452 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 2.2 | 6.8452 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 22.0548 | 30.9548 | 43.1548 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.2422 | 4.9393 | 3.4623 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.73362 | 0.8431 | 0.2533 | 0.47404 | 0.59907 | 0.21366 | 0.45768 | 0.56846 | 0.19533 | 0.98693 | 0.6877 | 0.65301
2025-12-19 09:00 | 2.7 | 9.0852 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 2.7 | 7.0852 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 21.5648 | 30.2148 | 42.9148 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 6.3194 | 5.0404 | 3.4879 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.703 | 0.80489 | 0.24383 | 0.45401 | 0.56921 | 0.20564 | 0.44117 | 0.54431 | 0.18939 | 0.94683 | 0.65965 | 0.63056
2025-12-19 10:00 | 3.4 | 9.4452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 3.4 | 7.4452 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 20.8548 | 29.1548 | 42.5548 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.4324 | 5.1875 | 3.5266 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.58179 | 0.66258 | 0.20306 | 0.37526 | 0.46532 | 0.17112 | 0.36813 | 0.45 | 0.15934 | 0.78485 | 0.54638 | 0.52748
2025-12-19 11:00 | 3.7 | 9.4852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 3.7 | 7.4852 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 20.6648 | 28.8148 | 42.5148 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.4628 | 5.2352 | 3.5309 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.47772 | 0.54281 | 0.16719 | 0.30886 | 0.38129 | 0.14133 | 0.30336 | 0.36935 | 0.13177 | 0.64491 | 0.45019 | 0.43513
2025-12-19 12:00 | 3.8 | 9.4852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 3.8 | 7.4852 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 20.6148 | 28.7148 | 42.5148 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.4709 | 5.2493 | 3.5309 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.56738 | 0.64419 | 0.19874 | 0.36724 | 0.45269 | 0.16825 | 0.36072 | 0.43862 | 0.15687 | 0.76612 | 0.53549 | 0.51758
2025-12-19 13:00 | 3.5 | 9.4852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 3.5 | 7.4852 | 9 | 28.25 | 36.5 | 50 | 24.75 | 33 | 46.5 | 20.7648 | 29.0148 | 42.5148 | 19.25 | 27.5 | 41 | 4.1588 | 3.6545 | 2.9761 | 6.4468 | 5.2071 | 3.5309 | 6.5647 | 5.3775 | 3.7872 | 0.50283 | 0.57222 | 0.17566 | 0.32437 | 0.4016 | 0.14806 | 0.31855 | 0.38887 | 0.13804 | 0.6785 | 0.47244 | 0.45659
2025-12-19 14:00 | 3.1 | 9.3252 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 3.1 | 7.3252 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 21.1248 | 29.5748 | 42.6748 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.3893 | 5.1289 | 3.5137 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.62295 | 0.71108 | 0.21685 | 0.40168 | 0.50039 | 0.1826 | 0.39278 | 0.48204 | 0.16942 | 0.8398 | 0.58428 | 0.5622
2025-12-19 15:00 | 2.9 | 9.2052 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 2.9 | 7.2052 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 21.3448 | 29.8948 | 42.7948 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.3543 | 5.0845 | 3.5008 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.61186 | 0.69948 | 0.2126 | 0.39483 | 0.49344 | 0.17917 | 0.38488 | 0.4736 | 0.16562 | 0.82446 | 0.574 | 0.5505
2025-12-19 16:00 | 2.7 | 9.0052 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 2.7 | 7.0052 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 21.6448 | 30.2948 | 42.9948 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 6.3068 | 5.0294 | 3.4794 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.7312 | 0.83717 | 0.25361 | 0.47317 | 0.59334 | 0.21442 | 0.45887 | 0.56614 | 0.19699 | 0.98481 | 0.68759 | 0.65586
2025-12-19 17:00 | 2.5 | 8.9252 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 2.5 | 6.9252 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 21.8248 | 30.5748 | 43.0748 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.2784 | 4.9911 | 3.4708 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.69215 | 0.79366 | 0.23964 | 0.44781 | 0.56331 | 0.20251 | 0.43334 | 0.53607 | 0.18559 | 0.93179 | 0.65032 | 0.61893
2025-12-19 18:00 | 2.4 | 8.8452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 2.4 | 6.8452 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 21.9548 | 30.7548 | 43.1548 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.2579 | 4.9665 | 3.4623 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.69809 | 0.80108 | 0.24148 | 0.45207 | 0.56962 | 0.20427 | 0.43655 | 0.54076 | 0.18675 | 0.93957 | 0.65634 | 0.62329
2025-12-19 19:00 | 2.2 | 8.8052 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 2.2 | 6.8052 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 22.0948 | 30.9948 | 43.1948 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.2359 | 4.9339 | 3.458 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.64992 | 0.74691 | 0.22441 | 0.42038 | 0.53131 | 0.18952 | 0.40547 | 0.5036 | 0.17305 | 0.87433 | 0.60989 | 0.57851
2025-12-19 20:00 | 2 | 8.6852 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 2 | 6.6852 | 9 | 29 | 38 | 50 | 27 | 36 | 48 | 22.3148 | 31.3148 | 43.3148 | 20 | 29 | 41 | 4.0145 | 3.488 | 2.912 | 6.2014 | 4.8906 | 3.4453 | 6.45 | 5.1792 | 3.7872 | 0.37884 | 0.43602 | 0.13057 | 0.24524 | 0.31097 | 0.11036 | 0.23579 | 0.29365 | 0.10039 | 0.50941 | 0.3556 | 0.33619
2025-12-19 21:00 | 2.2 | 8.5252 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 2.2 | 6.5252 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 22.3748 | 31.2748 | 43.4748 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.192 | 4.896 | 3.4284 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.37209 | 0.42762 | 0.12848 | 0.24238 | 0.30654 | 0.10944 | 0.23214 | 0.28832 | 0.099072 | 0.50057 | 0.35182 | 0.33121
2025-12-19 22:00 | 2.1 | 8.4052 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 2.1 | 6.4052 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 22.5448 | 31.4948 | 43.5948 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.1655 | 4.8664 | 3.4157 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.53335 | 0.6134 | 0.18399 | 0.34809 | 0.44102 | 0.15708 | 0.33235 | 0.41334 | 0.14167 | 0.71733 | 0.50517 | 0.47402
2025-12-19 23:00 | 1.7 | 8.3252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 1.7 | 6.3252 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 22.8248 | 31.9748 | 43.6748 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 6.122 | 4.8022 | 3.4073 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.59613 | 0.68764 | 0.2049 | 0.38817 | 0.49485 | 0.17436 | 0.36973 | 0.4623 | 0.15687 | 0.80103 | 0.56252 | 0.5266
2025-12-20 | 0.6 | 8.2052 | 2.6538 | 2.123 | 0.53076 | 0.6 | 6.2052 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 23.4948 | 33.1948 | 43.7948 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 6.0185 | 4.6414 | 3.3947 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.643 | 0.74765 | 0.21877 | 0.415 | 0.53813 | 0.18394 | 0.3937 | 0.49964 | 0.16488 | 0.86177 | 0.59894 | 0.55857
2025-12-20 01:00 | -1.1 | 8.1252 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -1.1 | 6.1252 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 24.4248 | 34.9748 | 43.8748 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 5.8767 | 4.4132 | 3.3863 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.54486 | 0.64103 | 0.18245 | 0.34605 | 0.46081 | 0.15014 | 0.32709 | 0.42487 | 0.13424 | 0.72731 | 0.49619 | 0.46134
2025-12-20 02:00 | -1.3 | 7.9652 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -1.3 | 5.9652 | 9 | 30.65 | 41.3 | 50 | 31.95 | 42.6 | 51.3 | 24.6848 | 35.3348 | 44.0348 | 21.65 | 32.3 | 41 | 3.7149 | 3.1534 | 2.7788 | 5.8374 | 4.3679 | 3.3696 | 6.2025 | 4.7619 | 3.7872 | 0.5885 | 0.6933 | 0.19668 | 0.37452 | 0.50052 | 0.1622 | 0.35248 | 0.4591 | 0.14432 | 0.78519 | 0.53672 | 0.49679
2025-12-20 03:00 | -1.3 | 7.8052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -1.3 | 5.8052 | 9 | 30.65 | 41.3 | 50 | 31.95 | 42.6 | 51.3 | 24.8448 | 35.4948 | 44.1948 | 21.65 | 32.3 | 41 | 3.7149 | 3.1534 | 2.7788 | 5.8133 | 4.3479 | 3.3529 | 6.2025 | 4.7619 | 3.7872 | 0.56291 | 0.66315 | 0.18813 | 0.35972 | 0.48096 | 0.15592 | 0.33715 | 0.43914 | 0.13804 | 0.75105 | 0.51564 | 0.47519
2025-12-20 04:00 | -2 | 7.7252 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -2 | 5.7252 | 9 | 31 | 42 | 50 | 33 | 44 | 52 | 25.2748 | 36.2748 | 44.2748 | 22 | 33 | 41 | 3.6545 | 3.088 | 2.752 | 5.7489 | 4.2513 | 3.3446 | 6.1508 | 4.6768 | 3.7872 | 0.65503 | 0.7752 | 0.21746 | 0.4164 | 0.56307 | 0.17893 | 0.38919 | 0.51185 | 0.15802 | 0.87249 | 0.59533 | 0.54721
2025-12-20 05:00 | -2.7 | 7.6852 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -2.7 | 5.6852 | 9 | 31.35 | 42.7 | 50 | 34.05 | 45.4 | 52.7 | 25.6648 | 37.0148 | 44.3148 | 22.35 | 33.7 | 41 | 3.5952 | 3.0246 | 2.7256 | 5.6908 | 4.161 | 3.3405 | 6.0994 | 4.5928 | 3.7872 | 0.6867 | 0.81626 | 0.22644 | 0.43383 | 0.59333 | 0.18477 | 0.40476 | 0.53754 | 0.16297 | 0.91315 | 0.6186 | 0.56774
2025-12-20 06:00 | -2.6 | 7.6452 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -2.6 | 5.6452 | 9 | 31.3 | 42.6 | 50 | 33.9 | 45.2 | 52.6 | 25.6548 | 36.9548 | 44.3548 | 22.3 | 33.6 | 41 | 3.6036 | 3.0335 | 2.7294 | 5.6923 | 4.1683 | 3.3363 | 6.1067 | 4.6048 | 3.7872 | 0.68853 | 0.81793 | 0.22727 | 0.43589 | 0.59526 | 0.18592 | 0.40631 | 0.53884 | 0.16379 | 0.9158 | 0.62181 | 0.57009
2025-12-20 07:00 | -1.5 | 7.3652 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -1.5 | 5.3652 | 9 | 30.75 | 41.5 | 50 | 32.25 | 43 | 51.5 | 25.3848 | 36.1348 | 44.6348 | 21.75 | 32.5 | 41 | 3.6975 | 3.1345 | 2.7711 | 5.7325 | 4.2686 | 3.3074 | 6.1877 | 4.7375 | 3.7872 | 0.67312 | 0.79402 | 0.22454 | 0.43417 | 0.58307 | 0.18813 | 0.40223 | 0.52535 | 0.16429 | 0.89765 | 0.6223 | 0.56652
2025-12-20 08:00 | -1.9 | 7.9252 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -1.9 | 5.9252 | 9 | 30.95 | 41.9 | 50 | 32.85 | 43.8 | 51.9 | 25.0248 | 35.9748 | 44.0748 | 21.95 | 32.9 | 41 | 3.6631 | 3.0972 | 2.7558 | 5.7863 | 4.2883 | 3.3654 | 6.1582 | 4.6889 | 3.7872 | 0.8078 | 0.95538 | 0.26844 | 0.51139 | 0.69002 | 0.21981 | 0.4805 | 0.63107 | 0.19533 | 1.0762 | 0.7312 | 0.67583
2025-12-20 09:00 | 1.6 | 8.5252 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 1.6 | 6.5252 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 22.6748 | 31.8748 | 43.4748 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 6.1453 | 4.8155 | 3.4284 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.72144 | 0.83279 | 0.24774 | 0.46688 | 0.5958 | 0.20922 | 0.44692 | 0.55958 | 0.18939 | 0.96918 | 0.67609 | 0.63631
2025-12-20 10:00 | 2.5 | 8.8852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 2.5 | 6.8852 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 21.8648 | 30.6148 | 43.1148 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.2721 | 4.9856 | 3.4666 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.59425 | 0.6814 | 0.20574 | 0.38486 | 0.48416 | 0.17408 | 0.37204 | 0.46024 | 0.15934 | 0.79999 | 0.55894 | 0.53139
2025-12-20 11:00 | 4.4 | 8.9652 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 4.4 | 6.9652 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 20.8348 | 28.6348 | 43.0348 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.4356 | 5.2606 | 3.4751 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.46992 | 0.53106 | 0.16548 | 0.31017 | 0.37944 | 0.1436 | 0.30089 | 0.36299 | 0.13177 | 0.6354 | 0.45377 | 0.43265
2025-12-20 12:00 | 4.7 | 9.0052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 4.7 | 7.0052 | 9 | 27.65 | 35.3 | 50 | 22.95 | 30.6 | 45.3 | 20.6448 | 28.2948 | 42.9948 | 18.65 | 26.3 | 41 | 4.2779 | 3.7942 | 3.029 | 6.466 | 5.3088 | 3.4794 | 6.6574 | 5.54 | 3.7872 | 0.5555 | 0.62631 | 0.19613 | 0.36751 | 0.44762 | 0.17075 | 0.35695 | 0.42894 | 0.15687 | 0.75163 | 0.53826 | 0.51381
2025-12-20 13:00 | 4.3 | 9.2852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 4.3 | 7.2852 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 20.5648 | 28.4148 | 42.7148 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.4789 | 5.2918 | 3.5094 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.49346 | 0.5581 | 0.17361 | 0.32277 | 0.39517 | 0.14897 | 0.31558 | 0.38122 | 0.13804 | 0.66707 | 0.47174 | 0.45362
2025-12-20 14:00 | 4.3 | 10.0852 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 4.3 | 8.0852 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 19.7648 | 27.6148 | 41.9148 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.6082 | 5.406 | 3.5961 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.60561 | 0.68494 | 0.21307 | 0.38837 | 0.47474 | 0.17842 | 0.38731 | 0.46786 | 0.16942 | 0.81868 | 0.56679 | 0.55672
2025-12-20 15:00 | 4.2 | 8.9652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 4.2 | 6.9652 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 20.9348 | 28.8348 | 43.0348 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.4196 | 5.2324 | 3.4751 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 0.59342 | 0.67168 | 0.2086 | 0.39082 | 0.47949 | 0.18049 | 0.37906 | 0.45851 | 0.16562 | 0.80202 | 0.57131 | 0.54468
2025-12-20 16:00 | 2.5 | 8.4852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 2.5 | 6.4852 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 22.2648 | 31.0148 | 43.5148 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.2093 | 4.9312 | 3.4241 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.73465 | 0.84239 | 0.25435 | 0.4806 | 0.60516 | 0.21788 | 0.45995 | 0.56899 | 0.19699 | 0.989 | 0.69848 | 0.65694
2025-12-20 17:00 | 2.3 | 7.2452 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 2.3 | 5.2452 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 23.6048 | 32.4548 | 44.7548 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.0016 | 4.7385 | 3.2951 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.69542 | 0.7986 | 0.24033 | 0.46846 | 0.59334 | 0.21331 | 0.43436 | 0.53877 | 0.18559 | 0.93575 | 0.68178 | 0.61995
2025-12-20 18:00 | 1.9 | 6.8052 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 1.9 | 4.8052 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 24.2448 | 33.2948 | 45.1948 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.904 | 4.6283 | 3.2502 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.70636 | 0.81358 | 0.24323 | 0.47917 | 0.61124 | 0.2176 | 0.43912 | 0.5476 | 0.18675 | 0.94959 | 0.69678 | 0.62587
2025-12-20 19:00 | 2.2 | 6.7652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 2.2 | 4.7652 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 24.1348 | 33.0348 | 45.2348 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.9207 | 4.6622 | 3.2461 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.64992 | 0.74691 | 0.22441 | 0.44276 | 0.56227 | 0.20189 | 0.40547 | 0.5036 | 0.17305 | 0.87433 | 0.64465 | 0.57851
2025-12-20 20:00 | 2.4 | 6.7652 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 2.4 | 4.7652 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 24.0348 | 32.8348 | 45.2348 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.9359 | 4.6884 | 3.2461 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.37529 | 0.43065 | 0.12982 | 0.25621 | 0.32438 | 0.11713 | 0.23468 | 0.29071 | 0.10039 | 0.5051 | 0.37334 | 0.33508
2025-12-20 21:00 | 2.5 | 7.2052 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 2.5 | 5.2052 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 23.5448 | 32.2948 | 44.7948 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.0108 | 4.7596 | 3.291 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.36948 | 0.42366 | 0.12792 | 0.24969 | 0.31532 | 0.11401 | 0.23132 | 0.28616 | 0.099072 | 0.4974 | 0.3637 | 0.33039
2025-12-20 22:00 | 2.6 | 7.2852 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 2.6 | 5.2852 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 23.4148 | 32.1148 | 44.7148 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.0308 | 4.7835 | 3.2992 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.5271 | 0.60395 | 0.18266 | 0.35587 | 0.44866 | 0.16263 | 0.3304 | 0.40818 | 0.14167 | 0.70976 | 0.5185 | 0.47207
2025-12-20 23:00 | 2.6 | 7.8452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 2.6 | 5.8452 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 22.8548 | 31.5548 | 44.1548 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.1173 | 4.8583 | 3.3571 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.58364 | 0.66873 | 0.20225 | 0.38846 | 0.48912 | 0.17696 | 0.36583 | 0.45196 | 0.15687 | 0.78588 | 0.56543 | 0.5227
2025-12-21 | 2.3 | 7.6052 | 2.5658 | 2.0527 | 0.51317 | 2.3 | 5.6052 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 23.2448 | 32.0948 | 44.3948 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.057 | 4.7862 | 3.3322 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.59731 | 0.68594 | 0.20643 | 0.3987 | 0.50456 | 0.18118 | 0.37308 | 0.46277 | 0.15941 | 0.80374 | 0.57988 | 0.5325
2025-12-21 01:00 | 2.6 | 7.6052 | 2.5194 | 2.0155 | 0.50388 | 2.6 | 5.6052 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 23.0948 | 31.7948 | 44.3948 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.0801 | 4.8262 | 3.3322 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.58238 | 0.66729 | 0.20181 | 0.38999 | 0.49132 | 0.1779 | 0.36504 | 0.45098 | 0.15653 | 0.78419 | 0.5679 | 0.52157
2025-12-21 02:00 | 2.1 | 7.6052 | 2.6339 | 2.1071 | 0.52679 | 2.1 | 5.6052 | 9 | 28.95 | 37.9 | 50 | 26.85 | 35.8 | 47.9 | 23.3448 | 32.2948 | 44.3948 | 19.95 | 28.9 | 41 | 4.024 | 3.4988 | 2.9162 | 6.0416 | 4.7596 | 3.3322 | 6.4576 | 5.1923 | 3.7872 | 0.61606 | 0.70852 | 0.21252 | 0.41032 | 0.52084 | 0.18599 | 0.38389 | 0.47744 | 0.16364 | 0.82858 | 0.59631 | 0.54753
2025-12-21 03:00 | 2.2 | 7.8452 | 2.9775 | 2.382 | 0.5955 | 2.2 | 5.8452 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 23.0548 | 31.9548 | 44.1548 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 6.0863 | 4.8048 | 3.3571 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.69478 | 0.79846 | 0.23989 | 0.46043 | 0.58324 | 0.20869 | 0.43345 | 0.53836 | 0.18499 | 0.93467 | 0.66912 | 0.61844
2025-12-21 04:00 | 2.6 | 8.2052 | 3.076 | 2.4608 | 0.61519 | 2.6 | 6.2052 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 22.4948 | 31.1948 | 43.7948 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 6.1733 | 4.9068 | 3.3947 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.71103 | 0.81469 | 0.2464 | 0.46896 | 0.59 | 0.2132 | 0.44568 | 0.55061 | 0.19111 | 0.95742 | 0.68216 | 0.63679
2025-12-21 05:00 | 2.9 | 8.0452 | 2.9775 | 2.382 | 0.5955 | 2.9 | 6.0452 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 22.5048 | 31.0548 | 43.9548 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.1717 | 4.9258 | 3.3779 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.68342 | 0.78129 | 0.23747 | 0.45406 | 0.56892 | 0.2074 | 0.4299 | 0.52899 | 0.18499 | 0.92089 | 0.66146 | 0.61489
2025-12-21 06:00 | 2.9 | 8.1652 | 2.863 | 2.2904 | 0.57259 | 2.9 | 6.1652 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 22.3848 | 30.9348 | 43.8348 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.1905 | 4.942 | 3.3905 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.65714 | 0.75124 | 0.22834 | 0.43527 | 0.54523 | 0.19869 | 0.41336 | 0.50864 | 0.17787 | 0.88547 | 0.63396 | 0.59124
2025-12-21 07:00 | 3.1 | 8.1252 | 3.092 | 2.4736 | 0.6184 | 3.1 | 6.1252 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 22.3248 | 30.7748 | 43.8748 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 6.1999 | 4.9638 | 3.3863 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.70637 | 0.8063 | 0.24589 | 0.46939 | 0.58627 | 0.21485 | 0.44538 | 0.5466 | 0.1921 | 0.95226 | 0.68423 | 0.63749
2025-12-21 08:00 | 3.2 | 8.2852 | 2.908 | 2.3264 | 0.5816 | 3.2 | 6.2852 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 22.1148 | 30.5148 | 43.7148 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.2328 | 4.9993 | 3.4031 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.66278 | 0.75596 | 0.23092 | 0.43912 | 0.54747 | 0.20107 | 0.41839 | 0.51279 | 0.18067 | 0.8937 | 0.64019 | 0.59906
2025-12-21 09:00 | 3.8 | 8.6052 | 3.5218 | 2.8175 | 0.70436 | 3.8 | 6.6052 | 9 | 28.1 | 36.2 | 50 | 24.3 | 32.4 | 46.2 | 21.4948 | 29.5948 | 43.3948 | 19.1 | 27.2 | 41 | 4.1882 | 3.6889 | 2.9892 | 6.3305 | 5.1261 | 3.4368 | 6.5878 | 5.4178 | 3.7872 | 0.79142 | 0.89855 | 0.27722 | 0.5236 | 0.64662 | 0.24111 | 0.50315 | 0.61181 | 0.21881 | 1.0686 | 0.76471 | 0.72196
2025-12-21 10:00 | 4.2 | 8.8052 | 5.157 | 4.1256 | 1.0314 | 4.2 | 6.8052 | 9 | 27.9 | 35.8 | 50 | 23.7 | 31.6 | 45.8 | 21.0948 | 28.9948 | 43.1948 | 18.9 | 26.8 | 41 | 4.2278 | 3.7353 | 3.0068 | 6.3941 | 5.2099 | 3.458 | 6.6187 | 5.4719 | 3.7872 | 1.148 | 1.2994 | 0.40355 | 0.75909 | 0.93162 | 0.3509 | 0.73333 | 0.88702 | 0.3204 | 1.5516 | 1.11 | 1.0537
2025-12-21 11:00 | 4.6 | 9.0452 | 2.9859 | 2.3887 | 0.59718 | 4.6 | 7.0452 | 9 | 27.7 | 35.4 | 50 | 23.1 | 30.8 | 45.4 | 20.6548 | 28.3548 | 42.9548 | 18.7 | 26.4 | 41 | 4.2678 | 3.7823 | 3.0246 | 6.4644 | 5.3003 | 3.4836 | 6.6496 | 5.5264 | 3.7872 | 0.65847 | 0.74299 | 0.23228 | 0.43472 | 0.53021 | 0.20167 | 0.42262 | 0.50852 | 0.18551 | 0.89076 | 0.6364 | 0.60813
2025-12-21 12:00 | 5 | 8.8852 | 2.2904 | 1.8323 | 0.45808 | 5 | 6.8852 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 20.6148 | 28.1148 | 43.1148 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.4709 | 5.3344 | 3.4666 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.50037 | 0.56283 | 0.17713 | 0.33313 | 0.4041 | 0.15546 | 0.32267 | 0.38623 | 0.1423 | 0.6775 | 0.48859 | 0.46497
2025-12-21 13:00 | 5.2 | 9.0452 | 2.5194 | 2.0155 | 0.50388 | 5.2 | 7.0452 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 20.3548 | 27.7548 | 42.9548 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.5127 | 5.3859 | 3.4836 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.54782 | 0.61525 | 0.19427 | 0.36409 | 0.44026 | 0.17017 | 0.35411 | 0.42277 | 0.15653 | 0.74209 | 0.53426 | 0.51064
2025-12-21 14:00 | 5.5 | 8.6052 | 2.2782 | 1.8225 | 0.45563 | 5.5 | 6.6052 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 20.6448 | 27.8948 | 43.3948 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.466 | 5.3658 | 3.4368 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.49189 | 0.55112 | 0.17488 | 0.3316 | 0.39959 | 0.15597 | 0.31909 | 0.37948 | 0.14154 | 0.66677 | 0.48757 | 0.46062
2025-12-21 15:00 | 5.3 | 8.6052 | 2.3805 | 1.9044 | 0.47609 | 5.3 | 6.6052 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 20.7448 | 28.0948 | 43.3948 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.45 | 5.3373 | 3.4368 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.5164 | 0.5795 | 0.18328 | 0.34735 | 0.41977 | 0.16297 | 0.33419 | 0.39847 | 0.1479 | 0.69967 | 0.51033 | 0.48209
2025-12-21 16:00 | 4.3 | 8.0052 | 2.0613 | 1.6491 | 0.41227 | 4.3 | 6.0052 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 21.8448 | 29.6948 | 43.9948 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.2752 | 5.1122 | 3.3737 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.4578 | 0.51777 | 0.16107 | 0.30917 | 0.3795 | 0.14376 | 0.29278 | 0.35368 | 0.12807 | 0.61887 | 0.45293 | 0.42085
2025-12-21 17:00 | 3.7 | 8.1252 | 2.0613 | 1.6491 | 0.41227 | 3.7 | 6.1252 | 9 | 28.15 | 36.3 | 50 | 24.45 | 32.6 | 46.3 | 22.0248 | 30.1748 | 43.8748 | 19.15 | 27.3 | 41 | 4.1784 | 3.6774 | 2.9848 | 6.2469 | 5.0459 | 3.3863 | 6.5801 | 5.4043 | 3.7872 | 0.46431 | 0.52757 | 0.16249 | 0.31057 | 0.38449 | 0.14323 | 0.29484 | 0.35899 | 0.12807 | 0.62681 | 0.4538 | 0.42291
2025-12-21 18:00 | 3.4 | 8.1652 | 2.2904 | 1.8323 | 0.45808 | 3.4 | 6.1652 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 22.1348 | 30.4348 | 43.8348 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.2296 | 5.0102 | 3.3905 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.51956 | 0.5917 | 0.18134 | 0.34603 | 0.43025 | 0.15895 | 0.32876 | 0.40187 | 0.1423 | 0.7009 | 0.50498 | 0.47105
2025-12-21 19:00 | 3.4 | 7.9652 | 2.1759 | 1.7407 | 0.43517 | 3.4 | 5.9652 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 22.3348 | 30.6348 | 44.0348 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 6.1983 | 4.9829 | 3.3696 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.49358 | 0.56212 | 0.17228 | 0.33039 | 0.41098 | 0.15194 | 0.31232 | 0.38177 | 0.13518 | 0.66586 | 0.48233 | 0.4475
2025-12-21 20:00 | 2.9 | 7.8452 | 2.2904 | 1.8323 | 0.45808 | 2.9 | 5.8452 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 22.7048 | 31.2548 | 44.1548 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.1406 | 4.8987 | 3.3571 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.52571 | 0.60099 | 0.18267 | 0.35105 | 0.44004 | 0.16053 | 0.33069 | 0.40692 | 0.1423 | 0.70838 | 0.51158 | 0.47299
2025-12-21 21:00 | 2.9 | 7.8052 | 2.2415 | 1.7932 | 0.4483 | 2.9 | 5.8052 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 22.7448 | 31.2948 | 44.1948 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.1344 | 4.8933 | 3.3529 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.51449 | 0.58817 | 0.17877 | 0.34391 | 0.43113 | 0.1573 | 0.32363 | 0.39823 | 0.13926 | 0.69326 | 0.50121 | 0.4629
2025-12-21 22:00 | 2.8 | 7.6852 | 2.0613 | 1.6491 | 0.41227 | 2.8 | 5.6852 | 9 | 28.6 | 37.2 | 50 | 25.8 | 34.4 | 47.2 | 22.9148 | 31.5148 | 44.3148 | 19.6 | 28.2 | 41 | 4.0908 | 3.5757 | 2.9459 | 6.108 | 4.8637 | 3.3405 | 6.511 | 5.2843 | 3.7872 | 0.47425 | 0.54258 | 0.16464 | 0.31763 | 0.39889 | 0.1452 | 0.29797 | 0.36714 | 0.12807 | 0.6389 | 0.46283 | 0.42604
2025-12-21 23:00 | 2.4 | 7.6452 | 2.0041 | 1.6033 | 0.40082 | 2.4 | 5.6452 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 23.1548 | 31.9548 | 44.3548 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.0709 | 4.8048 | 3.3363 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.46544 | 0.5341 | 0.161 | 0.3107 | 0.39256 | 0.14134 | 0.29106 | 0.36054 | 0.12451 | 0.62644 | 0.45203 | 0.41557
2025-12-22 | 1.6 | 7.5652 | 2.4656 | 1.9725 | 0.49311 | 1.6 | 5.5652 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 23.6348 | 32.8348 | 44.4348 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.997 | 4.6884 | 3.328 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.58351 | 0.67357 | 0.20037 | 0.38695 | 0.49495 | 0.17432 | 0.36147 | 0.45259 | 0.15318 | 0.78388 | 0.56127 | 0.51466
2025-12-22 01:00 | 1.1 | 7.6852 | 2.155 | 1.724 | 0.431 | 1.1 | 5.6852 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 23.7648 | 33.2148 | 44.3148 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 5.9771 | 4.6388 | 3.3405 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.51605 | 0.59788 | 0.17639 | 0.33934 | 0.43724 | 0.15179 | 0.31782 | 0.40062 | 0.13389 | 0.69244 | 0.49113 | 0.4517
2025-12-22 02:00 | -0.5 | 7.6852 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | -0.5 | 5.6852 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 24.5648 | 34.8148 | 44.3148 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.8555 | 4.4334 | 3.3405 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.632 | 0.74053 | 0.21283 | 0.40855 | 0.53961 | 0.17904 | 0.38204 | 0.49217 | 0.15792 | 0.84483 | 0.58759 | 0.53996
2025-12-22 03:00 | -0.2 | 7.7252 | 2.5418 | 2.0334 | 0.50836 | -0.2 | 5.7252 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 24.3748 | 34.4748 | 44.2748 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 5.8842 | 4.4765 | 3.3446 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.62756 | 0.73381 | 0.21193 | 0.40656 | 0.53441 | 0.17882 | 0.38068 | 0.48841 | 0.15792 | 0.83949 | 0.58538 | 0.5386
2025-12-22 04:00 | -0.5 | 7.7252 | 2.4313 | 1.945 | 0.48626 | -0.5 | 5.7252 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 24.5248 | 34.7748 | 44.2748 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.8615 | 4.4384 | 3.3446 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.60452 | 0.70834 | 0.20357 | 0.39039 | 0.51556 | 0.17104 | 0.36543 | 0.47077 | 0.15105 | 0.8081 | 0.56143 | 0.51648
2025-12-22 05:00 | -0.7 | 7.8052 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | -0.7 | 5.8052 | 9 | 30.35 | 40.7 | 50 | 31.05 | 41.4 | 50.7 | 24.5448 | 34.8948 | 44.1948 | 21.35 | 31.7 | 41 | 3.7676 | 3.211 | 2.8022 | 5.8585 | 4.4233 | 3.3529 | 6.247 | 4.8359 | 3.7872 | 0.62117 | 0.72884 | 0.20879 | 0.39947 | 0.52909 | 0.1745 | 0.37463 | 0.48394 | 0.15449 | 0.82996 | 0.57396 | 0.52911
2025-12-22 06:00 | -0.5 | 7.7652 | 2.803 | 2.2424 | 0.56059 | -0.5 | 5.7652 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 24.4848 | 34.7348 | 44.2348 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.8676 | 4.4435 | 3.3488 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.69693 | 0.81662 | 0.23469 | 0.4496 | 0.5937 | 0.19695 | 0.42129 | 0.54274 | 0.17414 | 0.93163 | 0.64655 | 0.59544
2025-12-22 07:00 | -0.5 | 7.6452 | 2.6894 | 2.1515 | 0.53788 | -0.5 | 5.6452 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 24.6048 | 34.8548 | 44.3548 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.8495 | 4.4283 | 3.3363 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.6687 | 0.78354 | 0.22519 | 0.43273 | 0.5716 | 0.18967 | 0.40423 | 0.52075 | 0.16709 | 0.89389 | 0.6224 | 0.57132
2025-12-22 08:00 | -0.3 | 7.7252 | 2.395 | 1.916 | 0.47899 | -0.3 | 5.7252 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 24.4248 | 34.5748 | 44.2748 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 5.8767 | 4.4638 | 3.3446 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.5927 | 0.69353 | 0.19997 | 0.38356 | 0.50497 | 0.16849 | 0.35911 | 0.46137 | 0.1488 | 0.79267 | 0.55205 | 0.50791
2025-12-22 09:00 | 1.4 | 7.5252 | 2.7454 | 2.1963 | 0.54909 | 1.4 | 5.5252 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 23.7748 | 33.0748 | 44.4748 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.9756 | 4.657 | 3.3239 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.65281 | 0.75467 | 0.22376 | 0.43242 | 0.55485 | 0.19435 | 0.40346 | 0.50652 | 0.17057 | 0.87656 | 0.62676 | 0.57403
2025-12-22 10:00 | 3.2 | 7.6852 | 2.8211 | 2.2569 | 0.56423 | 3.2 | 5.6852 | 9 | 28.4 | 36.8 | 50 | 25.2 | 33.6 | 46.8 | 22.7148 | 31.1148 | 44.3148 | 19.4 | 27.8 | 41 | 4.1295 | 3.6205 | 2.9631 | 6.139 | 4.9176 | 3.3405 | 6.5416 | 5.3374 | 3.7872 | 0.64298 | 0.73338 | 0.22402 | 0.43251 | 0.53993 | 0.19871 | 0.40589 | 0.49747 | 0.17527 | 0.867 | 0.63122 | 0.58116
2025-12-22 11:00 | 4.4 | 7.7252 | 2.7076 | 2.1661 | 0.54152 | 4.4 | 5.7252 | 9 | 27.8 | 35.6 | 50 | 23.4 | 31.2 | 45.6 | 22.0748 | 29.8748 | 44.2748 | 18.8 | 26.6 | 41 | 4.2478 | 3.7587 | 3.0157 | 6.239 | 5.0873 | 3.3446 | 6.6341 | 5.4991 | 3.7872 | 0.59992 | 0.67797 | 0.21126 | 0.40845 | 0.50092 | 0.19048 | 0.38412 | 0.46341 | 0.16822 | 0.81117 | 0.59893 | 0.55234
2025-12-22 12:00 | 5.9 | 7.7252 | 2.3397 | 1.8718 | 0.46794 | 5.9 | 5.7252 | 9 | 27.05 | 34.1 | 50 | 21.15 | 28.2 | 44.1 | 21.3248 | 28.3748 | 44.2748 | 18.05 | 25.1 | 41 | 4.4002 | 3.9396 | 3.0834 | 6.3575 | 5.2974 | 3.3446 | 6.751 | 5.706 | 3.7872 | 0.50045 | 0.55896 | 0.17854 | 0.34638 | 0.41569 | 0.1646 | 0.32619 | 0.38592 | 0.14536 | 0.679 | 0.51098 | 0.47155
2025-12-22 13:00 | 6 | 7.9252 | 2.5971 | 2.0777 | 0.51941 | 6 | 5.9252 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 21.0748 | 28.0748 | 44.0748 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.3973 | 5.3401 | 3.3654 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.5542 | 0.6185 | 0.19789 | 0.38209 | 0.45772 | 0.18158 | 0.36165 | 0.42733 | 0.16135 | 0.75209 | 0.56366 | 0.523
2025-12-22 14:00 | 5.5 | 8.0852 | 2.8597 | 2.2878 | 0.57195 | 5.5 | 6.0852 | 9 | 27.25 | 34.5 | 50 | 21.75 | 29 | 44.5 | 21.1648 | 28.4148 | 43.9148 | 18.25 | 25.5 | 41 | 4.359 | 3.8905 | 3.0651 | 6.3829 | 5.2918 | 3.3821 | 6.7197 | 5.6503 | 3.7872 | 0.61746 | 0.69182 | 0.21953 | 0.42168 | 0.50862 | 0.19895 | 0.40054 | 0.47635 | 0.17767 | 0.83699 | 0.62063 | 0.57822
2025-12-22 15:00 | 4.5 | 8.2052 | 2.8968 | 2.3175 | 0.57937 | 4.5 | 6.2052 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 21.5448 | 29.2948 | 43.7948 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.3226 | 5.1679 | 3.3947 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.64034 | 0.7231 | 0.22569 | 0.43122 | 0.52757 | 0.20079 | 0.41049 | 0.49457 | 0.17998 | 0.86603 | 0.63201 | 0.59047
2025-12-22 16:00 | 2.9 | 8.2052 | 2.5789 | 2.0631 | 0.51578 | 2.9 | 6.2052 | 9 | 28.55 | 37.1 | 50 | 25.65 | 34.2 | 47.1 | 22.3448 | 30.8948 | 43.7948 | 19.55 | 28.1 | 41 | 4.1005 | 3.5868 | 2.9502 | 6.1967 | 4.9475 | 3.3947 | 6.5186 | 5.2975 | 3.7872 | 0.59193 | 0.6767 | 0.20568 | 0.39169 | 0.49059 | 0.17875 | 0.37235 | 0.45818 | 0.16022 | 0.79762 | 0.57044 | 0.53257
2025-12-22 17:00 | 2.5 | 8.2452 | 2.3208 | 1.8566 | 0.46416 | 2.5 | 6.2452 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 22.5048 | 31.2548 | 43.7548 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.1717 | 4.8987 | 3.3989 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.53773 | 0.61659 | 0.18617 | 0.35391 | 0.44589 | 0.16066 | 0.33666 | 0.41647 | 0.14419 | 0.7239 | 0.51458 | 0.48085
2025-12-22 18:00 | 2.3 | 8.3652 | 2.5607 | 2.0486 | 0.51215 | 2.3 | 6.3652 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 22.4848 | 31.3348 | 43.6348 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 6.1749 | 4.8879 | 3.4115 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.59613 | 0.68458 | 0.20602 | 0.39031 | 0.49307 | 0.17662 | 0.37234 | 0.46185 | 0.1591 | 0.80214 | 0.56693 | 0.53144
2025-12-22 19:00 | 2.5 | 8.3252 | 2.4502 | 1.9602 | 0.49004 | 2.5 | 6.3252 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 22.4248 | 31.1748 | 43.6748 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.1842 | 4.9095 | 3.4073 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.56772 | 0.65098 | 0.19656 | 0.3729 | 0.46972 | 0.1692 | 0.35544 | 0.4397 | 0.15223 | 0.76428 | 0.5421 | 0.50767
2025-12-22 20:00 | 2.5 | 8.6452 | 2.4866 | 1.9892 | 0.49731 | 2.5 | 6.6452 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 22.1048 | 30.8548 | 43.3548 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 6.2343 | 4.9529 | 3.4411 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.57614 | 0.66063 | 0.19947 | 0.37539 | 0.47251 | 0.17003 | 0.36071 | 0.44622 | 0.15449 | 0.77561 | 0.54541 | 0.51519
2025-12-22 21:00 | 2.4 | 8.8052 | 2.2474 | 1.7979 | 0.44947 | 2.4 | 6.8052 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 21.9948 | 30.7948 | 43.1948 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 6.2516 | 4.9611 | 3.458 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.52194 | 0.59894 | 0.18054 | 0.33834 | 0.42635 | 0.15292 | 0.32639 | 0.40431 | 0.13963 | 0.70249 | 0.49126 | 0.46602
2025-12-22 22:00 | 1.8 | 9.2452 | 2.376 | 1.9008 | 0.47521 | 1.8 | 7.2452 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 21.8548 | 30.9548 | 42.7548 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 6.2736 | 4.9393 | 3.5051 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.55968 | 0.64511 | 0.19254 | 0.35646 | 0.45275 | 0.1595 | 0.34753 | 0.43396 | 0.14762 | 0.75222 | 0.51596 | 0.49515
2025-12-22 23:00 | 0.9 | 8.9252 | 2.0445 | 1.6356 | 0.4089 | 0.9 | 6.9252 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 22.6248 | 32.1748 | 43.0748 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 6.153 | 4.7756 | 3.4708 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.49189 | 0.57072 | 0.16783 | 0.31273 | 0.40293 | 0.1386 | 0.30223 | 0.382 | 0.12702 | 0.65972 | 0.45133 | 0.42925
2025-12-23 | -0.1 | 8.8452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -0.1 | 6.8452 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 23.2048 | 33.2548 | 43.1548 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 6.0631 | 4.6335 | 3.4623 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.63173 | 0.73817 | 0.21354 | 0.39812 | 0.52095 | 0.1743 | 0.38365 | 0.49155 | 0.15934 | 0.84527 | 0.57241 | 0.543
2025-12-23 01:00 | -1 | 8.7652 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -1 | 6.7652 | 9 | 30.5 | 41 | 50 | 31.5 | 42 | 51 | 23.7348 | 34.2348 | 43.2348 | 21.5 | 32 | 41 | 3.7411 | 3.182 | 2.7905 | 5.9817 | 4.5071 | 3.4538 | 6.2247 | 4.7988 | 3.7872 | 0.54359 | 0.6391 | 0.18219 | 0.33998 | 0.4512 | 0.1472 | 0.3267 | 0.42378 | 0.13424 | 0.72578 | 0.48718 | 0.46095
2025-12-23 02:00 | -1.8 | 8.8452 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -1.8 | 6.8452 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 24.0548 | 34.9548 | 43.1548 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 5.9328 | 4.4157 | 3.4623 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.59544 | 0.70376 | 0.19805 | 0.3685 | 0.4951 | 0.15786 | 0.35459 | 0.46505 | 0.14432 | 0.79349 | 0.52635 | 0.49891
2025-12-23 03:00 | -2.2 | 8.9252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -2.2 | 6.9252 | 9 | 31.1 | 42.2 | 50 | 33.3 | 44.4 | 52.2 | 24.1748 | 35.2748 | 43.0748 | 22.1 | 33.2 | 41 | 3.6374 | 3.0697 | 2.7444 | 5.9146 | 4.3755 | 3.4708 | 6.1361 | 4.6527 | 3.7872 | 0.5749 | 0.68123 | 0.19049 | 0.35356 | 0.47793 | 0.15063 | 0.3408 | 0.44945 | 0.13804 | 0.76539 | 0.50419 | 0.47884
2025-12-23 04:00 | -2.5 | 8.6852 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -2.5 | 6.6852 | 9 | 31.25 | 42.5 | 50 | 33.75 | 45 | 52.5 | 24.5648 | 35.8148 | 43.3148 | 22.25 | 33.5 | 41 | 3.612 | 3.0425 | 2.7331 | 5.8555 | 4.3081 | 3.4453 | 6.1141 | 4.6167 | 3.7872 | 0.66273 | 0.78679 | 0.21896 | 0.40881 | 0.55565 | 0.1737 | 0.39152 | 0.51851 | 0.15802 | 0.8817 | 0.58252 | 0.54954
2025-12-23 05:00 | -3 | 8.6052 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -3 | 6.6052 | 9 | 31.5 | 43 | 50 | 34.5 | 46 | 53 | 24.8948 | 36.3948 | 43.3948 | 22.5 | 34 | 41 | 3.5701 | 2.998 | 2.7145 | 5.8058 | 4.2366 | 3.4368 | 6.0775 | 4.5572 | 3.7872 | 0.69153 | 0.82349 | 0.22737 | 0.42524 | 0.58274 | 0.17959 | 0.40622 | 0.54174 | 0.16297 | 0.9189 | 0.60482 | 0.5692
2025-12-23 06:00 | -3.8 | 8.5652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -3.8 | 6.5652 | 9 | 31.9 | 43.8 | 50 | 35.7 | 47.6 | 53.8 | 25.3348 | 37.2348 | 43.4348 | 22.9 | 34.8 | 41 | 3.5042 | 2.9289 | 2.6852 | 5.7399 | 4.1344 | 3.4326 | 6.0193 | 4.4632 | 3.7872 | 0.70806 | 0.84715 | 0.23101 | 0.43227 | 0.60014 | 0.18071 | 0.41221 | 0.55592 | 0.16379 | 0.93906 | 0.61298 | 0.576
2025-12-23 07:00 | -4.9 | 8.6852 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -4.9 | 6.6852 | 9 | 32.45 | 44.9 | 50 | 37.35 | 49.8 | 54.9 | 25.7648 | 38.2148 | 43.3148 | 23.45 | 35.9 | 41 | 3.416 | 2.838 | 2.646 | 5.676 | 4.0173 | 3.4453 | 5.9399 | 4.3366 | 3.7872 | 0.72859 | 0.87697 | 0.23515 | 0.43849 | 0.61953 | 0.1806 | 0.41901 | 0.57392 | 0.16429 | 0.96374 | 0.61909 | 0.5833
2025-12-23 08:00 | -5 | 8.9652 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -5 | 6.9652 | 9 | 32.5 | 45 | 50 | 37.5 | 50 | 55 | 25.5348 | 38.0348 | 43.0348 | 23.5 | 36 | 41 | 3.4081 | 2.83 | 2.6425 | 5.7101 | 4.0387 | 3.4751 | 5.9327 | 4.3252 | 3.7872 | 0.86823 | 1.0456 | 0.27995 | 0.51821 | 0.73267 | 0.21287 | 0.49876 | 0.68414 | 0.19533 | 1.1482 | 0.73108 | 0.6941
2025-12-23 09:00 | -4.9 | 9.1652 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -4.9 | 7.1652 | 9 | 32.45 | 44.9 | 50 | 37.35 | 49.8 | 54.9 | 25.2848 | 37.7348 | 42.8348 | 23.45 | 35.9 | 41 | 3.416 | 2.838 | 2.646 | 5.7474 | 4.0744 | 3.4965 | 5.9399 | 4.3366 | 3.7872 | 0.83989 | 1.0109 | 0.27108 | 0.4992 | 0.70417 | 0.20514 | 0.48302 | 0.6616 | 0.18939 | 1.111 | 0.70434 | 0.67241
2025-12-23 10:00 | -3.8 | 9.1252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -3.8 | 7.1252 | 9 | 31.9 | 43.8 | 50 | 35.7 | 47.6 | 53.8 | 24.7748 | 36.6748 | 42.8748 | 22.9 | 34.8 | 41 | 3.5042 | 2.9289 | 2.6852 | 5.8238 | 4.2023 | 3.4922 | 6.0193 | 4.4632 | 3.7872 | 0.68883 | 0.82415 | 0.22473 | 0.41448 | 0.5744 | 0.1728 | 0.40102 | 0.54083 | 0.15934 | 0.91357 | 0.58728 | 0.56036
2025-12-23 11:00 | -3.4 | 9.1652 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | -3.4 | 7.1652 | 9 | 31.7 | 43.4 | 50 | 35.1 | 46.8 | 53.4 | 24.5348 | 36.2348 | 42.8348 | 22.7 | 34.4 | 41 | 3.537 | 2.9631 | 2.6998 | 5.86 | 4.2562 | 3.4965 | 6.0483 | 4.51 | 3.7872 | 0.56435 | 0.67365 | 0.18484 | 0.34063 | 0.46899 | 0.14272 | 0.33003 | 0.4426 | 0.13177 | 0.74919 | 0.48336 | 0.46179
2025-12-23 12:00 | -3.6 | 9.2852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -3.6 | 7.2852 | 9 | 31.8 | 43.6 | 50 | 35.4 | 47.2 | 53.6 | 24.5148 | 36.3148 | 42.7148 | 22.8 | 34.6 | 41 | 3.5206 | 2.9459 | 2.6925 | 5.8631 | 4.2464 | 3.5094 | 6.0338 | 4.4866 | 3.7872 | 0.67498 | 0.80665 | 0.22065 | 0.40531 | 0.55961 | 0.16929 | 0.39384 | 0.52965 | 0.15687 | 0.89563 | 0.57459 | 0.5507
2025-12-23 13:00 | -3.6 | 9.0052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -3.6 | 7.0052 | 9 | 31.8 | 43.6 | 50 | 35.4 | 47.2 | 53.6 | 24.7948 | 36.5948 | 42.9948 | 22.8 | 34.6 | 41 | 3.5206 | 2.9459 | 2.6925 | 5.8208 | 4.2121 | 3.4794 | 6.0338 | 4.4866 | 3.7872 | 0.59399 | 0.70985 | 0.19417 | 0.35926 | 0.49647 | 0.15026 | 0.34658 | 0.46609 | 0.13804 | 0.78815 | 0.50951 | 0.48462
2025-12-23 14:00 | -3.6 | 9.0052 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | -3.6 | 7.0052 | 9 | 31.8 | 43.6 | 50 | 35.4 | 47.2 | 53.6 | 24.7948 | 36.5948 | 42.9948 | 22.8 | 34.6 | 41 | 3.5206 | 2.9459 | 2.6925 | 5.8208 | 4.2121 | 3.4794 | 6.0338 | 4.4866 | 3.7872 | 0.72898 | 0.87118 | 0.2383 | 0.44091 | 0.6093 | 0.1844 | 0.42534 | 0.57202 | 0.16942 | 0.96728 | 0.62531 | 0.59476
2025-12-23 15:00 | -4.5 | 8.8852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | -4.5 | 6.8852 | 9 | 32.25 | 44.5 | 50 | 36.75 | 49 | 54.5 | 25.3648 | 37.6148 | 43.1148 | 23.25 | 35.5 | 41 | 3.4478 | 2.8705 | 2.6601 | 5.7354 | 4.0887 | 3.4666 | 5.9687 | 4.3823 | 3.7872 | 0.72768 | 0.87403 | 0.23579 | 0.43744 | 0.61361 | 0.18094 | 0.42034 | 0.57251 | 0.16562 | 0.96347 | 0.61837 | 0.58596
2025-12-23 16:00 | -6.9 | 8.7652 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | -6.9 | 6.7652 | 9 | 33.45 | 46.9 | 50 | 40.35 | 53.8 | 56.9 | 26.6848 | 40.1348 | 43.2348 | 24.45 | 37.9 | 41 | 3.2626 | 2.6852 | 2.5778 | 5.5407 | 3.7947 | 3.4538 | 5.7974 | 4.1137 | 3.7872 | 0.91467 | 1.1113 | 0.28941 | 0.53859 | 0.78641 | 0.21601 | 0.51474 | 0.72542 | 0.19699 | 1.2041 | 0.7546 | 0.71173
2025-12-23 17:00 | -9.3 | 8.8052 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | -9.3 | 6.8052 | 9 | 34.65 | 49.3 | 50 | 43.95 | 58.6 | 59.3 | 27.8448 | 42.4948 | 43.1948 | 25.65 | 40.3 | 41 | 3.0903 | 2.523 | 2.5012 | 5.373 | 3.5331 | 3.458 | 5.6295 | 3.8589 | 3.7872 | 0.90979 | 1.1144 | 0.28101 | 0.52327 | 0.79578 | 0.20326 | 0.49943 | 0.72858 | 0.18559 | 1.1908 | 0.72653 | 0.68502
2025-12-23 18:00 | -10.3 | 8.8452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | -10.3 | 6.8452 | 9 | 35.15 | 50.3 | 50 | 45.45 | 60.6 | 60.3 | 28.3048 | 43.4548 | 43.1548 | 26.15 | 41.3 | 41 | 3.0224 | 2.4622 | 2.471 | 5.3074 | 3.4305 | 3.4623 | 5.5606 | 3.7568 | 3.7872 | 0.93603 | 1.149 | 0.28622 | 0.53303 | 0.82467 | 0.20427 | 0.50876 | 0.75303 | 0.18675 | 1.2222 | 0.73731 | 0.69551
2025-12-23 19:00 | -12.2 | 8.8052 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | -12.2 | 6.8052 | 9 | 36.1 | 52.2 | 50 | 48.3 | 64.4 | 62.2 | 29.2948 | 45.3948 | 43.1948 | 27.1 | 43.2 | 41 | 2.8994 | 2.3577 | 2.4164 | 5.1679 | 3.2299 | 3.458 | 5.4313 | 3.5695 | 3.7872 | 0.90411 | 1.1119 | 0.27121 | 0.50725 | 0.81161 | 0.18952 | 0.48265 | 0.7344 | 0.17305 | 1.1753 | 0.69677 | 0.6557
2025-12-23 20:00 | -13.1 | 8.7652 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | -13.1 | 6.7652 | 9 | 36.55 | 53.1 | 50 | 49.65 | 66.2 | 63.1 | 29.7848 | 46.3348 | 43.2348 | 27.55 | 44.1 | 41 | 2.8441 | 2.3132 | 2.3918 | 5.0998 | 3.136 | 3.4538 | 5.3708 | 3.4838 | 3.7872 | 0.53475 | 0.65746 | 0.15896 | 0.29822 | 0.48497 | 0.11009 | 0.28317 | 0.43655 | 0.10039 | 0.69371 | 0.40831 | 0.38356
2025-12-23 21:00 | -12.7 | 8.8052 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -12.7 | 6.8052 | 9 | 36.35 | 52.7 | 50 | 49.05 | 65.4 | 62.7 | 29.5448 | 45.8948 | 43.1948 | 27.35 | 43.7 | 41 | 2.8685 | 2.3326 | 2.4026 | 5.1331 | 3.1797 | 3.458 | 5.3976 | 3.5216 | 3.7872 | 0.52322 | 0.64342 | 0.15616 | 0.29238 | 0.472 | 0.1085 | 0.27805 | 0.42617 | 0.099072 | 0.67938 | 0.40089 | 0.37712
2025-12-23 22:00 | -14 | 8.7252 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -14 | 6.7252 | 9 | 37 | 54 | 50 | 51 | 68 | 64 | 30.2748 | 47.2748 | 43.2748 | 28 | 45 | 41 | 2.7905 | 2.272 | 2.368 | 5.0322 | 3.0442 | 3.4495 | 5.3108 | 3.4 | 3.7872 | 0.7691 | 0.94461 | 0.22658 | 0.42649 | 0.70501 | 0.15554 | 0.40411 | 0.63122 | 0.14167 | 0.99568 | 0.58203 | 0.54578
2025-12-23 23:00 | -13.9 | 8.6852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -13.9 | 6.6852 | 9 | 36.95 | 53.9 | 50 | 50.85 | 67.8 | 63.9 | 30.2648 | 47.2148 | 43.3148 | 27.95 | 44.9 | 41 | 2.7964 | 2.2764 | 2.3706 | 5.0335 | 3.05 | 3.4453 | 5.3174 | 3.4092 | 3.7872 | 0.84979 | 1.0439 | 0.2506 | 0.4721 | 0.77913 | 0.17243 | 0.44689 | 0.69703 | 0.15687 | 1.1004 | 0.64453 | 0.60376
2025-12-24 | -15.6 | 7.8852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -15.6 | 5.8852 | 9 | 37.8 | 55.6 | 50 | 53.4 | 71.2 | 65.6 | 31.9148 | 49.7148 | 44.1148 | 28.8 | 46.6 | 41 | 2.6998 | 2.2067 | 2.3277 | 4.8102 | 2.8158 | 3.3612 | 5.2053 | 3.2559 | 3.7872 | 0.89409 | 1.0939 | 0.25925 | 0.50182 | 0.85726 | 0.17954 | 0.46373 | 0.74138 | 0.15934 | 1.1533 | 0.68136 | 0.62307
2025-12-24 01:00 | -14.3 | 7.6852 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -14.3 | 5.6852 | 9 | 37.15 | 54.3 | 50 | 51.45 | 68.6 | 64.3 | 31.4648 | 48.6148 | 44.3148 | 28.15 | 45.3 | 41 | 2.7731 | 2.259 | 2.3602 | 4.8704 | 2.917 | 3.3405 | 5.2909 | 3.3725 | 3.7872 | 0.73335 | 0.90024 | 0.2154 | 0.41755 | 0.69717 | 0.1522 | 0.38436 | 0.603 | 0.13424 | 0.94876 | 0.56974 | 0.51861
2025-12-24 02:00 | -16 | 7.6052 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -16 | 5.6052 | 9 | 38 | 56 | 50 | 54 | 72 | 66 | 32.3948 | 50.3948 | 44.3948 | 29 | 47 | 41 | 2.678 | 2.192 | 2.318 | 4.7464 | 2.7547 | 3.3322 | 5.1792 | 3.2208 | 3.7872 | 0.81637 | 0.99737 | 0.23579 | 0.46061 | 0.79365 | 0.16402 | 0.42212 | 0.67878 | 0.14432 | 1.0522 | 0.62463 | 0.56643
2025-12-24 03:00 | -11.6 | 7.2452 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -11.6 | 5.2452 | 9 | 35.8 | 51.6 | 50 | 47.4 | 63.2 | 61.6 | 30.5548 | 46.3548 | 44.7548 | 26.8 | 42.6 | 41 | 2.9374 | 2.3891 | 2.4333 | 4.9938 | 3.134 | 3.2951 | 5.4719 | 3.6277 | 3.7872 | 0.71192 | 0.87529 | 0.21485 | 0.41875 | 0.66725 | 0.15866 | 0.38217 | 0.57644 | 0.13804 | 0.92677 | 0.57741 | 0.52021
2025-12-24 04:00 | -11.8 | 6.9652 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -11.8 | 4.9652 | 9 | 35.9 | 51.8 | 50 | 47.7 | 63.6 | 61.8 | 30.9348 | 46.8348 | 45.0348 | 26.9 | 42.8 | 41 | 2.9246 | 2.3785 | 2.4276 | 4.942 | 3.0869 | 3.2665 | 5.4583 | 3.6082 | 3.7872 | 0.8185 | 1.0064 | 0.24652 | 0.48438 | 0.77548 | 0.18321 | 0.43856 | 0.66343 | 0.15802 | 1.065 | 0.66759 | 0.59658
2025-12-24 05:00 | -11.4 | 6.5652 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -11.4 | 4.5652 | 9 | 35.7 | 51.4 | 50 | 47.1 | 62.8 | 61.4 | 31.1348 | 46.8348 | 45.4348 | 26.7 | 42.4 | 41 | 2.9502 | 2.3999 | 2.439 | 4.9149 | 3.0869 | 3.2259 | 5.4855 | 3.6473 | 3.7872 | 0.83683 | 1.0287 | 0.25306 | 0.50231 | 0.79978 | 0.19133 | 0.45007 | 0.67689 | 0.16297 | 1.0899 | 0.69364 | 0.61304
2025-12-24 06:00 | -10.3 | 6.6852 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -10.3 | 4.6852 | 9 | 35.15 | 50.3 | 50 | 45.45 | 60.6 | 60.3 | 30.4648 | 45.6148 | 45.3148 | 26.15 | 41.3 | 41 | 3.0224 | 2.4622 | 2.471 | 5.0061 | 3.2077 | 3.238 | 5.5606 | 3.7568 | 3.7872 | 0.82095 | 1.0077 | 0.25103 | 0.49563 | 0.7735 | 0.19157 | 0.44621 | 0.66045 | 0.16379 | 1.072 | 0.6872 | 0.61
2025-12-24 07:00 | -8.5 | 6.5652 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -8.5 | 4.5652 | 9 | 34.25 | 48.5 | 50 | 42.75 | 57 | 58.5 | 29.6848 | 43.9348 | 45.4348 | 25.25 | 39.5 | 41 | 3.1463 | 2.5745 | 2.5261 | 5.1136 | 3.38 | 3.2259 | 5.6851 | 3.9423 | 3.7872 | 0.79105 | 0.96674 | 0.24631 | 0.48671 | 0.73635 | 0.19288 | 0.43779 | 0.63132 | 0.16429 | 1.0374 | 0.6796 | 0.60208
2025-12-24 08:00 | -9.5 | 6.4052 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -9.5 | 4.4052 | 9 | 34.75 | 49.5 | 50 | 44.25 | 59 | 59.5 | 30.3448 | 45.0948 | 45.5948 | 25.75 | 40.5 | 41 | 3.0765 | 2.5105 | 2.4951 | 5.0226 | 3.2603 | 3.2098 | 5.6157 | 3.8383 | 3.7872 | 0.9618 | 1.1787 | 0.29648 | 0.58915 | 0.90758 | 0.23047 | 0.52692 | 0.77092 | 0.19533 | 1.2583 | 0.81962 | 0.72225
2025-12-24 09:00 | -9.9 | 6.4452 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -9.9 | 4.4452 | 9 | 34.95 | 49.9 | 50 | 44.85 | 59.8 | 59.9 | 30.5048 | 45.4548 | 45.5548 | 25.95 | 40.9 | 41 | 3.0493 | 2.486 | 2.483 | 5.0006 | 3.2239 | 3.2138 | 5.5881 | 3.7974 | 3.7872 | 0.94091 | 1.1541 | 0.28887 | 0.57374 | 0.88995 | 0.22319 | 0.51343 | 0.75554 | 0.18939 | 1.2298 | 0.79693 | 0.70282
2025-12-24 10:00 | -8.6 | 6.8852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -8.6 | 4.8852 | 9 | 34.3 | 48.6 | 50 | 42.9 | 57.2 | 58.6 | 29.4148 | 43.7148 | 45.1148 | 25.3 | 39.6 | 41 | 3.1392 | 2.5679 | 2.523 | 5.1512 | 3.4031 | 3.2583 | 5.6781 | 3.9318 | 3.7872 | 0.76893 | 0.94 | 0.23919 | 0.4686 | 0.70931 | 0.18521 | 0.42511 | 0.61393 | 0.15934 | 1.0081 | 0.65381 | 0.58446
2025-12-24 11:00 | -8.8 | 6.9252 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | -8.8 | 4.9252 | 9 | 34.4 | 48.8 | 50 | 43.2 | 57.6 | 58.8 | 29.4748 | 43.8748 | 45.0748 | 25.4 | 39.8 | 41 | 3.1251 | 2.5549 | 2.5167 | 5.1428 | 3.3863 | 3.2624 | 5.6642 | 3.9108 | 3.7872 | 0.63873 | 0.7813 | 0.19829 | 0.38814 | 0.58947 | 0.15297 | 0.35241 | 0.51041 | 0.13177 | 0.83702 | 0.5411 | 0.48418
2025-12-24 12:00 | -8 | 7.3252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -8 | 5.3252 | 9 | 34 | 48 | 50 | 42 | 56 | 58 | 28.6748 | 42.6748 | 44.6748 | 25 | 39 | 41 | 3.182 | 2.608 | 2.542 | 5.255 | 3.5137 | 3.3033 | 5.72 | 3.9952 | 3.7872 | 0.7468 | 0.91117 | 0.23371 | 0.45221 | 0.67631 | 0.17985 | 0.41544 | 0.5948 | 0.15687 | 0.98051 | 0.63205 | 0.57231
2025-12-24 13:00 | -6.7 | 7.0852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -6.7 | 5.0852 | 9 | 33.35 | 46.7 | 50 | 40.05 | 53.4 | 56.7 | 28.2648 | 41.6148 | 44.9148 | 24.35 | 37.7 | 41 | 3.2775 | 2.6998 | 2.5844 | 5.3131 | 3.629 | 3.2787 | 5.8115 | 4.1355 | 3.7872 | 0.63804 | 0.77457 | 0.20228 | 0.39359 | 0.57623 | 0.15945 | 0.35983 | 0.50566 | 0.13804 | 0.84032 | 0.55304 | 0.49788
2025-12-24 14:00 | -6.1 | 7.1652 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | -6.1 | 5.1652 | 9 | 33.05 | 46.1 | 50 | 39.15 | 52.2 | 56.1 | 27.8848 | 40.9348 | 44.8348 | 24.05 | 37.1 | 41 | 3.3229 | 2.7444 | 2.6046 | 5.3673 | 3.7045 | 3.2869 | 5.8541 | 4.2017 | 3.7872 | 0.77236 | 0.93515 | 0.24634 | 0.47817 | 0.69279 | 0.1952 | 0.4384 | 0.61081 | 0.16942 | 1.0187 | 0.67337 | 0.60782
2025-12-24 15:00 | -5.9 | 7.2452 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | -5.9 | 5.2452 | 9 | 32.95 | 45.9 | 50 | 38.85 | 51.8 | 55.9 | 27.7048 | 40.6548 | 44.7548 | 23.95 | 36.9 | 41 | 3.3382 | 2.7596 | 2.6114 | 5.3931 | 3.7359 | 3.2951 | 5.8683 | 4.2239 | 3.7872 | 0.75158 | 0.90915 | 0.24019 | 0.46521 | 0.67157 | 0.19035 | 0.42753 | 0.59397 | 0.16562 | 0.99177 | 0.65556 | 0.59315
2025-12-24 16:00 | -5.1 | 6.7252 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | -5.1 | 4.7252 | 9 | 32.55 | 45.1 | 50 | 37.65 | 50.2 | 55.1 | 27.8248 | 40.3748 | 45.2748 | 23.55 | 36.1 | 41 | 3.4003 | 2.822 | 2.639 | 5.3759 | 3.7674 | 3.2421 | 5.9255 | 4.3139 | 3.7872 | 0.87763 | 1.0575 | 0.2827 | 0.5551 | 0.79209 | 0.23011 | 0.50361 | 0.69176 | 0.19699 | 1.1603 | 0.78522 | 0.7006
2025-12-24 17:00 | -4.1 | 6.9252 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | -4.1 | 4.9252 | 9 | 32.05 | 44.1 | 50 | 36.15 | 48.2 | 54.1 | 27.1248 | 39.1748 | 45.0748 | 23.05 | 35.1 | 41 | 3.4799 | 2.9036 | 2.6744 | 5.4767 | 3.9049 | 3.2624 | 5.9976 | 4.4284 | 3.7872 | 0.80793 | 0.96829 | 0.26282 | 0.51336 | 0.72 | 0.21545 | 0.46878 | 0.63489 | 0.18559 | 1.0708 | 0.72881 | 0.65437
2025-12-24 18:00 | -3.5 | 6.9252 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | -3.5 | 4.9252 | 9 | 31.75 | 43.5 | 50 | 35.25 | 47 | 53.5 | 26.8248 | 38.5748 | 45.0748 | 22.75 | 34.5 | 41 | 3.5288 | 2.9545 | 2.6961 | 5.5203 | 3.9749 | 3.2624 | 6.0411 | 4.4983 | 3.7872 | 0.8017 | 0.95753 | 0.26232 | 0.51248 | 0.71172 | 0.21679 | 0.4683 | 0.62891 | 0.18675 | 1.064 | 0.72927 | 0.65504
2025-12-24 19:00 | -3 | 6.9252 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | -3 | 4.9252 | 9 | 31.5 | 43 | 50 | 34.5 | 46 | 53 | 26.5748 | 38.0748 | 45.0748 | 22.5 | 34 | 41 | 3.5701 | 2.998 | 2.7145 | 5.5568 | 4.0339 | 3.2624 | 6.0775 | 4.5572 | 3.7872 | 0.73427 | 0.87439 | 0.24143 | 0.47176 | 0.64985 | 0.20088 | 0.43133 | 0.57523 | 0.17305 | 0.9757 | 0.67264 | 0.60438
2025-12-24 20:00 | -2.3 | 6.8852 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | -2.3 | 4.8852 | 9 | 31.15 | 42.3 | 50 | 33.45 | 44.6 | 52.3 | 26.2648 | 37.4148 | 45.1148 | 22.15 | 33.3 | 41 | 3.629 | 3.0606 | 2.7406 | 5.6022 | 4.1127 | 3.2583 | 6.1287 | 4.6407 | 3.7872 | 0.41909 | 0.49692 | 0.13873 | 0.27147 | 0.36979 | 0.11669 | 0.24815 | 0.32772 | 0.10039 | 0.55782 | 0.38816 | 0.34854
2025-12-24 21:00 | -1.8 | 6.8852 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -1.8 | 4.8852 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 26.0148 | 36.9148 | 45.1148 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 5.639 | 4.1731 | 3.2583 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.40876 | 0.48313 | 0.13596 | 0.26615 | 0.35964 | 0.11515 | 0.24342 | 0.31926 | 0.099072 | 0.54472 | 0.3813 | 0.34249
2025-12-24 22:00 | -1.3 | 6.8452 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -1.3 | 4.8452 | 9 | 30.65 | 41.3 | 50 | 31.95 | 42.6 | 51.3 | 25.8048 | 36.4548 | 45.1548 | 21.65 | 32.3 | 41 | 3.7149 | 3.1534 | 2.7788 | 5.6701 | 4.2292 | 3.2542 | 6.2025 | 4.7619 | 3.7872 | 0.57772 | 0.68059 | 0.19308 | 0.37851 | 0.50746 | 0.16487 | 0.34602 | 0.45069 | 0.14167 | 0.7708 | 0.54338 | 0.48769
2025-12-24 23:00 | -0.6 | 6.8852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -0.6 | 4.8852 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 25.4148 | 35.7148 | 45.1148 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 5.728 | 4.3205 | 3.2583 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.62926 | 0.73783 | 0.21171 | 0.41486 | 0.55001 | 0.18233 | 0.37994 | 0.49014 | 0.15687 | 0.84096 | 0.59719 | 0.53681
2025-12-25 | 0.1 | 6.9252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 0.1 | 4.9252 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 25.0248 | 34.9748 | 45.0748 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.7863 | 4.4132 | 3.2624 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.62877 | 0.73369 | 0.21294 | 0.41717 | 0.54696 | 0.18498 | 0.38274 | 0.48905 | 0.15934 | 0.8417 | 0.60214 | 0.54209
2025-12-25 01:00 | 0.6 | 6.8052 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 0.6 | 4.8052 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 24.8948 | 34.5948 | 45.1948 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 5.8058 | 4.4613 | 3.2502 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.52354 | 0.60874 | 0.17813 | 0.35028 | 0.45584 | 0.15642 | 0.32055 | 0.40681 | 0.13424 | 0.70166 | 0.5067 | 0.45479
2025-12-25 02:00 | 0.6 | 6.5252 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 0.6 | 4.5252 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 25.1748 | 34.8748 | 45.4748 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 5.7638 | 4.4258 | 3.2218 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.56282 | 0.65442 | 0.19149 | 0.3793 | 0.49397 | 0.16964 | 0.3446 | 0.43733 | 0.14432 | 0.75431 | 0.54894 | 0.48892
2025-12-25 03:00 | 0.8 | 6.4052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 0.8 | 4.4052 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 25.1948 | 34.7948 | 45.5948 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 5.7608 | 4.4359 | 3.2098 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.53582 | 0.62214 | 0.18265 | 0.363 | 0.47142 | 0.16288 | 0.32884 | 0.4162 | 0.13804 | 0.71847 | 0.52588 | 0.46688
2025-12-25 04:00 | 0.9 | 6.3652 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 0.9 | 4.3652 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 25.1848 | 34.7348 | 45.6348 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 5.7623 | 4.4435 | 3.2057 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.61193 | 0.70999 | 0.20878 | 0.41542 | 0.53872 | 0.18668 | 0.37599 | 0.47523 | 0.15802 | 0.82071 | 0.60211 | 0.53401
2025-12-25 05:00 | 0.8 | 6.2052 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 0.8 | 4.2052 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 25.3948 | 34.9948 | 45.7948 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 5.731 | 4.4107 | 3.1897 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.63259 | 0.73449 | 0.21563 | 0.43079 | 0.55974 | 0.1935 | 0.38823 | 0.49136 | 0.16297 | 0.84822 | 0.62429 | 0.5512
2025-12-25 06:00 | 1.4 | 6.4852 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 1.4 | 4.4852 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 24.8148 | 34.1148 | 45.5148 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 5.8178 | 4.5225 | 3.2178 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.62685 | 0.72467 | 0.21486 | 0.42648 | 0.54864 | 0.19277 | 0.38742 | 0.48638 | 0.16379 | 0.84171 | 0.61925 | 0.5512
2025-12-25 07:00 | 1.3 | 7.2452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 1.3 | 5.2452 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 24.1048 | 33.4548 | 44.7548 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 5.9252 | 4.6076 | 3.2951 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.63027 | 0.72915 | 0.21583 | 0.42004 | 0.54017 | 0.18883 | 0.38907 | 0.48911 | 0.16429 | 0.8461 | 0.60888 | 0.55337
2025-12-25 08:00 | 1.6 | 7.4052 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 1.6 | 5.4052 | 9 | 29.2 | 38.4 | 50 | 27.6 | 36.8 | 48.4 | 23.7948 | 32.9948 | 44.5948 | 20.2 | 29.4 | 41 | 3.9769 | 3.4451 | 2.8953 | 5.9725 | 4.6675 | 3.3115 | 6.4196 | 5.1272 | 3.7872 | 0.74406 | 0.8589 | 0.2555 | 0.49544 | 0.63397 | 0.22339 | 0.46093 | 0.57712 | 0.19533 | 0.99956 | 0.71883 | 0.65626
2025-12-25 09:00 | 1.5 | 7.6852 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 1.5 | 5.6852 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 23.5648 | 32.8148 | 44.3148 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 6.0077 | 4.6911 | 3.3405 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.72314 | 0.83537 | 0.24809 | 0.47756 | 0.6116 | 0.21472 | 0.44745 | 0.56099 | 0.18939 | 0.97123 | 0.69229 | 0.63684
2025-12-25 10:00 | 1.4 | 7.8852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 1.4 | 5.8852 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 23.4148 | 32.7148 | 44.1148 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 6.0308 | 4.7042 | 3.3612 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.60983 | 0.70499 | 0.20903 | 0.40025 | 0.51313 | 0.17954 | 0.3769 | 0.47317 | 0.15934 | 0.81886 | 0.57979 | 0.53624
2025-12-25 11:00 | 1.4 | 8.2452 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 1.4 | 6.2452 | 9 | 29.3 | 38.6 | 50 | 27.9 | 37.2 | 48.6 | 23.0548 | 32.3548 | 43.7548 | 20.3 | 29.6 | 41 | 3.9582 | 3.4239 | 2.887 | 6.0863 | 4.7517 | 3.3989 | 6.4045 | 5.1014 | 3.7872 | 0.5043 | 0.58299 | 0.17286 | 0.32797 | 0.42009 | 0.14682 | 0.31167 | 0.39129 | 0.13177 | 0.67715 | 0.47479 | 0.44344
2025-12-25 12:00 | 1.5 | 8.3252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 1.5 | 6.3252 | 9 | 29.25 | 38.5 | 50 | 27.75 | 37 | 48.5 | 22.9248 | 32.1748 | 43.6748 | 20.25 | 29.5 | 41 | 3.9675 | 3.4345 | 2.8911 | 6.1064 | 4.7756 | 3.4073 | 6.4121 | 5.1143 | 3.7872 | 0.59894 | 0.6919 | 0.20549 | 0.38915 | 0.4976 | 0.17436 | 0.3706 | 0.46464 | 0.15687 | 0.80443 | 0.56351 | 0.52747
2025-12-25 13:00 | 1.2 | 8.5652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 1.2 | 6.5652 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 22.8348 | 32.2348 | 43.4348 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 6.1204 | 4.7676 | 3.4326 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.53081 | 0.61453 | 0.18161 | 0.34167 | 0.43862 | 0.1523 | 0.32729 | 0.412 | 0.13804 | 0.71241 | 0.49398 | 0.46533
2025-12-25 14:00 | 1.1 | 8.8852 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | 1.1 | 6.8852 | 9 | 29.45 | 38.9 | 50 | 28.35 | 37.8 | 48.9 | 22.5648 | 32.0148 | 43.1148 | 20.45 | 29.9 | 41 | 3.9304 | 3.3924 | 2.8746 | 6.1624 | 4.7968 | 3.4666 | 6.3818 | 5.0628 | 3.7872 | 0.65298 | 0.75652 | 0.2232 | 0.41647 | 0.53503 | 0.18509 | 0.40215 | 0.50692 | 0.16942 | 0.87618 | 0.60155 | 0.57156
2025-12-25 15:00 | 1.3 | 8.8852 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | 1.3 | 6.8852 | 9 | 29.35 | 38.7 | 50 | 28.05 | 37.4 | 48.7 | 22.4648 | 31.8148 | 43.1148 | 20.35 | 29.7 | 41 | 3.9489 | 3.4134 | 2.8828 | 6.178 | 4.8235 | 3.4666 | 6.3969 | 5.0885 | 3.7872 | 0.63534 | 0.73502 | 0.21757 | 0.4061 | 0.52014 | 0.18094 | 0.3922 | 0.49305 | 0.16562 | 0.85291 | 0.58704 | 0.55782
2025-12-25 16:00 | 1.2 | 8.7652 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | 1.2 | 6.7652 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 22.6348 | 32.0348 | 43.2348 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 6.1515 | 4.7942 | 3.4538 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.75747 | 0.87695 | 0.25916 | 0.48511 | 0.62246 | 0.21601 | 0.46705 | 0.58794 | 0.19699 | 1.0166 | 0.70112 | 0.66404
2025-12-25 17:00 | 0.9 | 8.7252 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | 0.9 | 6.7252 | 9 | 29.55 | 39.1 | 50 | 28.65 | 38.2 | 49.1 | 22.8248 | 32.3748 | 43.2748 | 20.55 | 30.1 | 41 | 3.9119 | 3.3716 | 2.8664 | 6.122 | 4.749 | 3.4495 | 6.3668 | 5.0372 | 3.7872 | 0.71871 | 0.83388 | 0.24521 | 0.45925 | 0.59202 | 0.20376 | 0.4416 | 0.55815 | 0.18559 | 0.96393 | 0.66302 | 0.62719
2025-12-25 18:00 | 0.6 | 8.6452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | 0.6 | 6.6452 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 23.0548 | 32.7548 | 43.3548 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 6.0863 | 4.6989 | 3.4411 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.7283 | 0.84683 | 0.2478 | 0.46482 | 0.60205 | 0.20553 | 0.44592 | 0.56592 | 0.18675 | 0.9761 | 0.67035 | 0.63267
2025-12-25 19:00 | 0.6 | 8.5252 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | 0.6 | 6.5252 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 23.1748 | 32.8748 | 43.4748 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 6.0678 | 4.6832 | 3.4284 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.67486 | 0.78469 | 0.22961 | 0.43202 | 0.55975 | 0.19116 | 0.4132 | 0.52439 | 0.17305 | 0.90447 | 0.62318 | 0.58625
2025-12-25 20:00 | 0.5 | 8.4052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 0.5 | 6.4052 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 23.3448 | 33.0948 | 43.5948 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 6.0416 | 4.6544 | 3.4157 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.39245 | 0.45664 | 0.1334 | 0.25173 | 0.32676 | 0.11131 | 0.24001 | 0.30501 | 0.10039 | 0.52585 | 0.36305 | 0.3404
2025-12-25 21:00 | 0.3 | 8.2452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 0.3 | 6.2452 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 23.6048 | 33.4548 | 43.7548 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 6.0016 | 4.6076 | 3.3989 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.38911 | 0.4534 | 0.13202 | 0.25007 | 0.32573 | 0.11039 | 0.23741 | 0.30252 | 0.099072 | 0.52113 | 0.36046 | 0.33648
2025-12-25 22:00 | 0.3 | 8.2452 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 0.3 | 6.2452 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 23.6048 | 33.4548 | 43.7548 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 6.0016 | 4.6076 | 3.3989 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.55642 | 0.64835 | 0.18879 | 0.3576 | 0.46579 | 0.15786 | 0.33949 | 0.43261 | 0.14167 | 0.7452 | 0.51546 | 0.48117
2025-12-25 23:00 | 0.4 | 8.4852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 0.4 | 6.4852 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 23.3148 | 33.1148 | 43.5148 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 6.0462 | 4.6518 | 3.4241 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.61465 | 0.71569 | 0.20874 | 0.39303 | 0.51084 | 0.1735 | 0.37546 | 0.47779 | 0.15687 | 0.82338 | 0.56653 | 0.53232
2025-12-26 | 0.4 | 9.1252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 0.4 | 7.1252 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 22.6748 | 32.4748 | 42.8748 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 6.1453 | 4.7358 | 3.4922 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.62435 | 0.72699 | 0.21203 | 0.3928 | 0.5097 | 0.1728 | 0.38138 | 0.48533 | 0.15934 | 0.83638 | 0.5656 | 0.54073
2025-12-26 01:00 | 0.4 | 9.1652 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | 0.4 | 7.1652 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 22.6348 | 32.4348 | 42.8348 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 6.1515 | 4.7411 | 3.4965 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.526 | 0.61248 | 0.17863 | 0.33059 | 0.42894 | 0.14541 | 0.32131 | 0.40888 | 0.13424 | 0.70464 | 0.476 | 0.45555
2025-12-26 02:00 | 0.4 | 9.2052 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | 0.4 | 7.2052 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 22.5948 | 32.3948 | 42.7948 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 6.1577 | 4.7464 | 3.5008 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.56547 | 0.65844 | 0.19204 | 0.35504 | 0.46061 | 0.15612 | 0.34542 | 0.43956 | 0.14432 | 0.75751 | 0.51116 | 0.48974
2025-12-26 03:00 | 0.5 | 9.1252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | 0.5 | 7.1252 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 22.6248 | 32.3748 | 42.8748 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 6.153 | 4.749 | 3.4922 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.53962 | 0.62789 | 0.18343 | 0.33986 | 0.44034 | 0.1497 | 0.33001 | 0.41938 | 0.13804 | 0.72305 | 0.48956 | 0.46805
2025-12-26 04:00 | 0.3 | 9.0052 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | 0.3 | 7.0052 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 22.8448 | 32.6948 | 42.9948 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 6.1189 | 4.7068 | 3.4794 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.62062 | 0.72317 | 0.21057 | 0.39122 | 0.50858 | 0.172 | 0.37867 | 0.48253 | 0.15802 | 0.8312 | 0.56322 | 0.53669
2025-12-26 05:00 | 0.2 | 9.0852 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | 0.2 | 7.0852 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 22.8148 | 32.7148 | 42.9148 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 6.1235 | 4.7042 | 3.4879 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.64158 | 0.74811 | 0.21748 | 0.40317 | 0.52481 | 0.17696 | 0.391 | 0.49892 | 0.16297 | 0.85906 | 0.58013 | 0.55397
2025-12-26 06:00 | 0.4 | 8.9652 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | 0.4 | 6.9652 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 22.8348 | 32.6348 | 43.0348 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 6.1204 | 4.7147 | 3.4751 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.64177 | 0.74728 | 0.21795 | 0.4054 | 0.52627 | 0.1785 | 0.39203 | 0.49887 | 0.16379 | 0.85972 | 0.5839 | 0.55582
2025-12-26 07:00 | 0.6 | 9.0452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | 0.6 | 7.0452 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 22.6548 | 32.3548 | 42.9548 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 6.1484 | 4.7517 | 3.4836 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.64073 | 0.74501 | 0.218 | 0.4048 | 0.52379 | 0.17861 | 0.39231 | 0.49787 | 0.16429 | 0.85873 | 0.58341 | 0.5566
2025-12-26 08:00 | 0.4 | 9.0452 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | 0.4 | 7.0452 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 22.7548 | 32.5548 | 42.9548 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 6.1328 | 4.7253 | 3.4836 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.76536 | 0.89119 | 0.25992 | 0.48249 | 0.62621 | 0.21235 | 0.46752 | 0.59494 | 0.19533 | 1.0253 | 0.69484 | 0.66285
2025-12-26 09:00 | 0.4 | 9.1252 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | 0.4 | 7.1252 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 22.6748 | 32.4748 | 42.8748 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 6.1453 | 4.7358 | 3.4922 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.7421 | 0.8641 | 0.25202 | 0.46688 | 0.60582 | 0.20539 | 0.45331 | 0.57686 | 0.18939 | 0.99412 | 0.67227 | 0.6427
2025-12-26 10:00 | 0.5 | 8.9652 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | 0.5 | 6.9652 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 22.7848 | 32.5348 | 43.0348 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 6.1282 | 4.7279 | 3.4751 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.62288 | 0.72477 | 0.21173 | 0.39389 | 0.51055 | 0.17365 | 0.38093 | 0.4841 | 0.15934 | 0.83461 | 0.56755 | 0.54027
2025-12-26 11:00 | 0.1 | 9.2452 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | 0.1 | 7.2452 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 22.7048 | 32.6548 | 42.7548 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 6.1406 | 4.7121 | 3.5051 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.51996 | 0.60672 | 0.17609 | 0.32507 | 0.42362 | 0.14237 | 0.31651 | 0.40442 | 0.13177 | 0.69604 | 0.46744 | 0.44828
2025-12-26 12:00 | -0.1 | 9.2852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -0.1 | 7.2852 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 22.7648 | 32.8148 | 42.7148 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 6.1313 | 4.6911 | 3.5094 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.62191 | 0.7267 | 0.21022 | 0.38758 | 0.50657 | 0.16929 | 0.37769 | 0.48391 | 0.15687 | 0.83213 | 0.55686 | 0.53456
2025-12-26 13:00 | -0.3 | 8.8052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -0.3 | 6.8052 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 23.3448 | 33.4948 | 43.1948 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 6.0416 | 4.6024 | 3.458 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.54986 | 0.6434 | 0.18552 | 0.34613 | 0.45437 | 0.15118 | 0.33316 | 0.42803 | 0.13804 | 0.73538 | 0.49731 | 0.4712
2025-12-26 14:00 | -0.7 | 8.4452 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | -0.7 | 6.4452 | 9 | 30.35 | 40.7 | 50 | 31.05 | 41.4 | 50.7 | 23.9048 | 34.2548 | 43.5548 | 21.35 | 31.7 | 41 | 3.7676 | 3.211 | 2.8022 | 5.9557 | 4.5046 | 3.4199 | 6.247 | 4.8359 | 3.7872 | 0.6812 | 0.79927 | 0.22896 | 0.43092 | 0.56974 | 0.18761 | 0.41083 | 0.53071 | 0.16942 | 0.91016 | 0.61853 | 0.58024
2025-12-26 15:00 | -1.8 | 9.0452 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | -1.8 | 7.0452 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 23.8548 | 34.7548 | 42.9548 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 5.9634 | 4.441 | 3.4836 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.68332 | 0.80763 | 0.22729 | 0.42072 | 0.56494 | 0.18005 | 0.40692 | 0.53369 | 0.16562 | 0.9106 | 0.60077 | 0.57254
2025-12-26 16:00 | -2 | 8.6852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | -2 | 6.6852 | 9 | 31 | 42 | 50 | 33 | 44 | 52 | 24.3148 | 35.3148 | 43.3148 | 22 | 33 | 41 | 3.6545 | 3.088 | 2.752 | 5.8933 | 4.3705 | 3.4453 | 6.1508 | 4.6768 | 3.7872 | 0.81657 | 0.96637 | 0.27109 | 0.50636 | 0.6828 | 0.21654 | 0.48517 | 0.63808 | 0.19699 | 1.0877 | 0.7229 | 0.68216
2025-12-26 17:00 | -1.7 | 8.4452 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | -1.7 | 6.4452 | 9 | 30.85 | 41.7 | 50 | 32.55 | 43.4 | 51.7 | 24.4048 | 35.2548 | 43.5548 | 21.85 | 32.7 | 41 | 3.6803 | 3.1158 | 2.7634 | 5.8797 | 4.378 | 3.4199 | 6.1729 | 4.7131 | 3.7872 | 0.76395 | 0.90235 | 0.25435 | 0.47818 | 0.6422 | 0.20553 | 0.45546 | 0.59653 | 0.18559 | 1.0183 | 0.6837 | 0.64106
2025-12-26 18:00 | -1.7 | 7.8452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | -1.7 | 5.8452 | 9 | 30.85 | 41.7 | 50 | 32.55 | 43.4 | 51.7 | 25.0048 | 35.8548 | 44.1548 | 21.85 | 32.7 | 41 | 3.6803 | 3.1158 | 2.7634 | 5.7893 | 4.3032 | 3.3571 | 6.1729 | 4.7131 | 3.7872 | 0.7687 | 0.90796 | 0.25593 | 0.48866 | 0.65743 | 0.21068 | 0.4583 | 0.60024 | 0.18675 | 1.0246 | 0.69934 | 0.64504
2025-12-26 19:00 | -1.4 | 7.7652 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | -1.4 | 5.7652 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 24.9348 | 35.6348 | 44.2348 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 5.7998 | 4.3305 | 3.3488 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.70731 | 0.83381 | 0.23617 | 0.45199 | 0.60534 | 0.1957 | 0.42315 | 0.55191 | 0.17305 | 0.94347 | 0.64769 | 0.59619
2025-12-26 20:00 | -1.7 | 7.4052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | -1.7 | 5.4052 | 9 | 30.85 | 41.7 | 50 | 32.55 | 43.4 | 51.7 | 25.4448 | 36.2948 | 44.5948 | 21.85 | 32.7 | 41 | 3.6803 | 3.1158 | 2.7634 | 5.7235 | 4.2489 | 3.3115 | 6.1729 | 4.7131 | 3.7872 | 0.41325 | 0.48811 | 0.13759 | 0.26572 | 0.35794 | 0.11482 | 0.24638 | 0.32268 | 0.10039 | 0.55083 | 0.38054 | 0.34677
2025-12-26 21:00 | -1.7 | 7.2452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -1.7 | 5.2452 | 9 | 30.85 | 41.7 | 50 | 32.55 | 43.4 | 51.7 | 25.6048 | 36.4548 | 44.7548 | 21.85 | 32.7 | 41 | 3.6803 | 3.1158 | 2.7634 | 5.6997 | 4.2292 | 3.2951 | 6.1729 | 4.7131 | 3.7872 | 0.4078 | 0.48168 | 0.13577 | 0.26331 | 0.35487 | 0.11387 | 0.24313 | 0.31843 | 0.099072 | 0.54358 | 0.37718 | 0.3422
2025-12-26 22:00 | -2 | 7.1652 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -2 | 5.1652 | 9 | 31 | 42 | 50 | 33 | 44 | 52 | 25.8348 | 36.8348 | 44.8348 | 22 | 33 | 41 | 3.6545 | 3.088 | 2.752 | 5.6656 | 4.1829 | 3.2869 | 6.1508 | 4.6768 | 3.7872 | 0.58727 | 0.695 | 0.19496 | 0.3788 | 0.51309 | 0.16324 | 0.34892 | 0.4589 | 0.14167 | 0.78223 | 0.54204 | 0.4906
2025-12-26 23:00 | -2 | 6.9252 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -2 | 4.9252 | 9 | 31 | 42 | 50 | 33 | 44 | 52 | 26.0748 | 37.0748 | 45.0748 | 22 | 33 | 41 | 3.6545 | 3.088 | 2.752 | 5.6302 | 4.1537 | 3.2624 | 6.1508 | 4.6768 | 3.7872 | 0.65025 | 0.76954 | 0.21587 | 0.42207 | 0.57209 | 0.1821 | 0.38635 | 0.50811 | 0.15687 | 0.86612 | 0.60417 | 0.54321
2025-12-27 | -2.3 | 6.7652 | 2.0463 | 1.6371 | 0.40927 | -2.3 | 4.7652 | 9 | 31.15 | 42.3 | 50 | 33.45 | 44.6 | 52.3 | 26.3848 | 37.5348 | 45.2348 | 22.15 | 33.3 | 41 | 3.629 | 3.0606 | 2.7406 | 5.5846 | 4.0983 | 3.2461 | 6.1287 | 4.6407 | 3.7872 | 0.53072 | 0.62928 | 0.17568 | 0.34487 | 0.46994 | 0.14833 | 0.31425 | 0.41502 | 0.12714 | 0.7064 | 0.4932 | 0.44139
2025-12-27 01:00 | -3.2 | 6.6052 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -3.2 | 4.6052 | 9 | 31.6 | 43.2 | 50 | 34.8 | 46.4 | 53.2 | 26.9948 | 38.5948 | 45.3948 | 22.6 | 34.2 | 41 | 3.5535 | 2.9805 | 2.7071 | 5.4956 | 3.9726 | 3.2299 | 6.0629 | 4.5336 | 3.7872 | 0.57229 | 0.68232 | 0.1878 | 0.37005 | 0.51192 | 0.15741 | 0.33542 | 0.44857 | 0.13424 | 0.76009 | 0.52746 | 0.46966
2025-12-27 02:00 | -3.5 | 6.6452 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -3.5 | 4.6452 | 9 | 31.75 | 43.5 | 50 | 35.25 | 47 | 53.5 | 27.1048 | 38.8548 | 45.3548 | 22.75 | 34.5 | 41 | 3.5288 | 2.9545 | 2.6961 | 5.4796 | 3.9421 | 3.234 | 6.0411 | 4.4983 | 3.7872 | 0.61954 | 0.73996 | 0.20272 | 0.39898 | 0.55458 | 0.16901 | 0.36189 | 0.48601 | 0.14432 | 0.82226 | 0.56798 | 0.50621
2025-12-27 03:00 | -3.7 | 6.3252 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -3.7 | 4.3252 | 9 | 31.85 | 43.7 | 50 | 35.55 | 47.4 | 53.7 | 27.5248 | 39.3748 | 45.6748 | 22.85 | 34.7 | 41 | 3.5124 | 2.9374 | 2.6888 | 5.4189 | 3.8817 | 3.2017 | 6.0265 | 4.4749 | 3.7872 | 0.59537 | 0.71192 | 0.19443 | 0.3859 | 0.53872 | 0.16329 | 0.34699 | 0.46731 | 0.13804 | 0.7898 | 0.54919 | 0.48504
2025-12-27 04:00 | -4.3 | 6.5252 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -4.3 | 4.5252 | 9 | 32.15 | 44.3 | 50 | 36.45 | 48.6 | 54.3 | 27.6248 | 39.7748 | 45.4748 | 23.15 | 35.3 | 41 | 3.4638 | 2.887 | 2.6672 | 5.4045 | 3.8357 | 3.2218 | 5.9831 | 4.4053 | 3.7872 | 0.69109 | 0.82917 | 0.22437 | 0.44293 | 0.62408 | 0.18575 | 0.40009 | 0.54339 | 0.15802 | 0.91546 | 0.62867 | 0.55811
2025-12-27 05:00 | -4.2 | 6.5252 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -4.2 | 4.5252 | 9 | 32.1 | 44.2 | 50 | 36.3 | 48.4 | 54.2 | 27.5748 | 39.6748 | 45.4748 | 23.1 | 35.2 | 41 | 3.4718 | 2.8953 | 2.6708 | 5.4117 | 3.8472 | 3.2218 | 5.9903 | 4.4168 | 3.7872 | 0.7111 | 0.85271 | 0.23109 | 0.4562 | 0.64172 | 0.19157 | 0.41214 | 0.55896 | 0.16297 | 0.94219 | 0.64777 | 0.57511
2025-12-27 06:00 | -3.9 | 6.3252 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -3.9 | 4.3252 | 9 | 31.95 | 43.9 | 50 | 35.85 | 47.8 | 53.9 | 27.6248 | 39.5748 | 45.6748 | 22.95 | 34.9 | 41 | 3.4961 | 2.9204 | 2.6816 | 5.4045 | 3.8587 | 3.2017 | 6.012 | 4.4516 | 3.7872 | 0.7097 | 0.8496 | 0.23132 | 0.4591 | 0.64302 | 0.19374 | 0.41271 | 0.55737 | 0.16379 | 0.94102 | 0.65284 | 0.57649
2025-12-27 07:00 | -3.5 | 6.4452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -3.5 | 4.4452 | 9 | 31.75 | 43.5 | 50 | 35.25 | 47 | 53.5 | 27.3048 | 39.0548 | 45.5548 | 22.75 | 34.5 | 41 | 3.5288 | 2.9545 | 2.6961 | 5.4507 | 3.9188 | 3.2138 | 6.0411 | 4.4983 | 3.7872 | 0.7053 | 0.8424 | 0.23078 | 0.45662 | 0.63511 | 0.19361 | 0.41199 | 0.55329 | 0.16429 | 0.93609 | 0.65023 | 0.57628
2025-12-27 08:00 | -3.3 | 6.7652 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -3.3 | 4.7652 | 9 | 31.65 | 43.3 | 50 | 34.95 | 46.6 | 53.3 | 26.8848 | 38.5348 | 45.2348 | 22.65 | 34.3 | 41 | 3.5453 | 2.9718 | 2.7034 | 5.5115 | 3.9796 | 3.2461 | 6.0556 | 4.5218 | 3.7872 | 0.83464 | 0.99571 | 0.27363 | 0.53688 | 0.74355 | 0.22789 | 0.48864 | 0.65439 | 0.19533 | 1.1083 | 0.76477 | 0.68397
2025-12-27 09:00 | -3.3 | 7.2852 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -3.3 | 5.2852 | 9 | 31.65 | 43.3 | 50 | 34.95 | 46.6 | 53.3 | 26.3648 | 38.0148 | 44.7148 | 22.65 | 34.3 | 41 | 3.5453 | 2.9718 | 2.7034 | 5.5875 | 4.041 | 3.2992 | 6.0556 | 4.5218 | 3.7872 | 0.80927 | 0.96544 | 0.26532 | 0.51348 | 0.70998 | 0.21741 | 0.47379 | 0.6345 | 0.18939 | 1.0746 | 0.73089 | 0.66318
2025-12-27 10:00 | -2.9 | 7.6052 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -2.9 | 5.6052 | 9 | 31.45 | 42.9 | 50 | 34.35 | 45.8 | 52.9 | 25.8448 | 37.2948 | 44.3948 | 22.45 | 33.9 | 41 | 3.5785 | 3.0068 | 2.7182 | 5.6641 | 4.1272 | 3.3322 | 6.0848 | 4.5691 | 3.7872 | 0.67455 | 0.80279 | 0.22201 | 0.42616 | 0.58487 | 0.1811 | 0.3967 | 0.5283 | 0.15934 | 0.89655 | 0.60726 | 0.55604
2025-12-27 11:00 | -2.1 | 7.3652 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | -2.1 | 5.3652 | 9 | 31.05 | 42.1 | 50 | 33.15 | 44.2 | 52.1 | 25.6848 | 36.7348 | 44.6348 | 22.05 | 33.1 | 41 | 3.646 | 3.0788 | 2.7482 | 5.6878 | 4.195 | 3.3074 | 6.1434 | 4.6647 | 3.7872 | 0.54749 | 0.64834 | 0.18158 | 0.35095 | 0.47583 | 0.15088 | 0.32492 | 0.42792 | 0.13177 | 0.72907 | 0.50183 | 0.45669
2025-12-27 12:00 | -1.7 | 7.8052 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -1.7 | 5.8052 | 9 | 30.85 | 41.7 | 50 | 32.55 | 43.4 | 51.7 | 25.0448 | 35.8948 | 44.1948 | 21.85 | 32.7 | 41 | 3.6803 | 3.1158 | 2.7634 | 5.7833 | 4.2982 | 3.3529 | 6.1729 | 4.7131 | 3.7872 | 0.6457 | 0.76268 | 0.21498 | 0.4109 | 0.55287 | 0.17718 | 0.38496 | 0.50419 | 0.15687 | 0.86068 | 0.58808 | 0.54183
2025-12-27 13:00 | -1.2 | 7.6852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -1.2 | 5.6852 | 9 | 30.6 | 41.2 | 50 | 31.8 | 42.4 | 51.2 | 24.9148 | 35.5148 | 44.3148 | 21.6 | 32.2 | 41 | 3.7236 | 3.1629 | 2.7827 | 5.8028 | 4.3455 | 3.3405 | 6.2099 | 4.7742 | 3.7872 | 0.5616 | 0.66116 | 0.18787 | 0.36037 | 0.48123 | 0.1565 | 0.33675 | 0.43801 | 0.13804 | 0.74947 | 0.51688 | 0.47479
2025-12-27 14:00 | -1.2 | 7.5652 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | -1.2 | 5.5652 | 9 | 30.6 | 41.2 | 50 | 31.8 | 42.4 | 51.2 | 25.0348 | 35.6348 | 44.4348 | 21.6 | 32.2 | 41 | 3.7236 | 3.1629 | 2.7827 | 5.7848 | 4.3305 | 3.328 | 6.2099 | 4.7742 | 3.7872 | 0.68923 | 0.81142 | 0.23057 | 0.44365 | 0.59264 | 0.19279 | 0.41328 | 0.53756 | 0.16942 | 0.9198 | 0.63644 | 0.5827
2025-12-27 15:00 | -0.8 | 7.8052 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | -0.8 | 5.8052 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 24.5948 | 34.9948 | 44.1948 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 5.851 | 4.4107 | 3.3529 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.66749 | 0.78372 | 0.22414 | 0.4288 | 0.56883 | 0.18707 | 0.4021 | 0.52014 | 0.16562 | 0.89163 | 0.61587 | 0.56771
2025-12-27 16:00 | -0.6 | 7.2452 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | -0.6 | 5.2452 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 25.0548 | 35.3548 | 44.7548 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 5.7818 | 4.3654 | 3.2951 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.79021 | 0.92655 | 0.26586 | 0.51613 | 0.68359 | 0.22641 | 0.47713 | 0.61551 | 0.19699 | 1.0561 | 0.74254 | 0.67412
2025-12-27 17:00 | -0.5 | 7.0852 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | -0.5 | 5.0852 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 25.1648 | 35.4148 | 44.9148 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.7653 | 4.3579 | 3.2787 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.74275 | 0.87031 | 0.25013 | 0.48766 | 0.64515 | 0.21438 | 0.44899 | 0.57842 | 0.18559 | 0.99288 | 0.70204 | 0.63459
2025-12-27 18:00 | -0.5 | 7.0852 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | -0.5 | 5.0852 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 25.1648 | 35.4148 | 44.9148 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.7653 | 4.3579 | 3.2787 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.74737 | 0.87572 | 0.25168 | 0.4907 | 0.64916 | 0.21571 | 0.45178 | 0.58202 | 0.18675 | 0.99905 | 0.70641 | 0.63853
2025-12-27 19:00 | -0.1 | 6.8852 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | -0.1 | 4.8852 | 9 | 30.05 | 40.1 | 50 | 30.15 | 40.2 | 50.1 | 25.1648 | 35.2148 | 45.1148 | 21.05 | 31.1 | 41 | 3.821 | 3.27 | 2.826 | 5.7653 | 4.383 | 3.2583 | 6.2917 | 4.9107 | 3.7872 | 0.68606 | 0.80166 | 0.2319 | 0.45469 | 0.59809 | 0.20113 | 0.41665 | 0.53382 | 0.17305 | 0.91796 | 0.65582 | 0.58969
2025-12-27 20:00 | 0.2 | 6.6852 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | 0.2 | 4.6852 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 25.2148 | 35.1148 | 45.3148 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.7578 | 4.3955 | 3.238 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.39523 | 0.46085 | 0.13397 | 0.26414 | 0.346 | 0.11742 | 0.24086 | 0.30734 | 0.10039 | 0.5292 | 0.38156 | 0.34126
2025-12-27 21:00 | 0.6 | 6.6452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | 0.6 | 4.6452 | 9 | 29.7 | 39.4 | 50 | 29.1 | 38.8 | 49.4 | 25.0548 | 34.7548 | 45.3548 | 20.7 | 30.4 | 41 | 3.8844 | 3.3407 | 2.8542 | 5.7818 | 4.441 | 3.234 | 6.3442 | 4.999 | 3.7872 | 0.38637 | 0.44925 | 0.13146 | 0.25958 | 0.33795 | 0.11602 | 0.23657 | 0.30022 | 0.099072 | 0.51783 | 0.3756 | 0.33564
2025-12-27 22:00 | 1 | 6.3652 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | 1 | 4.3652 | 9 | 29.5 | 39 | 50 | 28.5 | 38 | 49 | 25.1348 | 34.6348 | 45.6348 | 20.5 | 30 | 41 | 3.9211 | 3.382 | 2.8705 | 5.7698 | 4.4562 | 3.2057 | 6.3743 | 5.05 | 3.7872 | 0.54733 | 0.63458 | 0.18692 | 0.37196 | 0.48162 | 0.16737 | 0.33669 | 0.42498 | 0.14167 | 0.73425 | 0.53933 | 0.47836
2025-12-27 23:00 | 0.8 | 6.2452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | 0.8 | 4.2452 | 9 | 29.6 | 39.2 | 50 | 28.8 | 38.4 | 49.2 | 25.3548 | 34.9548 | 45.7548 | 20.6 | 30.2 | 41 | 3.9027 | 3.3613 | 2.8623 | 5.7369 | 4.4157 | 3.1937 | 6.3592 | 5.0244 | 3.7872 | 0.60889 | 0.70697 | 0.20755 | 0.41422 | 0.53816 | 0.18602 | 0.37368 | 0.47295 | 0.15687 | 0.81644 | 0.60023 | 0.53055
2025-12-28 | 1.7 | 6.5252 | 1.0081 | 0.80646 | 0.20162 | 1.7 | 4.5252 | 9 | 29.15 | 38.3 | 50 | 27.45 | 36.6 | 48.3 | 24.6248 | 33.7748 | 45.4748 | 20.15 | 29.3 | 41 | 3.9863 | 3.4558 | 2.8994 | 5.8464 | 4.5662 | 3.2218 | 6.4272 | 5.1402 | 3.7872 | 0.23801 | 0.27455 | 0.081807 | 0.16228 | 0.20778 | 0.073621 | 0.14762 | 0.18458 | 0.062631 | 0.31982 | 0.2359 | 0.21025
2025-12-28 01:00 | 2.2 | 6.4452 | 1.6608 | 1.3287 | 0.33216 | 2.2 | 4.4452 | 9 | 28.9 | 37.8 | 50 | 26.7 | 35.6 | 47.8 | 24.4548 | 33.3548 | 45.5548 | 19.9 | 28.8 | 41 | 4.0334 | 3.5097 | 2.9204 | 5.8721 | 4.6205 | 3.2138 | 6.4652 | 5.2053 | 3.7872 | 0.38754 | 0.44537 | 0.13381 | 0.26619 | 0.3383 | 0.1216 | 0.24177 | 0.30029 | 0.10318 | 0.52135 | 0.38779 | 0.34496
2025-12-28 02:00 | 2.4 | 6.6452 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | 2.4 | 4.6452 | 9 | 28.8 | 37.6 | 50 | 26.4 | 35.2 | 47.6 | 24.1548 | 32.9548 | 45.3548 | 19.8 | 28.6 | 41 | 4.0525 | 3.5315 | 2.9289 | 5.9176 | 4.6727 | 3.234 | 6.4804 | 5.2316 | 3.7872 | 0.43549 | 0.49973 | 0.15064 | 0.29823 | 0.37769 | 0.13643 | 0.27233 | 0.33734 | 0.1165 | 0.58613 | 0.43466 | 0.38883
2025-12-28 03:00 | 2.7 | 6.6452 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | 2.7 | 4.6452 | 9 | 28.65 | 37.3 | 50 | 25.95 | 34.6 | 47.3 | 24.0048 | 32.6548 | 45.3548 | 19.65 | 28.3 | 41 | 4.0812 | 3.5646 | 2.9416 | 5.9405 | 4.7121 | 3.234 | 6.5033 | 5.2711 | 3.7872 | 0.44478 | 0.50924 | 0.15427 | 0.30557 | 0.38523 | 0.14033 | 0.27912 | 0.34438 | 0.11983 | 0.59905 | 0.4459 | 0.39895
2025-12-28 04:00 | 3 | 6.5252 | 1.6072 | 1.2858 | 0.32145 | 3 | 4.5252 | 9 | 28.5 | 37 | 50 | 25.5 | 34 | 47 | 23.9748 | 32.4748 | 45.4748 | 19.5 | 28 | 41 | 4.1101 | 3.598 | 2.9545 | 5.945 | 4.7358 | 3.2218 | 6.5263 | 5.3108 | 3.7872 | 0.36804 | 0.42043 | 0.128 | 0.25445 | 0.31942 | 0.11738 | 0.23178 | 0.28483 | 0.099856 | 0.49604 | 0.37183 | 0.33164
2025-12-28 05:00 | 3.4 | 6.5652 | 1.9287 | 1.543 | 0.38574 | 3.4 | 4.5652 | 9 | 28.3 | 36.6 | 50 | 24.9 | 33.2 | 46.6 | 23.7348 | 32.0348 | 45.4348 | 19.3 | 27.6 | 41 | 4.149 | 3.6431 | 2.9718 | 5.9817 | 4.7942 | 3.2259 | 6.557 | 5.3641 | 3.7872 | 0.43751 | 0.49826 | 0.15271 | 0.30347 | 0.37863 | 0.14068 | 0.27684 | 0.3384 | 0.11983 | 0.59022 | 0.44414 | 0.39667
2025-12-28 06:00 | 3.9 | 6.6052 | 1.8751 | 1.5001 | 0.37502 | 3.9 | 4.6052 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 23.4448 | 31.4948 | 45.3948 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 6.0262 | 4.8664 | 3.2299 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.42038 | 0.47692 | 0.14738 | 0.29286 | 0.36265 | 0.1366 | 0.26758 | 0.32493 | 0.1165 | 0.56777 | 0.42946 | 0.38408
2025-12-28 07:00 | 4 | 6.6852 | 1.8215 | 1.4572 | 0.36431 | 4 | 4.6852 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 23.3148 | 31.3148 | 45.3148 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.0462 | 4.8906 | 3.238 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.40741 | 0.46185 | 0.14296 | 0.28355 | 0.35055 | 0.13236 | 0.25963 | 0.31487 | 0.11317 | 0.55037 | 0.41591 | 0.3728
2025-12-28 08:00 | 4.3 | 6.7652 | 2.0894 | 1.6715 | 0.41788 | 4.3 | 4.7652 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 23.0848 | 30.9348 | 45.2348 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.0817 | 4.942 | 3.2461 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.46404 | 0.52482 | 0.16326 | 0.32335 | 0.39791 | 0.15145 | 0.29677 | 0.35849 | 0.12981 | 0.6273 | 0.4748 | 0.42658
2025-12-28 09:00 | 4 | 6.6852 | 3.8987 | 3.119 | 0.77975 | 4 | 4.6852 | 9 | 28 | 36 | 50 | 24 | 32 | 46 | 23.3148 | 31.3148 | 45.3148 | 19 | 27 | 41 | 4.208 | 3.712 | 2.998 | 6.0462 | 4.8906 | 3.238 | 6.6032 | 5.4448 | 3.7872 | 0.87201 | 0.98853 | 0.30599 | 0.6069 | 0.75029 | 0.28331 | 0.5557 | 0.67393 | 0.24222 | 1.178 | 0.8902 | 0.79793
2025-12-28 10:00 | 4.3 | 6.8852 | 2.5716 | 2.0573 | 0.51432 | 4.3 | 4.8852 | 9 | 27.85 | 35.7 | 50 | 23.55 | 31.4 | 45.7 | 22.9648 | 30.8148 | 45.1148 | 18.85 | 26.7 | 41 | 4.2378 | 3.747 | 3.0112 | 6.1002 | 4.9584 | 3.2583 | 6.6264 | 5.4855 | 3.7872 | 0.57113 | 0.64594 | 0.20094 | 0.39676 | 0.48813 | 0.1857 | 0.36525 | 0.44122 | 0.15977 | 0.77207 | 0.58246 | 0.52502
2025-12-28 11:00 | 4.8 | 6.8452 | 3.3934 | 2.7148 | 0.67869 | 4.8 | 4.8452 | 9 | 27.6 | 35.2 | 50 | 22.8 | 30.4 | 45.2 | 22.7548 | 30.3548 | 45.1548 | 18.6 | 26.2 | 41 | 4.2879 | 3.8061 | 3.0335 | 6.1328 | 5.0212 | 3.2542 | 6.6652 | 5.5537 | 3.7872 | 0.74484 | 0.83914 | 0.26321 | 0.52078 | 0.63607 | 0.24536 | 0.47918 | 0.57508 | 0.21083 | 1.0081 | 0.76614 | 0.69001
2025-12-28 12:00 | 5.2 | 6.7652 | 2.5156 | 2.0125 | 0.50311 | 5.2 | 4.7652 | 9 | 27.4 | 34.8 | 50 | 22.2 | 29.6 | 44.8 | 22.6348 | 30.0348 | 45.2348 | 18.4 | 25.8 | 41 | 4.3284 | 3.8541 | 3.0515 | 6.1515 | 5.0652 | 3.2461 | 6.6963 | 5.6088 | 3.7872 | 0.54699 | 0.61431 | 0.19397 | 0.38488 | 0.46742 | 0.18234 | 0.35357 | 0.42212 | 0.15629 | 0.74096 | 0.56722 | 0.50986
2025-12-28 13:00 | 5 | 6.6452 | 2.5972 | 2.0777 | 0.51943 | 5 | 4.6452 | 9 | 27.5 | 35 | 50 | 22.5 | 30 | 45 | 22.8548 | 30.3548 | 45.3548 | 18.5 | 26 | 41 | 4.3081 | 3.83 | 3.0425 | 6.1173 | 5.0212 | 3.234 | 6.6807 | 5.5812 | 3.7872 | 0.56739 | 0.63822 | 0.20085 | 0.39958 | 0.48681 | 0.18896 | 0.36589 | 0.43797 | 0.16136 | 0.76824 | 0.58855 | 0.52724
2025-12-28 14:00 | 5.3 | 6.5652 | 2.4109 | 1.9287 | 0.48217 | 5.3 | 4.5652 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 22.7848 | 30.1348 | 45.4348 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.1282 | 5.0514 | 3.2259 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.52299 | 0.5869 | 0.18562 | 0.37027 | 0.44919 | 0.17585 | 0.33846 | 0.40356 | 0.14978 | 0.70861 | 0.54611 | 0.48824
2025-12-28 15:00 | 6 | 6.5652 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 6 | 4.5652 | 9 | 27 | 34 | 50 | 21 | 28 | 44 | 22.4348 | 29.4348 | 45.4348 | 18 | 25 | 41 | 4.4105 | 3.952 | 3.088 | 6.1827 | 5.1484 | 3.2259 | 6.7588 | 5.72 | 3.7872 | 0.4916 | 0.54863 | 0.17553 | 0.35069 | 0.42114 | 0.16803 | 0.3208 | 0.37906 | 0.14313 | 0.66713 | 0.51872 | 0.46392
2025-12-28 16:00 | 5.7 | 6.4452 | 2.3037 | 1.843 | 0.46074 | 5.7 | 4.4452 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 22.7048 | 29.8548 | 45.5548 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.1406 | 5.0901 | 3.2138 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.49507 | 0.55382 | 0.17632 | 0.35309 | 0.42597 | 0.16866 | 0.32192 | 0.38185 | 0.14313 | 0.67139 | 0.52176 | 0.46504
2025-12-28 17:00 | 5.6 | 6.2052 | 2.1966 | 1.7573 | 0.43931 | 5.6 | 4.2052 | 9 | 27.2 | 34.4 | 50 | 21.6 | 28.8 | 44.4 | 22.9948 | 30.1948 | 45.7948 | 18.2 | 25.4 | 41 | 4.3693 | 3.9027 | 3.0697 | 6.0956 | 5.0432 | 3.1897 | 6.7275 | 5.6642 | 3.7872 | 0.47316 | 0.52972 | 0.16837 | 0.33916 | 0.40993 | 0.16203 | 0.3073 | 0.36499 | 0.13647 | 0.64153 | 0.50119 | 0.44377
2025-12-28 18:00 | 5.8 | 6.1252 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | 5.8 | 4.1252 | 9 | 27.1 | 34.2 | 50 | 21.3 | 28.4 | 44.2 | 22.9748 | 30.0748 | 45.8748 | 18.1 | 25.2 | 41 | 4.3898 | 3.9273 | 3.0788 | 6.0987 | 5.0597 | 3.1817 | 6.7431 | 5.692 | 3.7872 | 0.5054 | 0.56493 | 0.18015 | 0.36379 | 0.43849 | 0.17433 | 0.32902 | 0.38978 | 0.14646 | 0.68555 | 0.53811 | 0.47548
2025-12-28 19:00 | 5.7 | 6.1652 | 2.3548 | 1.8839 | 0.47097 | 5.7 | 4.1652 | 9 | 27.15 | 34.3 | 50 | 21.45 | 28.6 | 44.3 | 22.9848 | 30.1348 | 45.8348 | 18.15 | 25.3 | 41 | 4.3796 | 3.915 | 3.0742 | 6.0972 | 5.0514 | 3.1857 | 6.7353 | 5.6781 | 3.7872 | 0.50606 | 0.56611 | 0.18023 | 0.3635 | 0.43875 | 0.17393 | 0.32906 | 0.39033 | 0.1463 | 0.6863 | 0.53743 | 0.47536
2025-12-28 20:00 | 5.3 | 6.1652 | 3.2096 | 2.5677 | 0.64192 | 5.3 | 4.1652 | 9 | 27.35 | 34.7 | 50 | 22.05 | 29.4 | 44.7 | 23.1848 | 30.5348 | 45.8348 | 18.35 | 25.7 | 41 | 4.3386 | 3.8662 | 3.056 | 6.0662 | 4.9965 | 3.1857 | 6.7041 | 5.6226 | 3.7872 | 0.69626 | 0.78134 | 0.24712 | 0.49797 | 0.60458 | 0.23706 | 0.45059 | 0.53726 | 0.19941 | 0.94338 | 0.73503 | 0.65
2025-12-28 21:00 | 4.5 | 6.2052 | 2.3829 | 1.9063 | 0.47657 | 4.5 | 4.2052 | 9 | 27.75 | 35.5 | 50 | 23.25 | 31 | 45.5 | 23.5448 | 31.2948 | 45.7948 | 18.75 | 26.5 | 41 | 4.2578 | 3.7705 | 3.0201 | 6.0108 | 4.8933 | 3.1897 | 6.6419 | 5.5127 | 3.7872 | 0.52673 | 0.5948 | 0.18565 | 0.37311 | 0.45832 | 0.17578 | 0.33766 | 0.40682 | 0.14804 | 0.71237 | 0.54888 | 0.4857
2025-12-28 22:00 | 3.9 | 6.3252 | 2.3573 | 1.8858 | 0.47146 | 3.9 | 4.3252 | 9 | 28.05 | 36.1 | 50 | 24.15 | 32.2 | 46.1 | 23.7248 | 31.7748 | 45.6748 | 19.05 | 27.1 | 41 | 4.1981 | 3.7004 | 2.9936 | 5.9832 | 4.8289 | 3.2017 | 6.5955 | 5.4313 | 3.7872 | 0.52848 | 0.59956 | 0.18528 | 0.37081 | 0.45945 | 0.17324 | 0.33639 | 0.40849 | 0.14646 | 0.71376 | 0.54404 | 0.48284
2025-12-28 23:00 | 3.1 | 6.5252 | 2.143 | 1.7144 | 0.4286 | 3.1 | 4.5252 | 9 | 28.45 | 36.9 | 50 | 25.35 | 33.8 | 46.9 | 23.9248 | 32.3748 | 45.4748 | 19.45 | 27.9 | 41 | 4.1198 | 3.6092 | 2.9588 | 5.9527 | 4.749 | 3.2218 | 6.534 | 5.3241 | 3.7872 | 0.48957 | 0.55883 | 0.17042 | 0.33883 | 0.4247 | 0.1565 | 0.30868 | 0.37883 | 0.13314 | 0.65999 | 0.49533 | 0.44183
2025-12-29 | 2.6 | 6.7252 | 1.9736 | 1.5789 | 0.39473 | 2.6 | 4.7252 | 9 | 28.7 | 37.4 | 50 | 26.1 | 34.8 | 47.4 | 23.9748 | 32.6748 | 45.2748 | 19.7 | 28.4 | 41 | 4.0716 | 3.5535 | 2.9374 | 5.945 | 4.7095 | 3.2421 | 6.4957 | 5.2579 | 3.7872 | 0.45622 | 0.52273 | 0.1581 | 0.31245 | 0.39443 | 0.14324 | 0.28597 | 0.35329 | 0.12262 | 0.61432 | 0.45569 | 0.40859
2025-12-29 01:00 | 2.3 | 6.9252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | 2.3 | 4.9252 | 9 | 28.85 | 37.7 | 50 | 26.55 | 35.4 | 47.7 | 23.9248 | 32.7748 | 45.0748 | 19.85 | 28.7 | 41 | 4.043 | 3.5206 | 2.9246 | 5.9527 | 4.6963 | 3.2624 | 6.4728 | 5.2184 | 3.7872 | 0.18886 | 0.21688 | 0.065268 | 0.12827 | 0.16258 | 0.058512 | 0.11796 | 0.14632 | 0.050403 | 0.25413 | 0.18678 | 0.16837
2025-12-29 02:00 | 2.5 | 7.0452 | 0.86922 | 0.69537 | 0.17384 | 2.5 | 5.0452 | 9 | 28.75 | 37.5 | 50 | 26.25 | 35 | 47.5 | 23.7048 | 32.4548 | 44.9548 | 19.75 | 28.5 | 41 | 4.062 | 3.5425 | 2.9331 | 5.9863 | 4.7385 | 3.2746 | 6.4881 | 5.2447 | 3.7872 | 0.2014 | 0.23094 | 0.069728 | 0.13666 | 0.17265 | 0.062457 | 0.12609 | 0.15598 | 0.054003 | 0.27113 | 0.19912 | 0.18009
2025-12-29 03:00 | 1.8 | 7.0052 | 0.92717 | 0.74173 | 0.18543 | 1.8 | 5.0052 | 9 | 29.1 | 38.2 | 50 | 27.3 | 36.4 | 48.2 | 24.0948 | 33.1948 | 44.9948 | 20.1 | 29.2 | 41 | 3.9956 | 3.4665 | 2.9036 | 5.9268 | 4.6414 | 3.2705 | 6.4348 | 5.1532 | 3.7872 | 0.21839 | 0.25173 | 0.075133 | 0.14723 | 0.18801 | 0.066704 | 0.13561 | 0.16934 | 0.057604 | 0.29353 | 0.21394 | 0.19321
2025-12-29 04:00 | 1.9 | 6.8852 | 0.98511 | 0.78809 | 0.19702 | 1.9 | 4.8852 | 9 | 29.05 | 38.1 | 50 | 27.15 | 36.2 | 48.1 | 24.1648 | 33.2148 | 45.1148 | 20.05 | 29.1 | 41 | 4.0051 | 3.4772 | 2.9078 | 5.9161 | 4.6388 | 3.2583 | 6.4424 | 5.1662 | 3.7872 | 0.2315 | 0.26664 | 0.079714 | 0.15672 | 0.19987 | 0.071139 | 0.14392 | 0.17947 | 0.061204 | 0.31121 | 0.22786 | 0.20512
2025-12-29 05:00 | 1.2 | 6.7252 | 3.249 | 2.5992 | 0.64979 | 1.2 | 4.7252 | 9 | 29.4 | 38.8 | 50 | 28.2 | 37.6 | 48.8 | 24.6748 | 34.0748 | 45.2748 | 20.4 | 29.8 | 41 | 3.9396 | 3.4029 | 2.8787 | 5.8389 | 4.5276 | 3.2421 | 6.3894 | 5.0756 | 3.7872 | 0.77618 | 0.89861 | 0.26556 | 0.5237 | 0.67538 | 0.2358 | 0.47858 | 0.60246 | 0.20185 | 1.0417 | 0.7595 | 0.68044
2025-12-29 06:00 | 0.5 | 6.6852 | 1.159 | 0.92717 | 0.23179 | 0.5 | 4.6852 | 9 | 29.75 | 39.5 | 50 | 29.25 | 39 | 49.5 | 25.0648 | 34.8148 | 45.3148 | 20.75 | 30.5 | 41 | 3.8753 | 3.3305 | 2.8501 | 5.7803 | 4.4334 | 3.238 | 6.3367 | 4.9863 | 3.7872 | 0.28147 | 0.32751 | 0.095679 | 0.18871 | 0.24604 | 0.084217 | 0.17214 | 0.21876 | 0.072005 | 0.37715 | 0.27292 | 0.24414
2025-12-29 07:00 | 0.1 | 6.7252 | 1.0761 | 0.86091 | 0.21523 | 0.1 | 4.7252 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 25.2248 | 35.1748 | 45.2748 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.7563 | 4.388 | 3.2421 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.26383 | 0.30785 | 0.089346 | 0.17595 | 0.23082 | 0.078101 | 0.1606 | 0.2052 | 0.066859 | 0.35317 | 0.25405 | 0.22746
2025-12-29 08:00 | 0.1 | 6.8852 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 0.1 | 4.8852 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 25.0648 | 35.0148 | 45.1148 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 5.7803 | 4.4081 | 3.2583 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.20802 | 0.24273 | 0.070448 | 0.13816 | 0.18117 | 0.061274 | 0.12663 | 0.1618 | 0.052717 | 0.27847 | 0.19943 | 0.17934
2025-12-29 09:00 | 0 | 7.1252 | 0.9437 | 0.75496 | 0.18874 | 0 | 5.1252 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 24.8748 | 34.8748 | 44.8748 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 5.8088 | 4.4258 | 3.2828 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.2319 | 0.27079 | 0.078462 | 0.1529 | 0.20069 | 0.06764 | 0.141 | 0.18041 | 0.058631 | 0.31037 | 0.22054 | 0.19963
2025-12-29 10:00 | 0.3 | 7.5652 | 1.0554 | 0.84434 | 0.21109 | 0.3 | 5.5652 | 9 | 29.85 | 39.7 | 50 | 29.55 | 39.4 | 49.7 | 24.2848 | 34.1348 | 44.4348 | 20.85 | 30.7 | 41 | 3.8571 | 3.3102 | 2.842 | 5.8979 | 4.5199 | 3.328 | 6.3217 | 4.961 | 3.7872 | 0.25754 | 0.30009 | 0.087379 | 0.16842 | 0.21977 | 0.07462 | 0.15713 | 0.20023 | 0.065572 | 0.34492 | 0.24304 | 0.22271
2025-12-29 11:00 | 0.4 | 7.8452 | 0.923 | 0.7384 | 0.1846 | 0.4 | 5.8452 | 9 | 29.8 | 39.6 | 50 | 29.4 | 39.2 | 49.6 | 23.9548 | 33.7548 | 44.1548 | 20.8 | 30.6 | 41 | 3.8662 | 3.3203 | 2.8461 | 5.9481 | 4.5688 | 3.3571 | 6.3292 | 4.9736 | 3.7872 | 0.22469 | 0.26163 | 0.076307 | 0.14605 | 0.19014 | 0.064692 | 0.13725 | 0.17466 | 0.057345 | 0.301 | 0.21074 | 0.1946
2025-12-29 12:00 | 0.2 | 8.2052 | 1.6596 | 1.3277 | 0.33193 | 0.2 | 6.2052 | 9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 29.7 | 39.6 | 49.8 | 23.6948 | 33.5948 | 43.7948 | 20.9 | 30.8 | 41 | 3.848 | 3.3001 | 2.838 | 5.9878 | 4.5894 | 3.3947 | 6.3142 | 4.9484 | 3.7872 | 0.40592 | 0.47333 | 0.1376 | 0.26087 | 0.34035 | 0.11503 | 0.24738 | 0.31566 | 0.10311 | 0.54352 | 0.3759 | 0.35049
2025-12-29 13:00 | 0.1 | 8.4452 | 1.2127 | 0.97019 | 0.24255 | 0.1 | 6.4452 | 9 | 29.95 | 39.9 | 50 | 29.85 | 39.8 | 49.9 | 23.5048 | 33.4548 | 43.5548 | 20.95 | 30.9 | 41 | 3.839 | 3.29 | 2.834 | 6.017 | 4.6076 | 3.4199 | 6.3067 | 4.9358 | 3.7872 | 0.29732 | 0.34693 | 0.10069 | 0.1897 | 0.24772 | 0.083438 | 0.18098 | 0.23125 | 0.075346 | 0.398 | 0.27313 | 0.25633
2025-12-29 14:00 | 0 | 7.9252 | 0.76986 | 0.61589 | 0.15397 | 0 | 5.9252 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 24.0748 | 34.0748 | 44.0748 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 5.9298 | 4.5276 | 3.3654 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.18918 | 0.22091 | 0.064008 | 0.12219 | 0.16003 | 0.053825 | 0.11503 | 0.14718 | 0.04783 | 0.25319 | 0.17602 | 0.16286
2025-12-29 15:00 | 0 | 7.9252 | 0.84851 | 0.67881 | 0.1697 | 0 | 5.9252 | 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 24.0748 | 34.0748 | 44.0748 | 21 | 31 | 41 | 3.83 | 3.28 | 2.83 | 5.9298 | 4.5276 | 3.3654 | 6.2992 | 4.9232 | 3.7872 | 0.20851 | 0.24348 | 0.070548 | 0.13468 | 0.17638 | 0.059324 | 0.12678 | 0.16221 | 0.052717 | 0.27906 | 0.194 | 0.17949
2025-12-29 16:00 | -0.2 | 7.1252 | 0.81127 | 0.64902 | 0.16225 | -0.2 | 5.1252 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 24.9748 | 35.0748 | 44.8748 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 5.7938 | 4.4006 | 3.2828 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.2003 | 0.23421 | 0.067642 | 0.13179 | 0.17351 | 0.058148 | 0.1215 | 0.15589 | 0.050403 | 0.26794 | 0.18994 | 0.17191
2025-12-29 17:00 | -0.2 | 6.4452 | 0.69537 | 0.5563 | 0.13907 | -0.2 | 4.4452 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 25.6548 | 35.7548 | 45.5548 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 5.6923 | 4.3156 | 3.2138 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.17168 | 0.20075 | 0.057979 | 0.11497 | 0.15165 | 0.050911 | 0.10414 | 0.13362 | 0.043203 | 0.22966 | 0.16589 | 0.14735
2025-12-29 18:00 | -0.2 | 6.5652 | 1.1383 | 0.9106 | 0.22765 | -0.2 | 4.5652 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 25.5348 | 35.6348 | 45.4348 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 5.7101 | 4.3305 | 3.2259 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.28103 | 0.32861 | 0.094905 | 0.18761 | 0.24738 | 0.083024 | 0.17047 | 0.21872 | 0.070718 | 0.37593 | 0.27064 | 0.24119
2025-12-29 19:00 | -0.3 | 6.4852 | 0.90646 | 0.72517 | 0.18129 | -0.3 | 4.4852 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 25.6648 | 35.8148 | 45.5148 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 5.6908 | 4.3081 | 3.2178 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.22433 | 0.26249 | 0.075685 | 0.14992 | 0.19803 | 0.066283 | 0.13592 | 0.17462 | 0.056317 | 0.30001 | 0.2162 | 0.19224
2025-12-29 20:00 | -0.3 | 6.1652 | 1.0431 | 0.83445 | 0.20861 | -0.3 | 4.1652 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 25.9848 | 36.1348 | 45.8348 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 5.6434 | 4.2686 | 3.1857 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.25813 | 0.30205 | 0.087091 | 0.17395 | 0.22999 | 0.07704 | 0.1564 | 0.20094 | 0.064804 | 0.34522 | 0.251 | 0.22121
2025-12-29 21:00 | -0.2 | 6.1252 | 0.75332 | 0.60266 | 0.15066 | -0.2 | 4.1252 | 9 | 30.1 | 40.2 | 50 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 25.9748 | 36.0748 | 45.8748 | 21.1 | 31.2 | 41 | 3.812 | 3.2601 | 2.822 | 5.6449 | 4.276 | 3.1817 | 6.2843 | 4.8981 | 3.7872 | 0.18599 | 0.21748 | 0.06281 | 0.1256 | 0.16581 | 0.05571 | 0.11282 | 0.14475 | 0.046803 | 0.2488 | 0.18131 | 0.15963
2025-12-29 22:00 | -0.6 | 6.0452 | 1.6887 | 1.3509 | 0.33774 | -0.6 | 4.0452 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 26.2548 | 36.5548 | 45.9548 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 5.6037 | 4.217 | 3.1737 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.42086 | 0.49348 | 0.14159 | 0.28363 | 0.37689 | 0.1252 | 0.25412 | 0.32782 | 0.10492 | 0.56246 | 0.40882 | 0.35903
2025-12-29 23:00 | -0.3 | 6.2052 | 0.057948 | 0.046358 | 0.01159 | -0.3 | 4.2052 | 9 | 30.15 | 40.3 | 50 | 30.45 | 40.6 | 50.3 | 25.9448 | 36.0948 | 45.7948 | 21.15 | 31.3 | 41 | 3.8031 | 3.2502 | 2.818 | 5.6493 | 4.2735 | 3.1897 | 6.2768 | 4.8856 | 3.7872 | 0.014341 | 0.01678 | 0.0048384 | 0.0096541 | 0.012762 | 0.0042746 | 0.008689 | 0.011163 | 0.0036002 | 0.019179 | 0.013929 | 0.012289
2025-12-30 | -0.5 | 6.0852 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -0.5 | 4.0852 | 9 | 30.25 | 40.5 | 50 | 30.75 | 41 | 50.5 | 26.1648 | 36.4148 | 45.9148 | 21.25 | 31.5 | 41 | 3.7853 | 3.2305 | 2.8101 | 5.6169 | 4.2341 | 3.1777 | 6.2619 | 4.8607 | 3.7872 | 0.63769 | 0.7472 | 0.21475 | 0.42975 | 0.57009 | 0.18991 | 0.38548 | 0.4966 | 0.15934 | 0.85244 | 0.61965 | 0.54482
2025-12-30 01:00 | -1.8 | 5.9652 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -1.8 | 3.9652 | 9 | 30.9 | 41.8 | 50 | 32.7 | 43.6 | 51.8 | 26.9348 | 37.8348 | 46.0348 | 21.9 | 32.8 | 41 | 3.6716 | 3.1065 | 2.7596 | 5.5043 | 4.0625 | 3.1657 | 6.1655 | 4.701 | 3.7872 | 0.55387 | 0.65464 | 0.18423 | 0.36946 | 0.50059 | 0.1606 | 0.32984 | 0.43259 | 0.13424 | 0.73811 | 0.53006 | 0.46408
2025-12-30 02:00 | -2.2 | 5.9652 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -2.2 | 3.9652 | 9 | 31.1 | 42.2 | 50 | 33.3 | 44.4 | 52.2 | 27.1348 | 38.2348 | 46.0348 | 22.1 | 33.2 | 41 | 3.6374 | 3.0697 | 2.7444 | 5.4752 | 4.015 | 3.1657 | 6.1361 | 4.6527 | 3.7872 | 0.60103 | 0.7122 | 0.19915 | 0.39929 | 0.54452 | 0.17265 | 0.35629 | 0.46988 | 0.14432 | 0.80019 | 0.57194 | 0.50061
2025-12-30 03:00 | -2.3 | 5.8052 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -2.3 | 3.8052 | 9 | 31.15 | 42.3 | 50 | 33.45 | 44.6 | 52.3 | 27.3448 | 38.4948 | 46.1948 | 22.15 | 33.3 | 41 | 3.629 | 3.0606 | 2.7406 | 5.4449 | 3.9843 | 3.1498 | 6.1287 | 4.6407 | 3.7872 | 0.57625 | 0.68326 | 0.19076 | 0.38406 | 0.52485 | 0.16597 | 0.34121 | 0.45062 | 0.13804 | 0.767 | 0.55004 | 0.47925
2025-12-30 04:00 | -2.8 | 5.7652 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -2.8 | 3.7652 | 9 | 31.4 | 42.8 | 50 | 34.2 | 45.6 | 52.8 | 27.6348 | 39.0348 | 46.2348 | 22.4 | 33.8 | 41 | 3.5868 | 3.0157 | 2.7219 | 5.4031 | 3.9211 | 3.1459 | 6.0921 | 4.5809 | 3.7872 | 0.66739 | 0.79379 | 0.21986 | 0.44304 | 0.61049 | 0.19023 | 0.39294 | 0.52256 | 0.15802 | 0.88726 | 0.63328 | 0.55096
2025-12-30 05:00 | -3 | 6.0052 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -3 | 4.0052 | 9 | 31.5 | 43 | 50 | 34.5 | 46 | 53 | 27.4948 | 38.9948 | 45.9948 | 22.5 | 34 | 41 | 3.5701 | 2.998 | 2.7145 | 5.4232 | 3.9258 | 3.1697 | 6.0775 | 4.5572 | 3.7872 | 0.69153 | 0.82349 | 0.22737 | 0.45523 | 0.62887 | 0.19472 | 0.40622 | 0.54174 | 0.16297 | 0.9189 | 0.64995 | 0.5692
2025-12-30 06:00 | -3.3 | 5.8852 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -3.3 | 3.8852 | 9 | 31.65 | 43.3 | 50 | 34.95 | 46.6 | 53.3 | 27.7648 | 39.4148 | 46.1148 | 22.65 | 34.3 | 41 | 3.5453 | 2.9718 | 2.7034 | 5.3845 | 3.8771 | 3.1578 | 6.0556 | 4.5218 | 3.7872 | 0.69987 | 0.83492 | 0.22945 | 0.46081 | 0.63996 | 0.19644 | 0.40974 | 0.54872 | 0.16379 | 0.92931 | 0.65724 | 0.57352
2025-12-30 07:00 | -3.7 | 6.0452 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -3.7 | 4.0452 | 9 | 31.85 | 43.7 | 50 | 35.55 | 47.4 | 53.7 | 27.8048 | 39.6548 | 45.9548 | 22.85 | 34.7 | 41 | 3.5124 | 2.9374 | 2.6888 | 5.3787 | 3.8495 | 3.1737 | 6.0265 | 4.4749 | 3.7872 | 0.70859 | 0.84731 | 0.23141 | 0.46272 | 0.64654 | 0.19605 | 0.41298 | 0.55618 | 0.16429 | 0.94 | 0.65878 | 0.57728
2025-12-30 08:00 | -3.1 | 6.0452 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -3.1 | 4.0452 | 9 | 31.55 | 43.1 | 50 | 34.65 | 46.2 | 53.1 | 27.5048 | 39.0548 | 45.9548 | 22.55 | 34.1 | 41 | 3.5618 | 2.9892 | 2.7108 | 5.4218 | 3.9188 | 3.1737 | 6.0702 | 4.5454 | 3.7872 | 0.83076 | 0.9899 | 0.27289 | 0.54576 | 0.75508 | 0.23309 | 0.48747 | 0.651 | 0.19533 | 1.1037 | 0.77885 | 0.6828
2025-12-30 09:00 | -2.7 | 6.3652 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -2.7 | 4.3652 | 9 | 31.35 | 42.7 | 50 | 34.05 | 45.4 | 52.7 | 26.9848 | 38.3348 | 45.6348 | 22.35 | 33.7 | 41 | 3.5952 | 3.0246 | 2.7256 | 5.497 | 4.0032 | 3.2057 | 6.0994 | 4.5928 | 3.7872 | 0.79803 | 0.94859 | 0.26316 | 0.52193 | 0.7167 | 0.22375 | 0.47038 | 0.62469 | 0.18939 | 1.0612 | 0.74568 | 0.65978
2025-12-30 10:00 | -2.4 | 7.0452 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -2.4 | 5.0452 | 9 | 31.2 | 42.4 | 50 | 33.6 | 44.8 | 52.4 | 26.1548 | 37.3548 | 44.9548 | 22.2 | 33.4 | 41 | 3.6205 | 3.0515 | 2.7369 | 5.6184 | 4.1199 | 3.2746 | 6.1214 | 4.6287 | 3.7872 | 0.66672 | 0.79103 | 0.22049 | 0.42963 | 0.58589 | 0.18428 | 0.39433 | 0.5215 | 0.15934 | 0.88721 | 0.61392 | 0.55367
2025-12-30 11:00 | -2.1 | 7.6052 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | -2.1 | 5.6052 | 9 | 31.05 | 42.1 | 50 | 33.15 | 44.2 | 52.1 | 25.4448 | 36.4948 | 44.3948 | 22.05 | 33.1 | 41 | 3.646 | 3.0788 | 2.7482 | 5.7235 | 4.2243 | 3.3322 | 6.1434 | 4.6647 | 3.7872 | 0.54749 | 0.64834 | 0.18158 | 0.34876 | 0.47253 | 0.14976 | 0.32492 | 0.42792 | 0.13177 | 0.72907 | 0.49852 | 0.45669
2025-12-30 12:00 | -1.6 | 8.0852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -1.6 | 6.0852 | 9 | 30.8 | 41.6 | 50 | 32.4 | 43.2 | 51.6 | 24.7148 | 35.5148 | 43.9148 | 21.8 | 32.6 | 41 | 3.6889 | 3.1251 | 2.7673 | 5.8329 | 4.3455 | 3.3821 | 6.1803 | 4.7253 | 3.7872 | 0.64419 | 0.7604 | 0.21468 | 0.4074 | 0.54686 | 0.17566 | 0.3845 | 0.50289 | 0.15687 | 0.85887 | 0.58306 | 0.54137
2025-12-30 13:00 | -1.3 | 7.5652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -1.3 | 5.5652 | 9 | 30.65 | 41.3 | 50 | 31.95 | 42.6 | 51.3 | 25.0848 | 35.7348 | 44.4348 | 21.65 | 32.3 | 41 | 3.7149 | 3.1534 | 2.7788 | 5.7773 | 4.3181 | 3.328 | 6.2025 | 4.7619 | 3.7872 | 0.56291 | 0.66315 | 0.18813 | 0.36196 | 0.48429 | 0.15709 | 0.33715 | 0.43914 | 0.13804 | 0.75105 | 0.51905 | 0.47519
2025-12-30 14:00 | -1.1 | 7.4052 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | -1.1 | 5.4052 | 9 | 30.55 | 41.1 | 50 | 31.65 | 42.2 | 51.1 | 25.1448 | 35.6948 | 44.5948 | 21.55 | 32.1 | 41 | 3.7324 | 3.1724 | 2.7866 | 5.7683 | 4.323 | 3.3115 | 6.2173 | 4.7865 | 3.7872 | 0.68762 | 0.80898 | 0.23025 | 0.44492 | 0.59367 | 0.19375 | 0.41279 | 0.53618 | 0.16942 | 0.91787 | 0.63867 | 0.58221
2025-12-30 15:00 | -0.9 | 7.3652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | -0.9 | 5.3652 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 25.0848 | 35.5348 | 44.6348 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.7773 | 4.343 | 3.3074 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.66905 | 0.78609 | 0.22446 | 0.43427 | 0.57769 | 0.18964 | 0.40257 | 0.52148 | 0.16562 | 0.89351 | 0.62391 | 0.56819
2025-12-30 16:00 | -0.6 | 7.2852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | -0.6 | 5.2852 | 9 | 30.3 | 40.6 | 50 | 30.9 | 41.2 | 50.6 | 25.0148 | 35.3148 | 44.7148 | 21.3 | 31.6 | 41 | 3.7764 | 3.2207 | 2.8062 | 5.7878 | 4.3705 | 3.2992 | 6.2544 | 4.8483 | 3.7872 | 0.79021 | 0.92655 | 0.26586 | 0.5156 | 0.6828 | 0.22613 | 0.47713 | 0.61551 | 0.19699 | 1.0561 | 0.74173 | 0.67412
2025-12-30 17:00 | -0.7 | 6.9252 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | -0.7 | 4.9252 | 9 | 30.35 | 40.7 | 50 | 31.05 | 41.4 | 50.7 | 25.4248 | 35.7748 | 45.0748 | 21.35 | 31.7 | 41 | 3.7676 | 3.211 | 2.8022 | 5.7265 | 4.3131 | 3.2624 | 6.247 | 4.8359 | 3.7872 | 0.74625 | 0.8756 | 0.25083 | 0.49097 | 0.65186 | 0.21545 | 0.45006 | 0.58139 | 0.18559 | 0.99708 | 0.70642 | 0.63566
2025-12-30 18:00 | -0.8 | 6.2452 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | -0.8 | 4.2452 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 26.1548 | 36.5548 | 45.7548 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 5.6184 | 4.217 | 3.1937 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.75265 | 0.88371 | 0.25274 | 0.50353 | 0.67086 | 0.22145 | 0.4534 | 0.58651 | 0.18675 | 1.0054 | 0.72498 | 0.64015
2025-12-30 19:00 | -0.8 | 5.8052 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | -0.8 | 3.8052 | 9 | 30.4 | 40.8 | 50 | 31.2 | 41.6 | 50.8 | 26.5948 | 36.9948 | 46.1948 | 21.4 | 31.8 | 41 | 3.7587 | 3.2013 | 2.7983 | 5.5538 | 4.1634 | 3.1498 | 6.2396 | 4.8235 | 3.7872 | 0.69743 | 0.81887 | 0.2342 | 0.472 | 0.62963 | 0.20806 | 0.42013 | 0.54347 | 0.17305 | 0.93162 | 0.68006 | 0.59318
2025-12-30 20:00 | -0.9 | 5.6052 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | -0.9 | 3.6052 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 26.8448 | 37.2948 | 46.3948 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.5174 | 4.1272 | 3.1301 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.40557 | 0.47651 | 0.13606 | 0.27565 | 0.3685 | 0.12147 | 0.24403 | 0.31611 | 0.10039 | 0.54163 | 0.39712 | 0.34443
2025-12-30 21:00 | -0.9 | 5.4452 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -0.9 | 3.4452 | 9 | 30.45 | 40.9 | 50 | 31.35 | 41.8 | 50.9 | 27.0048 | 37.4548 | 46.5548 | 21.45 | 31.9 | 41 | 3.7499 | 3.1916 | 2.7944 | 5.4941 | 4.1079 | 3.1143 | 6.2321 | 4.8111 | 3.7872 | 0.40023 | 0.47024 | 0.13427 | 0.27317 | 0.36535 | 0.12048 | 0.24082 | 0.31195 | 0.099072 | 0.5345 | 0.39365 | 0.33989
2025-12-30 22:00 | -1.4 | 5.2452 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -1.4 | 3.2452 | 9 | 30.7 | 41.4 | 50 | 32.1 | 42.8 | 51.4 | 27.4548 | 38.1548 | 46.7548 | 21.7 | 32.4 | 41 | 3.7062 | 3.1439 | 2.775 | 5.429 | 4.0244 | 3.0947 | 6.1951 | 4.7497 | 3.7872 | 0.57907 | 0.68264 | 0.19335 | 0.39531 | 0.53328 | 0.17337 | 0.34643 | 0.45185 | 0.14167 | 0.77242 | 0.56869 | 0.4881
2025-12-30 23:00 | -1.6 | 5.3652 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -1.6 | 3.3652 | 9 | 30.8 | 41.6 | 50 | 32.4 | 43.2 | 51.6 | 27.4348 | 38.2348 | 46.6348 | 21.8 | 32.6 | 41 | 3.6889 | 3.1251 | 2.7673 | 5.4319 | 4.015 | 3.1065 | 6.1803 | 4.7253 | 3.7872 | 0.64419 | 0.7604 | 0.21468 | 0.43748 | 0.59187 | 0.19124 | 0.3845 | 0.50289 | 0.15687 | 0.85887 | 0.62872 | 0.54137
2025-12-31 | -2.4 | 5.3252 | 2.4749 | 1.9799 | 0.49499 | -2.4 | 3.3252 | 9 | 31.2 | 42.4 | 50 | 33.6 | 44.8 | 52.4 | 27.8748 | 39.0748 | 46.6748 | 22.2 | 33.4 | 41 | 3.6205 | 3.0515 | 2.7369 | 5.3687 | 3.9165 | 3.1025 | 6.1214 | 4.6287 | 3.7872 | 0.64338 | 0.76334 | 0.21277 | 0.43387 | 0.59475 | 0.1877 | 0.38052 | 0.50324 | 0.15376 | 0.85615 | 0.62157 | 0.53429
2025-12-31 01:00 | -2.4 | 5.3652 | 2.1607 | 1.7286 | 0.43215 | -2.4 | 3.3652 | 9 | 31.2 | 42.4 | 50 | 33.6 | 44.8 | 52.4 | 27.8348 | 39.0348 | 46.6348 | 22.2 | 33.4 | 41 | 3.6205 | 3.0515 | 2.7369 | 5.3744 | 3.9211 | 3.1065 | 6.1214 | 4.6287 | 3.7872 | 0.5617 | 0.66643 | 0.18576 | 0.37839 | 0.51863 | 0.16366 | 0.33222 | 0.43935 | 0.13424 | 0.74746 | 0.54205 | 0.46646
2025-12-31 02:00 | -2.2 | 5.3252 | 2.3229 | 1.8583 | 0.46457 | -2.2 | 3.3252 | 9 | 31.1 | 42.2 | 50 | 33.3 | 44.4 | 52.2 | 27.7748 | 38.8748 | 46.6748 | 22.1 | 33.2 | 41 | 3.6374 | 3.0697 | 2.7444 | 5.383 | 3.9398 | 3.1025 | 6.1361 | 4.6527 | 3.7872 | 0.60103 | 0.7122 | 0.19915 | 0.40613 | 0.55491 | 0.17616 | 0.35629 | 0.46988 | 0.14432 | 0.80019 | 0.5823 | 0.50061
2025-12-31 03:00 | -3 | 5.0852 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -3 | 3.0852 | 9 | 31.5 | 43 | 50 | 34.5 | 46 | 53 | 28.4148 | 39.9148 | 46.9148 | 22.5 | 34 | 41 | 3.5701 | 2.998 | 2.7145 | 5.2918 | 3.8197 | 3.0791 | 6.0775 | 4.5572 | 3.7872 | 0.58574 | 0.69752 | 0.19259 | 0.39517 | 0.54747 | 0.16979 | 0.34408 | 0.45887 | 0.13804 | 0.77833 | 0.56496 | 0.48213
2025-12-31 04:00 | -3.6 | 4.9652 | 2.5434 | 2.0347 | 0.50868 | -3.6 | 2.9652 | 9 | 31.8 | 43.6 | 50 | 35.4 | 47.2 | 53.6 | 28.8348 | 40.6348 | 47.0348 | 22.8 | 34.6 | 41 | 3.5206 | 2.9459 | 2.6925 | 5.2324 | 3.7381 | 3.0674 | 6.0338 | 4.4866 | 3.7872 | 0.67995 | 0.81259 | 0.22227 | 0.4575 | 0.64038 | 0.1951 | 0.39673 | 0.53355 | 0.15802 | 0.90222 | 0.6526 | 0.55475
2025-12-31 05:00 | -4.4 | 4.8852 | 2.6231 | 2.0985 | 0.52463 | -4.4 | 2.8852 | 9 | 32.2 | 44.4 | 50 | 36.6 | 48.8 | 54.4 | 29.3148 | 41.5148 | 47.1148 | 23.2 | 35.4 | 41 | 3.4558 | 2.8787 | 2.6637 | 5.1651 | 3.6401 | 3.0597 | 5.9759 | 4.3938 | 3.7872 | 0.71441 | 0.85761 | 0.23171 | 0.47798 | 0.67824 | 0.20172 | 0.41313 | 0.56189 | 0.16297 | 0.94612 | 0.67971 | 0.5761
2025-12-31 06:00 | -4.9 | 4.8852 | 2.6363 | 2.109 | 0.52726 | -4.9 | 2.8852 | 9 | 32.45 | 44.9 | 50 | 37.35 | 49.8 | 54.9 | 29.5648 | 42.0148 | 47.1148 | 23.45 | 35.9 | 41 | 3.416 | 2.838 | 2.646 | 5.1303 | 3.5852 | 3.0597 | 5.9399 | 4.3366 | 3.7872 | 0.72634 | 0.87427 | 0.23443 | 0.48364 | 0.69207 | 0.20274 | 0.41772 | 0.57216 | 0.16379 | 0.96077 | 0.68637 | 0.58151
2025-12-31 07:00 | -5.7 | 5.0852 | 2.6444 | 2.1155 | 0.52888 | -5.7 | 3.0852 | 9 | 32.85 | 45.7 | 50 | 38.55 | 51.4 | 55.7 | 29.7648 | 42.6148 | 46.9148 | 23.85 | 36.7 | 41 | 3.3536 | 2.775 | 2.6182 | 5.1025 | 3.5201 | 3.0791 | 5.8826 | 4.2463 | 3.7872 | 0.74216 | 0.89689 | 0.23765 | 0.48777 | 0.70704 | 0.20208 | 0.42309 | 0.58613 | 0.16429 | 0.9798 | 0.68985 | 0.58738
2025-12-31 08:00 | -5.8 | 5.3652 | 3.144 | 2.5152 | 0.62879 | -5.8 | 3.3652 | 9 | 32.9 | 45.8 | 50 | 38.7 | 51.6 | 55.8 | 29.5348 | 42.4348 | 46.6348 | 23.9 | 36.8 | 41 | 3.3458 | 2.7673 | 2.6148 | 5.1345 | 3.5395 | 3.1065 | 5.8755 | 4.2351 | 3.7872 | 0.88439 | 1.0693 | 0.28291 | 0.57631 | 0.83599 | 0.23813 | 0.50362 | 0.69869 | 0.19533 | 1.1673 | 0.81444 | 0.69896
2025-12-31 09:00 | -5.3 | 5.3652 | 3.0484 | 2.4387 | 0.60968 | -5.3 | 3.3652 | 9 | 32.65 | 45.3 | 50 | 37.95 | 50.6 | 55.3 | 29.2848 | 41.9348 | 46.6348 | 23.65 | 36.3 | 41 | 3.3846 | 2.8062 | 2.632 | 5.1693 | 3.5939 | 3.1065 | 5.9112 | 4.2912 | 3.7872 | 0.84769 | 1.0224 | 0.27251 | 0.55502 | 0.79831 | 0.2309 | 0.48536 | 0.66859 | 0.18939 | 1.1202 | 0.78592 | 0.67476
2025-12-31 10:00 | -4.7 | 5.9252 | 2.5647 | 2.0518 | 0.51294 | -4.7 | 3.9252 | 9 | 32.35 | 44.7 | 50 | 37.05 | 49.4 | 54.7 | 28.4248 | 40.7748 | 46.0748 | 23.35 | 35.7 | 41 | 3.4319 | 2.8542 | 2.653 | 5.2904 | 3.7224 | 3.1618 | 5.9543 | 4.3594 | 3.7872 | 0.70336 | 0.84572 | 0.22746 | 0.45627 | 0.64847 | 0.19086 | 0.4054 | 0.55371 | 0.15934 | 0.93082 | 0.64714 | 0.56474
2025-12-31 11:00 | -3.8 | 6.2852 | 2.1209 | 1.6967 | 0.42418 | -3.8 | 4.2852 | 9 | 31.9 | 43.8 | 50 | 35.7 | 47.6 | 53.8 | 27.6148 | 39.5148 | 45.7148 | 22.9 | 34.8 | 41 | 3.5042 | 2.9289 | 2.6852 | 5.406 | 3.8656 | 3.1977 | 6.0193 | 4.4632 | 3.7872 | 0.56963 | 0.68153 | 0.18584 | 0.36924 | 0.51638 | 0.15606 | 0.33162 | 0.44723 | 0.13177 | 0.75547 | 0.5253 | 0.46339
2025-12-31 12:00 | -3.5 | 7.0852 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -3.5 | 5.0852 | 9 | 31.75 | 43.5 | 50 | 35.25 | 47 | 53.5 | 26.6648 | 38.4148 | 44.9148 | 22.75 | 34.5 | 41 | 3.5288 | 2.9545 | 2.6961 | 5.5436 | 3.9937 | 3.2787 | 6.0411 | 4.4983 | 3.7872 | 0.67341 | 0.80431 | 0.22035 | 0.42866 | 0.59502 | 0.18119 | 0.39336 | 0.52827 | 0.15687 | 0.89376 | 0.60986 | 0.55023
2025-12-31 13:00 | -3.1 | 8.7652 | 2.2219 | 1.7775 | 0.44437 | -3.1 | 6.7652 | 9 | 31.55 | 43.1 | 50 | 34.65 | 46.2 | 53.1 | 24.7848 | 36.3348 | 43.2348 | 22.55 | 34.1 | 41 | 3.5618 | 2.9892 | 2.7108 | 5.8223 | 4.244 | 3.4538 | 6.0702 | 4.5454 | 3.7872 | 0.58711 | 0.69957 | 0.19286 | 0.35916 | 0.49274 | 0.15137 | 0.3445 | 0.46007 | 0.13804 | 0.77996 | 0.51053 | 0.48254
2025-12-31 14:00 | -2.8 | 8.5652 | 2.7268 | 2.1815 | 0.54537 | -2.8 | 6.5652 | 9 | 31.4 | 42.8 | 50 | 34.2 | 45.6 | 52.8 | 24.8348 | 36.2348 | 43.4348 | 22.4 | 33.8 | 41 | 3.5868 | 3.0157 | 2.7219 | 5.8148 | 4.2562 | 3.4326 | 6.0921 | 4.5809 | 3.7872 | 0.71552 | 0.85103 | 0.23572 | 0.44136 | 0.60298 | 0.18692 | 0.42127 | 0.56024 | 0.16942 | 0.95124 | 0.62828 | 0.59069
2025-12-31 15:00 | -3.8 | 8.1652 | 2.6657 | 2.1326 | 0.53314 | -3.8 | 6.1652 | 9 | 31.9 | 43.8 | 50 | 35.7 | 47.6 | 53.8 | 25.7348 | 37.6348 | 43.8348 | 22.9 | 34.8 | 41 | 3.5042 | 2.9289 | 2.6852 | 5.6804 | 4.0863 | 3.3905 | 6.0193 | 4.4632 | 3.7872 | 0.71596 | 0.85661 | 0.23358 | 0.44167 | 0.61397 | 0.185 | 0.41681 | 0.56212 | 0.16562 | 0.94954 | 0.62667 | 0.58243
2025-12-31 16:00 | -4.6 | 6.6852 | 3.1707 | 2.5365 | 0.63413 | -4.6 | 4.6852 | 9 | 32.3 | 44.6 | 50 | 36.9 | 49.2 | 54.6 | 27.6148 | 39.9148 | 45.3148 | 23.3 | 35.6 | 41 | 3.4398 | 2.8623 | 2.6566 | 5.406 | 3.8197 | 3.238 | 5.9615 | 4.3708 | 3.7872 | 0.86754 | 1.0426 | 0.28083 | 0.55201 | 0.78125 | 0.2304 | 0.50058 | 0.68274 | 0.19699 | 1.1484 | 0.78241 | 0.69757
2025-12-31 17:00 | -5.4 | 6.0452 | 2.9873 | 2.3898 | 0.59745 | -5.4 | 4.0452 | 9 | 32.7 | 45.4 | 50 | 38.1 | 50.8 | 55.4 | 28.6548 | 41.3548 | 45.9548 | 23.7 | 36.4 | 41 | 3.3768 | 2.7983 | 2.6286 | 5.2578 | 3.6578 | 3.1737 | 5.904 | 4.28 | 3.7872 | 0.8326 | 1.0047 | 0.2674 | 0.53474 | 0.76865 | 0.22147 | 0.47621 | 0.65691 | 0.18559 | 1.1 | 0.75621 | 0.6618
2025-12-31 18:00 | -5.5 | 5.7652 | 3.0058 | 2.4047 | 0.60117 | -5.5 | 3.7652 | 9 | 32.75 | 45.5 | 50 | 38.25 | 51 | 55.5 | 28.9848 | 41.7348 | 46.2348 | 23.75 | 36.5 | 41 | 3.369 | 2.7905 | 2.6251 | 5.2113 | 3.6158 | 3.1459 | 5.8969 | 4.2687 | 3.7872 | 0.83971 | 1.0138 | 0.26942 | 0.54286 | 0.78239 | 0.22482 | 0.47975 | 0.66273 | 0.18675 | 1.1091 | 0.76768 | 0.6665
2025-12-31 19:00 | -5.8 | 5.5252 | 2.7853 | 2.2282 | 0.55705 | -5.8 | 3.5252 | 9 | 32.9 | 45.8 | 50 | 38.7 | 51.6 | 55.8 | 29.3748 | 42.2748 | 46.4748 | 23.9 | 36.8 | 41 | 3.3458 | 2.7673 | 2.6148 | 5.1567 | 3.5569 | 3.1222 | 5.8755 | 4.2351 | 3.7872 | 0.78349 | 0.94729 | 0.25063 | 0.50835 | 0.737 | 0.2099 | 0.44617 | 0.61898 | 0.17305 | 1.0341 | 0.71825 | 0.61921
2025-12-31 20:00 | -6 | 5.6852 | 1.6159 | 1.2927 | 0.32318 | -6 | 3.6852 | 9 | 33 | 46 | 50 | 39 | 52 | 56 | 29.3148 | 42.3148 | 46.3148 | 24 | 37 | 41 | 3.3305 | 2.752 | 2.608 | 5.1651 | 3.5525 | 3.138 | 5.8612 | 4.2128 | 3.7872 | 0.45664 | 0.55264 | 0.14579 | 0.29445 | 0.4281 | 0.12117 | 0.25948 | 0.36101 | 0.10039 | 0.60243 | 0.41561 | 0.35987
2025-12-31 21:00 | -6.3 | 5.7652 | 1.5946 | 1.2757 | 0.31892 | -6.3 | 3.7652 | 9 | 33.15 | 46.3 | 50 | 39.45 | 52.6 | 56.3 | 29.3848 | 42.5348 | 46.2348 | 24.15 | 37.3 | 41 | 3.3077 | 2.7294 | 2.5978 | 5.1553 | 3.5287 | 3.1459 | 5.8399 | 4.1795 | 3.7872 | 0.45374 | 0.54988 | 0.14443 | 0.29112 | 0.42531 | 0.11927 | 0.257 | 0.35909 | 0.099072 | 0.59817 | 0.41039 | 0.35607
2025-12-31 22:00 | -5.4 | 6.3652 | 2.2803 | 1.8242 | 0.45606 | -5.4 | 4.3652 | 9 | 32.7 | 45.4 | 50 | 38.1 | 50.8 | 55.4 | 28.3348 | 41.0348 | 45.6348 | 23.7 | 36.4 | 41 | 3.3768 | 2.7983 | 2.6286 | 5.3031 | 3.6933 | 3.2057 | 5.904 | 4.28 | 3.7872 | 0.63556 | 0.76695 | 0.20412 | 0.4047 | 0.58109 | 0.16737 | 0.36351 | 0.50145 | 0.14167 | 0.83968 | 0.57207 | 0.50518
2025-12-31 23:00 | -4 | 6.2452 | 2.5249 | 2.0199 | 0.50497 | -4 | 4.2452 | 9 | 32 | 44 | 50 | 36 | 48 | 54 | 27.7548 | 39.7548 | 45.7548 | 23 | 35 | 41 | 3.488 | 2.912 | 2.678 | 5.3859 | 3.838 | 3.1937 | 6.0048 | 4.44 | 3.7872 | 0.68129 | 0.81605 | 0.22184 | 0.44121 | 0.61916 | 0.18602 | 0.39574 | 0.53521 | 0.15687 | 0.90313 | 0.62723 | 0.5526

## Bezeichnungen_Konstanten (hidden)
Kategorie | Einheit | Erklärung
ΔT_LWWP_FBH | K | Temperaturdifferenz LWWP + Fußbodenheizung
ΔT_LWWP_Rad | K | Temperaturdifferenz LWWP + Radiatoren
ΔT_LWWP_TWW | K | Temperaturdifferenz LWWP + Trinkwarmwasser
ΔT_SWWP_FBH | K | Temperaturdifferenz SWWP + Fußbodenheizung
ΔT_SWWP_Rad | K | Temperaturdifferenz SWWP + Radiatoren
ΔT_SWWP_TWW | K | Temperaturdifferenz SWWP + Trinkwarmwasser
ΔT_WWWP_FBH | K | Temperaturdifferenz WWWP + Fußbodenheizung
ΔT_WWWP_Rad | K | Temperaturdifferenz WWWP + Radiatoren
ΔT_WWWP_TWW | K | Temperaturdifferenz WWWP + Trinkwarmwasser
COP_LWWP_FBH | – | COP LWWP mit Fußbodenheizung
COP_LWWP_Rad | – | COP LWWP mit Radiatoren
COP_LWWP_TWW | – | COP LWWP für Trinkwarmwasser
COP_SWWP_FBH | – | COP SWWP mit Fußbodenheizung
COP_SWWP_Rad | – | COP SWWP mit Radiatoren
COP_SWWP_TWW | – | COP SWWP für Trinkwarmwasser
COP_WWWP_FBH | – | COP WWWP mit Fußbodenheizung
COP_WWWP_Rad | – | COP WWWP mit Radiatoren
COP_WWWP_TWW | – | COP WWWP für Trinkwarmwasser
Pel_LWWP_FBH_Raum | kWh | Strombedarf LWWP + FBH für Raumwärme
Pel_LWWP_Rad_Raum | kWh | Strombedarf LWWP + Radiatoren für Raumwärme
Pel_LWWP_TWW | kWh | Strombedarf LWWP für Trinkwarmwasser
Pel_SWWP_FBH_Raum | kWh | Strombedarf SWWP + FBH für Raumwärme
Pel_SWWP_Rad_Raum | kWh | Strombedarf SWWP + Radiatoren für Raumwärme
Pel_SWWP_TWW | kWh | Strombedarf SWWP für Trinkwarmwasser
Pel_WWWP_FBH_Raum | kWh | Strombedarf WWWP + FBH für Raumwärme
Pel_WWWP_Rad_Raum | kWh | Strombedarf WWWP + Radiatoren für Raumwärme
Pel_WWWP_TWW | kWh | Strombedarf WWWP für Trinkwarmwasser